## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202211957 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202220 | 19/05/2022 04:31:02 | El instrumento ION 7550 se encuentra con defecto. Indicación de temperatura del rotor en -37°C en el SCADA y alarma "FALHA EQUI MEDICAO TEMP ROTOR" en el panel EC. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202220 | 202540 | 0 | 2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | O ION 7550 foi baixado (SSA 202212053). Foi instalado um ION 7440 no seu lugar. Realizada a configuração do ION e o seu ensaio está em anexo. Foram confeccionadas duas placas novas para a fixação do novo ION através da SSA 202514758 e as mesmas foram enviadas para a pintura através da SSA 202514833. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 34.75 | 3.25
202319113 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202347 | 22/11/2023 20:51:51 | Verificar/solucionar motivo por el cuál se encuentra accionando de manera intermitente el mensaje error en el monitor de temperatura "TM1" comprometiendo la supervisión y la conexión/desconexión del sistema de refrigeración del transformador. | OUO7 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202347 | 202541 | 0 | 1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del TM1, se procedió a la sustitución del mismo. Verificado correcto funcionamiento luego de la sustitución, verificado durante la ejecución del mantenimiento preventivo. Dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202515935 para la reparación del monitor retirado. | Dentro do Prazo |  |  | 5.17 | 7 | 3.2
202403449 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202409 | 29/02/2024 08:44:01 | Verificar/solucionar motivo por el cual se encuentran accionados las alarmas "Defecto cierre 52-4-1" y "Defecto cierre 52-4-2" en el IHM. Obs.: SMMG en conocimiento. | OUO7 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202410 | 202540 | 0 | 1 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Atualizado a programação dos CLPs e IHMs dos CGCA-1/2 conforme resposta do parecer técnico da SSA 202403602. O programa do CLP foi atualizado de forma a não gerar alarme de defeito de fechamento após comando de fechamento abortado. Foi mantida a premissa de que após alarme de defeito de fechamento será necessário verificar a causa e proceder ao fechamento manual do disjuntor a fim de normalizar o alarme. Emitida SSA 202515886 para IEQ2 atualizar arquivo do programa. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9.25 | 1.33
202407805 | STE |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202420 | 17/05/2024 16:27:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata 24 permaneceu agarrada após preparação de partida, realizados procedimentos operacionais sem sucesso. | OUO6 | MMU1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202420 | 202541 | 0 | 1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | CILINDRO DE FREIO SUBSTITUÍDO POR OUTRO RESERVA DO PRÓPRIO SETOR, ATRAVÉS DA SSA DERIVADA 202407842. | Dentro do Prazo |  |  | 2.58 | 2.17 | 1.17
202407807 | STE | 202407805 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202420 | 17/05/2024 16:37:42 | SOLICITAMOS APOIO NA ISOLAÇÃO MECÂNICA/JUMPER DO CILINDRO DE FREIO Nº24 QUE ENCONTRA-SE EMPERRADO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202420 | 202540 | 0 | 1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | No se realizó ninguna acción debido al desmontaje de los fines de curso de las zapatas de freno, que fueron sustituidos por sensores inductivos conforme SSA: 202512950. Fueron realizados ensayos de aplicación/desaplicación con resultados esperados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5.17 | 1.16
202417851 | STE |  | B018A040 | QUADRO GA-18 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.018-9 | 202445 | 08/11/2024 09:55:31 | Verificar eletroduto desacoplado no interior do gerador | OUO3 | MEG1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202445 | 202540 | 0 | 1 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Foi verificado os eletrodutos no interior do gerador, observando que não era necessário substituí-los. Foram reparados com fitas de autofusão e fita isolante, conforme foto em anexo. A.T. Nº 202507790. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.44 | 6.7 | 1.3
202418359 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202447 | 18/11/2024 10:49:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual permanecio accionada la alarma "T04 - FALLA CIRCUL. ACEITE" luego de transferencia del SSAA. Obs: Conectado en manual y verificado flujo normal en ambas bombas y verificado en el cuadro ruido anormal en el temporizador del la bomba 2. | OUO7 | MET1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202447 | 202544 | 0 | 2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Instalado bloque temporizado K-19, marca: ABB, modelo TEF4-ON, provisto por IEQ3 a través del contrato 4500081356, referencia SSA 202419430. Realizado ensayos en conjunto con OP.DT, constatado funcionamiento, accionamiento y rearme normal de la alarma "Falla circulación de Aceite." | Fora de Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.84 | 13.75 | 2
202509116 | STE |  | N023A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.019-6 | 202524 | 12/06/2025 10:29:41 | Verificar telefone do elevador com volume muito baixo. | OUO6 | MEL3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | 202540 | 0 | 1 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada substituição do aparelho por modelo de parede, instalado na cabina, em conjunto à execução da SSA 202514215. Aparelho utilizado foi retirado durante desmobilização do edifício de produção. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 1.5 | 1
202513221 | STE |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202533 | 16/08/2025 04:12:20 | Verificar atuação da proteções 87V, 87U e SF6 BAY DEL GRUPO BAJA DENSIDAD GAS BLOQUEIO 86SF K300 (ULP) com consequência de atuação dos bloqueios 86SF (K300) e 86E. | OUO5 | MET3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | 202540 | 0 | 0 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado verificação no PMSMG por possíveis indicações de descarga, nada encontrado. Detectado possível descarga no compartimento A11-4-R. Realizado verificação no SMD do disjuntor 05U03 sendo encontrado indicação de sobrecorrente com corte da senoide em 5714,81A (imagem em anexo) A descarga será solucionada com a SSA 202513234. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 14.5 | 0.5
202513238 | STE |  | C034A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A10-5 | 0016.003-2 | 202533 | 16/08/2025 19:42:55 | Reduzir a pressão de gás da fase R até 250 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A11-4, SSA 202513234. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | 202540 | 0 | 0 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão no A10-5-R até alcançar 250kPa, para permitir a intervenção no compartimento A11-4-R. Durante a retirada e recarga de gás foi utilizado o filtro com peneira molecular e alumina ativada. Após o termino do serviço a pressão foi normalizada. Valores deixados: Pressão=481,26 kPa a 19,65ºC | Fora de Prazo |  |  | 2.5 | 24 | 1.33
202513237 | STE |  | C034A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-3 | 0016.104-7 | 202533 | 16/08/2025 19:43:36 | Reduzir a pressão de gás da fase R até 250 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A11-4, SSA 202513234. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | 202540 | 0 | 0 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão no A11-3-R até alcançar 250kPa, para permitir a intervenção no compartimento A11-4-R. Durante a retirada e recarga de gás foi utilizado o filtro com peneira molecular e alumina ativada. Após o termino do serviço a pressão foi normalizada. Valores deixados: Pressão=479,91 kPa a 19,94ºC | Fora de Prazo |  |  | 2.5 | 24 | 1.33
202513236 | STE |  | C016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U34 | 0180.012-4 | 202533 | 16/08/2025 19:44:03 | Reduzir a pressão de gás da fase R até 250 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A11-4, SSA 202513234. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | 202540 | 0 | 0 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão no disjuntor 45U34 fase R até alcançar 250kPa, para permitir a intervenção no compartimento A11-4-R. Após o termino do serviço a pressão foi normalizada. Valores deixados: Pressão=702,49 kPa a 20,14 °C. | Fora de Prazo |  |  | 2.5 | 34 | 1.33
202513235 | STE |  | C014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U03 | 0180.010-8 | 202533 | 16/08/2025 19:44:22 | Reduzir a pressão de gás da fase R até 250 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A11-4, SSA 202513234. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | 202540 | 0 | 0 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão no disjuntor 05U03 fase R até alcançar 250kPa, para permitir a intervenção no compartimento A11-4-R. Após o termino do serviço a pressão foi normalizada. Valores deixados: Pressão=721,95 kPa a 20,56 °C. | Fora de Prazo |  |  | 2.5 | 34 | 1.33
202513234 | STE |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202533 | 16/08/2025 19:44:38 | Solucionar possível descarga no A11-4-R. Detectado durante a execução da SSA 202513221. Obs.: O gás do compartimento apresenta cheiro característico. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | 202543 | 0 | 0 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado desmontagem completa da fase A para inspeção interna. Detectado ponto de falha no anti corona da conexão intermediária cilíndrica localizado no VL. Efetuado limpeza total. Peças substituídas e detalhes se encontram no relatório em anexo. Alguns materiais foram reutilizados dos retirados do retrofit da linha MD1. Feito 38hs de vácuo, 1:30h estanqueidade. Efetuada reposição com gás novo (485kPA/23°C). Efetuado os ensaios funcionais com resultados satsfatórios. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 840.75 | 11.58
202513241 | STE |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202533 | 17/08/2025 10:35:13 | Necessidade de realizar manobras das seccionadoras 95U03, 15U03 e 35U34 para inspeção de flashover. | OUO5 | MET3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDO MARCANTE | 202533 | 202541 | 0 | 0 | FERNANDO MARCANTE | Realizado abertura manual das seccionadoras 95U03, 15U03 e 35U34. Em seguida foi retirado as tampas das fases R das três seccionadoras para inspeção interna. Após a inspeção interna, foi realizado a limpeza da seccionadora, do invólucro e dos isoladores. Realizado a montagem das tampas das seccionadoras. Após a montagem das tampas, foi realizado ensaios de oscilografia para medição dos tempos de abertura e fechamento, sendo estes ensaios satisfatórios. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 12 | 0.5
202514839 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202538 | 16/09/2025 14:46:20 | Verificar atuação da proteção 87L(A/P) na fase S com atuação do bloqueio 86TT. | OUO5 | MET3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202538 | 202543 | 0 | 0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada inspección interna y posterior mantenimiento correctivo del equipo involucrado. El problema fue encontrado, solucionado y el equipo fue entregado en condiciones normales de operación. Informe de incidente, hallazgos y actividades en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 27.5 | 322.5 | 21.5
202514850 | STE |  | E001A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 1502.009-3 | 202538 | 16/09/2025 15:49:34 | Verificar atuação da proteção 87L(A/P) na fase S com atuação do bloqueio 86TT. | OUO5 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202539 | 202541 | 0 | 0 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado inspecciones a los DCP's, tanto caja común como caja individual, no encontrando ninguna anomalia. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 0.83
202514851 | STE |  | E001A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.158-4 | 202538 | 16/09/2025 15:51:59 | Verificar atuação da proteção 87L(A/P) na fase S com atuação do bloqueio 86TT. | OUO5 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202539 | 202541 | 0 | 0 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado inspecciones a los Pararrayos no encontrándose ninguna anomalia. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.33 | 0.83
202514860 | STE |  | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202538 | 16/09/2025 16:36:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o referido compressor apresenta acentuada perda de ar pela válvula de alívio. OBS Compressor isolado | OUO7 | MET2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202539 | 202541 | 0 | 0 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Fue sustituido y regulado la válvula limitadora de presión (150 bar). Sustituido también el silenciador del escape del compresor. Dejado en condiciones normales de operación. Tiempo de arranque-parada dejado 202 segundos. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.33
202514863 | STE |  | G008A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 44L11 | 0177.002-0 | 202538 | 16/09/2025 16:37:59 | Verificar e solucionar perda de ar através das câmaras da fase S do referido DJ. Verificado vazamento tanto na posição aberta como fechada. | OUO7 | MET2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Fue inspeccionado todas las cámaras del interruptor y fue constatado perdida de aire en la cámara numero 4 de la fase S. Sustituido tornillo(tapon) y junta de Cobre correspondiente a la tapa inferior de la cámara principal. Se utilizo tapon que pertenece al stock interno de la SEMD . | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 14 | 0.33
202514890 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202538 | 17/09/2025 09:09:22 | Sustituir el gas SF6 del compartimiento en la fase S por baja pureza de SF6, y realizar inspección interna del compartimiento, para atender la ejecución de la SSA: 202514839. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento. Obs.: Posible descarga en el compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202538 | 202542 | 0 | 0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue retirado completamente gas SF6 del compartimiento almacenado en tanque de gas señalizado. Realizada inspección interna y confirmada la descarga disruptiva. Detalles y actividades de la intervención descritas en ejecución de la SSA 202514839. Finalizado el mantenimiento correctivo fue realizado vacío durante 18hs y posteriormente fue recargado gas nuevo hasta alcanzar presión nominal. Valores Finales: -Presión: 488 kPa -Temperatura: 24°C. -Densidad: 30,58 g/l -Humedad: 18,52 ppmw | Fora de Prazo |  |  | 11 | 61 | 10.5
202514889 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202538 | 17/09/2025 09:09:39 | Drenar la presión del gas SF6 del compartimiento en la fase S y realizar inspección interna caso necesario para posibilitar la ejecución de la SSA: 202514839. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento. Obs.: Posible descarga en el compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202538 | 202542 | 0 | 0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado la reducción total de presión en el compartimiento A04-6 fase S, para permitir la intervención en el compartimiento VT1-VI ubicado en la cota 144 donde no se constataron anormalidades. Realizado vacío por 12 hs y una hora de estanqueidad. Al termino del trabajo fue normalizada la presión. Valor dejado: Fase S: Presión: 500 kPa; 30 °C. | Fora de Prazo |  |  | 4 | 150 | 3
202514883 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202538 | 17/09/2025 09:11:37 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en la fase S , para posibilitar la ejecución de la SSA: 202514839. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202538 | 202542 | 0 | 0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Reducido la presión del compartimiento de la fase S a 250 kPa y luego normalizado posterior al trabajo de ejecución de la SSA 202514839. Compartimiento dejado con 700 kPa de presión a 20ºC. | Fora de Prazo |  |  | 2.77 | 59 | 2.17
202514882 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202538 | 17/09/2025 09:12:18 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en la fase S , para posibilitar la ejecución de la SSA: 202514839. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202538 | 202542 | 0 | 0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue retirado completamente gas SF6 del compartimiento y almacenado en tanque de gas. Fue inspeccionada la fase S del Interruptor luego de obtenerse una medición elevada de concentración de acidez: 30,1 ppmv de SO2. Detalles y actividades de la intervención descritas en ejecución de la SSA 202514839. Finalizado el mantenimiento correctivo fue realizado vacío durante 12hs y posteriormente fue recargado gas nuevo hasta alcanzar presión nominal. Presión: 720 kPa a 28 °C. | Fora de Prazo |  |  | 4 | 42 | 2.5
202514919 | STE |  | C001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A03-2 | 0016.014-8 | 202538 | 17/09/2025 13:29:09 | Reducir la presión del gas SF6 del compartimiento en la fase S a 250 kPa para posibilitar la ejecución de la SSA: 202514839. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202538 | 202541 | 0 | 0 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión del compartimiento de la fase S a 250 kPa para la ejecución de la SSA Nro 202514839. Posteriormente normalizado la presión del compartimiento dejando a 492 kPa a 24ºC. | Fora de Prazo |  |  | 2.25 | 59 | 2.17
202515039 | STE |  | E001A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.010-5 | 202538 | 19/09/2025 07:51:15 | Efetuar aterramento temporário na Fase "S" da LT IPU-MD1 no Bay El. 144, para atendimento do PD 20250140. | MET3 | MET2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | SILVIO REZENDE | 202538 | 202541 | 0 | 0 | SILVIO REZENDE | Efetuado aterramento temporário da Fase "S" da LT IPU-MD1 500 kV, no Bay El. 144. Normalizado após solicitação do emissor (MET-3). | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4.5 | 0.5
202515138 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202538 | 21/09/2025 11:52:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve atuação da proteção 87TA/TP, com desarme do bloqueio 86T. | OUO7 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202538 | 202541 | 0 | 0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección y ensayos en el conjunto transformador T5/R5, solicitado apoyo a MEL1 con SSA 202508463 e ILA4 con SSA 202515163 y 202515164. Conforme análisis, no fue detectado anormalidad en el trafo. | Fora de Prazo |  |  | 2.67 | 9.5 | 1.83
202515306 | STE |  | E001A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.010-5 | 202539 | 24/09/2025 08:38:04 | Efetuar desconexão das interligações aéreas das buchas das fases R, S e T para realização de ensaios. Normalizar após o término. | MET3 | MET2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202539 | 202541 | 0 | 0 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Efetuado desconexão das interligações aéreas das buchas das Fases R, S e T do bay da LT IPU-MD1 500 kV - El. 144 para realização de ensaios. Normalizado após a solicitação do emissor (MET-3). | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 24.67 | 0.58
202515388 | STE |  | K035A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.137-4 | 202539 | 25/09/2025 07:45:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual el mecanismo de la seccionadora 89.2 se quebró durante maniobras. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202539 | 202541 | 0 | 2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se constató el vastago del mecanismo de la seccionadora quebrado. Se emitió la SSA: 202515432 para la confección de una pieza nueva, de mismas características a MMU 3. Se instaló la pieza y se realizaron maniobras de prueba comprobando el correcto funcionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación., | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 0.84
202515411 | STE |  | A019B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.019-6 | 202539 | 25/09/2025 11:26:38 | Durante atendimento da SSA 202514384, observado jatos de água no sensor de nível do instrumento 71WP, esses jatos interferem na medição ocasionando partidas e paradas sucessivas das bombas 1 e 2 em curto espaço de tempo. Vídeo anexo. | MEG1 | MMU2 | ROGERIO BARTH | S2 | Urgente | Urgente | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Relizada a instalação de anteparo de borracha sobre a bucha do mancal intermediário da palheta móvel do distribuidor N10, eliminando desta forma os jatos de vazamentos de água que atingiam o sensor de forma sucessiva. | Dentro do Prazo |  |  | 2.77 | 1.4 | 1.17
202515450 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202539 | 26/09/2025 10:01:02 | Verificar acionamento intermitente do alarme: "GEN_DIESEL_1 PRELUBRICACION FALLA". No local aciona "FALLA PRELUBRIC. PRELUBRIC BLOQUEADA" e bloqueia a partida. O alarme normaliza após rearmar o bloqueio no local. | OUO0 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202539 | 202540 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado ensayos en el respectivo circuito donde se verifico que le temporizador 44KT5 se encontraba con una ajuste de 59 segundos, fue ajustado el mismo para un tiempo de 66 segundos, con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202515480 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202539 | 27/09/2025 17:06:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Despacho de Carga não consegue estabelecer comunicação com a ANDE via Hotline. | OUO5 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202539 | 202540 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada ligação presa no canal do HOTLINE com a ANDE, foi efetuado encerramento de chamada no servidor de forma manual. Após procedimento, linha foi normalizada e liberada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.03 | 0.5
202515513 | STE |  | P041A004 | TROCADOR DE CALOR DO MOTOR TURBOCOMPRESSOR E ACESSÓRIOS | 0839.001-0 | 202540 | 29/09/2025 10:28:03 | Verificar/solucionar motivo por el cual está accionando de forma intermitente la alarma "Baixo fluxo Agua de Resfriamento do Motor". | OUO0 | MAM3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202540 | 202542 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado o análise do equipamento em conjunto com MEG3, realizado testes e substituído bobina da válvula solenóide e relé com UNITOP 0902. Equipamento apresentou funcionamento correto e a disposição da operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.42
202515525 | STE | 202515513 | P041A004 | TROCADOR DE CALOR DO MOTOR TURBOCOMPRESSOR E ACESSÓRIOS | 0839.001-0 | 202540 | 29/09/2025 13:34:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a falha de falta de fluxo de agua no motor encontra-se atuando. válvula solenóide apresenta atuação indevida, conforme visto em teste de campo. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ELVIS ECCEL | 202540 | 202542 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção/teste na válvula de refrigeração e sensor de fluxo, sendo verificado condições normais dos dispositivos. Foi executado funcionamento da unidade refrigeradora e durante operação não foi constatado anormalidade no fluxo de água e válvula solenoide. Realizado reaperto em todos os pontos de conexões do circuito e trocado o relé posição 38K1 referente a alimentação da válvula solenoide. Equipamento ficou em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.32 | 4.97 | 1.15
202515541 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202540 | 29/09/2025 15:28:00 | Verificar y solucionar corte de cables durante la obra del Edificio de Producción que afecta el acceso a la SDC. | OUO2 | MEL4 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202540 | 202545 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Verificado cable de alimentación principal del CCO 329 cortado por parte de la empresa terciarizada CMI (responsable por los trabajos en el Edificio de Producción). Una vez aislado el circuito, fue realizado la reparación/ empalme del conductor afectado, SOCM.DT se encargará del lanzamiento de un nuevo cable de alimentación con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202515543 | STE |  | M088T071 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-17 (U10) EL.141 | 1592.007-1 | 202540 | 29/09/2025 15:42:55 | Verificar y solucionar corte de cables del sistema de control de acceso que afecta a la SDC. | OUO2 | MEL4 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202540 | 202545 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado verificación de cables de Fibra Óptica, no se encontraron cables ópticos cortados o dañados referentes al sistema ESAI. Verificado cable de alimentación principal del CCO 329 cortado por parte de la empresa terciarizada CMI (responsable por los trabajos en el Edificio de Producción). Una vez aislado el circuito, fue realizado la reparación/ empalme del conductor afectado, SOCM.DT se encargará del lanzamiento de un nuevo cable de alimentación con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202515565 | STE |  | A007A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-07)/CX. VALV. DIREC (CVD-07) | 2348.006-1 | 202540 | 29/09/2025 22:24:25 | Verificar acionamento do alarme "AVERIA SUPERV RASTRE LLAVE DE BLOQUEO BR" no SCADA e no painel QCI-07, sem rearme. | OUO5 | MEG1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído módulo endereçador posição 1M048, código 712520, por outro idêntico. Testado chave de bloqueio BR com correta sinalização no QCI-07. | Dentro do Prazo |  |  | 1.9 | 1.87 | 1.45
202515665 | STE |  | B015E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.008-4 | 202540 | 01/10/2025 05:39:13 | Verificar y solucinar motivo por el cual accionó alarma de reposición "TOMA_AGUA REPOS_1", sin rearme. Verificado compuerta con indicación totalmente abierta. | OUO6 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído fim de curso posição FC1 por outro idêntico retirado do almoxarifado código 116742, medido contato utilizado 13-14 com 0,1 Ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.53 | 1.25
202515758 | STE |  | G045L001 | SECCIONADORA 500 kV 94T0X | 0191.047-2 | 202540 | 02/10/2025 08:44:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma de "Sec. 94T0X - ALIMENTACION 460VCA FALLA", verificado en el cubículo de la Fase T que el relé de falta de tensión se encuentra con led apagado. | OUO7 | MET2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado relé supervisión de tensión inoperante por lo cual fue sustituido, posteriormente con la gente de operación fue verificado la correcta actuación del relé | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2.67 | 1.17
202515830 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202540 | 03/10/2025 01:55:15 | Verificar accionamiento de la alarma "U10 AGUA PURA INDICADOR DIGITAL NC FALLA". Verificado en el local instrumento 63PW1-1 con mensaje "BREAK". | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202540 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido indicador digital presys pos. 63PW1-1 por encontrarse con defecto intermitente. Parametrizado conforme orden de ajuste OA.0249-R02. Dejado en condiciones normales de operacion. Emitida SSA 202515877 para IMA-0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202515855 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202540 | 03/10/2025 08:59:01 | Verificar motivo por el cual disparó interruptor 1.2 (Ventiladores del Anillo Colector) del UMCC. | OUO3 | MEG1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Inspecionada a gaveta 1.2 não sendo encontrada anormalidade na mesma. Realizados ensaios de resistência de isolação e resistência ôhmica nos motoventiladores, constatando defeito no enrolamento do motoventilador 1, o que ocasionou disparo do disjuntor. Emitida SSA 202515872 para MMU1 verificar o motoventilador. AT 202507799 | Dentro do Prazo |  |  | 0.47 | 1 | 0.75
202515854 | STE | 202515829 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202540 | 03/10/2025 09:13:07 | Solicitamos reparo do relê de frequência código 640913 devido a inexistência de sobressalente no almoxarifado. A falta do relê acarreta na indisponibilidade da Bomba 2 de água pura. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Urgente | Urgente | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | 202541 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del relé, sustitución preventiva de capacitores, 2 de 22μF/50V, 1 de 220μF/50V, 1 de 100μF/100V y 1 de 220μF/400V. Posteriormente realizado ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 28 | 0.25
202515899 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202540 | 03/10/2025 21:06:38 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está ocorrendo variações bruscas no canal manual ocasionando variação no desbalanço de tensão entre canal manual e automático. | OUO5 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 03/10 MEDICIÓN DE PULSOS CANAL AUTOMÁTICO Y CANAL MANUAL,SALIDA DEL 0040 Y 1011,VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO UN510.VERIFICADO SALIDA DEL UN0040 Y UN1011 CON VARIACIÓN ANORMAL DE TENSIÓN.REALIZADA SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS.VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO.04/10 VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO UN510.VALOR DE POTENCIÓMETRO MANUAL Y BALANCO SIN CORRECCIÓN POR UN PERIODO DE TIEMPO DE FORMA INTERMITENTE.SUTITUIDO UN801 REFERENTE AL CANAL MANUAL NORMALIZANDO VALORES. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.93 | 0.5
202515901 | STE |  | A003A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-03)/CX. VALV. DIREC (CVD-03) | 2348.002-4 | 202540 | 04/10/2025 01:34:12 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual o alarme "ANTI-INCÊNDIO UG03 C02 CONDIÇÃO ANORMAL" no SCADA. Obs: Verificado no quadro QCI-03 o alarme "AVERIA MONITOR DETECTOR TERMICO 16", sem rearme. | OUO5 | MEG1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALTAIR WIGGERS | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído módulo endereçador posição 1M034 do QCI-03 referente ao alarme "AVERIA MONITOR DETECTOR TERMICO 16", por outro de mesmas características técnica e foi constatado correta sinalização no QCI-03. Deixado QCI-03 sem anormalidades. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.3
202516101 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202541 | 08/10/2025 20:01:37 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os monitores da coluna 4, monitores 04, 09 e 14 se encontram inoperantes, exibindo o logo "mauell". | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202541 | 202542 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADO PROCEDIMENTO DE SINCRONIZAÇÃO DO HORÁRIO DO GERENCIADOR COM OS EMBARCADOS QUE ESTAVAM COM HORÁRIO DISCREPANTE E OCASIONARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM AS TELAS. APÓS PROCEDIMENTO E RECOLOCAÇÃO DAS TELAS, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 1 | 4 | 1
202516138 | STE |  | B016A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.016-0 | 202541 | 09/10/2025 22:09:42 | Verificar e solucionar alarme intermitente "QCI-16 CONDICION ANORMAL" no SCADA, no local "SUPERV PORTA BR ABERTA". OBS: verificado folga na fechadura e ausência de borracha de contato do fim de curso. | OUO6 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202541 | 202542 | 0 | 0 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | SERVICIO EJECUTADO ,SE REALIZO EL MONTAJE DE LA GOMA P/ CONTACTO DE FIN DE CURSO EN LA PUERTA Y SE AJUSTO LA DISTANCIA DEL FIN DE CURSO CON RESPECTO A LA PUERTA. PROBLEMA RESUELTO ,EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 5.7 | 0.25
202516190 | STE |  | A019L015 | ESTACAO DE OPERACAO CVS | 1102.001-1 | 202541 | 11/10/2025 17:51:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual la estación de operación COP-L2 se encuentra inoperante. | OUO5 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202541 | 202542 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada inspeção e constatado problema de hardware na COP-L2. O equipamento foi retirado, o disco rígido substituído e a estação reconfigurada em bancada (via plataforma). A estação foi reinstalada e liberada em condições normais de operação. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 24 | 0.42
202516265 | STE |  | A035A019 | TANQUE 2/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.002-3 | 202542 | 14/10/2025 02:48:13 | Verificar e solucionar acionamento dos alarmes "SSAA_50 ANT_INCENDIO UG TQ-2 CO2 RED COMANDO PRES BAJA" e "SSAA_50 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-12 FALLA GENERAL". Obs.: Verificado pressostato PSAL205 com oscilação e indicação de erro. | OUO5 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202542 | 202543 | 0 | 0 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a substituição do pressostato PSAL205 por ou proveniente do próprio setor previamente calibrado pela SSA 202502752 (ID 1557), o instrumento retirado foi enviado a ILA 3 através da SSA 202516307. | Dentro do Prazo |  |  | 2.42 | 1.63 | 0.93
202516269 | STE | 202516265 | A035A019 | TANQUE 2/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.002-3 | 202542 | 14/10/2025 07:44:14 | Solicitamos apoyo para sustitución de presostato PSAL205 para sanar anormalidad registrada en SSA Matriz. | MMU1 | MEG1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Prestado apoio, desconectado pressostato PSAL-205 e reconectado após sua substituição por MMU1. Verificado correta sinalização ACTIVA SUPRV RASTRE BJ PRES RED COMANDO TANQUE 02 Z008 1M097 no PCR-12 durante ensaio de baixa pressão executado por MMU1. Após o ensaio verificado SISTEMA NORMAL no painel PCR-12. | Dentro do Prazo |  |  | 1.45 | 0.97 | 1.1
202516316 | STE |  | T075W039 | CONSOLE BITDTCON1 | 0920.097-8 | 202542 | 14/10/2025 11:17:56 | Verificar el motivo por el cuál la consola BITDTCON1 del DTS desprende un olor a quemado una vez encendida. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MONITOR HP Z24N S/N. CN473306TZ PELO S/N. CN47310Z0H. O MONITOR AVARIADO FOI ENVIADO PARA REPARO ATRAVÉS DA SSA. 202516343. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL | 0.25 | 1 | 0.5
202516346 | STE |  | B012J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-12 FASE C | 0045.167-3 | 202542 | 14/10/2025 14:53:00 | Verificar e solucionar perda acentuada de água na base do fluxômetro do trocador de calor N3, quando o trocador de calor está conectado, causando a infiltração na elevação 98,00m, conforme relatado na SSA 202516036. | OUO2 | MET1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202542 | 202545 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el indicador de flujo, se realizo la sustitución del mismo, normalizado el circuito, dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO | 1.97 | 3.87 | 3.82
202516482 | STE |  | A019H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.029-1 | 202542 | 16/10/2025 07:27:37 | Verificar motivo por el cual al dar comando de parada a la motobomba, disparo el interruptor 522.09 del QG.05. | OUO3 | MEG1 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado: ensaio de isolação do motor B2, ensaio de resistência estatórica do motor, abertura e inspeção do contator posição K6 e reaperto de toda a linha de comando. Realizado partida da bomba 2 com resultado normais. Medições: motor: nominal 440Vca 171A 60HZ, corrente medida: I1/I2/I3 = 104,5/112,1/106,3 A, tensão: Vab/Vac/Vcb = 455,3/456,0/456,7 Vca. Isolação do motor megger(IB:4190): 675 Mohm, Ducter(IB: 4087): AB/AC/BC = 29,9/29,9/29,9 miliOHM. 27ºC UR=66,8 %. Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 1.17
202516497 | STE |  | A019K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09A | 0127.332-2 | 202542 | 16/10/2025 09:13:54 | Durante preventiva 9M fue verificado falta de sellado en el presostato de "Baja presión de agua" correspondiente al sistema de combate contra incendios de TU-9A Fase T. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Urgente | Urgente | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202542 | 202544 | 0 | 0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de presostato por otro calibrado conforme ssa 202400639 y con código de stock 712875. Realizada inspección posterior verificándose correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202516502 | STE | 202516497 | A019K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09A | 0127.332-2 | 202542 | 16/10/2025 09:22:19 | Solicitamos apoyo para sustitución de presostato de "Baja Presión de agua" correspondiente al sistema de combate contra incendio del TU U9A Fase T. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Urgente | Urgente | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202542 | 202544 | 0 | 0 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado desconexión y reconexión del circuito correspondiente al presostato de baja presión de agua del sistema de combate contra incendio. AT relacionada N°202509002. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 4.5 | 1.73
202516521 | STE |  | B018C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.018-5 | 202542 | 16/10/2025 10:10:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "EXCITACAO FALHA DE TIRISTORES G1.5 (PONTE +)", sin aceptar rearme | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado la inspección de la actuación correspondiente a la falla de conducción de tiristor G1.5 fase S+, Se procedió a la sustitución del modulo electrónico UN 0025. Verificado funcionalidad del mismo. Operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1.08
202516518 | STE |  | K090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.002-7 | 202542 | 16/10/2025 10:21:10 | Verificar y solucionar perdida acentuada de agua industrial en la entrada de la evaporativa de la Unidad 18. | OUO0 | MAM1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Identificado vazamento através do corpo de cotovelo de tubulação. Com a tubulação isolada, foi aplicada solda fria (durmetal) no local. Após tempo de cura foi adicionado bandagem (stop it) para reforço. Utilizados materiais disponíveis no setor. Realizada normalização do trecho e verificada a ausência de vazamentos. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 2.07 | 3.93 | 0.33
202516661 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202542 | 17/10/2025 15:08:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionado o alarme "ITAIPU TIE LINK URGENTE" no quadro FOX 515 da Subestação de FURNAS. | OUO7 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado alarma accionada por Holdover. Realizado transición de fuente de sincronismo a fuente primaria nuevamente desde el gerenciador FOX-MAN. Alarma rearmada. En anexo log de eventos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.42
202516686 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202542 | 17/10/2025 16:10:39 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor A do COSRSE_RX está inoperante. Obs.: Servidor B em operação. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202542 | 202543 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi identificado que os servidores BITICCP1 e BITICCP2 mantinham simultaneamente conexões TCP/IP ativas através do canal RX. Nessa condição, nenhum dos servidores consegue estabelecer a comunicação corretamente. Para resolver a situação, foi realizado o reinício do servidor BITICCP1, com o objetivo de forçar o encerramento de uma das conexões com a ONS. Após o reinício do servidor 1, o link com a ONS passou a operar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.58 | 0.25
202516702 | STE |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202542 | 18/10/2025 05:45:33 | Verificado aumento do nível de óleo com diminuição da temperatura após a parada da unidade. Nível variou de 319mm para 323mm e temperatura 50°C para 34°C em 24 horas. | OUO6 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizado atendimento em sobreaviso: Inspeção de gráficos de nível de óleo, inspeção de trocadores, identificada grande quantidade de água no dreno de óleo do trocador N2, isolado, aberto, limpo, tamponado 3 tubos com infiltração de água, trocador montado e normalizado, nível de óleo estabilizou em 330mm com UG parada durante atendimento. Após operação da unidade (por 5 horas chegando em 301mm@48ºC) o nivel estabilizou novamente em 314mm@30ºC com unidade parada por conveniência operativa. | Dentro do Prazo |  |  | 2.52 | 5.4 | 1.25
202516710 | STE |  | F003E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.004-1 | 202542 | 18/10/2025 23:21:30 | Verificar atuação da proteção 87L(A/P) na fase B com atuação do bloqueio 86TT. | OUO6 | MEL1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202542 | 202543 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada inspección en el tablero, no encontrando anormalidades. Recolectada oscilografía, en la cual se verificó que el IED registró una corriente REMOTA en la fase B, actuando correctamente la protección diferencial. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3.23 | 0.25
202516712 | STE |  | D062A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-4 E BARRAMENTOS | 0016.100-4 | 202542 | 18/10/2025 23:46:06 | Verificar atuação da proteção 87L(A/P) na fase B com atuação do bloqueio 86TT. | OUO6 | MET3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202542 | 202545 | 0 | 0 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado inspección termográfica en los compartimientos involucrados, verificado la condición del gas SF6 de los compartimientos. No fueron detectadas anomalías y el equipo fue dejado en condiciones para la operacion. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 1.4 | 0.2
202516711 | STE |  | F003F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.003-0 | 202542 | 18/10/2025 23:46:14 | Verificar atuação da proteção 87L(A/P) na fase B com atuação do bloqueio 86TT. | OUO6 | MEL1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202542 | 202543 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada inspección en el tablero, no encontrando anormalidades. Recolectada oscilografía, en la cual se verificó que el IED registró una corriente REMOTA en la fase B, actuando correctamente la protección diferencial. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3.23 | 0.25
202516713 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202542 | 19/10/2025 09:43:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual esta accionado la alarma "ITAIPU TIE LINK URGENTE" en el tablero FOX 515 de la Subestación de FURNAS. | OUO7 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado falla en fuente de sincronismo. Realizado transición de fuente de sincronismo a fuente primaria nuevamente desde el gerenciador FOX-MAN. Alarma rearmada. Normalizado. En anexo log de eventos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.5 | 1.33
202516714 | STE |  | B010J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-10 FASE B | 0045.137-1 | 202542 | 19/10/2025 09:56:00 | Verificar y solucionar intercambiador N1 de la fase B no indica conectado en automatico ni en manual durante la preparación de partida de la Unidad sin reportar ninguna Alarma. Obs: El Intercambiador N4 de la misma fase ya se encuentra indisponible con SSA 202512975. | OUO6 | MET1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202542 | 202543 | 0 | 0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado ajuste en el fluxometro de agua N1, efectuado limpieza y reaprieto en el contactor K121B, realizado pruebas en dicho intercambiador, constatado funcionamiento normal. | Fora de Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.65 | 3 | 1.1
202516716 | STE |  | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202543 | 20/10/2025 11:04:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona en repetidas situaciones las siguientes alarmas en todos los PES/PIB con rearme inmediato. "PES_XX BUS 1 O 2 UT129 PRIMARIO/SECUNDÁRIO FALLA" "NUEVA FALLA NÍVEL 1 SDSC" "NUEVA FALLA NÍVEL 1 HARDWARE" "PES_XX RACK CE2000 FALLA" "COMUNICACION PES_XX ION7400" "COMUNICACION CPU PRIMARIO PES_XX/F8000 FALLA" "COMUNICACION CPU SECUNDARIO PES_XX/F8000 FALLA" Verificado UAC-9A-1 en condiciones normales. | OUO5 | MEL1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202543 | 202544 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Substituído MÓD CONV TENSÃO 48V-5V (CM: 706011), ref. a alimentação BUS2 de comunicação (lado direito) da Estrela Óptica da rede F-8000 do SDSC. O mesmo apresenta falhas rápidas e intermitentes que reportam alarmes BUS2 de comunicação e ocasionam falha dos equipamentos conectados. Módulo com defeito enviado para reparo via IMA0 (SSA 202517028). MÓDULO RETIRADO (Modelo: AL123, SN: 63001017) MÓDULO INSTALADO (Modelo: AL123A, SN: 80803316) | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 0.5
202516777 | STE |  | B010E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.012-8 | 202543 | 21/10/2025 04:06:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual luego de accionar cierre de emergencia de la compuerta, accionó la alarma "SOLENOIDES NO ACTUADOS". Verificado tiempo de cierre de la compuerta de 5 minutos 10 segundos y presión en el manómetro MA2 en 12kgf/cm2. | OUO6 | MMU2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202543 | 202543 | 0 | 0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Com apoio da MEG1, realizado inspeção das bobinas SD1 e SD2, não constatado anormalidade. Como descrito na derivada (SSA 202516782 MEG1) identificado anormalidade em relé de alimentação da SD2, o mesmo foi substituído por MEG1, após testes a unidade foi liberada para operação. OBS: Emitido SSA 202516929 para posterior verificação do motivo pelo qual se apresentou 12kgf/cm2 de pressão no MA2 após fechamento da comporta de serviço no início do PD 9M. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.75 | 0.28
202516782 | STE | 202516777 | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202543 | 21/10/2025 08:04:21 | Solicitamos apoyo para verificar el motivo por el cual luego de accionar cierre de emergencia de la compuerta, accionó la alarma "SOLENOIDES NO ACTUADOS". | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | Substituído relé com base posição RQ4.4. Emitido SSA 202516830 para IEQ1 gestionar reparo em garantia. RQ4.4 é o relé que aciona a solenoide SD2. Realizado medições de impedância das bobinas solenóides: SD1 (449 ohm), SD2 (486 ohm), SD3 (557 ohm), SD4 (483 ohm). Realizado inspeção e testes nos componentes das linhas de comando das solenóides, desde a saída do PLC ao campo. Realizado ensaios reais e finais com a operação, resultando no pleno funcionamento das solenóides. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.5
202516920 | STE |  | T021C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.002-5 | 202543 | 23/10/2025 09:30:25 | Display de medição de grandezas com grande oscilaçao nos valores apresentados, não sendo possível realizar nenhuma leitura. Vídeo anexo. | OUO6 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202543 | 202544 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição do voltímetro digital por peça sobressalente , restabelecendo o funcionamento normal do equipamento. Voltimetro instalado retirado de laboratorio con SSA 202505196 Voltimetro con defecto enviado para reparo SSA 202516938 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.63 | 5.73 | 0.63
202516940 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202543 | 23/10/2025 14:33:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Hot-line 1 da sala do despacho de carga não completa a ligação com o CORS-SE e não recebe ligações tambem. | OUO6 | MEL3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S3.12 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202543 | 202544 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado reset físico deste canal nos roteadores, após procedimento, linha foi normalizada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202517017 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202543 | 24/10/2025 12:00:46 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor A do COSRSE_RX está inoperante. Obs.: Servidor B em operação. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S3.12 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi identificado que os servidores BITICCP1 e BITICCP2 mantinham simultaneamente conexões TCP/IP ativas através do canal RX. Nessa condição, nenhum dos servidores consegue estabelecer a comunicação corretamente. Para resolver a situação, foi realizado o reinício do servidor BITICCP1, com o objetivo de forçar o encerramento de uma das conexões com a ONS. Após o reinício do servidor 1, o link com a ONS passou a operar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202517055 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202543 | 25/10/2025 13:01:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual el videowall se encuentra inoperante, con todas las pantallas en verde. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202543 | 202544 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado o restart da aplicação xstream da console BITCON31, assim foi possível restabelecer o funcionamento do videowall. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.42 | 1 | 0.42
202517113 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202544 | 27/10/2025 11:20:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TOMA_AGUA CONDIC ANORMAL", sin rearme. OBS_1: Verificado en el local el IHM apagado del correspondiente tablero, con todos los interruptores de alimentación cerrados. OBS_2 Anomalía reincidente de la SSA 202511821. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202544 | 202545 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue medido tensión en la alimentación del IHM, se encontraba con 23.9 volts. Fue realizado el reinicio del mismo a través de la desconexión y conexión. Luego del reinicio se normalizó la alarma y el IHM. Emitida SSA 202517628 para IEQ1, solicitando parecer técnico debido a la reincidencia del problema luego de la actualización del firmware, que fue realizado con la SSA 202514774. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.67 | 0.83
202517166 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202544 | 28/10/2025 02:41:27 | Verificar e solucionar motivo dos TMRs Alcatel Lucent modelo 8254 não apresentarem sinal de rede, aparecendo a mensagem "fora de cobertura". | OUO5 | MEL3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202544 | 202544 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificada ausência de sinal de TMR na CCR e outras localizações, constatadas placas DCC com status de erro (23,11 - 24,1 - 24, 3 - 24,15 e 31,11). Após realização de reset nas placas, foi observada normalização do sinal de TMR nestas localizações. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.75 | 4.5 | 0.75
202517218 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202544 | 28/10/2025 14:52:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra apagado el relé de frecuencia (81), referente al panel PWX-11. Anomalía reincidente de la SSA 202515829. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado abertura y cierre del disyuntor pos. D3 constatando encendido del rele de frecuencia pos. 81. Substituido disyuntor pos. D3 por otro de la marca Schneider modelo IC60N C6. (codigo almox. 137251) con bloque de contacto auxiliar (codigo almox 137413) Realizado ensayo funcional con correcta actuacion de alarmas de falla y energizacion del rele de frecuencia pos. 81. Hoja de ensayo del disyuntor instalado en anexo. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.75 | 11.25 | 0.5
202517229 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202544 | 28/10/2025 16:06:04 | Verificar e solucionar o motivo da atuação do alarme "TU SMT-14 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME" no SCADA, sem rearme. Obs.: Verificado no local alarme na fase C. | OUO6 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202544 | 202545 | 0 | 0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, en el momento de la inspección la alarma se encontraba rearmada, conforme verificado en el SMT WEB, la alarma acciono en la fase C durante colecta del Minitrans para ensayo diario programado 15hs y partida de la unidad con posterior transferencia de fuente 460Vca. La alarma rearmo con la siguiente colecta del minitrans para ensayo diario programado 23hs. Dejado en observación y constatado correcto funcionamiento del sensor de Gases Minitrans. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 9 | 1.17
202517280 | STE |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202544 | 29/10/2025 14:17:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual no conectaron en manual los trocadores 2 y 4 de la fase R. Señalizando "Falla en el cto. de agua" en ambos intercambiadores. Obs.: Se observó que los contactores K22 y K24 quedaron abiertos, mientras tanto los contactores K36 y K38 quedaron cerrados. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202544 | 202544 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram substituídos os blocos de contato K36 e K38 responsáveis pela temporização na partida das motobombas N2 e N4 respectivamente. Trocadores ficaram operando normalmente. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.8 | 1.13 | 0.58
202517337 | STE |  | A004C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.004-6 | 202544 | 30/10/2025 10:36:21 | Interruptor de campo no acepta comando de cierre. | OUO3 | MEL2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202544 | 202544 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Após análises e ensaios realizados, identificado que o problema estava na botoeira de FECHA DJ DE CAMPO. A mesma foi substituída solucionando a falha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.77 | 0.25
202517402 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202544 | 30/10/2025 17:29:59 | Pérdida en tubería subterránea de agua, conforme video en anexo. Al costado de la Casa De Bombas, SEMD. | OUO7 | MAM1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202544 | 202547 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADO REPARO PROVISÓRIO COM EPOXI. APÓS, FOI TROCADO TRECHO DE TUBO, QUE ESTAVA AVARIADO. DEPOIS DE PRESSURIZADA A TUBULAÇÃO, NÃO VERIFICAMOS MAIS PERDA DE ÁGUA. APÓS, LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Fora de Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 15.42 | 22.75 | 2.42
202517409 | STE | 202517402 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202544 | 31/10/2025 07:25:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR ESCAVAÇÃO E ACESSO PARA POSSIBILITAR INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEMD. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Urgente | Urgente | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202544 | 202546 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Fue realizada la excavación hasta liberar la tubería dañada, posterior a la reparación realizada por MAM1 fue realizado el cierre de la excavación. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 8 | 0.5
202517405 | STE |  | G080A003 | MOTOR DIESEL OM-447-LA E ACESSÓRIOS | 0285.005-4 | 202544 | 31/10/2025 09:22:45 | Verificar y solucionar pérdida por el radiador del sistema de enfriamiento del generador diesel de emergencia. | OUO7 | MAM2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202544 | 202547 | 0 | 1 | VAGNER ALVES QUADRADO | Após reparo, iniciado a montagem do componente no equipamento, porém constatado que as tampas laterais estavam montadas em uma configuração errada, sendo necessário a desmontagem para solicitação de conserto em garantia. Efetuado o conserto, executado a montagem do radiador ao motor. Durante os ensaios constatado baixa capacidade de carga no sistema de baterias, sendo efetuado a substituição de ambas. Instalado baterias cod.série 25219B e 25225B. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO | 1.52 | 23.34 | 2.45
202517433 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202544 | 31/10/2025 11:05:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual está accionada la alarma "VHA1 FOX CONDICION URGENTE" sin rearme. Informados por DC que HOTLINE con ANDE se encuentra indisponble. | OUO7 | MEL3 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202544 | 202546 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado accionamiento de alarma. Teleprotección con SEVH operando sin restricciones. Alarma accionada por falla externa en ES-CAR, normalizado sin intervención durante la inspección. En anexo registro de alarmas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.22 | 1.5 | 1.52
202517486 | STE |  | T003A018 | PAINEL TAC 551/552/553/554/555/556 | 0633.018-5 | 202545 | 03/11/2025 10:24:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma "FALLA ANUNCIADOR O FALTA TENSION DE CONTROL" en todos los paneles GUS y ASP-01, verificado anunciador del TAC 556 inoperante. | OUO5 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue verificado que el módulo Siemens 6EV5101-0AC 30SUB1.3 se encontraba con defecto TAC 667 (50Hz), se procedió a la sustitución del mismo con resultado satisfactorio. Emitida SSA 202517544 para ILA2 para reparo del mismo. Utilizado plano 6260-DF-94579 para análisis del problema. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.33
202517535 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202545 | 03/11/2025 14:36:39 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Ramal 2316 del elevador E16 se encuentra inoperante. | OUO5 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202545 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção, constatado que telefone estava fora do gancho, o que paralisa a linha. Recolocado o telefone no gancho, e realizados ensaios de comunicação, com resultados satisfatórios. Telefone liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1.5 | 0.5 | 0.67
202517608 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202545 | 04/11/2025 14:36:59 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "INCENDIO SALA ESTOCAGEM ÓLEO COMBUSTÍVEL" de manera intermitente. Verificada ausencia de fuego o humo. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202545 | 202545 | 0 | 0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado placa PAI-01 con defecto, realizado la sustitucion del mismo, efectuado ensayos, dejando en condiciones normales. Dicha placa fue llevado para su reparo, SSa 202517776. | Dentro do Prazo |  |  | 0.43 | 5 | 0.7
202517663 | STE |  | G001B012 | QUADRO 2PBTXT5 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 2300.001-0 | 202545 | 05/11/2025 10:18:07 | Verificar y solucionar accionamiento de las alarmas " 500kV BARRAS PROTECCION CON ERROR Y BLOQUEADA" "BARRA A2 RELE T0X/R0X FALLA" 'BARRA A2 RELE T05/R05 FALLA " "BARRAS CENTRAL PROT. FALLA" sin rearme. Observación: Verificado en el local alarma en los Reles 1 y Rele 2.conforme anexo. | OUO7 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Encontrado falla en el enlace óptico (cable de fibra optica dañana) de los relés de bahía 1 y 2 con la unidad Central Rele 11 , Cod. de error 7650 = led 3, lanzado un nuevo cable por parte del personal de obras, normalizado el enlace físico con el apoyo del personal de MEL-3, equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 17.5 | 0.17
202517681 | STE | 202517663 | G001B006 | UNIDADE CENTRAL PROTEÇÃO BARRAS A/B - RELÉ 11 - 7SS5220 | 2290.001-3 | 202545 | 05/11/2025 11:29:10 | Verificar e solucionar alarmes acionados sem rearme, conforme descrito na SSA matriz. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Encontrado falla en el enlace óptico (cable de fibra optica dañana) de los relés de bahía 1 y 2 , cód de error 10476, lanzado un nuevo cable por parte del personal de obras, normalizado el enlace físico con el apoyo del personal de MEL-3 , equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 21.25 | 0.25
202517733 | STE |  | G001B012 | QUADRO 2PBTXT5 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 2300.001-0 | 202545 | 06/11/2025 07:25:43 | Realizar conexión de cables de fibra optica que fueron reemplazados. | OUO7 | MEL3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó la fusión de fibras ópticas en el enlace de comunicación entre la central de protección de barras de 500 kV de la SEMD y el tablero 2PBTSTX. La tarea comprendió la instalación del DIO, preparación y empalme de fibras, y verificación de la continuidad óptica, logrando la normalización de la comunicación. Obs: Los materiales utilizados fueron provistos por MEL1. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 9.75 | 1.5
202517734 | STE |  | G001B006 | UNIDADE CENTRAL PROTEÇÃO BARRAS A/B - RELÉ 11 - 7SS5220 | 2290.001-3 | 202545 | 06/11/2025 07:26:54 | Realizar conexión de cables de fibra óptica reemplazados. | OUO7 | MEL3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó la fusión de fibras ópticas en el enlace de comunicación entre la central de protección de barras de 500 kV de la SEMD y el tablero 2PBTSTX. La tarea comprendió la instalación del DIO, preparación y empalme de fibras, y verificación de la continuidad óptica, logrando la normalización de la comunicación. Obs: Los materiales utilizados fueron provistos por MEL1. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.75 | 1.5
202517779 | STE |  | B016A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.016-0 | 202545 | 07/11/2025 05:44:04 | Verificar e solucionar alarme "QCI-16 CONDICION ANORMAL" no SCADA e no local "SUPERV PORTA BR ABERTA", sem rearme. | OUO6 | MMU1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202545 | 202546 | 0 | 0 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | Mecánicamente la puerta de acceso al generador no presentaba inconveniente ,fue emitido una SSA Derivada (202517799) a MEG1. Cambiaron el direccionador de señal , correspondiente al fin de curso de la puerta BR, por otro nuevo. Se realizo el ensayo correspondiente ,señalizando correctamente en el tablero QCI, solucionando la anomalía. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 5.27 | 0.25
202517799 | STE | 202517779 | B016A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.016-2 | 202545 | 07/11/2025 08:32:14 | SOLICITAMOS APOIO NA VERIFICAÇÃO DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO FIM DE CURSO DA PORTA DE ACESSO AO GERADOR LADO BRASIL DA U16 EM FUNÇÃO DO ALARME RETALADO NA SSA MATRIZ - "QCI-16 CONDICION ANORMAL" no SCADA e no local "SUPERV PORTA BR ABERTA", sem rearme. NOTA: DURANTE ATENDIMENTO A SSA MATRIZ ENCONTRADO FIM DE CURSO ATUADO CONF. ANEXO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202545 | 202545 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido direccionador 57, cod. almox. 0712520, correspondiente al fin de curso de la puerta BR, por otro de iguales características. Realizado ensayo funcional con correcta señalización en el QCI. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.58
202517891 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202545 | 07/11/2025 22:49:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona la alarma "REG_VELOC DETETOR VELOCIDADE DH/DI NC FALHA" sin rearme. Observación: Velocidad e indicaciones normales. | OUO6 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202545 | 202546 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição do módulo CIN258. Após a troca, foi possível realizar o rearme. Equipamento liberado para operação, sem restrições. SSA ILA2 202517910 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202517905 | STE |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202545 | 09/11/2025 08:07:45 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TU-SMT-12 SISTEMA DE MONITOREO ALARMA" con la unidad el sistema sin reame. Obs.: Verificado alarma de monitoreamiento en la fase "C". | OUO6 | MET1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202545 | 202546 | 0 | 0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Reiniciado o sistema do Transfix, rearmado alarmes e liberado equipamento para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.3 | 1.75 | 0.12
202517906 | STE |  | H001B005 | QUADRO CV-02 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N02 VERTEDOURO | 0243.002-9 | 202545 | 09/11/2025 08:26:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comporta não aceita comando de abertura. Realizado comando via SCADA, convencional e no painel local, sem sucesso. | OUO5 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado microinterruptor "IMS 2" con posición intermedia entre abierto y cerrado, imposibilitando la maniobra de abertura. Realizado el ajuste del mismo a la posición cerrada y efectuadas la maniobras de abertura en posición "LOCAL" y "REMOTO" con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.17
202517914 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202546 | 10/11/2025 08:55:07 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor B do COSRSE_RX está inoperante. Obs.: Servidor A em operação. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi identificado que os servidores BITICCP1 e BITICCP2 mantinham simultaneamente conexões TCP/IP ativas através do canal RX. Nessa condição, nenhum dos servidores consegue estabelecer a comunicação corretamente. Para resolver a situação, foi realizado o reinício do servidor BITICCP2, com o objetivo de forçar o encerramento de uma das conexões com a ONS. Após o reinício do servidor 2, o link com a ONS passou a operar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202517946 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202546 | 10/11/2025 23:31:37 | Verificar solucionar acionamento do alarme "GENERADOR GGB INDICADOR DIGITAL FALLA" encontrado no local instrumento 71UL-1 com mensagem "BREAK" piscando. | OUO5 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído indicador digital posição 71UL, verificado conexões do circuito de sinal sem encontrar anormalidades. Realizado ajuste de nível com SSA 202518005 (substituição da sonda) e AT 202510155. Deixado máquina parada: visor / GGB / SCADA= 44/44,2/43,98mm. Ensaio detalhado em anexo. Emitida SSA 202517982 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.33 | 1.33
202517963 | STE |  | G077A016 | DISJUNTOR 13,8 KV DE SAIDA 52-E | 0265.016-9 | 202546 | 11/11/2025 08:41:35 | Verificar y Solucionar motivo por el cual el referido Interruptor no acepta comando de cierre manual, tampoco en posición de prueba. | OUO7 | MEG2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202546 | 202546 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Se constató que el mecamismo de cierre del disyuntor se encontraba trabado. Se procedió a la limpieza y lubricación del mismo para facilitar su actuación. Posteriormente se efectuaron ensayos de cierre y abertura constatando su correcto funcionamiento. El equipo quedó en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202517974 | STE |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202546 | 11/11/2025 10:02:26 | Verificar y solucionar "Falla de comunicación" con el DFR, problema reincidente recibido por e-mail, sin comunicación desde el 06/11. | OUO5 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202546 | 202548 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección y reinicio en el equipo y pruebas de funcionamiento, durante la misma no fue encontrado ningún problema, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 1
202518002 | STE |  | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202546 | 11/11/2025 17:19:36 | Verificar e solucionar falha a terra no circuito 125 Vcc da SEMD. Verificado tensão polo positivo em +130 VCC e polo negativo -0 VCC. | OUO7 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | TORRES SOSA EVER DAVID | Confirmada falla a tierra franca en el polo positivo +130VCC, realizada búsqueda de falla a tierra con personal de OPUO.DT y detectada falla proveniente del cuadro QDS-05. Emitida SSA 202518021 para realizar búsqueda en dicho cuadro. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.97 | 0.17
202518003 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202546 | 11/11/2025 19:36:40 | Verificar/solucionar motivo por el cual el potenciometro del canal Manual esta indicando 100% en el SCADA, CD y EC. Ocasionando que el desbalance de tensión indique +10V. | OUO5 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado sustitución del modulo UN0040, verificado normalidad en SCADA, CD y EC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4.5 | 1
202518004 | STE |  | A009A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.011-8 | 202546 | 11/11/2025 20:20:21 | Prestar apoyo a MEG para sustitución de la sonda, verificado dentro de la AT 202510151 que la sonda de nivel del cojinete guía superior no esta funcionando. | OUO5 | MMU1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | SE PRESTÓ APOYO A MEG1 PARA AJUSTAR EL NIVEL DE ACEITE DEL MGS DEBIDO A LA NECESIDAD DE REEMPLAZAR LA SONDA DE NIVEL, SEGÚN LO SOLICITADO. NIVEL RESTANTE EN EL VISOR: 43 MM / GGB: 43,9 MM / TEMP.: 33,4 °C. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 19.75 | 0.25
202518005 | STE |  | A009A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.011-8 | 202546 | 11/11/2025 23:39:49 | Verificar y solucionar anomalia en la sonda de nivel del CGS. Trabajo en continuidad a la AT 202510151. | OUO5 | MEG1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Como no se disponia de stock en almoxarifado de la sonda de nivel cod. 711746, se substituyo apenas el modulo electronico de la sonda. Modulo retirado de una sonda desactivada del tanque de expansion de agua pura cod. 711742. Ya existe OC 4500081501 p/reposicion de stock con prevision de entrega el 13/03/2026. Con apoyo de MMU1 realizado ensayo de variacion de nivel con resultados satisfactorios, instrumento en condiciones normales de operacion. Valores del ensayo en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 1
202518021 | STE |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202546 | 12/11/2025 09:46:39 | Verificar y solucionar falla a tierra encontrada en el referido tablero, durante busqueda de falla a tierra. | OUO7 | MEG2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada búsqueda de falla a tierra y apertura de cargas de salida del cuadro QDS-05, detectado origen de la falla en la carga 2F-VL56 perteneciente al disyuntor 72.6-B1. Se emitió la SSA 202518030 para MEL1 solucionar dicha falla. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5 | 0.17
202518030 | STE |  | G073I001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL56 | 1576.001-0 | 202546 | 12/11/2025 11:30:33 | Verificar y solucionar motivo por el cuál existe falla a tierra franca "-/0" (negativo a tierra) proveniente del tablero 2F-VL56. Verificado en conjunto con SMMG a través de la AT 202510170. | OUO7 | MEL1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202546 | 202546 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Encontrado cable del borne X152:176 (entrada binaria reserva BI 6.17 del IED CA5V56), que estaba en contacto entre el borne y la carcasa del tablero, fue realizado el conexionado del mismo normalizándose la falla a tierra. Sistema en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.08
202518034 | STE |  | G078A001 | QUADRO CM-02 | 0314.002-4 | 202546 | 12/11/2025 13:32:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó el interruptor 721.B1 correspondiente al CM-2(Cubiculo 5D) en el cuadro QDCC.1. | OUO7 | MEG2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la inspección en el circuito que alimenta el interruptor 721.B1. Realizado inspección en el cubículo 5D del CM-02 no encontrando ninguna anormalidad. Realizado ensayos en el tramo del cable M52001 que alimenta el DJ 721.B1. --Mediciones-- *Resistencia de aislación 500VCC/1Min T:25°C / H.R 75%. +/TIERRA=6500Mohm -/TIERRA=4250Mohm +/-=12500Mohm *Energizado el circuito. +/TIERRA=62.75Vcc -/TIERRA=68.17Vcc +/-=130.88Vcc Dejado el tablero en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.7 | 0.05
202518035 | STE |  | E020L001 | PAINEL 3RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3124.001-6 | 202546 | 12/11/2025 13:33:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó el interruptor 721.A37 correspondiente al 3RAL04, 3RPL04 (Prot. Prim. y alternada LI 220kV MD-PIH) en el cuadro QDCC.1. | OUO7 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas pruebas de aislación a los conductores respectivos que hacen parte del circuito mencionado con resultado satisfactorio, no se encontró anormalidad en el mismo. Alimentación QDCC-1 normalizada. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.08
202518032 | STE |  | K090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. DOSIFICACAO QUIMICA | 0127.162-8 | 202546 | 13/11/2025 08:02:47 | Solucionar pérdida de solución de hipoclorito en la tubería conforme video en anexo.(Línea de pre-cloración) | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202546 | 202547 | 0 | 0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Encontrada alma doble de conexión dañada, realizada la reparación de tubería de agua del sistema de dosificación química dejando el equipo en condiciones normales y liberado para operación. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.33 | 2 | 0.17
202518125 | STE | 202518035 | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202546 | 13/11/2025 09:20:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó el interruptor 721.A37 correspondiente al 3RAL04, 3RPL04 (Prot. Prim. y alternada LI 220kV MD-PIH) en el cuadro QDCC.1. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas pruebas de aislación a los conductores respectivos que hacen parte del circuito mencionado con resultado satisfactorio, no se encontró anormalidad en el mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.17
202518126 | STE | 202518035 | G042K001 | QUADRO DE CONTROLE 3F5 | 0618.012-4 | 202546 | 13/11/2025 09:40:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó el interruptor 721.A37 correspondiente al 3RAL04, 3RPL04 (Prot. Prim. y alternada LI 220kV MD-PIH) en el cuadro QDCC.1. Este circuito también alimenta en el cuadro 3F5 a los equipos del ECCA. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas pruebas de aislación a los conductores respectivos que hacen parte del circuito mencionado con resultado satisfactorio, no se encontró anormalidad en el mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.2
202518248 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202546 | 14/11/2025 23:53:59 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "CPAI LAB. QUIMICO, ELECTRO FALLO, EL 144 PROBLEMA", sem rearme. Verificado no local acionamento do alarme "TROUBLE: SMK-PH-HEAT L1-DI-83 [Z023] [M33:S083] MISSING", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Realizado sustitución de sensor correspondiente al lazo L1-DI-83. Verificado funcionalidad del mismo . Actuando de forma normal. Equipo en situación normal de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.17
202518263 | STE |  | G043A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T04 | 0191.043-8 | 202547 | 17/11/2025 00:08:03 | Verificar o solucionar presença de água de chuva dentro do painel. Encontrada porta do painel aberta após temporal. Está acionado o alarme "Sec. 94T04 ALIMENTACION 460V FALLA". | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado limpieza y secado del panel, también fue sustituido relé supervisor de tensión. Dejado en condiciones Normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202518264 | STE |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202547 | 17/11/2025 02:53:46 | Verificar funcionamento da cerca perimetral na zona Z08, com falha decorrente de queda de árvore. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | En conjunto con la contratada, fue realizado restart de la VM12 y verificación del pluggin RSA, Fueron reconocidas las alarmas generadas por el temporal del dia 16/11/2025. Referente al árbol caído sobre la cerca, fue emitida la SSA:202518328 para MCI1, solicitando apoyo para reparo y tensado. F.O. sin ningún daño visible, Sistema en condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.25 | 0.25
202518266 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202547 | 17/11/2025 04:42:30 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DO TRANSFORMADOR EM -34,7º C. VER ANEXOS. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202547 | 202547 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado rele posicion 49 defectuoso con indicacion de temperatura -34,7°C. Realizada sustitución del controlador por otro de mismas características cod: 0711176 retirado del almacén. El controlador fue ajustado para alarma en 145°C conforme OA 0201 y ensayado con ayuda de un calibrador de procesos. Constatada correcta actuación y funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación. Ensayo de rele en anexo, emitida SSA: 202518338 para IMA-0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 3 | 1
202518293 | STE |  | K090B004 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA QUADRUPLEX BD-01 | 0512.031-2 | 202547 | 17/11/2025 10:03:12 | Verificar y solucionar problemas en la bomba dosadora de sulfato para la producción de agua clarificada ETA 2A. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202547 | 202549 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | VERIFICADO QUE CABEÇOTE DE BOMBA DE SULFATO ESTAVA COM SUJEIRA EM VÁLVULA DE SUCÇÃO, PERDENDO ASSIM A PRESSÃO. EFETUADA A DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BOMBA E VÁLVULA. EFETUADA TAMBÉM LIMPEZA EM RESERVATÓRIO DE SULFATO DE ALUMINIO. AJUSTADA A BOMBA, TESTADA E LIBERADA PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 5.17 | 6 | 1
202518296 | STE |  | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202547 | 17/11/2025 10:37:01 | Verificar vazamento de água da DAC-0803. Constatado vazamento próximos as conexções das mangueiras de entrada e saída de água gelada. | OUO5 | MAM3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | JORGE QUANDT | 202547 | 202547 | 0 | 0 | JORGE QUANDT | Encontrado dreno de condensado entupido. Efetuada a limpeza do dreno, bandeja de condensado e piso. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.08 | 0.75 | 0.08
202518297 | STE |  | A004K003 | QUADRO PAI-04 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.004-6 | 202547 | 17/11/2025 10:46:47 | Verificar o motivo de estando o PAI em teste o alarme "PAI CONDIÇÃO ANORMAL" não permaneceu atuado no ULP (bandeirola 116) e GUS (bandeirola 48), rearmando e acionando de forma intermitente. | OUO3 | MET1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que a manopla estava se soltando do bloco de contato. Realizada correta fixação do bloco de contato com a chave de seleção automático/teste. | Dentro do Prazo |  |  | 0.87 | 0.8 | 0.75
202518380 | STE |  | G002A006 | SECCIONADORA 500 KV b4LI2 | 0191.018-3 | 202547 | 18/11/2025 09:41:01 | Verificar motivo por el cual la seccionadora b4LI2 no aceptó comando de abertura Remota via SCC/Convencional y Local/Electrico. | OUO7 | MET2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Verificado travamento do pino de liberação da bobina MB, bem como mau contato do micro-switch b04. Realizado limpeza e repato em ambos componentes e normalizado o funcionamento da seccionadora. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3.83 | 0.25
202518510 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202547 | 20/11/2025 08:27:45 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o Disjuntor do circuito de alimentação do motor da valvula borboleta do trocador de calor 1 fase C "Q41-C" encontra-se disparado no painel KT-12. | OUO6 | MET1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202547 | 202549 | 0 | 1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição da válvula borboleta. Realizado teste de abertura e fechamento, ficando em perfeito funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.62 | 5.5 | 1.69
202518543 | STE |  | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202547 | 20/11/2025 11:26:33 | Verificar e solucionar acionamento dos alarmes "SSAA_50 ANT_INCENDIO UG TQ-1 CO2 RED COMANDO PRES BAJA" e "SSAA_50 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-12 FALLA GENERAL". Obs.: Verificado pressostato PSAL105 com oscilação e indicação de erro. | OUO5 | MMU1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | HELIO COMACHIO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | HELIO COMACHIO | Atendendo a solicitação foi substituído o pressostato PSAL105 P3/5289/06/2024, por outro calibrado ID1550 proveniente do kit de instrumentos reserva. Pressão indicada após a troca 8,85 bar. | Dentro do Prazo |  |  | 0.78 | 1.4 | 0.38
202518551 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202547 | 20/11/2025 14:06:21 | Retirar la EI a fin de utilizar en la SSP:20253604 de la UG-18A. La misma será utilizada para cargar las configuraciones en los PLC y luego del termino será instalada nuevamente en su localización. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Retirada da Estação de Engenharia do CCAD da U9A para apoio a trabalhos da U18A durante PD (SSA 202517473). Reinstalada a estação de engenharia da U9A em seu local de origem, com projeto restabelecido e funcionalidade normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 9 | 0.25
202518556 | STE | 202518543 | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202547 | 20/11/2025 14:34:03 | Solicitamos apoyo en la desconexion/conexion del instrumento PSAL105 para sustitucion de la misma, debido a la variacion en la lectura de presion especificado en la ssa matriz. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202547 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | En apoyo a mmu1 efectuado desconexion/conexion del instrumento PSAL105 para posibilitar su substitucion. Valor dejado: 8.89 bar. Confirmado rearme de alarmas en el panel PCR. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 1
202518586 | STE |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202547 | 21/11/2025 08:09:10 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TU-SMT-12 SISTEMA DE MONITOREO ALARMA" con la unidad el sistema sin reame. Obs.: Verificado alarma de monitoreamiento en la fase "C". | OUO6 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado reinicialização do sistema do Transfix da fase C, executada nova medição. Modificada a programação de medições para a cada 3 dias no horário 08:35am, igual ao Transfix da fase A. Rearmado alarme e liberado equipamento para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.22
202518599 | STE |  | J032C001 | QUADRO QR-03 | 0275.013-9 | 202547 | 21/11/2025 14:03:05 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento de indicação de temperatura do enrolamento do transformador apresenta a mensagem Burn-Out. Obs.: Foi desenergizado preventivamente o quadro QR.03. | OUO5 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO DA SILVA CARDOSO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Realizado inspeção e ensaios no indicador presys, e nenhuma anormalidade foi encontrada. Durante inspeção foi encontrado terminais com mal contato na régua X1.3, foi realizado aperto geral e confirmado o correto funcionamento do indicador presys. Medições realizadas: Resistência ôhmica do PT100=118,10 [ohms] Resistência de compensação do cabo= 0,42 [ohms] Indicação de temperatura no presys= 44,3ºC Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 0.67
202518605 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202547 | 21/11/2025 14:50:51 | Verificar/solucionar motivo por el cual estando como principal el 1EPIC, al selectar la llave 43N/B del para la posición "Bloqueado" no asumió el 1EAIC como "CLP activo" y al selectar de vuelta la llave 43N/B para la posición "Normal" quedaron ambos CLPs inactivos. | OUO6 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202547 | 202548 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado contato com o setor de proteção e controle da Eletrobras-Furnas/Axia, o qual restabeleceu a rede primária, normalizando 1EPIC. Confirmado com a operação o reestabelecimento dos alarmes e equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.25
202518632 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202547 | 23/11/2025 13:38:36 | Verificar e solucionar moitvo pelo qual a coluna de monitores 2, 7 e 12 do videowall da CCR encontra-se travada com tela verde. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202547 | 202548 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que a aplicação Xomnium Client estava inoperante. Foi necessário ajustar manualmente o horário dos embarcados e do gerenciador, aguardar um tempo, e então fazer o sincronismo de horário dos módulos via software. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 1 | 4 | 1
202518646 | STE | 202518615 | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202548 | 24/11/2025 07:35:13 | Solicito apoio para a realização da fusão do cabo de fibras ópticas responsável pela comunicação entre Itaipu e o ONS. O cabo foi danificado acidentalmente pela empresa responsável pela reforma do edifício de produção. | MEL4 | MEL3 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202548 | 202548 | 1 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusion de fibras opticas reutilizando DIO y accesorios existentes. Enlace restablecido. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 2.5 | 1.17
202518738 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202548 | 24/11/2025 16:33:15 | Hotline entre Itaipu e CNOS com problemas, quando CNOS liga para Itaipu não completa chamada, porem o contrario esta funcionando (Itaipu p/ CNOS). | OSO1 | MEL3 | MAICON ROBERTO ROZALEM FRANCO | S3.12 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202548 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram realizados ensaios de ligações telefônicas para CNOS partindo diretamente dos Roteadores da CLARO/EMBRATEL localizados na sala de Telecomunicações 60Hz, onde foi constatado problema no roteador 1. Foi aberto chamado para a operadora, conforme anexo, técnico orientou reset do Roteador 1. Após procedimento, linhas foram normalizadas e liberadas para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.25
202518793 | STE |  | C043E001 | QUADRO DE INTERFACE COM SUBEST. CONVERSORA CIC-A,B,C | 0451.002-0 | 202548 | 25/11/2025 18:00:47 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual estando sincronizadas 09 UG a STFI recebe a informação de 07 UG sincronizadas. | OUO5 | MEL1 | IANDRO FICANHA | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada inspeção através da SSA derivada número 202518815, onde foram encontrados nos ULP´s das unidades 02 e 05 os relés 95UX-K2 com contato auxiliar selado. Dentro da SSA derivada, foi realizada a limpeza dos contatos e ensaios com com normalização do funcionamento. Confirmado com CCR a normalização das informações com a STFI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 9 | 0.25
202518815 | STE | 202518793 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202548 | 26/11/2025 11:01:46 | Realizar medición de la señal que se envía al tablero CIC-C referente a unidad fuera de servicio. Este servicio será realizado en todas las unidades generadoras de 50 HZ. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202548 | 202548 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Fueron realizadas mediciones en todas las ULP´s de 50 HZ a fin de verificar la señal enviada al tablero CIC-C. Fueron encontrados en los ULP´s de las unidades 02 y 05, los relés 95UX-K2 con contacto auxiliar sellado. En complemento con la SSA matriz la cual solicitaba la verificar/solucionar el motivo por el cual estando sincronizadas 09 UG la STFI recibe información de 07 UG sincronizadas, fue realizada la limpieza de los contactos con la normalización del funcionamiento, confirmada con la CCR. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 7.5 | 0.25
202518866 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202548 | 27/11/2025 09:26:50 | Em função do aumento do teor de água no óleo, manobrar as bombas/vál. de óleo do trocador de calor, para elevar a temperatura do óleo até 55 graus (dentro do limite normal operacional. Objetivo: acelerar evaporação água presente no óleo. Obs: manter a tampa TQSP aberta para permitir a saída do vapor de água. Adicionalmente, inspecionar internamente ara avaliar qualquer anormalidade. Duração 27 e 28/11 - horário expediente. Nova avaliação em 01/12 após nova coleta de óleo pelo ILA4. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Urgente | Urgente | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Os trocadores de calor foram isolados, a válvula 22 aberta, para que as bombas entrassem em carga com maior frequência até que a temperatura do óleo atingisse 55 graus e as tampas do TQSP também foram abertas para facilitar a evaporação da agua presente no óleo. Diariamente, eram coletados amostras de óleo e enviadas ao laboratório para analise . Tendo como resultado final 106ppm, sendo que foi estabelecido pelo setor da engenharia uma concentração de 200ppm. Segue anexo relatório. | Dentro do Prazo |  |  | 1.9 | 40.75 | 4.82
202518877 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202548 | 27/11/2025 12:03:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual la llave AUTO/MANUAL del QP-01 no pasa a AUTO (Al selectar AUTO indica discrepancia). | OUO5 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202548 | 202549 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Identificado que o defeito se encontrava no painel ASLP, solucionado através de SSA derivada pela equipe da MEG2. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.73 | 10.77 | 0.11
202518885 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202548 | 27/11/2025 15:34:20 | Verificar acionamento intermitente de la alarma: "GEN_DIESEL_1 PRELUBRICACION FALLA". En el local aciona "FALLA PRELUBRIC. PRELUBRIC BLOQUEADA" y bloquea la partida. La alarma normaliza después de rearmar el bloqueo en el local. | OUO5 | MEL1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202548 | 202548 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada inspeção e repetidos ensaios do circuito de pré-lubrificação, sem atuação de alarme ou anormalidades. Emitida a SSA 202518955 para verificar motivo do acionamento de alarmes de "pré-lubrificação falha" que estão ocorrendo logo após giro com carga do gerador diesel, não sendo verificadas falhas em ciclos posteriores de pré-lubrificação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.08
202518883 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202548 | 27/11/2025 15:34:26 | Verificar accionamento intermitente de la alarma: "GEN_DIESEL_1 PRELUBRICACION FALLA". En el local aciona "FALLA PRELUBRIC. PRELUBRIC BLOQUEADA" y bloquea la partida. La alarma normaliza después de rearmar el bloqueo en el local. | OUO5 | MEL1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada inspeção e repetidos ensaios do circuito de pré-lubrificação, sem atuação de alarme ou anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 9.5 | 0.25
202518976 | STE |  | R010B004 | BLOCO F25/26 | 0980.094-0 | 202548 | 30/11/2025 11:57:56 | Realizar apoyo para retirar boya luminosa que se encuentra flotando próximo a la Toma de agua de la unidad 12 en el reservatorio. | OUO6 | MAM2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoio a equipe dos bombeiros na retirada de uma boia de sinalização localizada próximo a UG12. Serviço foi realizado utilizando Guindaste Grove RT530 e gaiola de apoio para amarração da boia; | Dentro do Prazo |  |  | 1.3 | 2.5 | 0.57
202519051 | STE |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202549 | 02/12/2025 00:28:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a trava da válvula 14.1 está frouxa, causando atuação do alarme "GERADOR FREIOS VALV TRES VIAS POS INDEVIDA". | OUO6 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202549 | 202549 | 0 | 0 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A DESMONTAGEM/AJUSTE DA ALAVANCA JUNTO A HASTE DA VÁLVULA 14.1 E REAPERTADO A TRAVA DA MESMA, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. AT 2025/10718. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202519046 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202549 | 02/12/2025 04:01:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual la unidad 09 presento grandezas electricas invalidas momentaneamente estando la unidad en operación. La UTR 509 no presento ninguna alarma. Observado que ocorrió falla del punto 05 al punto 13 analógico de la RTU 9. | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido D20A que se encontraba dañado. Emitido SSAs 202519336, 202519338, 202519335, 202519337 para reparo. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 2
202519059 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202549 | 02/12/2025 07:34:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as estações satelitais não estão transmitindo dados. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202549 | 202549 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Nuestros servicios STH estuvieron funcionando con normalidad en todo momento. La interrupción observada en las comunicaciones no se originó en nuestro sistema, sino en una incidencia externa del operador Orbcomm. Según los reportes anexados, el proveedor tuvo una falla doble que afectó temporalmente el tráfico de datos. El servicio ya fue normalizado y actualmente el sistema STH opera con total normalidad. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.83 | 5.67 | 0.5
202519107 | STE |  | M088J401 | ESAI-B/C.U18A-CCO263 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.125-9 | 202549 | 03/12/2025 07:55:17 | NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO – FECHADURA ESTA QUASE SOLTA, O QUE IMPOSSIBILITA A PORTA DE REALIZAR O FECHAMENTO/TRAVAMENTO. OBS: LOCALIZAÇÃO MCI263B_CASA DE MAQUINA – EL.144 _ UN18A JUS | OUO6 | MCI2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la sustitución de los tornillos de sujeción de la traba electromagnética por remaches. La puerta presenta mucho flujo de personal por lo que los tornillos tienden a retroceder, quedar flojos y dejar el acceso vulnerable. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 0.92 | 0.33
202519270 | STE |  | G097D005 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202549 | 04/12/2025 17:23:39 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el relé de sincronimo ¨25 - 83LI4¨, se encuentra con "INDICACIÓN STORUNG/BLOCKED" sin aceptar rearme. | OUO7 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202549 | 202549 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Descargada logs de fallas que se adjunta a continuación, efectuado reinicio del mismo con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.5 | 3.5 | 0.17
202519271 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202549 | 04/12/2025 23:02:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "GERADOR MGS FLUXO DE AGUA - 80UW liminf". Observado que houve algumas oscilações bruscas no fluxo na faixa de 750 l/min entre as 9h15 e 9h30, posteriormente registrando fluxos na faixa de 460 l/min, conforme anexo "18A - 80UW MGS". Verificado também que as leituras operacionais registraram queda nos valores fluxo de água conforme anexo "Leituras Operacionais 80UW U18A" | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202549 | 202550 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue verificada toda la línea de transmisión de mA del la sonda, sin anormalidades. Luego fue verificada la parte mecánica con apoyo de MMU1, realizaron la limpieza y purga de las conexiones y válvulas. Mediciones Realizadas: - Antes de la intervención: indicador 80UW: 462 l/min; SCADA: 463 l/min; medición de mA: entrada 13,99 mA / Salida: 13,99 mA. - Después de la intervención: indicador 80UW: 556 l/min; SCADA: 557 l/min; medición de mA: entrada 16,02 mA / Salida: 16,00 mA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.27 | 1.08
202519279 | STE | 202519271 | B020A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.327-2 | 202549 | 05/12/2025 08:19:39 | Solicitamos apoio para verificação de oscilação na medição do instrumento 80UW conforme SSA matriz. Já existe AT 202510785 com previsão de retirada do respectivo TRIP. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Una vez anulada el sistema de trip del 80UW, se procedió a desmontar y limpiar las conexiones/valvulas, como también las tuberías, purgando los mismos. Luego se volvió a montar, dejando en condiciones normales. Posteriormente fue avisado a eléctrica para su normalización. Caudal encontrado: 462 l/min. Caudal dejado: 558 l/min. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.67
202519331 | STE |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202549 | 05/12/2025 11:45:18 | Verificar e solucionar motivo da porta LM-283, localizada na cota 144 MONTATE MCI283-AP283B, entre as U8 e U9 não estar trancando, possibilitando livre acesso a qualquer pessoa. | OUO6 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado acceso liberado ya que el mismo se encontraba en modo mantenimiento. Fue realizado el ajuste por parte del operador MD-ESAI desmarcando el acceso como "acceso en mantenimiento". Acceso en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.5 | 2 | 0.5
202519357 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202549 | 05/12/2025 16:04:24 | Verificar e solucionar motivo da perda de informações do Tronco 765kV e do ELO CC. | OSO1 | MEL4 | HENRIQUE PERON | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO E NÃO IDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE NOS SERVIDORES ICCP DO LADO ITAIPU. OBS.: AS INCONSISTÊNCIAS DE DADOS INICIARAM APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS PELA AXIA/ONS, NO DIA 05/12/2025 ÀS 16H ATRAVÉS DO DOCUMENTO SGI 75.367-25. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6.75 | 0.75
202519373 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202549 | 06/12/2025 09:19:07 | Veirificar e Solucionar alarme de "FOX 515 alarme não urgente".Obs.: FOX A e B (Elev. 124) acionados. | OUO5 | MEL3 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202549 | 202550 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no sistema de gerenciamento FOXMAN, alarmes ativos referentes a "Qualidade de comunicação degradada" nos equipamentos da SEFI. Alarmes permaneceram ativos por mais de 24h, indicando falha recorrente durante o fim de semana. Em anexo, lista de alarmes do sistema inteiro (Retirada dia 09/12/25). Nenhum alarme ativo no momento. | Fora de Prazo |  |  | 0.15 | 0.33 | 1.18
202519375 | STE |  | G058A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83LI3 | 0178.009-3 | 202549 | 06/12/2025 13:17:25 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu o acionamento do alarme "Int. 83LI3 SF6 DENSIDAD BAJA RELLENAR", sem rearme. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Verificado pressão de SF6 em 6,2 Bar na fase S, estando as demais fases com pressão de operação normal. Realizado inspeção com a utilização de câmera de detecção de SF6 e não encontrado perda de gás aparente. Normalizada a pressão de SF6 na fase S mediante reenchimento do polo e normalizado a situação do disjuntor. Utilizado gás SF6 de cilindro existente da MET3. | Fora de Prazo |  |  | 1.1 | 1.3 | 0.83
202519387 | STE |  | T008H005 | MONITOR, TECLADO E MOUSE (KVM) | 2993.001-4 | 202550 | 09/12/2025 07:43:03 | Panel PSF-1, mecanismo de retirada del computador con defecto, imposibilidad de acceso a los servidores SMF. | OSO1 | MEL4 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202550 | 202550 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste, limpeza e lubrificação do mecanismo do KVM, normalizando seu funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202519405 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202550 | 09/12/2025 09:24:10 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó la alarma "VALV AGUA BRUTA TENSION 460 VCA FALLA" sin rearme. Verificado en el local interruptor 8i en condiciones normales. | OUO6 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202550 | 202550 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído relê de subtensão posição 27W1X, ajustado e ensaiado, atuação/rearme= 399/416Vca, esperado 400Vca conforme OA.0249-R02. Deixado PWB-15 em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.83 | 1
202519419 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202550 | 09/12/2025 11:22:46 | Verificar e solucionar alarme "Falha de alimentação 24VCC " sem rearme causando indisponibilidade do GD02. Fotos em anexo. | OUO5 | MEL1 | ARIEL CARNEIRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Encontrado conversor 03U1 inoperante. Substituído por sobressalente, normalizando o funcionamento. Emitida SSA 202519442 para reparo no conversor retirado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202519460 | STE |  | K090A009 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-005 RESERVA | 0512.029-3 | 202550 | 10/12/2025 07:42:56 | verificar y solucionar motivo por el cual existe ruido anormal, perdida de solucion quimica y poca succion en la dosadora | OUO0 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | INSPECIONADO E VERIFICADO AVARIAS EM CÂMARA DE COMPRESSÃO DA DOSADORA. REALZIADO SUBTITUIÇÃO DA CAMARA DE COMPERESSÃO POR OUTRA REPARADA QUE HAVIA DISPONÍVEL NO LOCAL. REALIZADO ENSAIOS E VERIFICADO CORRETO FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL | 0.17 | 6.5 | 0.5
202519503 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202550 | 10/12/2025 16:56:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual el canal manual dejó de seguir al canal automático. | OUO5 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202550 | 202550 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Após Realizar medições e análise do circuito, substituído módulo UN0510 posição A07/ U17 seguidor do canal manual. Após substituição realizado acompanhamento via SIRI solucionando a anomalia. Módulo com defeito enviado ao laboratório para reparo SSA202519519. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.8 | 0.17
202515465 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202539 | 26/09/2025 15:27:47 | Solicita-se a emissão de uma AT para a energização da linha IPU MD1 50 Hz, em vazio, até o período de sábado, 27/09, às 17h. O objetivo é possibilitar o acompanhamento e a análise de descargas parciais na linha, considerando os eventos recentes de retrofit e o registro de flashover ocorridos nesse trecho, garantindo assim a verificação das condições operativas e a segurança da instalação antes do retorno definitivo ao sistema. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202539 | 202542 | 0 | 0 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Emitida AT N° 202508670 para energizar la Linea en vacío, durante ese periodo de tiempo fue realizado la verificación de descargas parciales por parte de ILA1, AT N° 202508665. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202515829 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202540 | 02/10/2025 22:12:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra apagado el relé de frecuencia (81), referente al panel PWX-11. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202540 | 202542 | 0 | 1 | ROGERIO BARTH | Substituido relê de frequência posição 81, que havia sido instalado em caráter provisório na execução parcial 1, conforme Parecer Técnico da SSA derivada 202515857, pelo relê do modelo original código 640913 reparado na SSA derivada 202515854. Ensaiado com caixa de ensaios BP 526539 atuação / rearme=63,82/62,82Hz (medido com multímetro IB4100), indicado 63,80/62,80Hz, esperado conforme IM.EQ.050-R2=63,8/62,8Hz +-0,2Hz. Medido contato 11-14= 1,0 Ohms. | Dentro do Prazo |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO | 1.41 | 15.5 | 1.83
202515922 | STE |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202541 | 06/10/2025 08:36:18 | Verificar y solucionar pérdida de agua por una tubería que pasa por el techo dentro de la Sala de SMMU.DT en la cota 108,0 AMC-2. | OUO2 | MAM1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Urgente | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202541 | 202542 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADO REPARO EM VAZAMENTO COM BANDAGEM QUÍMICA. APÓS CURA, SISTEMA FOI NORMALIZADO, SENDO SANADO O VAZAMENTO. DEVERÁ SER TROCADO TUBULAÇÃO AVARIADA DE ACORDO COM PEDIDO PELA SSA 202502990. APÓS LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Fora de Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 3.17 | 4 | 3.08
202519057 | STE |  | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202549 | 02/12/2025 06:44:17 | Verificar/Solucionar indisponibilidade das informações da estação hidrológica de Porto Capanema e Estações S Francisco, Carapa, Santa Maria, Guaíra e Cataratas | OSO1 | MEL3 | ALISSON LUCAS DOS SANTOS BORTOLANZA | S1.2 | Programável | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202549 | 202549 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Vinculado con falla de SSA 202519059, Nuestros servicios STH estuvieron funcionando con normalidad en todo momento. La interrupción observada en las comunicaciones no se originó en nuestro sistema, sino en una incidencia externa del operador Orbcomm. Según los reportes anexados, el proveedor tuvo una falla doble que afectó temporalmente el tráfico de datos. El servicio ya fue normalizado y actualmente el sistema STH opera con total normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.33 | 0.5
202514390 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202537 | 08/09/2025 09:25:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não foi possível realizar comando de TAP via SCC e Estação Centralizada. Realizado comando local elétrico com sucesso. | OUO7 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202537 | 202540 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del conmutador bajo carga, tanto en modo local como remoto, se constató que el mismo se encuentra funcionando correctamente. Realizado comando remoto en todos los taps. Dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 3.03 | 3.5 | 1.83
202515482 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202539 | 28/09/2025 07:55:19 | Verificar y solucionar accionamiento de las alarmas "COMUNICACAO UAC PLACA ETHERNET SECUNDARIA FALLA", "COMUNICACAO UAC-CPU REDUNDANTE FALLA" sin rearme, y "SUPERV/CONTR UAC ICM687RCM713 SECUNDARIO FALLA" "SUPERV/CONTR UAC ICM687RCM711 SECUNDARIO FALLA" de forma intermitente. Verificado en el local leds del CPU redundante apagados conforme anexo. | OUO5 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Verificada fonte de alimentação do CLP Secundário inoperante. Realizada a substituição da fonte por outra retirada no almoxarifado (Cód. Almox.: 705977), normalizando as comunicações do CLP Secundário. Adicionalmente foi substituída a bateria da CPU secundária (Cód. Almox.: 712638), após verificação de alarme interno ao sistema. Fonte inoperante enviada para reparo via IMA0 (SSA 202515539). | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5.33 | 0.25
202515595 | STE |  | M093B001 | CENTRAL DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - CA2AI | 1719.001-6 | 202540 | 30/09/2025 09:23:48 | Verificar/solucionar o acionamento dos alarmes na console do SDAI: "CA2AI FALLO FUENTE AUX. ACPS-1 CA2AI"; "CA2AI FALLO FUENTE PRINCIP PANEL CA2AI". | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | VERIFICADO PANEL REARMADO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN. LA FALTA DE ALIMENTACIÓN DE 220VAC PROVOCA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS CITADAS EN EL DESCRIPTIVO,LAS MISMAS REARMAN DE FORMA AUTOMÁTICA UNA VEZ NORMALIZADA DICHA ALIMENTACIÓN. VERIFICADO EN HISTÓRICO DEL PANEL QUE EN FECHA DEL ACCIONAMIENTO FUERON REALIZADAS MANIOBRAS DE TRANSFERENCIA DE FUENTES DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DEL SECTOR DE 60HZ POR OPERACIÓN. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 7 | 0.25
202515872 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202540 | 03/10/2025 10:09:40 | Durante atendimento à SSA 202515855 constatado motoventilador 1 com enrolamento aberto. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue realizado la sustitución del motoventilador por otro en reserva, reparado por MMU3, testado previamente por el propio sector. Equipamiento en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.67 | 0.42
202516698 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202542 | 17/10/2025 18:17:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono del elevador E-22 no funciona. Ramal 2322. | OUO5 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | realizada verificação no elevador, confirmado telefone inoperante. Verificado no CDTE-07A, constatado que o cabo referente ao elevador 22 estava desconectado. Reconectado cabo do elevador 22, e confirmado funcionamento normal do aparelho. Retirado aparelho antigo desativado pela SSA 202514215. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 2 | 0.42
202516842 | STE |  | E002E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.028-6 | 202543 | 22/10/2025 08:18:35 | Verificar y solucionar motivo por el cuál hubo actuación de protección 87L en la fase T con actuación de bloqueo 86TT. | OUO5 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Constatada uma atuação real da proteção, sendo registrada no terminal da GIS uma falta a "0 km / 0% da linha / Fase T / L3-N", com partida da função 67N_START_FW e atuação das funções: 87L_TRIP-REST, 87L_TRIP_T e ZM03_TRIP_T, havendo o Disparo Geral, atuação do bloqueio 86TT e recepção de TDD, com a consequente abertura do disjuntor 05L02 (Disjuntor 85L02 já encontrava-se aberto no momento da falta). Informações adicionais em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202517056 | STE |  | B020L029 | UAC - IHM | 1108.006-5 | 202543 | 25/10/2025 14:23:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "COMUNICAÇÃO IHMP LINK FALHA", sin rearme. | OUO6 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Foi encontrado o referido alarme de comunicação rearmado. Realizada inspeção, limpeza das conexões de comunicação e reinício da IHM. Equipamento em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202517923 | STE |  | A023D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0506 | 0805.022-8 | 202546 | 10/11/2025 10:29:55 | Verificar "Falla de comunicación" con el DFR, problema reincidente recibido por e-mail, sin comunicación desde el 08/11. | OUO5 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección y prueba de funcionamiento en el equipo, no encontrando fallas en la misma. El dfr esta on-Line, comunicando normalmente, generando registro y los mismos están accesibles vía FTP, El problema se encuentra en el aplicativo SINAPE que no es de la SMME.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 1
202517922 | STE |  | A022D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0304 | 0805.021-0 | 202546 | 10/11/2025 10:30:08 | Verificar y solucionar "Falla de comunicación" con el DFR, problema reincidente recibido por e-mail, sin comunicación desde el 06/11. | OUO5 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificado el funcionamiento normal del registrador. Verificada la creación del archivo de registro a partir de un crosstrigger manual y verificación de otros archivos de registros generados en el momento por evento de baja tensión en la unidad. Ademas fue verificado el conversor de media de la red constantando su correcto funcionamiento. El problema de recibo de email se encuentra en el aplicativo SINAPE que no es de la SMME.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.17
202518615 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202547 | 21/11/2025 16:15:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay pérdida de información del tronco 765kV y del ELO CC. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202548 | 202550 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO NOS SERVIDORES E NÃO IDENTIFICADO NENHUMA ANORMALIDADE NO SISTEMA DE ITAIPU. OS DADOS QUE ESTAVAM SENDO FORNECIDOS PELA ONS ESTAVAM DISCREPANTES COM O REAL E OS SINAIS FORAM NORMALIZADOS COM A ENTRADA DE UM NO BANCO DE DADOS NO DIA 11/12/25 ÀS 12:31H PELO LADO ONS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202518618 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202547 | 21/11/2025 16:20:33 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou no SCADA o alarme "UTR 505-1 COMM D20A 2 ANORMAL" sem rearme. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | 202548 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Constatado módulo analógico em falha. Realizada substituição, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. Módulo utilizado foi retirado do Rack de teste do PDS. Módulo com falha enviado para reparo por meio da SSA 202518671. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202518899 | STE | 202518877 | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202548 | 27/11/2025 16:09:09 | Verificar e solucionar motivo de ao se manobrar, no painel ASP01, a chave AUTO/MANUAL do QP-01 para a posição AUTO, indica discrepância. Foi verificado que os comandos do relé 43MAX2 chegam aos bornes de saída 15 e 16 (Anexo). OPUO verificou que os relés RB1 e RB2 não comutam no painel QP01. | MEL1 | MEG2 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202548 | 202549 | 0 | 0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue realizada una inspección en el circuito del ASLP-01 y fue encontrado que al recibir comando del ASP-01 los relés 43A-AY21 y 43A-AY22 no conmutaban. Fueron reemplazados los mismos por otros de iguales características retirados de almox cod.:167444. Fueron realizados ensayos en conjunto con la OPUO.DT dando resultados satisfactorios. Dejado tablero en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.33 | 0.48
202518975 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202548 | 30/11/2025 05:10:32 | Verificar e solucionar moitvo pelo qual a coluna de monitores 5, 10 e 15 do videowall da CCR encontra-se travada com tela azul (Mauell). Obs.: Efetuado reinicio sem sucesso. | OUO5 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El problema tuvo relación con la falla de monitores de la columna 2 (SSA 202518967). Nomralizado funcionamiento de monitores de la columna 5, mediante reinicio completo del sistema videowall CCR. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.5 | 2 | 0.25
202519002 | STE |  | R027A004 | BLOCO U08 | 0980.148-3 | 202549 | 01/12/2025 10:55:24 | SOLICITAÇÃO: NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO - PROBLEMA ANOMALIA NÃO POSSIBILITA A PORTA DE REALIZAR O FECHAMENTO/TRAVAMENTO. MOTIVO: VULNERABILIDADE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA FICA GERANDO ALARMES DESNECESSÁRIOS O QUAL PREJUDICA A OPERAÇÃO. LOCALIZAÇÃO: MCI245_CASA DE MAQUINA – EL.144 _ UN08 JUSANTE | OUO5 | MCI2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | FABIANO INACIO DO PRADO | reaperto de suporte da fechadura da porta el.144-unidade 08 jusante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.25
202519053 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202549 | 02/12/2025 10:45:10 | Verificar/Solucionar problema de de comunicação no canal CNOS - HL1. Não foi possível estabelecer comunicação com o CNOS através deste canal. | OSO1 | MEL3 | ALISSON LUCAS DOS SANTOS BORTOLANZA | S3.12 | Urgente | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuada verificação, problema já foi resolvido pela SSA 202518738. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.25
202221328 | STE |  | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202242 | 20/10/2022 18:02:29 | VERIFICAR/SOLUCIONAR VIBRACION EXCESIVA DE LA CORRESPONDIENTE MOTOBOMBA. | OUO6 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202318 | 202540 | 0 | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | QUANTIFICADO VALORES DE VIBRAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA. REALIZADO ANÁLISE DE ENGENHARIA ONDE FOI SOLICITADO REALIZAR REFORÇO DA BASE (SSA:202515651). PORTANTO A CONCLUSÃO DO SERVIÇO SERÁ REALIZADO CONFORME SSA:202515651. | Dentro do Prazo |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA | 0.67 | 3.84 | 1
202304159 | STE |  | C080E003 | UNIDADE DE ENERGÍA ININTERRUPTA 220 Vca/50 Hz UPS-GIS50 | 3258.010-1 | 202311 | 13/03/2023 13:56:53 | EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 4500067597, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS (UNIDAD INNTERRUMPIBLE DE ENERGIA) JUNTO A LA CONTRATISTA (L8 GROUP) CONFORME REQUISITOS DE PLANILLA DE PUESTA EN SERVICIO. ANOTAR LOS DATOS Y POSTERIORMENTE REMITIR A ESTE SECTOR PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. EL DOCUMENTO IMPRESO SERÁ ENTREGADO EN MANOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202331 | 202547 | 2 | 1 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Fue resuelta no Conformidad en el ensayo de Transferencia de Carga, con la SSA: 202309253. Obs. planilla de comisionamiento SSA 202304255 | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4.33 | 0.42
202307266 | STE |  | K007D003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.173-3 | 202318 | 02/05/2023 16:00:29 | Durante la preventiva 6M - SSP 20231517 , se constato que la campanilla del sistema no se encuentra funcionando correctamente. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202318 | 202541 | 0 | 1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | CONFORME BAIXA PARCIAL E PARECER DE DERIVADA A CAMPAINHA NÃO APRESENTA AVARIAS MECÂNICAS. SENDO RECOMENDA O ENSAIO DE MODO INDIVIDUAL, ISTO É, SEPARAMENTE DO ENSAIO DA VÁLVULA DILÚVIO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1
202308322 | STE |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202320 | 18/05/2023 14:37:09 | VERIFICAR Y SOCUCIONAR ERROR RECURRENTE, REFERENTE A "Siemens.ProcessHistorian.WinCC.CAPHServer.dll" y ERROR REFERENTE AL SISTEMA DE ARCHIVOS (NTFS), OBS: SSA EMITIDA EN SUSTITUCION A 202307594 y 202307592 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202322 | 202546 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | El contrato con la empresa RIEDER & CIA S.A.C.I fue cancelado, por lo que ya no se cuenta con soporte técnico para auxiliar en la resolución del error en cuestión. El sistema no llegó a entrar en operación oficialmente, pero si se concordó en recibir el sistema en su condición actual para operar manualmente y mantenerlo. Fue instalado la UPS como recomendación de la contratista lo que resultó en una disminución de la frecuencia del error. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202311552 | STE |  | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202328 | 13/07/2023 08:17:40 | Efectuar la instalación y posterior retiro de aterramiento temporal , debido a la imposibilidad de maniobrar la llave tierra 94LI1T. | OUO7 | MET2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202333 | 202540 | 1 | 2 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado instalación y posterior retiro de aterramiento temporal una vez concluido el servició. APR en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 3.67 | 1.5
202318892 | STE |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202346 | 17/11/2023 17:37:41 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VARIAÇÕES RÁPIDAS NA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DA IHM. VER ANEXO. | OUO7 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202347 | 202540 | 0 | 1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Instalado cable blindado en SSA 202319465 sin resultados satisfactorios. Solicitado P.T. a IEQ2 vía SSA 202319330, en respuesta fue proveído código fuente modificado de PLC. Substituido PLC PCO5+ por PCO5+HS. Realizado upload con NB ASUS ROG con software "1tool" adquirido en contrato 4500065041. En anexo, software final instalado. Realizados ensayos, verificando correcta oper. del equipo. Emitida SDS-15731 para act. de LMR. En diseños no constan modelos de PLC, por lo que no requiere SSA de act. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 7.5 | 45.5 | 5.17
202319137 | STE |  | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202347 | 23/11/2023 14:50:36 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20232161, verificado curto-circuito na interligação com a barra A, provocando danos no barramento, nos isoladores e no cubículo. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | SEM 2025/02: Retirados aisladores pasantes y barras de cobre del cubículo del disyuntor 52-A5 (SSA 202417355) y reinstalados en el cubículo del disyuntor 52-C (SSA 202417300). Emitida SSA 202500289 para reposición de materiales del cubículo del disyuntor 52-A5. SEM 2025/50: Reinstalados aisladores pasantes y barra de salida del cubículo del disyuntor 52-A5, adquiridos con la SMDTC-2038. El equipamiento quedó en condiciones normales de operación (SSA 202518382). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202405240 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202414 | 03/04/2024 09:55:43 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NO ELEVADOR 4 DA BARRAGEM (ID-3B) DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | 202540 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado defeito intermitente no sinal, foi instalada antena nova (SM na aba documentos), reparo nas conexões e substituídos módulos de proteção. Após procedimentos, sinal de TMR foi normalizado. Obs: a antena retirada ficará de posse da MEL4 para utilização em ensaios. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 17.25 | 1.08
202406577 | STE | 202406524 | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.140-7 | 202417 | 24/04/2024 08:18:35 | Realizar o reaperto da junta tipo fole da motobomba N1 do TU-18A fase C e, em seguida, solicitar nova coleta de dados vibracionais à ILA1. Caso a severidade de vibração permaneça sobre o patamar de alerta, realizar o travamento do fole utilizando tirantes. Códigos sugeridos: 21880 (porcas), 707846 (tirante) e 399922 (arruelas). Evidências na SSA 202406291. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202419 | 202545 | 0 | 1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | A motobomba substituida através da SSA 202517618. | Fora de Prazo |  |  | 0.65 | 4.83 | 0.38
202407683 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202420 | 16/05/2024 14:45:35 | Substituir secador de ar que encontra-se avariado segundo inspeção realizada na SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202420 | 202540 | 0 | 1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Servicio ejecutado con la SSA 202408211. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.5 | 0.5
202407713 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202420 | 17/05/2024 17:26:45 | Aparelho TMR (nº 9523), com avarias gerais na carcaça, bateria com baixa retenção de carga, e problemas de conexão com a rede, também apresenta problemas de voz e áudio. Nº serie OY-798303. | MAM3 | MEL3 | EVERTON LUIS MARQUES | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202421 | 202540 | 0 | 1 | PAULO NESELLO KUNZEL | Programado novo aparelho de TMR após descarte do antigo (ver SSA derivada). Aparelho com ramal 9523, modelo ALCATEL 8254, número de série RTF244801799 configurado e testado, em condições adequadas de uso. Entregue ao usuário. | Fora de Prazo |  |  | 0.74 | 1.5 | 0.23
202409230 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 14/06/2024 09:06:14 | Solicitamos apoyo de operador con grúa (Grove) para movimientos de carga durante servicio de sustitución de 3 pararrayos 220kV fases R/S/T correspondiente al transformador T02. En cumplimiento a las SSAs 202408665/202408663/202408662. Previsión: 17 al 18/06/2024 (Integral) Servicio a ser realizado dentro de la SEMD dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202425 | 202540 | 0 | 1 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT para movimientos de carga durante servicio de sustitución de 3 pararrayos 220kV fases R/S/T correspondiente al transformador T02. | Dentro do Prazo |  |  | 2.63 | 7.72 | 2.43
202414823 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202438 | 16/09/2024 01:11:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o alarme "BATERIAS EM DESCARGA" não aciona no SDSC e SCADA em ocasiões de subtensão na alimentação do retificador (como no evento do dia 14/09/24). Verificado no PI Vision que o último acionamento ocorreu dia 09/05/2024 durante uma transferência de alimentação do UMCC. | OUO6 | MEL3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202438 | 202546 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após substituição do retificador pela SSA 202418013, foram executadas verificações durante ensaios no UMCC, foi constatada normalização da sinalização. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 2 | 0.75
202415450 | STE |  | P092C004 | COMPRESSOR HERMET HELICOIDAL CIRC FRIG 02 CP2-UR-TE-02 | 2179.004-3 | 202439 | 25/09/2024 14:37:00 | Verificar motivo por el cual el equipo CP2-UR-TE-02 da alarma de temperatura del evaporador baja | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202439 | 202540 | 0 | 1 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Realizado acompañamiento/seguimiento encontrándose sin anormalidades relevantes en la lectura del sensor. Se seguirá haciendo el acompañamiento respectivo para prevenir fallas relevantes. Equipo en condiciones normales de operación . | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2.57 | 0.15
202416528 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202442 | 15/10/2024 15:51:23 | Criar as respectivas regras de firewall para implementação do antivírus da Trellix, conforme indicações do fabricante. ref SSA 202415756 Contrato 4500075530. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202442 | 202544 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A instalação do antivírus Trellix será limitada ao ambiente do PDS, conforme memorando em anexo. Sendo assim, fica concluído o trabalho de configuração do firewall. | Dentro do Prazo |  |  | 1.34 | 7 | 1.34
202418969 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202448 | 29/11/2024 11:03:07 | Evaluar puntos de sobrecalentamiento detectados en las conexiones del lado contacto fijo, con temperatura máxima de 101ºC en la fase S, y carga de 1386A en la LI-220kV-MD-PIH. Obs: anomalía térmica similar detectada en marzo de 2024 (SSA 202405334) e intervenida por MET2 en mayo (SSA 202407630). Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202449 | 202541 | 0 | 1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem. 2025/41: a SSA derivada 202419172 foi executada pela equipe MET2, sendo constatado via nova inspeção termográfica (SSA 202419305) que a intervenção foi efetiva na eliminação da anomalia térmica. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202419274 | STE |  | P032B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4109-4110-4111-4112) | 0461.071-7 | 202449 | 05/12/2024 10:40:54 | Identificado VVT 4111 com ruído anormal, realizar a substituição deste. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202451 | 202543 | 0 | 2 | RICARDO AFONSO BACKES | AJUSTE DOCUMENTAL. | Dentro do Prazo |  |  | 2.09 | 25 | 1.75
202500289 | STE | 202417300 | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202502 | 08/01/2025 15:40:04 | Durante la ejecución de las SSAs 202319154 y 202417355 se ha realizado el desmontaje de componentes del cubículo 52-A5 (reserva) para la normalización del cubículo 52-C del tablero CD-01. Por lo que se solicita la gestión de adquisición de sobresalientes de los componentes (no codificados y sin unidades disponibles en el almacén) retirados del cubículo 52-A5, para su respectivo restablecimiento. En adjunto registro fotográfico del cubículo 52-A5. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202502 | 202546 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-2038 para adquisición de los materiales reserva. ReqC 10076468 emitida y aprobada. Se encuentra en proceso de instauración de la compra. Sobresalientes adquiridos a través de la OC 4500080902 y entregados a SMMG.DT | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202501138 | STE |  | J078B001 | BOMBA BDR-0801 | 0276.020-5 | 202504 | 24/01/2025 16:55:09 | Solicitamos parecer referente a adecuaciones necesarias para acoplar la salida de la bomba BDR-0801 ( salida 8 ") a la tubería existente de 12 " conforme se anexa en fotografias | MAM1 | IME2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202708 | 202545 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Solicitada à contratada a adequação do carretel da tubulação de recalque da bomba. Realizada coleta, modificação, envio e instalação da mesma pela Ruhrpumpen. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.75
202501364 | STE |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 202505 | 29/01/2025 17:00:25 | Realizar conexão de cabo telefônico de 50 pares entre caixa de telefonia CDT-CBME, e rack de comunicação instalado durante reforma do edifício. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202505 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada preparação de cabo e conexão em patch panel no rack DT. Realizada conexão dos ramais no CDT-CBME referentes às salas do 1º andar no edifício do corpo de bombeiros. Instalados aparelhos de mesa substituindo aparelhos extraviados. Efetuadas conexões finais para ambulatório com SSA 202512077. | Dentro do Prazo |  |  | 2.3 | 20.5 | 3.08
202502778 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 21/02/2025 16:49:23 | Falha de comunicação no Totem SMG ao acessar a rede "Wired 1" durante a execução da SSA 202502093. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202513 | 202550 | 0 | 1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Fue solucionado con la ejecución de la SSA 202508039 y 202505666. SMG Móviles en operación normal. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 19 | 0.92
202502980 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202509 | 25/02/2025 18:12:33 | Verificar e sulucionar vazamento pela flange da tubulação extravasora do reservatório de água. | OUO6 | MAM3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202512 | 202540 | 0 | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a instalação da flange e normalizado nível de agua do reservatório. | Fora de Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1.17 | 1.5 | 1
202503083 | STE |  | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202509 | 27/02/2025 14:17:11 | Realizar acompanhamento semanal de pressão em filtros (código: 720241), instalados em Sistema G/Unidade 03. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202509 | 202543 | 0 | 3 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE SATURAÇÃO DIFERENCIAL DE FILTROS DO SISTEMA "G" DAS UNIDADES ZVT03, ZVT06 E ZVT07. ENCERRADO DO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA "G" UNIDADE ZVT07, EM FUNÇÃO DO ATINGIMENTO DE PRESSÃO DIFERENCIAL SUPERIOR A 20mmca com 3 motoventiladores, seguem anexos medições do dia 17/10/2025. A ATIVIDADE PASSARÁ A SER EXECUTADA NA SSA 202516934. TRABALHO EXECUTADO NA AT202502052. | Dentro do Prazo |  |  | 26.84 | 53.5 | 2.83
202503009 | STE |  | M084B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.014-2 | 202509 | 28/02/2025 16:29:25 | Em conjunto com o pessoal de segurança do trabalho, apresentar novas técnicas para acesso seguro ao pluviômetro e painel solar da estação hidrometeorológica de Ponte da Amizade. Obs: Tais procedimentos, após aprovados, farão parte dos novos procedimentos de segurança adotados na Itaipu para manutenções corretivas/preventivas de estações do STH, quando for necessário. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202510 | 202542 | 0 | 1 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada a inspeção na estação, e com o apoio da Segurança do Trabalho (RHSS.AD), representada por Edwin Ricardo De Souza, foram desenvolvidas novas técnicas de amarração de escadas e o uso de EPIs para trabalho em altura, como cinto de segurança e trava-quedas retrátil, garantindo a execução segura da manutenção. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 6.34 | 1.34
202503286 | STE |  | A040A002 | BOMBA DE VACUO 02 CAS - 50 Hz | 0339.007-6 | 202510 | 07/03/2025 09:36:37 | Solucionar falha na medição de vácuo exibida pelo indicador digital da bomba. Durante ensaios da SSP 20255457, o medidor apresentou valores inconsistentes. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202510 | 202540 | 0 | 1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o sensor. Bomba ficou operando normalmente. Filme em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 4 | 0.87
202503606 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202511 | 12/03/2025 12:05:12 | Encontrado telefone fixo inoperante, ramal 2433, que se encontra dentro do cercado do transformador TB1, na cota 144. | OUO5 | MEL3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | 202540 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho inoperante devido à obsolescência e longo tempo de uso, foi necessário substituir o telefone por um novo. Após procedimento, linha foi testada e aprovada para uso. Obs.: o aparelho inoperante foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 2 | 4 | 1.5
202503968 | STE | 202420037 | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202512 | 18/03/2025 14:49:21 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DO ENSAIO DE VAZÃO CONFORME SOLICITADO NA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-0302. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202618 | 202543 | 0 | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizado ensaio de medição de vazão nas bombas BIN-18A03 e BIN-18A04 e calculada a perda de carga teórica nos pontos medidos pelo protótipo para possibilitar a comparação das medições com a curva teórica da bomba. O resultado pode ser visto em anexo. Considerando os erros inerentes ao sistema de medição e aos cálculos de perda de carga, o sistema apresentou desempenho adequado para conferência das vazões durante o comissionamento da bomba poderá ser usado nas demais tubulações 12" das bombas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 24
202504049 | STE |  | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202512 | 19/03/2025 09:00:13 | Realizar revisão completa no sistema de lubrificação da ponte N08, afim de atestar o correto funcionamento de todos os componentes elétricos do sistema. (Obs: Conforme executado na ponte N07) | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202514 | 202540 | 0 | 1 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado lanzamiento y conexión de los conductores faltantes e identificado con TAGs correspondientes a las borneras de destino según diseño. Realizado ensayo eléctrico funcional verificando correcta operación conforme proyecto. Equipamiento eléctrico dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 4.43 | 93.97 | 1.83
202504642 | STE | 202504461 | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202513 | 28/03/2025 13:47:09 | Solicitamos especificación, codificación y disponibilización en almoxarifado sobre la falta de sobresaliente para lamparas señalizadoras posiciones 11H1, 11H2, 11H3. Encontrado sinalizador verde quemado durante ejecución de la SSA: 202504461. Anexo informaciones sobre señalizador. (SSA de referencia: 202419027, Puente N14) | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202515 | 202542 | 0 | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Materiales adquiridos a través de la SMDTC-2387 y disponibles en el almacén por medio de los códigos de stock: 5000372 - MODULO LUMINOSO VERDE SCHNEIDER 5000381 - MODULO LUMINOSO AMARELO SCHNEIDER 5000382 - MODULO LUMINOSO VERMELHO SCHNEIDER | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202504846 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202514 | 01/04/2025 09:00:56 | SOLICITAMOS AVALIAÇÃO QUANTO A RUGOSIDADE MÁXIMA ADMISSÍVEL EM LUVAS DE DESGASTES DAS MOTOBOMBAS QUE APRESENTAM APARENTE JATEAMENTO DURANTE PROCESSO DE PINTURA. OBS: ANORMALIDADE VERIFICADA DURANTE INSPEÇÕES DO LOTE 1 E 5 CONFORME ATA EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202545 | 202545 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizadas várias tratativas com a contratada (Ruhrpumpen), culminando na ata em anexo. A empresa informou que a tolerância admissível para a luva é de 3,2μm Ra. Realizar inspeção visual nas luvas antes da montagem. Para as buchas que sofreram avarias com jateamento, solicitar a medição por parte de ILA1 e verificar se encontram-se dentro da tolerância. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202504970 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202514 | 03/04/2025 14:20:44 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6212DF74263I FL16, 6212DF74276I FLS 5/12/13, 6212DF74279I FLS 15/16, 6212df74292i FLS 23/55/57/106/114, 6212df74294i FLS 10/11/12/13/20, 6259DC07866P FL 14, 6259DC07868P FL 16, 6259DC07869P FL 17 conforme anexos. Referentes a SSA 202502510. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202516 | 202540 | 0 | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Foi verificado no dia 02/10/2025 que os desenhos foram publicados no SAT conforme solicitado na SRA-IB-000097/2025. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202505204 | STE |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202514 | 03/04/2025 17:43:06 | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U06 em atendimento a SSP 20252522 após o PD 3S. A corrente de excitação no momento dos registros, dia 02/04/2025 às 16:15 era 2900 A. Foram identificadas escovas com delta de temperatura superior a 20°C em 7 pares de escovas do anel superior. Detalhes em anexo | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202515 | 202541 | 0 | 1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC | Dentro do Prazo |  |  |  | 16.25
202505738 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202515 | 10/04/2025 05:48:26 | Verificar y solucionar ventilador VVT-0712 no tiene correa. | OUO5 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de polias e correias, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202508615. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 1 | 9 | 0.17
202506339 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202517 | 22/04/2025 15:00:47 | Atualizar token no aplicativo STHImporter para importação dos dados do PCDWeb ao BDH (C:\Aplicativos\STHImporter\bin\STHImporter.properties) e atualizar bdh-baseURL. Favor solicitar token e bdh-baseURL ao Filipe Muggiati (GSS/OP.DT). | OSH1 | MEL3 | MARIANA MARIA WERLANG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202517 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Atualizado token e URL, conforme solicitado. Validado funcionamento normal da coleta de dados pelo BDH. Sistema em funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 1.75 | 4 | 0.58
202506260 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 24/04/2025 08:04:02 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños:6212DF73008 Hjs. 56, 64, 67, 69; 6212DF73041 Hj. 3; 6212DF73076 Hj. 3; 6212DF73042 Hj. 5; conforme anexo. SSA Referencia N° 202416281 | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202517 | 202540 | 0 | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202507426 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202520 | 14/05/2025 22:55:52 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o telefone do elevador E15 apresenta defeito intermitente, de vez em quando desliga e não é possível estabelecer comunicação, Ramal: 2315. Localização: cota 144m, AMD, eixo CD. | OUO5 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202521 | 202540 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue detectado falla en el conector del telefono, realizada la nueva conexion. Pruebas realizadas con exito. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 2.5 | 0.83
202507559 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202521 | 22/05/2025 10:28:34 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos ULP-15 6212DF74792I(56)C22 func, ULP-15 6212DF74792I(64)C22 func, ULP-15 6212DF74792I(67)C22 func, ULP-15 6212DF74792I(69)R23 func, ULP-15_14A 6212DF74791I(3)R2 terminais, ULP-15_16I 6223DF74757I(3)R3 terminais, ULP-15_17 6212DF74794I(5)R2 terminais, referentes à SSA 202416296. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | 202542 | 0 | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202508035 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202522 | 29/05/2025 10:46:15 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, EL RAMAL 2313 SE ENCUENTRA INOPERANTE. EL MISMO ESTÁ UBICADO EN LA ELEV. 141, DENTRO DE LA SALA DE MÁQUINAS DEL ELEVADOR E13. | OUO1 | MEL3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202523 | 202541 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitucion del aparato telefonico por uno nuevo. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 2.67 | 0.83
202508257 | STE | 202508188 | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202522 | 30/05/2025 16:08:12 | Solicito parecer técnico referente comissionamento do quadro TS-BOMBAS (Ssa202507092), sendo constatado que o módulo IHM instalado na porta é da WEG e o inversor da SCHNEIDER. Obs.: O conector do cabo de interligação entre os dispositivos é incompatível para o inversor (ver imagens no anexo). | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | 202544 | 0 | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 2 IHM's para el inversor SCHNEIDER fueron entregados por la SOCM.DT y a su vez a le MEG3. Realizar instalación y verificar funcionamiento correcto. Emitir SSA para actualización de diseño del 6928DFJ5288 (Lista de Material, Layout). | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202508536 | STE |  | M043B130 | UPS 1.5 KVA - RACK CBME - COTEL | 3258.025-4 | 202523 | 04/06/2025 16:13:14 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar la UPS, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada reinstalação de equipamentos do rack CBME conforme solicitado. Equipamentos em funcionamento normal, liberados para uso. Complementar à SSA 202508533. | Fora de Prazo |  |  | 2.08 | 8.5 | 0.75
202508535 | STE |  | M043B091 | GATEWAY DE RADIO 2 - CBME - COTEL | 1667.002-6 | 202523 | 04/06/2025 16:13:17 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar el GW de radio 2, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada reinstalação de equipamentos do rack CBME conforme solicitado. Equipamentos em funcionamento normal, liberados para uso. Complementar à SSA 202508533. | Fora de Prazo |  |  | 2.08 | 8.5 | 0.75
202508534 | STE |  | M043B090 | GATEWAY DE RADIO 1 - CBME - COTEL | 1667.001-4 | 202523 | 04/06/2025 16:13:24 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar el GW de radio 1, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada reinstalação de equipamentos do rack CBME conforme solicitado. Equipamentos em funcionamento normal, liberados para uso. Complementar à SSA 202508533. | Fora de Prazo |  |  | 2.08 | 8.5 | 1.08
202509408 | STE |  | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202525 | 17/06/2025 13:58:32 | Solicito suporte na investigação e resolução da geração anormal de logs do Windows, que resultou na ocupação total do disco C:\ em 17/06/2025, conforme SSA 202509379. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | 202541 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Conforme apoio realizado pela IEE3 e analise dos dados coletados confima-se a suspeita que dos 1150 eventos zero foram relacionados a disco e 505 foram relacionados ao Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-AutoEnrollment e 331 para Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll. | Fora de Prazo |  |  |  | 12
202509464 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202525 | 18/06/2025 10:51:36 | [RPMF-UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial durante los ensayos punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, desconexión/conexión y ensayos funcionales del cable AU09-6002. Coordinar los trabajos con MEL2. Ref.: AR/ENES.DT/024/2025. SSA 202509487 | IEE2 | IEQ3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | 202540 | 0 | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado apoio pelo setor MET-1 na modernização do DFR-099A através da SSA 202509728, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202509760 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202526 | 24/06/2025 16:44:45 | SOLICITAMOS APOIO COM INTERVENÇÃO AO FABRICANTE HITACHI PARA SOLUÇÃO DA SSA. 202509729, REFERNTE A ERRO DIZENDO QUE O OBJETO "SOURCE1" DA TABELA "DBA_REPGROUP" ESTÁ "QUIESCED" (SILENCIADO). | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | 202545 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Fabricante acessou o equipamento remotamente para resolução do problema, conforme SSA 202509731. | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202509975 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202527 | 30/06/2025 13:30:36 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU07-1010 de interconexión con el tablero PSDF-07. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-07 será instalado durante PD con la SSA 202509969. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202536 | 202545 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atividade executada conforme descrição das SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202510234 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202527 | 01/07/2025 15:27:52 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202510231) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202527 | 202546 | 0 | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202511004 | STE |  | M051B001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.003-0 | 202529 | 14/07/2025 09:27:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da antena e rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Equipamentos encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.43 | 0.98 | 0.5
202511054 | STE |  | T075W022 | CONSOLE BITCON18 | 0920.080-1 | 202529 | 14/07/2025 17:02:02 | Analisar a possibilidade de remanejamento da console BITCON18, instalado no 4º Piso (dependências da Pré-Operação), para a Sala 7 na Elevação 131m, devido reforma do Ed. de Produção. | OUO6 | IEE3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | 202543 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado através de derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202511221 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202529 | 15/07/2025 10:43:56 | Solicito la provisión de un aparato de telefonía móvil “TMR”, recuperando el número 9297, debido al extravío del equipo anterior y no siendo posible su recuperación. | OUO0 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | 202540 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion de un TMR nuevo con el ramal 9297. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1.17 | 0.5
202511306 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 16/07/2025 16:20:19 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF73099 (Hojas 56, 64, 67, 69), 6212DF73149I(3), 6212DF73140I(3), 6212DF73151I(5). SSA de referencia 202416282 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202530 | 202540 | 0 | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202511540 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202529 | 20/07/2025 06:02:37 | Verificar e solucionar por qual motivo a campainha do ramal 2122 não está funcionando. Localizado: El. 98,00, eixo CD, U02. | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202535 | 202540 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado defecto en campanilla. Realizado reemplazo de la misma por otro del stock del sector. Pruebas satisfactorias. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.5 | 5 | 0.5
202511580 | STE |  | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202530 | 21/07/2025 10:35:11 | verificar e solucionar ruido anormal do conjunto moto-ventilador VVT-1408 | OUO2 | MAM3 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202545 | 202547 | 0 | 0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento, las correas, alineadas las poleas y tensionadas las correas. Equipo en condiciones normales de operacion | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.75 | 6.75 | 0.25
202511614 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202530 | 21/07/2025 17:15:32 | Atualizar e disponibilizar no SAT o memorial descritivo 6006-20-J7561-P página 17 conforme anexo. Referente a execução da SSA 202414314 da UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202530 | 202549 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202511632 | STE |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202530 | 22/07/2025 08:45:03 | [RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02 3) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9109 e A6X-9115 4) Desconectar e passar para reserva os condutores 3, 4, 5 do cabo A6X-9078 5) Simular atuação das proteções intrínsecas 6) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202531 | 202540 | 0 | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As atividades de apoio solicitadas foram executadas pelo setor MET-1 através da SSA 202512118. Emitida a SSA 202515859 para a atualização de desenho no sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202512077 | STE |  | M035A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.021-9 | 202531 | 29/07/2025 16:28:31 | Realizar adecuación de cables de telefonía en el Cuartel de Bomberos conforme solicitado e indicado por SOCM.DT. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202533 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada conexão de cabos e reposicionados aparelhos de telefone no ambulatório. Linhas e aparelhos em condições normais de uso. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.75
202512258 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202531 | 01/08/2025 10:32:08 | En complemento a la SSA 202500297-Acompañar y supervisar el proceso de modernización del Monta Cargas AMD, contrato 4500066024, realizado por la empresa Solução Industrial. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202533 | 202540 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado acompanhamento do processo de modernização do monta cargas AMD, até a semana 2025/39. A atividade terá continuidade através da SSA 202515376, após isso, será executada a etapa de comissionamento (SSA 202510792). Os trabalhos estão sendo realizados pela empresa Solução Industrial, contrato de atualização 4500066024. Observações: (SSA 202221467- descomissionamento do equipamento). Acompanhamento anterior da modernização realizado através da SSA 202403474. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 75.23 | 0.33
202512449 | STE |  | P010A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.098-7 | 202532 | 05/08/2025 15:20:09 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | 202548 | 0 | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada a proteção de correia antiga e instalado nova proteção de correia e de mancais no VVT 0933. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 0.41 | 0.41
202512444 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202532 | 05/08/2025 16:14:59 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512421) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202532 | 202542 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio ejecutado con la SSA derivada. Emitida SRA-IB-000354/2025 para actualización de diseños | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202512631 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202532 | 06/08/2025 17:51:01 | Válvula Dilo DN 20 ubicado dentro del cubículo del interruptor presenta pérdida de Gas SF6 en la Fase S. Detectado durante atendimiento a la SSA Nro 202511655 Detalles en anexo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202535 | 202541 | 0 | 0 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Retirado todo el gas del interruptor hasta 0KPa, seguidamente se cargó N2 hasta alcanzar 1atm p/ evitar entrada de aire y humedad. Sustituida válvula DILO DN20 defectuosa por otra nueva de características similares. Realizado vacío por 12hs. Verificado estanqueidad, sin anormalidades. Realizado reposición del gas SF6 en el interruptor y verificada ausencia de pérdidas utilizando la FLIR GasFinder GF306, solucionando el problema. Ejecutada con AT:202507007. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 26.78 | 2.42
202512661 | STE |  | C001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A03-2 | 0016.014-8 | 202532 | 07/08/2025 11:08:18 | Reducir presión de Gas SF6 hasta 250 kPa en la fase S, para posibilitar la ejecución de la SSA Nro 202512631. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202535 | 202541 | 0 | 0 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión del compartimiento de la fase S a 250 kPa para la ejecución de la SSA Nro 202512631. Posteriormente normalizado la presión del compartimiento dejando a 483 kPa a 20ºC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 9 | 0.92
202512639 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202532 | 07/08/2025 17:23:57 | Solicito verificacion/reparo de terminal TMR 9170, el mismo presenta defectos en la bateria. | MAM3 | MEL3 | BALMACEDA SANCHEZ LUIS CARLOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202534 | 202540 | 0 | 2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato TMR y enviado a laboratorio, descartado conforme descripción de SSA derivada 202514156. Configurado aparato nuevo ramal 9170 ns-RTF244801638 y ns-RTA232005923, realizado test con resultado satistactorio y posterior entrega a usuario. Normalizado. Obs: Aparato descartado quedará en Laboratorio para reutilización de piezas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.25 | 1
202512728 | STE |  | M092A020 | SWA-DT-01-01 - TELEFONIA - EM | 1489.051-3 | 202532 | 08/08/2025 07:13:08 | Acompañar al representante de Backcom en la verificación de la configuración del stack de switch del Edificio de Mantenimiento (EM) de manera a posibilitar el sincronismo mediante NTP de fecha y hora de los aparatos telefónicos IP. Contrato 4500075942. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202532 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação, observado que os switches já estavam operando como servidores NTP. Direcionados alguns telefones do EM para receber informação NTP como teste, com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.25 | 0.37
202512949 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202533 | 13/08/2025 10:09:37 | Solicito apoyo para la provisión de 10 m de cable telefónico Cód. Stock: 212970 y tomada cod. 67784, para la reinstalación del teléfono (foto en anexo) del montacargas AMD actualmente en modernización según el contrato 4500066024. Asimismo, acompañar los trabajos de instalación a cargo de la contratista. Entregar materiales y coordinar las actividades con Junes – TMR: 4995 (Solução Industrial). OBS.: Servicio similar al realizado en el montacargas AMC (SSA 202403239). | IEQ2 | MEL3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202535 | 202540 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue provisto los metros de cables, el telefono y los insumos solicitados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.67 | 0.42
202512999 | STE |  | A025C001 | CUBÍCULO SYC 9/9A | 0575.005-9 | 202533 | 13/08/2025 16:19:37 | Providenciar a atualização do desenho SYC-09 6269DC07983 no SAT. Referente à SSA 202508964. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | 202544 | 0 | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202513055 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0196.429-0 | 202533 | 14/08/2025 10:45:10 | Realizar ensaio para levantamento da curva de saturação do transformador de corrente CT2 da subestação GIS, localizado no almoxarifado. Anexar aos registros do ensaio os dados de placa do referido TC. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Servicio realizado conforme SSA derivada N° 202513400. Realizado acompañamiento y apoyo en los ensayos eléctricos solicitados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.68 | 1.97 | 0.9
202513056 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0196.433-3 | 202533 | 14/08/2025 10:45:25 | Realizar ensaio para levantamento da curva de saturação do transformador de corrente CT3 da subestação GIS, localizado no almoxarifado. Anexar aos registros do ensaio os dados de placa do referido TC. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Servicio realizado conforme SSA derivada N° 202513397. Se prestó apoyo en la preparación y ejecución de los ensayos correspondientes. | Dentro do Prazo |  |  | 1.68 | 1.7 | 0.9
202513175 | STE |  | C060A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE R | 0186.052-6 | 202533 | 15/08/2025 10:56:42 | Durante ejecución de SSA 202508514, fue constatado el indicador de presión del manómetro trabado. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202536 | 202544 | 0 | 0 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Con la ejecución de la SSA N° 202508514 (RETROFIT de la línea MD1), fué sustituÍdo el manómetro del compartimiento por otro de iguales características. Comparado medición con manómetro padrón corroborando su correcto funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 0.63 | 0.17
202513453 | STE |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 20/08/2025 13:38:46 | Durante ejecucion de ensayos de comissionamiento constatado PLC con pantalla dañada, se adjunta foto. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202534 | 202540 | 0 | 1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituido PLC por otro idéntico proveído por IEQ1, el retirado fue entregado p/IEQ1 para la gestión pertinente, descargado ultima version de software proveído y realizados ensayos funcionales conforme planilha de comissionmiento com resultados satisfactorios. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 0.92
202513542 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202534 | 21/08/2025 15:45:37 | Solicito troca de bateria do equipamento TMR marca Alcatel-Lucent, relacionado ao ramal 9212. Equipamento entregue para Eduardo Carminatti. | ISI0 | MEL3 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202534 | 202540 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a substituição da bateria avariada por uma nova, e realizado teste de carregamento, com sucesso. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 0.5 | 0.17
202513621 | STE |  | G057A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43TL3 | 0170.008-1 | 202534 | 23/08/2025 05:40:50 | Verificar y solucionar motivo por el cuál acciona de manera recurrente la alarma " OPER. EXCES. COMPRES" del interruptor 43TL3. Realizando inspección de campo no se encontró pérdida de aire, en el interruptor ni tampoco en el compresor. Verificada presión normal de 31bar | OUO7 | MET2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202536 | 202540 | 0 | 1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituidos anillos de compresión de la segunda etapa del compresor, también fue sustituida la válvula unidireccional. Realizado ajuste de la presión de partida (30.4bar) y parada (31.1) del mismo, dicha operación se completa en 170 segundos | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 8 | 1.5
202513681 | STE |  | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202535 | 25/08/2025 14:01:00 | Conforme deliberado pelo departamento da SM, solicitamos apoio para o desenvolvimento do TC de pulso 0024B (tipo bobina de Rogowski, cód. estoque 491071) utilizado no sistema de excitação. O desenvolvimento inclui a confecção do invólucro plástico na impressora 3D, no bobinamento, testes funcionais, resinamento e testes de isolação. OBS: ssa emitida na U01 apenas para referência da localização onde o TC é utilizado. Será aplicado a todas as UGs. | IEE2 | ILA3 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202535 | 202544 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | - Desenvolvimento de protótipo de Transformador de Corrente (TC) de pulso, incluindo projeto 3D, execução do bobinamento, blindagem e resinagem do protótipo. Foram verificadas as características elétricas de resistência, indutância e propriedades dielétricas, bem como realizada a verificação funcional do conjunto, com resultados satisfatórios. - Peças 3D confeccionadas conforme projeto desenvolvido. Produzidos 20 conjuntos para testes e prototipagem. Utilizado aproximadamente 200 gramas/un. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 29.25 | 0.5
202513779 | STE | 202513641 | P100A002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-01 | 1767.001-2 | 202535 | 26/08/2025 17:12:47 | Favor brindar apoyo para realizacion de balanceamiento solicitado en SSA matriz, el mismo será realizado conforme procedimiento provisto por Ingenieria de Proyectos ENEE.DT mostrado en documentación adjunta. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202536 | 202541 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado, foi prestado apoio à MAM3 para a realização de testes e configurações de velocidade e pressão de insuflamento no sistema supervisório HVAC do Edifício de Manutenção, com o objetivo de viabilizar os ensaios e a manutenção relacionados ao fan-coil QP-UMA-PB. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 11.33 | 1.58
202513796 | STE |  | A009D021 | QUADRO PA-09 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.011-3 | 202535 | 27/08/2025 04:51:40 | Após encontrar diversas vezes a porta do painel aberta, foi verificado que a mesma está abrindo devido a vibração. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202540 | 202540 | 2 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Se procedió a la verificación del mecanismo de cierre de ambas puertas, detectándose holgura en el ajuste. Posteriormente, se efectuó la corrección correspondiente, ajustando 5 mm en cada puerta como se muestra en la figura adjunta, con el fin de garantizar un cierre más firme y dejando en condiciones optimas de operacion. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.5 | 5 | 0.33
202513902 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 28/08/2025 07:38:51 | Confeccionar adesivos negativos e dar apoio com definição de melhor tamanho e posicionamento da letras para identificação da posição das vigas pescadoras dos 5 pórticos conforme anexo. 3 identificações em português para pórticos de 60 Hz e 2 em espanhol para os pórticos de 50Hz. | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202536 | 202546 | 0 | 1 | WALDIR RINALDI | FORAM IDENTIFICADOS COM OS NEGATIVOS E POSTERIOR PINTURA DAS LETRAS, REALIZADO POR MCI4, OS 2 PÓRTICOS QUE ESTAVAM PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO, NAS COTAS 225 E 144 MD. | Dentro do Prazo |  |  | 2.34 | 8.59 | 0.34
202513769 | STE |  | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202535 | 28/08/2025 09:09:45 | Prestar apoyo para el ensayo de punto a punto y conexión de conductores a los bornes 3 y 4 de la regla XACC del Tablero TBP-01 (Plano de referencia 6258-DC-J4953-P). Coordinar los trabajos correspondientes con (SMMT.DT) MET1. | IEQ3 | IEE1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202535 | 202544 | 0 | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado apoio para o ensaio de ponto a ponto e conexão de condutores aos bornes 3 e 4 da régua XACC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202513975 | STE |  | N073C002 | EMPILHADEIRA CLARK 7t | 0665.004-4 | 202535 | 29/08/2025 13:54:41 | Realizar substituição de "chave reversão frente/ré" a qual encontra-se com avaria conforme fotos em anexo. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202542 | 202542 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se verificação completa no sistema elétrico e constatado chave reversão frente/ré com manete avariada/danificada. Procedeu-se com a substituição da chave de reversão. Defeito solucionado e equipamento disponibilizado para uso. Atividade realizada e peça fornecida pela empresa “Mecânica 277” através de contrato gerido pelo SGTS-AD. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.47 | 0.03
202513920 | STE | 202513811 | P100B002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-02 | 1767.002-4 | 202535 | 29/08/2025 15:56:29 | Favor brindar apoyo para realizacion de balanceamiento solicitado en SSA matriz, el mismo será realizado conforme procedimiento provisto por Ingenieria de Proyectos ENEE.DT y a ser validado por la SMIM.DT. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202536 | 202541 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado, foi prestado apoio à MAM3 para a realização de testes e configurações de velocidade e pressão de insuflamento no sistema supervisório HVAC do Edifício de Manutenção, com o objetivo de viabilizar os ensaios e a manutenção relacionados ao fan-coil QP-UMA-1P. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.58
202513918 | STE | 202513812 | P100C002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-03 | 1767.004-8 | 202535 | 29/08/2025 15:56:36 | Favor brindar apoyo para realizacion de balanceamiento solicitado en SSA matriz, el mismo será realizado conforme procedimiento provisto por Ingenieria de Proyectos ENEE.DT y a ser validado por la SMIM.DT. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202536 | 202541 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado, foi prestado apoio à MAM3 para a realização de testes e configurações de velocidade e pressão de insuflamento no sistema supervisório HVAC do Edifício de Manutenção, com o objetivo de viabilizar os ensaios e a manutenção relacionados ao fan-coil QP-UMA-2P. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.83 | 0.58
202513980 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 01/09/2025 08:03:24 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108 / U18 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 3S DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONF. PUG/2025 E ADICIONALMENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS CILINDROS DE FREIO Nº23 E 24, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE MANUTENÇÃO AO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 OU ATÉ A PRÓXIMA UG PREVISTA P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S OU 3A. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202538 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MMU1 con Puente Grúa N12 para realizar las actividades de mantenimiento del generador UG18, izaje y retiro de tapas de acceso al generador, retirada de guía central de aire, colocación de guardacuerpos, escalera, dispositivos, pasarela o plataforma, radiadores y macacos de freno. Adicionalmente traslado de contenedor de mantenimiento al final del PD hasta la UG18A, en la elevación 108. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 45.65 | 0.9
202514032 | STE |  | B018A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.018-6 | 202536 | 01/09/2025 10:55:44 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-18. Previsión: - 15/09/25 Guardacuerpo y tapa de pozo (U18) en el periodo de la mañana y tarde. - 02/10/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 03/10/25 Contenedor (da UG18 p/ AMD4) en el periodo de la mañana. Contacto con Jhonatan 4914/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202538 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 para traslado de contenedor desde AMD4 hasta la UG18, posteriormente traslado de guardacuerpo para tapa de acceso a la Elev. 98 (no se realizó la apertura de tapa por pedido de MEG1). También al finalizar el PD de la UG18 trasladado el contenedor hasta el cercado ubicado en AMD4. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202514175 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202536 | 03/09/2025 09:23:07 | Acompanhar setor MET3 em serviço de desmontagem e montagem da fonte ressonante, para fins de ensaios de comissionamento após retrofit da saída de linha IPU-MD1, e posterior retorno para a cota 128. | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202536 | 202548 | 0 | 0 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado el desmontaje y traslado de la fuente resonante a la cota 144 para ensayo de tensión aplicada en el BAY de MD1, luego fue trasladado a la cota 128 en el local de Ensayos de Alta Tensión. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 27.5 | 1.5
202514081 | STE |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202536 | 03/09/2025 11:30:38 | Realizar inspección en la tubería colectora de agua pura para identificar puntos de corrosión/pérdida de agua. El objetivo principal de la inspección es identificar puntos semejantes a los encontrados en la U09 (SSA 202513028) en las zonas donde los cables de los RTDs hacen contacto con la tubería.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi realizada a inspeção e encontrado várias marcas dos cabos dos RTDs na tubulação, porém não foi encontrado nenhum ponto com perda de água pura com bomba rodando. Os deslocamentos de TPE e TPO foi contabilizado na SSP 20254752. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 6 | 0.42
202514125 | STE | 202513112 | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202536 | 03/09/2025 17:31:22 | Solicitamos apoio para desmontagem, transporte, e montagem da fonte ressonante na cota 144 para realização de ensaios nas três fases da saída de linha IPU-MD1. E, ao final dos ensaios, desmontagem, transporte e montagem na cota 128. | ILA1 | MET3 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202538 | 202541 | 0 | 0 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o apoio no translado das peças, da cota 128 até 144. Realizado a montagem da fonte ressonante, compartimento da seccionadora e bucha polimérica. Realizado processo de vácuo nos compartimentos que estavam sem gás. Após o processo de vácuo, realizado teste de estanqueidade e carga de gás SF6. Após o término dos ensaios, foi retirado o gás dos compartimentos e reduzido a pressão dos compartimentos com isolador estanque. Realizado o translado das peças da cota 144 até a 128. (AT202508514). | Dentro do Prazo |  |  | 25 | 139.25 | 9
202514219 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 04/09/2025 08:16:39 | Realizar alterações via LORUP na base de dados do SCADA conforme anexos. Referente as SSAs 202513248, 202513249 e 202513009. Será necessário reinício do PCU. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202537 | 202540 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO AJUSTES PARA CORREÇÃO DE PONTOS NA BASE DE DADOS DO SCADA VIA LORUP. REALIZADO TESTES DE ATUAÇÃO DE COMANDO E ALARME COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.75
202514353 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202536 | 06/09/2025 17:47:44 | Verificar solucionar RAMAL 2161 localizado entre a U03/U02 cota 57,25 não realiza chamadas | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202537 | 202542 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado aparato telefónico, el mismo presentaba rotura en el gancho. Sustituido aparato telefónico. Pruebas satisfactorias. Obs. Utilizado stock del sector para realizar la sustitución. Teléfono defectuoso quedará en el sector para reaprovechamiento de piezas. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 1.83 | 0.83
202514318 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 08/09/2025 06:57:06 | Solicitamos apoyo del puente grúa para el desmontaje y montaje de la válvula de aireación de la UG 18, posterior al servicio llevar la válvula de aireación que fue retirada de la unidad generadora al taller mecánico. Actividades previstas para el dia 15/09/2025 de 13:30 a 17:00 Actividades y maniobras a ser coordinadas por Hugo Borja (9150). | MMU2 | MAM2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202538 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a turbina (MMU2) para izaje y traslado de una válvula de aireación el día 12/09/2025, para sustituir el día 17/09/2025 durante el PD de la Unidad Generadora 18, posteriormente trasladar la válvula que fue retirada hasta el taller de mantenimiento en la elevación 108. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.15 | 0.13
202514399 | STE |  | P021B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.078-3 | 202537 | 08/09/2025 10:41:25 | Substituir as polias do VVT 1129 para possibilitar posicionamento que permita a instalação da nova proteção de polias pela empresa LCI VENTILADORES. Contrato 4500066372. Marco M7. Atuais polias não permitem o espaçamento necessário. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202537 | 202540 | 0 | 0 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição da polia movida (cod: 713124) e motora (cod: 713100) do VVT-1129, posteriormente foi realizada o tensionamento das correias e alinhamento das polias. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4 | 0.92
202514313 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202537 | 08/09/2025 16:18:55 | [CONTRATO 4500067817] Prestar apoio na atividade de movimentação do transformador SIEMENS NS 4002463 entre a cota 108 e a cota 144, para realização dos ensaios elétricos após reparo. A carga a ser içada é de aproximadamente 220T. Atividade programada para dia 15/09/2025. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202540 | 202542 | 1 | 0 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com operador e ponte grua N02 nas atividades de movimentação do transformador SIEMENS NS 4002463 e seus acessórios. Utilizado caminhão munck para montagem de acessórios. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 6.5 | 0.17
202514440 | STE |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202537 | 09/09/2025 07:40:43 | Realizar a captação de imagens aéreas com drone na área entre o Centro de Recepção de Visitantes (CRV) e a faixa de servidão das linhas 500kV-50Hz da Itaipu Binacional. As imagens servirão de apoio ao planejamento e à elaboração do projeto para a construção do Centro Corporativo. Imagem em anexo. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202537 | 202543 | 0 | 0 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Registro das imagens aéreas do CRV. Todas as imagens foram disponibilizadas ao Sr. EVANDRO JOSE TEIXEIRA da SGIT.AD e encontram-se disponíveis no link: \\NBAZARIAW10\Publico\CRV . Mais detalhes em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 14.75 | 0.67
202514478 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202537 | 09/09/2025 16:14:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual no esta actuando en SCADA el punto "TOMA_AGUA CONDIC (URG)" de la UG-17. | MEG1 | MEL4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202537 | 202542 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajuste en la configuración de puntos en la UTR, realizado actuación de puntos con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202514442 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 10/09/2025 07:13:38 | SOLICITAMOS APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UG18. PREVISIÓN: LUNES 15/09/2025 AL MIÉRCOLES 01/10/2025. LOCAL: ELEV. 225. ANEXO CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA GRUA MÓVIL PARA LOS DÍAS CORRESPONDIENTES. | MMU2 | MAM2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con grúa móvil Grove 01 para mantenimiento preventivo 3S de la unidad generadora 18 | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 13.15 | 1.3
202514441 | STE |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202537 | 10/09/2025 08:33:06 | Retirar placa de orificio ubicada a la entrada del tanque de la unidad de alcalinización entre luego de la válvula NV107, conforme parecer de la SMIM.DT en SSA 202512291 | MMU1 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202539 | 202540 | 0 | 0 | RAFAEL DALL AGNOL | Retirado a placa de orifício instalada na tubulação antes da válvula NV107, após a retirada a regulagem ficou em 2,5 voltas na referida válvula e o valor da condutividade no condutivimetro 16cm3 ficou em 1,65 micro Siemens. | Dentro do Prazo |  |  | 0.15 | 3.82 | 0.75
202514521 | STE | 202501178 | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202537 | 10/09/2025 11:07:12 | Realizar manobras e posicionamento da viga pescadora do pórtico para serviço de identificação solicitado na SSA matriz. | MCI4 | MAM2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoio a equipe da SMMC na desencorajem, posicionamento da viga pescadora e posterior ancoragem do pórtico para identificação das posições do contrapeso da viga pescadora. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2.93 | 1.37
202514555 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 11/09/2025 07:11:42 | Solicitamos apoio de operador e ponte rolante para movimentação de motobombas do poço anti inundação BIN-12, para descida de novas motobombas e retirada das antigas. Movimentações a serem executadas entre as elevações 108 a 92 bloco U12. Previsión de necesidad para el 29/09/2025. | MAM1 | MAM2 | EVERTON JONI MACHADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202540 | 202540 | 1 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a (MAM1- SMMA-DT.) Con puente grúa N12, para el izaje y traslado de equipos de motobombas antiguas y nuevas del pozo anti inundación BIN-12. El servicio fue ejecutado en la casa de máquinas entre las elevaciones 108 y 92 bloque de la U12. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 4.22 | 0.33
202514554 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 11/09/2025 07:11:48 | Solicitamos apoio de operador e empilhadeira para transporte de motobombas novas que se encontram no cercado da empresa Ruhrpumpen na elevação 108 U16, até a entrada de acesso ao poço BIN-12 - U12 elevação 108 para posterior descida no poço. Previsión de necesidad para el 29/09/2025. | MAM1 | MAM2 | EVERTON JONI MACHADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MAM1 para traslado de conjunto de motobombas ubicadas en el cercado de la empresa Ruhrpumpen en la elevación 108, hasta la entrada de acceso al pozo de la turbina de la UG12, a ser realizado con apiladora de 5 toneladas de capacidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202514561 | STE | 202514286 | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202537 | 11/09/2025 08:14:38 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor em atendimento a SSP20252530, foram detectadas anomalias térmicas, relatório anexo. Verificar a conexão entre a barra e os anéis superiores 1 e 2 em função do delta de temperatura e verificar as condições da escova (conexão entre rabicho e escova e estado da escova) nos pinos superiores 3, 6, 8, 13, 14, 18, 20, 21 e 22. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202538 | 202540 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Desmontadas barras de conexão das pistas superiores e polidas/limpas as superfícies de contato. Aplicada camada de liga de prata nas conexões com materiais disp. p/pequenos reparos. Realizada pintura das barras c/verniz isolante vermelha e remontadas. Verificada a ligação entre rabicho e escova e o estado das escovas sem identificar sinais de aquecimento. Verificado torque das conexões com correto aperto em 8Nm. Escovas enumeradas na emissão substituídas preventivamente dentro da SSP 20252810. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 13.5 | 1.17
202514529 | STE |  | N051A046 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE DIRECAO DO CARRO | 3166.014-0 | 202537 | 11/09/2025 10:36:20 | Durante execução da SSP 20253672 foi realizado teste de movimentos de direção do carro e verificado que os limites de parada montante e jusante não estão funcionando. (obs: redução funciona normalmente) | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y encontrado con falla en el mecanismo de la llave cruceta 45S1y sustituido por otros dela misma caracteristica. Realizada limpieza y lubricación del mecanismo interno de la llave cruceta 45S2, realizado ensayos funcionales en conjunto con MAM2 con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 3.37 | 11.57 | 1.5
202514527 | STE |  | N051A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DO PORTICO | 3223.004-5 | 202537 | 11/09/2025 10:46:06 | Durante execução da SSP 20253672 foi verificada que a iluminação na perna do pórtico tem várias lâmpadas apagadas e sem o vidro de proteção. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada la sustituición de 12 lámpara fluorescente compacta (LFC) en espiral, por LED BULBO 13,5W 240V 6500K E27. Dejada la iluminación de la pierna del portico en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2.07 | 5.9 | 1.6
202514595 | STE |  | P100C001 | FAN COIL UMA-03 | 1767.003-6 | 202537 | 12/09/2025 09:07:14 | Constatou-se que a placa de identificação e o manual técnico informam os RPM mínimos e máximos do ventilador do fancoil do QP-UMA-2P. Como o conjunto utiliza polias de tamanhos variáveis, a rotação do motor difere da do ventilador devido à relação de transmissão. Solicita-se, portanto, o fornecimento dos RPM mínimo e máximo do motor que garantam o ventilador operando dentro da faixa especificada pelo fabricante. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202540 | 202544 | 1 | 0 | JORGE QUANDT | Efetuada a medição em campo em conjunto com SMMG das velocidades atuais de operação dos equipamentos: motor 1826 rpm e ventilador 1200 rpm em 30hz; motor 3000 rpm e ventilador 1965 rpm em 50hz. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202514594 | STE |  | P100B001 | FAN COIL UMA-02 | 1766.002-0 | 202537 | 12/09/2025 09:08:40 | Constatou-se que a placa de identificação e o manual técnico informam os RPM mínimos e máximos do ventilador do fancoil do QP-UMA-1P. Como o conjunto utiliza polias de tamanhos variáveis, a rotação do motor difere da do ventilador devido à relação de transmissão. Solicita-se, portanto, o fornecimento dos RPM mínimo e máximo do motor que garantam o ventilador operando dentro da faixa especificada pelo fabricante. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202540 | 202544 | 1 | 0 | JORGE QUANDT | Efetuada a medição em campo em conjunto com SMMG das velocidades atuais de operação dos equipamentos: motor 1806 rpm e ventilador 1075 rpm em 30hz; motor 2999 rpm e ventilador 1780 rpm em 50hz. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.33
202514593 | STE |  | P100A001 | FAN COIL UMA-01 | 1766.001-8 | 202537 | 12/09/2025 09:09:00 | Constatou-se que a placa de identificação e o manual técnico informam os RPM mínimos e máximos do ventilador do fancoil do QP-UMA-PB. Como o conjunto utiliza polias de tamanhos variáveis, a rotação do motor difere da do ventilador devido à relação de transmissão. Solicita-se, portanto, o fornecimento dos RPM mínimo e máximo do motor que garantam o ventilador operando dentro da faixa especificada pelo fabricante. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202540 | 202544 | 1 | 0 | JORGE QUANDT | Efetuada a medição em campo em conjunto com SMMG das velocidades atuais de operação dos equipamentos: motor 1790 rpm e ventilador 1050 rpm em 30hz; motor 2990 rpm e ventilador 1748 rpm em 50hz. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.33
202514511 | STE |  | J076B001 | BOMBA BIN-0301 | 0260.028-3 | 202537 | 12/09/2025 09:39:32 | Preencher a planilha de comissionamento 5211-83-19324-P e tramitar a SDS-15713. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | 202541 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO AJUSTE DE INFORMAÇÕES CONFORME PLANILHA ANEXA. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.33
202514667 | STE |  | B018H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.003-2 | 202538 | 15/09/2025 07:05:51 | Instalar conjunto de bridas de dreno en el permutador de iones y en la unidad de alcalinización. Parecer y proyecto de bridas en SSA 202223726. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202539 | 202540 | 0 | 0 | RAFAEL DALL AGNOL | Foram instalados os flanges com válvula de dreno no permutador de íons e na unidade de alcalinização. Realizado teste com pressão normal de trabalho e não teve perda de água pura. Os deslocamentos de TPE e TPO foram contabilizados na SSP: 20254753. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 6.08 | 0.38
202514685 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202538 | 15/09/2025 07:56:09 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252290, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A04-4-S. Valor encontrado: A: 132,52 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 22 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202541 | 202542 | 0 | 0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Solucionado con ejecución de SSA 202514890. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.25
202514648 | STE | 202514517 | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.011-6 | 202538 | 15/09/2025 08:11:27 | Solicitamos apoio para execução de testes e ensaios pertinentes ao comissionamento da motobomba BIN-0101 conforme planilha em anexo. Obs: Equipamento fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | ILA1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202539 | 202540 | 0 | 0 | BRUNO BURILLI | Foram realizadas medições de corrente e tensão de partida e em regime e medições de vibração no comissionamento da motobomba. Não houve Alerta ou Alarme de vibração. Os ensaios fizeram parte da planilha de comissionamento 5211-83-19327-P; Foram realizadas medições adicionais com 65 kHz de taxa de amostragem e impactação, para determinar as Frequências Naturais. Os resultados constam nos relatórios anexos e no sistema Omnitrend. | Dentro do Prazo |  |  | 2.62 | 5.48 | 5.18
202514692 | STE |  | P099C005 | COMPRESSOR HERMÉTICO HELICOIDAL CIRC. FRIG. 02 CP-QCH-3102-1 | 1757.007-4 | 202538 | 15/09/2025 10:32:48 | Foi verificado que o Chiller QCH-3102 gerou o alarme "Compressor 2A falha travamento de compressor". Após o evento, a unidade entrou em falha e ficou fora de operação. Necessário diagnóstico da causa-raiz e correção para restabelecer a operação normal. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202538 | 202540 | 0 | 0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Inspeccion de equipamiento, no fue encontrado ninguna falla mecanica evidente se solicitó apoyo de MEG3, equipo dio arranque y funcionamiento normal en modo manual lo cual comprobró la no existencia de defectos de origen mecánico en el compresor. Se dejó el equipo funcionando normalmente y luego de un acompañamiento en conjunto con MEG3 no volvió a generarse la alarma. Analisis de causa de alarma por parte de SMMG.DT y SMIE.DT en SSAs relacionadas. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 1.17
202514705 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202538 | 15/09/2025 10:41:55 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202539 | 202540 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1.5
202514718 | STE |  | B018C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.053-3 | 202538 | 15/09/2025 11:01:12 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em Velocidade no moto ventilador 2: 1MT= 5,85 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202538 | 202542 | 0 | 1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Realizado balanceo del ventilador conforme SSA 202514908, con posterior verificación de niveles de vibración conforme SSP 20250708, arrojando un resultado satisfactorio.- | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202514642 | STE |  | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.021-8 | 202538 | 15/09/2025 11:05:14 | Foi constatado Alerta de vibração global no envelope do ponto 2He com 3,510 g pico na medição final da parada da UG. Os demais pontos estão com níveis de vibração abaixo de Alerta ou Alarme. Realizar análise e providências junto a SMMU.DT, se necessário. Relatório com valores e gráficos anexo. | ILA1 | IME1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202541 | 202541 | 0 | 0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones adicionales en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202514744 | STE |  | B018B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.018-4 | 202538 | 15/09/2025 14:26:14 | solucionar perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N°15 | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foram substituidas as vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº15, solucionando desta forma o vazamento encontrado anteriormente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.93 | 11.6 | 1.08
202514741 | STE |  | B018B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.018-4 | 202538 | 15/09/2025 14:26:46 | Verificar / solucionar perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N°18 | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foram substituidas as vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel N°18, solucionando desta forma o vazamento encontrado anteriormente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16.67 | 1.07
202514743 | STE |  | B018B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.018-4 | 202538 | 15/09/2025 14:27:04 | Verificar / solucionar perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N°19 | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202539 | 202540 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foram substituidas as vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº19, solucionando desta forma o vazamento encontrado anteriormente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.02 | 17.23 | 1.52
202514719 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:06:31 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6668/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição preventiva de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515022(D). | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202514717 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:06:39 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6569/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515021(D). | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202514713 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:06:47 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6757/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515020(D). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202514712 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:06:57 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6848/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição preventiva de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515019(D). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202514710 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:06 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT100), retirado da posicao N17 e com numero de série: 6714/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515018(D). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202514709 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:15 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6578/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515017(D). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202514708 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:32 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6701/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515016(D). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202514706 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:40 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6841/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515015(D). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202514704 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6824/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515014(D). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202514703 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:56 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6815/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515013(D). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202514702 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:08:03 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6797/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515012(D). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202514756 | STE |  | B018E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.017-5 | 202538 | 15/09/2025 16:12:11 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em Envelope: 2H= 2,464 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omntrend. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202541 | 202541 | 0 | 0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones adicionales en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202514750 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202538 | 15/09/2025 16:13:17 | Solicitamos apoio para avaliação, junto com IEQ1, da montagem de um painel de acionamento de um motor elétrico, comandado por um inversor de frequência, de uma unidade hidráulica para testes da válvula proporcional (Atuador EA) do sistema de regulação de velocidade. Dúvidas falar com Mário, ramal 9640. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202549 | 202549 | 2 | 0 | ALYSON SOLTOVSKI | Conforme consenso com IME1/MMU2, segue para registro: atividade repassada diretamente para a MEG1 devido a orientação de IEQ1, desta forma foi emitida a SSA 202514872 para a execução desta atividade. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202514781 | STE |  | E009C011 | PARA-RAIOS 500 KV FASE R | 0185.031-8 | 202538 | 15/09/2025 16:51:43 | Durante MP 4A, SSP 20253380, detectado visor del contador de descargas con presencia de humedad. Necesario sustituir. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del contador de pararrayos/miliamperimetro. Numero de operaciones dejado 16 operaciones. Realizado con AT del MP 202508098. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.67
202514783 | STE | 202513681 | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202538 | 15/09/2025 17:05:38 | Solicitamos apoyo en el proceso de preparación, utilización de resina epóxica y para el llenado de los prototipos de TC de pulso empleados en el sistema de excitación. | ILA3 | ILA4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202538 | 202542 | 0 | 0 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | - Fue preparada la resina conforme formulación indicada por ILA3. (10 partes de 225185 por cada 1 de 716985) - Realizada la preparación y llenado del prototipo, aguardando 3 días para curado de la resina. - Adicionalemente se apartó muestras testigos para acompañar el proceso de curado y evaluar sus propiedades mecánicas, con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.17
202514790 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202538 | 16/09/2025 05:20:50 | Verificado durante inspección que el teléfono con ramal 3341. se encuentra inoperante. Ubicado en la elevación 135 ; UG 17 ; eje A/B.- | OUO6 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202538 | 202540 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita verificação do circuito telefônico pela linha de comando da central Sopho, ramal 3341 se encontrava em condição ABL-fail. Feito reset lógico, reestabelecendo a linha. Realizados testes telefônicos a partir do aparelho, com sucesso. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 1 | 0.42
202514796 | STE |  | E009D004 | SECCIONADORA 500 KV 54L11 | 0191.037-0 | 202538 | 16/09/2025 08:08:35 | Durante MP encontrado llave selectora y botón de mando con defecto. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado la sustitución de llave selectora local/remonto y el botón de mando de apertura encontrados inoperantes. Ejecutada con AT: 202508098 | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 3.33 | 0.33
202514755 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202538 | 16/09/2025 08:30:15 | Foi realizada a inspeção termográfica durante o PD 3S e foi encontrada anomalia térmica na conexão do cabo que liga a seccionadora S91 a entrada do disjuntor Q01 fase B. Detalhes em anexo. Esta SSA segue para IEQ3 em tempo de realizar a manutenção dentro do período do PD3S. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202538 | 202540 | 0 | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202514823. Foi realizada nova inspeção termográfica pelo setor ILA1 através da SSA 202515385, confirmando a solução da anomalia. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202514824 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202538 | 16/09/2025 11:04:01 | Confeccionar, na impressora 3D, 2 conjuntos de espaçadores para uso entre reator e capacitor de acoplamento, conforme modelo anexo. | ILA1 | ILA3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202540 | 202545 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 6175 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.25 | 0.08
202514852 | STE |  | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202538 | 17/09/2025 07:48:57 | Durante execução de preventiva 3S (20250734), foi verificada excessiva perda de óleo pelo mecanismo da válvula motorizada do sistema de rescaldo referente a fase "B". | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Válvula foi desmontada e substituida por válvula globo 4”, marca engeval com atuador eletromecânico Schiebel. Realizadas desconexões/conexões elétricas com apoio de MET1. Válvula nova foi ensaiada em oficina do setor apresentando estanqueidade. Após montagem, foram realizados ensaios com atuação elétrica direcionando a água pelo dreno, sendo atendidos os requisitos de abertura, fechamento e estanqueidade. Equipamento liberado para operação. SSA 202515387 emitida para reparo de valv. retirada. | Dentro do Prazo |  |  | 2.8 | 10.77 | 2.25
202514865 | STE |  | B018D021 | QUADRO PA-18 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.018-0 | 202538 | 17/09/2025 08:17:15 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado bloco temporizado posição RT2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202538 | 202540 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído bloco temporizado por Bloco código: 200239. Realizado ensaios funcionais no painel PA com correto funcionamento. Ajuste deixado = 9,95 segundos, conforme OA.0266-R00. AT 202507806. | Fora de Prazo |  |  | 1.42 | 2 | 0.83
202514888 | STE |  | M082R007 | PLUVIÔMETRO | 1482.035-1 | 202538 | 17/09/2025 08:51:48 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.67
202514887 | STE |  | M082Q007 | PLUVIÔMETRO | 1482.038-7 | 202538 | 17/09/2025 08:51:51 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1 | 0.67
202514886 | STE |  | M082K007 | PLUVIÔMETRO | 1482.043-1 | 202538 | 17/09/2025 08:51:53 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.9 | 0.67
202514914 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202538 | 17/09/2025 11:21:26 | Durante execução da SSA 202514083, foi verificado a impossibilidade de sanar totalmente a perda de água pelo lado jusante das colméias. Realizar a instalação de chapas, conforme consensado com IME2, para verificar o comportamento do sistema e a viabilidade de implantação nas demais centrais. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202542 | 202542 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE CONTENÇÃO (BANDEJAS) PARA TESTE E REDUÇÃO DE VAZAMENTO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO COLMEIAS EVAPORATIVAS. AT202508961.EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 23.5 | 0.33
202514918 | STE |  | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202538 | 17/09/2025 11:22:36 | Realizar desmontagem do moitão e inspeção dos componentes, conforme procedimento em anexo solicitado pela SMIM.DT através da SSA 202509404. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202538 | 202541 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado o transporte do moitão para oficina de pontes e pórticos, executado a desmontagem da proteção de polias e gancho. Realizado inspeção nos componentes onde foi verificada deformação permanente na estrutura do moitão e na proteção das polias e no gancho foi verificado a presença de elementos soldados em sua estrutura. Emitida SSA 202516128 para SMIN avaliar recuperação ou aquisição de moitão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 11.75 | 0.17
202514908 | STE | 202514718 | B018C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.053-3 | 202538 | 17/09/2025 11:55:10 | Realizar el balanceo del rotor do ventilador, debido a las evidencias detectadas en la SSA 202514718.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202538 | 202541 | 0 | 0 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado Balanceamento conforme solicitado, atingindo valores dentro das tolerâncias. Nota: Hxh de deslocamentos registrados na SSP 20252095. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 3.8 | 0.5
202514912 | STE |  | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202538 | 17/09/2025 13:36:30 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20251089), foi constatado correias desgastadas no VVT-1710 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202538 | 202540 | 0 | 0 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição do conjunto de correias (mod: 5V900) do VVT-1710. Posteriormente foi realizado o alinhamento e tensionamento das correias e polias. Equipamento liberado para operação. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 2.25 | 0.75
202514875 | STE |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202538 | 17/09/2025 13:37:07 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20251091), foi constatado ruido anormal nos rolamentos do ventilador do VVT-1713 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202538 | 202540 | 0 | 0 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a troca dos rolamentos e o mancal do ventilador (cód.: 536369 e 715009), rolamentos do motor de acionamento (cod.: 712505 e 712506 - utilizados do estoque do setor) e polia movida (cod: 713343) do VVT-1713 . Posteriormente foi realizado o alinhamento e tensionamento das correias e polias. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 25.25 | 1.67
202514929 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202538 | 17/09/2025 15:23:08 | Durante atendimento da SSA 202512620, verificado que as TAG's (nomes dos eventos constantes na programação dos módulos K100 e K200) não foram atualizadas pela Voith como consta na AR-ENEE-DT-046-2025 item 4. AR em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme descrito na execução da SSA 202515627, foi atualizado o software dos módulos Expert Vibro K100 e K200 do painel SVP-08 com um novo arquivo de configuração, provido pela VOITH, que contempla a correção das TAG's, conforme mencionado na emissão desta SSA. Em anexo, os arquivos de configuração gerados após a intervenção. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.67
202514954 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202538 | 17/09/2025 16:47:49 | Verificar e solucionar iluminação deficiente na sala do quadro QL-9A222, na elevação 131. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202539 | 202540 | 0 | 0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada substituição de 2 lâmpadas tuboLed 9W queimadas por outras novas das mesmas características e substituida uma luminária de 2 lâmpadas fluorecentes de 40W por luminária LED de 38W. Deixada a iluminação das salas em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4.67 | 1.67
202514964 | STE |  | B018B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.018-9 | 202538 | 18/09/2025 07:29:23 | Em função dos dados das medições do desgaste dos carvões da caixa de vedação da U18, preenchidos na SSP 20255066, do histórico das medições das SSPs desde 2015 e pelo seu longo histórico de operação (peça original), programar preventivamente a sua substituição. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Substituidos os anéis de carvão por ThordonSXL, assim como 78 parafusos Allen inox (M20x45mm - Torqueado 12kgf), 24 molas (46mm) e apenas 10 parafusos (508152) por erro de fabricação, sendo 14 reutilizados limpos. As vedações (orings e nutrings) também foram todas trocadas e seus canais reparados (SSA 202515353). Medições anel após troca: MT 8.80mm, BR 10.85mm, JS 8.45mm, PY 8.35mm. Medições das hastes : MT 42.10mm,BR 44.90mm,JS 43.94mm,PY 42.01mm. Vazão 80PW 250.7L/min e pressão 2bar. | Dentro do Prazo |  |  | 19.97 | 357.93 | 20.32
202514990 | STE |  | J097A002 | TANQUE DE ÓLEO ISOLANTE TRATADO ROI-3101 | 0334.001-5 | 202538 | 18/09/2025 10:37:34 | Realizar coleta de óleo mineral isolante sucata armazenado nos tanques ROC3101; ROC3102 e ROI 3101, para análise de PCB, rigidez dielétrica, índice de neutralização, teor de água e tensão interfacial. Será necessário emitir laudo técnico com os resultados das análises para que o documento seja anexado ao processo de alienação do óleo. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en la cota 98 de los tanques ROC 3101, ROC 3102, ROI 3101 Análisis fisicoquímicos de las muestras. Resultados: Se anexa el pdf. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 5.5 | 0.75
202514955 | STE |  | B018J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-18 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.018-4 | 202538 | 18/09/2025 10:57:35 | Se observan pequeños desprendimientos de hormigón en las fases A y B. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202539 | 202542 | 0 | 0 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Reparo en superficie de hormigon. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.25
202515031 | STE |  | F007E007 | PARA-RAIOS 69 KV - FASE C | 1305.007-7 | 202538 | 19/09/2025 07:58:57 | Solicito retirar dispositivo SmartCount LoRa n° série 004400474852500f20323233 (A12) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra. Este serviço deve-se ao encerramento do projeto SOPR, em parceria com o Itaipu Parquetec (ver SSA 202506546). O dispositivo deve ser guardado na oficina da equipe MET2 na SEMD, sendo a equipe IEQ3 comunicada quando da execução. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202540 | 202541 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado dispositivo SmartCount LoRa n° série 004400474852500f20323233 (A12) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra. O dispositivo está guardado na oficina da equipe MET2 na SEMD, a disposição da equipe IEQ3. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 0.67 | 0.35
202515030 | STE |  | F007E006 | PARA-RAIOS 69 KV - FASE B | 1305.005-3 | 202538 | 19/09/2025 07:59:06 | Solicito retirar dispositivo SmartCount LoRa n° série 0046001e4852500f20323233 (A10) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra. Este serviço deve-se ao encerramento do projeto SOPR, em parceria com o Itaipu Parquetec (ver SSA 202506545). O dispositivo deve ser guardado na oficina da equipe MET2 na SEMD, sendo a equipe IEQ3 comunicada quando da execução. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202540 | 202541 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado dispositivo SmartCount LoRa n° série 0046001e4852500f20323233 (A10) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra. O dispositivo está guardado na oficina da equipe MET2 na SEMD, a disposição da equipe IEQ3. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 0.67 | 0.35
202515029 | STE |  | F007E005 | PARA-RAIOS 69 KV - FASE A | 1305.004-1 | 202538 | 19/09/2025 07:59:14 | Solicito retirar dispositivo SmartCount LoRa n° série 0046000d4852500f20323233 (A9) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra. Este serviço deve-se ao encerramento do projeto SOPR, em parceria com o Itaipu Parquetec (ver SSA 202506543). O dispositivo deve ser guardado na oficina da equipe MET2 na SEMD, sendo a equipe IEQ3 comunicada quando da execução. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202540 | 202541 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Retirado dispositivo SmartCount LoRa n° série 0046000d4852500f20323233 (A9) junto a base do para-raios, mantendo o atual miliamperímetro/contador de operações instalado na mesma posição em que se encontra. O dispositivo está guardado na oficina da equipe MET2 na SEMD, a disposição da equipe IEQ3. | Fora de Prazo |  |  | 1.13 | 0.67 | 0.35
202515045 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202538 | 19/09/2025 09:18:26 | Verificar e solucionar motivo dos alarmes(ANULAR MONITOR, AVERIA EN SISTEMA RECORDAT PROBLEM) no NFS-320, sem rearme. Vídeo em anexo. | OUO7 | MEL2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202542 | 202542 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | O ponto detector de hidrogênio foi inibido pela SSA 202513511 em 10/09/2025. Conforme informado na mesma, a correção será executada pela SSA 202305270. O painel permanece com alarme local de hidrogênio devido aos pontos estarem inibidos. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.73 | 7.87 | 0.5
202515042 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202538 | 19/09/2025 09:19:44 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma " U13 TU ENROLAMENTO BT FASE B TEMPERATURA 98.64C" en el sistema SCADA sin rearme. Verificado en el local temperatura se encuentra en 40°C. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202540 | 202542 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor MCR-PT100/I-DC con falla, por el modelo MCR-2-RTD-UI. Verificado lectura correcta entre el KT y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202516554 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202515043 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202538 | 19/09/2025 09:24:01 | Prestar apoyo a MET3 para la sustitución de equipos afectados por descarga eléctrica en el compartimiento A04-4, fase S, de la LT-IPU-50HZ-MD1, en las cotas 128 y 144. Se requerirá: - 2 camiones grúa. - Operación de puente grúa en las cotas 128 y 144. | MET3 | MAM2 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | FABIANO VIEIRA BERTO | FOI FEITO A DESMONTAGEM DA TUBULAÇÃO DOS CONDUTORES DA FASE "S" DA LT-IPU-50HZ-MD1. COM PONTE N°2, GUINDASTE MOVIL LIEBHERR LTM 1070 4.2 Y GUINDASTE GROVE 01. SERVICIO FOI FEITO NA COTA 144 MONTANTE DA LT-IPU-50HZ-MD1. | Fora de Prazo |  |  | 3.7 | 45.23 | 2.15
202515051 | STE |  | B018A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.114-8 | 202538 | 19/09/2025 11:06:57 | DURANTE CALIBRAÇÃO DO MANOMETRO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO, DETECTADO EMPERRAMENTO DOS COMPONENTES INTERNOS DO MESMO, NÃO SENDO POSSÍVEL SUA CALIBRAÇÃO. | MMU1 | MMU1 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202538 | 202541 | 0 | 0 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | CAMBIADO EL MANOMETRO POR UNO NUEVO ORIUNDO DE ALMACENES, PORQUE PRESENTABA AGARRE DE LOS COMPONENTES INTERNOS .RESOLVIENDO LA ANOMALIA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.4 | 0.33
202515118 | STE |  | B018E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.018-7 | 202538 | 19/09/2025 16:57:21 | Durante ejecución de la PIC.ME.0082-R03, fue encontrado el presostato PR5 con avería. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202539 | 202540 | 0 | 0 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Sustituido el presostato PR5 por uno nuevo, proveniente del centro logístico, ajustado en balanza manométrica a 25 bar. Ejecutado por la AT 202508181. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.3 | 0.25
202515131 | STE |  | B010D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202538 | 20/09/2025 04:21:48 | Verificar y solucionar pérdida de glicerina proveniente del manómetro ID-1103 del compresor 1, CCAR-10. | OUO6 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Substituído o manômetro de ID 1103, pelo manômetro de ID 2758, calibrado pela SSA 202514638. Realizado teste e verificação de vazamentos após a instalação do mesmo. Tempo de pressurização do compressor 174s Manômetro utilizado disponível no kit de instrumentos das paradas 3S do regulador de velocidade. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.95 | 1.7 | 0.42
202515106 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202539 | 22/09/2025 07:03:54 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24237/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | 202546 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.17
202515105 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202539 | 22/09/2025 07:04:03 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24268/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | 202546 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.17
202515115 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202539 | 22/09/2025 07:04:12 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB. Anexo uma imagem ilustrativa | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Foi realizada a pintura da face dos parafusos de conexão das escovas com o porta escova. Utilizado verniz preto das máquina ABB para essa pintura. A.T. Nº 202507790. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 9.5 | 1
202515104 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202539 | 22/09/2025 07:04:12 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24230/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | 202546 | 1 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.17
202515091 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202539 | 22/09/2025 07:04:20 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24201/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | 202546 | 1 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.17
202515089 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202539 | 22/09/2025 07:04:28 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24197/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | 202546 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.17
202515088 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202539 | 22/09/2025 07:04:41 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24354/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202540 | 202546 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.17
202515040 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202539 | 22/09/2025 07:26:09 | Coletar amostra de óleo no transformador em reparo conforme contrato 4500067817 e realizar ensaios físico-químico e cromatográfico. Realizar a atividade antes da execução dos ensaios dielétricos no transformador. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202539 | 202543 | 0 | 0 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados y comentarios en SSD 794/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 6.7 | 0.25
202515152 | STE |  | B018H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.027-6 | 202539 | 22/09/2025 09:10:47 | Durante PD 3S (SSP 20254753) fue constatado un huelgo axial del eje de la bomba de 0,12 mm, mientras que el valor máximo especificado en la TD.ME.001 es de 0,05mm. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202539 | 202540 | 0 | 0 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado ajuste na tampa traseira da motobomba, realizado a substituição do retentor, luva speed sleeve e a junta da tampa da bomba. Apos ajuste foi efetuada a medição e constatado valor de 0,02 mm de folga axial. ( valor de tolerância, máximo 0,03 mm). Parte dos deslocamentos foram computados na SSP 20254753. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 4.6 | 0.73
202515148 | STE | 202510524 | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202539 | 22/09/2025 10:23:32 | Solicito parecer técnico sobre el aumento progresivo del desvío de capacitancia en el transformador principal TU-17 fase A, fue realizado el acompañamiento conforme SSA 202501298. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202541 | 202542 | 0 | 0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da evolução do desvio de capacitância da fase A desde fevereiro/2025, verificou-se a estabilização do sinal entre os meses de setembro e outubro próximo a 3,5%. Os últimos ensaios elétricos realizados em SSP não indicaram anormalidades na bucha H1. Solicito acompanhar a evolução desse sinal do desvio nas SSPs 1M do SMT-WEB conforme PIC.EQ.0421. Emitir nova SSA para parecer caso o desvio ultrapasse 4%. Revisar o circuito em atendimento a SSA 202510524. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202515188 | STE |  | J090B021 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E04-013 SISTEMA DE FILTROS | 0511.030-6 | 202539 | 23/09/2025 07:34:16 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DA MOTOBOMBA BWP-E04-013 CONFORME IM.LA.0347. MEDIÇÃO FAZ PARTE DA PREVENTIVA ANUAL DO EQUIPAMENTO. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202539 | 202540 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) y Alarma (Alarma 2) en los puntos 4He= 3,798 g y Alarma (Alarma 2) en 3He= 9,362 g. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. Se abrió una SSA 202515731 para IME 2 para análisis y providencias. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.5
202515186 | STE | 202504309 | B018H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.070-0 | 202539 | 23/09/2025 07:38:17 | Solicitamos apoyo para ajuste de fin de curso y de ser necesario desconexion/conexion de la 20WI para solucionar perdida de agua bruta conforme detallado en la SSA matriz. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202539 | 202540 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a realização do ajuste no fim de curso, (posição S3), de fechamento da válvula 20WI. Medições após ajustes: tensão VAB/VBC/VCA= 466/ 467/466Vca; corrente IA/IB/IC/IN= 0,33/0,32/0,36/0,40A. Não foi necessário a desconexão da válvula como mencionado na emissão desta. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.75
202515219 | STE |  | K040A003 | QUADRO QL-13021 U12/U13 - EIXO BC | 0698.086-4 | 202539 | 23/09/2025 09:25:39 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra del QL-13021 hurtado. Imagen en Anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | 202539 | 202540 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrada falta de cabo de aterramento no quadro QL13021. Foi recomposto e deixado em condições normais de funcionamento. Utilizado sobra de material da oficina Meg3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.73 | 2.77 | 0.43
202515222 | STE |  | K040A004 | QUADRO QL-15021 U14/U15 - EIXO BC | 0698.087-2 | 202539 | 23/09/2025 09:26:05 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra del QL-15021 hurtado. Imagen en Anexo | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrada falta de cabo de aterramento no quadro QL15021. Foi recomposto e deixado em condições normais de funcionamento. Utilizado sobra de material da oficina Meg3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.97 | 5.27 | 1.38
202515223 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202539 | 23/09/2025 09:26:51 | Verificar y recomponer abrazadera hurtado del cable de puesta a tierra del agarra mano en la escalera que se encuentra al lado del elevador 14 (Elev: 144, U13, Eje CD). Foto en enexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado cabo de aterramento da escada que fica ao lado do elevador 14 (Elev: 144, U13, Eje CD), sem a abraçadeira de fixação. Foi restaurada e deixada em condições normais de funcionamento. Utilizado sobra de material da oficina Meg3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.43 | 0.67 | 0.63
202515215 | STE | 202224679 | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202539 | 23/09/2025 09:55:23 | Solicito calibrar el instrumento marca Fluke, modelo 5520A, BP:660837, con retorno de reparo externo a través de la AS 450008025; SMDTC-2443 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202540 | 202540 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizado el análisis del certificado y las pruebas funcionales del instrumento, liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 15.5 | 0.25
202515213 | STE | 202215563 | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202539 | 23/09/2025 09:55:29 | Solicito realizar calibración del multímetro de bancada padrón, modelo 8508A, Marca Fluke NS 346671030, BP 707319. El cual ha retornado de reparo externo a través de la AS 4500080525 SMDTC-2443. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202540 | 202540 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizado el análisis del certificado y las pruebas funcionales del instrumento, liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 15.5 | 0.25
202515267 | STE |  | M088C020 | ESAI-QDF-CCP01-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.003-4 | 202539 | 23/09/2025 14:37:58 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para desconexão controlada ou alimentação provisória dos equipamentos alimentados pelo quadro QDF-CCP01 (ESAI). Isolação prevista para o dia 30/09/2025. | OUO0 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión controlada conforme lo solicitado. El tablero fue normalizado una vez terminados los trabajos coordinados por OPUO.DT. Equipos en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202515266 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202539 | 23/09/2025 14:38:07 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para a desconexão controlada ou alimentação provisória para o rack SIRI CORE 2. Isolação prevista para o dia 30/09/2025. | OUO0 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202540 | 202540 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Ejecutado servicio de apoyo para aislamiento del cuadro QBP-CE01. Normalizado los equipos desligados durante enfriamiento del cuadro. Sistema en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.33 | 0.17
202515264 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202539 | 23/09/2025 14:38:18 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para a desconexão do VIDEOWALL. O quadro QDF-VW-01 ficará desenergizado durante o período de execução dos trabalhos, previstos para o dia 30/09/2025. | OUO0 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202540 | 202542 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la desenergización y posterior energización del Videowall en la sala de despacho de cargas, en coordinación con operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.17
202515276 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202539 | 23/09/2025 14:52:23 | Verificar e solucionar motivo de falta de fluxo de água para as torres de resfriamento através do circuito principal (tanque 130 m3). OBS: Sistema sendo alimentado pelo circuito secundário (caixa de água da casa de relés). | OUO7 | MAM1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202539 | 202543 | 0 | 0 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue realizado un inspección y ensayo del flujo de agua para las torres de resfriamiento; se ha constatado que flujo de agua se encuentra normal. Por otra parte se emitió una SSA, para MCI4 solicitando servicio de reparo de pintura para la tubería de agua de servicio en la entrada de torre de resfriamiento. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  | 68 - FLUXO BAIXO | 0.33 | 3 | 0.33
202515286 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202539 | 23/09/2025 15:37:21 | Visando elucidar os problemas de comunicação que tem ocorridos nos dispositivos de monitoramento Excount II, solicita-se realizar os testes descritos no e-mail de 03/04/25 anexo (orientações técnicas do fabricante Hitachi), em especial a medição de espectro de rádio frequência no local de instalação em diferentes alturas em relação ao solo (guardadas as distâncias de segurança). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202539 | 202547 | 0 | 0 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de radio frecuencia en PARARRAYOS 500 KV TA-01 FASE S del BAY DE 500 KV CONVENCIONAL DEL TA-01 conforme indicación del fabricante Hitachi. Más detalles en archivos anexos.- Observación: lo referente a medición en diferentes distancias con el transceiver con y sin antena ya fue reportado en correo con fecha de 24/03/2025 (también en anexo).- | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 1.17
202515285 | STE |  | F001A015 | PARA-RAIOS 500 KV_EL 195 FASE B | 0185.173-2 | 202539 | 23/09/2025 15:37:28 | Visando elucidar os problemas de comunicação que tem ocorridos nos dispositivos de monitoramento Excount II, solicita-se realizar os testes descritos no e-mail de 03/04/25 anexo (orientações técnicas do fabricante Hitachi), em especial a medição de espectro de rádio frequência no local de instalação em diferentes alturas em relação ao solo (guardadas as distâncias de segurança). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202539 | 202547 | 0 | 0 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de radio frecuencia en PARARRAYOS 500 KV EL 195 FASE B del BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI1 conforme indicación del fabricante Hitachi. Más detalles en archivos anexos.- Observación: lo referente a medición en diferentes distancias con el transceiver con y sin antena ya fue reportado en correo con fecha de 24/03/2025 (también en anexo).- | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 1.17
202515284 | STE |  | E001A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.153-5 | 202539 | 23/09/2025 15:37:47 | Visando elucidar os problemas de comunicação que tem ocorridos nos dispositivos de monitoramento Excount II, solicita-se realizar os testes descritos no e-mail de 03/04/25 anexo (orientações técnicas do fabricante Hitachi), em especial a medição de espectro de rádio frequência no local de instalação em diferentes alturas em relação ao solo (guardadas as distâncias de segurança). Sugere-se também o uso de um Excount II reserva para testes em diferentes posições e alturas no local. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202539 | 202547 | 0 | 0 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de radio frecuencia en PARARRAYOS 500 KV EL 144 FASE T del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1 conforme indicación del fabricante Hitachi. Más detalles en archivos anexos.- Observación: lo referente a medición en diferentes distancias con el transceiver con y sin antena ya fue reportado en correo con fecha de 24/03/2025 (también en anexo).- | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 1.17
202515283 | STE | 202514964 | B018B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.018-9 | 202539 | 23/09/2025 15:53:35 | Durante abertura da caixa de vedação para substituição do anel postiço com anéis de carvão pelo anel de elastômero polimérico SLX, constatado erosões no anel de vedação em diversos pontos próximos a ranhura para instalação de o-ring, conforme anexos. Solicitamos parecer para a reparação das erosões. | MMU2 | IME2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Realizar las reparaciones en el anillo a través de proceso de soldadura conforme procedimiento anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202515307 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 24/09/2025 09:34:09 | Apoyo con puente grúa para izaje de Montacargas Hyster 120 (y sus accesorios: cargador y batería) en camión de Almoxarifado. El montacargas se encuentra en la cota 108 frente al taller de Tornería. Previsión: Miércoles 1/10/2025 a las 08:00 hs. Responsable del servicio: Gabriel Wilson 9613 | MMU2 | MAM2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la (MMU2-SMMU-DT) Con puente grúa N°12 para el izaje de: Montacargas Hyster 120 Peso:(7.1 Toneladas)y sus Accesorios: cargador y batería sobre camión de Almoxarifado. El servicio fue efectuado en la cota 108. (casa de fuerza). Zona de equipamientos de SMMU. | Dentro do Prazo |  |  | 0.3 | 1.4 | 0.47
202515287 | STE |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202539 | 24/09/2025 13:39:32 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202511645 (RETROFIT TBP-02). TAP-02_6268DCJ4953_EDIT_FAFC TAP-02_6217DFJ4953P(37)_EDIT_FAFC | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | 202547 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação dos desenhos modificados em 18/11/2025. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202515311 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202539 | 24/09/2025 15:09:54 | Verificar calibração e substituir bateria do paquímetro Mitutoyo IB1717. | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202540 | 202542 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Realizo também a substituição de sua bateria. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.25
202515117 | STE |  | R027A003 | BLOCO U07 | 0980.147-6 | 202539 | 24/09/2025 15:42:04 | Verificar pozo de la unidad 07 del sistema de "Aceite Derramado", durante el drenaje se observó presencia de aceite. Analizar posibilidad de drenaje del pozo a fin de evitar contaminacion del rio con aceite. OBS.: La valvula de drenaje del pozo se encuentra en la Unidad 07, cota 78m, lado montante. | OUO1 | MCI3 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202544 | 202546 | 1 | 0 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a drenagem do poço e retirado óleo pela empresa de serviços técnicos srl. Foi retirado aproximadamente 1500 litros de óleo, que foram encaminhados ao almoxarifado em tambores de 200l. | Fora de Prazo |  | 69 - NIVEL ALTO | 0.17 | 8.25 | 0.17
202515353 | STE | 202514964 | B018B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.018-9 | 202539 | 24/09/2025 16:31:24 | Solicitamos apoyo para reparación de daños en los canales de o-ring del alojamiento del anillo postizo conforme parecer de ingeniería emitido en la SSA 202515283 (D). Imágenes en anexo. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MAURO | 202542 | 202540 | 0 | 0 | ACOSTA MAURO | Fueron reparadas las regiones con cavitación a través del proceso de soldadura SMAW electrodo E309 de 3.25 y 2.5mm para recuperar la region del canal de Oring, posteriormente fueron ajustados con amoladora. En anexo fotografias de las regiones cavitadas, soldadas y reparadas, además de una planilla de registro en referencia a los bujes/gavetas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 82.5 | 0.5
202515301 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202539 | 24/09/2025 16:43:11 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20251089), foi constatado ruido anormal nos rolamentos do ventilador e do motor do VVT-1612 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a troca dos rolamentos e mancais do ventilador (cód.: 536369 e 715009), rolamentos do motor de acionamento (cod.: 712505 e 712506) e correias (mod: 5v1060) do VVT-1612. Posteriormente foi realizado o alinhamento e tensionamento das correias e polias. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 26.5 | 2.75
202515392 | STE |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202539 | 25/09/2025 09:31:52 | Solicitamos apoyo para realizar fijación de un soporte de monitor para pared en el primer piso del Edificio de Mantenimiento, Ubicación: Pared de mampostería y columna de hormigón al lado de la puerta de acceso a la sala Telecom | MEL4 | MCI2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la instalación de dos soportes de TV por pared de concreto en el primer piso del edificio de mantenimiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.42
202515399 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 25/09/2025 10:07:36 | Confeccionar adesivos negativos para identificação de 5 caixas de passagem com os caracteres "JBCB" (Utilizar mesmo tamanho de letra da SSA 202500202). Foto da tampa em anexo. | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202539 | 202540 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS COM AS LETRAS NO FORMATO NEGATIVO. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202515302 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202539 | 25/09/2025 10:17:41 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO FLUKE 381 IB4144. | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202542 | 202541 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.12
202515415 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202539 | 25/09/2025 14:00:43 | Durante ensaio de carga do gerador diesel 02 verificado que a bomba de pré circulação das camisas permanece conectada com o gerador rodando. | OUO1 | MEL1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202540 | 202540 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o relé 04KT1 pelo modelo SIEMENS SIRIUS 3RP2540-1BW30, CÓD. ALM. 0500844. Emitida a SSA 202515540 para atualização de desenhos | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 9.5 | 0.5
202515185 | STE |  | P093B063 | SPLIT-SYSTEM UE-2P-304 TUBUL./DUTOS/INSTR E ACESSÓRIOS | 2192.001-4 | 202539 | 25/09/2025 14:00:43 | VERIFICAR/ SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL AIRE ACONDICIONADO ESTA TRABAJANDO DE MANERA INTERMITENTE. | OUO1 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección y mediciones eléctricas de tensión y corriente en el ventilador: 215V/4,2A; VN:220V, IN: 4,5A y compresor: 372/371/372V; 9,2/9,1/9,1A; VN:380V/IN:10A. Realizado ensayos funcionales en modo manual y automatico no encontrando ninguna anormalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE | 0.33 | 4 | 0.33
202515423 | STE |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202539 | 25/09/2025 15:01:23 | Durante manutenção preventiva semestral/2025 identificado defeito em tampa de proteção central conforme imagens | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202545 | 202545 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se a retirada das tampas centrais de proteção a fim de realizar reparo por meio de soldagem. Após feito atividade de solda, (SSA 202515429) procedeu-se com a montagem das tampas. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.37 | 2.9 | 0.33
202515421 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 25/09/2025 16:02:30 | Executar os ensaios abaixo na amostra de óleo básico recebida da empresa Lwart: - Água; - Acidez; - Demulsibilidade; - Metais; - Densidade; - Cor; - Tensão interfacial; - Partículas; - Sedimentos; - Viscosidade a 40ºC e a 100ºC; - Índice de viscosidade; - Infravermelho. Amostra enviada como cortesia pela empresa, para apresentar o seu produto do processo de regeneração de óleo. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202539 | 202540 | 0 | 0 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados no relatório anexo. Valores satisfatórios para óleo lubrificante básico e comparáveis ao certificado enviado pela empresa Lwart. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4.25 | 0.17
202515414 | STE |  | P092B005 | EVAPORADOR EV-UR-TE-01 E ACESSÓRIOS | 2180.001-6 | 202539 | 26/09/2025 07:24:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Chiller Nro 1 da alarma de baja presion. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202540 | 202540 | 0 | 0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Verificado Chiller nro1 (EV-UR-TE-01) encontrándose con baja presión de gas en el circuito 1 y circuito 2, recargado circuito 1 con 1.6 kg. de gas refrigerante R134A y el circuito 2 con 12 kg. de gas. Se ha verificado el equipo en busca de posibles fugas, no encontrándose ninguna. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.17
202515459 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202539 | 26/09/2025 14:00:41 | Realizar medição de descargas parciais pelo método acústico em todos os isoladores que foram substituídos durante o retrofit da saída de linha IPU-MD1 após a reenergização do bay. | IEQ3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202540 | 202540 | 0 | 0 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizadas medições nos dias 27/09/2025 e 29/09/2025. Não foram detectados sinais audíveis de descargas parciais em nenhum dos isoladores inspecionados. Serviço executado na AT 202508665 | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1.83 | 1.5
202515454 | STE |  | P041E001 | PAINEL COMANDO E CONTROLE FILTROS AUTO-LIMPEZA PFWR-0901 | 0829.001-6 | 202539 | 26/09/2025 14:01:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual actúa la limpieza del filtro de forma continua. Obs: aislado alimentación eléctrica y de aire. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Encontrado relé cíclico mecânico (M24 com haste do micro travado no disco de temporização e, mantendo atuação constante das válvulas solenóides. Realizado substituição do micro e após testes funcionais foi constatado funcionamento normal do sistema de auto-limpeza. Painel PFWR-0901 ficou em condição normal de operação. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 2.18 | 6 | 4.47
202515452 | STE |  | P041D001 | CCM KX-01 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.002-1 | 202539 | 26/09/2025 14:01:08 | Verificar e solucionar atuação do relé térmico do disjuntor 52.03 de alimentação da motobomba BCH-0901. | OUO2 | MEG3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção nas conexões, dispositivos do circuito e ensaios no motor da bomba BCH-0901 : 1)resistência de isolação: 3770MΩ (URA78,6%/24,7ºC/500V/1min; Megger IB1646); 2)resistência ohmica RS/RT/ST: 0,26/0,25/0,24 Ω 3)tensão RS/RT/ST: 454,4/456,2/456,1V; 4)corrente (In:64A) R/S/T: 62,2/64,8/64,8A. O motor ficou em observação, sendo constatado condições de funcionamento com valores de corrente e tensão normal. Deixado em operação sem anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 1.85 | 9.13 | 2.32
202515202 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202539 | 26/09/2025 14:09:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a fechadura da porta de acesso à cota 225m, eixo F-29/F-28 se encontra inoperante. Ver anexo.. | OUO2 | MCI2 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202544 | 202546 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el ajuste de la traba electromagnética que se encontraba con una holgura que dejaba el acceso vulnerable. También se realizó el ajuste de la mola aérea, permitiendo un cierre adecuado. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.75 | 2 | 0.67
202515457 | STE |  | M082P005 | CONTROLADOR DE CARGA | 1487.054-0 | 202539 | 26/09/2025 14:16:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estação não carrega a bateria. Fala diagnosticada durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado carga da bateria baixa. Eliminado mau contato no borne de conexão do painel solar. Substituído bateria por uma backup disponível no setor e de mesma marca e modelo. Bateria retirada, foi realizada carga e testes de resistência interna e encontra-se em perfeito estado de funcionamento, sendo devolvida ao backup do setor. Acompanhamento com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 5.42 | 2.33 | 1.5
202515408 | STE |  | B018J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE C | 0142.027-5 | 202539 | 26/09/2025 16:17:14 | Substituir cabos de aterramento dos canecos de X1 e X2 que encontram-se queimados. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202540 | 202540 | 0 | 0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Foram substituídos aterramentos dos canecos de X1 e X2, utilizado uma barra chata de cobre de 3/16" x 1. 5/8". Realizada limpeza e liberado equipamento. Os cabos danificados foram destinados aos containers de descarte da SMMC. Serviço executado com a AT 202508192. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 5.5 | 0.12
202515467 | STE | 202406395 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202539 | 26/09/2025 16:19:37 | Como complemento a los análisis de aceite solicitados en la SSA 202506483, solicitamos realizar análisis sintético de aceite nuevo KLUBER Summit SH 46(anexo foto), muestra de aceite entregado a la fecha 26/09/2025 en el laboratorio. Los ensayos requeridos serian igual al ensayo solicitados en la SSA 202506483, menos de Sedimentos y ensayo de partículas. | IME2 | ILA4 | ARCE PENA ARCENIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202540 | 202542 | 0 | 0 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADO ADJUNTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.33
202515478 | STE |  | P042B007 | EVAPORADOR EV-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0814.005-7 | 202539 | 27/09/2025 04:06:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionado o alarme "PRESSÃO EVAPORADOR BAIXA", sem rearme. | OUO5 | MAM3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202540 | 202540 | 0 | 0 | JORGE QUANDT | Encontrado o sensor LICA1408 em falha. Realizada a desmontagem do sensor e após a MEG3 ajustar os parâmetros foi montado novamente. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 37 - PRESSAO BAIXA | 0.08 | 7 | 0.08
202515409 | STE | 202214735 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202540 | 29/09/2025 06:40:19 | Calibrar megohmetro digital fabricante Megger, modelo MIT510/2 . IB 3073. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202540 | 202540 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2 | 0.08
202515488 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202540 | 29/09/2025 07:39:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação hidrometrica de Puente de La Amistad não está transmitindo dados desde 28.9.25 as 6h. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202540 | 202541 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no PCDWeb, observado que a tarefa de coleta de dados por GSM estava travada, com execuções subsequentes não realizadas (ver anexo). Finalizada a tarefa travada, forçada sua execução, e acompanhada execução automática dela. Dados processados corretamente, e sistema em execução normal. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.23 | 3 | 1.4
202515491 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202540 | 29/09/2025 07:44:12 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de SETEMBRO de 2025 de ser posible el día 01 de OUTUBRO. Ajustar horario si es necesario. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202540 | 202540 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la colecta de memoria de masa del mes de agosto correspondientes a las mediciones de las unidades generadoras de 60 Hz. Obs: No fue necesario el ajuste de horario. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.17 | 0.75
202515490 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202540 | 29/09/2025 07:44:19 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de SETEMBRO de 2025 de ser posible el día 01 de OUTUBRO. Ajustar horario si es necesario. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202540 | 202540 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la colecta de memoria de masa del mes de agosto correspondientes a las mediciones de las unidades generadoras de 50 Hz. Obs: No fue necesario el ajuste de horario. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.17 | 0.75
202515489 | STE |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202540 | 29/09/2025 07:46:26 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15728 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el UAC. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202542 | 202548 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada puesta en marcha, readecuada infraestructura interna del generador, instalados sensores inductivos, configurados IHM, PLC y esclavos, realizados ensayos funcionales y en componentes del tablero conforme planilla 6210-83-19635-P. Emitidas SSAs 25/18560, 25/18566, 25/18585, 25/18587 y 25/18588 p/ act. de diseños. Planilla devuelta con SDS-15728 y emitida SDS-15546 para elaboración de LMR. Emitida recomendación de revisión de PIC/OA 5779/5870, IM.EQ.0369 elaborada por IEQ1. | Dentro do Prazo |  |  | 13.25 | 610 | 9
202515460 | STE |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202540 | 29/09/2025 07:49:18 | Durante a manutenção preventiva semanal dos compressores de ar de serviço, encontrado visor do indicador de nível do reservatório de óleo do compressor N3 trincado. Efetuar a substituição. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | Efetuado a desmontagem e substituição do indicador de nível que estava com o visor trincado. Utilizado indicador código almoxarifado 240508 que foi recondicionado no setor MAM2. Equipamento em condições normais de operação. Obs.: Utilizado AT 202508490 (Mensal ar de serviço 50Hz) para execução das atividades. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.27 | 0.2
202515498 | STE |  | M080I003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.008-7 | 202540 | 29/09/2025 08:23:33 | Adecuar cableado del sistema de alimentación C.A. de la estación ACL-08, de manera a posibilitar la instalación de tapa de la caja cuadrada. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la adecuación en tapa de la caja de inspección externa correspondiente al circuito de alimentación del equipo ACL - 08, dejando de esa manera la abertura adecuada y la tapa puesta en su sitio, rellenando las aberturas con espuma de poliuretano, dejando así el equipo funcional y liberado para su uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.67 | 0.42
202515496 | STE | 202416973 | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202540 | 29/09/2025 09:01:05 | Solicito apoyo para calibración del instrumento Fluke 5720A (BP 690380), proveniente de reparo externo a traves de la SMDTC 2443. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202541 | 202540 | 0 | 0 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do instrumento e análise de certificado. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 9 | 0.5
202515502 | STE | 202515478 | P042B007 | EVAPORADOR EV-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0814.005-7 | 202540 | 29/09/2025 09:36:13 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual do UNITOP 1102 apresenta falha no LICA1408 ao acionar o equipamento. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202540 | 202540 | 0 | 0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Verificado y encontrado valor correspondiente al nivel 0% del evaporador fuera de rango con 3,7mA con el Unitop parado (4mA=0%; 20mA=100%), provocando falla en la lectura de nivel al partir el Unitop. Realizado reset del nivel 0% del sensor LICA1408 dejando con valor de 4mA. Realizado ensayos funcionales en conjunto con MAM2 verificando correcta actuación del sensor de nivel. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.5
202515510 | STE |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202540 | 29/09/2025 10:19:28 | DURANTE INSPEÇÃO 3S DETECTADO PEQUENA PERDA DE ÓLEO PELA PARTE INFERIOR DO COPO DO VISOR DE NÍVEL DO MANCAL COMBINADO CONFORME ANEXO. | MMU1 | MMU1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | A partir del drenaje del visor, se procedió a desmontar el vaso para la reparación con soldadura en el taller de calderería. Se realizaron ensayos de liquido penetrantes para la verificación de hermetismo. Posteriormente se montó nuevamente, verificando su correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7.97 | 0.5
202515517 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202540 | 29/09/2025 10:49:00 | Substituir tomada T1 que apresenta fragilidade da conexão dos cabos. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Devido à fragilidade na fixação dos cabos da tomada T1, esta foi substituída por um novo modelo de mesmas características técnicas, código 712299. O conjunto foi instalado e testado, permanecendo em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.87 | 2.67 | 0.83
202515519 | STE |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202540 | 29/09/2025 11:07:48 | Desconectar circuitos de alimentación del PDAC-1011 (disyuntores 52.4 y 52.12), conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en la Elev.145. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado la desconexión de los cables de alimentación de 460VCA/220VCA/120VCA, confirmación de estado "LIGADO/DESLIGADO" y "TERMICO ACTUADO" en el panel KP-06, referentes ao PDAC-1011. Dejado panel KP-06 en condiciones normales de operación. Emitida SSA: 202515949 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.5
202515518 | STE |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202540 | 29/09/2025 11:07:57 | Desconectar circuitos de alimentación del PDAC-9A11 (disyuntores 52.13 y 52.31), conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en la Elev.145. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado la desconexión de los cables de alimentación de 460VCA/220VCA/120VCA, confirmación de estado "LIGADO/DESLIGADO" y "TERMICO ACTUADO" en el panel KP-03, referentes ao PDAC-9A11. Dejado panel KP-03 en condiciones normales de operación. Emitida SSA: 202515950 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.33
202515524 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.002-6 | 202540 | 29/09/2025 11:15:15 | Realizar las siguientes pruebas a fin de verificar el funcionamiento del IED de control REC670 (SN:T1018113): - Inyectar los canales analógicos de tensión y corriente. - Simular entradas binarias. - Actuar las salidas binarias. - Inyectar las entradas binaria 4-20 mA. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado pruebas en el IED conforme solicitado. IED en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12 | 0.08
202515522 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.008-7 | 202540 | 29/09/2025 11:15:22 | Realizar las siguientes pruebas a fin de verificar el funcionamiento del IED de control REC670 (SN:B1203002): - Inyectar los canales analógicos de tensión y corriente. - Simular entradas binarias. - Actuar las salidas binarias. - Inyectar las entradas binaria 4-20 mA. Obs: Necesario actualizar el SN del equipo al bajar la SSA. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202540 | 202541 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | IED de control REC670 (SN:B1203002). Constatado módulo MIM12 (slot X121), não reconhecido pelo dispositivo, com diagnóstico status "Fail", conforme imagem em anexo. Módulos restantes reconhecidos e operacionais, apontando para um defeito no módulo MIM12/X121. Equipamento referente a AS 4500080280, solicitado à Hitachi a avalição de ações para reparo do equipamento em garantia. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 16.17 | 0.25
202515520 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202540 | 29/09/2025 13:54:17 | Durante ejecucion de MP3S encontrados links de equipotenciacion de la guia de aire superior (en lado Fase y Neutro) con señales de calentamiento. Se anexan fotos | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Se realizo el torqueado de los links de equipotenciacion de la guía de aire superior (en lado Fase y Neutro) con señales de calentamiento en 41N tomando como referencia la PIC 001.EQ.06 y posteriormente el personal de MCI4 realizo la corrección de pintura. AT 202507783 | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 1.33
202515472 | STE |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202540 | 29/09/2025 14:02:54 | REALIZAR REPARO DE FUENTE MODELO SDC-PWP4-125VCC CORTEX E:125VDC S:+-5V,+-12V,+3.3V. NS:20100531P601488 26C1050574. REF. SSA202514355. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202540 | 202543 | 0 | 0 | EDERSON ROSSATO | A fonte apresenta falha intermitente no circuito de controle do chaveamento, não foi possível detectar a causa. Sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 11 | 0.17
202515500 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 29/09/2025 14:50:05 | Reparar válvula reguladora de pressão de 1/2 ", retirada do TD-03 E TD-04. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202540 | 202540 | 0 | 0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a limpeza e inspeção interna dos mecanismo e substituído o diafragma e a vedação do obturador, efetuado testes de estanqueidade e ajustes em bancada deixando a válvula regulada em 5.1 kgf/cm 2. A válvula ficara disponível no setor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2 | 0.07
202515512 | STE | 202515510 | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202540 | 29/09/2025 15:33:42 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO/DESMONTAGEM E POSTERIOR REMONTAGEM DA SONDA DE NÍVEL DO MANCAL COMBINADO, EM FUNÇÃO DE PERDA DE ÓLEO ENCONTRADA PELO COPO DO VISOR DE NÍVEL DO MANCAL. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202540 | 202540 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desmontada sonda de nivel de aceite del mancal combinado. Posterior a la reparación de la cuba, remontada sonda en la misma posición. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. En anexo planilla de medición y ensayo. Nivel de máquina parada: 50.25mm. AT: 202507817. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.5
202515569 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 30/09/2025 07:20:19 | Fabricar encofrado para una tapa de hormigón circular de 1 metro de diámetro y 6 cm de altura. | MCI1 | MCI2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202540 | 202541 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la confección de encofrado en madera compensada de 15mm para la base y 6mm para los bordes, en las medidas solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.5
202515577 | STE |  | P047B008 | PDAC-9A11 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A11 | 0830.035-6 | 202540 | 30/09/2025 07:34:23 | Verificar ausencia total de tensión en el PDAC-9A11 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515518 para desconexión de los cables de salida del KP-03. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202540 | 202541 | 0 | 0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após a isolação do circuito que alimenta o PDAC-9A11 no KP-03, constatado ausência de tensão e identificado o painel como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202515578 | STE |  | P048B008 | PDAC-1011 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1011 | 0830.046-1 | 202540 | 30/09/2025 07:34:41 | Verificar ausencia total de tensión en el PDAC-1011 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515519 para desconexión de los cables de salida del KP-06. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202540 | 202541 | 0 | 0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após a isolação do circuito que alimenta o PDAC-011 no KP-06, constatado ausência de tensão e identificado o painel como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202515560 | STE |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202540 | 30/09/2025 08:05:20 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/3826, fue verificado que la alarma "Descarga en compartimiento de gas- Q28" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202543 | 202540 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 313K6 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 202508287 | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 0.83
202515581 | STE |  | C004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-10 | 0016.034-2 | 202540 | 30/09/2025 08:10:19 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20253826, valor de humedad próximo al limite establecido en las 3 fases. Valor encontrado: R: 110 ppmw S: 106 ppmw T: 102 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 25 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202542 | 202540 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases R, S y T durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C R: Humedad: 87 ppmw / Presión: 486 kPa / Pureza: 99,20% S: Humedad: 72 ppmw / Presión: 485 kPa / Pureza: 99,50% T: Humedad: 82 ppmw / Presión: 483 kPa / Pureza: 99,30% | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 26 | 3.17
202515529 | STE |  | D029A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.019-6 | 202540 | 30/09/2025 08:13:34 | Durante a execução da SSP 20252365 foi encontrado valor de humidade acima do esperado na fase C. Verificado com o analyzer e encontrado valores normais. Valor PMSMG= 53,50ppm Valor Analyzer 973= <2ppm Imagens em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202542 | 202542 | 0 | 0 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificada falha de comunicação em consequência do sensor WIKA (S# 110949II) avariado. O mesmo foi substituído pelo sensor WIKA (S# 110949KN) retirado na SSA 202514562, solucionando o referido inconveniente. Foi realizado teste de comunicação e aquisição de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.33
202515580 | STE |  | C004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-2 | 0016.037-7 | 202540 | 30/09/2025 08:13:53 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20253826, valor de humedad próximo al limite establecido en la fase "S" y "T". Valor encontrado: S: 105 ppmw T: 93 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 25 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202542 | 202540 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases S y T durante 3 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C S: Humedad: 38 ppmw / Presión: 495 kPa / Pureza: 98,50% T: Humedad: 44 ppmw / Presión: 491 kPa / Pureza: 98,60% | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 9 | 1.75
202515575 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202540 | 30/09/2025 08:14:02 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/3826, fue verificado que la alarma "Disparo guardamotor - Q96" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202543 | 202540 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 306K3 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 202508287 | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 0.83
202515573 | STE |  | C047B001 | QUADRO A16 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.027-3 | 202540 | 30/09/2025 08:14:14 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/3826, fue verificado que la alarma "Desconectar compartimiento de gas - T2" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202543 | 202540 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 307K2 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 202508287 | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 0.67
202515593 | STE |  | J052D011 | QUADRO QL-9A011-0 - EL. 145 | 0698.076-7 | 202540 | 30/09/2025 09:13:27 | Desconectar circuito de alimentación del Elevador para portadores de necesidades especiales conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en la Elev.145. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado desconexión de los cables de la bornera BF-40;41;42. Aislado los cables y dejado fuera del cuadro a ser retirados por SOCM.DT. Emitida SSA 202516001 para IEQ2 solicitando actualizar y disponibilizar diseño en el SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 1.32 | 2.37 | 1.22
202515596 | STE |  | N057A001 | ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0887.001-2 | 202540 | 30/09/2025 09:14:08 | Verificar ausencia total de tensión en el Ascensor para portadores de necesidades especiales para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515593 para desconexión de los cables de alimentación del equipo desde el QL-9A011-0. La localización será desactivada mediante la SSA 202515290 (IME3->MAM2). Dejar señalizado como desenergizado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Após a isolação do circuito que alimenta o elevador para portadores de necessidades especiais no QL-9A011-0, constatado ausência de tensão e identificado o painel como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202515594 | STE |  | M093A002 | CENTRAL DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - CA3AI | 1716.001-2 | 202540 | 30/09/2025 09:26:30 | Verificar/solucionar acionamento dos alarmes na console do SDAI: "CA3AI Network Fail Port A"; "Nodo 192.168.1.239 NFN NFN Gateway"; "Nodo 192.168.1.239 NFN NFS2-640". | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN, PANEL CON FALLA REARMADA,VERIFICADO PLACA DE COMUNICACIÓN HS EN CONDICIÓN NORMAL.INSPECCIONADO CON APOYO DEL PERSONAL DE MEL3 TRAMO DE F.O. CORRESPONDIENTE A CANAL "A" ENCONTRANDOSE EN CONDICIÓN NORMAL. VERIFICADO EN HISTÓRICO DEL PANEL LA FALLA CITADA EN EL DESCRIPTIVO Y LA INTERRUPCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220VAC DEL PANEL. OBSERVADO REALIZACIÓN DE TRABAJOS POR PERSONAL TERCERIZADO EN MISMA BANDEJA DE CABOS QUE COMPORTAN LOS CABOS DEL CA3AI. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.25
202515501 | STE |  | S096B008 | BOMBAS 60 Hz | 0260.039-9 | 202540 | 30/09/2025 10:34:38 | Solicitamos apoio para execução de ensaio de rugosidade nos eixos de acionamento e eixos intermediários de transmissão da motobomba BIN-1201. Obs: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | ILA1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizó un ensayo de rugosidad por muestreo en las camisas de eje de bombas. La mayor y la menor rugosidad medida fueron, respectivamente: Ra = 2,878 µm (Rz = 24,358 µm) y Ra = 0,226 µm (Rz = 2,446 µm). Más detalles se presentan en el documento anexado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202515606 | STE |  | A005B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.005-6 | 202540 | 30/09/2025 14:33:13 | Solicitamos análisis de muestra de aceite recolectada de la tapa de turbina para determinar el tipo (Turbina plus o EP 50) correspondiente a la U05. | MMU2 | ILA4 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202540 | 202549 | 0 | 0 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Conforme resultados de acidez (0.04, valor tipico de EP-50) y fósforo (mayor a 20 ppm, característico de EP-50), el indicio es que se trata de aceite EP-50. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202515632 | STE | 202515488 | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202540 | 30/09/2025 15:02:46 | Verificar e solucionar motivo do PCDWeb não processar dados da estação Ponte da Amizade. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no PCDWeb, observado que a tarefa de coleta de dados por GSM estava travada, com execuções subsequentes não realizadas (ver anexo). Finalizada a tarefa travada, forçada sua execução, e acompanhada execução automática dela. Dados processados corretamente, e sistema em execução normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 3 | 1
202515617 | STE |  | M | COMUNICACAO |  | 202540 | 30/09/2025 15:10:37 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto M: Comunicaciones (Cuadro de control operativo). Cantidad de placas previstas para instalación: 50. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202541 | 202545 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la instalación de las 50 placas en los distintos locales, conforme fue previsto. | Fora de Prazo |  |  |  | 40.47
202515598 | STE |  | L | SERVIÇOS AUXILIARES CC |  | 202540 | 30/09/2025 15:11:14 | Relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes al conjunto L, "Servicios Auxiliares CC", específicamente los cargadores de batería, con la finalidad de actualizar los campos fotografía y número de seire en el SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202540 | 202540 | 0 | 0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Realizado el levantamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes al conjunto L, "Servicios auxiliares CC", actualizado el campo imagen en el SAMGE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 13.25
202515642 | STE |  | Z078A005 | SISTEMA COM. DE VOZ CNOS HL1 | 3105.005-0 | 202540 | 30/09/2025 15:38:02 | Verificar solucionar o motivo pelo qual os canais hot line com o ONS estão inoperantes. | OSO1 | MEL3 | HENRIQUE PERON | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Devido a trabalhos da SMMG.DT no quadro QBP-CE01 (AT 202506115), houve interrupção da alimentação do rack dos modems da Embratel utilizados pelos hotlines do ONS. Falha de serviço também confirmada por parte do suporte da Embratel, que posteriormente confirmou o reestabelecimento do enlace após o término dos trabalhos da SMMG.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202515587 | STE | 202510520 | J056D007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.063-2 | 202540 | 30/09/2025 15:41:09 | Solicito informação referente a previsão de data para a desmobilização da instalação provisória realizada no sistema evaporativo da U01. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme informe técnico presentado por la empresa Rustless, el módulo será retirado en julio del 2026. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202515635 | STE |  | K052D009 | QUADRO QL-10012-0 - EL. 145 | 0698.414-2 | 202540 | 30/09/2025 15:59:06 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10012-0 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515631 para desconexión de los cables de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10012-0 no CLF15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.47 | 0.33
202515644 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 30/09/2025 15:59:20 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 40/2025 solicita retirar caja metálica instalada junto al servomotor lado PY, debido al riesgo de golpe y corte con parte metálica al momento de acceso a la luminaria principal encima del servomotor durante los mantenimientos, replicar retiro en las 20 unidades generadoras (U01 hasta U18A). Fotos ilustrativa en anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202544 | 202543 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado foi retirada 14 caixas metálicas entre as unidades geradoras (U01/ U18A). | Dentro do Prazo |  |  | 5.83 | 5.17 | 1.75
202515633 | STE |  | K052D008 | QUADRO QL-10011-0 - EL. 145 | 0698.162-3 | 202540 | 30/09/2025 15:59:27 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10011-0 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515631 para desconexión de los cables de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10011-0 no CLF15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.43 | 0.08
202515645 | STE | 202515028 | M066F001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA04-SWA01 | 1355.021-9 | 202540 | 30/09/2025 16:02:40 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del SWITCH con SN FDO2248B02P . Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según anexo cuenta con soporte hasta 2027, el contrato es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202542 | 202542 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Dado que el solamente la fuente del Switch se encontraba dañado, Cisco decidió enviar únicamente una nueva fuente para sustituir el defectuoso. Recibida nueva fuente modelo PWR-C2-640WAC mediante NF-3638346 en anexo. NS de la fuente antigua QCS223541L2, NS de la fuente nueva QCS223641TD. Mediante la SSG-6311/2025 se procedió a enviar a Cisco (UPS) la Fuente dañada. Se devolvió al usuario el mismo Switch y la fuente nueva recibida conforme acuse de recibo en anexo. OBS: RMA 804322758. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202515638 | STE |  | J052D011 | QUADRO QL-9A011-0 - EL. 145 | 0698.076-7 | 202540 | 30/09/2025 16:03:34 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 9A011-0 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515630 para desconexión de los cables de salida del CLF-13. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A011-0 no CLF13, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202515613 | STE |  | J047A004 | QUADRO QL-23121 AMD1/AMD4 | 0698.298-0 | 202540 | 30/09/2025 16:32:51 | Verificar y determinar la causa por la cual, encontrándose el tablero en condiciones normales de operación y con alimentación en tensión alterna (AC), se produce el encendido de las luminarias de emergencia del tablero QX-24121. | OUO1 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Fue detectado relé-temporizador con defecto en el QL-23141 de la cota 98 eje CD, AMD3, responsable del accionamiento automático de la iluminación de emergencia con el QX-24121, fue emitido la SSA 202516292 para cambiar el componente. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1.75 | 3.73 | 1.3
202515650 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202540 | 01/10/2025 07:36:14 | Verificar/Solucionar o motivo dos dados de nível de R11 vindos do STH estarem indicando INVÁLIDOS no SCO. | OSO1 | MEL3 | HENRIQUE PERON | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Devido a trabalhos da SMMG.DT no quadro QBP-CE01 (AT 202506115), houve interrupção da alimentação dos servidores 60Hz do SIRI. Solução de HA foi incapaz de migrar automaticamente a VM do serviço PCDweb para os servidores 50Hz. VM e serviço reestabelecidos após o término dos trabalhos por parte da SMMG.DT e religamento dos servidores 60Hz. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202515258 | STE | 202509598 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202540 | 01/10/2025 07:37:59 | Realizar trabajo de apoyo para verificación de teleindicación en la señal de CARGA/FRECUENCIA que presenta oscilaciones en las mediciones de SCADA. Ref. SSA202509598 | MEL2 | MEL4 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202540 | 202540 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado oscilaciones en el modulo D20A, sustituido modulo D20A y dejado en observación sin encontrar anormalidades. Catastrado SSA 202515864 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202515639 | STE |  | J052D012 | QUADRO QL-9A012-0 - EL. 145 | 0698.340-5 | 202540 | 01/10/2025 07:52:02 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 9A012-0 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515630 para desconexión de los cables de salida del CLF-13. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A012-0 no CLF13, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.47 | 0.08
202515649 | STE |  | P007B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.096-6 | 202540 | 01/10/2025 07:52:35 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL SSP20251071 FOI IDENTIFICADO VVT-0808 APRESENTANDO FREQUENCIA ALTA NO 0,5X DO MOTOR E VENTILADOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de correias, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202508616. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.25 | 0.17
202515695 | STE |  | K052D010 | QUADRO QL-10031-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.163-1 | 202540 | 01/10/2025 13:32:17 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10031-0 para posibilitar los trabajos de reforma en el 1er Piso del Edificio de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515694 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10031-0 no CLF15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.08
202515697 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202540 | 01/10/2025 13:46:15 | Realizar, semanalmente, por 8 semanas consecutivas, medições de descargas parciais pelo método acústico em todos os isoladores substituídos no retrofit da saída de linha IPU-MD1 GIS. | IEQ3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202541 | 202549 | 0 | 0 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de DP por el método acústico en el compartimiento de GAS A06-6 y barras de la línea IPU-MD1 GIS recientemente sustituidos desde la semana 41 hasta la semana 48, durante esté período no fueron identificadas señales de DP por el método de medición acústico. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 10 | 3.67
202515747 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 02/10/2025 07:14:04 | Apoyo al sector MAM2 para movimiento de materiales de descarte a ser retirados del contenider utilizado en el vertedero | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con camión Munck para traslado de sucata desde elevación 144 asta local de sucata | Dentro do Prazo |  |  | 0.55 | 1.67 | 0.33
202515744 | STE | 202515574 | N056A010 | SISTEMA DE ANCORAGEM DA CABINE | 1647.001-6 | 202540 | 02/10/2025 08:30:39 | Prestar apoio à empresa Solução Industrial (CT 4500066024) na identificação das mangueiras de lubrificação dos pinos de ancoragem. Se necessário, remover as mangueiras para que a empresa leve como amostra para aquisição de novas para instalação no monta cargas AMD, conforme relatado na SSA matriz. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizada a retirada de uma mangueira de lubrificação e entregue a empresa Solução industrial como modelo para confecção das mangueiras do montas cagas AMD. Foi instalado um bico de lubrificação no lugar da mangueira. Mangueira será reinstalada na manutenção preventiva semestral na semana 48 através da SSA 202515938. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.77 | 4.35 | 0.6
202515737 | STE | 202514797 | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202540 | 02/10/2025 09:32:04 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA PARA POSSIBLITAR SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BSN-1302. RECONEXÃO ELÉTRICA SERÁ EMITIDA OUTRA SSA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, realizada desconexión eléctrica del motor, cables dejados aislados. Reconexión será hecha con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202515706 | STE |  | P093A007 | VENTILADOR EXAUSTAO VE-2P-139/230/231 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2191.002-1 | 202540 | 02/10/2025 09:32:13 | Realizar limpeza das grades de entrada e saída de ar dos banheiro masculino (139) da SMIL. Verificar e resolver caso possível deficiência na troca de ar, visando a redução de odores no ambiente. | ILA3 | MAM3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202540 | 202540 | 0 | 0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Verificado Dámper y moto ventilador, todos en situaciones normales de funcionamiento "Dámper abierto". Realizada la limpieza de las rejillas y dejándolo en estado totalmente abierto, de los baños masculinos y femeninos de los pisos 1 y planta baja. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.25
202515771 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202540 | 02/10/2025 10:28:28 | [Contrato 4500067817] - Coletar amostra de óleo no tanque principal do transformador SIEMENS 4002463 e realizar análise cromatográfica, após a execução dos seguintes ensaios elétricos: - Tensão Aplicada - previsão ensaio dia 03/10 - Tensão Induzida de Longa Duração - previsão ensaio dia 09/10 - Energização em vazio por 36 horas - previsão ensaio 09 à 11/10 (coleta após 6h, 12h, 18h, 24h, 30h e 36h) Cronograma em anexo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202543 | 202543 | 0 | 0 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados y comentarios en SSD. Las fechas y horarios correspondientes a cada SSD se detallan a continuación 842/2025: 13/10/2025; 11:00 843/2025: 13/10/2025; 16:00 844/2025: 16/10/2025; 09:20 845/2025: 16/10/2025; 17:50 846/2025: 16/10/2025; 23:30 847/2025: 17/10/2025; 05:30 848/2025: 17/10/2025; 11:45 849/2025: 17/10/2025; 17:30 850/2025: 17/10/2025; 23:30 851/2025: 18/10/2025; 05:30. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 20.42 | 2.92
202515762 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202540 | 02/10/2025 10:36:23 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO VOLT-AMPERIMETRO ALICATE DIGITAL MARCA FLUKE, MODELO 381, DE IB 4296 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR CLAUDIO PIVA 2215/ 9194 SMMG/MEG2 | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Também foi realizada a substituição das pilhas de alimentação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202515760 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202540 | 02/10/2025 10:36:32 | Solicito calibração do instrumento Multímetro digital modelo Fluke 73III (IB1802). Entregue com 2 pontas de prova. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202542 | 202540 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: La batería fue reemplazada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.33 | 0.17
202515759 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202540 | 02/10/2025 10:36:44 | Solicito calibração do instrumento megohmetro modelo Megger MIT2500, (IB4067). Entregue com maleta, 5 pontas de prova e manual. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202542 | 202541 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.17
202515743 | STE |  | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202540 | 02/10/2025 14:15:09 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA UPS2 ESTA CON ALARMA DE "FUSIBLE ROTO". OBS: CARGAS ALIMENTADAS VIA BY-PASS. | OUO1 | MEL3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202542 | 202541 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Para manter alimentação das cargas, foi feito procedimento de comutação da saída da UPS2 para UPS1, seguido da desenergização da UPS2 e reaperto das conexões da régua XNB2 (entrada e saída para módulos de potência). Após reenergização, não foram observadas novas ocorrências do alarme. Por precaução, a alimentação das cargas foi mantida pela saída da UPS1 no quadro QD-UPS, devendo permanecer apenas uma das saídas ligada até que seja instalado o cabo de paralelismo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 9 | 1.25
202515778 | STE |  | M088F058 | ESAI-A/B.U3-CAM033 (CCO033) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.024-0 | 202540 | 02/10/2025 15:53:42 | Solicitamos apoyo para verificar enlace óptico de la cámara 033, ubicada en U03 - EL. 98 - EJE A/B. Obs: EL SFP ya fue sustituido en ambos extremos. | MEL4 | MEL3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | En contacto con emisor de SSA fue comunicado que el enlace se encontraba funcionando correctamente luego de un ajuste realizado en otro trecho del sistema que utiliza cableado de cobre. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.67
202515831 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202540 | 03/10/2025 07:00:04 | Favor verificar/solucionar indisponibilidad del PI-VISION | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202540 | 202541 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que uno de los servidores del PI Vision (PI-VM11) se encontraba con comportamiento anómalo, se procedió a reiniciar los servicios con lo cual se retornó al funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1 | 0.5
202515788 | STE |  | K079C025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.126-1 | 202540 | 03/10/2025 07:21:16 | Durante preventiva 6M fue encontrada manguera resecada de dreno de sello mecánico de la bomba BES1804. | MAM1 | MAM1 | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | Se procedió al cambio de manguera resecada y fisurada. Una vez realizado la sustitución se verificó el correcto funcionamiento de la misma, quedando en optimas condiciones de trabajo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202515776 | STE |  | K090A026 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. CLARIFICACAO | 0477.012-9 | 202540 | 03/10/2025 07:25:08 | Durante preventiva 6M, 202540, execução da SSP 20255341. Verificado vazamento pela válvula solenoide. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202540 | 202542 | 0 | 0 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado a desmontagem, limpeza interna e lubrificação e montagem dos componentes da válvula. Verificado que havia sujeira na sede de vedação. Efetuado testes e verificado correto funcionamento. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202515656 | STE |  | J090A007 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-003 HIPOCLORITO NA | 0511.020-2 | 202540 | 03/10/2025 08:20:59 | verificar y solucionar motivo por el cual al accionar la partida de la bomba dosadora la misma no parte | OUO0 | MEG3 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Encontrado inversor (SIEMENS SINAMICS G110) do motor com o seguinte alarme no display: F0011(sobrecarga). Realizado ensaio elétrico com valores normais: R.isolação - 3,88MΩ/21,4°C/URA88,6%; R.ohmica - 16,8/16,8/16,7 Ω. Na energização do motor (0,25KW/In:1,19A) foi realizado as medições: 1)corrente U/V/W(In1,19): 1,8/1,8/1,8A; 2)tensão UV/UW/VW/frequencia:60/60/60V/11,63Hz. Na energização do circuito ocorreu novamente o alarme. Emitida SSa202516732 para MAM1 verificar bomba dosificadora. | Dentro do Prazo |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL | 1.23 | 5.37 | 0.67
202515857 | STE | 202515829 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202540 | 03/10/2025 09:24:11 | Emitir Parecer técnico quanto a falta do relê de frequência código 640913 para atendimento da SSA matriz. Emitido empenho 518792. Existe SSA 202419962 para repor níveis de estoque. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202543 | 202540 | 0 | 0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Orientamos utilizar el relé cód. 106798 de forma provisoria en caso de imposibilidad de reparo inmediato por ILA. Necesario realizar adaptaciones en el tablero según exista espacio disponible. Ver documento anexo. Fue solicitado por correo a la SMIT.DT para gestiones y acompañamiento de compra atrasada. Posterior cuando haya disponibilidad de material, solicitamos sea instalado nuevamente el cód. 640913 en el PWX. Al ser provisorio no requiere de actualizar diseño en el SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202515865 | STE |  | B017B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.011-9 | 202540 | 03/10/2025 09:50:22 | Para regularizar la sustitución de equipo que fue omitida en la baja de la SSA: 202513657, sustituir en el sistema SAM la válvula de aireación N°8 que salió de la UG17 durante su PD 3S por la válvula de aireación N°19 que quedó operando en la máquina. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202540 | 202540 | 0 | 0 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | fue sustituida en el sistema SAM la válvula N°8 por la válvula N°19, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.25
202515879 | STE |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202540 | 03/10/2025 11:17:58 | Complementando la SSA 202515519, desconectar y aislar todos los conductores marcados en el diseño anexo. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado e complementando a SSA 202511519, foram desconectados e isolados cabos no KP-06 referente ao PDAC-1011. Deixados cabos isolados na bandeja para serem retirados pela SOCM.DT. Deixado painel KP-06 em condiciones normais de operação. OBS. Já emitido SSA 202515949 para a atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202515848 | STE | 202515770 | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202540 | 03/10/2025 13:12:23 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería con respecto a la modificación del soporte de electroducto del sensor de agua en el aceite ubicado en la tapa del CGT conforme solicitado en la SSA 202515770 (D) por MEG1. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202542 | 202543 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme imagens em anexo, não é necessária nenhuma adaptação no suporte para permitir retirada do cabo, uma vez que já existe o rasgo que possibilita tal atividade. | Fora de Prazo |  |  |  | 2.5
202515881 | STE |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202540 | 03/10/2025 13:44:18 | Complementando la SSA 202515518, desconectar y aislar todos los conductores marcados en el diseño anexo. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado e complementando a SSA 202511518, foram desconectados e isolados cabos no KP-03 referente ao PDAC-9A11. Deixados cabos isolados na bandeja para serem retirados pela SOCM.DT. Deixado painel KP-03 em condiciones normais de operação. OBS. Já emitido SSA 202515950 para a atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202515900 | STE |  | J097E004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.127-0 | 202540 | 03/10/2025 23:49:56 | Verificar y solucionar el motivo por el cual los manómetros de aire correspondientes a los sistemas sprinkler de la sala de almacenamiento y tratamiento de aceite aislante respectivamente, se encuentran con una presión de 4,8 bar aproximadamente. | OUO5 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | CONFORME A PIC DO EQUIPAMENTO, AS PRESSÕES NORMAIS DE TRABALHO SÃO ENTRE 4,8 E 5,2 KGF/CM². PORTANTO A PRESSÃO ESTA DENTRO DA NORMALIDADE, NÃO SENDO NECESSÁRIO INTERVENÇÕES. | Dentro do Prazo |  | 37 - PRESSAO BAIXA | 0.17 | 0.5 | 0.25
202515898 | STE |  | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202540 | 03/10/2025 23:50:18 | Verificar e solucionar iluminação interna do painel inoperante. | OUO7 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e encontrado lâmpada no interior do quadro queimada, substituído o mesmo por outras de mesmas características e deixado em condições normais de operação | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.5 | 1 | 0.5
202515902 | STE |  | A008A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.010-0 | 202540 | 04/10/2025 10:16:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante preparación de partida la sapata 27 no señalizó aplicado. Obs. Verificado 33BK9X energizado y 33BK2X desenergizado. | OUO5 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202542 | 202542 | 0 | 0 | JOAO CARLOS TAUBE | Durante a inspeção dos finais de curso da sapata 27, verificou-se que o fim de curso tipo 2 estava travado. Foi substituído o equipamento defeituoso, por outro em perfeita condições. Após a finalização, foi solicitado à operação para realizar a manobra do sistema de freio assegurando a perfeita atuação do sistema. AT: 202508628 | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 2.33 | 8 | 1
202515903 | STE |  | A003H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.003-2 | 202540 | 04/10/2025 12:04:57 | Verificar y solucionar presión baja del cilindro de nitrógeno. Presión observado en el instrumento 63PW5-1=9.9bar. | OUO5 | MMU1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202541 | 202543 | 0 | 0 | ROBERSON ELIAS | Foi executado a troca do cilindro de nitrogenio Pressão atual apos a troca é de 141 bar | Fora de Prazo |  | 37 - PRESSAO BAIXA | 0.37 | 1.25 | 0.37
202515908 | STE |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202540 | 04/10/2025 16:45:59 | Realizar remoção de materiais descartados na área da válvula 18DC da U17, El 78, eixo BC. Vídeo em anexo. | OUO6 | MCI3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | QUINONEZ CABANAS CESAR | 202541 | 202544 | 0 | 0 | QUINONEZ CABANAS CESAR | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. | Fora de Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.42 | 0.75 | 0.17
202515927 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202541 | 06/10/2025 09:29:04 | Em complemento à SSA 202515672, verificar bornes XT-1009 a XT-1011 e referidas conexões internas ao painel, devido perda intermitente de sinal no RTD-06 (1-A52-06) de temperatura de dente do núcleo durante partida/parada da UG. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202541 | 202541 | 0 | 0 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Verificadas conexiones en la línea de medición del RTD-06, ref. a temp. de diente de núcleo, con anormalidad en el borne XT-1011. Sustituido el borne XT-1011 y terminales de los bornes XT-1009 a XT-1011, posterior a la sustitución realizado el reaprieto en cada borne. AT: 202508802 Mediciones realizadas luego de la sustitución Lado RTD(CG): 56.05 °C Borne XT(UAM): 56.24 °C Medición del sistema matrix: 56.4 °C Valor medio de las mediciones: 57.4 °C Med. del conjunto RTDs en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 2.33
202515938 | STE |  | N056A010 | SISTEMA DE ANCORAGEM DA CABINE | 1647.001-6 | 202541 | 06/10/2025 10:41:40 | Realizar a instalação da mangueira de lubrificação retirada na SSA 202515744 e entregue a empresa SOL para confecção das mangueira do monta cargas AMD. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizada a instalação da mangueira de lubrificação utilizada pela empresa SOL para confecção das mangueira do monta cargas AMD. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.5
202515937 | STE |  | K094A006 | SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DOS COMPRESSORES | 0350.002-0 | 202541 | 06/10/2025 10:49:01 | Verificar y solucionar válvula de seguridad actuada correspondiente al circuito de enfriamiento de los compresores conforme anexo, localizada en la elevación 98 frente al acceso de la sala de los compresores. | OUO6 | MAM2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a verificação da ocorrência e não constatado nenhuma anormalidade, pois a descarga constante de água é normal neste tipo de válvulas redutora de pressão pilotada, sendo a água descarregada pelo dreno do piloto, o produto do diferencial de pressão entre a montante da válvula e a jusante da mesma. Mais informações sobre o funcionamento do componente em anexo. Ocorrência idêntica já relatada na SSA 202320307. | Dentro do Prazo |  | 48 - VALVULA DE ALIVIO ATUADA | 0.08 | 0.33 | 0.08
202515931 | STE |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202541 | 06/10/2025 10:54:02 | Em complemento à SSA 202514761, verificar bornes XT-418 a XT-420 e referidas conexões internas ao painel, devido discrepância no RTD 13 (1-A103-13) de temperatura de água pura. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202541 | 202541 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado reprensado y reaprieto de term y bornes referentes al RTD13 sin resultados esperados, emitida SSA: 25/15932 p/ inspeccionar conex en el generador. Sustituidos conductores de interconexion UAM/CG, N1/B1/R1 del cabo EU16-1612 por cond reserva N9/B9/R9 del cabo EU16-1630 con resultados favorables. Emitida SSA: 25/16314 a IEQ1 p/ actualizar diseño. Med. realizadas R ohm 0.9/117.3/117.3 --> 42.2°C Sist matrix: 42.7°C En anexo mediciones, diseños marcados y ensayos hechos. AT:2025/08958 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1.67
202515932 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202541 | 06/10/2025 10:54:27 | Em complemento à SSA 202514761, verificar emendas do RTD 13 (1-A103-13) de temperatura de água pura devido discrepância. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Durante ejecución de las SSA´s: 25/14761 y 25/15931, sustituidos conductores de interconexión CG/UAM, conductores N1/B1/R1 del cabo EU16-1612 por conductores de reserva N9/B9/R9 del cabo EU16-1630, cuyo resultado fue la corrección de la discrepancia. Emitidas SSA: 25/16311 y 25/16314 a IEQ1 p/ actualizar diseños. Med. realizadas R ohm 0.9/117.3/117.3 --> 42.2°C Sist matrix: 42.7°C En anexo mediciones, diseños marcados y ensayos realizados. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202515959 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202541 | 06/10/2025 16:25:21 | Realizar acompañamiento al soporte remoto de la empresa Wecom (Nº: W206822) en la verificación de alarmas activas del sistema MX-ONE. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202548 | 202543 | 1 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento de suporte remoto, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202515963 | STE | 202515895 | R055B003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.028-0 | 202541 | 06/10/2025 16:58:41 | Emitir parecer técnico e projeto se necessário sobre o pedido: "Verificar e solucionar a deformação dos leitos de cabos localizados na sala situada no piso térreo da sala de controle da SEMD (sala de cabos), em função da sobrecarga existente. Solicitamos a execução de reforço estrutural nesses componentes, prevendo as ampliações em andamento. Ver anexo." | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202541 | 202541 | 0 | 0 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Tendo em vista que a eletrocalha é um elemento de responsabilidade da área elétrica, o parecer deve ser dado pela SMIE.DT, setor IEQ2. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202515978 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202541 | 07/10/2025 09:02:57 | Ajustar a falha nos dados obtidos pela estação Puente de la Amistad em 6.10.2025 - 19h, conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202541 | 202542 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado atraso na transmissão de dados desde a estação. Emitida SSA derivada 202516099, para verificação do transmissor. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 3.5 | 0.33
202515998 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 07/10/2025 10:05:40 | Prestar apoio na movimentação de material da Hitachi desde a cota 108 para cota 144. O material será posicionado em uma carreta para transporte. | MET1 | MAM2 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202541 | 202541 | 1 | 0 | FABIANO VIEIRA BERTO | FOI IÇADO MATERIAIS DA EMPRESA HITACHI DESDE COTA 108 PARA COTA 144 PARA CIMA DA CARRETA DE TRANSPORTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 2.67 | 0.07
202516003 | STE |  | K076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.120-2 | 202541 | 07/10/2025 11:05:12 | Durante a supervisão de desmontagem e montagem da bomba BIN-1201, conforme contrato 4500065573 de aquisição de bombas novas, foi constatado que as válvulas de retenção e bloqueio (borboleta) 12" da bomba BIN-1201 , estão danificadas e não apresentam estanqueidade. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202542 | 202546 | 0 | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA AVARIADA POR VÁLVULA REPARADA CONFORME SSA 202516726. VÁLVULA SUBSTITUIDA FOI ENVIADA PARA AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO CONFORME SSA: 202517726. VÁLVULA DE RETENÇÃO APRESENTAVA MOLA DANIFICADA E FOI RPARADA ATRAVES DE SUBSTITUIÇÃO DA MOLA. APÓS ENSAIO DE VAZÃO DA BOMBA (SSA: 202516045) A RETEÇÃO FOI MONTADA, REALZIAOD ENSAIOS E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO DA RETENÇÃOE DA VALVULA BORBOLETA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 11.5 | 1.25
202515960 | STE |  | H001G007 | TANQUE N1 DE ÓLEO SEM PRESSÃO CENTRAIS ÓLEODIN N01/N02 | 0239.001-9 | 202541 | 07/10/2025 15:10:26 | Solicitamos apoyo para la retirada de muestra de aceite lubricante de los 14 puntos de colecta de las centrales oleodinamicas del vertedero conforme PIC LA.0021-R04 para la ejecución de la SSP 20252893. | ILA4 | MAM2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202542 | 202544 | 0 | 0 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Acompañar en la colecta de aceite, en los 14 puntos de colecta de aceite de las centrales oleodinámicas. | Fora de Prazo |  |  | 0.4 | 3.5 | 0.42
202516008 | STE | 202503911 | A006L009 | MEDIÇÃO | 0052.006-3 | 202541 | 07/10/2025 16:32:15 | Dar apoyo para la configuración y verificación del ION 7700 sobresaliente que será instalado en la UG-06. | MEL1 | ILA3 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202542 | 202544 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração do medidor de energia ION 7700 NS PM-0002B011-06 (50 Hz), seguida de sua calibração, constatando-se que o equipamento está dentro das especificações e liberado para uso. Também foi realizado o acompanhamento do medidor após a partida da UN-06 pela AT 202509210. Medidor substituído foi o ION 7700 NS. PM-0403B013-06(60Hz). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.5
202516035 | STE |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202541 | 07/10/2025 23:35:05 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a porta de acesso a LCR 12/13 lado BR não está fechando de forma automática. Devido a falha verificada o local fica desprotegido contra acessos não permitidos, vídeo em anexo. | OUO6 | MCI2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202544 | 202545 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Se realizó una inspección de los herrajes de la puerta, posteriormente fue realizado el ajuste de la velocidad de cierre y el freno de la mola. La cerradura y las bisagras fueron encontradas en buen estado. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.42 | 0.42 | 0.25
202516049 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 08/10/2025 09:03:35 | Solicito apoyo de operador con grúa para servicio de sustitución de equipos (Pararrayos / DCPs / Aisladores) del bay de línea LT-IPU-50HZ-MD2. Cota 144, lado montante. Servicio previsto del 13/10 al 07/11/2025, dependiendo de condiciones climáticas y del SIN. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202542 | 202547 | 0 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT (MET2,MET3) para la sustitución de equipos (3Pararrayos /6 DCPs / 3Aisladores/ 1conector / 6 cabos aéreos ) del bay de línea LT-IPU-50HZ-MD2. Fases R;S;T en la cota 144 lado Montante. Para este servicio fue necesaria la movilización y operación de los siguientes equipamientos: Grúa Liebherr LTM1070 4.2. Puente Grúa (Izaje de equipamientos desde la cota 128 GIS hasta la cota 144 AMC.) 2 Grove RT 530 E2. (01 y 02) Groove GCD25 Empilhadeira Clark 7Ton. | Fora de Prazo |  |  | 6.1 | 102.78 | 5.85
202516050 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 08/10/2025 09:03:49 | Solicito apoyo de 2 operadores con grúas para servicio de sustitución de Pararrayos de la elev. 195 del bay de línea LT-IPU-50HZ-MD2. Servicio a ser realizado desde la cota 225, previsto del 13/10 al 07/11/2025, dependiendo de condiciones climáticas y del SIN. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202542 | 202545 | 0 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo a SMMT en operación de 2 grúas telescópicas Grove RT-530 para realizar la sustitución de pararrayos ubicados en la elevación 195. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 88.5 | 0.5
202516060 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202541 | 08/10/2025 09:54:59 | Providenciar alterações no CCAD, GTWs e IHM-P para alterações de descritivos, par de mensagens, nível de alarme, inclusão de ponto calculado no CCAD, inclusões nos GTWs, eliminação de pontos no INTERACTX, ajuste de ponto calculado nas lógicas do C8075, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | 202548 | 0 | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Realizadas modificações referentes aos novos painéis PSDF e SVP-18A (creação/correção de variáveis para o correto funcionamento), assim como a desinstalação dos painéis SCF1 e SCF2 (variáveis a reserva). As alterações de variáveis no relacionadas aos ítens anteriores não foram executadas, conforme ao estabelecido na AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, a qual se coloca em anexo. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 6.5
202516061 | STE |  | B018D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.018-5 | 202541 | 08/10/2025 11:07:34 | Verificar medição de pressão diferencial do filtro regulador de velocidade (63QF-LO) com valor de 4 bar. | OUO6 | MMU2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Con la AT:202508585 de la RUTINA MENSUAL (1M) Se procedió a la inversión del mecanismo del filtro doble, además se sustituyo el elemento filtrante por 1 nuevo retirado del almoxarifado con SM: 517957, se ensayo con presión para verificar posibles perdidas, dejando en condiciones normales para la operación. | Dentro do Prazo |  | 36 - PRESSAO ALTA | 1.18 | 0.4 | 2.95
202516056 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202541 | 08/10/2025 11:11:11 | Verificar e solucionar nível de tanque de reposição inferior a 125 mm, conforme AR/SMM.DT/0045/2025. Nível abaixo da régua de medição. | OUO6 | MMU1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202541 | 202543 | 0 | 0 | ROBERSON ELIAS | Completar tanque de reposição agua pura Nivel atualizado 320 mm | Fora de Prazo |  | 70 - NIVEL BAIXO | 0.42 | 0.75 | 0.33
202515646 | STE |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202541 | 08/10/2025 13:43:45 | Favor realizar el cierre de un espacio entre la pared y la ventana localizado en la planta baja del edificio de mantenimiento, entre la sala de SMMG.DT y una sala de reuniones adyacente. | MCI2 | MCI2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202545 | 202548 | 0 | 0 | ADELAR FRONZA | Foi feito duas placas de compensado com pintura em preto e fixado conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.65 | 5.25 | 0.7
202515993 | STE |  | M088F058 | ESAI-A/B.U3-CAM033 (CCO033) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.024-0 | 202541 | 08/10/2025 14:22:11 | Cámara con fallo reincidente posterior al cambio de SFP en ambos extremos, verificar con la contratada en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue verificada la conexión UTP encontrando una falla en el conector RJ45 lado Cámara, este fue sustituido, realizada certificación de comunicación entre la cámara y media converter. Activo en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202516087 | STE | 202515470 | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202541 | 08/10/2025 15:36:23 | Inspecionar / reparar se necessário as conexões (bornes e terminais) da conexão do TC ligado aos bornes 1580/1581 que correspondem as mesmas bobinas do TC e que apresentaram delta de temperatura superior a 10°C em medição realizada em 26/09/2025 na SSA 202515470. Realizar em aproveitamento ao PD solicitado para limpeza do recinto dos anéis coletores | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202542 | 202542 | 0 | 0 | JOAO CARLOS TAUBE | Realizado a inspeção e substituição do borne 1580 do CG11 e dos terminais dos cabos deste respectivo borne (fotos em anexo). Após a substituição, foi realizado também o reaperto dos terminais adjacentes. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 2.5 | 1.17
202516091 | STE |  | E002A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE T | 0174.009-1 | 202541 | 08/10/2025 15:46:45 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 1502.013-6 (SN 2019.8259.01/06, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794) disponible en el G3 Almox. MI (código stock 717666), comisionado por la SSA 202516088. Utilizar la sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202542 | 202547 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por nova unidade cód. SAM 1502.013-6 (SN 2019.8259.01/06, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794) disponível no Almox. ME (código stock 717666), comissionado pela SSA 202516088. Utilizado sub-base metálica de adaptação fornecida com o equipamento. | Fora de Prazo |  |  | 6.33 | 20.33 | 1
202516089 | STE |  | E002A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 0174.007-5 | 202541 | 08/10/2025 15:46:54 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 1502.011-2 (SN 2019.8259.01/04, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794) disponible en el G3 Almox. MI (código stock 717666), comisionado por la SSA 202516085. Utilizar la sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202542 | 202547 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por nova unidade cód. SAM 1502.011-2 (SN 2019.8259.01/04, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794) disponível no Almox. ME (código stock 717666), comissionado pela SSA 202516085. Utilizado sub-base metálica de adaptação fornecida com o equipamento. | Fora de Prazo |  |  | 6.33 | 20.33 | 1
202516086 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.012-4 | 202541 | 08/10/2025 15:47:20 | Comisionar DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° serie 2019.8259.01/05, código stock 717666, disponible en el Galpón G3 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento 63808319454P(1)R0 en anexo (ver SDS-15737), para ser utilizado en el vano de salida de LI 500 kV 50 Hz IPU-MD2 (L2), fase S, en la cota 144. de la Casa de Máquinas (ver SSA 202516090 de sustitución). Emitir las SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 para ensayos químicos e inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202542 | 202545 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° série 2019.8259.01/05, conforme planilha de comissionamento 63808319454P(1)R0 no anexo (ver SDS-15737), para ser utilizado no vão de saída da LI 500 kV 50 Hz IPU-MD2 (L2), fase S, na cota 144. da Casa de Máquinas (ver SSA 202516090 de substituição). Serão emitidas SSA´s complementares para as equipes ILA4 e ILA1 para ensaios químicos e inspeção termográfica/corona, respectivamente. | Dentro do Prazo |  |  | 2.57 | 15 | 1.75
202516084 | STE |  | E002A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.015-6 | 202541 | 08/10/2025 15:47:39 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.189-7 (SN 75327291, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001227), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202516081. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (des. 6380DI19537R0), fabricadas pela SOCM.DT (SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202514000). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202542 | 202549 | 0 | 0 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.189-7 (SN 75327291, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comisionado con la SSA 202516081. Utilizado sub-base metálica de adaptación proyectado por IME2 (des. 6380DI19537R0) y dispositivo de monitoreo Excount II (SN 12001227). | Fora de Prazo |  |  | 2.08 | 13.33 | 2.33
202516083 | STE |  | E002A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE S | 0185.014-8 | 202541 | 08/10/2025 15:48:55 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.188-5 (SN 75327290, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001218), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202516080. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (des. 6380DI19537R0), fabricadas pela SOCM.DT (SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202513999). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202542 | 202549 | 0 | 0 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.188-5 (SN 75327290, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comisionado con la SSA 202516080. Utilizado sub-base metálica de adaptación proyectado por IME2 (des. 6380DI19537R0) y dispositivo de monitoreo Excount II (SN 12001218). | Fora de Prazo |  |  | 2.08 | 13.33 | 2.33
202516081 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.189-7 | 202541 | 08/10/2025 15:49:41 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327291 e 12001227, respectiv., disponíveis Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comission. 63808319455P(1)R0 em anexo (SDS-15738), a ser utilizado no bay LI IPU-MD2 50 Hz El.144 fase T, Casa de Força (ver SSA 202516084 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202542 | 202549 | 0 | 0 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Comisionado Pararrayos ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793) n° série 75327291 y 12001227 respectivamente cfe. planilla comisionamiento 63808319455P(1)R0 en anexo (ver SDS-15738), instalado en la Fase T del BAY LI IPU-MD2 50 Hz El.144 (ver SSA 202516084 de sustitución). Emitida SSA 202516890 (teste Excount II en laboratorio) p/ ILA1 y sera emitida SSA p/ medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección de efecto corona posterior a la energización. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 1.33
202516082 | STE |  | E002A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.013-0 | 202541 | 08/10/2025 15:55:33 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.187-3 (SN 75327289, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001210), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202516079. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (des. 6380DI19537R0), fabricadas pela SOCM.DT (SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202513998). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202542 | 202549 | 0 | 0 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.187-3 (SN 75327289, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comisionado con la SSA 202516079. Utilizado sub-base metálica de adaptación proyectado por IME2 (des. 6380DI19537R0) y dispositivo de monitoreo Excount II (SN 12001210). | Fora de Prazo |  |  | 2.08 | 13.33 | 2.33
202516085 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.011-2 | 202541 | 08/10/2025 16:03:45 | Comisionar DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° serie 2019.8259.01/04, código stock 717666, disponible en el Galpón G3 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento 63808319454P(1)R0 en anexo (ver SDS-15737), para ser utilizado en el vano de salida de LI 500 kV 50 Hz IPU-MD2 (L2), fase R, en la cota 144. de la Casa de Máquinas (ver SSA 202516089 de sustitución). Emitir las SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 para ensayos químicos e inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202542 | 202545 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° série 2019.8259.01/04, conforme planilha de comissionamento 63808319454P(1)R0 no anexo (ver SDS-15737), para ser utilizado no vão de saída da LI 500 kV 50 Hz IPU-MD2 (L2), fase R, na cota 144. da Casa de Máquinas (ver SSA 202516089 de substituição). Serão emitidas SSA´s complementares para as equipes ILA4 e ILA1 para ensaios químicos e inspeção termográfica/corona, respectivamente. | Dentro do Prazo |  |  | 2.57 | 14.5 | 2
202516088 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.013-6 | 202541 | 08/10/2025 16:05:06 | Comisionar DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° serie 2019.8259.01/06, código stock 717666, disponible en el Galpón G3 Almacén MI, cfe. planilla de comisionamiento 63808319454P(1)R0 en anexo (ver SDS-15737), para ser utilizado en el vano de salida de LI 500 kV 50 Hz IPU-MD2 (L2), fase T, en la cota 144. de la Casa de Máquinas (ver SSA 202516091 de sustitución). Emitir las SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 para ensayos químicos e inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202542 | 202545 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500056794) n° série 2019.8259.01/06, conforme planilha de comissionamento 63808319454P(1)R0 no anexo (ver SDS-15737), para ser utilizado no vão de saída da LI 500 kV 50 Hz IPU-MD2 (L2), fase R, na cota 144. da Casa de Máquinas (ver SSA 202516091 de substituição). Serão emitidas SSA´s complementares para as equipes ILA4 e ILA1 para ensaios químicos e inspeção termográfica/corona, respectivamente. | Dentro do Prazo |  |  | 2.57 | 15.25 | 2.5
202516080 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.188-5 | 202541 | 08/10/2025 16:11:05 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327290 e 12001218, respectiv., disponíveis Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comission. 63808319455P(1)R0 em anexo (SDS-15738), a ser utilizado no bay LI IPU-MD2 50 Hz El.144 fase S, Casa de Força (ver SSA 202516083 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202542 | 202549 | 0 | 0 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Comisionado Pararrayos ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793) n° série 75327290 y 12001218 respectivamente cfe. planilla comisionamiento 63808319455P(1)R0 en anexo (ver SDS-15738), instalado en la Fase S del BAY LI IPU-MD2 50 Hz El.144 (ver SSA 202516083 de sustitución). Emitida SSA 202516888 (teste Excount II en laboratorio) p/ ILA1 y sera emitida SSA p/ medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección de efecto corona posterior a la energización. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 1.33
202516079 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.187-3 | 202541 | 08/10/2025 16:11:47 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327289 e 12001210, respectiv., disponíveis Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comission. 63808319455P(1)R0 em anexo (SDS-15738), a ser utilizado no bay LI IPU-MD2 50 Hz El.144 fase R, Casa de Força (ver SSA 202516082 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202542 | 202549 | 0 | 0 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Comisionado Pararrayos ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793) n° série 75327289 y 12001210 respectivamente cfe. planilla comisionamiento 63808319455P(1)R0 en anexo (ver SDS-15738), instalado en la Fase R del BAY LI IPU-MD2 50 Hz El.144 (ver SSA 202516082 de sustitución). Emitida SSA 202516886 (teste Excount II en laboratorio) p/ ILA1 y sera emitida SSA p/ medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección de efecto corona posterior a la energización. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 1.33
202516052 | STE | 202515750 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202541 | 08/10/2025 16:11:49 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 175 CON IB 3045. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | 202542 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202516024 | STE |  | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202541 | 08/10/2025 16:11:56 | Realizar testes de aceitação do jogo de termômetro de mercúrio marca ASTM , adquirido por meio da OC-4500080805. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2454. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202542 | 202543 | 1 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado os testes de aceitação com apoio com ILA-4, do jogo de termômetros de mercúrio marca ASTM, adquirido por meio da OC-4500080805. Termômetros verificados e liberados para uso. Aceitação recomendada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.25
202516022 | STE |  | S016A002 | FONTES DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS | 0737.002-4 | 202541 | 08/10/2025 16:12:05 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO DO GERADOR DE PRESSÃO DA MARCA ZURICH, MODELO 800-D, NS-2224/09/2025. COMPRADO ATRAVÉS DO OC-4500081058-NF154. PROCESSO DE ENCAMINHAMENTO https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2433. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078246. Executado testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202516002 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202541 | 08/10/2025 16:12:11 | Realizar testes de aceitação do equipamento Manômetro Digital para verificação de Transdutores em campo, da marca VICAL, ID-2848 modelo VICPRESS 2000, número de série MR-7832.1.1, adquirido por meio da OC-4500081064. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2434. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Aceitação não recomendada. O instrumento não atende integralmente aos requisitos técnicos estabelecidos na ReqC 10078258. Foram identificadas as seguintes não conformidades: Item 9: Ausência de iluminação configurável no indicador/display. Item 11: Não contempla as unidades de engenharia mbar, mmH₂O e mH₂O. Item 13: Não possui funcionalidade de desligamento automático configurável. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202516090 | STE |  | E002A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 0174.008-3 | 202541 | 08/10/2025 16:12:27 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 1502.012-4 (SN 2019.8259.01/05, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794) disponible en el G3 Almox. MI (código stock 717666), comisionado por la SSA 202516086. Utilizar la sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202542 | 202547 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por nova unidade cód. SAM 1502.012-4 (SN 2019.8259.01/05, PFIFFNER ECF550, Contrato 4500056794) disponível no Almox. ME (código stock 717666), comissionado pela SSA 202516086. Utilizado sub-base metálica de adaptação fornecida com o equipamento. | Fora de Prazo |  |  | 6.33 | 20.33 | 1
202516077 | STE |  | E002A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.011-3 | 202541 | 08/10/2025 16:12:37 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.197-7 (SN 75327299, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001205), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202516074. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (des. 6380DI19538P1R0), fabricadas pela SOCM.DT (SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202514002). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202542 | 202549 | 0 | 0 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL POR OTRO DE LA MARCA TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327299), COMISIONADO CON LA SSA N°: 202516074. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001205). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 6.25 | 0.58
202516075 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.198-9 | 202541 | 08/10/2025 16:12:46 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327300 e 12001206, respectiv., disponíveis Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comission. 63808319456P(1)R0 em anexo (SDS-15735), a ser utilizado no bay LI IPU-MD2 50 Hz El.195 fase T, Casa de Força (ver SSA 202516078 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202542 | 202549 | 0 | 0 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 6380-83-19456-P-R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202508999. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 4.5 | 1
202516078 | STE |  | E002A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE T | 0185.012-1 | 202541 | 08/10/2025 16:13:16 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.198-9 (SN 75327300, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001206), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202516075. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (des. 6380DI19538P1R0), fabricadas pela SOCM.DT (SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202514003). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202542 | 202549 | 0 | 0 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL POR OTRO DE LA MARCA TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327300), COMISIONADO CON LA SSA N°: 202516075. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001206). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 6.25 | 0.58
202516074 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.197-7 | 202541 | 08/10/2025 16:13:23 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327299 e 12001205, respectiv., disponíveis Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comission. 63808319456P(1)R0 em anexo (SDS-15735), a ser utilizado no bay LI IPU-MD2 50 Hz El.195 fase S, Casa de Força (ver SSA 202516077 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202542 | 202549 | 0 | 0 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 6380-83-19456-P-R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202508999. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 4.5 | 1
202516076 | STE |  | E002A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.010-5 | 202541 | 08/10/2025 16:13:31 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.196-5 (SN 75327298, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001202), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202516073. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (des. 6380DI19538P1R0), fabricadas pela SOCM.DT (SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202514001). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202542 | 202549 | 0 | 0 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL POR OTRO DE LA MARCA TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327298) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202516073. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001202). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 6.25 | 0.58
202516073 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.196-5 | 202541 | 08/10/2025 16:13:41 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327298 e 12001202, respectiv., disponíveis Galpão G3 Almox. ME, cfe. planilha comission. 63808319456P(1)R0 em anexo (SDS-15735), a ser utilizado no bay LI IPU-MD2 50 Hz El.195 fase R, Casa de Força (ver SSA 202516076 de substituição). Emitir SSA's à equipe ILA1 p/teste Excount II em laboratório, bem como medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202542 | 202549 | 0 | 0 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 6380-83-19456-P-R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202508999. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 4.5 | 0.75
202516063 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202541 | 09/10/2025 07:23:40 | Durante a execução da SSP: 20252186, foi identificado um ponto com diferenças de temperaturas nas conexões da chave seccionadora 73LI4: A conexão da fase R apresentou uma temperatura máxima de 127°C e os seguintes deltas em relação as demais fases: • 106,6°C em relação a conexão da fase S (figura 2); e • 104,0°C em relação a conexão da fase T (figura 3). Mais informações em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202541 | 202541 | 0 | 0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Anomalia térmica considerada procedente. Emitida SSA 202516168 para equipe MET2 proceder com intervenção dentro do prazo de 7 dias corridos, em conformidade com os critérios de análise da Tabela 2 da IM.LA.336. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202516070 | STE |  | S099B006 | VÁLVULAS | 0132.074-8 | 202541 | 09/10/2025 07:31:37 | Realizar verificación de estanqueidad en bancada de la dos válvulas mariposa ubicadas en el deposito de la U16, realizar reparación de ser necesario, una mariposa es perteneciente al servo (cod132.074-8), la otra mariposa fue sustituida y retirada de la U18 por medio de la SSA 202504309 (sedes dañadas probablemente). | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202544 | 202546 | 0 | 0 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | O atuador 0132056-4 revisado pela SSA 202506719 esta acoplado a uma válvula retirada da U04 SSA 202414146, formando um conjunto completo, foi testado em bancada a correta vedação, o conjunto é acoplado através de um encaixe oblongado conforme imagens em anexo. A válvula retirada da U18 através da SSA 202504309 teve suas sedes substituídas e confirmada sua correta estanqueidade em bancada, essa é acoplada através do sistema multi-chavetas como as demais válvulas, ambas as válvulas estão na U05. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 12.67 | 1.67
202516127 | STE | 202515928 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202541 | 09/10/2025 15:44:44 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 189 CON IB 1891. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202543 | 202542 | 0 | 1 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.34 | 2.34 | 0.15
202516100 | STE |  | G050A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T01 | 0170.001-4 | 202541 | 09/10/2025 15:48:40 | Verificar e solucionar a ocorrencia de eventos seguidos "compressor conectar" e "compressor desconectar", ocasionando alarme "DC-2 CPU Chatter Blocking act" | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202542 | 202545 | 0 | 0 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado y reapretado conexiones del circuito de mando/fuerza y alarma del compresor, realizado pruebas de partida/parada y no se encontró ninguna anormalidad. Conmutado los contactos de alarma (53 - 54 NO) y enclavamiento eléctrico (13 - 14 NO) del contactor K3 para su monitoreo del 15/10/2025 al 17/10/2025, en el período referido no se presento ningun evento mencionado en la SSA. Obs: En adjunto histórico de partidas/paradas desde el 17/10/2025 al 30/10/2025 (tampoco se registro alarma). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13.33 | 0.83
202516134 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202541 | 09/10/2025 16:46:15 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal intermitente en el RTD-29 (1-A2-29) de temperatura del núcleo. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 233 al 235. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-17 en los bornes XT: 175 a 177 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Verificados bornes 233 a 235 e referidas conexões. Constatado bornes e terminais novos, indicando substituição recente; Realizado reaperto e inspeção dos terminais sem encontrar anormalidade. Medido RTD:117,33/117,33/1,24ohm= 41,7ºC; Indicação no SOMA: 41,3ºC. Emitidas SSA 202516418 para inspeção no painel UAM-17 e 202516419 para inspecionar emendas no interior do gerador. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1.5
202516135 | STE |  | B020D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.020-0 | 202541 | 09/10/2025 18:05:49 | Verificar e sanar vazamento de óleo na conexão da parte inferior da mangueira de nível do tanque de infiltração do RV da unidade. | OUO6 | MMU2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202542 | 202547 | 0 | 1 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Retirada a conexão fixada no tanque infiltração e enviada para usinagem fabricar 2 conexões com vedação por oring, após foi realizado a instalação no local e acompanhado quanto a existência de vazamentos. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1.5 | 7.55 | 3.3
202516137 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202541 | 09/10/2025 21:28:34 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual os dados de vazão e nível na estação Capanema estão inválidos no MSH. Último horário de recebimento válidos dos dados: 14h00min do dia 09/10. Obs.: Recebimento dos dados válido a partir das 20h00min do mesmo dia, alterada a prioridade para Programável. | OSO1 | MEL3 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202542 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado falhas alternadas na pressão absoluta do sensor. Emitida SSA 202516308 para reparo no sensor. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 1.67 | 1
202516139 | STE |  | B018B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.018-1 | 202541 | 09/10/2025 23:40:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o valor da vazão turbinada no SCADA está indicando -150.0 e o instrumento TFX está apagado. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202542 | 202542 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y reaprieto de toda la linea que alimenta al TFX, luego fue realizado mediciones 14,76 mA , indicación en ULP 562 m3/seg y SCADA 561,7 m3/seg. Observando su correcto funcionamiento.Equipo dejado en condiciones normales e operaciones. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 5.5 | 0.33
202516141 | STE |  | A008N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.010-4 | 202541 | 10/10/2025 00:06:56 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o condutor está desacoplado do trilho. Fotos em anexo. | OUO5 | MEG1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202543 | 202543 | 0 | 0 | JOAO CARLOS TAUBE | Durante inspeção, foi verificado um dos carros porta cabos com as roldanas desgastadas o que ocasionou o desacoplamento do trilho e outro com desgaste visivelmente acentuado, porém não desacoplado do trilho. Foram substituídos os dois carros porta cabos por outros novos (código almoxarifado: 259918). Após a substituição, o equipamento foi testado e deixado em condições normais para utilização. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.67 | 3.5 | 1.08
202516122 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202541 | 10/10/2025 05:20:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual la gaveta 2.7/1 del UMCC-03 correspondiente a la bomba 1 del CLD no indica el estado de la bomba. | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | Lâmpada de sinalização de disjuntor aberto da gaveta 02.7/1 estava com defeito intermitente, a mesma foi substituída por outra de mesma caracteristica, realizado testes com a gaveta extraída e reenserida a gaveta em funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.7 | 3 | 1.6
202516124 | STE |  | G082E002 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 2CRL-2 220V | 2420.001-6 | 202541 | 10/10/2025 08:01:46 | En el marco del contrato 4500069888/4500069894 solicito apoyo para desconectar la alimentación de los splits AA3 y AA2 desde los bornes Z1 28/27 y 24/23 respectivamente. En los mismos bornes conectar conductores de alimentación de dos splits provisorios, que serán lanzados por la SOCM.DT. Trabajo solicitado para la SEM42. Coordinar con la SOCM.DT- MAURICIO DIAS PAIXAO DA SILVA OBS: El trabajo corresponde a una instalación provisoria y no es necesario emitir SSA para actualización de diseño | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão da alimentação dos ar splits AA3 y AA2 do quadro de iluminação da TN 2CRL-2 e alimentados nos circuitos correspondentes (12 e 14) dois ar splits provisórios. Deixado a alimentação elétrica dos ar splits provisórios em condições normais, os quais serão retirados com outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.67 | 1
202516153 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202541 | 10/10/2025 09:07:59 | Alterar rango de entrada de transductor de tensión SIEMENS modelo GMUUeff/H M08206-W1429 Nr. P12-757 CM:579262. de 0 - 129,326 V Para 0 -115V Calibrar luego de la modificación. | MEL1 | ILA2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Substituição de capacitores de 1μF/63V, 4,7μF/63V e 10μF/63V. Foi possível alterar o range de entrada com substituição de resistor de entrada R1 e R2. A soma das resistências é 68kΩ. Portanto Resistor 1 (R1) foi substituído por um jumper (0Ω) e o Resistor 2 (R2) foi mantido o valor de 68KΩ. Realizados ajustes de ganho. Liberado para uso conforme derivada 202516397. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.83 | 0.17
202516155 | STE |  | P042A012 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0126.154-1 | 202541 | 10/10/2025 13:50:33 | Solucionar motivo por el cual el filtro FWR-1102 esta con perdida de agua en la tubería de la válvula FV-D. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a retirada da tubulação com problema de vazamento, encaminhado para solda na MMU3, após a reparação foi realizada a instalação com substituição das juntas da mesma. Equipamento foi testado e estando sem vazamento foi encontra-se a disposição da operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 9 | 0.67
202516175 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 10/10/2025 15:39:13 | Drenar volume de óleo isolante presente nos TCs de 220 kV AOK BBC descartados no almoxarifado da ME. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Drenado aproximadamente 800 litros de óleo isolante presente nos TCs de 220 kV AOK BBC descartados no almoxarifado da ME. O descarte deste óleo será providenciado junto a met-1. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.5 | 1.83
202516186 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202541 | 10/10/2025 17:27:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de estado de la válvula de ventilación N°1 se encuentra apagada (GAVETA 1.6/LED VERDE). | OUO5 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202547 | 0 | 1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituído led do bloco sinalizador por outro retirado do almoxarifado, normalizando a sinalização na gaveta. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 2.5 | 0.75 | 1.75
202516192 | STE |  | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202541 | 11/10/2025 23:06:49 | Verificar e solucionar iluminação deficiente da Ponte Rolante N8. | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado luminaria posición 14H25 con funcionamiento deficiente (piscando), realizada sustitución por otro de mismas caracteristicas tecnicas (cod. alox: 714351). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1.5 | 2 | 0.33
202516193 | STE |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202541 | 12/10/2025 00:02:34 | Verificar y solucionar perdida de agua detectada en el presostato PRS5 del filtro CUNO-FLO | OUO5 | MAM1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Sustituido manguera y anilla de sellado de la conexión hidráulica del presostato PRS5 disponibles en el sector. Normalizado, verificado ausencia de pérdidas y liberado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.33 | 1 | 0.17
202516174 | STE |  | S099B001 | BOMBAS | 0008.046-2 | 202542 | 13/10/2025 07:21:20 | Realizar cambio de rodamientos y control dimensional según TD.ME.001 en la bomba cód.: 8046-2 retirada de la U9A por medio de la ssa 202514362, (dicha bomba presenta huelgo excesivo), posteriormente dejar almacenado en el deposito de la U5 para su eventual utilización. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202543 | 202546 | 0 | 0 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado a substituição dos rolamentos, speedi sleeve e retentores da bomba, apos a manutenção foi efetuado as medições e conferencia das folgas. Folga axial 0,03 mm, folga radial 0,08 mm e o batimento do eixo ficou em 0,01 mm.( todos dentro dos limites aceitáveis). Efetuado ajuste na tampa traseira e eliminado a junta de papelão, Aplicado na vedação da tampa o loctite 515(sela flanges). | Fora de Prazo |  |  | 2.75 | 17.58 | 2.3
202516178 | STE | 202515924 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202542 | 13/10/2025 09:59:50 | Prestar apoio à MEG2 de modo a viabilizar, junto à contratada (Ruhrpumpen), o desacoplamento do motor para ensaio por ILA1 (SSA 202515925). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202542 | 202545 | 0 | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado acompañamiento para desacoplamiento y acomplamiento de equipo conforme solicitud. Equipo liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 15.5 | 1.67
202516164 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:06 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518085 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202516163 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:14 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518079 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202516162 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:21 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518074 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202516161 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:28 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518097 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | 202542 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202516160 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:35 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518092 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | 202542 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202516159 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:43 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518067 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | 202542 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202516158 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:53 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518128 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | 202542 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202516239 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 13/10/2025 11:10:05 | Em complemento as SSAs 202403444 e 202403371, solicitamos a codificação de estoque para os blocos de borne - Item 1 - aplicação motores compressor do RV - Item 2 aplicação motores das bombas do RV. Os itens são especiais e foram fabricados/retrabalhados sob supervisão de SMIE.DT. A estimativa para armazenamento é de 6 anos após iniciada a atualização tecnológica. Em anexo informações dos trâmites de consenso SMIM/SMIT. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202543 | 202543 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales codificados e incluidos al stock: -CODMAT-1000000861: código 5000383 - BORNES DE CONEXIÓN 6XM16 (ZSSR) -CODMAT-1000000862: código 5000384 - BORNES DE CONEXIÓN 6XM5 (ZSSR) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516152 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 13/10/2025 14:59:24 | Fabricar formas de madera tipo terciada para encofrados de tapas de hormigón con las siguientes unidades y medidas: 6 unidades de 49,5cm x 95cm x 5,5cm; 5 unidades de 49cm x 115cm x 5,5cm; 1 unidad de 37cm x 95cm x 5,5cm; y 1 unidad de 107,5cm x 107,5cm x 5,5cm. Las formas no requieren de fondo. | MCI1 | MCI2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202542 | 202544 | 0 | 0 | ADELAR FRONZA | Foi fabricado treze formas para concreto conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.77 | 3.5 | 0.67
202516072 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202542 | 13/10/2025 15:03:59 | Piso roto en sala de técnicos. Cota 139. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | Fue realizado el reparo del piso vinílico en la cota 139. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.25 | 0.17
202516114 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202542 | 13/10/2025 15:09:14 | Cota 128 U05, rejilla en canaleta rota. Reemplazar la rejilla. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202546 | 202546 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a instalação de grelha nova com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202516248 | STE | 202516127 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202542 | 13/10/2025 15:17:38 | Solicito la verificación y reparación de los bornes de los fusibles de intensidad de corriente del multímetro Fluke 189, con IB 1891. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificado o múltímetro, foi encontrado duas bases de fusíveis soltas. Foram limpas e ressoldadas, pois uma delas estava com zinabre. Liberado para calibração. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.17
202516230 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.011-2 | 202542 | 13/10/2025 15:34:17 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de água no óleo do TPI (n° serie 2019.8259.01/04), conforme item 3.2 da planilha de comissionamento 63808319454P(1)R0 em anexo. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202542 | 202545 | 0 | 0 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Colecta de aceite aislante del DCP en el almacenes Galpón 3 Análisis de tenor de agua, y cromatografía Resultados y comentarios en SSD 839/2025 | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.75 | 0.5
202516232 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.013-6 | 202542 | 13/10/2025 15:34:26 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de água no óleo do TPI (n° serie 2019.8259.01/06), conforme item 3.2 da planilha de comissionamento 63808319454P(1)R0 em anexo. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202542 | 202545 | 0 | 0 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Colecta de aceite aislante del DCP en el Galpón 3 MI Análisis de tenor de agua, y cromatografico Resultados y comentarios en SSD 841/2025 | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.1 | 0.58
202516231 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.012-4 | 202542 | 13/10/2025 15:34:35 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de água no óleo do TPI (n° serie 2019.8259.01/05), conforme item 3.2 da planilha de comissionamento 63808319454P(1)R0 em anexo. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202542 | 202545 | 0 | 0 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Colecta de aceite aislante del DCP en el sector de Almacenes Galpon 3 Análisis de tenor de agua, y cromatografia. Resultados y comentarios en SSD 840/2025 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.58 | 0.58
202516240 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202542 | 14/10/2025 07:15:10 | verificar/solucionar alarme reportado no FOX-A SEFI pela equipe de manutenção de Furnas. Foto anexa enviada pela equipe de Furnas. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202542 | 202544 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção, confirmado alarme de holdover, sem evento de falha nas fontes de sincronismo. Em comunicação com a equipe de Furnas, eles informaram que o alarme aconteceu durante a realização de manobras da seccionadora. Emitida SSA derivada para SMIN, para análise e orientação. Atividades complementares executadas na SSA 202516790. | Dentro do Prazo |  |  | 1.05 | 3 | 3.48
202516271 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202542 | 14/10/2025 07:59:21 | VERIFICAR/REPARAR PROJETOR MARCA EPSON, Nº DE SÉRIE VA9K5607033 (ANEXO) QUE ESTAVA INSTALADO NO AUDITÓRIO DA SMIL.DT. OBS.: O PROJETOR PAROU DE FUNCIONAR DE REPENTE. POR TRATAR-SE DE UM ITEM UTILIZAÇÃO FREQUENTE PELOS USUÁRIOS DO AUDITÓRIO, SOLICITA-SE ATENDIMENTO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. | ISI0 | ILA2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202542 | 202542 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Protecciones abiertas por a corto circuito en toda la placa central de la fuente, el sistema de ventilación forzada estaba obstruido por filtro deteriorado. Reparo inviable. Ver anexo. Proceder a descarte. Obs: Instrumento sin BP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.15 | 4 | 0.13
202516201 | STE |  | C016A | DISJUNTOR 500 KV 45U34 - GIS 50 HZ |  | 202542 | 14/10/2025 08:00:01 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C016A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado levantamento de informações de placa e captura de fotos para atualização do SAM-GE. As informações encontram-se anexadas na SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.7
202516262 | STE | 202515489 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202542 | 14/10/2025 09:10:07 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-18A. El mismo será entregado el día 14/10/2025. Necesidad de utilización día viernes 07/11/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202544 | 202543 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la marcación y el ajuste del equipo conforme solicitado (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 30,2°C. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.12
202516260 | STE | 202515675 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202542 | 14/10/2025 09:10:19 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-18A posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 03/11/2025 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | 202542 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,4 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 31 °C. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 3.08 | 0.17
202516276 | STE | 202512664 | A008B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.038-5 | 202542 | 14/10/2025 09:10:21 | Solicitamos apoyo para realizar prueba funcional de la bomba N3. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202542 | 202542 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado ensayos funcionales a la bomba N3 de drenaje de la tapa de la turbina en apoyo a mecanica con correcto funcionamiento y señalizacion. Megger 500Vcc/1 min: 2550 MOhms Humedad Relativa: 65,8 % Temperatura: 26,1 °C Valores de Medidos durante funcionamiento: Corrientes: IR: 1,62 A IS: 1,62 A IT: 1,55 A Corriente Nominal: 2 A Tension: Vrs: 460 V Vst: 461 V Vrt: 461 V Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.67
202516285 | STE |  | M084F002 | DATALOGGER | 1481.026-5 | 202542 | 14/10/2025 09:26:47 | Actualizar el firmware y el programa del datalogger a la versión V14.03.0 y Progsig 16318 respectivamente, según la recomendación del fabricante Dualbase, en una visita a Itaipu realizada durante la semana 37. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202542 | 202543 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se ha actualizado el firmware del datalogger a la versión 14.3.0 y el programa a la versión ProgSig: 16318, según las recomendaciones del fabricante Dualbase y las imágenes adjuntas. Se han configurado los parámetros de nombre de la estación y ajuste de cota. Se ha supervisado el funcionamiento y la transmisión de datos, con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 6.67
202516286 | STE |  | M084E002 | DATALOGGER | 1481.024-1 | 202542 | 14/10/2025 09:32:07 | Actualizar el firmware y el programa del datalogger a la versión V14.03.0 y Progsig 16318 respectivamente, según la recomendación del fabricante Dualbase, en una visita a Itaipu realizada durante la semana 37. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Se ha actualizado el firmware del datalogger a la versión 14.3.0 y el programa a la versión ProgSig: 16318, según las recomendaciones del fabricante Dualbase y las imágenes adjuntas. Se han configurado los parámetros de nombre de la estación y ajuste de cota. Se ha supervisado el funcionamiento y la transmisión de datos, con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 2 | 0.58
202516301 | STE | 202516024 | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202542 | 14/10/2025 10:41:20 | Solicitamos apoio do setor de ILA4 para realização dos testes de aceitação do jogo de termômetro de mercúrio marca ASTM , adquirido por meio da OC-4500080805. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2454. | ILA3 | ILA4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202542 | 202543 | 0 | 0 | KARIN BECKER MARQUES | Termômetros foram aprovados nos testes de aplicação do banho de viscosidade, banho de espuma e banho da bomba rotatória. Certificados anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.73 | 1 | 0.08
202516358 | STE |  | N015A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.023-1 | 202542 | 14/10/2025 15:51:06 | Constatado por técnicos de OTIS que el inversor de frecuencia (drive) del elevador E-15 se encuentra con falla funcional | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202542 | 202543 | 0 | 0 | MARCOS MARTINS | Foi substituído o driver do Elevador E15, realizado nova configuração e testado. Equipamento liberado para uso. Atividade executado pela empresa Otis Elevadores. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3.25 | 0.25
202516308 | STE | 202516137 | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202542 | 14/10/2025 16:00:51 | Substituir sensor de nível que apresenta falhas de leituras. Derivada da SSA: 202516137. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado falhas intermitentes de comunicação entre o sensor limnímetro e o datalogger. Realizado a substituição do sensor limnímetro. Alterado o parâmetro "Ajuste de Cota" de 0,64m para 2,09m. Serial do sensor instalado: LCA01348. Utilizado sensor backup, disponível no setor da MEL3. Não foi possível a retirada do sensor com falha de dentro da tubulação. | Dentro do Prazo |  |  | 7 | 5.67 | 10.33
202516364 | STE | 202515675 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202542 | 14/10/2025 16:37:08 | Realizar ensaios dos cabos de alimentação 220V, HU18-6015 e energizar painel SVP-18A. referente ao comissionamento do SVP-18A na SSA matriz. Obs. Desenho de interligação em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Realizado ensayos de resistencia de aislamiento (500V/1min) de los cabos de alimentación HU18-6015 220Vca, detalle en anexo. Se procede a energizar el panel SVP-18A, interconexión desde los bornes X40-3 y X40-4 (SVP-18) hasta los bornes X40-1 y X40-2 (SVP-18A). No es necesario emitir SSA para actualización de diseño ya que esta se encuentra actualizada, detalle en anexo proveída desde la SATedms. Valores de tensión medidos despues de la interconexión Bornes(X40:1-2)= 226,1 Vca | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 1
202516336 | STE |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202542 | 15/10/2025 07:28:39 | EN EL MANTENIMIENTO 4A DE LA SSP 20252190 FUE DETECTADO QUE LA CORREA DEL VVT-1425 SE ENCUENTRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202542 | 202543 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS CON (COD.713177) DEL MOTO-VENTILADOR VVT-1425, ALINEADAS Y TENSIONADAS DE LAS CORREAS EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT:202508873 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.75
202516337 | STE |  | P025A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.057-0 | 202542 | 15/10/2025 07:28:50 | EN EL MANTENIMIENTO 4A DE LA SSP 20252190 FUE DETECTADO QUE LA CORREA DEL VVT-1426 SE ENCUENTRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202542 | 202543 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS CON (COD.712166) DEL MOTO-VENTILADOR VVT-1426, ALINEADAS Y TENSIONADAS DE LAS CORREAS EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT:202508873 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.75
202516335 | STE |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202542 | 15/10/2025 07:28:57 | EN EL MANTENIMIENTO 4A DE LA SSP 20252190 SE DETECTO RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DE LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR Y LAS CORREAS DEGASTADA DEL VVT-1417 | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202542 | 202543 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR Y CORREAS CON (COD.248452/714166) DEL MOTO-VENTILADOR VVT-1417 FUE ALIENADAS Y TENSIONADAS LAS CORREAS EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN AT:202508873 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 18 | 0.75
202516338 | STE |  | P025A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.057-0 | 202542 | 15/10/2025 07:29:03 | EN EL MANTENIMIENTO 4A DE LA SSP 20252190 FUE DETECTADO QUE LA CORREA DEL VVT-1427 SE ENCUENTRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202542 | 202543 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS CON (COD.712166) DEL MOTO-VENTILADOR VVT-1427, ALINEADAS Y TENSIONADAS DE LAS CORREAS EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT:202508873 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.75
202516334 | STE |  | P025A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.061-0 | 202542 | 15/10/2025 07:29:45 | EN EL MANTENIMIENTO 4A DE LA SSP 20252190 FUE DETECTADO QUE LA CORREA DEL VVT-1421 SE ENCUENTRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202542 | 202543 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS CON (COD.712168) DEL VENTILADOR VVT-1421, ALINEADAS Y TENSIONADAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT:202508873 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.75
202516330 | STE |  | P025B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.065-2 | 202542 | 15/10/2025 07:29:46 | EN EL MANTENIMIENTO 4A DE LA SSP 20252192 FUE DETECTADO QUE LA CORREA DEL VVT-1528 SE ENCUENTRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202542 | 202543 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS POLEA Y CORREAS CON (COD.714876/713692) DEL VENTILADOR VVT-1528, ALINEADAS Y TENSIONADAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN AT:202508875 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.75
202516332 | STE |  | P025B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.065-2 | 202542 | 15/10/2025 07:29:48 | EN EL MANTENIMIENTO 4A DE LA SSP 20252192 FUE DETECTADO QUE LA CORREA DEL VVT-1529 SE ENCUENTRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202542 | 202543 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS POLEA Y CORREAS CON (COD.714876/713692) DEL VENTILADOR VVT-1529, ALINEADAS Y TENSIONADAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN AT:202508875 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.75
202516328 | STE |  | P025A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.059-8 | 202542 | 15/10/2025 07:29:51 | EN EL MANTENIMIENTO 4A DE LA SSP 20252190 FUE DETECTADO QUE LA CORREA DEL VVT-1428 SE ENCUENTRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202542 | 202543 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS CORREAS CON (COD.713692), ALINEADAS Y TENSIONADAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN AT: 202508873 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.75
202516329 | STE |  | P025A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.059-8 | 202542 | 15/10/2025 07:30:00 | EN EL MANTENIMIENTO 4A DE LA SSP 20252190 FUE DETECTADO QUE LA CORREA DEL VVT-1429 SE ENCUENTRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202542 | 202543 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS CORREAS CON (COD.713692), ALINEADAS Y TENSIONADAS DEL VVT-1429 DEJANDO EN CONDICIONES NORMAALES EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT: 202508873 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.75
202516384 | STE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202542 | 15/10/2025 08:26:08 | REALIZAR LIMPEZA DOS TETOS DAS SALAS DE CONTROLE DA U10 A U18A COTA 108,00 EIXO C/D. | MCI3 | MCI3 | QUINONEZ CABANAS CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO FELIPE BETINELI | 202543 | 202544 | 0 | 0 | JOAO FELIPE BETINELI | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. contrato 4500080337/25. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.17
202516383 | STE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202542 | 15/10/2025 08:26:25 | REALIZAR LIMPEZA DOS TETOS DAS SALAS DE CONTROLE DA U01 A U09A COTA 108,00 EIXO C/D. | MCI3 | MCI3 | QUINONEZ CABANAS CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO FELIPE BETINELI | 202543 | 202543 | 0 | 0 | JOAO FELIPE BETINELI | Realizada a limpeza conforme a planilha de serviços pela Empresa Servicios técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5.25 | 0.05
202516377 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0137.012-0 | 202542 | 15/10/2025 09:32:32 | Realizar descarte del motor 60Hz de agua pura, marca Siemens ( modelo en desuso por antigüedad) retirado de la U18 por medio de la SSA 202403818. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | Se llevo a cabo el descarte del motor de 60Hz de agua pura, marca Siemens ( modelo en desuso por antigüedad) código 0137.012-0. | Dentro do Prazo |  |  | 3.4 | 0.63 | 1.3
202516381 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 15/10/2025 09:54:28 | Solicitamos apoio para a recepção de parte dos componentes dos lotes 2 e 3 do contrato 4500065573 (Ruhrpumpen) que tiveram sua pintura reparada em fábrica. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado apoio para contratada para realizar descarregamento dos componentes e na elev. 144, AMC. Componentes disponibilizados na elev. 108, AMC. junto ao cercado da contratada. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 19 | 1
202516270 | STE | 202516128 | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202542 | 15/10/2025 09:55:23 | Realizar as medições do moitão auxiliar conforme imagem em anexo para viabilizar processo de aquisição do novo moitão. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado as medições conforme solicitado. ØA=310mm ØB=350mm C=280mm D=655mm E=60mm ØF=140mm a4=112mm | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.3
202516393 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 15/10/2025 10:22:33 | SOLICIAMOS APOIO PARA DESCIDA, MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE COMPONENTES DE BOMBAS NOVAS RURHPUMPEM. COMPONENTES DO LOTE 1 E LOTE 2 CONFORME CONTRATO 4500065573. CHEGADA PROGRAMADA PARA 16/10. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con puente numero 02 para descarge de camión material de bomba para drenaje | Dentro do Prazo |  |  | 0.55 | 7.07 | 0.73
202516368 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202542 | 15/10/2025 10:44:43 | Verificar motivo por el cual el montacargas se encuentra inoperante. IHM indica: Falla de Relé de Protección 1KRS1. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202542 | 202543 | 0 | 0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, encontrando Relay 1KRS1 actuado, verificado continuidad en bornes s11-s12 y s21-s22, No fueron encontrados actuaciones de botoneras de emergencia ni limitadores de emergencia (Contrapeso), realizado reset en el relay constatando rearme del mismo. Realizado ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.83
202516396 | STE |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202542 | 15/10/2025 13:47:46 | EN EL MANTENIMIENTO 4A DE LA SSP 20252192 FUE DETECTADO QUE LA CORREAS DEL VVT-1522 SE ENCUENTRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202542 | 202543 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS CON (COD.713177) DEL MOTO-VENTILADOR VVT-1522 ALINEADAS Y TENSIONADAS LAS CORREAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN AT:202508875 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.75
202516401 | STE | 202515198 | J090A005 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-001 CARBONATO NA | 0511.018-3 | 202542 | 15/10/2025 15:36:12 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DA MOTOBOMBA DOSADORA BWP-E04-001 PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO E REPARO. OBS: RECONEXÃO ELÉTRCIA SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA SSA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Realizado desconexão dos condutores para intervenção por MAM1 da bomba dosificadora BWP-E04-001 conforme solicitado. A normalização será executada com nova solicitação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.45 | 3.9 | 0.85
202516404 | STE |  | B012H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.014-8 | 202542 | 15/10/2025 15:44:55 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del contenido total de cobre disuelto (168 ppb) detectado durante la ejecución de la SSP 20255114.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202542 | 202544 | 0 | 0 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Conforme AT 202509239, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHY4001) e 63L da resina M500KR (Lote: CHD30002), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202516587). | Dentro do Prazo |  |  | 6.77 | 10.9 | 3.55
202516436 | STE |  | P042C007 | EVAPORADOR EV-QCH-1103 E ACESSÓRIOS | 0814.006-5 | 202542 | 15/10/2025 16:21:46 | Verificar y solucionar presion baja de gas. | OUO2 | MAM3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Fue realizada la inspección, constatada baja presion de gas, realizada la recarga de gas R-22, 26kg, verificación de presiones y temperaturas de servicio, no se encontraron perdidas en el sistema. Equipo liberado para operación en condiciones normales de funcionamiento. Servicio ejecutado en AT 202508876. | Dentro do Prazo |  | 37 - PRESSAO BAIXA | 1.83 | 4 | 2.17
202516409 | STE | 202516187 | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202542 | 15/10/2025 16:42:31 | Durante o atendimento da SSA 202516187, foi constatado o comportamento anômalo do sensor posição P1S (MGS - Vibração Relativa Radial ME). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202543 | 202544 | 0 | 0 | ALEXANDRE BUZANELLO | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR COM FALHA POR OUTRO NOVO, ORIUNDO DO ALMOXARIFADO Nº SÉRIE 2518082 BR EM APOIO A MEG1 CONFORME SOLICITADO, SANANDO A ANOMALIA EXISTENTE. NOTA: SENSOR RETIRADO FOI ENCAMINHADO AO LABORATÓRIO VIA IME3 PARA TESTES DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.52 | 3.68 | 0.52
202516441 | STE |  | N027A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.014-7 | 202542 | 15/10/2025 16:57:29 | Durante execução da SSP 20253151 foi verificado vazamento de ar no sistema pneumático da translação da ponte. Verificar e solucionar. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado verificação e constatado vazamento interno na válvula pneumática. Executado a substituição da válvula (cod: 527432). Realizados testes funcionais no sistema. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.77 | 2 | 0.25
202516428 | STE |  | B010A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.012-1 | 202542 | 15/10/2025 17:02:29 | Constatado Alerta de vibração global no envelope do ponto 2He (4,104 g pico a pico), conforme visualizado na Figura 1 do relatório anexo. Evidenciado aumento do carpete no espectro. Realizar análise, emitir parecer e procedimentos, se necessário, junto à SMMU.DT. Valores e gráficos constam no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202543 | 202546 | 0 | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de vibraciones medidas en la SSA derivada se observa una disminución considerable del nivel de carpete, pero aún por encima del nivel de alerta 1, luego de la lubricación del equipo. Se emitirá SSA relacionada para el monitoreo periódico de este equipo. | Fora de Prazo |  |  |  | 2.25
202516420 | STE |  | A019A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.042-1 | 202542 | 15/10/2025 17:02:58 | Constatado Alerta de vibração global nos envelopes dos pontos 1He (2,336 g pico a pico), e 2He (2,322 g pico a pico) conforme visualizado nas Figuras 2 e 3 do relatório anexo. Valores e gráficos de medição constam no sistema Omnitrend. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário junto à SMMU.DT. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202542 | 202543 | 0 | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Nueva colecta de mediciones luego de la lubricación de los rodamientos muestran una disminución en los valores de 1He y 2He. No se sugieren acciones correctivas, debido al comportamiento esperado de este tipo de equipos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202516382 | STE |  | A008E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.015-9 | 202542 | 15/10/2025 17:04:21 | Solicitamos parecer técnico e providência, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em velocidade: 2A= 4,49 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. Medição realizada em 14/10/25 durante SSP 20252910. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202516422 | STE |  | A019A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.041-4 | 202542 | 15/10/2025 17:04:43 | Constatado Alerta de vibração global no ponto 1H (3,75 mm/s rms), conforme visualizado na Figura 1 do relatório anexo. Valores e gráficos de medição constam no sistema Omnitrend. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário junto à SMMU.DT. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202542 | 202543 | 0 | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Nueva colecta de datos /16/10/2025) arroja valores por debajo de los niveles de alerta. Ninguna acción adicional es necesaria. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202516477 | STE | 202516409 | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202542 | 16/10/2025 07:09:36 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO QUANTO AO COMPORTAMENTO ANÔMALO DO SENSOR P1S (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432006 BR ) DE VIBRAÇÃO RELATIVA RADIAL DO M.G.S LADO BRASIL, CONFORME SSA DERIVADA DE MEG1 A MMU1 (SSA 202516409). | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Luego del análisis de las mediciones en el OnCare del SVP-10, se verifica el comportamiento anormal de la medición de este sensor, por lo que se sugiere la sustitución del sensor de vibración relativa en la posición P1S del CGS de la UG10. El sensor en falla deberá ser entregado a la SMIL.DT para la verificación de sus mediciones e informe para la sustitución por garantía con la proveedora VOITH. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516459 | STE | 202515106 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 16/10/2025 07:10:02 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24237/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202544 | 202543 | 0 | 0 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.25
202516456 | STE | 202515105 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 16/10/2025 07:10:43 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24268/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202544 | 202543 | 0 | 0 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.25
202516454 | STE | 202515104 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 16/10/2025 07:11:13 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24230/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202544 | 202543 | 0 | 0 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.25
202516450 | STE | 202515091 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 16/10/2025 07:11:36 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24201/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202544 | 202543 | 0 | 0 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.25
202516447 | STE | 202515089 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 16/10/2025 07:12:43 | Solicitamos calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24197/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202544 | 202543 | 0 | 0 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.25
202516444 | STE | 202515087 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202542 | 16/10/2025 07:13:01 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24379/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202544 | 202543 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado e calibrado, se encontra dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.25
202516418 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202542 | 16/10/2025 07:18:22 | Em complemento à SSA 202516134, verificar bornes XT 175 a 177 e respectivo canal no cartão T03, devido perda intermitente de sinal do RTD-29 (1-A2-29) de temperatura do núcleo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Em complemento à SSA 202516134, inspecionados bornes XT 175 a 177 e referidas conexões; Inspecionado conector TB-4357 do cartão T03; Não foram encontradas anormalidades em terminais ou pontos frouxos durante reaperto. Indicação no SOMA após normalização do conector: 41,3ºC. Valor indicado é o mesmo de antes da desconexão, o qual foi confirmado no painel CG durante atendimento da SSA 202516134. AT 202509066. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.75
202516486 | STE |  | N027A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.002-3 | 202542 | 16/10/2025 08:21:20 | Durante execução da SSP 20253151 foi verificado manômetro com defeito no sistema de lubrificação do carro n02. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado verificação e constatado manômetro com visor quebrado, executada a substituição do manometro(cod: 917135) e realizado testes de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.37 | 1.83 | 0.58
202516427 | STE | 202514797 | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202542 | 16/10/2025 09:38:31 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR DE ACIONAMENTO E ATERRAMENTO DA MOTOBOMBA BSN-1302. OBS: INSTALADO MOTOR NOVO COD:152382. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Executado conexão do motor elétrico e do cabo de aterramento após instalação por MAM1. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação: 90000MΩ (URA57,1%/ 23,9ºC; 500V/1min); 2)resistência ohmica do enrolamento: 1,27/1,26/1,26Ω; 3)tensão RS/RT/ST: 457,8/459,9/458,2V; 4)corrente (In:12,9A) R/S/T: 7,8/7,5/7,9A; 5)Resistencia isolação/corrente/tensão do resistor de aquecimento: >100GΩ/0,1A/224,4V.Constatado funcionamento normal do motor. | Dentro do Prazo |  |  | 1.88 | 7.13 | 2.95
202516493 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 16/10/2025 10:59:21 | Solicito apoyo del puente grúa para movimiento de cierra de corte, plataforma elevadora y maquina extractora de barra para curso interno del sector el día viernes 24/10/2025 en el periodo de la mañana. Entrar en contacto con José Gayozo 4913. | MEG1 | MAM2 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VICTOR CESAR PANUCI | 202546 | 202546 | 0 | 0 | VICTOR CESAR PANUCI | Supervisores de MAM2 e MEG1 estabeleceram consenso de não realizar atividade solicitada. Durante a semana solicitada, houve necessidade de priorizar atividade de operadores. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
202516513 | STE |  | P060A025 | SELF CONTAINED DAC-101 | 0783.094-4 | 202542 | 16/10/2025 10:59:27 | Verificar e solucionar acúmulo de água no piso debaixo do DAC. | OUO7 | MAM3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a abertura do DAC, verificado pressões e condições do equipamento, realizado a desobstrução do Dreno e retirada de parte da água. Equipamento encontra-se em funcionamento e a disposição da operação. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1 | 4.5 | 0.75
202516524 | STE |  | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202542 | 16/10/2025 13:32:07 | Substituir painel de instrumentos, pois o ponteiro do medidor de tensão/carga do alternador encontra-se avariado, e display central não possibilita-se visualizar dados do equipamento. Fotos em anexo. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202547 | 202547 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Conforme solicitado, realizou-se a substituição de painel de instrumentos. Peça fornecida pela empresa MANITOWOC através de contrato 450072370 (SSA 202516584). Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 4.9 | 0.27
202516543 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202542 | 16/10/2025 14:56:24 | A bomba de água da guarita de entrada principal da SEMD não está partindo de forma automática por nível baixo de água na caixa d'água. Observação: no modo "manual" parte normalmente. | OUO7 | MEG3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Feito inspeção e encontrada boia fora de ajuste. Realizado ajuste e deixada em condições normais de operação. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.85 | 2.93 | 1.32
202516485 | STE |  | N045A007 | SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 0527.024-3 | 202542 | 16/10/2025 15:12:05 | Durante utilização da ponte rolante rolante N17 a baixa velocidade da elevação principal parou de funcionar. Verificar e Solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | 202544 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Realizado teste e constatado que o motor de baixa velocidade da elevação (pos."M11") está funcionando sem movimentar o gancho principal. Foi emitida SSa202517103 para MAM2 verificar o acoplamento da transmissão. | Dentro do Prazo |  |  | 4.57 | 5.07 | 1
202516548 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 16/10/2025 15:27:38 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518082 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | 202542 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202516555 | STE |  | N026A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.034-7 | 202542 | 16/10/2025 15:54:33 | Durante retorno de manutenção preventiva semestral do elevador E26, constatado falha no inversor de frequência pelos técnicos da empresa OTIS. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202543 | 202544 | 0 | 0 | MARCOS MARTINS | Foi realizado acompanhamento da substituição e parametrização do driver. Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202516571 | STE |  | R055G001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.002-0 | 202542 | 16/10/2025 16:49:35 | A pedido de ENEE.DT, área gestora del Contrato 4500075131 solicito su apoyo para acompañar y providenciar la descarga de los 10 (diez) transformadores de corriente 500 kV para el sistema de facturación de energía, con sus respectivos componentes y accesorios en el patio de 500kV para su disposición temporal aguardando su futura instalación. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202543 | 202543 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio para descarregar 10 (dez) transformadores de corrente de 500 kV do sistema de faturamento de energia, com seus respectivos componentes e acessórios no pátio de 500 kV para armazenamento temporário aguardando futura instalação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 21 | 1
202516576 | STE |  | G082E001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-4 | 2235.001-1 | 202542 | 16/10/2025 17:04:37 | En el marco del contrato 4500069888/4500069894 solicito apoyo para desconectar la alimentación de los splits AA3 y AA4 desde los bornes Z1 28/27 y 32/31 respectivamente. En los mismos bornes conectar conductores de alimentación de dos splits provisorios, que serán lanzados por la SOCM.DT. Coordinar trabajos con la SOCM.DT- MAURICIO DIAS PAIXAO DA SILVA OBS: El trabajo corresponde a una instalación provisoria y no es necesario emitir SSA para actualización de diseño | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202543 | 202543 | 0 | 0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Trabalho foi realizado pela empreiteira com acompanhamento da SOCM.DT e OPUO.DT. Não foi realizada a desconexão dentro do painel e sim foi feita a ligação dos aparelhos temporários em caixa de passagem próxima aos aparelhos de ar condicionados existentes, que seão substituídos após comissionamento do novo sistema de ar condicionado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.85 | 0.73 | 1.02
202516583 | STE | 202515464 | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202542 | 17/10/2025 07:26:45 | Em função da inspeção termográfica registrada nas SSA's derivadas, favor inspecionar/substituir se necessário bornes, terminais e reaperto das conexões dos TC's conforme relação abaixo: Bornes 1601/1602/1603/1613/16/14 e 1615 Preventivamente verificar as demais conexões dos TC's anexo relatório Programar atendimento para PD 9M previsto para 21/10/2025 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Según inspección termografica registradas en la SSA´s derivadas se observa mayor calentamiento de los conductores en los bornes 1602,1603 y 1614, los bornes descritos fueron sustituidos por otros nuevos con las mismas características técnicas retirados del almacén, los demás bornes fueron verificados y reapretados sin encontrar ninguna anormalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202516586 | STE |  | P094D027 | FAN-COIL FC-2P-111-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.050-1 | 202542 | 17/10/2025 07:53:06 | NA MANUTENÇÃO ANUAL SSP20254305 FOI IDENTIFICADO FAN-COIL FC-2P-111 APRESENTANDO CORREIAS DANIFICADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202542 | 202543 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de correias, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202508878. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202516574 | STE | 202513929 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202542 | 17/10/2025 07:59:19 | SOLICITAMOS APOIO (JUMPER) NO ISOLAMENTO MECÂNICO DO CILINDRO DE FREIO Nº26 EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM 23/10/2025 NO PERÍODO DA MANHÃ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU en el aislamiento del cilindrio de freno 26, colocado jumper en los bornes 913 y 914 correspondientes a la caja de dicho cilindro. Realizados ensayos de aplicación/desaplicación con correcta actuación/rearme de los relés 33BK2X y 33BK9X. Emitida SSA: 2025/16952 para retirar el jumper una vez normalizado el cilindro de freno por parte de MMU. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.58
202516617 | STE |  | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202542 | 17/10/2025 09:50:21 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202516615 | STE |  | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202542 | 17/10/2025 09:50:30 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.5
202516613 | STE |  | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202542 | 17/10/2025 09:51:01 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.83 | 0.33
202516612 | STE |  | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202542 | 17/10/2025 09:51:12 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | 202546 | 0 | 0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202516611 | STE |  | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202542 | 17/10/2025 09:51:23 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | 202546 | 0 | 0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202516610 | STE |  | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202542 | 17/10/2025 09:51:29 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | 202546 | 0 | 0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202516609 | STE |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202542 | 17/10/2025 09:51:41 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | 202546 | 0 | 0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.17 | 0.6
202516619 | STE | 202515088 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202542 | 17/10/2025 10:25:20 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24354/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202544 | 202543 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento ajustado e calibrado, se encontra dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 3 | 0.17
202516589 | STE |  | A035A017 | UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS (UC22) | 2378.004-5 | 202542 | 17/10/2025 10:58:00 | Solicitamos apoyo para verificar correcto funcionamiento conforme los siguientes parámetros (TEMP DE BAJA APROX -30°C, SOBRECAL DE 5 A 11°C SUBENF. 4 A 8°C), Presostato de baja de la UC (CUT IN= 1,2 BAR, DIFF= 0.7BAR). Unidad condensadora no esta cumpliendo los ciclos de refrigeración del tanque de forma esperada como se observa en imagen en anexo. | MMU1 | MAM3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202544 | 202544 | 0 | 0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspección del equipo, constatada baja presion de gas en mediciones, realizada recarga de gas, R404(Stock propio de SMMU), 2kg, presiones y temperaturas de trabajo normalizadas. Realizado acompañamiento. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202516587 | STE | 202516404 | B012H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.014-8 | 202542 | 17/10/2025 10:58:06 | Solicitamos apoyo para análisis de la resina SM600KR que será utilizada en la U12, (fecha prevista el 22/10/2025). También realizar test funcional de las resinas S108 y M500. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202543 | 202543 | 0 | 0 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de agua tratada com resinas. Resultados em anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.75 | 0.17
202516625 | STE |  | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202542 | 17/10/2025 11:13:40 | Verificar / Solucionar, motivo pelo qual a estação apresenta falhas na transmissão de dados entre a remota e o servidor SFTP da SIPS.AA. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizados ajustes en servidor SFTP por colegas de la SIPS.AA, reestableciendo la comunicación con la estación remota del STH, datos de periodo con fallas recuperados totalmente. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 0.67
202516568 | STE |  | M084B002 | DATALOGGER | 1481.028-9 | 202542 | 17/10/2025 11:13:49 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a atualização do Firmware para versão 14.03.0 e do programa para a versão ProgSig 16318, conforme orientação do fabricante e imagens em anexo. Inserido parâmetros de nome da estação, ajuste de cota e operadora de celular. Acompanhamento de transmissão de dados e armazenamento no PCDWEB, com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.33 | 1.17
202516642 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 17/10/2025 11:25:21 | Prestar apoio com operação de ponte rolante N02 para descer paineis elétricos desde el 144 até el 128. Solicitação em anexo | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202543 | 202543 | 0 | 0 | REGINALDO CALAPACHE | Realizado apoio com o ponte rolante N02 para movimentação de paineis elétricos da cota 144 para a cota 128. | Dentro do Prazo |  |  | 0.35 | 1.18 | 0.13
202516592 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 17/10/2025 15:27:11 | Solicitamos apoio com dispositivo de elevação de carga e respectivo operador para descarregar 10 unidades de transformadores de corrente no pátio de 500 kV da SEMD, conforme SSA 202516571. Serviço previsto para ser executado dia 20/10/25 a depender de condições climáticas. | MET2 | MAM2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Se realizo el apoyo a la SMMT-DT (MET2) para la descarga y desconsolidación de container de 12 metros con 10 transformadores de corriente TCs en su interior. Para el servicio se utilizaron los sig. equipamientos. EILHADEIRA CLARK 07ton. GRUA MOVIL TELESCOPÍCA LIEBHERR 1070.4.2 (70ton.) CONFIGURACION: contrapeso 10.7Ton Estabilizadores extendidos 100% Segmentos de lanza:N5 a 46%. Angulo 61.8° Radio 5.6metros Cap. Max. 16.9Ton Carga 10.6Ton Servicio efectuado en la SEMD Patio de 500kv | Dentro do Prazo |  |  | 0.9 | 8.23 | 0.92
202516697 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202542 | 17/10/2025 18:13:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o ramal 3324 do elevador não recebe chamada. | OUO5 | MEL3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Verificada la falla funcional en el aparato mencionado, prosiguiendo así con el cambio de la misma por un aparato telefónico nuevo, dejando así el R:3324 funcional y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.67
202516705 | STE |  | E009D003 | SECCIONADORA 500 KV 74LI1 | 0191.036-1 | 202542 | 18/10/2025 11:15:34 | Verificar e solucionar deficiência na vedação de água da chuva no painel da seccionadora 74LI1. Obs.: A porta estava bem fechada, fotos em anexo. | OUO7 | MET2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | VALDICLEI GAVA | Realizado a troca das borrachas das portas e substituído o silicone nas junções superiores do quadro. Utilizado material em estoque na oficina MET2. | Dentro do Prazo |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO | 0.37 | 2.4 | 0.27
202516709 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202542 | 18/10/2025 21:39:18 | Verificar e solucionar oscilação na medição de condutividade e temperatura do 16CMI2 durante inspeção interna do painel PWB-03, obs: no momento da abertura da porta do painel ocorreu variação brusca nas grandezas. Vídeo em anexo. | OUO5 | MEG1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202544 | 202545 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue realizada la sustitución de los terminales de conexión del instrumento 16CMI2, luego de la sustitución de los terminales, la lectura quedó estabilizada. También fue realizado reaprieto de la línea completa que realiza la medición de conductividad. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 3.17 | 0.67
202516475 | STE |  | A008B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.010-3 | 202542 | 18/10/2025 21:39:48 | Verificar Fluxo Alto Caixa de Vedação. Nível superior a 250 l/min. | OUO5 | MMU2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se invirtieron los filtros para dejar operativo el filtro con menor regulación de caudal. presión: 2.8 bar & caudal 230 l/min. Observación: los filtros fueron limpiados durante el PD en fecha 14/10/2025. SSP: 20255052 AT: 202508879 | Dentro do Prazo | GIO | 71 - FLUXO ALTO | 0.5 | 1 | 0.5
202516720 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202543 | 20/10/2025 05:53:43 | Verificar y recolocar el protector de pulsador del comando manual de parada parcial. | OUO6 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Recolocado el protector del pulsador. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.67 | 0.5 | 0.33
202516723 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202543 | 20/10/2025 08:14:32 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de OCTUBRE de 2025, de ser posible el día 3 de NOVIEMBRE. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Coletados os dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via e-mail. Dados também anexo a esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.5
202516724 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202543 | 20/10/2025 08:14:45 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de OCTUBRE de 2025 de ser posible el día 3 de NOVIEMBRE. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202545 | 202545 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Coletados os dados conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via e-mail. Dados também anexo a esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202516727 | STE | 202516411 | B010B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.079-6 | 202543 | 20/10/2025 10:53:01 | Solicitamos apoyo para realizar medición de caudal de agua con el medidor ultrasónico portátil para verificación de correcto funcionamiento del instrumento 80LW. Fecha prevista: 21/10/2025 | MMU2 | MAM1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada medição de vazão utilizando medidor ultrassônico (Endress Hauser Prossonic Flow. 93T) junto com equipe da MMU2, em tubulação 3” de inox na saída de água de resfriamento do Mancal guia inferior, localizada próximo ao eixo da turbina. Obtidos valores estáveis de aproximadamente 520 l/min. Enquanto o medidor 80LW instalado no local apresentava valores aproximados de 495 l/min. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 2 | 0.5
202516734 | STE |  | B010H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.012-1 | 202543 | 20/10/2025 10:57:24 | Verificar e solucionar nível de tanque de reposição da água pura inferior a 125 mm. | OUO6 | MMU1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Durante PD 9M fue completado el tanque de reposición dejándolo en 340 mm, conforme indicado en la PIC.ME.0060-R10. | Dentro do Prazo |  | 70 - NIVEL BAIXO | 0.5 | 2.18 | 0.08
202516689 | STE |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202543 | 20/10/2025 11:38:01 | REALIZAR LIMPEZA GERAL EM ESTRUTURAS DO BLOCO H8 NA BARRAGEM PRINCIPAL. DAR ATENÇÃO ESPECIAL ÀS ESCADAS DE ACESSO E ÁREAS DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM DO BLOCO H8 (PRÓXIMO AO CONDUTO FORÇADO DA U16 E U17) QUE APRESENTAM, POEIRAS, SUJEIRAS E LIMOS. | MAM1 | MCI3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202544 | 202545 | 0 | 0 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202516744 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202543 | 20/10/2025 14:45:38 | Proveer aparato TMR, conforme solicitado en email en adjunto para tercerizada Protek, el TMR quedará bajo responsabilidad de MEL4. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada configuración de aparato TMR de reserva del sector Mel3, con el ramal 9267 y entregado a colegas de Mel4 para uso de la empresa Protek. Entregado TMR G566 con fuente y cable USB. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.17 | 0.5
202516770 | STE |  | A035A017 | UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS (UC22) | 2378.004-5 | 202543 | 20/10/2025 16:20:19 | Verificar comportamiento anormal de los valores de presión y carga del tanque 2 con la UC22 seleccionada como principal conforme se observa en el grafico anexo. | MMU1 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Con apoyo de SMMA.DT fue realizado carga de gas 404 A en la unidad condensadora, porém, a intermitência do compressor apresenta comportamento anormal. Observação: Foi emitida uma nova SSA (202517584) para ajuste da intermitência. A nova SSA foi feita pois esta SSA já estava na condição SAS e não é possível ajustar para passar para condição SEE ou SPR para programar uma AT | Dentro do Prazo |  |  | 3.4 | 0.67 | 3.9
202516774 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202543 | 20/10/2025 23:50:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual los teléfonos fijos (Interno: 2146) ubicados próximos a los CTM 06, 07 y 08 correspondientes a la elevación 214, no están funcionando. | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la verificación y comprobada la falla en el gancho de finalización de llamadas, posteriormente se procedió al cambio de la misma por una funcional proveniente de la reutilización de piezas, dejando así de vuelta el equipo funcional y liberado para su uso. OBS: no precisa de SM/DM a causa de la reutilización de piezas disponibles en sala. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 4 | 0.5
202516536 | STE |  | M082V001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBA DO SUL | 1479.046-0 | 202543 | 21/10/2025 08:08:35 | Verificar y solucionar falta de recepción de datos Pluviométricos de la terminal remota Uba do Sul. Grafico en anexo | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento no sifão do pluviômetro, causado por folhas de árvores, no entorno da estação. Emitida SSA derivada: 202517143 para limpeza e testes no equipamento. Encaminhado e-mail para OPSH.DT, solicitando a poda das árvores no entorno da estação. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 0.67 | 1
202516599 | STE |  | M082F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FLORIDA | 1479.038-0 | 202543 | 21/10/2025 08:09:40 | Verificar y solucionar falla de recepción de datos fluviometricos de la terminal remota Florida. Imagen en anexo | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 1 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado falhas de comunicação do sensor limnímetro. Emitido SSA derivada 202517934 para substituição do sensor. | Fora de Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.25 | 1.17 | 0.42
202516751 | STE | 202515979 | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202543 | 21/10/2025 08:29:18 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-16. El mismo será entregado el día 20/10/2025. Necesidad de utilización día viernes 28/11/2025. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202544 | 202543 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la marcación y el ajuste del equipo conforme solicitado (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 29,9°C. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.17 | 0.33
202516690 | STE | 202506834 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202543 | 21/10/2025 08:33:08 | Dispor no almox. 3 projetores código 714176. Emitido empenho 519831. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponible en el stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516737 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202543 | 21/10/2025 08:57:00 | Durante inspeção após o PD, com a corrente de excitação em 2000 A, a temperatura da pista superior 2 e inferior 2 estavam pouco abaixo do limite mínimo de 60°C de temperatura previsto na IM.LA.0050. Solicitamos análise por IEQ1 para um possível ajuste de temperatura mais baixo na IM. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202543 | 202543 | 0 | 0 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Analisando as condições operativas da UG no momento da inspeção, Iexc: 1948,3A, Pot. 604MW/-217MVAR, a corrente de excitação corresponde a 61% da corrente nominal (3237A) a temperatura medida nas pista superiores: 69,6/57,1ºC nas pistas inferiores: 64,5/59,5ºC está no pior caso menos de 5% do mínimo estabelecido na IM (60ºC). Em função do exposto acima, consideramos que não temos anormalidade que necessite intervenção e atualização de documentações. Registro é importante para acompanhamento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202516788 | STE |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202543 | 21/10/2025 08:57:33 | Durante ultimas inspeções semanais periódicas, verificado nível de sujeira, classificado como: 'SUJO / MUITO SUJO" no recinto dos anéis coletores, mesas, suportes e isoladores, conforme imagens (semana 202543) em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Realizado a limpeza geral do recinto dos anéis coletores em função do acúmulo de pó de escova, detectado durante a inspeção semanal. Limpado as mesas, isoladores, suportes, porta- escovas, grades e piso do recinto. Após a limpeza foi realizada uma inspeção criteriosa e deixado em condições normais. A UG retornou ao sistema após a finalização do PD sem anormalidades. Ensaio de resistência de isolamento após a conclusão 202Mohms 500V/10min 27ºC 52,9% umidade. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 19.5 | 0.67
202516790 | STE |  | M073A001 | SERVIDOR | 2965.001-6 | 202543 | 21/10/2025 09:05:54 | Realizar acompañamiento a las actividades previstas en el FOX-SEFI, de los anillos A y B, debido a reiteradas fallas de fuente de sincronismo. Referencia SSA: 202516287. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202543 | 202544 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na fonte de sincronismo, observado que o sinal de sincronismo é compartilhado com outros equipamentos de Furnas. Observado que um dos conectores BNC apresentava folga na capa externa. Realizado reaperto no conector, trocada a fonte de sincronismo entre os FOX-A e B, e monitorado o sinal de clock chegando nos multiplexadores. Monitorada estabilidade de frequência, sem variação. Em anexo, logbooks retirados após a execução dos trabalhos e fotos e imagens durante a execução. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 8.5 | 3.17
202516792 | STE |  | B010H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.012-0 | 202543 | 21/10/2025 09:12:13 | Retirar placa de orificio ubicada a la entrada del tanque de la unidad de alcalinización entre luego de la válvula NV107, conforme parecer de la SMIM.DT en SSA 202512291 | MMU1 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirada la placa de orificio y ajustado la NV107 en 0,5 vueltas, NV104 fue totalmente abierta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202516783 | STE | 202504715 | B010H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.055-2 | 202543 | 21/10/2025 09:41:08 | Solicitamos apoyo para realizar ajuste de fin de curso de la válvula 20WI. | MMU1 | MEG1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Ajustado fim de curso de fechamento da válvula 20WI. Realizados ensaios funcionais com resultados satisfatórios. V: 460/460/462 Vca; I: 0.3/0.3/0.3 A; IN: 1A. Deixado em condições normais de operação. AT202508644 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.75
202516806 | STE |  | P008A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.095-8 | 202543 | 21/10/2025 11:07:20 | EN EL MANTENIMIENTO 6M SE CONSTATO CORREAS DESGASTADAS EN EL VVT-0718 | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS 5V950 DEL VVT-0718, DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACIÓN | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.5
202516805 | STE |  | P008A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.095-8 | 202543 | 21/10/2025 11:07:25 | EN EL MANTENIMIENTO 6M SE CONSTATO CORREAS DESGASTADAS EN EL VVT-0717 | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS 5V950 DEL VVT-0717, DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.5
202516804 | STE |  | P008B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.095-2 | 202543 | 21/10/2025 11:07:32 | EN EL MANTENIMIENTO 6M SE CONSTATO RUIDO ANORMAL Y CORREAS DESGASTADAS EN EL VVT-0826 | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR Y LAS CORREAS DEL VVT-0826, DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 1
202516808 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 21/10/2025 11:07:35 | EFETUAR A VERIFICAÇÃO DE VIBRAÇÃO E/OU AJUSTE SE NECESSÁRIO DO BALANCEAMENTO DE 2 MOTOVENTILADORES RESERVAS QUE SOFRERAM MANUTENÇÃO POR MMU3. MOTOVENTILADORES DISPONÍVEIS NA OFICINA ELÉTRICA DE MMU3. | MMU1 | MMU1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202543 | 202543 | 1 | 0 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO VERIFICAÇÃO DE VIBRAÇÃO C/ MEDIDOR DE VIBRAÇÕES E BALANCEADOR DINÂMICO NK600 - TEKNIKAO, NÃO SENDO DETECTADAS VIBRAÇÕES EXCESSIVAS (ACIMA DE 4,5MM/S). MOTOVENTILADORES FICARÃO COMO RESERVA NO SETOR EM ATENDIMENTO AOS PD'S 3S DAS UGS. VALORES VIBRAÇÃO DEIXADOS MOTOR 1 60HZ: 1H/V/A: 1,75/2,01/2,04MM E 2H/V: 1,70/1,25MMS. MOTOR 2 60HZ: 1H/V/A: 0,90/0,70/1.04MM/S E 2H/V: 0,12/0,40MM/S. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 5.6 | 0.58
202516809 | STE |  | B010D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.012-6 | 202543 | 21/10/2025 14:50:29 | Durante inspección de mantenimiento 9M detectado perdida de aceite por tubería de presión en unión soldada conforme foto anexo entre bomba y válvula de retención. | MMU2 | MMU2 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Fue desmontado el tubo de alta presión de la bomba 3, lavado, y disponibilizado al taller de soldaduras MMU3, para su posterior ensayo de presión(96BAR aprox) y remontaje a la UN 10. Probado operación del mismo y purga de aire del sistema dejando el equipamiento en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 23.5 | 0.75
202516822 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202543 | 21/10/2025 15:57:51 | Alarma accionada "Falta CC circuito de comando" fase A, sin aceptar rearme. Durante MP9M SSP 20253840. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido relé temporizado F66A, constatado rearme de la alarma, realizado ensayos, constatado funcionamiento normal. Ejecutado con AT 202509127, durante MP9M SSP 20253840. Emitida SSA 202516825 para providencia IMA0. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 1 | 0.83
202516815 | STE |  | P094C004 | FAN-COIL FC-2P-206 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.040-8 | 202543 | 21/10/2025 16:05:28 | Realizada inspección, encontrando válvula de 3 vías trabada, solicitamos verificar mecánicamente la misma. | MEG3 | MAM3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202547 | 202547 | 0 | 0 | JORGE QUANDT | Encontrada válvula de água gelada com restrição parcial. Efetuada limpeza e liberada para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.42
202516824 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202543 | 21/10/2025 16:06:07 | Verificar/normalizar envío de notificaciones por correo electrónico del cluster de PI Notifications. En adjunto anexo de falla identificada desde el PI SE. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202543 | 202544 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que el cluster de PI Notification se encontraba con todos los roles down; se procedió a normalizarlos con lo cual se reestablecieron los servicios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.25
202516819 | STE |  | P027A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.085-6 | 202543 | 21/10/2025 16:08:44 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20252194), foi constatado ruido anormal nos rolamento do VVT e correias desgastadas no VVT-1622 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202543 | 202545 | 0 | 0 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a troca dos rolamentos e mancais do ventilador (cód.: 248487 (estoque do setor) e 537870 ) e correias (mod: 5vx1000) do VVT-1622. Posteriormente foi realizado o alinhamento e tensionamento das correias e polias. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 13.25 | 0.92
202516820 | STE |  | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202543 | 21/10/2025 16:15:56 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20252194), foi constatado correias desgastadas no VVT-1722 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202543 | 202545 | 0 | 0 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição do conjunto de correias (mod: 5Vx1000) do VVT-1722. Correias utilizadas do estoque do setor. Posteriormente foi realizado o alinhamento e tensionamento das correias e polias. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.25 | 0.67
202516826 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202543 | 21/10/2025 16:17:46 | Favor verificar/solucionar indisponibilidad del PI-VISION | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202543 | 202544 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | El acceso al PI-VISION fue reestablecido, uno de los nodos, PI-VM12 presentaba inconveniente de conexión con el servidor AF PI-VM6; tras verificar se constató que uno de los servicios del PI AF se encontraba parado, también se identificó que en el servidor PI-VM12 faltaba la asignación del grupo de GRP_PERMIT_PI en el grupo de PI VISION USER del servidor. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 4 | 0.5
202516833 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202543 | 21/10/2025 16:44:11 | Debido a reportes de llamadas presas con el botón ANDE-HL, acompañar al soporte remoto de la contratista Wecom-Byne en el ajuste de configuración del sistema ControlOne. Número de llamado W2068319. Contrato de soporte: 4500077737. Fecha prevista para el soporte remoto: 24/10/25, vía MS Teams. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202543 | 202545 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Acompañamiento técnico al soporte remoto de la contratista Wecom-Byne para el ajuste de configuración del sistema ControlOne, en respuesta a reportes de llamadas presas con el botón ANDE-HL. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 3.75 | 0.25
202516841 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 22/10/2025 08:04:01 | Substituir filtro de óleo da "Unidade de Filtragem de Óleo" do CTM por motivo de saturação do mesmo. BP 709835. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EDSON KIRIENCO | Realizado troca do filtro principal (3micras) e do filtro de sucção, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3.73 | 0.5
202516850 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202543 | 22/10/2025 09:42:39 | Retirar de almacenes (Galpón G02) la RTU INGETEAM que ha retornado de fábrica y reemplazar el equipo actualmente instalado por esta unidad. Verificar su funcionalidad y, en caso de que opere correctamente, mantenerlo en observación por un período mínimo de 15 días. Más detalles pueden ser consultados en el anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202545 | 202548 | 1 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi retirado o gateway do almoxarifado e instalado no painel 5SCD-01, foi verificado o seu correto funcionamento e mantido em observação por 15 dias com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4.5 | 0.67
202516852 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202543 | 22/10/2025 09:51:56 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202516857 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202543 | 22/10/2025 10:27:25 | Realizar instalación de infraestructura y ajustes necesarios para posibilitar la activación del servicio de telefonía y pulsador de alarma en los elevadores E31 y E32 del Edificio de Mantenimiento. Instalar Voice Panel 02-02 (cód. stock 689149) en el rack Pasivo DT (debajo del PP_14-02). Instalar 02 BLI (cód. stock 490547) en el Tablero Telecom - Elevadores (EM). Utilizar aparato telefónico (cód. stock 651672) e instalar con apoyo de SMMA.DT/contratista OTIS. Asignar internos. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202544 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada terminação dos cabos em novo patch panel, com cabos lançados por SOCM.DT até os poços dos elevadores. Efetuada terminação em BLI nos dois poços, conexão ao botão de alarme e instalação de aparelho telefônico na cabine de elevador. Realizados ensaios nos alarmes e telefones, com sucesso. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 13 | 2.22
202516858 | STE |  | T010A001 | PAINEL ANUNCIADOR DE ALARMES | 3096.001-0 | 202543 | 22/10/2025 10:27:30 | Realizar adecuaciones, ajustes y configuraciones necesarias para posibilitar la agregación del servicio de alarma de los elevadores E31 y E32 del Edificio de Mantenimiento. Ver adjunto. SSA relacionada: 202516857. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202544 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada interconexão dentro do DG-01, entre o bloco 08 (Pares 30 e 31) e o bloco 44 (Pares 63 e 67). Realizada também interconexão para os ramais 2331 e 2332 e o bloco 44 (Pares 64 e 68). Anunciador de alarmes já programado durante a instalação do mesmo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 2.22
202516708 | STE |  | D023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI3 | 0180.045-0 | 202543 | 22/10/2025 13:45:21 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/3375 tiempo de cierre por encima del limite establecido, interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | 202543 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 72,3 mseg. Fase S: 72,9 mseg. Fase T: 70,5 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7.5 | 0.75
202516707 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202543 | 22/10/2025 13:47:31 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2243, fue verificado que la alarma "Bucha SF6/AIRE - Baja Presión de SF6" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | 202544 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 312K6 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 2 | 0.58
202516846 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202543 | 22/10/2025 13:54:11 | REALIZAR INSPEÇÃO E, SE NECESSÁRIO, INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER AO PD DA MP-3A DA UNIDADE GERADORA 18A. PERÍODO: 03/11/25 A 21/11/25. | MEL1 | MEL3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202544 | 202547 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada transferência dos circuitos de antena no DG-02 para os relativos à U18A, e reposicionadas as antenas nas elevações 72 e 214. Inspecionada El. 92, verificado que a antena ali estava inoperante. Efetuado reset no local, com sucesso. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.83
202516652 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202543 | 22/10/2025 13:56:30 | Durante la ejecución de la SSP: 20252243, fue verificado que la alarma "Recargar compartimiento de gas- Q96" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202543 | 202544 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 309K5 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 2 | 0.33
202516651 | STE |  | D023A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.024-0 | 202543 | 22/10/2025 13:57:14 | Durante la ejecución de la SSP: 20253375 se constataron inconsistencias en las mediciones de desplazamiento, tanto en las maniobras de apertura como en las de cierre de la fase B, alcanzando valores de ±289,5 mm, conforme los archivos adjuntos. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | 202543 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se llevó a cabo la conexión local del CBS-49 mediante el CB Insight. Tras un análisis detallado, se identificó una inconsistencia en el valor multiplicador de la ganancia del encoder de la fase B, que resultó en una indicación incorrecta del valor de desplazamiento. Se procedió a corregir este valor multiplicador, ajustándolo de (0,57785 a 0,4), lo que resultó en la obtención del valor preciso de desplazamiento de 200 mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.42
202516650 | STE |  | D023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI3 | 0180.045-0 | 202543 | 22/10/2025 13:57:35 | Durante la ejecución de la SSP N.º 20253375 se detectó una baja resistencia de aislamiento en la motobomba del interruptor 86LI3. Valor esperado: superior a 100 MΩ. Valor medido: 50 MΩ. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | 202543 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se sustituyó el conector industrial hembra utilizando uno similar retirado de un conjunto motobomba reserva localizado en el taller de la GIS, debido a que se verificó una pérdida en la resistencia de aislación del conector original. Posteriormente, se realizaron los ensayos de resistencia de aislación, obteniéndose un valor de 275 MΩ. Asimismo, se verificó la resistencia de aislación de los tres bobinados del motor, obteniéndose valores adecuados: R: 1,26 GΩ S: 1,42 GΩ T: 1,47 GΩ | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 24 | 1.17
202516869 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202543 | 22/10/2025 14:00:49 | Solicito verificar e solucionar motivo pelo qual o ramal 3631, instalado no segundo piso do edifício de manutenção encontra-se mudo. Já informado Sr. Paulo Nesello. | SOA0 | MEL3 | PAULO NEIS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202544 | 202547 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho de telefone, e no cabo, ambos em condições adequadas de funcionamento. Realizada substituição do ponto de conexão para o da mesa em frente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.75 | 0.5
202516242 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202543 | 22/10/2025 14:10:15 | Solicito o fornecimento de um aparelho TMR, recuperando o numero 4835, devido ao extravio do equipamento anterior sem possibilidade de recuperacao. Modelo do aparelho anterior: Alcatel Lucent 8242 DECT Mobilteil- 3BN67342AA. | OUO0 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202544 | 202545 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion de nuevo TMR con el ramal 4835. NS RTF244200737 y NS del cargador RTA224202097. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.42
202516865 | STE |  | P027B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.097-0 | 202543 | 22/10/2025 15:22:47 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20252196), foi constatado ruido anormal nos rolamentos do motor do VVT-1728 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202543 | 202545 | 0 | 0 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a troca dos rolamentos dos rolamentos do motor de acionamento (cod.: 237817 e 185515). Os rolamentos foram fixados com trava química, por conta de um longo histórico de trocas de rolamentos (cod: 707951). Posteriormente foi realizado o alinhamento e tensionamento das correias e polias. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1.17
202516870 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202543 | 22/10/2025 15:39:00 | Coletar amostra no tanque principal do transformador e repetir o ensaio de medição de tensão interfacial. Conforme indicado na amostra 794/2025 no SSD, a tensão interfacial está menor que a referência normativa de 40 Dina/cm. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202544 | 202544 | 0 | 0 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Resultados y comentarios en SSD 884/2025 | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 3.85 | 0.02
202516849 | STE |  | G049A005 | SECCIONADORA 220 kV b3LI4 | 0190.054-6 | 202543 | 22/10/2025 15:42:39 | Durante a execução da SSP: 20252186, realizado em 22/10/25, foram identificados dois pontos com diferenças de temperaturas nas conexões da chave seccionadora b3LI4: • A conexão da fase R apresentou uma temperatura máxima de 48,3°C e delta de 14,9°C em relação a fase S (menor temperatura); e • A conexão da fase T apresentou uma temperatura máxima de 57,4°C e delta de 24,0°C em relação a fase S (menor temperatura). Maiores detalhes estão no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202544 | 202544 | 0 | 0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise das anomalias térmicas, as mesmas foram consideradas procedentes. Assim, conforme critério da Tabela 2 da IM.LA.0336, deve-se proceder com nova inspeção termográfica de acompanhamento em 30 dias, para o que foi emitida a SSA 202517155. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202516897 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202543 | 22/10/2025 23:12:44 | Led de indicação "PWR OK / FAULT", no módulo CHMAS, permanece com led vermelho aceso, mesmo após tentativa de restart. | OUO6 | MEG1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202544 | 202545 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Encontrado rack posição CHSLA com indicação de falha interna (Botão Liga piscando na cor vermelha). Substituído o rack CHSLA (modelo 1075) e instalado rack novo (modelo 1084) na posição CHSLA, por outro proveniente do almoxarifado. Confirmado a atualização da UAM-11, anexo relatório de medição do SOMA. Emitida SSA 202517521 para IMA0 gestionar reparo do chassi. Equipamento liberado para operação | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 22.5 | 0.5
202516876 | STE | 202513585 | A006H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.027-8 | 202543 | 23/10/2025 07:44:23 | Solicitamos apoyo en la desconexión / conexión del motor de agua pura que será sustituido durante PD 9M previsto para el 24/10/2025. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuado el apoyo para la desconexión y conexión del nuevo motor M1. Efectuadas la siguientes mediciones: Megger (500Vcc/1min):1870 MΩ Ducter: UV=51,58mΩ VW=32,73mΩ UW=51,35mΩ Tensión: RS= 460V ST= 461V RT=461V Corriente: R= 114,6A S=120,2A T=120,2A (IN=136A, Temp= 26,8°C,Hum=62%) | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 5 | 1
202516835 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202543 | 23/10/2025 07:57:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe señal débil o inexistente de tmr dentro de la sala de la ETA 1. Ubicado en la presa principal en la cota 169, bloque E 3/4. | OUO0 | MEL3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202544 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em inspeção realizada no local, foi constatado que já existe a SSA 202409670 para este caso, estando a mesma pendente em AAT aguardando serviço de obras. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.75 | 3.5 | 0.5
202516908 | STE |  | B020B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.020-6 | 202543 | 23/10/2025 09:03:28 | VERIFICAR POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LOS BUJES INTERMEDIARIOS DE LAS PALETAS MÓVILES Y POR LAS TUBERÍAS DE AGUA DE FUGA. PREVISION 29/10/2025 DE 07:00 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue realizado la inspección de los bujes intermediarios de las paletas móviles y por las tuberías de agua de fuga, con maquina en operación y en donde fue constatado perdida en la paleta N° 8 la cual será realizada su reparación en la SSA(202504709) | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.57 | 0.45
202516913 | STE |  | K061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR630 | 0919.054-6 | 202543 | 23/10/2025 09:10:46 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202544 | 202544 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202516914 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202543 | 23/10/2025 09:10:51 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202516916 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202543 | 23/10/2025 09:23:42 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202544 | 202544 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202516922 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202543 | 23/10/2025 09:38:57 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202516925 | STE |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202543 | 23/10/2025 09:54:47 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202516926 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202543 | 23/10/2025 09:57:36 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202516927 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202543 | 23/10/2025 09:58:07 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202516930 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202543 | 23/10/2025 10:44:15 | Solicito apoyo para acompañar a la empresa tercerizada MSE/TRANE para levantamiento de pendencias de todo el sistema de Aire acondicionado del Edificio de mantenimiento. Fecha prevista: 27/10 | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202544 | 202546 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Realizado acompanhamento da equipe MSE/Trane nas melhorias e novas aplicações do sistema de automação HVAC do painel QAT-SC. Implementado controle de temperatura por votação de zonas conforme demanda de aquecimento e resfriamento. Disponibilizado controle de velocidade de fan-coils e bombas primárias da BAGS. Corrigidos relatórios de demanda térmica e pendências na visualização de gráficos do supervisório. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 27.5 | 0.92
202516942 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202543 | 23/10/2025 14:55:05 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | 202546 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202516946 | STE | 202516908 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202543 | 23/10/2025 16:33:46 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 29/10/2025 DE 07:00 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202544 | 202544 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | DESCONECTADO TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA CON POSTERIOR MEDICION DE AUSENCIA DE TRIP Y RECONEXION. LIBERADO PARA OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 8 | 0.08
202516954 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202543 | 24/10/2025 00:04:13 | Verificar / sanar vazamento de água na conexão (curva) após o registro de entrada da tubulação de abastecimento de água da pileta da Central Evaporativa da Unidade 04. Obs.: Verificado que a tubulação apresenta vibração no trecho que está o vazamento. | OUO5 | MAM3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202544 | 202544 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE REALIZADA APRIETE DE LA CONEXIÓN DE LA TUBERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA PILETA DE LA CENTRAL EVAPORATIVA DE LA ZVT-0401 DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPO LIBERADO PARA OPERACIÓN. EMITIDA SSA PARA MAM1 202517047 PARA VERIFICAR TRECHO DE TUBULAÇÃO ANTES DE VÁLVULA DE ISOLAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.17 | 2 | 0.33
202516936 | STE |  | A006H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.011-0 | 202543 | 24/10/2025 07:19:26 | Durante inspeção de rotina mensal, foi verificado vazamento de óleo pelo retentor da tampa traseira da bomba 2 do sistema de água pura. | MMU1 | MMU1 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202543 | 202544 | 0 | 0 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi substituído o retentor da tampa traseira da bomba 2 por outro retentor novo proveniente do próprio setor, solucionando a perda de óleo conforme verificado com a bomba rodando. O tempo de deslocamento de TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254558. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 2.38 | 0.7
202516948 | STE |  | D043F005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2308.001-6 | 202543 | 24/10/2025 09:01:28 | Padronizar o nome dos diretórios das oscilografias extraídas via coleta automática para corresponder aos painéis de proteção do projeto PCM. Adicionalmente, ajustar frequência da coleta automática para 1 coleta a cada 3 horas de intervalo. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202544 | 202544 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a configuração do serviço FTP para adequar as pastas aos nomes dos painéis de proteção das linhas. Ajustada a frequência da coleta de oscilografias para 1 coleta a cada 3 horas. Realizado teste do acesso remoto com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.25
202516991 | STE |  | P051A002 | SELF CONTAINED DAC-GD01/02 | 0783.088-8 | 202543 | 24/10/2025 10:25:59 | Verificar comportamento anormal durante entrada de carga do referido DAC localizado na sala de controle dos GDs. Video anexo. | OUO5 | MAM3 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202544 | 202544 | 0 | 0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspección del equipo, constatada baja presion de gas, gas del stock del sector, 2kg gas, R-22, mediciones generales, no se encontraron perdidas en el sistema, equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 2.5 | 12 | 2.5
202516906 | STE |  | D023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI3 | 0180.045-0 | 202543 | 24/10/2025 10:46:52 | Durante la ejecución de la SSP 20253375, se detectó pérdida de aceite en el filtro de aceite del interruptor ubicada en la fase B. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | 202544 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó el circuito hidráulico y se detectó pequeña fuga de aceite en el niple del filtro del interruptor. Se procedió a reemplazar el componente por uno nuevo, obtenido mediante la SSA: 202510687. Posteriormente, se realizaron los ensayos operacionales sin detectarse pérdidas de aceite. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.83
202517014 | STE |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202543 | 24/10/2025 11:08:49 | EN EL MANTENIMIENTO 4A DE LA SSP 20252190 FUE DETECTADO RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL VENTILADOR VVT-1424 Y LAS CORREAS SE ENCUENTRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202543 | 202543 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR CON (COD.248487), Y CORREAS (COD.713177) DEL MOTO-VENTILADOR VVT-1424 ALINEADAS Y TENSIONADAS LAS CORREAS EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT:202508873 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12 | 0.5
202516967 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 24/10/2025 13:20:05 | Solicitamos apoyo del puente grúa para el traslado de la válvula de aireación de Turbina el día viernes 31/10/2025 en el periodo de la mañana de 07:30 a 11:00 para el traslado de la válvula de aireación hasta la Unidad Generadora N°18A y posterior montaje en la unidad en el día10/11/2025 en el horario 07 a 11hs y 13:30 a 17 hs , como parte de PD 3A de la U18A. Actividades y maniobras a ser coordinadas por Enrique Borja (9150). | MMU2 | MAM2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202544 | 202549 | 1 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo a turbina (MMU2) para izaje y traslado de una válvula de aireación el día 31/10/2025, para sustituir el día Lunes 10/10/2025 durante el PD de la Unidad Generadora 18A, posteriormente trasladar la válvula que fue retirada hasta el taller de mantenimiento en la elevación 108. | Fora de Prazo |  |  | 2.25 | 4 | 0.35
202516934 | STE |  | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202543 | 24/10/2025 14:05:24 | SEGUIR REALIZANDO ATIVIDADE DESCRITA NA SSA:202503083:"Realizar acompanhamento semanal de pressão em filtros (código: 720241), instalados em Sistema G/Unidade 03". Atualmente diferencial de pressão na U03 encontra-se em 8,5mmca. U06 encontra-se com 7,8mmca. U07, com filtros tradicionais, atingiu 22mmca com 3 ventiladores em funcionamento, ultrapassando o ponto de troca para o modelo (20mmca). | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202544 | 202550 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DOS FILTROS CONFORME ANEXOS. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 14.5 | 0.2
202517013 | STE |  | K092F007 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 6# PAVIM - EL.174,94 | 0127.298-5 | 202543 | 24/10/2025 15:16:54 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.08
202517012 | STE |  | K092F006 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 5# PAVIM - EL.170,10 | 0127.297-7 | 202543 | 24/10/2025 15:17:01 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015. (AT:202509249, 202509245 E 202506828) | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.17
202517011 | STE |  | K092F005 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 4# PAVIM - EL.165,34 | 0127.296-9 | 202543 | 24/10/2025 15:17:09 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001) | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.08
202517010 | STE |  | K092F004 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 3# PAVIM - EL.160,58 | 0127.295-0 | 202543 | 24/10/2025 15:17:34 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202517009 | STE |  | K092F003 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 2# PAVIM - EL.155,82 | 0127.294-2 | 202543 | 24/10/2025 15:18:16 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.17
202517008 | STE |  | K092F002 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 1# PAVIM - EL.151,06 | 0127.293-4 | 202543 | 24/10/2025 15:18:29 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.25 | 0.25
202517006 | STE |  | K092F001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.292-6 | 202543 | 24/10/2025 15:18:59 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.25
202517005 | STE |  | J092F007 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 6# PAVIM - EL.174,94 | 0127.284-5 | 202543 | 24/10/2025 15:20:35 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.25
202517004 | STE |  | J092F006 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 5# PAVIM - EL.170,10 | 0127.283-7 | 202543 | 24/10/2025 15:32:23 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202517003 | STE |  | J092F005 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 4# PAVIM - EL.165,34 | 0127.282-9 | 202543 | 24/10/2025 15:32:33 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.25
202517002 | STE |  | J092F004 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 3# PAVIM - EL.160,58 | 0127.281-0 | 202543 | 24/10/2025 15:32:41 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.25
202517000 | STE |  | J092F003 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 2# PAVIM - EL.155,82 | 0127.280-2 | 202543 | 24/10/2025 15:32:47 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202516999 | STE |  | J092F002 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 1# PAVIM - EL.151,06 | 0127.279-9 | 202543 | 24/10/2025 15:32:53 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202516998 | STE |  | J092F001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.278-0 | 202543 | 24/10/2025 15:33:00 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202516990 | STE |  | K092E007 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 6# PAVIM - EL.174,94 | 0127.291-8 | 202543 | 24/10/2025 15:33:06 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202516989 | STE |  | K092E006 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 5# PAVIM - EL.170,10 | 0127.290-0 | 202543 | 24/10/2025 15:33:11 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.25
202516987 | STE |  | K092E005 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 4# PAVIM - EL.165,34 | 0127.289-6 | 202543 | 24/10/2025 15:33:34 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.25 | 0.25
202516986 | STE |  | K092E004 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 3# PAVIM - EL.160,58 | 0127.288-8 | 202543 | 24/10/2025 15:33:41 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202516985 | STE |  | K092E003 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 2# PAVIM - EL.155,82 | 0127.287-0 | 202543 | 24/10/2025 15:33:46 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202516984 | STE |  | K092E002 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 1# PAVIM - EL.151,06 | 0127.286-1 | 202543 | 24/10/2025 15:33:55 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.25
202516983 | STE |  | K092E001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.285-3 | 202543 | 24/10/2025 15:34:16 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202509249, 202509245 E 202506828). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.25
202516982 | STE |  | J092E007 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 6# PAVIM - EL.174,94 | 0127.277-2 | 202543 | 24/10/2025 15:39:49 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202516981 | STE |  | J092E006 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 5# PAVIM - EL.170,10 | 0127.276-4 | 202543 | 24/10/2025 15:40:01 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202516978 | STE |  | J092E005 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 4# PAVIM - EL.165,34 | 0127.275-6 | 202543 | 24/10/2025 15:40:11 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202516977 | STE |  | J092E004 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 3# PAVIM - EL.160,58 | 0127.274-8 | 202543 | 24/10/2025 15:46:37 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.17
202516976 | STE |  | J092E003 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 2# PAVIM - EL.155,82 | 0127.273-0 | 202543 | 24/10/2025 15:47:09 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.15 | 0.25 | 0.25
202516975 | STE |  | J092E002 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 1# PAVIM - EL.151,06 | 0127.272-1 | 202543 | 24/10/2025 15:47:16 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.08
202516974 | STE |  | J092E001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.271-3 | 202543 | 24/10/2025 15:47:24 | Solicito a desativação do equipamento, conforme planilha em anexo. Motivo: modernização do edifício de produção conforme o contrato 4500079015. O destino do equipamento será S098Z001 (excluídos da central). A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. Favor executar a SSA com o tipo de execução “Retirada de equipamento”. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202545 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | EDIFÍCIO EM MODERNIZAÇÃO. EQUIPAMENTO JÁ REMOVIDO POR EQUIPE CONTRATADA COMFORME CONTRATO 450079015 (AT:202506830, 202509248 E 202509246). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202517034 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 24/10/2025 15:57:21 | Solicito a abertura e troca de fechadura da porta da oficina da MEG3/SMMG-DT, fechadura não abre, localizada na SEMD. informações Edson (R.9533). | MEG3 | MCI2 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ADELAR FRONZA | Foi trocado a fechadura completa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.62 | 2.5 | 0.67
202517037 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202543 | 24/10/2025 16:06:44 | [Contrato 4500067817] - Fornecer 2.000 litros de óleo isolante a contratada Hitachi Energy, para preenchimento do transformador SIEMENS 4002463. O valor desse volume de óleo será glosado no pagamento do contrato, conforme e-mail em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202545 | 202544 | 0 | 0 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Servicio realizado. Conforme imagen anexada, fueron transferidos 2086L de aceite mineral aislante a tanque de almacenamiento perteneciente a la empresa HITACHI en el marco del reparo del transformador reserva Contrato 4500067817. AT: 202502468. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.67
202517018 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 24/10/2025 16:51:54 | Solicitamos apoio de operador e ponte rolante para movimentação de motobombas do poço de drenagem BDR-15, para transporte e descida de motobombas novas. Movimentações a serem executadas entre as elevações 108 a 89 bloco U15. Previsão de necessidade 27/10/25. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202544 | 202547 | 0 | 0 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Realizou-se operação e apoio com uso de ponte rolante para movimentação de motobombas do poço de drenagem BDR-15, e ainda, transporte e descida de motobombas novas para o mesmo local. Movimentações executadas entre as elevações 108 a 89 bloco U15. Serviço executado com uso de ponte rolante de numero12 em apoia a MAM1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 5.07 | 1.43
202516988 | STE | 202516288 | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202543 | 24/10/2025 17:13:42 | Solicitamos apoyo para retirar el acrílico montado sobre las barras de alimentación principal del Tablero del TB-01, de forma a realizar inspecciones termográficas quincenales en las conexiones para mejor evaluación de anomalía térmica reportada en la SSA matriz. Ver informe de termografía en anexo. | ILA1 | MET1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado Desmontaje/Montaje del acrílico protector de la barra 460V del tablero del TB-01 para realización de ensayo de termografía. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 12.33 | 1.93
202517049 | STE |  | P048A007 | FAN-COIL DAC-1005 SALA CONTROLE CENTRAL DUTO/AGREG E ACE | 0815.038-9 | 202543 | 24/10/2025 23:00:26 | Verificar e solucionar sujeira excessiva (mofo)nas grelhas de ventilação, conforme foto em anexo. Local ventilação CCR lado 60Hz | OUO6 | MAM3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202544 | 202544 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO RETIRADA E LIMPEZA DAS GRELHAS .TRABALHO REALIZADO NA AT202509736 .EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.67 | 4 | 1
202516154 | STE |  | P047A011 | FAN-COIL DAC-9A06 SALA CONTROLE CENTRAL DUTO/AGREG E ACE | 0815.029-0 | 202543 | 24/10/2025 23:00:39 | Verificar e solucionar sujeira excessiva (mofo) nas grelhas de ventilação, conforme foto em anexo. Local ventilação CCR lado 50Hz. | OUO5 | MAM3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202544 | 202544 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO RETIRADA E LIMPEZA DAS GRELHAS .TRABALHO REALIZADO NA AT202509735 .EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.67 | 6 | 0.33
202516962 | STE |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202544 | 27/10/2025 07:18:12 | Durante acompanhamento da equipe de obras para resolver a SSA 202419097, verificou-se perda de ar pelas conexões do sistema do coletor de pó. Verificar item. Vide fotos em anexo. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado verificação e constatado grande vazamento de ar pelas conexões dos injetores pneumáticos. Executado a desmontagem de todos os injetores, limpeza dos tubos e vedações. Ao realizar a montagem, realizado a regulagem da altura do duto principal e logo após procedeu-se com a montagem dos injetores. Efetuado a regulagem de pressão de entrada em 4,0 bar conforme parecer da SMIM.DT na SSA 202517219. Realizado testes. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.45 | 3.43 | 0.6
202517036 | STE |  | B020H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.020-0 | 202544 | 27/10/2025 08:04:07 | Realizar inspección en la tubería colectora de agua pura para identificar puntos de corrosión/pérdida de agua. El objetivo principal de la inspección es identificar puntos semejantes a los encontrados en la U09 (SSA 202513028) en las zonas donde los cables de los RTDs hacen contacto con la tubería.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202544 | 202547 | 0 | 0 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado inspección en los colectores sin encontrarse ninguna anormalidad, los cables de RTDs no están en contacto con la tubería colectora. | Fora de Prazo |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.17
202517067 | STE |  | K006B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-04 | 0542.004-0 | 202544 | 27/10/2025 09:19:25 | Conforme P.T. SSA 202501682, instalar duas alças por tampa afim de tornar ergonômica a retirada/colocação destas durantes as atividades de manutenção. Utilizar puxador cód. 712365. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202544 | 202544 | 0 | 0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado, realizado la instalación de manijas en las puertas del CP-04 durante la ejecución de la SSP: 20251364(1A). Anexo imagen. Equipo dejado en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 0.17
202517090 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 27/10/2025 09:53:44 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG18A programado para o período de 03/11/2025 a 21/11/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.4
202517100 | STE |  | J005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-01 | 0542.001-6 | 202544 | 27/10/2025 10:28:23 | Conforme P.T. SSA 202501682, instalar duas alças por tampa afim de tornar ergonômica a retirada/colocação destas durantes as atividades de manutenção. Utilizar puxador cód. 712365. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Realizado instalação do dispositivo nos respectivos cubículos: neutro do gerador (CX-01); resistor de aterramento (HG-01) e; circuito de chegada do gerador GD01 (CP-01). Após instalação as tampas foram fixadas e o painel ficou em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.9 | 1.8 | 1.53
202517098 | STE |  | J006B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-02 | 0542.002-4 | 202544 | 27/10/2025 10:28:33 | Conforme P.T. SSA 202501682, instalar duas alças por tampa afim de tornar ergonômica a retirada/colocação destas durantes as atividades de manutenção. Utilizar puxador cód. 712365. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202545 | 202546 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Realizado instalação do dispositivo nos respectivos cubículos: neutro do gerador (CX-02); resistor de aterramento (HG-02) e; circuito de chegada do gerador GD02 (CP-02). Após instalação as tampas foram fixadas e o painel ficou em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.85 | 1.97 | 0.47
202517097 | STE |  | K005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-03 | 0542.003-2 | 202544 | 27/10/2025 10:28:40 | Conforme P.T. SSA 202501682, instalar duas alças por tampa afim de tornar ergonômica a retirada/colocação destas durantes as atividades de manutenção. Utilizar puxador cód. 712365. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202545 | 202546 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Conforme solicitado, realizado la instalación de manijas en las puertas del CP-03. Anexo imagen. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 5.17 | 0.25
202517107 | STE |  | A006J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-06 FASE T | 0045.070-7 | 202544 | 27/10/2025 10:44:59 | Verificar/solucionar motivo pelo qual durante execução da SSP20253834 foi verificado que no trocador N2 fase T ocorre falha intermitente de circulação de óleo. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202544 | 202544 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o fluxometro de óleo. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento do trocador por painel KT e ULP. Atividade executada com a AT202509125. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.83
202517105 | STE |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202544 | 27/10/2025 10:45:05 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual durante execução da SSP 20253834 foi verificado que a motobomba do trocador de calor N1 da Fase T estava permanecendo constantemente ligada. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202544 | 202544 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante testes de funcionamento foi verificado que a motobomba do trocador N1, FASET permanecia o tempo todo ligada. Foi realizada a substituição do bloco de contato off-delay K35C. Foram realizados testes de funcionamento do trocador com acionamento local e ULP. Atividade executada com a AT202509125 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 0.5 | 0.75
202517126 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202544 | 27/10/2025 14:14:52 | Conforme SSA 202516796: "Analizar y providenciar creación de cuenta de usuario de servicio con privilegios de autenticación en base de datos del STH y consultas directas a las tablas de mediciones hidrometeorológicas. La cuenta debe ser permanente y acceso de sólo lectura, conforme documento de proyecto 60182015226E R1. Ejecutar antes del 10/11/2025 (data previamente coordenada com Aveva). Coordinar con MEL4 pruebas (SSA 202516798). | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202545 | 202546 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Creada cuenta de usuario con los privilegios solicitados, datos de login de cuenta entregados a Elías Castillo de la SMIN.DT. Realizadas pruebas de funcionamiento por MEL-4, con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202517131 | STE |  | N060C001 | VIAS DE DESLOCAMENTO DAS PONTES ROLANTES | 0796.013-6 | 202544 | 27/10/2025 15:00:08 | REALIZAR LIMPEZA DAS VIGAS DE SUPORTE E DESLOCAMENTO DAS PONTES ROLANTES COTA 125. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202544 | 202545 | 0 | 0 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. Atividade consta na planilha de execução do contrato 4500080337/25. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 4.25 | 0.17
202517143 | STE | 202516536 | M082V007 | PLUVIÔMETRO | 1482.032-6 | 202544 | 27/10/2025 16:10:38 | Verificar / Solucionar: falhas nas leituras de chuva. SSA derivada: 202516536. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro causado por folhas de árvores no entorno da estação. Realizado limpeza do equipamento e testes de contagem de chuva, com auxilio de equipamento PLUVIDB, conforme imagens em anexo. Encaminho e-mail para OPSH.DT, solicitando a poda das árvores que estão causando entupimento, conforme anexo. Acompanhamento com resultado satisfatório. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.07 | 0.67
202517134 | STE | 202517016 | M082C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.020-9 | 202544 | 27/10/2025 16:10:46 | Verificar / Solucionar: falhas nas leituras de chuva. SSA derivada: 202517016. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro causado por folhas de árvores no entorno da estação. Realizado limpeza do equipamento e testes de contagem de chuva, com auxilio de equipamento PLUVIDB, conforme imagens em anexo. Encaminho e-mail para OPSH.DT, solicitando a poda das árvores que estão causando entupimento, conforme anexo. Acompanhamento com resultado satisfatório. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.33 | 0.67
202517150 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:14:40 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518103 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202544 | 202545 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517149 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:14:46 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518057 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202544 | 202545 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517148 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:14:51 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518062 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202544 | 202545 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517147 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:14:56 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518081 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202544 | 202545 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517146 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:02 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518061 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | 202545 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517145 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:08 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518147 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | 202545 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517144 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:18 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518151 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | 202545 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517142 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:24 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518101 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | 202544 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517141 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:29 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518066 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | 202544 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517140 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:36 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518149 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | 202544 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517139 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:43 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518150 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | 202544 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517138 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:49 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518143 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | 202544 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517137 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:55 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518110 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | 202544 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517136 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:16:01 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518084 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | 202544 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517165 | STE |  | M045D007 | PAINEL SOPHO VERTEDOURO - ATUALIZAÇÃO | 1491.001-8 | 202544 | 28/10/2025 03:10:49 | Verificar e solucionar alarme "TMR VERTEDOURO" na console de supervisão da SOPHO na CCR. | OUO6 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202544 | 202544 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reset no link entre switch e placa DECT Vertedouro. Após procedimento, foi observada normalização do serviço. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202517181 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202544 | 28/10/2025 08:38:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o painel LED da praça da técnica está apagado. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202544 | 202549 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado em 27/11 disjuntor reserva (que alimenta o painel LED) desligado, provavelmente por conta da chuva que ocorreu no dia anterior. Rearmado disjuntor, e painel ligado. Em 01/12 verificou-se que o controlador havia reiniciado e parado em tela de inicialização do windows. Normalizado funcionamento do controlador e do sistema como um todo. Constatado operação normal em 04/12 às 07h15. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.75 | 0.17
202517176 | STE | 202516366 | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.002-8 | 202544 | 28/10/2025 08:53:08 | Solicitamos apoio para a retirada do termostato T1 para a instalação de um RTD tipo PT 100 para a supervisão da temperatura alta e supervisão do resistor de aquecimento. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a retirada parcial do líquido de arrefecimento e substituição do termostato antigo pelo novo PT100 fornecido por MEG3 conforme solicitado. Após substituição, executado a reposição do liquido de arrefecimento. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.88 | 2.07 | 0.53
202517169 | STE | 202515685 | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202544 | 28/10/2025 08:53:35 | Solicitamos confecção de chapa de aço carbono nas dimensões de 300mm x 500mm com 2mm de espessura. Será utilizada para o fechamento do painel após a retirada de componentes do antigo sistema de vibração. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MAURO | 202547 | 202544 | 0 | 0 | ACOSTA MAURO | Fue confeccionada una pieza con las dimensiones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202517187 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202544 | 28/10/2025 09:03:24 | Verificar ramal 2957 inoperante, ramal ubicado en 1er piso del laboratorio, correspondiente al superintendente de mantenimiento. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202544 | 202544 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado en extremo de cable falta de conector, colocado nuevo conector al cable reestableciendo la funcionalidad del ramal. Pruebas satisfactorias. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202517188 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202544 | 28/10/2025 09:15:42 | SOLUCIONAR VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO 3" DE ÁGUA POTÁVEL QUE ALIMENTA SANITÁRIOS DO MIRANTE MD. TUBULAÇÃO LOCALIZADA PRÓXIMO A CALHA DIREITA DO VERTEDOURO. | MCI1 | MAM1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada inspeção visual no local e identificada ausência de vazamentos e correto fornecimento de água aos sanitários do Mirante MD. Não sendo necessárias intervenções no local. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.5
202517175 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202544 | 28/10/2025 11:33:27 | Solicito la revisión del sistema de acondicionador de aire de la sala 118 de Patrones - SMIL.DT debido a que la temperatura y humedad registrada se encuentran fuera de las condiciones específicas para realizar los servicios de calibración. Observación: Los valores esperados son 23 ºC ± 2 ºC y 50 % HR ± 15 % HR. | ILA3 | MEG3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | 202546 | 0 | 0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando controlador ECL-300 Offline, realizada reconfiguración del mismo, confirmando subsanación del problema. Encontrado además válvula 3 vías de aire acondicionado reserva (FC-2P-118B) inoperante, Emitida SSA 202517718 para MAM3 solicitando verificación del problema. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 1
202517213 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202544 | 28/10/2025 14:40:59 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517214 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202544 | 28/10/2025 14:49:46 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202517227 | STE | 202516428 | B010A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.012-1 | 202544 | 28/10/2025 15:56:59 | Realizar nueva medición de vibraciones del equipo luego de la lubricación realizada durante el PD nonamestral. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202544 | 202545 | 0 | 0 | BRUNO BURILLI | Constatado Alerta em Envelope no ponto 2He=1,983 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes o sistema Omnitrend. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2.43 | 0.67
202517275 | STE |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202544 | 29/10/2025 11:58:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual la puerta de acceso principal del "Edificio Central - SEMD" no cierra completamente. | OUO7 | MCI2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el desmontaje de la mola aérea para realizar el ajuste de brazo, la misma se encontraba averiada e impedía el buen funcionamiento de la puerta. Una vez reparado, se realizó el montaje y la regulación. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.83 | 1.17 | 0.75
202517259 | STE |  | A019H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.022-8 | 202544 | 29/10/2025 13:54:21 | Durante rutina de mantenimiento (SSP 20254490) fue constatado que el motor 01 presenta elevado niveles de vibración en los puntos 2V y 2A (mayor a 5,5mm/s, alarma). | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | HELIO COMACHIO | Conferido o alinhamento do conjunto motobomba, sendo constatados valores normais. Realizado desacoplamento e verificado com alavanca a folga do eixo da bomba nas direções axial e radial constatando valores aceitáveis conforme vídeos anexos. Observação: Realizado giro do motor desacoplado e medido a vibração, encontrando valores normais para o motor | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9.47 | 2.3
202517310 | STE |  | S060G007 | ELEVADOR DE CANECAS | 1512.001-8 | 202544 | 29/10/2025 16:56:26 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL SISTEMA DO ELEVADOR DE CANECAS DA CABINE DE JATEAMENTO APRESENTA FALHA POR SOBRECARGA. | MCI4 | MAM2 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202544 | 202545 | 0 | 0 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado verificações e constatado grande volume de granalha no mancal inferior do elevador, fazendo que o mesmo travasse. Solicitado ao setor MCI4 que procedesse com a limpeza interna do mancal inferior. Após retirado todo o excesso de granalha, realizado testes. Equipamento em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.52 | 2.55 | 0.65
202517219 | STE | 202516962 | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202544 | 30/10/2025 07:32:18 | Solicito avaliação quanto alteração do ajuste da pressão de alimentação de ar comprimido do coletor de pó de 8 Bar para 4 Bar, conforme manual do equipamento. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | De acuerdo con la presión de ajuste. El Manual del fabricante MANUAL OM BMF (anexo) en el ítem 6.4 – Instalações pneumáticas, informa taxativamente que la presión de alimentación debe ser ajustada en 4 bar (58 PSI). | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202517277 | STE |  | B020B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.010-7 | 202544 | 30/10/2025 07:54:21 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N° 08 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG 18A EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA N° 21 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN. (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202545 | 202548 | 0 | 0 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | En sustitución de la válvula N°21, se instaló la válvula N°08, previamente revisada. Se llevó a cabo el cambio de vedaciones, se colocó un resorte nuevo y se verificaron sus dimensiones mediante MMU3 (SSA 202515475). Se realizó un ensayo para verificar su correcto funcionamiento. Los datos del ensayo se encuentran en el anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.05 | 11.03 | 4.78
202517323 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202544 | 30/10/2025 08:39:48 | Realização de ensaio de resistência de isolação no enrolamento estatórico da unidade geradora, para fins de validação de bancada experimental. Os ensaios serão realizados nos dias 10, 11 e 12/11/2025, após as 17h. | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202546 | 202546 | 0 | 0 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Realizados ensaios nas fases A e B no dia 11/11/2025 e nas fase A, B e C no dia 12/11/2025. Bancada experimental apresentou funcionamento Ok nas lógicas de chaveamento tanto para ensaio das fases, quanto para processo de despolarização, porém apresentou erro elevado para medição de correntes menores que 30 uA. A bancada retornou ao Parquetec para substituição do sensor de corrente por sensor de tensão associado a resistor shunt. Anexa planilha com medições realizadas com a bancada convencional. | Dentro do Prazo |  |  | 8.25 | 20.75 | 3.25
202517309 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202544 | 30/10/2025 08:48:20 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517308 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202544 | 30/10/2025 08:49:07 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202517307 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202544 | 30/10/2025 08:49:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517306 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202544 | 30/10/2025 08:49:11 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517293 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202544 | 30/10/2025 08:49:17 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517278 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202544 | 30/10/2025 08:49:27 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202517332 | STE |  | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202544 | 30/10/2025 10:41:09 | Verificar/solucionar motivo por el cual el Secador de Aire 1, no acepta el comando de apagado. | OUO2 | MEG3 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | 202546 | 0 | 0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspeção e encontrado contator posição C1 referente ao compressor com presença de impurezas no núcleo do contator. Realizado limpeza. logo realizado ensaios de partida e parada do sistema apresentando funcionamento normal. Realizado ensaios de tensão AB-462,1 Vca. BC- 462,3 Vca, AC- 463,2 Vca, corrente A - 7,6A, B - 7,5A, C - 7,3A, iN - 12A. Liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.92 | 0.5
202517333 | STE |  | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202544 | 30/10/2025 12:00:03 | Verificar e solucionar a acionamento do alarme sem rearme "CONDUTO FORÇADO SISTEMA SUPERVISÃO FALHA" e " SF6_60 PES4 RACK CE2000" | OUO6 | MEL1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Entrada binaria verificada, no encontrando anormalidades. El panel SCF se desactivó durante el mantenimiento preventivo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.33
202517212 | STE | 202516719 | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202544 | 30/10/2025 14:36:26 | Conforme SSA derivada 202516719 "Verificar y solucionar motivo por el cual en el SCC existe una diferencia de tensión respecto a las fases en la barra B1 del sector 220kV: -RS: 237.1 kV, -ST: 238.2 kV, -TR: 233.4 kV. Observación: Verificado en el panel 3F4 valores analógicos de tensión coherentes.". Foram realizados testes na DAUC-02 e constatado que a corrente que entra nesses pontos já vem com essas diferenças dos transdutores instalados no painel 3F4, favor verificar. | MEL4 | MEL1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202545 | 202545 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Devido a impossibilidade de desvio de situação desta SSA para situação de aguardo ou reprogramação, ou mesmo de emissão de derivada após a execução, os trabalhos referentes a esta SSA serão continuados através da SSA relacionada número 202518444. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202517352 | STE |  | P056A001 | SELF CONTAINED DAC-0906 | 0783.087-6 | 202544 | 30/10/2025 15:22:03 | Durante mantenimiento 2A, SSP 20251933, se detecto ruido de correa. Verificar/solucionar correa desgastada. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202545 | 202545 | 0 | 0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspección. constatadas correas BX--32 y Bx59 desgastadas. Realizada la sustitución en evaporador y condensador respectivamente. Ajustes, alineación. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. Servicio ejecutado en AT202509523. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 4 | 0.75
202517370 | STE |  | B020B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCILONE E ACESSÓRIOS | 0012.020-0 | 202544 | 30/10/2025 16:02:22 | Realizar la extracción de tornillos rotos y repasar rosca en la tampa de la caja de vedación | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202545 | 202548 | 0 | 0 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Se retiraron los tornillos dañados mediante proceso con soldadura eléctrica tipo SMAW electrodo E309, además fueron repasadas las roscas y sustituidos por nuevos tornillos. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 7 | 0.17
202517362 | STE |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202544 | 30/10/2025 16:02:32 | Realizar limpeza das gavetas da tampa da turbina e orifícios comunicantes, registro e correção dos vazamentos de água na tampa da turbina. Adicionalmente, verificar, registrar e corrigir possíveis obstruções nos orifícios comunicantes entre as gavetas da tampa. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202545 | 202548 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Se realizó la limpieza de las gavetas N°5,11,12 & 18, se verifico el pasaje libre de agua entre gavetas, Se emito la SSA 202518811 para la limpieza de las 24 gavetas en la siguiente parada de maquina. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 13 | 0.17
202517383 | STE |  | N076G004 | PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA GR-12 - GENIE | 3249.010-7 | 202544 | 30/10/2025 16:44:02 | Verificar motivo pela qual a Genie GR-12, BP 701140, não mantém a carga das baterias após serem carregadas. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202544 | 202544 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se inspeção e testes no equipamento, onde foi-se detectado baterias avariadas/defeituosas. Realizou-se a substituição do banco de baterias (4 unidades) proveniente do ALMOX com SM em anexo. Atividade de execução de substituição realizada pela empresa ORTOMAM mediante contrato 4500075766. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 3.8 | 0.15
202517410 | STE |  | R070G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.040-0 | 202544 | 31/10/2025 07:28:44 | Realizar limpieza y desinfección de los reservorios de agua potable ubicados en el mirador de la MD. | MCI2 | MCI2 | FABIANO INACIO DO PRADO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | FABIANO INACIO DO PRADO | LIMPEZA E DESINFECÇÃO | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.17
202517351 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 31/10/2025 07:45:52 | Solicitamos apoyo para el transporte del container de herramientas de MET1 localizado en la cota 108, galería de transformadores hasta el TU-18A fase T. El traslado debe ser programado para el día 03/11/2025 y retornar el día 21/11/2025. | MET1 | MAM2 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202547 | 202548 | 1 | 0 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoio de operador de guindaste para transportar um conteiner da MET1 na galeria dos transformadores, elevação 108. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.33
202517429 | STE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202544 | 31/10/2025 10:42:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o DAC-1013 se encontra inoperante com o alarme "Loss of Airflow" , sem aceitar rearme. Obs: Falha reincidente, conforme SSA 202509167. | OUO6 | MAM3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a verificação do equipamento, equipamento em condições mecânicas normais de operação. Emitida SSA 202517711 para equipe da MEG3 verificar possível relação com SSA 202509190 relatando possível anomalia em inversor. | Dentro do Prazo |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE | 1 | 3 | 0.58
202517428 | STE |  | P096C004 | SELF-CONTAINED DAC-1014, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.082-7 | 202544 | 31/10/2025 10:43:05 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o equipamento não resfriando, com indicação do alarme " Compressor 1 High Pressure/Thermal Overload ", sem rearme. | OUO6 | MAM3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado inspeção e identificado disjuntor danificado conforme anexo. Emitida SSA 202517714 para MEG 3 verificação de anomalia relatada. | Dentro do Prazo |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE | 1.08 | 3.75 | 0.92
202517312 | STE |  | G025A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T34 | 0171.011-7 | 202544 | 31/10/2025 14:24:42 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "Int. 44T34 COMPRESSOR 2 OPERAÇÃO EXCESSIVA", sem rearme. Durante o funcionamento do compressor não foi constatada perda de ar e a pressão chegou a 31 bar. Obs: Compressor isolado e interligado ao sistema. | OUO7 | MET2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202546 | 202548 | 0 | 0 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de las válvulas y anillos de compresión del primer y segundo estado del compresor, posteriormente verificado tiempo de partida parada 162 Segundos | Fora de Prazo |  |  | 1.75 | 9 | 0.67
202517437 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 31/10/2025 15:59:41 | Sustituir los sellos de 2 cilindros hidráulicos de accionamiento de la válvula by-pass por unas nuevas, ambos cilindros de reserva se encuentran en el depósito 3, de la tomada de agua. Serán instaladas en la U18A según SSA 202515532. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | EDSON KIRIENCO | Desmontado os dois cilindros usados, modelo 9A e 18A, substituídos o kit de vedação e remontado os mesmo para posterior utilização na unidade 18A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 17.22 | 0.25
202517439 | STE |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202544 | 31/10/2025 16:29:31 | Medição de vibração do compressor de carga parcial 1, conforme descrito na IM.LA.0347, para manutenção 3S. | MMU2 | ILA1 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202545 | 202547 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Realizada medição de vibração nos pontos da rota. Seguem em Alarme de vibração global os pontos 1H (8,89 mm/s), 2H (9,13 mm/s) e em 2V (22,48 mm/s). Ver relatório anexo. Parecer de responsabilidade da SMIM.DT. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 1
202517316 | STE |  | A006H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.011-0 | 202544 | 31/10/2025 17:22:54 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por el eje de bomba 2 de agua pura | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado inspección y detectado que el tapon de drenaje de aceite se encontraba flojo, fue reapretado el tapon solucionando el problema. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.58 | 0.67 | 0.58
202517459 | STE |  | R030A001 | BLOCO U12 | 0980.153-3 | 202544 | 02/11/2025 23:21:44 | Verificado puerta con mecanismo de abertura con defecto conforme video en anexo, la misma esta ubicada en la elevación 144 entre las U11 y U12 lado aguas abajo saliendo del Hall del Edificio de Producción.- | OUO6 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202548 | 202549 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Tras una inspección se encontró que el pestillo de la barra antipánico quedaba preso por el marco de la puerta. Se realizó el desmontaje y ajuste de la barra antipánico. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1.08 | 1.67 | 0.58
202517393 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202545 | 03/11/2025 06:52:17 | Realizar pruebas de aceptación del Extractor Portátil con brazo articulado para filtración de sustancias volátiles, de la marca Fumex, modelo LFK 175/230 - MEB 1500-75PP. Adquirido por medio de la OC-4500080827. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2235. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a aceitação do equipamento, conforme descrito pela equipe usuária, na baixa da SSA derivada. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.5
202517464 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 03/11/2025 07:37:02 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG18A programado para o período de 03/11/2025 a 21/11/2025. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202545 | 202545 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.73
202517454 | STE |  | N087A008 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.005-3 | 202545 | 03/11/2025 08:17:53 | Durante execução da SSP 20253620 foi verificado que o fim de curso de descida do moitão está fora do suporte. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202546 | 202546 | 0 | 0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y realizado la reposición de la llave fin de curso a su respectivo soporte, realizado test de movimiento en la subida y bajada constatándose su funcionamiento normal para la parada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.67 | 0.67
202517451 | STE |  | N087A011 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO CARRO | 3166.022-0 | 202545 | 03/11/2025 08:18:01 | Durante execução da SSP 20253620 foi verificado que os limites fim de curso da direção do carro não estão funcionando. Verificar e Solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202546 | 202546 | 0 | 0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado llave fin de curso con su soporte de fijación flojo, realizado reaprieto y posterior test de movimiento en la translación constatándose su funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202517474 | STE |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202545 | 03/11/2025 08:28:04 | Providenciar reparo da válvula de descarga de sanitário que não está interrompendo o fluxo de água (quarto da esquerda para direita, entrando no banheiro) do banheiro na cota 108, eixo BC, entre as LCR 10/11 e 12/13. | OUO0 | MCI1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202545 | 202545 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de la válvula de descargas de vaso sanitario. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.5 | 1 | 0.5
202517502 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202545 | 03/11/2025 11:04:24 | Verificar e sanar vazamento na conexão da válvula de segurança da estação de ar comprimido do disjuntor 44L22 500kV. Necessita fechar válvula J2 e drenar reservatório a zero. Verificado durante a execução da SSP 20254723. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202546 | 202545 | 0 | 0 | VALDICLEI GAVA | Verificado perda de ar na conexão da válvula de segurança, a mesma foi retirada e substituída a junta de vedação. Após a substituição foi constatado que o defeito foi resolvido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.9 | 2.5 | 0.3
202517505 | STE |  | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202545 | 03/11/2025 11:10:42 | Realizar relevo en campo de los materiales instalados en el tablero TAA-2CRL3 de tal forma a obtener información de piezas para elaboración de LMR (SDS-15285). Para referencia utilizar el diseño 6456DFJ5601E marcado en la SSA 202413447 (Sin lista de Material). Colocar los siguientes datos en la Lista: Tag, Cant. Instalada, Descripción, Fabricante, modelo/referencia. Anexar fotografías. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202545 | 202545 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizado o levantamento dos descritivos dos componentes instalados no painel TAA-2CRL3. A lista de componentes e as respectivas fotos seguem em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.67 | 1
202517503 | STE |  | P094A031 | QUADRO DE COMANDO TM-44 | 2189.020-2 | 202545 | 03/11/2025 11:19:09 | Verificar motivo por el cual temperatura de la Cafetería del edificio del LQEE se encuentra a 27°C. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202547 | 202547 | 0 | 0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado que sensor que regula temperatura de ambiente de la Cafetería se encuentra en el corredor, alejado del local, donde es influenciado por acondicionadores de otras salas. El sensor fue desplazado a un local más próximo a la cafetería, verificando subsanación del problema. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de Operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.62 | 4.93 | 0.72
202517462 | STE | 202401974 | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202545 | 03/11/2025 12:32:48 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 01 FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 21/11/2025 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 02 FILTRAGENS (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 05/12/2025 | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202548 | 202550 | 0 | 0 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Fueron realizados los análisis de partículas a las muestras recibidas, resultados en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.15 | 2 | 0.7
202517528 | STE |  | A007N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.007-4 | 202545 | 03/11/2025 14:22:30 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403772. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido botón de emergencia BE perteneciente al comando del aparejo y monovia por otro de mismas características fornecido por IEQ1, verificado el correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 0.83
202517526 | STE |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202545 | 03/11/2025 14:22:35 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403770. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202547 | 202548 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | Foi substituído o botão de emergência defeituoso por outro novo (botão fornecido por IEQ1), porém ao realizar ensaios funcionais foi verificado a ausência da fase (S) da alimentação 460Vca da talha, a falta acontece no disjuntor 522.08 do quadro QG-02, fonte de alimentação da talha. Gerado SSA 202518614 para o setor responsável e informado a operação sobre o ocorrido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 2.83 | 0.67
202517519 | STE |  | A002N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.002-3 | 202545 | 03/11/2025 14:22:43 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403768. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituído o botão de emergência defeituoso por outro novo (botão fornecido por IEQ-1). Realizados ensaios funcionais constando funcionamento correto da talha e parada correta com acionamento do botão de emergência. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202517518 | STE |  | A001N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.001-5 | 202545 | 03/11/2025 14:22:49 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403767. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202547 | 202548 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | Foi substituído botão de emergência defeituoso por outro novo, (botão fornecido por IEQ1). Realizado ensaios funcionais e constatado funcionamento normal do equipamento e do botão substituído. | Dentro do Prazo |  |  | 1.6 | 2 | 0.8
202517527 | STE |  | A005N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.005-8 | 202545 | 03/11/2025 14:26:03 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403771. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituído o botão de emergência defeituoso por outro novo (botão fornecido por IEQ-1). Realizados ensaios funcionais constando funcionamento correto da talha e parada correta com acionamento do botão de emergência. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17
202517477 | STE | 202516732 | J090A007 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-003 HIPOCLORITO NA | 0511.020-2 | 202545 | 03/11/2025 14:41:30 | SOLICITAMOS RECONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOBOMBA DOSADORA DE HIPOCLORITO APÓS A MANUTENÇÃO E REPARO DA MESMA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Executado conexão do motor. Foi realizado ensaio elétrico com valores normais: R.isolação - 69,9MΩ/26°C/URA82,7%. Na energização do motor (0,25KW/In:1,19A) foi realizado as medições: 1)corrente U/V/W(In1,19): 0,8/0,8/0,8A; 2)tensão UV/UW/VW/:220,5/220,8/220,2V. A motobomba ficou em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 1.4
202517476 | STE | 202515198 | J090A005 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-001 CARBONATO NA | 0511.018-3 | 202545 | 03/11/2025 14:41:37 | SOLICITAMOS RECONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOBOMBA DOSADORA DE CARBONATO DE SÓDIO APÓS A MANUTENÇÃO E REPARO DA MESMA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Executado conexão do motor. Foi realizado ensaio elétrico com valores normais: R.isolação - 69MΩ/26°C/URA82,7%. Na energização do motor (0,25KW/In:1,19A) foi realizado as medições: 1)corrente U/V/W(In1,19): 0,7/0,7/0,7A; 2)tensão UV/UW/VW/:220,6/220,5/220,6V. A motobomba ficou em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.23 | 1.03
202517473 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202545 | 03/11/2025 14:48:24 | Solucionar motivo por el cual al intentar acceder al sistema operativo que alberga el Controcad, se produce una "pantalla azul" de windows. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202549 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificados erros na inicialização do Windows e a indicação de problemas e necessidade de substituição do disco duro. Realizada a substituição do disco rígido e posterior restauração da imagem, com atualização do projeto CCAD referente a 21/11/2025 (pós PD). SM e DM conforme item documentos. Realizados ensaios funcionais satisfatórios e reinstalado equipamento em campo. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 13 | 0.25
202517234 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202545 | 03/11/2025 15:44:39 | Verificar solucionar mensagem de "break" no indicador digital de fluxo 80PPWI. Normalizado após ligar bomba. | OUO6 | MEG1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202547 | 202548 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido indicador digital posición 80PPWI por otro de iguales caracterisiticas. Parametrizado conforme OA.0249-R02. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. En anexo planilla de ensayo. Dejado en condiciones normales de operación. SSA 202518653 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517430 | STE |  | B020L001 | RELÉ PROTEÇÃO PRIMARIA DA UNIDADE GERADORA | 1090.002-0 | 202545 | 03/11/2025 15:47:11 | Executar testes conforme roteiro anexo com o objetivo de entender o funcionamento detalhado da função 21-50 (51V) implementada na proteção da U18A e servir de referência para o projeto da nova proteção na atualização tecnológica. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foram executados os ensaios solicitados em conjunto com o sr. Hilton da OPSE.DT, sendo esclarecidas todas as dúvidas a respeito do comportamento da função. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 0.33
202517546 | STE |  | B020E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.020-4 | 202545 | 03/11/2025 16:21:02 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com alerta em Envelope: 2He= 2,726 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Obs.: Medição de vibração realizada após lubrificação dos rolamentos. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202517472 | STE | 202516168 | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202545 | 03/11/2025 16:29:16 | Conforme los trabajos realizados en atendimiento a la SSA: 202516063 emitida por ILA1 del punto caliente en la seccionadora solicito reinspección termografica a fin de validar los servicios realizados en el. | MET2 | ILA1 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202547 | 202547 | 0 | 0 | DOUGLAS MASKE | Realizada inpeção termográfica na chave secionadora, a fim de validar o reparo realizado no contato fixo, no dia 21/11/2025, encontrou-se um delta de temperatura entre as fases R e S de 1,7 °C, validando assim o reparo realizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202517530 | STE |  | A009N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.011-2 | 202545 | 03/11/2025 16:46:26 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403773. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202547 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido boton de emergencia pos. BE por encontrarse con defecto. Realizado ensayos funcionales con correcta actuacion de la botonera. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517532 | STE |  | B011N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.013-9 | 202545 | 03/11/2025 16:46:39 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403774. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido botón de emergencia BE perteneciente al comando del aparejo y monovia por otro de mismas características fornecido por IEQ1, verificado el correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.67
202517533 | STE |  | B017N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.017-1 | 202545 | 03/11/2025 16:46:51 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403777. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202547 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido boton de emergencia pos. BE por encontrarse con defecto. Realizado ensayos funcionales con correcta actuacion de la botonera. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517556 | STE |  | B020C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.061-7 | 202545 | 04/11/2025 07:06:03 | Durante manutenção preventiva 3A, foi constatado pequena perda de água pela tampa do trocador de calor N2, realizar reaperto. | MMU1 | MMU1 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202545 | 202547 | 0 | 0 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Realizado reaperto na tampa do trocador de calor N2 aplicando um torque de 10 N.m, solucionando a perda de água. Os deslocamentos de TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20252096. | Dentro do Prazo |  |  | 0.3 | 1.73 | 0.45
202517572 | STE |  | B020B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCILONE E ACESSÓRIOS | 0012.020-0 | 202545 | 04/11/2025 08:27:31 | Durante mantenimiento periódico 3A fue detectado infiltración de agua a través del sello entre anillo de vedación y el anillo intermediario. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202545 | 202548 | 0 | 0 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Se realizo el cambio de la vedación (nutring) y la reparación del asiento del mismo, la vedación se encuentra entre la bota del anillo de vedación y la tapa intermediaria de la caja de vedación. | Dentro do Prazo |  |  | 21.47 | 141.82 | 11.45
202517554 | STE |  | A035A017 | UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS (UC22) | 2378.004-5 | 202545 | 04/11/2025 08:49:29 | Solicitamos apoio para verificar a variação no comportamento do compressor n02 do tanque de 02 de Co2, variando os ciclos de refrigeração entre 2 e 6 horas conforme os gráficos em anexo. | MMU1 | MAM3 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a reparação no vazamento de gás refrigerante, que encontrava-se nas porcas das flanges de entrada da válvula de expansão, logo após foi realizado o vácuo e a recarga de gás refrigerante. Estando em funcionamento normal equipamento encontra-se a disposição da operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 9.5 | 2
202517584 | STE |  | A035A017 | UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS (UC22) | 2378.004-5 | 202545 | 04/11/2025 10:36:34 | Prestar apoio para nova verificar da intermitência anormal do compressor N02 do tanque de 02 de CO2 que está variando os ciclos de refrigeração entre 2 e 6 horas (complemento SSA 202516770) | MMU1 | MMU1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202545 | 202546 | 0 | 0 | RAFAEL DALL AGNOL | Com o apoio da SMMA, foi verificado e solucionado dois pontos de vazamento de gás do compressor 02, efetuado o reparo e recarregado a carga de gás no equipamento, o mesmo se encontra funcionando normalmente conforme gráfico em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3.37 | 7.42 | 2.3
202517618 | STE |  | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.140-7 | 202545 | 04/11/2025 15:44:38 | A fim de atender a solucionar o patamar de vibração identificado na SSA 202406577, solicito a substituição da motobomba de óleo N1 do TU-18A fase C por outra reserva (código de estoque 99643). SSA deve ser executada como troca de equipamento. Enviar a motobomba retirada para a localização S099C001 e emitir SSA para reparo a MMU3. Após a conclusão do reparo, a motobomba deverá ser movimentada para a localização S098K003. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución de la motobomba. Realizado ensayo luego de la sustitución, así como la medición de vibración por parte del laboratorio, verificándose el correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA 202519443 para la reparación de la motobomba retirada. | Dentro do Prazo |  |  | 19.17 | 27.5 | 24.92
202517642 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202545 | 05/11/2025 07:41:16 | Favor verificar/solucionar indisponibilidad de PIVISION | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202545 | 202546 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que el servidor PI-VM11 se encontraba con los servicios parados, se procedió a reiniciarlos con lo cual se reestableció la operación normal del PI VISION. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 3 | 0.5
202517475 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202545 | 05/11/2025 07:41:42 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20254146 humedad por encima de límite establecido en la fase C del compartimiento de gas A57-5. Valor encontrado: 132,59 ppmw | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado el tratamiento del gas SF6 durante 20 hs aprox. Utilizado para el efecto el carro DILO Código C50A03 y un filtro de alumina activada de tamiz molecular. VALORES DEJADOS (Temp. Ambiente: 27,4°C) Fase C: Hum: 7,16 ppmw / P: 491,5 kPa | Dentro do Prazo |  |  | 6.25 | 47.18 | 12.45
202517590 | STE | 202517031 | K078B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-18A03 | 0327.019-5 | 202545 | 05/11/2025 07:46:40 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA BIN-18A03 QUE, APARENTEMENTE, TEM AUMENTADO VIBRAÇÕES. OBS: BOMBA NOVA MODELO RUHRPUMPEN COM MONTAGEM CONCLUÍDA EM 2025/24. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202545 | 202546 | 0 | 0 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba BIN-18A03 do Poço Antiinundação U18A. Não foi constatado valores de Alerta/Alarme. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND. | Dentro do Prazo |  |  | 0.3 | 2.5 | 3.33
202517491 | STE |  | K075C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U15 | 0003.026-2 | 202545 | 05/11/2025 07:47:08 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO EM FINAIS DE CURSO DA TALHA DO POÇO QUE APRESENTA INTERMITÊNCIA DE FUNCIONAMENTO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado fin de curso de elevación FC1 y realizado ensayo en el mismo sin ninguna anormalidad. Encontrado desmontado el accionamiento mecanico del fin de curso, el cual sera realizado el montaje por MAM1 durante la normalización del tambor del Aparejo, dentro de la SSA 202517593. Equipo electrico dejado en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.62 | 6.5 | 1.15
202517619 | STE |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202545 | 05/11/2025 08:15:55 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado contactor auxiliar posição KA6.2 (supervisão de temperatura do compressor 1) com defeito no contato de alarme para SDSC. | MEG1 | MEG1 | RENATO ALMEIDA QUILES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido el contactro KA6.2 por otro de mismas carcaterísticas y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado con AT:202509488 | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1.5 | 0.83
202517640 | STE |  | P024A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.060-1 | 202545 | 05/11/2025 09:08:25 | Durante el mantenimiento preventivo SSP20251085 se pudo constatar correa gastadas en el VVT-1403 | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202545 | 202546 | 0 | 0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidas las correas 3v1000 del ventilador VVT-1403. Equipo en condiciones normales de operacion | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 2.25 | 0.17
202517639 | STE |  | P009A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.102-4 | 202545 | 05/11/2025 09:08:36 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL SSP20251073 FOI IDENTIFICADO VVT-0904 APRESENTANDO CORREIAS DANIFICADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202545 | 202546 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de correias, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202509773. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.17
202517637 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202545 | 05/11/2025 09:08:38 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL SSP20251073 FOI IDENTIFICADO VVT-0911 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO VENTILADOR E DO MOTOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202545 | 202546 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de rolamentos do motor, rolamentos do ventilador e correias, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADOPARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202509773. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 16.5 | 0.5
202517707 | STE | 202517393 | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202545 | 05/11/2025 14:41:29 | Solicitamos apoio para verificação e testes funcionais do Extractor Portátil con brazo articulado para filtración de sustancias volátiles, de la marca Fumex, modelo LFK 175/230 - MEB 1500-75PP. Adquirido por medio de la OC-4500080827. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2235. | ILA3 | ILA4 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DANIEL ROTELOK | Servicio ejecutado, informe adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202517689 | STE |  | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202545 | 05/11/2025 15:10:24 | Durante ejecución de MP2A (SSP N°: 20254728) se constató gas SF6 con humedad elevada (superior a 100 ppmw). | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202545 | 202548 | 0 | 0 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada retirada del gas SF6 con humedad alta del interruptor. Posteriormente fue recargado con gas nuevo. Valores medidos despues de la recarga de gas: Presión=727kPa, Humedad=40,98ppm, Pureza=99,7%. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202517725 | STE |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202545 | 05/11/2025 15:58:08 | Verificar e solucionar vazamento de ar pelo filtro de ar de serviço, na tubulação localizada na cota 98, abaixo da escada de acesso ao gerador (porta lado BR) da Unidade 18A. | OUO3 | MAM2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado verificação e constatado que além do vazamento no dosador do filtro lubrificador, havia corrosão acentuada no copo do filtro secador, sendo necessário a substituição de ambos os filtros. Executado a desmontagem da linha e substituição do filtros cod.almox. 271829 e 250546. Após montagem, realizado testes. Linha em condições normais de utilização. Obs.: Utilizada AT 202509301 (mensal ar de serviço 60hz) para execução da atividade. | Fora de Prazo |  |  | 0.4 | 1.57 | 0.48
202517718 | STE |  | P094B038 | FAN-COIL FC-2P-118-B DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.037-7 | 202545 | 05/11/2025 16:29:11 | Durante ejecución de SSA 202517175, Encontrado válvula de 3 vías trabada. Solicitamos verificar componente. | MEG3 | MAM3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202546 | 202546 | 0 | 0 | JORGE QUANDT | Encontrada válvula de água gelada emperrada devido ao pouco uso por ser do equipamento reserva. Efetuada a desmontagem e limpeza da válvula. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 11 | 0.25
202517709 | STE |  | P100C002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-03 | 1767.004-8 | 202545 | 05/11/2025 16:29:59 | Verificar a pressão de insuflamento do fancoil QP-UMA-2P. O motor de 9,2 kW/2 925 rpm apresentou 5,9 mmCA a 35 Hz e 18,1 mmCA a 50 Hz nos dutos, valores inferiores aos do QP-UMA-PB (7,5 kW/2 935 rpm), que alcança 12 mmCA a 35 Hz e 28,6 mmCA a 50 Hz, obtendo maior pressão com potência significativamente menor. Solicita-se análise da causa e verificação de possíveis restrições ou ajustes no sistema. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202546 | 202546 | 0 | 0 | JORGE QUANDT | Verificado a pressão de insuflamento do fancoil QP-UMA-2P e QP-UMA-PB com sensor da TESTO SMART. Os valores apresentados condizem com o esperado nas respectivas rotações dos ventiladores. Obs: possível falha no transdutor de pressão do fancoil QP-UMA-2P. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17
202517732 | STE |  | B012B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.014-6 | 202545 | 05/11/2025 22:33:48 | Verificar e solucionar fluxo baixo de água para caixa de vedação, leitura realizada no instrumento 80PW: 202,4 l/min, conforme mostra o anexo. | OUO6 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi solicitada a reversão de filtros, ficando o filtro 1 em funcionamento com o valor de 219L/min, e realizada a limpeza do filtro 2 que estava em 209L/min e foi mantido como reserva. Sanando desta forma o fluxo baixo encontrado anteriormente. | Dentro do Prazo |  | 68 - FLUXO BAIXO | 0.4 | 1.33 | 0.75
202517644 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202545 | 06/11/2025 07:22:24 | Desconectar del tablero el sensor de presión 63PT1 para permitir su cambio debido a la entrada en servicio del nuevo sistema SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202546 | 202547 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirados componentes y readecuado circuito conforme diseño en anexo. Emitida SSA 202518597 a IEQ1 para actualización de diseño. Dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202517715 | STE | 202516645 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202545 | 06/11/2025 08:24:07 | Calibrar indicador presys 2030 N/S = 031.05.15. Entrada 4-20mA indicación de 0-100. Salida 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202545 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El instrumento fue asignado con la ID 2619. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.33 | 0.5
202517727 | STE |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202545 | 06/11/2025 09:18:23 | Solicita-se a realização de serviço de verificação da Eficiência Térmica e Luminosa de Película de Controle Solar (Insufilm) aplicadas em superfícies envidraçadas da sala do Apoio SM.DT, localizada na face oeste do 1º andar do Edifício da Manutenção. Colaborador usuário da sala, Eng. Alexandre Cezario, está de acordo com o serviço. | ISI0 | ILA1 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202546 | 202548 | 0 | 0 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Verificação da Eficiência Térmica de uma película de proteção solar. Em relação a eficiência luminosa com a película mediu-se 17000 Lux e sem a película 25000 Lux ,medição "aproximada" por ter sido realizada apenas com uma pequena peça de pelicula , permanecendo o luxímetro parcialmente exposto a incidência de reflexo solar. Detalhes do termograma com eficiência térmica em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 1
202517748 | STE |  | K096B001 | TUB/VALV./ACCESORIOS DE ÁGUA POTÁVEL | 0127.341-7 | 202545 | 06/11/2025 09:51:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as bombas de pressurização do sistema de água potável partem e param logo em seguida com frequência elevada. | OUO2 | MAM1 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202545 | 202545 | 0 | 0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efectuada inspección y verificado correcto funcionamiento de las motobombas de presurización. Las partidas y paradas frecuentes pueden deberse a una filtración constante de agua en uno de los inodoros del sanitario femenino. Emitida ssa202517787 para MCI1 para inspección. Equipos en condiciones mecánicas normales. | Dentro do Prazo |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO | 0.25 | 1.5 | 0.08
202517752 | STE |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202545 | 06/11/2025 10:23:40 | REALIZAR DEDETIZAÇÃO NO ED. DA MANUTENÇÃO. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202545 | 202546 | 0 | 0 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a dedetização pela empresa complementa srl. Atividade consta na planilha de execução do contrato 4500079723/25. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.17 | 0.17
202517684 | STE |  | P009B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.120-2 | 202545 | 06/11/2025 13:37:14 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL SSP20251075 FOI IDENTIFICADO VVT-09A07 APRESENTANDO POLIA MOTORA DESGASTADA. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202545 | 202546 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de polia motora, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202509776. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.17
202517648 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202545 | 06/11/2025 13:37:15 | Durante mantenimiento 2A, SSP 20251933, se detecto sistema con bajo rendimiento, baja presion de gas. Sistema de refrigeración del Compresor 2. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202545 | 202545 | 0 | 0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspección del equipo, constatada baja presion de gas, realizada recarga de 4kg, gas R407, stock propio del sector, encontrado punto de perdida en válvula, realizando reaprieto, mediciones de presion y temperatura, prueba sin encontrar perdidas. equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. servicio ejecutado en AT: 202509523. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.75
202517687 | STE |  | P009B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.120-2 | 202545 | 06/11/2025 13:37:21 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL SSP20251075 FOI IDENTIFICADO VVT-09A10 APRESENTANDO POLIA MOTORA DESGASTADA. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202545 | 202546 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de polia motora, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202509776. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 0.17
202517686 | STE |  | P009B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.120-2 | 202545 | 06/11/2025 13:37:24 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL SSP20251075 FOI IDENTIFICADO VVT-09A08 APRESENTANDO POLIA MOTORA DESGASTADA. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202545 | 202546 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de polia motora, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202509776. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.17
202517762 | STE |  | B020H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.032-2 | 202545 | 06/11/2025 14:56:49 | Durante PD 3A ssp (20254755) fue constatado que la tapa trasera de la bomba presenta alojamiento de reten fuera del padrón, y no permite la sustitución del reten sin desmontaje de la tapa. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Con apoyo de MMU3 fue mecanizada el alojamiento del reten en la tapa de la bomba padronizando con las demás UGs y facilitando la sustitución del reten. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 6 | 0.25
202517769 | STE | 202517614 | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202545 | 06/11/2025 15:16:34 | Confeccionar adesivos negativos para identificação de 7 caixas de passagem com os caracteres descritos no esquema da foto em anexo. (Utilizar mesmo tamanho de letra da SSA 202500202). | MCI4 | MCI2 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202547 | 202548 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS COM AS LETRAS NO FORMATO NEGATIVO. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2.08 | 0.17
202517758 | STE |  | K090A023 | RESERVATORIO RWP-F17-001 ÁGUA POTAVEL PARA BP/VERTEDOURO | 0516.010-3 | 202545 | 06/11/2025 15:33:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual indica nivel alto de agua en la torre E2 estando esta vacia. | OUO0 | MEG3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202547 | 202547 | 0 | 0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada inspección verificando sensor ultrasónico en estado de error y substituido por un sensor piezoeléctrico (código de almox 692239) conforme PT de IEQ2 na SSA 202415301. Realizadas pruebas funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Emitida SSA 202513281 solicitando actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 2 | 7.33 | 4.13
202517711 | STE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202545 | 06/11/2025 16:31:43 | Verificar motivo pelo qual o equipamento apresenta falha "LOSS AIR FLOW". OBS: Anomalia recorrente, conforme SSA 202509190. Verificar possível anomalia em inversor de equipamento. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, encontrando que ventilador de evaporador no parte, verificado tensión de fuerza 460vca en estado normal y tensión de control 7.0vcc normal, Verificado que el ventilador es un conjunto acoplado internamente con un inversor (EBMPAPST mod.: R3G450-AG33-01). Emitida SSA 202518232 a MAM3 para verificación y reparo o substitución del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.33 | 0.67
202517782 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202545 | 06/11/2025 17:06:21 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517781 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202545 | 06/11/2025 17:06:31 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202546 | 202546 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517797 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 07/11/2025 08:26:26 | SOLICITO APOIO COM EMPILHADEIRA PARA CARREGAMENTO EM CAMINHÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS RETIRADAS DO POÇO ANTI-INUNDAÇÃO DA U14. ATIVIDADE SERÁ REALIZADA NA COTA 108 AMC, NO CERCADO DE BOMBAS. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202545 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | El servicio no fue realizado por MAM2, la apiladora fue operada por el personal de MAM1 debido a que el operador fue a atender los servicios del PD del generador UG18A (SSA 202516098). | Fora de Prazo |  |  | 0.05 | 0.03 | 0.03
202517800 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202545 | 07/11/2025 08:46:23 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202517798 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202545 | 07/11/2025 08:46:32 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202546 | 202546 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202517795 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202545 | 07/11/2025 08:46:39 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202517794 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202545 | 07/11/2025 08:46:45 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202546 | 202546 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202517683 | STE | 202517663 | G001B012 | QUADRO 2PBTXT5 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 2300.001-0 | 202545 | 07/11/2025 08:53:52 | Realizar apoio para verificar integridade da fibra ótica que interconecta os equipamentos dos painéis 2PBTXT5 e 2R11. | MEL1 | MEL3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó apoyo técnico para la verificación del enlace de fibra óptica que interconecta los equipos de los tableros 2PBTXT5 y 2R11. Durante la inspección se detectó una falla en el enlace óptico; se prevé el reemplazo de la fibra óptica y la posterior realización de la fusión para restablecer la comunicación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 0.75
202517796 | STE |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202545 | 07/11/2025 09:00:45 | Solucionar motivo de indicação de elemento saturado do filtro do Atuador EA, "LO", verificado durante manutenção de rotina mensal. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Con la AT:202509583 de la rutina mensual (1M) Se procedió a la inversión del mecanismo del filtro doble, además se sustituyo el elemento filtrante por uno nuevo retirado del almoxarifado con SM: 519218, se ensayó con presión para verificar posibles perdidas, dejando en condiciones normales para la operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.9 | 0.32
202517842 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202545 | 07/11/2025 10:05:16 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202517841 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202545 | 07/11/2025 10:05:24 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202517840 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202545 | 07/11/2025 10:05:31 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202517833 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202545 | 07/11/2025 10:05:41 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202546 | 202546 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202517875 | STE |  | G002A005 | SECCIONADORA 500 KV b4LI1 | 0191.017-5 | 202545 | 07/11/2025 15:08:25 | Conforme parecer técnico emitido para a SSA 202517647, em conformidade com os critérios da Tabela 2 da IM.LA.336, realizar novas inspeções termográficas dentro dos próximos 7 dias e, caso seja detectado um aumento na temperatura da anomalia que, segundo os critérios da mencionada IM, demande intervenção urgente, emitir SSA urgente para a equipe MET2. Ademais, esta Engenharia já emitiu a SSA 202517877 para a equipe MET2 procede com intervenção em prazo de 7 dias. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202546 | 202547 | 0 | 0 | DOUGLAS MASKE | Foram realizadas duas inspeções termográficas na linha, nos dias 13/11 e 17/11, sob diferentes condições de carga da linha, na primeira a corrente registrada era de 281,26 A e na inspeção seguinte a linha operava com 761,16 A. Apesar da diferença de carga, o delta de temperatura manteve-se relativamente constante, sendo no dia 13 o valor de 25,5 °C e 28,7 °C no dia 17. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.5
202517877 | STE |  | G002A005 | SECCIONADORA 500 KV b4LI1 | 0191.017-5 | 202545 | 07/11/2025 15:09:12 | Conforme parecer técnico emitido para a SSA 202517647, solicito realizar intervenção para sanar as anomalias térmicas (fases R e S) nas conexões entre o terminal do seccionador (lado barra) e o conector duplo cabo, realizando medição de resistência ôhmica antes e após reparo. Segundo critério da Tabela 2 da IM.LA.336, a intervenção deverá ocorrer em até 7 dias corridos. Neste meio tempo a equipe ILA1 irá monitorar a anomalia via SSA 202517875. Solicitar nova inspeção à ILA1 pós intervenção. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202546 | 202549 | 1 | 1 | VALDICLEI GAVA | Conforme parecer do setor ILA1, normalizado após intervenção a conexão que apresentava anomalia térmica: durante inspeção termográfica realizada na Seccionadora 500 kV b4LI1 as seguintes temperaturas foram registradas: - Fase R: 30,5 °C - Fase S: 30,5 °C - Fase T: 29,6 °C. Mais informações se encontram na conclusão da SSA 202518435. | Fora de Prazo |  |  | 0.97 | 13.54 | 0.47
202517880 | STE | 202517579 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202545 | 07/11/2025 16:41:52 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TPA ARDETEM TRP-3 MODELO 353-ANN NS:0482-132. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2 | 0.17
202517863 | STE | 202517501 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:03 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7254/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2896. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202517862 | STE | 202517500 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:08 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7267/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2894. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202517860 | STE | 202517499 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:12 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7197/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2893. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202517859 | STE | 202517498 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:17 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7250/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2891. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202517858 | STE | 202517496 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:23 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7205/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2897. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202517857 | STE | 202517495 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:28 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7252/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2898. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202517856 | STE | 202517494 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:33 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7256/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2899. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202517855 | STE | 202517493 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:40 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7204/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2889. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202517854 | STE | 202517492 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:46 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7193/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2890. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202517852 | STE | 202517490 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:50 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7202/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2892. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202517851 | STE | 202517489 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:53 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7260/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2895. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202517850 | STE | 202517488 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:59 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7261/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2888. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202517848 | STE | 202517487 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:43:03 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7249/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2887. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202517847 | STE | 202517245 | A008C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.010-1 | 202545 | 07/11/2025 16:43:09 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A, retirado da posição N17 e com número de série: 6718/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202546 | 202546 | 0 | 0 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.25
202517883 | STE |  | J086A003 | BOMBA BDR-F16-013 | 0278.017-8 | 202545 | 07/11/2025 17:17:41 | Realizar coleta de dados de vibração após lubrificação dos rolamentos, solicitada na SSA 202510451. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no decorrer deste DOC e no sistema OMNITREND. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.87 | 0.6
202517893 | STE |  | M064A007 | SERVIDOR PRIMARIO PI API | 3138.032-6 | 202545 | 08/11/2025 06:11:29 | Solucionar problema com serviço PI SQL DAS no servidor PI-VM17. Detalhes abaixo: 08-Nov-2025 00:45:03 PHC-12 [INFO]: SingletonPI::getNewConnection[174]: Connecting to: jdbc:pisql://PI-VM17.siri.itaipu/Data Source=PI-SIRI; 08-Nov-2025 00:45:04 PHC-12 [SEVERE]: SingletonPI::getNewConnection[182]: [PIOLEDB] Creation of the root PI SDK object failed. Verify the PI SDK installation. [COM] Error: Not enough memory resources are available to process this command. (E_FAIL) (80004005) | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202546 | 202546 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado reinício da VM PI-VM17, solucionando a indisponibilidade do serviço. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 0.5 | 0.15
202517802 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202546 | 10/11/2025 08:02:38 | Durante mantenimiento preventivo (SSP 20253788) constatado cierre del interruptor 52-c (Fuente CS-01) al pasar el panel para automático sin presencia de tensión en ninguna de las fuentes de alimentación. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Durante normalização do painel foi verificado que mesmo com as fontes do QP-01 e QP-02 e CS-01 isolados, ao passar o painel para automatico, entrava o disjuntor 52c (alimentação via CS-01) e 52d (interligação).Após verificação de funcionamento do circuito, foi encontrado o mau funcionamento do relé 27cx. Após a substituição do relé o foram realizados ensaios de funcionamento e o painel passou a funcionar normalmente. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 6 | 1.5
202517909 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202546 | 10/11/2025 09:57:37 | Durante MP3A encontrado fechadura da porta do painel LIP-18A com defeito. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202547 | 202546 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituida cerradura defectuosa por otra de iguales características. AT 202509454 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.75
202517921 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202546 | 10/11/2025 10:18:21 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal intermitente en el RTD-90 (1-A103-90) de temperatura de agua pura. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 865 al 867. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-17 en los bornes XT: 649 a 651 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202547 | 202547 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | Foi realizado as seguintes medições: No quadro CG, na régua X: entre os terminais 865/866= 0,7Ω, 866/867= 124,5Ω e 865/867= 124,5Ω correspondendo na tabela de equivalência 61,5º. No quadro UAM, na régua XT: entre os terminais 649/650=5,5 Ω, 650/651=129,3 Ω e 649/651=129,3 Ω na tabela de equivalência 61,5º. Constatado que o sistema de medição e cabeamento estão funcionando normalmente, e o problema está no RTD090, foi gerado SSA 202518538 para gestionar o reparo do mesmo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 3 | 1.3
202517902 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202546 | 10/11/2025 13:03:20 | Verificado atuação do relé térmico do motor 1 de ventilação dos anéis coletores. Obs: motor com odor de queimado. | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado inspeção e ensaios em bancada da gaveta 1.6 do UMCC com resultados normais. Megger da Gaveta: R, S e T contra massa = 3800/3200/3200 Mohm. Realizado inspeção e ensaios do motor 1, megger: 209 Mohm, resistencia estatórica: R-S/R-T/S-T = 11,1/11,2/11,2 ohm. Realizado a partida do motor, medido 16A, Corrente acima do valor de ajuste do relé F40 3,1A conforme OA027. emitida SSA202518548 para MMU1 gestionar o reparo do motor. UR=66,1%, 26,5ºC Megger IB:4190 500V/1min. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 1
202517925 | STE |  | B020E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.020-3 | 202546 | 10/11/2025 13:49:03 | Durante la ejecución del PIC.ME.0082-R03 en el mantenimiento periódico 9A, fue observado perdida de aceite por el visor del tanque de 3000L. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | EDSON KIRIENCO | Com apoio da MMU3 através da SSA derivada 202517937, foi confeccionado duas buchas em material poliuretano para vedação dos terminais do nível do tanque sem pressão de óleo de 3000L, com diâmetro interno de 15 mm, diâmetro externo de 24,5 mm e espessura de 3,5 mm. Após instalação e enchimento do tanque foi verificado boa estanqueidade do sistema. O Equipamento foi liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.9 | 0.17
202517933 | STE | 202517930 | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202546 | 10/11/2025 14:19:39 | Solicitamos serviço de termografia para verificar causa do enegrecimento da cordoalha da escova do Pino 7 - pista superior 1 e também dos pinos adjacentes para comparação, conforme imagem em anexo. Em caso de constatação de aquecimento, solicitamos que a termografia também seja realizada após a intervenção pela MEG1. Obs. contato com Cleomar ramal 4928. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202546 | 202547 | 0 | 0 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado em 17/11/25 a inspeção termográfica e foram identificados as seguintes situações: • 3 escovas com temperaturas superiores a 120°C, sendo elas: S7-2, S14-2 e I14-2. Atenção: A escova I13-2 apresentou uma temperatura de 119,7°C; e • 21 pares de escovas com delta de temperatura (∆T) superior a 25°C. A corrente de excitação no momento da inspeção era de aproximadamente: 2879 A. Maiores detalhes estão nos relatórios em anexo. Obs.: imagens dos pontos S7 e I7 também estão em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1.67 | 2.25
202517791 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202546 | 10/11/2025 15:25:40 | Durante medições realizadas para o atendimento da SSP 20254357, foram constatadas 2 baterias com valor de resistência interna acima do limite crítico, conforme anexo. Solicita-se substituição dos elementos das posições 5 e 12 no banco. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202546 | 202546 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição das baterias defeituosas, conforme solicitado. Foram feitas novas medições após carregamento, sendo aprovadas para uso (ver anexo). As baterias defeituosas foram destinadas ao almoxarifado como sucata (Obs: SM e DM na aba documentos). | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.75 | 1
202517939 | STE | 202517330 | M082J007 | PLUVIÔMETRO | 1482.005-0 | 202546 | 10/11/2025 16:05:23 | Verificar e solucionar falhas no registro de chuvas do pluviômetro. Derivada da SSA: 202517330. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado o entupimento do sifão do pluviômetro. Efetuado a limpeza do equipamento. Realizado testes de contagem no equipamento com auxílio de ferramenta PLUVIODB. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.67 | 0.75
202517929 | STE |  | S096B007 | BOMBAS 50 Hz | 0276.019-8 | 202546 | 10/11/2025 16:16:26 | Solicitamos apoio para execução de ensaio de rugosidade nos eixos de acionamento e eixos intermediários de transmissão da motobomba BDR-0902. Obs: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202546 | 202546 | 0 | 0 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de rugosidade por amostragem em luvas de eixos da bomba BDR-0902, referente ao contrato 4500065573 – Ruhrpumpen. A maior e menor rugosidade (considerando escala Rz) respectivamente foi: Rz=7,578 µm (Ra=0,866 µm) e Rz=0,887 µm (Ra=0,0,90 µm). Mais detalhes no relatório anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.17 | 1
202517957 | STE |  | J090B011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.193-8 | 202546 | 11/11/2025 07:48:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual el caudalimetro de la ETA-1A no esta midiendo el total. | OUO0 | MAM1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202551 | 202548 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE NÃO OCORRE ANORMALIDADES MECÂNICAS. SOLICITADO APOIO DE EQUIPE ELÉTRICA CONFORME DERIVADA ONDE FOI VERIFICADO ERRO DE CONFIGURAÇÕES. REALIZADO CONFIGURAÇÕES ADEQUADAS E ENSAIOS ONDE O MEDIDOR REGISTROU APROXIMADOS 35M³/H. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.17 | 2.25 | 0.17
202517964 | STE |  | N043A064 | PAINEL DA ELEVACAO AUXILIAR - PEA | 3167.011-0 | 202546 | 11/11/2025 08:25:25 | Verificar/solucionar motivo pelo qual sistema de elevação auxiliar da ponte N02 não obedece comandos. | MAM2 | MEL2 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación de funcionamiento en los movimientos de elevación auxiliar y principal, presentando inconvenientes en el radio control. Posterior reparo en laboratorio verificado funcionalidad, encontrándose en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 0.58
202517961 | STE |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202546 | 11/11/2025 08:32:17 | Durante mantenimiento periódico 3A fueron detectadas regiones cavitadas con una profundidad de 10mm en la arista de salida de la Paleta N05 y con una profundidad de 11mm en la región de la arista de salida de la Paleta N07. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202546 | 202548 | 0 | 0 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Durante el PD 3A fue realizado el reparo de cavitación en las paletas de la turbina con apoyo de la gente de MMU3 paletas N°5 & 7. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 16.75 | 0.92
202517973 | STE | 202517961 | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202546 | 11/11/2025 13:44:21 | Durante mantenimiento periódico 3A fueron detectadas regiones cavitadas con una profundidad de 10mm en la arista de salida de la Paleta N05 y con una profundidad de 11mm en la región de la arista de salida de la Paleta N07.Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento | MMU2 | IME2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202546 | 202546 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada inspeção em campo juntamente com MMU2 e elaborado PS-SMIM.DT-004-2025. Realizar reparo das regiões afetadas conforme procedimento em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202517971 | STE | 202517823 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202546 | 11/11/2025 13:44:33 | Solicitamos apoio para realizar ensaio de aplicação de tensão no atuador EA, ponto a ponto (0 a 12V), de forma a verificar comportamento da Válvula e atender a solicitação da SSA matriz. | MMU2 | MEL2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202546 | 202548 | 0 | 1 | RODNEI ANTUNES | A atividade não foi executada por solicitação da mecânica MMU2, devido ao impacto no cronograma de retorno da máquina após a manutenção. Será realizada em uma nova oportunidade, mediante emissão de um novo documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 0.5 | 0.33
202517984 | STE |  | B020L041 | ESTACAO DE ARMAZENAMENTO TRANSHDSR | 2956.002-3 | 202546 | 11/11/2025 14:12:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual no está encendiendo la PC de la estación TransHdsr | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Foi verificado defeito no disco rígido, o qual precisou ser substituído por um modelo similar (CM: 713536; DISCO RÍGIDO SATA 250 GB). Disco rígido com defeito (DISCO RÍGIDO SATA 320 GB) devolvido via DM 70039775. Restaurada imagem do disco rígido do TRANSHDSR referente a data de 2021-04-14 e verificada a funcionalidade normal do computador e dos procedimentos de armazenamento das bases de eventos do SDSC via HDSR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 16.5 | 0.25
202517983 | STE |  | B020L026 | RELOGIOS GPS DISTRIBUIDORES DE TEMPO (EL. 108) | 1107.002-1 | 202546 | 11/11/2025 14:13:03 | Verificar y solucionar motivo por el reloj GPS está enviando fecha errónea (verificado en aplicación ACEB link) | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado reset de los ajustes de fábrica de la comunicación. Reconfigurado parámetros de comunicación y ejecutado comando RESETGPS, consiguiendo solucionar el problema | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.67
202517985 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202546 | 11/11/2025 14:28:31 | Acompañar al personal de RIEDER en las actividades para la instalación del software de colecta automática de oscilografía en la estación de Ingeniería. Realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la herramienta. Fecha prevista: Viernes 14/11. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202546 | 202546 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Acompañamiento a la contratista RIEDER para la instalacion del software de colecta de oscilografia en la pc de ingenieria del tablero 2S-L1314 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 12 | 0.17
202517989 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202546 | 11/11/2025 16:28:29 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL SSP20251075 FOI IDENTIFICADO VVT-09A11 APRESENTANDO CORREIAS DANIFICADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202546 | 202546 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de correias, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202509773. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202517990 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202546 | 11/11/2025 16:28:30 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL SSP20251075 FOI IDENTIFICADO VVT-09A12 APRESENTANDO CORREIAS DANIFICADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202546 | 202546 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de correias, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202509773. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202517996 | STE |  | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202546 | 11/11/2025 16:44:31 | Completar nivel de aceite del transformador. Verificado nivel bajo durante ejecución de la SSP 20252518. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202548 | 202547 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Servicio ejecutado. Completado 1000L de aceite aislante previamente tratada con planta de tratamiento de aceite MICAFIL. Dejado en nivel normal de funcionamiento. Actividad realizada durante SSP 20252518. AT: 202509651. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 25 | 1.33
202517998 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202546 | 11/11/2025 16:57:51 | Verificar e solucionar perda de água no flange do dreno, conforme anexo. | OUO5 | MAM3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202547 | 202547 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DA ANEL DE VEDAÇÃO DO FLANGE(ESTOQUE MAM3) DO DRENO. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. AT202510206. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 2 | 7.5 | 0.5
202517991 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202546 | 12/11/2025 07:54:51 | Solicitamos apoio para a verificação dos valores de atuação do pressostato PC do secador de ar por refrigeração conforme PIC.ME.0087, grupo 4, itens 13 e 14. Serviço será realizado durante PD 3A da U18A. | MMU1 | MAM3 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202546 | 202546 | 0 | 0 | JORGE QUANDT | Efetuadas as medições de pressão do equipamento em apoio a MMU. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202518011 | STE |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202546 | 12/11/2025 08:38:51 | Durante la ejecución de la SSP 20254146, se verificó que el valor de humedad en el gas SF6 sobrepasó el límite establecido en la fase B (113 ppmw). Temp. Amb: 28° C. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202549 | 202548 | 0 | 0 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase B del compartimiento. Tratado durante 32 horas aproximadamente; utilizando carro de servicio C50A04, circulando el gas SF6 por filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. Valores dejados: Fase B: - Humedad: 64,45 ppmw. - Densidad: 30,53 g/l - Presión: 491,34 KPa - Temperatura: 26,40°C. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 47 | 5.33
202518010 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202546 | 12/11/2025 08:50:36 | Realizar comparação entre padrões de energia de Itaipu e Furnas para execução das calibrações periódicas de 2025 dos medidores de energia de faturamento da interligação Itaipu- Eletrobras. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202546 | 202550 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a comparação entre os padrões de energia da Itaipu e Eletrobras (Axia). Instrumentos dentro das especificações e liberados para realização do serviço. Serviço realizado em conjunto pelas duas empresas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 22 | 0.5
202517997 | STE | 202517996 | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202546 | 12/11/2025 08:50:54 | Realizar coleta de óleo para análise físico-química completa (cromatografia, rigidez dielétrica e teor de água) na saída da máquina de tratamento de óleo. Coleta com o objetivo de homologar o óleo que será utilizado para completar o nível do transformador. | MET1 | ILA4 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise cromatográfica e fisico química em óleo isolante. Resultados em anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.5 | 0.25
202518007 | STE | 202517969 | M082K008 | LIMNÍMETRO | 0395.059-4 | 202546 | 12/11/2025 10:04:09 | Corrigir cota do sensor limnimetro em 09cm para mais, conforme solicitação do cliente. Derivada da SSA: 202517969. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Corrigido valor da opção "Ajuste de Cota" em 9cm para mais, conforme solicitação da emissão e imagem em anexo. Informado Sr. Axel Aquino, via Teams, a data e horário da correção. Valor antes: 0,46cm. Valor corrigido: 0,55cm. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.92 | 0.42
202518008 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202546 | 12/11/2025 10:44:37 | [Ampliación patio 66kV]: Identificar, realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel QDS-7, conforme diseños de referencia en anexo; - Disyuntor 721.A58 / Cable M43052 - Disyuntor 721.B58 / Cable M43053 Observación: serán instalados dispositivos de reducción de sección de los cables dentro del panel. Servicio previsto para el 17/11/25. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202547 | 202547 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaio de ponto a ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação 125Vcc p/ painel QDS07, conforme desenhos. Emitida SSA 202518387 p/ atualização de desenhos. Dados dos ensaios de isolação, aplicado 500Vcc/1min, cabo M43052, positivo x terra: 8,7GOhm; negativo x terra: 8,1GOhm; positivo x negativo: 20GOhm, cabo M43053, positivo x terra: 5,4GOhm; negativo x terra: 6,6GOhm; positivo x negativo: 15,5GOhm. Temp./Umidade relativa: 24,5ºC/46,3%. Megger IB3199. | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 7.7 | 5.33
202517932 | STE |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202546 | 12/11/2025 10:50:11 | SOLICITAMOS REALIZAR MEDIÇÃO DO SINAL DE TENSÃO PROVENIENTE DO DCP RECÉM INSTALADO, APÓS A ENERGIZAÇÃO DA LT-IPU-50HZ-MD2. | MET2 | MEL1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Medições via trigger manual conforme anexos, com registros anteriores e posteriores a troca do DCP e comparativo as demais linhas de 50Hz da GIS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202518018 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202546 | 12/11/2025 10:50:19 | Realizar inspeccion y verificación de funcionamiento del modulo UN 0040, que presenta eventualmente oscilasciones. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 6 transistores BCY59 y un capacitor de 100Nf 100vcc. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.33
202518025 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 12/11/2025 11:04:44 | Prestar apoio com ponte rolante e caminhão munck à empresa Solução Industrial (CT 4500066024) para realocação do container e demais materiais do canteiro de obras atualmente em frente ao monta cargas AMD el. 108 para a área demarcada conforme anexo, elevação 108 entre a UG 16 e cercado da empresa Ruhrpumpen. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a empresa Solução Industrial (CT 4500066024) para traslado reubicación de container y materiales varios posicionados frente al monta cargas AMD hasta ubicación intermedia entre las UG17 y UG18. en la cota 108. para el servicio fue utilizado puente Grúa N°4 y Paletera electrica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.47 | 0.52
202518036 | STE |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202546 | 12/11/2025 13:55:26 | Sustituir conversor CC/CC 125/48VDC 001CE, por defecto en el mismo. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituida fuente 001CE por otra de idénticas características retirada de almacenes. Emitida SSA 202518136 para reparo de la fuente con defecto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202518051 | STE |  | B020E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.020-3 | 202546 | 13/11/2025 06:23:28 | Durante execução da PIC ME.0083 do CTM foi identificado manômetro MA3 Avariado. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | EDSON KIRIENCO | Substituído manômetro MA3 avariado por novo, proveniente do almoxarifado, previamente testado e identificado com ID (2180) pelo laboratório, ILA2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.65 | 1.25
202518075 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 13/11/2025 07:09:10 | Prestar apoio a SOCM.DT com operação de PEMT Genie Z80/60 no interior da garagem de máquinas pesadas para realização de medições, conforme indicado no email anexo. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202546 | 202547 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se atividade de apoio a SOCM.DT por intermédio de operação de PEMT Genie Z80/60 no interior da garagem de máquinas pesadas (EDC) com a finalidade da realização de medições. Atividade executada e medições feitas sem intercorrências. | Fora de Prazo |  |  | 0.22 | 1.43 | 0.22
202518012 | STE |  | B020H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.020-0 | 202546 | 13/11/2025 07:11:53 | Durante inspección fue constatado necesidad de sustituir cuatro cojines de la tubería colectora de agua pura que se encuentra con aplastamiento excesivo, ubicación próximo a las juntas de expansión. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fueron sustituidos cuatro cojines de la tuberia colectora de agua pura que presentaban deformacion excesiva, por nuevos retirados del almox. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 6.75 | 0.22
202518014 | STE | 202516405 | B020H006 | PERMUTADOR DE ÍONS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0049.020-9 | 202546 | 13/11/2025 07:44:15 | Solicitamos apoyo para análisis de resina S108 y M500, además de la resina SM600, conforme IM.ME.043, que será utilizada en la U18A. Previsto para el día 14/11/2025. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de pH de las resinas S108H y M500; conductividad de la SM600 para la unidad 18A | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.5
202518102 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202546 | 13/11/2025 07:53:48 | REALIZAR MEDIÇÃO/ANALISE DE BALANCEAMENTO NO VVT-0912. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202546 | 202546 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO MEDIÇÃO VVT0912, NIVEIS ALTOS DE VIBRAÇÃO .REALIZADO VERIFICAÇÃO DE DESGASTE E/OU EMPENAMENTO DO EIXO (OK) E SUSBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO MOTOVENTILADOR. AT202509773. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 10 | 0.67
202518074 | STE |  | J090B019 | MOTOBOMBA 50 Hz DOSADORA BWP-E04-012 RESERVA | 0511.028-7 | 202546 | 13/11/2025 07:58:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible ajustar la dosificación de la dosadora BWP-E04-012 de reserva. Obs: Verificado que no varia los valores en el variador de frecuencia. | OUO0 | MEG3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | SAVIO SILVA JARDIM | Realizada inspeção que constata inversores V1 a V4 do quadro TBV-01 configurados em frequência fixa. Configurados os inversores conforme comentários do código de programação do PLC (0v-0Hz / 10v-70Hz). Emitida Recomendação N° 6897 solicitando elaboração de Ordem de Ajuste. Realizados ensaios funcionais verificando correta operação do equipamento. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 0.8 | 19 | 0.5
202518072 | STE |  | J090B017 | MOTOBOMBA 50 Hz DOSADORA BWP-E04-009 SULFATO AL | 0511.026-3 | 202546 | 13/11/2025 07:58:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible ajustar la dosificación de la dosadora BWP-E04-009 de sulfato. Obs: Verificado que no varia los valores en el variador de frecuencia. | OUO0 | MEG3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | SAVIO SILVA JARDIM | Realizada inspeção que constata inversores V1 a V4 do quadro TBV-01 configurados em frequência fixa. Configurados os inversores conforme comentários do código de programação do PLC (0v-0Hz / 10v-70Hz). Emitida Recomendação N° 6897 solicitando elaboração de Ordem de Ajuste. Realizados ensaios funcionais verificando correta operação do equipamento. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1.17 | 19 | 0.4
202518071 | STE |  | J090A007 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-003 HIPOCLORITO NA | 0511.020-2 | 202546 | 13/11/2025 07:59:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible ajustar la dosificación de la dosadora BWP-E04-003 de pre-cloracion. Obs: Verificado que no varia los valores en el variador de frecuencia. | OUO0 | MEG3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202547 | 202547 | 0 | 0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando que inversores V1 a V4 del cuadro TBV-01 están configurados en frecuencia Fija. Configurados los variadores conforme comentarios en el código de programación del PLC (0v-0Hz / 10v-70Hz). Emitida Recomendación N° 6897 solicitando elaboración de Orden de Ajuste. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1.55 | 4 | 0.5
202518016 | STE |  | B020M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-18A/PVR-18A E EQUIP ASSOCIADO | 0039.020-5 | 202546 | 13/11/2025 08:39:15 | Durante el mantenimiento 3A fue inspeccionado el purgador automático del reservorio de aire , encontrándose obstruido e imposibilitando su funcionamiento normal. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Reemplazo de purgador de reservorio de aire 8kg | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.58
202518144 | STE | 202518135 | B016L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.016-1 | 202546 | 13/11/2025 13:48:11 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 20/11/2025 07:00 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202517995 | STE | 202517957 | J090B011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.193-8 | 202546 | 13/11/2025 14:07:11 | SOLICITAMOS APOIO DE MODO A IDENTIFICAR O MOTIVO DA INTERMITÊNCIA DE FUNCIONAMENTO DA FLUXOMÊTRO DE ENTRADA DE ÁGUA BRUTA DA ETA-01 ADICIONAL. CASO O PROBLEMA NÃO SEJA, ELÉTRICO REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO/REPARO EM BANCADA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202547 | 202547 | 0 | 0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, verificado que totalizador de caudal consta con indicación de 4 casas decimales, lo que produjo que no se indique el volumen total de agua consumido. Realizada configuración del mismo para dejarlo en 1 casa decimal (Caudal máximo de 35m3/h) igual al caudalímetro de la ETA-1. No fueron observadas otras intermitencias o funcionamiento anormal. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.47 | 2.4 | 0.63
202518159 | STE | 202518070 | A006F003 | CUBÍCULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 202546 | 13/11/2025 15:50:34 | Durante as inspeções termográficas realizada pela SMIL.DT, encontrou-se uma anomalia térmica com 118,6°C na "porca da conexão" do sistema de aterramento, na parede atrás do painel NC06. Detalhes em anexo. Realizar inspeção nas conexões de terra e substituir conectores caso necessário. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202547 | 202548 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Encontrado a referida conexão com parafuso quebrado, o mesmo foi substituído e normalizando a anomalia. Realizado inspeção e reaperto nos demais parafusos da barra de Aterramento e encontrado outros 5 parafusos deformados, os mesmos foram substituídos, deixando o barramento em condições normais (substituído o total de 6 conjuntos de parafusos, porcas e arruelas). Obs. Parafusos M12 de inox torqueados com 80NM. | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 1.33 | 0.67
202518181 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 14/11/2025 09:10:10 | Solicitamos apoyo del puente grua para el izamiento y la movilización de la válvula de aireación de Turbina el día martes 21/11/2025 en el periodo de la mañana de 07:30 a 11:00 para el translado de la válvula de aireación hasta la Unidad Generadora N°16. Actividades y maniobras a ser coordinadas por Hugo Borja (9150). | MMU2 | MAM2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Operacón de puente grúa N04 para izaje y traslado de válvula de aireación axial a ser utilizada en el PD de la UG16, desde AMD4 hasta la UG16 en la elevación 108 (galería de generadores). | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202518195 | STE |  | P083A001 | SELF CONTAINED DAC-801 | 0783.090-7 | 202546 | 14/11/2025 10:05:59 | Verificar e solucionar vazamento de água pela base inferior do painel. | OUO5 | MAM3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a abertura do DAC, aspirado a água e drenos do equipamento, retirado obstruções e normalizado. Equipamento a disposição da operação. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1.17 | 4 | 0.83
202518199 | STE |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202546 | 14/11/2025 10:32:23 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor de alimentação da bomba 2 | OUO6 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202548 | 202548 | 1 | 0 | SAVIO SILVA JARDIM | Realizada inspeção no circuito completo sem constatação de anomalias. Medição de isolamento (1.410 Mohms; 26,2C; 60,6%; IB 1679), das resistências ôhmicas do motor (1,08; 1,06; 1,06 ohms), dos níveis de tensão (456-458-456V). As correntes medidas (8,0; 7,5 e 7,9A) estão abaixo da nominal (12,9A). Equipamento deixado em observação sem novas ocorrências de falha do disjuntor em tela. Bomba liberada e operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.07 | 7.2 | 1.43
202518177 | STE |  | J079B027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U09 | 0003.027-4 | 202546 | 14/11/2025 15:36:24 | DURANTE ATIVIDADES DE DESMONTAGEM DA BOMBA BDR-0902 (SSA:202517035), VERIFICADO QUE A TALHA DE MANUTENÇÃO NÃO APRESENTA OPERACIONALIDADE, OU SEJA, NÃO ATENDE OS COMANDOS DA BOTOEIRA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado cable suelto en botonera de mando, realizada reconexión y reaprieto de las conexiones. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202518229 | STE |  | B020B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.020-6 | 202546 | 14/11/2025 15:54:42 | Realizar inspección del estado de la marcación numérica de la paletas del distribuidor | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202547 | 202548 | 0 | 0 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Se realizaron las marcaciones numéricas de las paletas del distribuidor conforme establecido en las SSA´s derivadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1 | 0.17
202518145 | STE |  | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202546 | 14/11/2025 16:18:35 | Verificar y solucionar luminaria desprendida con riesgo de caída en la sala del KZ-04. | OUO1 | MEG3 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202547 | 202548 | 0 | 0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a substituição de luminária LED avariada por outra proveniente da retirada das luminárias de cima da sala segura. Deixada a iluminação da sala do KZ-04 em condições normais. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1 | 1.67 | 1
202518202 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 14/11/2025 16:21:32 | Solicitamos apoio de operador e ponte rolante para movimentação e descida de bombas BDR-0902 (Ruhrpumpen). Movimentações a serem executadas entre as elevações 108 a 89 bloco U09,. Previsão de necessidade 27/11/25. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con puente grúa en la unidad 108 para desender material de la empresa Ruhrpunpen asta cota 89 | Dentro do Prazo |  |  | 1.07 | 16.27 | 1.82
202518210 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 14/11/2025 16:21:40 | Solicitamos apoio de operador e empilhadeira para movimentação e transporte da motobomba BDR-0902 (Ruhrpumpen). Movimentações será executada na 108 entre AMC e U09. Previsão da atividade para semana 2025/47. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202548 | 202549 | 0 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo a MAM1 para traslado de motobomba BDR-0902 (Ruhrpumpen) con empilhadeira en la elevación 108, entre AMC y la UG09. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202518200 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 14/11/2025 16:21:54 | Solicitamos apoio de operador e ponte rolante para descarregamento, transporte e descida de componentes de motobombas novas. Movimentações a serem executadas entre as elevações 144 a 108. AMC. Previsão de atividade 18/11/25. Atendimento faz parte do contrato 4500065573 de fornecimento de bombas novas Ruhrpumpen. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202547 | 202547 | 0 | 0 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com ponte rolante e empilhadeira para descarregar 2 carretas de componentes e motobombas da Ruhrpumpen. | Dentro do Prazo |  |  | 0.35 | 9.37 | 0.25
202518257 | STE |  | E114D002 | SECCIONADORA 500 kV 94LI6 | 0191.078-5 | 202546 | 16/11/2025 11:36:01 | Verificar e substituir lampada queimada no interior do cubículo da seccionadora 94LI6. Nota: Durante inspecao de pátio, ao abrir o cúbiculo da seccionadora a lampada estourou, inclusive houve o desarme do DJ QF3 (Alimentacao 220VCA). | OUO7 | MET2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202548 | 202548 | 0 | 0 | VALDICLEI GAVA | Substituída a lâmpada do cubículo da fase T do painel da seccionadora 94LI6. Permaneceu em funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.93 | 0.87 | 0.15
202518276 | STE |  | Z097A001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-03 | 0686.001-0 | 202547 | 17/11/2025 07:23:32 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 66KV MD FI COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202548 | 202550 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M3A e M3B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13 | 1
202518272 | STE |  | Z097A005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-17 | 0686.005-2 | 202547 | 17/11/2025 07:23:56 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI4 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M17A e M17B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14 | 1.5
202518271 | STE |  | Z097B001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-62 | 0686.006-0 | 202547 | 17/11/2025 07:25:00 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI2 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | 202550 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M62A e M62B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14 | 1.5
202518277 | STE |  | B016E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.016-0 | 202547 | 17/11/2025 07:37:12 | Solicitamos a instalação de ventilador móvel (S062A001) no local da chaminé de equilibrio da UG16 (PD 3A) para propiciar a ventilação da caixa espiral e tubo de sucção/plataforma de manutenção da turbina durante as atividades aperiódicas de manutenção, montagem da plataforma, reparo de cavitação e trabalhos de reparos civis do duto de sucção, com início previsto para segunda-feira 24/11/2025 e fim previsto para terça-feira 09/12/2025. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202548 | 202550 | 0 | 0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | SE INSTALO EL EXHAUSTOR AL INICIO DEL PD PARA FACILITAR EL SECADO DE LA CAJA ESPIRAL, TRAS LA FINALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL SECTOR DE TURBINA FUE NUEVAMENTE RETIRADO EL EXHAUSTOR DEL POZO DE LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.48 | 5.73 | 0.25
202518191 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 17/11/2025 07:41:25 | Solicitamos apoio para transporte de container de ferramentas da MET1 localizado na cota 108, galeria de transformadores. Retirar o container da posição TU-18A fase T e coloca-lo na posição TU16-FASE-T. O transporte deve ser programado para o dia 21/11/2025. No dia 12/12/2025, ao término do PD da UG16, o container deverá ser transportado até o local de origem em frente a área de óleo. | MET1 | MAM2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202550 | 202550 | 0 | 0 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com guindaste para transportar contêiner na galeria dos trafos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.32 | 1.2 | 0.23
202518182 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202547 | 17/11/2025 07:41:39 | Realizar a limpeza dos compartimentos da GIS (Linha LT-IPU-MD2 50Hz) na cota 144, nas três fases. O serviço deve ser realizado durante a execução da AT 202509001. | MET3 | MCI3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202547 | 202548 | 0 | 0 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202518278 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202547 | 17/11/2025 07:46:11 | Após reconexão dos RTD's do estator na SSA 202516912 constatado aberto o RTD U18A_ST_CO_16_UL, bornes do CG X04: 021 a 024, referente ao núcleo do estator na ranhura 432.5. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202547 | 202548 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado conductor del RTD dañado realizada reparacion y enmieda del cabo. En Anexo planilla de medicion despues PD, Imagen tiempo real de la medicion del RTD: Megger RTD 100Vcc/1min: >20.000 Mohm Temp: 26,2 °C HR: 53,96 % RTD U18A_ST_CO_16_UL: 68 °C Temp. media: 68,3 °C Constatando correcto valor medido de dejo en condiciones normales de operacion. AT: 202509500 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 0.67
202518279 | STE |  | H012A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV01 | 0284.001-4 | 202547 | 17/11/2025 07:52:10 | Efetuar verificação no sistema de reposição automática de óleo combustível do tanque diário, pois o mesmo está repondo nivel muito alto. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | VAGNER ALVES QUADRADO | Após verificações, constatado que o sensor do nível estava muito alto, ultrapassando o limite superior do visor de nível. Executado a desmontagem da chave de nível com apoio do setor MEG3 e realizado a regulagem do sensor em 40mm mais baixo que a posição em que se encontrava. Após montagem, realizado testes. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.87 | 0.1
202518287 | STE | 202518279 | H012A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV01 | 0284.001-4 | 202547 | 17/11/2025 08:15:06 | Solicitamos apoio para desconexão da bóia de nivel do sistema de reposição automatica do tanque diario do GDV01 para verificação e ajuste. Após a verificação por MAM2, o mesmo deverá ser reconectado novamente. Atividades programadas para execução por MAM2 no dia 01/12/2025 pela manhã. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Realizado desconexão dos cabos do nível pos." NI" do tanque diario do GDV01. Foi novamente conectado após conclusão da verificação e ajuste executada por MAM2. O nível ficou em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 6.55 | 4.77 | 1.5
202518285 | STE |  | B020E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.020-3 | 202547 | 17/11/2025 08:19:04 | Durante inspeção das guias central a montante, identificado parafusos com a cabeça sextavada rompida. Imagens em anexo. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | EDSON KIRIENCO | Retirado corpo dos 4 parafusos avariados, com apoio de processo de solda, instalado novos parafusos com trava química de médio torque, existentes no setor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 8.6 | 0.33
202518280 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202547 | 17/11/2025 08:41:18 | Após reconexão dos RTD's do estator na SSA 202516912 constatados abertos 3 RTD'S de água pura: U18A_ST_WI_PW020 bornes CG X06: 077 a 080, U18A_ST_WI_PW051 bornes CG X06: 201 a 204 e U18A_ST_WI_PW063 bornes CG X06: 249 a 252. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202547 | 202548 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos RTDs abiertos por RTDs de las mismas caracteristicas con Cod. de almacen 268429. Resultados a ensayos de RTDs en planilla anexada. Anexada tambien valores medidos en tiempo Real del sistema Matrix y Planilla de medicion Despues PD constatanto la correcta medicion de los RTDs sustituidos dejando en condiciones normales de operacion. U18A_ST_WI_PW020: 42,7 °C U18A_ST_WI_PW051: 42,8 °C U18A_ST_WI_PW063: 43,7 °C Valor medio: 43,4 °C AT: 202509500 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 0.67
202518253 | STE |  | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202547 | 17/11/2025 10:33:27 | Verificar e solucionar iluminação deficiente na elevação 78, U13 eixo AB. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | EDSON FERREIRA | verificado e substituido luminaria led 24W deficiente na U13 por outra nova de mesma caracteristicas. tambem substitudo luminarias 24W e lampadas bulbo 13,5W led na U10, U11, U12 e U15. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 2.6 | 3.27 | 1.28
202518201 | STE |  | P044E002 | FAN-COIL DAC-1801 U18/U18A DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.010-9 | 202547 | 17/11/2025 10:35:36 | Verificar e solucionar vazamento de água proveniente do sistema de ar condicionado da LCR das Unidade 18/18A. Água está saindo pelo duto ao lado de uma das luminárias acima das consoles da Unidade 18A. | OUO3 | MAM3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a identificação do gotejamento oriundo de umidade na grelha da sala, realizado uma restrição na saída de ar desta grelha para menor vazão na mesmo. Equipamento encontra-se em condições e a disposição da operação. | Dentro do Prazo |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO | 1.25 | 3 | 0.83
202518305 | STE | 202518233 | B020B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.020-6 | 202547 | 17/11/2025 11:04:54 | Confeccionar adesivos negativos para identificação das palhetas no interior da caixa espiral da U18A. | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202547 | 202548 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS COM AS LETRAS NO FORMATO NEGATIVO. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 5 | 0.17
202518187 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202547 | 17/11/2025 11:11:02 | Atendendo a NR-10, realizar teste de isolação na vara de manobra (identificação VM37) fabricante RITZ, SCCEP 27. | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 27 (código de registro do ensaio 257) . Liberado para uso | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.5
202518188 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202547 | 17/11/2025 11:11:28 | Atendendo a NR-10, realizar ensaios no detector de tensão nº série: 2165166005, fabricante Terex Ritz, Modelo: DMU-25, SCCEEP 60. Telefone para contato: Ferreira - 4907. | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 60 Código de registro do ensaio 216. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.5
202518288 | STE | 202518278 | B020A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.319-5 | 202547 | 17/11/2025 11:28:17 | Solicitamos afastar o trocador ar água N7 do gerador para permitir substituição do RTD U18A_ST_CO_16_UL na SSA matriz 202518278. Normalizar o tocador após a intervenção no RTD. Desenho de localização em anexo. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EFETUADO O AFASTAMENTO DO RADIADOR Nº07 EM APOIO A MEG1 CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DAS ATIVIDADES DO SETOR EMISSOR, EFETUADO A REMONTAGEM DO MESMO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 15.5 | 1.75
202518321 | STE |  | P048A013 | FAN-COIL DAC-1009 SALA COMPUTADORES DUTOS/AGREG E ACESSO | 0815.041-9 | 202547 | 17/11/2025 14:09:45 | Durante a manutenção preventiva 6M (SSP: 20251935), foi constatado que as correias do DAC-1009 se encontravam com desgaste excessivo | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição das correias (mod: A67) do DAC-1009. Posteriormente foi realizada o alinhamento e tensionamento do conjunto de transmissão. Equipamento liberado para operação | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.5 | 0.33
202518311 | STE |  | B016E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.016-5 | 202547 | 17/11/2025 14:17:52 | Solicitamos apoyo para la fumigación de la tapa de acceso, en la cota 225, para posterior ejecución de mantenimiento en el nicho de la compuerta. Previsión: Lunes 24/11/2025 a las 10:00 hs | MMU2 | MCI3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202548 | 202549 | 0 | 0 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a dedetização pela empresa Complementa Srl. Atividade consta na planilha de execução do contrato 4500079723/25. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202518309 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 17/11/2025 14:17:59 | Solicitamos apoyo del puente grúa para el desmontaje y montaje de la válvula de aireación de la unidad generadora N°16, posterior al servicio llevar la válvula de aireación que fue retirada de la unidad generadora al taller mecánico. Actividades previstas para el dia 01/12/2025 de 07:30 a 17:00 Actividades y maniobras a ser coordinadas por Hugo Borja (9150). | MMU2 | MAM2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202549 | 202549 | 0 | 0 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com ponte N11 para troca de válvula de aeração. | Dentro do Prazo |  |  | 0.37 | 3.63 | 0.38
202518339 | STE |  | A019H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.021-7 | 202547 | 17/11/2025 16:10:20 | Sustituir el equipo en virtud e las evidencias registradas en la SSA 202518330.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado a substituição da bomba de numero 0008.021-7 pela bomba revisada de numero 0008046-2 conforme solicitação, após a substituição foi efetuado medições de vibrações e constatado que os níveis permaneceram elevados. Ponto 2A 6,5 mm/s, devido a permanecia da falha será programado a execução de balanceamento do conjunto conforme disponibilidade e programação futura. Se manterá a bomba N02 como principal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 16.55 | 1.47
202518347 | STE |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202547 | 17/11/2025 16:25:22 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20, previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: SSA 202314431 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade d estoque do conversor cód. 709109. | Dentro do Prazo |  |  | 1.28 | 8.8 | 2.45
202518346 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202547 | 17/11/2025 16:25:29 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202547 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: SSA 202314441 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade d estoque do conversor cód. 709109. | Dentro do Prazo |  |  | 2.23 | 10 | 2.17
202518345 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202547 | 17/11/2025 16:25:35 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: Foi autorizado descarte como sucata de material sobressalente reprovado durante o comissionamento (1 módulo de potência e 2 disjuntores DM em anexo e na aba documentos); SSA 202314444 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade de estoque do conversor cód. 709109. | Dentro do Prazo |  |  | 2.22 | 7.5 | 4.73
202518352 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202547 | 17/11/2025 16:31:52 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202548 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: SSA 202314432 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade d estoque do conversor cód. 709109. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 8.7 | 2.1
202518351 | STE |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202547 | 17/11/2025 16:31:59 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202548 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: SSA 202314435 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade d estoque do conversor cód. 709109. | Dentro do Prazo |  |  | 1.1 | 4.73 | 1.08
202518349 | STE |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202547 | 17/11/2025 16:32:06 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202548 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: SSA 202314427 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade d estoque do conversor cód. 709109. | Dentro do Prazo |  |  | 1.48 | 7.93 | 1.4
202518357 | STE |  | B016E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.016-0 | 202547 | 18/11/2025 06:18:20 | Sustitución preventiva de los dos actuadores hidráulicos del accionamiento de la válvula de bypass. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202548 | 202550 | 0 | 0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fueron sustituidos dos actuadores hidráulicos de la válvula bypass por unos reacondicionados. Posteriormente fueron realizados ensayos de abertura de la válvula bypass para corroborar buen funcionamiento de los mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.3 | 15.43 | 0.17
202518335 | STE | 202516935 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202547 | 18/11/2025 07:56:55 | Solicitamos prestar apoio a Voith para realização de testes no Delphin (ExpertVibro) com o objetivo de estabelecer a comunicação com os servidores. Durante o processo o componente será reiniciado podendo gerar alarmes Previsão de execução 20/11/2025, tempo estimado 3 horas | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202547 | 202547 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | O representante da VOITH realizou a intervenção no painel SVP-18, obtendo êxito no estabelecimento da comunicação dos módulos Expert Vibro do painel SVP-18 com o servidor VM-02. Em anexo, imagens que comprovam a comunicação dos módulos do painel SVP-18 com o servidor VM-02 (OnCare). Atividade realizada através da AT 202510342. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.67
202518364 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202547 | 18/11/2025 09:01:53 | Dar apoyo para verificar las cargas del tablero de alimentación QW-01. Verificar ausencia de tensión del circuito ensayado. Normalizar posterior al ensayo. Corroborar que la carga no quede sin energía en ningún momento. Ver solicitud vía email y diseño en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Apoio prestado conforme solicitado, relacionadas cargas e disjuntores sem perda de funcionalidade. Emitida SSA 202518620 para desconectar cabos de cargas já desconectadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.4
202518384 | STE |  | P048A007 | FAN-COIL DAC-1005 SALA CONTROLE CENTRAL DUTO/AGREG E ACE | 0815.038-9 | 202547 | 18/11/2025 13:44:41 | Durante a manutenção preventiva 6M (SSP: 20251935), foi constatado que as correias do DAC-1005 se encontravam com desgaste excessivo | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição das correias (mod: A38) do DAC-1005. Posteriormente foi realizada o alinhamento e tensionamento do conjunto de transmissão. Equipamento liberado para operação | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.5 | 0.33
202518396 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202547 | 18/11/2025 13:56:03 | Dar apoyo para verificar las cargas del tablero de alimentación QW-02. Verificar ausencia de tensión del circuito ensayado. Normalizar posterior al ensayo. Corroborar que la carga no quede sin energía en ningún momento. Ver solicitud vía email y diseño en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Apoio prestado conforme solicitado, relacionadas cargas e disjuntores sem perda de funcionalidade. Emitida SSA 202518623 para retirar cabos de cargas já desconectadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.05
202518375 | STE |  | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202547 | 18/11/2025 13:56:14 | Dar apoyo para verificar las cargas del tablero de alimentación QW-01. Verificar ausencia de tensión del circuito ensayado. Normalizar posterior al ensayo. Corroborar que la carga no quede sin energía en ningún momento. Ver solicitud vía email y diseño en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Apoio prestado conforme solicitado, relacionadas cargas e disjuntores sem perda de funcionalidade. Emitida SSA 202518620 para retirar cabos de cargas já desconectadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.07
202518340 | STE |  | P010A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.100-2 | 202547 | 18/11/2025 13:59:13 | EN EL MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LA SSP 20251894, SE DETECTO QUE LA CORREAS DEL VVT-0923 ESTAN ROTAS | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202547 | 202548 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS CORREAS CON (COD.717526), POLEAS (MOTORA Y MOVIDA) CON (COD.713343/713350) DEL MOTO-VENTILADOR VVT-0923 ALINEADAS Y TENSIONADAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES Y EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT: 202510173 | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 12 | 0.5
202518341 | STE |  | P010A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.100-2 | 202547 | 18/11/2025 13:59:16 | EN EL MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LA SSP 20251894, SE DETECTO QUE LA CORREAS DEL VVT-0924 ESTAN ROTAS | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202547 | 202548 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS CORREAS CON (COD.717526), POLEAS (MOTORA Y MOVIDA) CON (COD.713343/713350) DEL MOTO-VENTILADOR VVT-0924 ALINEADAS Y TENSIONADAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES Y EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT:202510173 | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 12 | 0.5
202518342 | STE |  | P010A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.100-2 | 202547 | 18/11/2025 13:59:21 | EN EL MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LA SSP 20251894, SE DETECTO QUE LA CORREAS DEL VVT-0925 ESTAN ROTAS | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202547 | 202548 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS CORREAS CON (COD.717526), POLEAS (MOTORA Y MOVIDA) CON (COD.713343/713350) DEL MOTO-VENTILADOR VVT-0925 ALINEADAS Y TENSIONADAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES Y EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT: 202510173 | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 12 | 0.5
202518399 | STE |  | P010A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.100-2 | 202547 | 18/11/2025 13:59:26 | EN EL MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LA SSP 20251894, SE DETECTO QUE LA CORREAS DEL VVT-0922 ESTAN DEGASTADO | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202547 | 202548 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS CORREAS CON (COD.717526), POLEAS (MOTORA Y MOVIDA) CON (COD.713343/713350) DEL MOTO-VENTILADOR VVT-0922 ALINEADAS Y TENSIONADAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES Y EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT:202510173 | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.5
202518400 | STE |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202547 | 18/11/2025 13:59:29 | EN EL MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LA SSP 20251896, SE DETECTO QUE LA CORREAS DEL VVT-09A23 ESTAN DEGASTADO | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202547 | 202548 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS CON (COD.713177) DEL MOTO-VENTILADOR VVT-09A23 ALINEADAS Y TENSIONADA EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT: 202510174 | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.5
202518313 | STE |  | R025D005 | SINALIZAÇÃO | 0973.020-7 | 202547 | 18/11/2025 14:14:14 | Confeccionar adesivos negativo e prestar apoio para identificação de local proibido de estacionar em frente ao laboratório. | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202549 | 202550 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS COM AS LETRAS NO FORMATO NEGATIVO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 8.25 | 0.17
202518393 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202547 | 18/11/2025 14:52:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a porta da localização "MCI429_BARRAGEM PRINCIPAL – EL.219,13 _ UN03 TRECHO F4" não está fechando de forma automática, ficando o acesso vulnerável. | OUO5 | MCI2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el ajuste del cierre de la puerta, la misma rozaba con el marco impidiendo que el pestillo llegue hasta la traba electromagnética dejando el acceso vulnerable. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.5 | 0.42
202518404 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 18/11/2025 15:31:30 | Sustituir los sellos de 2 cilindros hidráulicos de accionamiento de la válvula by-pass por unas nuevas, ambos cilindros de reserva se encuentran en el depósito 3, de la tomada de agua. Serán instaladas en la U16 según SSA 202518357. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202547 | 202547 | 0 | 0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Se realizó el desmontaje y montaje del cilindro hidráulico, se logró cambiar todos los sellos, incluidos en el kit de reparo proveniente del centro logístico. Foto en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 20 | 0.58
202518368 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202547 | 18/11/2025 15:49:46 | REALIZAR ENSAIOS PARA ACEITAÇÃO EM CALIBRADOR DE PROCESSO MARCA YOKOGAWA, MODELO CA500-F1, NS HK29S026. REFERÊNCIA: SMDTC-2425. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la solicitud de compra 10078593, anexo 10000350151-00. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: Instrumento designado con la identificación IB 5804, el número de serie del instrumento es HK29SA026. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.33 | 0.17
202518303 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202547 | 18/11/2025 15:49:51 | REALIZAR ENSAIOS PARA ACEITAÇÃO EM CALIBRADOR DE PROCESSO MARCA YOKOGAWA, MODELO CA500-F1, NS HK29SA025. REFERÊNCIA: SMDTC-2425. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la solicitud de compra 10078593, anexo 10000350151-00. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: Instrumento designado con la identificación IB 5803. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 4.83 | 0.17
202518411 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 15:58:05 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 195 da barragem 60Hz. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3401, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.17
202518415 | STE |  | M048M001 | BEO/DIO 01 | 2450.005-0 | 202547 | 18/11/2025 16:20:15 | Realizar acompañamiento para los servicios de interconexión entre DIO-01 y nuevo DIO ODF-01; y DIO-05B y nuevo DIO ODF-02. El servicio será realizado por la contratista del proyecto "PANELES DE CONTROL Y GENERACION 1 Y 2 GSC-1/GSC-2". Ver diseños en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202547 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para interconexión entre los DIO conforme descripción y apoyo para verificación del enlace. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 19.5 | 2.17
202518392 | STE | 202401810 | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202547 | 18/11/2025 16:36:25 | Solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202547 | 202549 | 0 | 0 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.02 | 7.07 | 0.12
202518458 | STE |  | A033D001 | QUADRO TFP-01 (LCR 1/2) | 0941.001-5 | 202547 | 19/11/2025 13:53:09 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1, K3, K5 e K6, não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202510164. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202548 | 202547 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510164. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 6.83 | 1.08
202518461 | STE |  | A033D003 | QUADRO TFP-03 (LCR 5/6) | 0941.003-1 | 202547 | 19/11/2025 13:53:18 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1 e K5, não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202510164. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202548 | 202547 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores e no bloco auxiliar temporizador associado ao contator K5. Foi executada a substituição dos contatores e bloco auxiliar, realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510164. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.9 | 1
202518460 | STE |  | A033D002 | QUADRO TFP-02 (LCR 3/4) | 0941.002-3 | 202547 | 19/11/2025 13:53:25 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K3 e K5, não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202510164. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202548 | 202547 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510164. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.85 | 1
202518465 | STE |  | G040F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R03 | 0129.078-9 | 202547 | 19/11/2025 14:07:58 | DURANTE PREVENTIVA 6M, VERIFICAMOS A INOPERÂNCIA DE ATUADOR PNEUMÁTICO DA VÁLVULA IMBAL. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202547 | 202549 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE ATUADOR, POR NOVO DISPONÍVEL, EM ESTOQUE. APÓS INSTALAÇÃO E ENSAIOS, EQUIPAMENTO FOI LIBERADO PARA A OPERAÇÃO. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 2 | 1.25
202518463 | STE |  | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202547 | 19/11/2025 14:14:13 | Se ha detectado avería del diafragma de agua del mecanismo de la válvula diluvio de 4" y 6" debido a degaste y pérdida de elasticidad del material. Correspondiente a la sala de tratamiento de aceite y la sala de almacenamiento de aceite aislante. | MAM1 | MAM1 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Una desmontado el mecanismo de la válvula diluvio se efectuaron la substitución de los diafragmas de agua y aire, tanto de 4" y de 6". Dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.33
202518453 | STE | 202518301 | B016F003 | CUBÍCULO NC-16 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.016-5 | 202547 | 20/11/2025 07:17:07 | APOYO PARA ENSAYO DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#16. PREVISTO 24/11/2025; 07:30 H. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | 202548 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No fue necesaria intervención en el generador de frecuencia del relé. Los valores medidos están acorde a los esperados. Los resultados están registrados en la SSA 202518301. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.3 | 2.5 | 0.2
202518497 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202547 | 20/11/2025 07:28:01 | Em complemento a SSA 202515685, segue anexo desenho funcional do painel com a indicação da costura 125Vcc referente a sinalização de "indicador digital - falha , folhas 23 e 26. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202547 | 202547 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la costura de la linea de 125 Vcc referente a la señalizacion "indicador digital - falha" conforme diseño anexo en emision de SSA. Realizado ensayo funcional con SDSC y Scada con correcto funcionamiento y señalizacion dejando el panel en condiciones normales de operacion. Emitida SSA 202518537 para actualizacion del diseño funcional del panel GGB-18A. AT: 202509353 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.67
202518505 | STE |  | T091E020 | MONITOR No. 20 E ACESSÓRIOS | 1013.024-4 | 202547 | 20/11/2025 07:59:11 | Corregir falla del monitor Nro. 20 del videowall. Se encuentra apagado. | OSO0 | MEL4 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202547 | 202549 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a substituição no monitor 20, normalizando o funcionamento do Video Wall. Equipamento liberado para a operação. Monitor enviado para reparo por meio da SSA 202518671. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 6 | 1.5
202518482 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 20/11/2025 08:00:07 | Prestar apoyo con plataforma aérea elevatoria (Genie) a SOCC.DT para inspección de techo de la UPAC. Contacto: Jovani Ramal 5999 | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SOCC.DT Con la operación de plataforma aérea elevatoria (Genie Z45/25) para izaje de personal en techo de la oficina de UPAC para realizar mediciones para canaletas / babetas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.77 | 3.1 | 0.37
202518502 | STE |  | K078B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U18A | 0261.015-9 | 202547 | 20/11/2025 08:19:58 | Uma vez que não existem mais lubrificadores no poço, realizar baixa dessa SSA com retirada de equipamento da localização de modo a iniciar o processo de desativação da mesma. Enviar o equipamento para a localização S098Z001 - Equipamentos excluídos da central. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | LUBRIFICADORES DESMONTADOS, REMOVIDO E ENVIADO PARA DESCARTE DEVIDO AO PROCESSO MODERNIZAÇÃO DE BOMBAS (KSB, CONTRATO 4500028997) E AQUISIÇÃO DE BOMBAS NOVAS (RUHRPUMPEN, CONTRATO 4500065573). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.25
202518501 | STE |  | K077B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U14 | 0261.012-4 | 202547 | 20/11/2025 08:20:07 | Uma vez que não existem mais lubrificadores no poço, realizar baixa dessa SSA com retirada de equipamento da localização de modo a iniciar o processo de desativação da mesma. Enviar o equipamento para a localização S098Z001 - Equipamentos excluídos da central. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | LUBRIFICADORES DESMONTADOS, REMOVIDO E ENVIADO PARA DESCARTE DEVIDO AO PROCESSO MODERNIZAÇÃO DE BOMBAS (KSB, CONTRATO 4500028997) E AQUISIÇÃO DE BOMBAS NOVAS (RUHRPUMPEN, CONTRATO 4500065573). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202518500 | STE |  | K076B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U12 | 0261.011-6 | 202547 | 20/11/2025 08:20:19 | Uma vez que não existem mais lubrificadores no poço, realizar baixa dessa SSA com retirada de equipamento da localização de modo a iniciar o processo de desativação da mesma. Enviar o equipamento para a localização S098Z001 - Equipamentos excluídos da central. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | LUBRIFICADORES DESMONTADOS, REMOVIDO E ENVIADO PARA DESCARTE DEVIDO AO PROCESSO MODERNIZAÇÃO DE BOMBAS (KSB, CONTRATO 4500028997) E AQUISIÇÃO DE BOMBAS NOVAS (RUHRPUMPEN, CONTRATO 4500065573). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202518499 | STE |  | J076B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U-03 | 0261.002-7 | 202547 | 20/11/2025 08:20:30 | Uma vez que não existem mais lubrificadores no poço, realizar baixa dessa SSA com retirada de equipamento da localização de modo a iniciar o processo de desativação da mesma. Enviar o equipamento para a localização S098Z001 - Equipamentos excluídos da central. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | LUBRIFICADORES DESMONTADOS, REMOVIDO E ENVIADO PARA DESCARTE DEVIDO AO PROCESSO MODERNIZAÇÃO DE BOMBAS (KSB, CONTRATO 4500028997) E AQUISIÇÃO DE BOMBAS NOVAS (RUHRPUMPEN, CONTRATO 4500065573). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202518498 | STE |  | J075B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U-01 | 0261.001-9 | 202547 | 20/11/2025 08:20:40 | Uma vez que não existem mais lubrificadores no poço, realizar baixa dessa SSA com retirada de equipamento da localização de modo a iniciar o processo de desativação da mesma. Enviar o equipamento para a localização S098Z001 - Equipamentos excluídos da central. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | LUBRIFICADORES DESMONTADOS, REMOVIDO E ENVIADO PARA DESCARTE DEVIDO AO PROCESSO MODERNIZAÇÃO DE BOMBAS (KSB, CONTRATO 4500028997) E AQUISIÇÃO DE BOMBAS NOVAS (RUHRPUMPEN, CONTRATO 4500065573). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.25
202518513 | STE |  | K078C023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BES DO POÇO U17 | 0261.016-7 | 202547 | 20/11/2025 09:03:51 | Uma vez que não existem mais lubrificadores no poço, realizar baixa dessa SSA com retirada de equipamento da localização de modo a iniciar o processo de desativação da mesma. Enviar o equipamento para a localização S098Z001 - Equipamentos excluídos da central. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | LUBRIFICADORES DESMONTADOS, REMOVIDO E ENVIADO PARA DESCARTE DEVIDO AO PROCESSO MODERNIZAÇÃO DE BOMBAS (KSB, CONTRATO 4500028997) E AQUISIÇÃO DE BOMBAS NOVAS (RUHRPUMPEN, CONTRATO 4500065573). EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202518455 | STE |  | R070Q004 | SALA | 0974.051-6 | 202547 | 20/11/2025 14:32:26 | Realizar fumigación y limpieza de la sala del CD-01. | OUO2 | MCI3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202548 | 202549 | 0 | 0 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a dedetização pela empresa Complementa Srl. A limpeza ficou a cargo da empresa de serviços técnicos Srl. | Fora de Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.17 | 1 | 0.17
202518547 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 15:08:22 | Solicitamos atualizar a base de dados do sistema SCADA (SOSTAT, SOEQID) com novos pontos do sistema de supervisão de freios (PSDF-16) conforme DPS-128. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518545 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 15:08:35 | Solicitamos atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema SVP (SVP-16) conforme DPS-127. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518504 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 20/11/2025 15:56:22 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG16 programado para o período de 24/11/2025 a 12/12/2025. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202547 | 202548 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.67
202518503 | STE |  | H | VERTEDOURO |  | 202547 | 20/11/2025 15:56:34 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto H: Vertedero. Cantidad de placas previstas para instalación: 33. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDIGAR MATEUS LOPES | 202548 | 202548 | 0 | 0 | EDIGAR MATEUS LOPES | Se ha realizado la instalación de placas con Código QR conforme previsión. Cantidad de placas instaladas 33. Conjunto H vertedero. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6.13
202518571 | STE | 202518133 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 16:15:48 | Eliminar os pontos de supervisão da base de dados do SCADA referentes aos seguintes bitbytes devido à substituição do sistema de vibração da U18A: 10154, 10119, 10121, 10128, 10130, 10127, 15071, 10152. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518568 | STE | 202513077 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 16:15:59 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 181684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18 conforme planilha anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518564 | STE | 202514412 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 16:16:10 | Excluir pontos relativos ao comando do TAP do TD-01, TD-02 e TD-03, que passaram por Retrofit conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518562 | STE | 202516253 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 16:16:22 | Crear en la tabla SOSTAT de la base de datos del SCADA un nuevo punto calculado, con el objetivo de señalizar discrepancia en la condición maestro/esclavo de los IED primario y alternado del FIP01, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518593 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202547 | 21/11/2025 09:23:31 | Durante MP3A encontrado bloco de sinalização de gaveta extraída quebrado referente as gavetas 1.3 e 4.5 | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202547 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | substituido fin de cursos pos. S60 de las gavetas 1.3 y 4.5 del UMCC-18A por encontrarse con defecto. Realizado ensayo funcional con correcta señalizacion en el sistema SDSC. Resistencia ohmica medida: 0,1 ohm. Dejado en condiciones normales de operacion. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202518534 | STE |  | P029B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.098-8 | 202547 | 21/11/2025 09:51:44 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE CONSTATO RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL VVT-18A26 | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202548 | 202548 | 0 | 0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR Y VENTILADOR CON SUS RESPECTIVAS CORREAS, DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 21.75 | 0.5
202518532 | STE |  | P029A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.094-5 | 202547 | 21/11/2025 09:52:48 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE CONSTATO RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL VVT-1823 | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202548 | 202548 | 0 | 0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR Y VENTILADOR CON SUS RESPECTIVAS CORREAS, DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 21.75 | 0.5
202518594 | STE |  | N016A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.024-0 | 202547 | 21/11/2025 09:54:57 | Durante execução da SSA 202518576 verificado contatora do inversor de frequência em falha funcional. Necessário substituir. Elevador isolado até substituição. | MAM2 | MAM2 | ISAIAS LUIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS LUIS | 202548 | 202549 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Durante a substituição da contatora foi constatado pelos técnicos da OTIS que o inversor de frequência, (CFW9) apresentava falhas, sendo necessário ser substituído por um inversor mais atualizado, (CFW11). Reprogramado parâmetros testado e liberado funcionamento. Serviço executado pela OTIS | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.25
202518604 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202547 | 21/11/2025 14:43:46 | Verificar/solucionar motivo por el cual la puerta interna de la sala de ESAI en la elevación 139 frente al mirante de la CCR, se encuentra trabada. Obs.: Necesaria abertura de la puerta para acceso de SOCM.DT (Almada), para lanzamiento de cables. | OUO2 | MCI2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202548 | 202549 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la apertura de la puerta solicitada, la misma se encontraba llaveada por lo que se procedió a perforar el cilindro de la cerradura. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.92 | 1.83 | 0.67
202518582 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 21/11/2025 15:02:04 | Solicitamos apoio de um operador para operar a ponte rolante na cota 128. Motivo: substituição de luminárias na cota 128, apartir do dia 24/11/2025 até 26/11/2025. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG3 en operación de puente grúa N15 situado en la elevación 128 (GIS), para sustitución de luminarias. El trabajo consiste en que los colaboradores de MEG3 suben en el Puente Grúa debido al alcance del mismo (proximidad al techo donde se encuentran las luminarias) y el operador del puente solamente realiza movimientos de traslación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5.5 | 0.25
202518606 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 21/11/2025 15:07:34 | Realizar ensayos de resistencia de aislamiento y relación de transformación en un transformador de 300 KVA del patio de pinturas. También realizar de ensayo de tensión aplicada VLF en conductores de 13,8kV que alimentan dicho transformador (3 fases). | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202548 | 202549 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios elétricos no Trafo, Marca Romagnole, NS 901543 e cabos de alimentação de 13,8 Kv, resultados nos anexos. Liberado para energização | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 5.5 | 2.17
202518629 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202547 | 22/11/2025 05:05:23 | Verificar medição de pressão diferencial do filtro regulador de velocidade (63QF) com valor de 4 bar. | OUO6 | MMU2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Substituído o filtro 1, do filtro duplo do TQSP, fazendo com que a pressão do filtro voltasse a pressão nominal de trabalho, (pressão menor que 4 bar). ficando o filtro 2 em operação após a substituição. | Dentro do Prazo |  | 36 - PRESSAO ALTA | 0.58 | 0.8 | 0.47
202518641 | STE |  | P044C002 | FAN-COIL DAC-1401 U14/U15 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.008-7 | 202547 | 23/11/2025 22:39:07 | Verificar e solucionar vazamento de água pela parte inferior do referido DAC(aparentemente vazamento interno), com presença de água em todo piso da sala, ver anexo. | OUO6 | MAM3 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202548 | 202548 | 0 | 0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspeccion del equipo, constatando obstrucción del drenaje, realizada la desobstrucción y limpieza del drenaje. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. Servicio ejecutado en la AT202509777. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1.5 | 2 | 0.75
202518644 | STE |  | B020H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.020-0 | 202548 | 24/11/2025 06:07:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay diferencia de 5.5°C en los sensores de temperatura de agua pura de la entrada al estator. Observaciones: 26SWR1: 33.9°C; 26SWR3: 28.4°C. | OUO6 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202548 | 202549 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Encontrado 26SWR1/R3 35,1/29,0°C. Realizado reaperto nos RTD's e medido 26SWR1=111,7/111,6/0,7 Ohms calculado/indicado=28,3/29,0°C; 26SWR3=111,8/111,7/0,8 Ohms calculado/indicado=28,3/28,2°C; | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 2.5 | 1
202518600 | STE |  | B016H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.016-4 | 202548 | 24/11/2025 07:15:09 | Instalar conjunto de bridas de dreno en el permutador de iones y en la unidad de alcalinización. Parecer y proyecto de bridas en SSA 202223726. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | HELIO COMACHIO | Foram instalados os flanges com válvulas de dreno no permutador de íons e na unidade de alcalinização . Realizado teste de estanquidade com a pressão de trabalho, não houve perda de água pura. TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254751. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.67 | 0.32
202518645 | STE | 202408817 | B016D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.016-6 | 202548 | 24/11/2025 07:33:31 | Solicitamos apoio para transportar o tanque acumulador à UPAC no dia 24/11/2025 no início do período vespertino e retornar à frente ao laboratório da SMIL na dia 04/12/2025 no período da manhã após passar pelo processo de repintura interna. | MMU2 | MAM2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202549 | 202549 | 1 | 0 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio a SMMU.DT com caminhão munck para transportar reservatório de ar comprimido desde pátio do laboratório (el. 144 AMD) até UPAC e posteriormente desde UPAC para o pátio do laboratório (el. 144 AMD) PD 2025 UG16. | Dentro do Prazo |  |  | 0.78 | 3.25 | 0.38
202518647 | STE | 202518577 | A002L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.002-1 | 202548 | 24/11/2025 08:16:53 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE ÁGUA NA TAMPA DA TURBINA PARA POSSIBILITAR A INSPEÇÃO DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS DE ÓLEO PELO MANCAL GUIA TURBINA E/OU TUBULAÇÕES DE ÓLEO. OBS: PREVISÃO 27/11/2025 07:00 HS AS 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202548 | 202548 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Desconectado el trip con posterior medición de ausencia de trip, normalizado y liberado a operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.12
202518670 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202548 | 24/11/2025 09:20:16 | Realizar mantenimiento preventivo , sustitución de capacitores y ajuste de curva de actuación en aproximadamente 5 ms, del modulo electronido UN 0026a-P. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores de 680nf,470nf, 150nf y de 1Mf, prueba en bancada, ajuste de actuación en 5msg, funcionamiento normal. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.33
202518667 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202548 | 24/11/2025 09:20:33 | realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores del modulo UN 1011. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202548 | 202548 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada manutenção preventiva com a substituição de dois capacitores de filme de 3,3uF/63V. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.33 | 0.17
202518666 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202548 | 24/11/2025 09:20:44 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores al modulo UN 2010b-P Serie Nro: HI903820-312/32 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes e inspeção geral. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 4.7uF/100V. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202518659 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:50 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6692-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Un conversor sustituido. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1.33 | 0.13
202518658 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:22:01 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6567-99. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.48 | 0.12
202518657 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:22:13 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6849-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.13 | 1 | 0.13
202518655 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:22:57 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6766-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 1.48 | 0.1
202518654 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:23:04 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6830-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala (un trimpot de FE sustituido), incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202518676 | STE | 202517679 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 09:55:53 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 161684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-16 conforme planilha anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518674 | STE | 202517380 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 09:56:12 | Solicita-se alteração na SOSTAT e SOEQID do Point Name "OSCILO DFR-09/9A CONDICION" para "OSCILO UMR-09/9A CONDICION" conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518684 | STE | 202517747 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 10:16:35 | Desativar os pontos de supervisão ITEMNB 663184, 663186, 663187 e 663180 para a desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02 conforme planilha anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518692 | STE | 202515090 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 10:54:56 | Replicar alteração de descritivo realizado no SCC (SSA 202514747) no SCADA referente ao 50BF do Int. 43TL4, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518693 | STE | 202515749 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 10:57:00 | Alterar descrição do PNTNAM "OSCILO DFR-10/11 CONDICAO" para "OSCILO UMR-10/11 CONDICAO" na SOEQID e SOSTAT, conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518694 | STE | 202514507 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 11:24:55 | Adicionar novos pontos na SOSTAT e na SOEQID conforme indicado no arquivo em anex ( inibição de alarmes dos transformadores TB-01 e TB-02) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. OS PONTOS (TB_02 OLEO PRESSAO ALTA, TB_02 RELE 86T E TB_02 RELE 87) FORAM EXCLUÍDOS DA SOSTAT NA SSA 202518684, PORTANTO NÃO PODEM FICAR NA TABELA SOEQID (VER ANEXO DE EXECUÇÃO). SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518685 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 24/11/2025 11:30:19 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG16 programado para o período de 24/11/2025 a 12/12/2025. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.32
202518711 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202548 | 24/11/2025 14:48:00 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de NOVIEMBRE de 2025 de ser posible el día 01 de DICIEMBRE. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada a coleta de memória de massa do mês de novembro, correspondente as medições de energia das unidades geradoras de 60 Hz. Obs: não foi necessário realizar o ajuste de relógio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202518710 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202548 | 24/11/2025 14:48:19 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de NOVIEMBRE de 2025, de ser posible el día 01 de DICIEMBRE. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada a coleta de memória de massa do mês de novembro, correspondente as medições de energia das unidades geradoras de 50 Hz. Obs: não foi necessário realizar o ajuste de relógio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202518707 | STE |  | P098A050 | VENTILADOR DO EX-4 | 1564.003-6 | 202548 | 24/11/2025 14:52:10 | Verificar y solucionar ruido anormal por rozamiento y vibración excesiva del ventilador. Amortiguadores del conjunto, se encuentra con bulones de fijación desajustados. | OUO0 | MAM3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202548 | 202549 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO INSTALAÇÃO DE ARRUELAS REFORÇADAS NOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO MOTOR. VIBRAÇÃO EXCESSIVA PERSISTIU. REALIZADO DESMONTAGEM DO DUTO DE ENTRADA ONDE HAVIAM DEFLETORES SOLTOS E UM SUGADO PELO ROTOR. EMITIDAS SSA´S RELATANDO O DESPRENDIMENTO DOS DEFLETORES EM TODOS OS VENTILADORES DO SISTEMA (202519346 A 202519350). | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.5 | 9.5 | 1.33
202518706 | STE |  | G073D018 | SERVIDOR DE OSCILOGRAFIA Y FASORES - SOF | 2484.001-9 | 202548 | 24/11/2025 16:31:44 | Verificar em campo o estado o servidor SOF que está offline na rede. Em caso de que esteja desligado, verificar o circuito de alimentação e religar. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202549 | 202550 | 1 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizada la inspección en el equipo, durante la misma se encontro el equipo desligado, la misma fue ligado y hecho prueba de funcionamiento, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 1
202518745 | STE |  | A002K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.096-7 | 202548 | 25/11/2025 06:10:32 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el manómetro de aire correspondiente a la fase S, se encuentran con una presión baja de 4,5 bar aproximadamente. | OUO5 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202548 | 202549 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | Durante a inspeção foi verificado que o purgador de umidade estava apresentando perda continua e a reguladora de pressão não estava efetuando a regulagem de forma eficiente, foi realizado a substituição do purgador e da reguladora de pressão por uma reguladora que entrava-se disponível no setor , efetuado ensaios e acompanhamento não apresentando anormalidades ficando liberado para operação, Obs: reguladora será recuperada no setor conforme SSA 202519141. | Dentro do Prazo |  | 37 - PRESSAO BAIXA | 0.25 | 6.75 | 0.08
202518689 | STE |  | B016C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.009-6 | 202548 | 25/11/2025 07:24:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al termostato F214 JUMO Modelo AMFR-23. Ref SSA: 202518304 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 0.5 | 0.05
202518688 | STE |  | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202548 | 25/11/2025 07:25:08 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al termostato F213 JUMO Modelo AMFR-23. Ref SSA: 202518304 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de actuación de relé, de conexiones eléctricas y mecánicas. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 0.5 | 0.05
202518687 | STE |  | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202548 | 25/11/2025 07:25:18 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al termostato F212 JUMO Modelo AMFR-23. Ref SSA: 202518304 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de actuación de relé, de conexiones eléctricas y mecánicas. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 0.5 | 0.05
202518752 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202548 | 25/11/2025 07:30:28 | Durante manutenção preventiva encontrado fim de curso modelo Ace Schmersal MK 332-11Y, instalado na posição LC2 da válvula 03VM, com comportamento defeituoso. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202548 | 202548 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foi realizada a troca do fim de curso defeituoso por outro fim de curso, em perfeito estado de utilização, de mesmo modelo (MK 332-11Y). Serviço realizado mediante a AT 202510043. Realizada movimentação da válvula 03VM para corroborar o funcionamento correto do fim de curso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.5
202518753 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 25/11/2025 07:33:49 | Realizar a alteração dos bitbytes na SOSTAT dos pontos relacionados à sinalização do 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05, conforme arquivo anexo. Observação: Os pontos foram incluídos na BD através da SSA 202510650. Entretanto, na emissão, os endereços informados apresentaram divergências em relação aos correspondentes na RTU560 do TX-RX T5-R5 e no SCC. É necessária a compatibilização dos endereços para garantir consistência entre os sistemas. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518762 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 25/11/2025 10:02:26 | SOLICITO APOIO DE GUINDASTE E OPERADOR PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOTOBOMBAS DESDE A COTA 144 ATÉ A COTA 40, ESTAÇÃO N3 DA BARRAGEM, PARA PERMITIR A SUBSTITUIÇÃO. ATIVIDADE PREVISTA PARA 28/11/2025. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202548 | 202549 | 0 | 0 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo en operación de camión munck, apiladora Clark de 5 Ton. de capacidad, y grúa telescópica para descenso de materiales desde la elev. 144 hasta la elev. 40. Las actividades fueron realizadas de la siguiente manera: El dia 26/11/25 operación de camión munck y apiladora para traslado desde el cercado de bombas en la elevación 108 hasta el local donde serán descendidos con la grúa telescópica. El dia 28/11/25 operación de grúa en la elev. 144 y descender materiales hasta la cota 40. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.58
202518763 | STE |  | J042A006 | QUADRO QL-09031 U09/U09A - EL. 128 | 0698.018-0 | 202548 | 25/11/2025 10:14:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o contator 27.2 do QL09031 encontra-se inoperante com ambos fusíveis F1 e F2 queimados. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202548 | 202548 | 0 | 0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substuido contator temporizado 27.2 e contator C1com bobinas em curto no QL09031, por outros novos com as mesmas características. Deixado o sistema de comando do QL09031 em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.67 | 0.5
202518757 | STE |  | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202548 | 25/11/2025 11:58:21 | Constatado Alerta de vibração global no ponto 2A com 4,28 mm/s rms. Ver relatório anexo. Resultados do ensaio no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202518783 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 25/11/2025 15:46:30 | Realizar coleta de óleo isolante vegetal para análise de cromatografia e água do transformador localizado no pátio de pintura, a pedido da SOCM.DT. Marca: Romagnole Número de série: 901543 Potência: 300 kVA Observação: E-mail com solicitação e foto da placa do equipamento estão anexos. Acompanhar ILA1 para execução do serviço. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta e análise de óleo isolante vegetal. Trafo em inicio de operação. Foi encontrado no momento da amostragem, pedaços de papel no interior do recipiente de coleta. Ocorrência registrada e anexada juntamente com os resultados cromatográficos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202518776 | STE | 202511550 | P099D007 | TUBUL./VÁLV./INSTR. E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.004-8 | 202548 | 25/11/2025 16:45:36 | Realizar impresion de pieza de repuesto para valvula de 3 vias que alimenta la UMA de la PB del EM, conforme muestra dejada. | MAM3 | ILA3 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202548 | 202548 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 115 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7.25 | 0.33
202518788 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202548 | 26/11/2025 07:22:25 | Realizar sustitución preventiva de resistores con capsula dannificada del cartón Neyrpic model: 258-1. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202548 | 202548 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de dois resistores de 4,99k Ohms que fazem parte do circuito dos leds D071 e D070 e dois resistores de 340 Ohms que fazem parte do circuito de entrada dos captores DI e DH. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.17 | 0.17
202518787 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202548 | 26/11/2025 07:22:36 | Realizar sustitución preventiva de resistores con capsula dannificada del cartón Neyrpic model: 258-2. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( 3 resistencia de 499 ohm ). limpieza. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.33
202518761 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202548 | 26/11/2025 07:22:46 | Realizar mantenimiento y calibracion del TPA Yokogawa modelo: 2285 A/ 039 / WZZ/AL S/N: 24823/01 SSAref: 202518302. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conversor DC-DC, filtros pasivos de salida. Ajustes de escala. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.12
202518792 | STE | 202515559 | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202548 | 26/11/2025 07:24:55 | EJECUTAR REGLA DE FIREWALL QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN VÍA NTP DESDE EL GRUPO DE IPs DEL SISTEMA COTEL EN ADJUNTO A LA IP 172.31.68.5 (IP VIRTUAL DEL HSRP DEL CORE DEL SIRI) QUE BRINDA SERVICIO NTP. NOTA 1: AGRUPAR TODAS LAS IPs DEL SISTEMA COTEL EN UN SOLO NETWORK GROUP DEL FIREWALL. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202548 | 202549 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Configurada Regla de FW conforme solicitado. Verificado conectividad con apoyo del MEL3 y el Fabricante. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202518809 | STE | 202516996 | M084E002 | DATALOGGER | 1481.024-1 | 202548 | 26/11/2025 09:36:57 | Actualizar versión de programa del datalogger, por motivo de detección de lecturas incorrectas en el datalogger. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada actualización del programa del datalogger luego de verificación de lecturas incorrectas por parte del equipo, instalado programa prosig: 42266. Acompañamiento para verificación de correcto funcionamiento, con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 2.67 | 4.5
202518798 | STE |  | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202548 | 26/11/2025 09:59:49 | Durante manutenção periódica do painel TGA foram encontrados 10 cartões modelo 80AM1 que não funcionam corretamente, sendo 7 cartões do anunciador n°1 e 3 cartões do anunciador n°2. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202548 | 202548 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Realizada a troca dos cartões por outros de modelo idêntico (ENGINSTREL 80AM1), sendo realizado, posteriormente à troca, os ensaios funcionais que corroboraram o correto funcionamento dos cartões. Emitida SSA 202518802 para gestão do reparo dos cartões com defeito. Serviço executado com a AT 202510043. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 1.67
202518817 | STE |  | R025C004 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.019-1 | 202548 | 26/11/2025 11:15:46 | Realizar o aterramento das miscelâneas metálicas instaladas sobre a Sala de Controle do Gerador Diesel lado 50Hz, na cota 133. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado aterramento no guarda corpo instalado sobre a sala de controle do gerador diesel, na cota 133. Deixado em condições normais de operação. Material fornecido pela SOCM.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.55 | 4.33 | 0.83
202518826 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 26/11/2025 15:29:59 | SOLICITAMOS APOIO DE CAMINHÃO MUNCK PARA TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES 1.1/2" E 2" DO ALMOXARIFADO ATÉ A CASA DE FORCA, ELEV. 133, . | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202548 | 202549 | 0 | 0 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MAM1 con camión munck para transporte de tubulaciones desde almoxarifado hasta AMC, posteriormente fueron descendidos a mano por personal de MAM1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17
202518847 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 27/11/2025 00:13:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual todas as informações do sistema Scada ficaram inválidas, comutado CAG/CAT para manual. Verificado na lista de eventos acionamento da mensagem "SMD TIMER QUEUE OVERFLOWED" causando a comutação de canais das UTR´s. | OUO6 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E INDENTIFICADO QUE A APLICAÇÃO X89 NO SERVIDOR BITPCU1 APRESENTOU UM ERRO PONTUAL E FALHOU A COMUNICAÇÃO PRIMÁRIA DAS REMOTAS EM PROTOCOLO IEC-101. A APLICAÇÃO SE NORMALIZOU AUTOMATICAMENTE LOGO APÓS A FALHA, MAS A CONSEQUÊNCIA FOI A COMUTAÇÃO DOS CANAIS DE PRIMÁRIO PARA ALTERNADO. REALIZADA A COMUTAÇÃO MANUAL DE TODOS OS CANAIS PARA PRIMÁRIO E O SISTEMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202518837 | STE |  | B016J044 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-16 - FASE B | 3026.078-5 | 202548 | 27/11/2025 07:16:16 | Eliminar perda de óleo na motobomba N2 da fase B TU16. Problema observado durante SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção e verificado que a perda ocorria na caixa onde estão os terminais de conexão elétrica da motobomba. Cabos foram desconectados para confeccionar nova vedação. Problema foi solucionado. Realizada limpeza e testes de funcionamento | Dentro do Prazo |  |  | 3.75 | 9.25 | 0.75
202518806 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202548 | 27/11/2025 07:16:31 | Substituir indicador de temperatura e chave de selecao no painel KT16. Problema observado durante SSP20253847. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202549 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o indicador de temperatura. Ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 6.42 | 20.92 | 1.83
202518801 | STE |  | B016J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-16 FASE C | 0045.189-4 | 202548 | 27/11/2025 07:16:38 | Substituir manômetro de óleo do trocador N1 da fase C. Problema verificado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o manômetro do trocador de calor N1 da fase C. Realizado testes de funcionamento. Atividade realizada com a AT 202510202 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.75
202518800 | STE |  | B016J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-16 FASE B | 0045.186-0 | 202548 | 27/11/2025 07:16:45 | Substituir manômetro de óleo do trocador N2 da fase B. Problema verificado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o manômetro do trocador de calor N2 da fase B. Realizado testes de funcionamento. Atividade realizada com a AT 202510202 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.83
202518799 | STE |  | B016J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-16 FASE A | 0045.182-7 | 202548 | 27/11/2025 07:16:51 | Substituir manômetro de óleo do trocador N2 da fase A. Problema verificado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o manômetro do trocador de calor N2 da fase A. Realizado testes de funcionamento. Atividade realizada com a AT 202510202 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.28 | 0.58
202518797 | STE |  | B016J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-16 FASE A | 0045.181-9 | 202548 | 27/11/2025 07:16:57 | Substituir manômetro de óleo do trocador N1 da fase A. Problema verificado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o manômetro do trocador de calor N1 da fase A. Realizado testes de funcionamento. Atividade realizada com a AT 202510202 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.28 | 0.42
202518834 | STE |  | B016E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.016-5 | 202548 | 27/11/2025 08:02:08 | Durante manutenção preventiva no fim de curso de supervisão de cabo frouxo constatado que o mecanismo de acionamento encontra-se travado, impossibilitando sua atuação. | MEG1 | MMU2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue desmontado el carro de accionamiento del sensor de final de carrera del cabo flojo, se realizo limpieza, lubricación y posteriormente fue montado. Se realizo ensayo de actuación con los colaboradores del MEG1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.5 | 0.27
202518835 | STE | 202408029 | P041B005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0834.002-1 | 202548 | 27/11/2025 08:11:47 | Acompañar en conjunto con MAM3 servicio de montaje de sensores a ser realizado por FRIOBRASIL. | MAM3 | MEG3 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202549 | 202550 | 0 | 0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento en la instalación del sensor de nivel posición LICA1.408 en el equipamiento (PLAC-0902) no fue posible realizar las pruebas de funcionamiento debido a que el equipamiento cuenta con restricciones mecánicas para su operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.67
202518839 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202548 | 27/11/2025 08:12:32 | REVISAR E SUBSTITUIR LAMPADAS QUEIMADAS NA SALA U15 , COTA 122 EIXO- CD. | MAM3 | MEG3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202549 | 202549 | 0 | 0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | ENCONTRADO 8 LUMINÁRIAS LED COM DEFEITO NA SALA, REALIZADA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS NOVAS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS RESOLVENDO O PROBLEMA DE ILUMINAÇÃO DA SALA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.35 | 4.8 | 0.07
202518860 | STE |  | P099C010 | TUBUL./VÁLV./INSTR. E ACESSÓRIOS CIRC. FRIG. 02 - QCH-3102 | 1761.002-7 | 202548 | 27/11/2025 08:49:42 | Foi verificado que o chiller QCH-3102 está apresentando os alarmes Falha no Compressor 2A e Falha de Travamento do Compressor 2A. Esses alarmes permanecem ativos de forma contínua, impedindo o funcionamento do equipamento até que o problema seja solucionado. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202548 | 202548 | 0 | 0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspeccion en conjunto con MEG3, MEG3 logro reset de alarma, realizada la medición de la velocidad del aire de los ventiladores en funcionamiento. No fue observado trabamiento mecánico en los compresores y equipo entró en funcionamiento sin intervencion mecánica mas alla de la inspección visual, creado un grupo de trabajo con divisiones responsables para investigacion de origen de falla. Equipo liberado en condiciones normales de funcionamiento. Servicio ejecutado en AT: 202510640. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 2.5
202518859 | STE |  | P099B009 | TUBUL./VÁLV./INSTR. E ACESSÓRIOS CIRC. FRIG. 01 - QCH-3101 | 1758.001-8 | 202548 | 27/11/2025 08:50:07 | Verificado que o Chiller QCH-3101, no circuito de refrigeração 01, está apresentando alarme pressostato de alta pressão acionado. Após ressetar o alarme, o mesmo volta a acionar de forma contínua, impedindo o funcionamento do chiller. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202548 | 202548 | 0 | 0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue verificado el equipo, con alarma de presion alta sin rearmar, sin estar en funcionamiento. Verificadas las presiones de succión y descarga, encontradas con presion normal. Equipo entró en funcionamiento sin intervencion mecánica mas alla de la inspección visual, creado un grupo de trabajo con divisiones responsables para investigacion de origen de falla. De manera preventiva fue realizada limpieza de condensador. Equipo liberado en condiciones mecánicas normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8 | 4.25
202518864 | STE |  | B016J043 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-16 - FASE B | 3026.077-3 | 202548 | 27/11/2025 09:09:29 | Eliminar perda de oleo na motobomba N1 Fase B do TU16. Problema observado durante execucao da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção e verificado que a perda ocorria na caixa onde estão os terminais de conexão elétrica da motobomba. Cabos foram desconectados para confeccionar nova vedação. Problema foi solucionado. Realizada limpeza e testes de funcionamento | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 8 | 0.57
202518865 | STE |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202548 | 27/11/2025 09:15:38 | Brindar apoyo a MAM3 para verificación de bloqueo de los Chillers 1 y 2. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202548 | 202549 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Efetuado apoio e inspeções nos chillers QCH3101 e QCH3102, em suporte à MAM3, visando identificar a causa da inoperância desses equipamentos. Foi emitida a SSA 202518989 para que a MEG3 realize a análise e a solução da atuação do relé 4M1A1–Kriwan INT69 TY Diagnose X13651630010, que ocasionou a falha do chiller QCH3102. No chiller QCH3101, verificou-se que o pressostato de alta pressão permaneceu atuado mesmo com a pressão do circuito já normalizada, ficando as providências a cargo da MAM3. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 12.83 | 0.75
202518842 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202548 | 27/11/2025 11:22:17 | Durante MP3A (SSP 20252862) encontrado defectuoso señalizador LED rojo correspondiente a la gaveta 3.1 | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido señalizador LED rojo por otro de iguales características. Realizado ensayo funcional con resultados satisfactorios. AT: 202510091. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202518874 | STE | 202518658 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 27/11/2025 14:22:21 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6567-99. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.33 | 0.08
202518872 | STE | 202518655 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 27/11/2025 14:22:27 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6766-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.17 | 0.08
202518832 | STE | 202518689 | B016C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.009-6 | 202548 | 27/11/2025 14:22:41 | Realizar calibración al termostato F214 JUMO Modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202549 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme solicitado e liberado para uso. Atua em 45,11°C, retorna em 43,51°C. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202518831 | STE | 202518688 | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202548 | 27/11/2025 14:22:48 | Realizar calibración al termostato F213 JUMO Modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202549 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme solicitado e liberado para uso. Atua em 44,99°C, retorna em 43,91°C. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202518830 | STE | 202518687 | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202548 | 27/11/2025 14:22:54 | Realizar calibración al termostato F212 JUMO Modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202549 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme solicitado e liberado para uso. Atua em 44,93°C, retorna em 43,32°C. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202518829 | STE | 202518657 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 27/11/2025 14:23:00 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6849-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.33 | 0.08
202518851 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202548 | 27/11/2025 15:43:50 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar. Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2936 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202518868 | STE |  | B016J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-16 FASE C | 0045.192-4 | 202548 | 27/11/2025 16:01:35 | Substituir fluxometro de oleo do trocador N4 fase C TU16. Esta ficando travado. Problema observado durante execucao da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o fluxômetro de óleo do trocador N4 da Fase C. Ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.08
202518893 | STE | 202518659 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 27/11/2025 16:04:52 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6692-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202518852 | STE |  | N050A010 | TALHA DE MANUTENCAO | 0599.006-8 | 202548 | 27/11/2025 17:38:39 | Durante la ejecución de la SSP 20253645 se constato que el aparejo de mantenimiento no responde a comando de subir y bajar gancho. Verificar y solucionar anormalidad. | MAM2 | MEG3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado contacto 95/96 del relé 10RT con resistencia alta, realizado limpieza y reaprieto, realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.33
202518908 | STE |  | B020A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18A)/CX. VALV. DIREC (CVD-18A) | 2359.010-8 | 202548 | 28/11/2025 05:21:22 | Verificar e solucionar alarme "PROBL MONITOR DETECTOR TERMICO 08" com rearme. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído módulo endereçador referente ao detector térmico do campo 08 endereço 1M026. Deixado equipamentos em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1
202518906 | STE | 202518654 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 28/11/2025 06:36:13 | Realizar del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6830-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.33 | 0.08
202518923 | STE |  | P041A003 | MOTOR 50 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-0901 | 0817.001-0 | 202548 | 28/11/2025 10:08:59 | Verificar o motivo pelo qual o Turbocompressor QCH-0901 parte em carga. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202549 | 202549 | 0 | 0 | JORGE QUANDT | Encontrado o motor do trubocompressor com a corrente, logo após a partida, em 380A. Efetuado o ajuste do fim de curso do IGV para 4° de abertura mínima. Após partir o equipamento partir com o ajuste foi verificada a corrente de 280A, abaixo da nominal de 335A. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.25
202518932 | STE |  | R090B005 | COMPORTAS DESLIZANTES E MECANISMOS DE ACIONAMENTO | 1142.001-6 | 202548 | 28/11/2025 10:52:50 | Verificar e solucionar folga no mecanismo de acionamento da comporta 2 de Captação da Piracema, impossibilitando o funcionamento do sensor de fim de curso de abertura (FCS2). | OUO2 | MAM2 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Se realizó la inspección del mecanismo de accionamiento del fin de curso, se encontró que el tubo soporte de los sensores estaban con huelgo de la compuerta 2, se realizó el reapriete de los tornillos allen sin cabeza. Junto con operación se realizó las pruebas. Equipo liberado para operación normal. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 0.82 | 2 | 0.6
202518953 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202548 | 28/11/2025 15:30:30 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo: Unidade para testes de disjuntor a vácuo, modelo VIDAR, marca MEGGER, Nº serie: 2515951, adquirido pela OC:4500081044 - RC: SM.DT/0010078077. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 10/12/2025. | MEG2 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Foi realizado ensaio de aceitação concomitantemente com a área solicitante. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:0010078077. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 1
202518952 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202548 | 28/11/2025 15:30:40 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo: Unidade para testes de disjuntor a vácuo, modelo VIDAR, marca MEGGER, Nº serie: 2515987, adquirido pela OC:4500081044 - RC: SM.DT/0010078077. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 10/12/2025. | MEG2 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Foi realizado ensaio de aceitação concomitantemente com a área solicitante. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:0010078077. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 1
202518951 | STE | 202518530 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202548 | 28/11/2025 15:31:04 | Solicitamos parecer técnico al hecho de que el disyuntor instalado en la posición 52.03 posee un contacto axiliar de disparo, siendo necesarios dos contactos de este tipo para la instalarlo en la posición 52.11. Diseños en anexo | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar el cambio de posición del cable de alimentación del deshumidificador de la CCR, manteniendo en su lugar los disyuntores 52.03 y 52.11. Conectar el cable en la posición 52.03 y realizar el ajuste al disyuntor conforme OA en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202518948 | STE | 202212750 | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202548 | 28/11/2025 15:45:16 | Instalar un voltímetro con selector de fases en el tablero de la llave seccionadora, de modo a tener una verificación redundante de la presencia de tensión en la barra del puente grúa Utilizar materiales con cod. stock: 314463 y 582832. Utilizar diseño de referencia en anexo y emitir SSA para actualización de diseño conforme instalado. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada instalación de un voltímetro con selector de fases en el tablero de la llave seccionadora de puesta a tierra, conforme solicitado en la emisión. En anexo, fotografías de los componentes instalados. Emitida SSA 202519358 para IEQ2 solicitando actualizar y disponibilizar diseño en el SAT. Emitida SDS-15788 Solicitando revisión de LMR para incluir componentes. | Dentro do Prazo |  |  | 3.93 | 15.65 | 2.57
202518964 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202548 | 29/11/2025 06:04:03 | Verificar e sanar motivo que os LEDs dos indicadores de bomba parada estão apagados mesmo com acionamento de teste de lâmpadas (imagens em anexo). | OUO6 | MEG3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SAVIO SILVA JARDIM | Realizados testes e constatado que, por princípio de funcionamento, os leds verdes estão funcionando normalmente. Provavelmente, os leds verdes foram testados pela botoeira “teste de lâmpadas” quando os agitadores estavam ligados e, nessa condição, não é esperado que eles liguem. Ver anexos. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.95 | 2.13 | 3.73
202518929 | STE | 202518665 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:33:29 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6680-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202518928 | STE | 202518664 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:33:45 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6759-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.33 | 0.08
202518927 | STE | 202518663 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:33:51 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6763-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.33 | 0.08
202518926 | STE | 202518662 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:33:57 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6842-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.33 | 0.08
202518925 | STE | 202518661 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:34:03 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2384A con numero de serie 6711-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202518924 | STE | 202518660 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:34:08 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6673-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202518915 | STE | 202518761 | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:34:16 | Realizar calibración del TPA Yokogawa modelo: 2285 A/ 039 / WZZ/AL S/N: 24823/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El instrumento fue asignado con la ID 2944. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2 | 0.08
202518922 | STE |  | S013A001 | AUTOTRANSFORMADORES VARIAVEL | 0732.001-9 | 202549 | 01/12/2025 06:34:24 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AUTOTRANSFORMADOR DE TENSÂO VARIAVEL , MOD - VME -056 MARCA VARIVOLT , NS- 005 , BP 100410 , IB-2075. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202518921 | STE |  | S013A001 | AUTOTRANSFORMADORES VARIAVEL | 0732.001-9 | 202549 | 01/12/2025 06:34:30 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AUTOTRANSFORMADOR VARIADOR DE VOLTAGEM , VARIVOLT GENERICO , NS-002 , BP-89363 , IB-1052. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202518946 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202549 | 01/12/2025 10:41:23 | DURANTE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E AFERIÇÃO DE MANOMETROS, VERIFICAMOS A PERDA DE PRESSÃO EM MANOMETRO DA 12VE E 05RV. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DOS MANOMETROS AVARIADOS IN LOCAL. APÓS PRESSURIZADO, NÃO APRESENTARAM ANORMALIDADE, SENDO LIBERADO APÓS PARA OPERAÇÃO. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202519005 | STE | 202510166 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202549 | 01/12/2025 13:29:12 | Instalar software TechView 15.0 en adjunto en la notebook Asus Rog Strix SN: N7NRKD00400426G de propiedad de la MEG3 y realizar prueba de conexión en el controlador del chiller. Procedimientos de instalación del programa en la pag. 115 del manual del Chiler en anexo (seguir a partir del punto 4). Anexado también el manual de utilización del software Techview. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Instalado o software TechView 15.0 no notebook Asus ROG Strix SN: N7NRKD00400426G, utilizando-se o cabo USB–Serial RS232 (cód. 709458) para realizar a conexão com o controlador Tracer CH530 do chiller. Foram anexados o instalador do TechView 15.0, o driver RTWD_17.02 for TechView15 e o driver Prolific para o cabo conversor serial–USB. Nos testes em campo, confirmou-se o acesso aos sensores e às placas conectadas ao barramento de comunicação, ampliando os recursos disponíveis para diagnóstico. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 11.33 | 2.33
202519012 | STE |  | K | SERVIÇOS AUXILIARES CA 60 HZ |  | 202549 | 01/12/2025 14:02:43 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto K: Servicios auxiliares 60Hz. Cantidad de placas previstas para instalación: 14. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDIGAR MATEUS LOPES | 202549 | 202550 | 0 | 0 | EDIGAR MATEUS LOPES | Fue realizada la instalación de placas con código QR conforme previsto. Conjunto K: Servicios auxiliares 60Hz. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202519011 | STE |  | J | SERVIÇOS AUXILIARES CA 50 HZ |  | 202549 | 01/12/2025 14:02:52 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto J: Servicios auxiliares 50Hz. Cantidad de placas previstas para instalación: 7. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDIGAR MATEUS LOPES | 202549 | 202550 | 0 | 0 | EDIGAR MATEUS LOPES | Fue realizada la instalación de placas con código QR conforme previsión. Conjunto J. Servicios auxiliares 50HZ. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202519015 | STE | 202518521 | S098A002 | TC 500 kV | 0195.103-6 | 202549 | 01/12/2025 14:50:57 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do tc n.s 2500648. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. Resultados en el SSD 1063/2025 | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.75
202519014 | STE | 202518520 | S098A002 | TC 500 kV | 0195.102-4 | 202549 | 01/12/2025 14:51:03 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do tc n.s 2500647. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. Resultados en el SSD 1062/2025 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.75
202519013 | STE | 202518518 | S098A002 | TC 500 kV | 0195.101-2 | 202549 | 01/12/2025 14:51:11 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do tc n.s 2500645. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. Resultados en el SSD 1061/2025 | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.75
202519018 | STE |  | N055A006 | REDUTOR PRINCIPAL DE ELEVAÇÃO DO MONTA-CARGAS | 3170.026-0 | 202549 | 01/12/2025 15:08:58 | Rebaixar o volume de óleo do redutor principal até o nível normal de operação. Obs: O aumento de volume foi adotado como medida para proteger o redutor, visto a necessidade de operar em velocidade reduzida, durante processo de modernização (SSAs para referência 202504151 e 202500297). | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado a retirada de 180 litros de óleo EGF-320-PS, para normalização do nível de óleo do redutor principal do monta cargas AMD. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6.75 | 0.25
202519010 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 01/12/2025 15:59:59 | Solicitamos sustituir 2 plug 2P/10A por plug 2P+T/16A y 2 tomas de los prolongadores del sector MCI1. | MCI1 | MEG3 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202549 | 202550 | 0 | 0 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FEITO MONTAGEM DE DUAS EXTENCOES ELETRICAS, COM PLUGES 2P+T/16A E TOMADAS DE 20A. CABO FORNECIDO PELA MCI1. | Fora de Prazo |  |  | 0.43 | 1 | 0.25
202519055 | STE |  | B017B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.017-3 | 202549 | 02/12/2025 05:01:17 | Durante maniobra, verificada pérdida de agua por la junta de la tubería asociada a la válvula 18 DC de la U17 | OUO6 | MMU2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202549 | 202549 | 0 | 0 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Efetuado reaperto dos tirantes da junta tipo Dresser, não apresentando vazamentos com a válvula 18DC fechada. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.67 | 0.7 | 0.58
202519058 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202549 | 02/12/2025 07:36:08 | Durante inspección fue constatado necesidad de sustituir cuatro cojines de la tubería colectora de agua pura que se encuentra con aplastamiento excesivo, ubicación próximo a las juntas de expansión. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | HELIO COMACHIO | Foram substituídos quatro coxins da tubulação denominada anel coletor de água pura que apresentavam deformação excessiva, por novos provenientes do almoxarifado. TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254751. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.1 | 0.33
202519068 | STE |  | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202549 | 02/12/2025 08:24:09 | Verificar solucionar accionamiento intermitente del sensor L1-D1-47 techo, con rearme | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202549 | 202550 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Se realizó la verificación y limpieza del sensor L1-D1-47 techo, se evaluó el porcentaje de suciedad y el estado del lazo, también se realizó el reapriete del cable de lazo y reordenado, quedando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.17 | 0.17
202519071 | STE |  | G080A005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÓLEO COMBUSTIVEL | 0521.007-0 | 202549 | 02/12/2025 08:34:15 | Verificar y solucionar suciedad en el pre-filtro de aceite del Generador Diesel de la SEMD. | OUO7 | MAM2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | Efectuado la actividad y ejecutada la sustitución del prefiltro, realizada la prueba del equipo, normalizado y liberado. | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 1 | 1.63 | 0.62
202519085 | STE |  | E114C020 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R |  | 202549 | 02/12/2025 13:45:04 | A fim de atender a planilha de comissionamento 64628319011P(1)R0 (SDS-15780), a pedido da equipe MET2 solicito realizar ensaio DGA e teor de água no transformador de corrente Trench modelo IOSK550 com n° série 2500645 (Contrato 4500075131), a ser instalado na fases R do vão da Linha MD-IZU1 na SEMD. | IEQ3 | ILA4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Este servicio corresponde a la SSA 20251013, trabajo ejecutado. AT. 202510740; colecta de aceite aislante en los TC's dentro de la SEMD. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202519082 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202549 | 02/12/2025 14:06:41 | Realizar coleta de óleo para análise físico-química completa (cromatografia, rigidez dielétrica e teor de água) na saída da máquina de tratamento de óleo. Coleta com o objetivo de homologar o óleo que será utilizado para completar o nível do transformador FASE B TU16 SSA2025/19081. | MET1 | ILA4 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante de Micafil para el TU 16 fase B Análisis fisicoquímico | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.75
202519033 | STE | 202518516 | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.081-8 | 202549 | 02/12/2025 14:06:51 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do DCP n.s 2023.8835.01/03. | MET2 | ILA4 | VALDICLEI GAVA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante del DCP ubicado en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. SSD 1060/2025 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.75
202519032 | STE | 202518515 | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.080-6 | 202549 | 02/12/2025 14:06:57 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do DCP n.s 2023.8835.01/02. | MET2 | ILA4 | VALDICLEI GAVA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante del DCP ubicado en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. SSD 1059/2025 | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.5 | 0.75
202519030 | STE | 202518514 | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.079-9 | 202549 | 02/12/2025 14:07:05 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do DCP n.s 2023.8835.01/01. | MET2 | ILA4 | VALDICLEI GAVA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de muestras de aceite aislante del DCP ubicado en la SEMD. Análisis fisicoquímico y tenor de agua. SSD 1058/2025 | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.5 | 0.75
202519086 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202549 | 02/12/2025 14:08:05 | Confeccionar 5 encofrados de madera para fabricación de topes de concreto a ser colocados en AMD cota 144. | MCI2 | MCI2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202549 | 202550 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la confección de 5 encofrados en madera compensada de 20mm conforme medidas solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  | 2.42 | 6.17 | 1.33
202519094 | STE |  | K057A001 | TRANSFORMADOR A ÓLEO 75KVA - 13,8KV - 220/127V - TR-HID | 2255.001-0 | 202549 | 02/12/2025 15:44:38 | Solicitamos levantamento do perfil de carga (tensão e corrente) do edifício da hidrologia de campo. | OUO2 | ILA1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202549 | 202550 | 0 | 0 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado o monitoramento dos sinais elétricos no circuito que alimenta a carga do edifício da hidrologia de campo, com objetivo de levantar o perfil de carga do local, a atividade foi iniciada no dia 03/12/2025 e concluída no día 09/12/2025. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.25 | 2
202519120 | STE |  | J049B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.033-6 | 202549 | 03/12/2025 06:13:19 | Verificar e solucionar tomada sem a tampa de proteção. Localizado na El. 92,00 em frente ao Cuno flo 03. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202549 | 202549 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Foi verificado que a tampa de proteção da tomada estava desencaixada e caída para o lado interno. A tampa foi fixada e o conjunto foi deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.17 | 1 | 0.93
202519138 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 03/12/2025 09:01:42 | Prestar apoio com operador à empresa Solução Industrial para descarregar material referente ao contrato 4500066024 na AMD, el 144. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202549 | 202549 | 0 | 0 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com empilhadeira para descarregar materiais da empresa Solução industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 2.37 | 0.02
202519132 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202549 | 03/12/2025 09:16:12 | Verificar y solucionar motivo por el que no se reciben llamadas en los ramales 2606 y 2610 correspondientes al ESAI en la Cota 139, verificar posibilidad de colocar aparato telefónico con identificador de llamadas debido a la naturaleza del trabajo del ESAI. Informaciones remitidas por usuario de los ramales. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada en central telefónica ramales con facilidad "sígame" activo, por lo que no se recibían llamadas, retirada la facilidad, retornando ambos ramales a la normalidad. Además configurada en la central el ramal 2606 como ramal IP y configurado un teléfono marca Grandstream para uso en el ESAI atendiendo la solicitud de necesidad de teléfono con identificador de llamadas. Obs.: Utilizado aparato telefónico disponible en sala de Mel3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202518873 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 03/12/2025 10:00:30 | Solicitamos apoio com operador de ponte rolante para substituir luminárias na galeria dos trafos, a partir do dia 04/12/2025 no período da tarde até dia 05/12/2025 no período da manhã. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202549 | 202550 | 0 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoio com ponte rolante para substituir luminárias na galeria dos traços. | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2.07 | 0.03
202519148 | STE | 202518033 | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202549 | 03/12/2025 10:03:27 | Solicito parecer técnico sobre a falta de sobressalente do rele de subtensão Vca (27CB1) do carregador QCB-01, para atendimento da SSA: 202518033. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Utilizar material con código de stock 100994 en la posición del relé de subtensión 27CB1 del cargador. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202518843 | STE | 202518802 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202549 | 03/12/2025 10:42:14 | Durante atendimento à SSA 202518798 do painel TGA foram encontrados 05 cartões modelo 80AM-1 código 234885 com defeito. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V, transistor BC337 y CI 4001. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.25 | 0.25
202519113 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202549 | 03/12/2025 14:05:30 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 2953. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 7.83 | 0.08
202519111 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202549 | 03/12/2025 14:05:49 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 2952 | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 7.83 | 0.08
202519110 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202549 | 03/12/2025 14:05:56 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202551 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 2956. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 7.83 | 0.08
202519136 | STE |  | B016E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.016-0 | 202549 | 03/12/2025 14:07:04 | Durante la ejecución del PIC.ME.0082-R03 se identificó que el manómetro MA3 presenta una avería. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202549 | 202549 | 0 | 0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue sustituido el manómetro MA3 por otro nuevo, la misma fue calibrado en laboratorio. Se verificó el correcto funcionamiento de la unidad instalada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 6.07 | 0.3
202519141 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 03/12/2025 14:58:26 | Realizar reparo da válvula reguladora de pressão retirada do sistema de ar comprimido do SAI UN02. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado a inspeção da válvula reguladora e verificado que o anel de vedação da sede, estava danificado e o diafragma ressecado realizado a substituição dos dois elementos que encontravam-se disponível no setor , efetuado testes e regulagem da válvula em bancada ficando regulada com 5,1 kg/cm2 . Obs : A Válvula ficara disponível no setor . | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.07
202519076 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202549 | 04/12/2025 06:32:03 | Realizar pruebas de aceptación del Sistema de limpieza y acabado de piezas fabricadas por la Impresora 3D, marca/modelo AMT PostPro DP, NS-EP83063, adquirido por medio de la AS-4500079067. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2301. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202549 | 202549 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Entrega técnica concluída com equipamento em pleno funcionamento. Realizada a montagem e treinamento durante os dias 02 a 04/12/2025. Aceitação do equipamento recomendada. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 24.25 | 0.5
202519212 | STE |  | P032C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4138) | 0461.086-5 | 202549 | 04/12/2025 07:52:16 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20252219), foi constatado desgaste excessivo nas correias do VVT-4138 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição da correia que encontrava-se desgastada, realizado o alinhamento e tensionamento. Equipamento em funcionamento e a disposição da operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 2.25 | 1.17
202519210 | STE |  | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202549 | 04/12/2025 07:52:29 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20252219), foi constatado desgaste excessivo nas correias do VVT-4136 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição da correia que encontrava-se desgastada, realizado o alinhamento e tensionamento. Equipamento em funcionamento e a disposição da operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 4.5 | 1.25
202519208 | STE |  | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202549 | 04/12/2025 07:52:42 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20252219), foi constatado desgaste excessivo nas correias do VVT-4133 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição da correia que encontrava-se desgastada, realizado o alinhamento e tensionamento. Equipamento em funcionamento e a disposição da operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 2.25 | 1.17
202519203 | STE |  | B016E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.016-0 | 202549 | 04/12/2025 08:51:39 | Durante atendimiento de la SSP 202510089 encontrado solenoide de la electroválvula posición VS3 con circuito abierto. | MEG1 | MMU2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202549 | 202549 | 0 | 0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Se reemplazó la válvula direccional VS3 por una nueva. Tras las pruebas realizadas con MEG1 y operación, se verificó su correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.48 | 3.77 | 0.13
202519202 | STE |  | B016E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.016-0 | 202549 | 04/12/2025 08:52:24 | Durante atendimiento de la SSP 202510089 encontrado solenoide de la electroválvula posición VS1 con circuito abierto. | MEG1 | MMU2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202549 | 202549 | 0 | 0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Se reemplazó la válvula direccional VS1 por una nueva. Tras las pruebas realizadas con MEG1 y operación, se verificó su correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.15 | 3.43 | 0.3
202519168 | STE |  | B016J045 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-16 - FASE B | 3026.079-7 | 202549 | 04/12/2025 09:06:53 | Substituir motobomba TU16 Fase B trocador N3. Apresenta perda de oleo. Problema observado durante execucao da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202552 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituída a motobomba do trocador N3 da fase B. Foi instalada motobomba com NS13847. Foi retirada a motobomba NS 0015 e encaminhada para reparo através de SSA relacionada. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 29.22 | 3.1
202519167 | STE |  | B016J049 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-16 - FASE C | 3026.083-0 | 202549 | 04/12/2025 09:06:58 | Substituir motobomba TU16 Fase C trocador N3. Apresenta perda de oleo. Problema observado durante execucao da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202552 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituída a motobomba do trocador N3 da fase C. Foi instalada motobomba com NS12518. Foi retirada a motobomba 0034 e encaminhada para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 9.58 | 20.42 | 1.75
202519232 | STE |  | B016E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.032-8 | 202549 | 04/12/2025 10:53:28 | Durante ejecución de la PIC.ME.0082-R03, fue identificado daños en la rosca de la unión en T, perteneciente al sistema de tuberías del DPT. Imagen en anexo. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202549 | 202550 | 0 | 0 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Se procedió al desmontaje de la unión en T, repasado y recuperado la rosca que presentó los daños, una vez instalado las tuberías se realizó ensayos de estanqueidad y no fue observado pérdidas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.47 | 0.25
202519231 | STE |  | A033D007 | QUADRO TFP-07 (LCR 12/13) | 0941.007-4 | 202549 | 04/12/2025 11:25:56 | Inspecionar motivo pelo qual o contator K5 não operou durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano na bobina do contator. Foi executada a substituição do contator e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510622. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 1.13 | 0.5
202519230 | STE |  | A033D006 | QUADRO TFP-06 (LCR 10/11) | 0941.006-6 | 202549 | 04/12/2025 11:26:02 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1 e K4 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510622. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 2.27 | 0.5
202519229 | STE |  | A033D005 | QUADRO TFP-05 (LCR 9/9A) | 0941.005-8 | 202549 | 04/12/2025 11:26:07 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1, K2, K4 e K5 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510622. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 4.1 | 0.5
202519228 | STE |  | A033D004 | QUADRO TFP-04 (LCR 7/8) | 0941.004-0 | 202549 | 04/12/2025 11:26:12 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K3 e K4 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510622. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 1.83 | 0.5
202519238 | STE |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202549 | 04/12/2025 13:08:04 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el interruptor del circuito de alimentación del motor de bomba de aceite del intercambiador de calor 3 fase R "Q13-A" se encuentra disparado en el painel KT-07. | OUO5 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202551 | 202550 | 0 | 0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado circuito, caixa de passagem, cabeamento, conexões elétricas, tomadas e contator. Constatada falha no disjuntor Q13A, o mesmo foi substituído, foram realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 5.5 | 0.13
202519223 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:04 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN0025a-P serie Nro: HI915102-312/41. Led 1 y 2 quedan encendidos y no rearma. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ensayo en bancada. Funcionamiento normal, limpieza. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 11 | 0.33
202519240 | STE |  | B016D021 | QUADRO PA-16 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.016-4 | 202549 | 04/12/2025 14:06:00 | Durante mantenimiento 3A encontrado bloque temporizador pos. KA 11-4 inoperante. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202549 | 202550 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido bloque temporizador pos. KA 11-4 por otro retirado del almox. codigo 200239. Realizado ajuste de tiempo conforme OA.0266-R00 (tiempo 1seg.). Realizado ensayos funcionales con correcta actuacion en el panel PA-16. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6 | 1.17
202519247 | STE |  | J086A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.077-0 | 202549 | 04/12/2025 16:24:00 | Durante mantenimiento preventivo 2A fue verificado deterioro en dos manómetros pertenecientes a las tuberías de impulsión. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado sustitución de dos manómetros pertenecientes a tuberías de impulsión correspondiente al conjunto BDR-F16-011 y BDR-F16-013. Sometido ensayo y liberado al sistema. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.17
202519257 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 05/12/2025 08:43:05 | Solicito a confecção de 2 extensões trifásicas, com conectores macho e fêmea de 16 A, com aproximadamente 20 metros de comprimento. | MAM2 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Confeccionado 2 extensões 2P+T/16A com conectores macho e fêmea, entregue para Rafael SMMA.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.48 | 0.57
202519280 | STE |  | M083A012 | TRANSCEPTOR DE SATÉLITE | 2497.033-6 | 202549 | 05/12/2025 09:42:41 | Verificar e solucionar atrasos na transmissão de dados da estação. SSA relacionadas: 202518445 e 202518522. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a reposicionamento do transmissor satelital, seguindo orientações do manual do fabricante. Constatado durante monitoramento, que não houve mais atrasos na recepção dos dados dessa estação no servidor PCDWEB. SSA relacionadas: 202518445 e 202518522. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 1.17
202519285 | STE | 202517415 | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202549 | 05/12/2025 09:42:52 | Reparar sensor limnímetro que apresenta incoerências nas leituras de nível. Derivada da SSA: 202517415. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado que as leituras do sensor não coincidem com as leituras da régua limnimétrica. Substituído sensor. Serial do sensor retirado LCA1339. Serial do sensor instalado LCA1337. Sensor retirado será utilizado para testes na SSA: 202517601. Realizado o reposicionamento do sensor limnimetro para uma cota mais baixa e ganho de coluna de água. Alterado a opção "Ajuste de Cota" de 2,15m para 0,89m. Realizado acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 10.17 | 5.83 | 2.67
202519290 | STE |  | M082A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.003-7 | 202549 | 05/12/2025 09:43:11 | Verificar e solucionar motivo que o pluviômetro realiza leituras incoerentes. SSA relacionada:202518377. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado testes de resistência e fuga de corrente do cabo de comunicação do datalogger / pluviômetro ( teste com meghometro ), com resultado compatível com normalidade. Substituído pluviômetro, conforme SM na aba documentos. Testes de contagem de chuva, com ferramenta PLUVIDB, com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.5
202519155 | STE |  | J078B003 | BOMBA BDR-0803 | 0276.006-1 | 202549 | 05/12/2025 11:31:44 | Accionamiento de la alarma "FALTA ACEITE LUB. COJINETES". Verificado nivel bajo de aceite y realizado la reposición de 2,1Litros. Obs: Reposición de aceite ya realizado en un corto periodo de tiempo (42hs aproximadamente). | OUO5 | MAM1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202549 | 202549 | 0 | 0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado a inspeção do lubrificador e realizado a regulagem do gotejador automático normalizando o funcionamento e consumo de óleo , realizado o acompanhamento não apresentando mais anormalidades, ficando liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1 | 0.05
202519340 | STE | 202519330 | J055E019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-01 | 0944.022-4 | 202549 | 05/12/2025 14:22:26 | Emitir P.T. referente a substituição de lâmpadas de 13,5W existentes por maior potência no recinto da oficina da ETA-1. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las lámparas por la lámpara código 716217. Realizar las marcaciones en el diseño para su actualización en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202519327 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202549 | 05/12/2025 14:34:56 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, modelo TY-720, marca YOKOGAWA, Nº serie: JKQBG74, adquirido pela OC:4500082013 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 17/12/2025. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202551 | 202550 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078108 item 00060 y al anexo DMS 10000347321 item 115. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: Fueron substituidas las pilas y el instrumento fue asigando con la identificación IB 5668. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 7.75 | 0.17
202519288 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 05/12/2025 14:36:07 | Solicito apoio de operador de ponte rolante para movimentação de peças na GIS (cota 128). | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con puente numero 16 para movimentacion y ubicación de materiales | Dentro do Prazo |  |  | 0.87 | 4.02 | 0.38
202519324 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202549 | 05/12/2025 14:38:46 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, modelo TY-720, marca YOKOGAWA, Nº serie: JKQBA16, adquirido pela OC:4500082013 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 17/12/2025. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202551 | 202550 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078108 item 00060 y al anexo DMS 10000347321 item 115. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: El instrumento fue asigando con la identificación IB 5667. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5 | 0.17
202519311 | STE | 202511597 | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202549 | 05/12/2025 15:05:21 | Favor emitir parecer técnico sobre la modificación solicitada en la SSA matriz. | MCI2 | IEQ2 | WALDIR RINALDI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la identificación de los circuitos conforme solicitado en la SSA matriz. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202519351 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 05/12/2025 16:10:34 | Apoio à SOCC.DT com a operação da plataforma elevatória articulada (Genie) para execução de perfurações na parede, a fim de permitir a passagem de tubulações no AMC. | MAM2 | MAM2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Realizou-se operação de plataforma elevatória articulada (Genie) para execução de perfurações na parede, a fim de permitir a passagem de tubulações no AMC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.15 | 3 | 0.28
202519354 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 05/12/2025 16:58:32 | Solicitamos apoio com operador de ponte rolante para substituir luminárias na galeria da cota 128, lado 60hz, a partir do dia 09/12/2025 até o dia 11/12/2025. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202550 | 202550 | 0 | 0 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com ponte rolante para substituir luminárias. | Dentro do Prazo |  |  | 0.55 | 7.2 | 1.05
202519385 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 09/12/2025 07:14:08 | Prestar apoio a SMIS.DT em desmobilização de 3 conteineres que estão localizados na el. 144 AMC. Contato Valdecyr R 4862. Obs.: Movimentação será realizada por SGST.AD. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202550 | 202550 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se apoio para SMIS-DT para desmobilizar/movimentar 3 contêiners, os quais se encontravam na el.144 AMC e desta maneira, transportou-se os mesmos ao almoxarifado ME onde permaneceram acondicionados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.15 | 4.75 | 0.12
202519355 | STE |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202550 | 09/12/2025 07:31:11 | Verificar e corrigir a válvula de isolamento de fornecimento de ar comprimido para sistema de frenagem da U16 com falha de vedação. Válvula não estanque na posição fechada. Vídeo em anexo. | MAM2 | MAM2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | Efectuado la actividad y ejecutada la sustitución de la válvula esfera, realizada la prueba , normalizado y liberado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.37 | 2.17 | 1.05
202519393 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202550 | 09/12/2025 08:34:33 | [Renovação Licença Netbackup] Executar o procedimento NB Deploy Util conforme procedimento anexo (Seção Linux) para levantamento de informações para dimensionamento da renovação de licenças. Gerar o relatório e encaminhar para IEE4. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202550 | 202550 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Relatório gerado conforme procedimento e encaminhado para o solicitante da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202519412 | STE |  | A033D010 | QUADRO TFP-10 (LCR 18/18A) | 0941.010-4 | 202550 | 09/12/2025 10:54:04 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1, K3, K5 e K6 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517184. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202551 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510764. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 3.33 | 1.57
202519411 | STE |  | A033D009 | QUADRO TFP-09 (LCR 16/17) | 0941.009-0 | 202550 | 09/12/2025 10:54:50 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K4, K5 e K6 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517184. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202551 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510764. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2.67 | 1.55
202519410 | STE |  | A033D008 | QUADRO TFP-08 (LCR 14/15) | 0941.008-2 | 202550 | 09/12/2025 10:54:55 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1, K2, K4 e K6 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517184. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202551 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510764. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.33 | 1.63
202519415 | STE |  | K008K002 | QUADRO QA-PORTA-02 | 0531.034-1 | 202550 | 09/12/2025 16:19:27 | Verificar motivo pelo qual Porta Rápida 02 da estufa de pintura da UPAC não se movimenta. | MCI4 | MEG3 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | Verificado fim de curso de reversão, posição S3, desalinhado impedindo o acionamento da porta. Realizado ajuste do fim de curso e ensaios funcionais, comprovando o correto funcionamento. Liberado equipamento em condições de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.5 | 3.33
202519521 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 11/12/2025 10:30:45 | EFETUAR O TRANSPORTE DE 2 TAMPAS TRASEIRAS DE TROCADORES DE CALOR, ORIUNDAS DA U18A, QUE ATUALMENTE ESTÃO EM FRENTE A CALDEIRARIA NA ELEVAÇÃO 108 ATÉ A OFICINA INDUSTRIAL PARA O FRESAMENTO DAS MESMAS POR MMU3 CONF. SSA 202518611. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | 202550 | 202550 | 0 | 0 | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | EFETUADO O TRANSPORTE DAS 2 TAMPAS DE TROCADOR DE CALOR (MODELO 9A/18A) A OFICINA INDUSTRIAL CONFORME SOLICITADO, EM APOIO MMU3. | Dentro do Prazo |  |  | 2.58 | 3.33 | 0.7
202519532 | STE |  | B016H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.016-4 | 202550 | 11/12/2025 16:45:56 | Realizar adecuacion del indicador de nivel visual del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | HELIO COMACHIO | Foi realizado a substituição da régua graduada do indicador de nível do tanque de reposição, de acordo com a especificação contida na PIC.ME.0071-R12. Passando o nível máximo de 340mm para uma indicação de nível atual de 380mm. TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254751. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.5 | 0.33
202518265 | STE |  | M088K341 | ESAI-EL182.TRECHO A11-CCO407 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.157-3 | 202547 | 17/11/2025 02:50:37 | Verificar e solucionar perda de sinal da câmera CAM407. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | El problema de comunicación fue resuelto con un reinício del activo, dejado en observación durante 24 hs. En condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8.5 | 0.5
202203524 | STE |  | N002A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.001-3 | 202210 | 10/03/2022 05:34:47 | Verificar e solucionar ruído anormal no ventilador. | OUO5 | MAM2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202214 | 202540 | 0 | 2 | ISAIAS LUIS | Realizado instalação de ventilador de ventilador axial da marca EOS e modelo: 4M-250EC / 4E-250S (SMDTC-2379). Utilizada borracha para absorção da vibração (código estoque 506656). Serviço realizado pela Otis. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.67 | 3 | 0.58
202213287 | STE | 202213093 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:11:46 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18A. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202416 | 202540 | 2 | 0 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | De acordo com as inspeções e verificação de cálculo, a monovia instalada sobre os tanques acumuladores do Sistema do Regulador de Velocidade pode ser utilizada para ancoragem de pessoas. A ancoragem deve ser realizada utilizando absorvedores de energia de acordo com as recomendações da NR-35 e demais normativas relacionadas ao trabalho em altura. Ver parecer em anexo. | Fora de Prazo |  |  |  | 22.75
202212756 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202224 | 14/06/2022 08:54:20 | Solicito instalación de botón de prueba de lámparas en el panel de la llave de aterramiento de las barras de los puentes grúa principales. | OUO2 | IEQ2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202229 | 202550 | 0 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA 202518948 se ha implementado un voltímetro con selector de fases para verificación de la presencia de tensión en las barras de los puentes grúas principales. Este dispositivo complementa los tres LED existentes, cada uno alimentado por TP'S diferentes, que indican la presencia de tensión en la barra. Así, el voltímetro permite también verificar de forma indirecta el funcionamiento de los LED's, por lo que se considera que el botón de prueba de LED's ya no es necesario. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202214735 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202226 | 30/06/2022 09:21:30 | Reparar megohmetro digital fabricante Megger, modelo MIT510/2 devido oscilações na medição. Necessário a substituição dos cabos de prova danificados e calibração. IB 3073. | MEG1 | ILA2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202231 | 202541 | 0 | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de batería 12V 5Ah, Además fue confeccionado un soporte para borne negativo, el cual estaba roto, por lo que el contacto entre terminales era deficiente y la lectura oscilante. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 10.08 | 0.48
202214819 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202226 | 01/07/2022 10:16:34 | Solicito atualização do desenho 6459DC15257 referente a SSA202213564 onde foi executada a conexão do cabo M71157 no disjuntor 721.A57 para alimentação 125Vcc do painel 2S-DO3. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202252 | 202547 | 0 | 1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202214931 | STE |  | R021A002 | TRECHO ENTRE ESTACA 128 + 80,00 E 142 + 36,50 | 0977.007-3 | 202227 | 05/07/2022 14:46:45 | Se observa área húmeda en el cruce entre el pavimento y la presa de tierra. Solicito parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202605 | 202549 | 6 | 0 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | A anormalidade está sob monitoramento da área de segurança de barragens e a intervenção será realizada pela SO.DT. Não há providência a ser tomada pela Superintendência de Manutenção, entretanto, a situação deve ser acompanhada durante as inspeções semestrais da PIC.CI.0067. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202214929 | STE |  | R021A001 | TRECHO ENTRE ESTACA 122 + 47,17 E 128 + 80,00 | 0977.006-6 | 202227 | 05/07/2022 14:46:57 | Se observan varias areas húmedas de considerables dimensiones, se encuentran en E + 122, E+123 y E125. Solicito parecer técnico sobre la anormalidad. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202606 | 202548 | 7 | 0 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e análise documental. Não há providência a ser tomada no momento pela Superintendência de Manutenção. De qualquer forma, a situação deve ser acompanhada durante as inspeções semestrais da PIC.CI.0067. Ver parecer em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202215563 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202228 | 13/07/2022 15:40:08 | Reparar multímetro de bancada padrão, modelo 8508A, Marca Fluke NS 346671030, BP 707319. Apresenta falha nas medições de tensão e corrente alternadas. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202241 | 202541 | 1 | 2 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento patrón enviado para reparo externo. A través de AS 4500080525 SMDTC-2443. Enviado a Ila3 para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.85 | 30.08 | 0.57
202218980 | STE | 202218786 | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202236 | 06/09/2022 15:12:44 | Considerando alarme de vibração apontado na SSA 202218615, substituir os rolamentos do motor (códigos 132870 e 99244). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202426 | 202540 | 13 | 2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição dos rolamentos com apoio da oficina elétrica, efetuado o acoplamento com a bomba e realizado ensaios e acompanhamento de funcionamento, apresentando valores de vibração dentro do esperado e sem anormlidades. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 35.25 | 0.37
202222414 | STE | 202216935 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202245 | 10/11/2022 11:19:05 | Verificar necessidade de incluir novo disjuntor, ou alterar projeto do disjuntor DJ15, conforme o desenho 6223DFG6693 (ver anexo) para desligar totalmente as cargas. Em SSA primária (202216935), operação reclamou que, mesmo com o disjuntor GERAL (DJ15) do barramento aberto, as cargas permaneceram energizadas. Ocorre que, da maneira que está o projeto, este disjuntor realmente não corta a alimentação das cargas. | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202246 | 202547 | 0 | 3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida y ejecutada SSA derivada para realizar modificaciones en el equipo. Fue emitida la SRA-IB-000398/2025 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6.5
202222759 | STE |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202246 | 16/11/2022 11:15:50 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RUIDO ANORMAL Y VIBRACION EXCESIVA DEL CONJUNTO MOTOBOMBA 2 DEL KZ-06 CONFORME ANEXO. | OUO6 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | 202548 | 0 | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | SUBSTIUIDO MOTOR ELÉTRICO POR NOVO CONFORME SSA:202514797. EM PARALELO FOI REALIZADO REPARO DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SOLDA DE CHAPAS DE REFORÇO E CANTONEIRAS (SSA:202514979) . ADICIONAMENTE FOI SUBSTITUÍDA A VÁLVULA DE RETENÇÃO CONFORME SSA:202518469. REALIZADO ALINHAMENTO, ENSAIOS E VERIFICADO PERFEITO FUNCIONAMENTO. EMITIDA SSA:202518436 PARA ANÁLISE DE VIBRAÇÃO. | Fora de Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.34 | 1.25 | 0.67
202223185 | STE | 202222207 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202247 | 25/11/2022 15:54:07 | Recuperar proteção superficial dos ventiladores, suportes e grades, com tinta Alcatrão de Hulha, do sistema E da U17 | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202443 | 202544 | 4 | 1 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e duas demãos de epóxi alcatrão de hulha N1761. Nas partes removíveis, jato sa3 e duas demãos de epóxi alcatrão de hulha. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 37.25 | 0.67
202224679 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202251 | 20/12/2022 12:34:05 | Reparar o calibrador marca Fluke, modelo 5520A, BP:660837. Instrumento apresenta falha no teclado (teclas OPR e 0). Instrumento apresenta erro na realização da função "ZERO" de 7 dias. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202334 | 202541 | 3 | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento enviado para reparo externo, a través de AS 450008025; SMDTC-2443. Posterior al reparo enviado a Ila3 para verificación del certificado de calibración y ensayos funcionales con instrumentos patrones. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 4.47 | 19.25 | 0.4
202302697 | STE |  | J050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.043-8 | 202307 | 14/02/2023 09:23:38 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202535 | 202547 | 0 | 2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Substituído tomadas 2P+T-15A por tomadas industriais 2P+T-16A pela SOCM.DT com empreiteira na galeria da cota 78, lado 50hz. Realizado inspeção acompanhado do fiscal da SOCM.DT e não encontrado nenhuma anormalidade nas tomadas , deixado em condições normais de operação. Tomadas substituídas foram enviadas para sucata pela SOCM.DT . | Dentro do Prazo |  |  | 2.16 | 36.15 | 0.72
202304966 | STE |  | P098D | SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA UPAC |  | 202312 | 24/03/2023 07:50:25 | Realizar la puesta en servicio de sistema de aire acondicionado de la UPAC conforme planilla anexa. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA BARRIOS JUAN FERNANDO | 202432 | 202549 | 0 | 2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Según parecer técnico por parte de la SMIM no es necesario realizar los análisis de vibración conforme a la "Planilla para Ensayos de Puesta en Servicio" 3238-83-19001-P. Adjunto parecer técnico. | Fora de Prazo |  |  | 2.17 | 20.75 | 1.02
202305271 | STE |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202313 | 29/03/2023 17:02:53 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PUNTO DE CORROSION EN LA TUBERIA DE AGUA DE SERVICIO; UBICADA EN LA COTA 95, U11. Ver anexo | OUO6 | MAM1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202313 | 202546 | 0 | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado inspeção e verificado que a tubulação danificada foi substituída pela empresa contratada pela SOCM.DT conforme SS-630/2022, não observado irregularidades ficando liberada para operação. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.38 | 2.33 | 0.38
202305270 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202313 | 29/03/2023 17:04:37 | Verificar/solucionar el accionamiento intermitente de la alarma "SALA_BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL" no SCC e 2COC, porém sem sinalização de alarme no SDI-2CCB-1. | OUO7 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202315 | 202547 | 0 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Esta falla fue solucionada con la SSA 202517988 donde se realizaron sustitución de los detectores de hidrogeno y calibración de los mismos. Ref SSA derivada 202306087 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 15.5 | 0.58
202306041 | STE |  | L004A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-07 | 0434.060-4 | 202315 | 11/04/2023 17:15:42 | Atualizar desenho 6229-DC-07713-P e 6229-DC-15202 devido a retirado dos cabos M06X0239, M6X0240 e M6X0241 que alimentavam as UAM's 12, 13 e 14 respectivamente (SSA: 202305208). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202348 | 202542 | 0 | 2 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados conforme a lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.25
202305957 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202315 | 13/04/2023 16:25:53 | Realizar retoque de pintura de pasarela metálica para acceso al pozo de drenaje oxidada en la cota 20. | MCI1 | MCI4 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202446 | 202548 | 2 | 1 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e duas demãos de epóxi alcatrão de hulha N1761. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 5.84 | 0.58
202306723 | STE |  | J083A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.074-5 | 202317 | 24/04/2023 11:12:51 | Realizar reparo de pintura da válvula de dreno do poço da estação N2 de drenagem da barragem principal. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202503 | 202548 | 3 | 1 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e verde Munsel 2,5 g4/6 na válvula. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 5.25 | 0.58
202307932 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202319 | 11/05/2023 16:35:39 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (2F1/DAUC-01) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador T03. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | 202546 | 0 | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | A implementação da sinalização via DAUC-01 da falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador T03 foi realizada pela MEL-4, conforme descrição da baixa da SSA 202414012. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.75
202307928 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202319 | 11/05/2023 16:36:51 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (3F2/DAUC-02) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE do regulador R02. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | 202546 | 0 | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | A implementação da sinalização via DAUC-02 da falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador R02 foi realizada pela MEL-4, conforme descrição da baixa da SSA 202314689. Pontos de supervisão para falha do monitor de temperatura de óleo do MTOE1 dos reguladores R01, R02, R03 (Painéis 3F1, 3F2, 3F3) e dos autotransformadores T01, T02 e T03 (Painéis 2F1, 2F2) foram implementados no SCC (202415852) e SCADA (202415854). | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202307925 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202319 | 11/05/2023 16:37:53 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (2F2/DAUC-01) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador T02. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | 202546 | 0 | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | A implementação da sinalização via DAUC-01 da falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador T02 foi realizada pela MEL-4, conforme descrição da baixa da SSA 202414009. Pontos de supervisão para falha do monitor de temperatura de óleo do MTOE1 dos reguladores R01, R02, R03 (Painéis 3F1, 3F2, 3F3) e dos autotransformadores T01, T02 e T03 (Paneles 2F1, 2F2) foram implementados no SCC (202415852) e SCADA (202415854). | Fora de Prazo |  |  |  | 2.25
202307921 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202319 | 11/05/2023 16:38:41 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (3F3/DAUC-02) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE do regulador R01. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | 202546 | 0 | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | A implementação da sinalização via DAUC-02 da falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador R01 foi realizada pela MEL-4, conforme descrição da baixa da SSA 202314689. Pontos de supervisão para falha do monitor de temperatura de óleo do MTOE1 dos reguladores R01, R02, R03 (Painéis 3F1, 3F2, 3F3) e dos autotransformadores T01, T02 e T03 (Paneles 2F1, 2F2) foram implementados no SCC (202415852) e SCADA (202415854). | Fora de Prazo |  |  |  | 1.75
202307936 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202319 | 11/05/2023 16:39:23 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (3F1/DAUC-02) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE do regulador R03. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | 202546 | 0 | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | A implementação da sinalização via DAUC-02 da falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador R03 foi realizada pela MEL-4, conforme descrição da baixa da SSA 202314689. Pontos de supervisão para falha do monitor de temperatura de óleo do MTOE1 dos reguladores R01, R02, R03 (Painéis 3F1, 3F2, 3F3) e dos autotransformadores T01, T02 e T03 (Paneles 2F1, 2F2) foram implementados no SCC (202415852) e SCADA (202415854). | Fora de Prazo |  |  |  | 1.75
202308642 | STE |  | R006E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.003-7 | 202321 | 24/05/2023 11:53:25 | REALIZAR PINTURA COM INDICAÇÃO DE COMPORTA NO PISO DA ELEVAÇÃO 225 M (COMPORTA N01 A N14) E PINTURA DE POSICIONAMENTO DE PARADA DO PÓRTICO PARA STOP-LOG, PARA AUXÍLIO DOS OPERADORES DE GUINDASTES. (EM TODAS AS COMPORTAS DO VERTEDOURO). | MAM2 | MCI4 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202439 | 202542 | 4 | 1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, pintado um quadro com tinta poliuretano na cor 7035 e identificado com pintura na cor preto. Utilizado adesivos negativos para formação da identificação. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 6.42 | 0.75
202311645 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202329 | 17/07/2023 16:47:59 | Instalar ponto de tomada 460V Trifásico, para possibilitar a ligação de moto esmeril com potência de 2,5CV em sala do Regulador de velocidade na Cota 98, próximo ao elevador 15/16. Maiores detalhes do local exato da instalação contatar Mário ramal 9640. | MMU2 | MEG3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202543 | 202543 | 0 | 0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme parecer técnico da SSA202311920 foi realizada a instalação de ponto de tomada 220V trifásica para alimentar moto esmeril na sala da SMMU no AMD2 EL.98. Emitido SSA202517029 para IEQ2 atualizar desenhos. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 19.23 | 2
202313955 | STE |  | K075C002 | BOMBA BDR-1502 | 0276.011-8 | 202334 | 24/08/2023 09:05:46 | Durante inspeção de rotina foi verificado que a bomba está apresentando vazamento de água e óleo pela vedação do eixo de acionamento. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | BOMBA DESMONTADA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. BOMBA EM PROCESSO DE SUBSTITUÇÃO POR NOVO MODELO CONFORME SSA:202515125 E CONTRATO 4500065573 DE FORNECIMENTO DE BOMBAS NOVAS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.25 | 0.33
202315241 | STE |  | R033A001 | BLOCO U16 | 0980.160-8 | 202337 | 12/09/2023 17:57:16 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO NA ELEVAÇÃO 108,00m, EIXO AB, EM FRENTE AO CTG-16. OBS.: O ÓLEO ESTÁ ESCORRENDO PELO BUSDUCT, APARENTEMENTE VINDO DO TETO. OBS.: PROBLEMA SIMILAR AO RELATADO NA SSA 201903955A. VER ANEXOS. | OUO6 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Impermeabilización de losa dentro del recinto de los transformadores de U16 fase B. | Dentro do Prazo |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.33 | 8.75 | 0.33
202315742 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202338 | 22/09/2023 09:15:22 | Solicita-se atualização do desenho 6229-DC-15254E, referente à ligação de cabos de alarme para monitoramento dos disjuntores dos painéis CDCE-10/12/14/16 (SSA 202315330/202315331/202315326/202315328, respectivamente). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202546 | 202549 | 1 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponible en el SATedms. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202316108 | STE |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202339 | 29/09/2023 14:09:10 | REALIZAR INSPEÇÃO EM DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E IMPLEMENTAR VÁLVULAS ESFERAS CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fueron remplazados drenos del sistema de resfriamiento por válvulas tipo esfera que garantizan mayor estanqueidad | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.95 | 1.25
202316106 | STE |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202339 | 29/09/2023 14:09:21 | REALIZAR INSPEÇÃO EM DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E IMPLEMENTAR VÁLVULAS ESFERAS CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202539 | 202540 | 0 | 0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Efectuado sustitución de 6 válvulas de dreno instaladas en diversos puntos del sistema de enfriamiento por válvulas del tipo esfera. Realizado ensayo y verificado correcto funcionamiento. Equipos en condiciones normales. OBS: SM510392 fue emitida con el fin de retirar todas las válvulas cod. 130737 y generar una nueva compra. Las mismas se encuentran disponibles en el sector. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 8.37 | 0.08
202316103 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202339 | 29/09/2023 14:23:28 | REALIZAR INSPEÇÃO EM DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E IMPLEMENTAR VÁLVULAS ESFERAS CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | CONFORME SOLICITADO, FORAM SUBSTITUÍDAS AS VÁLVULAS, POR NOVAS, DO TIPO ESFERA. ANTES DA INSTALAÇÃO, TODAS ELAS FORAM SUBMETIDAS A ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO DE 12KGF/CM2. APÓS INSTALADAS, APRESENTARAM NORMALIDADE E LIBERADAS PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.63 | 5 | 0.67
202316396 | STE |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202340 | 04/10/2023 08:58:57 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PUNTO DE CORROSION EN LA TUBERIA DE AGUA DE SERVICIO; UBICADA EN LA COTA 95, U10. Ver anexo | OUO6 | MAM1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202340 | 202546 | 0 | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado inspeção e verificado que a tubulação danificada foi substituída pela empresa contratada pela SOCM.DT conforme SS-630/2022, não observado irregularidades ficando liberada para operação. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.43 | 1.08 | 0.22
202316227 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202340 | 04/10/2023 16:02:52 | Pintura de puertas deteriorada. Realizar la adecuación de la misma. Sala de subida de cables, de aire acondicionado y de ensayos eléctricos Cota 108,00, entre ejes C y D. DAC U5 | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202504 | 202542 | 2 | 1 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12. Solicitado identificação com adesivo pela SSA 202516237. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 11.09 | 0.58
202316783 | STE |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202342 | 16/10/2023 08:48:32 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de cables de alarma para la supervisión de interruptores del panel CDCE-9A (SSA 202315751), conforme diagrama de interligación 6209-DC-15251-E en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202550 | 202542 | 1 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202317049 | STE |  | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202342 | 20/10/2023 16:24:52 | Solicitar apoio ao setor MEL-4 para viabilizar a conexão do computador localizado na sala de monitoramento da GIS (endereço IP 172.31.75.17) ao sistema SMT-WEB via rede SIRI. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202351 | 202544 | 0 | 1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi efetuada inspeção e constatado que a conexão do computador localizado na sala de monitoramento da GIS à rede SIRI foi implementada com sucesso. Com isso, tornou-se possível o acesso ao sistema SMT-WEB diretamente por esse equipamento. | Fora de Prazo |  |  | 1.47 | 5.5 | 1.14
202317923 | STE |  | L029C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-03 | 0429.007-0 | 202344 | 02/11/2023 07:29:43 | Solicitamos atualizar o desenho 6234DF93427 referente ao painel QW-03 devido a necessidade de substituição do relé de subtensão por outro, de semelhantes características porém com numeração de contatos diferente. (Serviço realizado com a SSA 202317626). | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202533 | 202547 | 1 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202319379 | STE | 202319137 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202348 | 28/11/2023 15:49:18 | Solicita-se aquisição de novos invólucros isolantes das tulipas do disjuntor 52-C. Foi verificado que três peças foram avariadas devido ao curto-circuito no local. Fotos em anexo. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202403 | 202550 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2024/03: En proceso de cotización de los materiales más servicio de instalación con la empresa Lucy Electric. El cubículo 52C fue normalizado utilizando piezas del cubículo reserva del 52.A5. Este último será restablecido una vez adquirido los sobresalientes. Ref.: SSA 202417300. 2025/47: Sobresalientes adquiridos a través de la OC 4500080902 y entregados a SMMG.DT. El cubículo 52.A5 fue restablecido mediante la SSA 202518382. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202319405 | STE |  | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202348 | 29/11/2023 14:46:28 | Em função do comissionamento do painel CTR-UPS01 (SSA 2023/17978), solicitamos atualizar os desenhos 6299DCJ5789 e 6275DFJ5789 conforme marcações anexas e disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202532 | 202547 | 1 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202319955 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202350 | 11/12/2023 16:35:26 | Elaborar projeto para viabilizar a transferência do chuveiro de emergência da sala 236 para a sala 212. Atualmente há uma pia instalada no local onde deverá ser instalado o chuveiro. Anexos: Planta baixa do laboratório com a indicação das localizações e fotos da pia e do chuveiro. | ILA4 | ISI1 | KARIN BECKER MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202443 | 202542 | 1 | 2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Revisados os projetos de arquitetura (4969-DC-A9208-P e 4969-DC-A9212-P) e de instalações hidráulicas (5650-DC-A9193-P e 5651-DC-A9197-P). A execução será feita em etapas, onde algumas ações serão realizadas pela SM.DT e outras pela SO.DT. Foi emitida a SSA 202516415 para a SMMC.DT, a partir da qual serão geradas as SSAs derivadas e as SSs (sistema SOS da SO.DT) para a execução de cada etapa. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12.75
202320507 | STE |  | K076B001 | BOMBA BIN-1201 | 0260.011-0 | 202352 | 26/12/2023 08:47:47 | Durante realização da preventiva/inspeção semanal foi verificado ocorrência de perda de água e óleo pelo eixo de acionamento da Bomba BIN-1201. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202352 | 202540 | 0 | 1 | EVERTON JONI MACHADO | Iniciado o processo de substituição da BOMBA BIN-1201 por meio das SSA 202512604 e 202512605, será efetuado a desmontagem do conjunto motobomba antiga e instalação de novo equipamento através do contrato 4500065573 - Ruhrpumpen. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 13 | 0.92
202400306 | STE |  | P030A002 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60HZ - (VVT V102) | 0461.112-8 | 202402 | 08/01/2024 14:57:50 | Solicitamos apoio para realizar pintura de identificação da porta da sala do SISTEMA C DE EXAUSTAO 60HZ - (VVT V102), conforme anexo a porta está identificada como V101. Se possível realizar pintura de identificação VVT-V102 na carcaça do ventilador. Fotos em anexo. | MAM3 | MCI4 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202438 | 202546 | 0 | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e confirmado que a identificação por adesivos pela SSA derivada atendeu ao solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 0.33 | 0.67
202400305 | STE |  | P030A001 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ - (VVT V101) | 0459.100-3 | 202402 | 08/01/2024 14:57:59 | Solicitamos apoio para realizar pintura de identificação da porta da sala do SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ - (VVT V101), conforme anexo a porta está identificado como V102. | MAM3 | MCI4 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202438 | 202546 | 0 | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e confirmado que a identificação por adesivos pela SSA derivada atendeu ao solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 0.42 | 0.67
202401100 | STE |  | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202404 | 22/01/2024 08:02:01 | Se solicita verificar y caso necesario gestión para solucionar el acceso a la plataforma CISCO PRIME del grupo de colaboradores del sector MEL3/SMME.DT. Es requerimiento que puedan tener acceso, a través de la plataforma mencionada, a los dispositivos de red del sistema de Central Telefónica SOPHO USD/USE para ejecutar la PIC.EE.0188-R3. | IEE3 | IEE4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202405 | 202542 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Acesso a plataforma configurado através das SSAs derivadas 202401214 (Prime) e 202401216(ISE), possibilitando o acesso aos responsáveis pelos equipamentos no SAM-GE. Obs.: Respectivas permissões de acesso aos servidores deste sistema já se encontram configuradas no VCenter. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.75
202401669 | STE |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202405 | 31/01/2024 08:35:56 | CONFORME PARECER DE SSA:202315176, PROCEDER COM A SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA GLOBO E GAVETA POR UMA VÁLVULA ESFERA ÚNICA (COD:713049) EM LINHA DE ALIMENTAÇÃO DE CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue desmontado trecho de válvulasy sustituido por 1 válvula tipo esfera que garantizan mayor estanqueidad | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12.63 | 0.75
202401668 | STE |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202405 | 31/01/2024 08:36:05 | CONFORME PARECER DE SSA:202315176, PROCEDER COM A SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA GLOBO E GAVETA POR UMA VÁLVULA ESFERA ÚNICA (COD:713049) EM LINHA DE ALIMENTAÇÃO DE CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202538 | 202540 | 0 | 0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Modificación de trecho de tuberia conforme solicitud. Realizado ensayo y verificado correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.88 | 6.27 | 0.08
202404686 | STE |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202412 | 20/03/2024 16:43:08 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos / novas luminárias, na cor cinza claro, após a solda dos mesmos pela MMU3. Suportes podem ser pintados no segundo e terceiro dia do PD e eletrodutos na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina conforme SSA: 202404680. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Nos eletrodutos, realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. Nos suportes, limpeza st2, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano 5y9/1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 5.67 | 0.33
202405101 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202414 | 01/04/2024 11:10:10 | Conforme parecer de la SSA 202402861, solicitamos apoyo para encaminar proyecto de interconexión de hebra 4 del cable AU17-1005 en el ULP-17 con el CTM-17 para ser realizado durante próximo PD 3S. Propuesta de proyecto para el lado del CTM-17 en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202415 | 202540 | 0 | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Realizado conexão da perna 4 de forma a compatibilizar projeto com os demais CTMs. Emitido também SRA-IB-000324/2025 para atualizar desenhos do lado da ULP. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202405660 | STE |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202415 | 09/04/2024 07:49:59 | Crear archivo de imagen del disco principal de la estación CCC. Utilizar como referencia la Fase 1 del procedimiento de backup detallado en documento anexo (Rev. R0C). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202417 | 202548 | 0 | 1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada a imagem do disco principal da CCC via procedimento atualizado (Rev. R0D) contido na SSA 202516693. Imagem gerada será disponibilizada para armazenamento pela IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202405859 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202415 | 12/04/2024 07:13:33 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2024 solicita la instalación de tapas más reforzadas en zona de tránsito de vehículos pesados en la cota 108 del AMC. Las rejillas instaladas actualmente se encuentran deformadas, pudiendo ocasionar caídas al mismo nivel. Se adjuntan fotos de las rejillas defectuosas y una foto de las tapas sugeridas para instalación que se encuentran instaladas en la zona del AMD. | MEG1 | MCI1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202549 | 202548 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a fabricação e instalação de tampa reforçada com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202405933 | STE |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202415 | 12/04/2024 11:58:14 | Verificar y solucionar pequeña perdida de agua por el dreno de la valvula 11RG conforme anexo. | OUO6 | MAM1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202539 | 202540 | 0 | 0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Anormalidad resuelta conforme ejecución de la ssa 202316106 ( modernización de válvulas de dreno del sistema de enfriamiento). Ajuste documental. | Fora de Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.03 | 0.05 | 0.03
202405996 | STE | 202405859 | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202416 | 16/04/2024 08:09:33 | Emitir parecer técnico sobre: "Instalación de tapas más reforzadas en zona de tránsito de vehículos pesados en la cota 108 del AMC. Las rejillas instaladas actualmente se encuentran deformadas, pudiendo ocasionar caídas al mismo nivel". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202605 | 202541 | 2 | 0 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Reemplazar las rejillas deformadas de la canaleta por otras rejillas más reforzadas. En anexo diseños y fotos del local. Se sugiere utilizar para la fabricación chapas perforadas o mallas metálicas con estructura inferior portante compuesta de perfiles U o I soldados transversalmente a cada 10-15cm. Ej. Marco perimetral L 50x50x5mm con refuerzos UPN 80 o IPN 100 c/ 10-15cm. Chapa superior perforada de espesor mínimo de 3mm. Obs: Medir tapas existentes a fin de seleccionar la materiales adecuados | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202406306 | STE |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202416 | 19/04/2024 11:42:11 | Verificar/solucionar pequeña pérdida de agua por falta de vedación de la válvula de dreno del mancal guía superior ubicada en la cota 98, eje C-D, atrás del sistema de agua pura de la UG18, conforme anexo. | OUO6 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202539 | 202540 | 0 | 0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Anormalidad resuelta conforme ejecución de la ssa 202316106 ( modernización de válvulas de dreno del sistema de enfriamiento). Ajuste documental. | Fora de Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.02 | 0.02 | 0.02
202406822 | STE |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202417 | 28/04/2024 11:53:31 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA POR LA VALVULA DE DRENO DEL MANCAL GUIA SUPERIOR, COTA 98 EJE CD. | OUO6 | MAM1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Según SSA 202316108 fueron sustituidos todos los drenos válvulas gavetas del sistema de resfriamiento por válvulas esferas | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.83 | 7.15 | 0.5
202406909 | STE |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202418 | 30/04/2024 07:34:57 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue soldado una unión soldable y montado trecho de tubería de 1” conforme diseño e instalado 2 válvulas tipo esferas para su operación. Adjunto video. Emitida SSA:202518626 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 11.22 | 1
202406908 | STE |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202418 | 30/04/2024 07:35:07 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202538 | 202540 | 0 | 0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Montaje de instalaciones temporales (andamios) para acceso a la parte superior del colector principal. Acompañamiento a equipo de SMMU.DT para soldadura de unión roscada. Confección e instalación de tuberia y soportes conforme diseño. Efectuado ensayo y verificada ausencia de filtraciones. Emitida ssa 202515210 solicitando actualización de diseños y planos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8.33 | 0.08
202406961 | STE |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202418 | 30/04/2024 16:58:26 | CONFORME PARECER DA SSA:202314885 , PROCEDER COM A ELIMINAÇÃO DA VÁLVULA DE REDUNDÂNCIA DA 12VE. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS ELIMINAÇÃO DA VALVULA PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Se eliminaron 1 de las 2 valvulas 12VE instaladas en serie. Eliminando la redundancia del sistema. Se emitio SSA 202518626 a IME2 para actualización de Diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9.07 | 0.5
202406960 | STE |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202418 | 30/04/2024 16:58:37 | CONFORME PARECER DA SSA:202314885 , PROCEDER COM A ELIMINAÇÃO DA VÁLVULA DE REDUNDÂNCIA DA 12VE. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS ELIMINAÇÃO DA VÁLVULA PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202538 | 202540 | 0 | 0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizada modificación en línea de enfriamiento de la caja de vedación conforme solicitud. Realizado inspección posterior y verificado ausencia de filtraciones. Equipo en condiciones normales de operación. Emitida ssa 202515499 solicitando actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.08
202407140 | STE | 202405769 | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202418 | 03/05/2024 15:43:56 | Emitir parecer técnico sobre: "Substituir guarda-corpos atuais para outros com altura maior e com grade, localizadas entre as unidades 15 e 16, na elev.132/135, blocos 30-36, barragem principal. O guarda corpo atual não garante a segurança efetiva contra quedas, podendo em ocasiões de acidentes passar uma pessoa por cima ou entre os seus vãos. Imagens de referência e planta de localização em anexo" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202547 | 202547 | 2 | 0 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Solicitar mediante SOS a la SOCM.DT la sustitución de los guardacuerpos mencionados por guardacuerpos más altos con altura mínima de 1,10m conforme a la NBR 14718 con rejillas de protección similares a los sustituidos en otras cotas en la presa principal. En anexo los ejemplos de diseños de guardacuerpos como referencia | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202407393 | STE |  | M028A002 | QUADRO SECUNDARIO (QS) | 0623.001-6 | 202419 | 09/05/2024 11:22:30 | Quadro Secundário de telefonia QS-16 apresenta início de oxidação, conforme imagens em anexo, o mesmo fica localizado na cota 56 da barragem após o elevador 4, atrás da escadaria. Verificar possibilidade de refazer pintura para conservação do quadro. | MEL3 | MCI4 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202509 | 202540 | 0 | 1 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação pela SSA 202515547. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 3.25 | 0.58
202408118 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202421 | 23/05/2024 11:04:03 | CONFORME PARECER DA SSA:202314885 , PROCEDER COM A ELIMINAÇÃO DA VÁLVULA DE REDUNDÂNCIA DA 12VE. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS ELIMINAÇÃO DA VALVULA PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | VERIFICADO QUE ALÉM DA RETIRADA DE VÁLVULA, SERÁ NECESSARIO A TROCA DE TRECHO DE TUBULAÇÃO POR AVARIA DE OXIDAÇÃO. CONFECCIONADO NOVO TRECHO, E RETIRADA VÁLVULA EM REDUNDÂNCIA. APÓS INSTALADO E SISTEMA NORMALIZADO, NÃO FOI VERIFICADO ANORMALIDADE E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 7.17 | 9.5 | 2.25
202408464 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202422 | 29/05/2024 10:24:03 | Verificar e solucionar alarme recorrente de "Pré-aquecimento falha". Verificado no local que o aquecimento encontra-se conectado. Obs.: Defeito está ocorrendo também no GDV-02. | OUO1 | MEG3 | CLEBER REIS EINHARDT | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Conforme parecer técnico (SSa202408480) foi executado modificação pela SSa202513589. Não foi verificado novas atuações de alarme indevido de falha de pré-aquecimento. A modificação foi implementada no KDV-02 com parecer técnico da SSa202512244. Foi emitida por IEQ1 revisão de PIC.EQ.0051-R03, OA.0234-R02 e SDS-15744 para incluir novos componentes na LMR.HH.073. Para atualização de desenhos do KDV-01/02 foi emitida SSa's202511008 / 202514034. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 9.93 | 5.68
202408476 | STE |  | P010A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.100-2 | 202422 | 29/05/2024 16:27:57 | Durante la normalizacion del VVT-0924 (KH-36) corrspondiente a la AT 202400626, fueron verificados inconvenientes en la partida del mismo, debido al contacto de las rejillas protectoras con las correas y ocasionando desgaste de estas. | OUO1 | MAM3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202423 | 202549 | 0 | 2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | Durante a manutenção preventiva, realizada inspeção e constatado funcionamento normal, sem qualquer interferência das proteções sobre as correias. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 0.83 | 1.25
202408713 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202423 | 04/06/2024 14:52:53 | Realizar pintura de identificação em estrutura metálica de suporte de projetor da iluminação monumental. O suporte encontra-se instalado em frente ao conduto forçado da U06, el. 144m, conforme foto em anexo. A identificação a ser realizada é 45-09. | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202440 | 202543 | 1 | 1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1.25 | 0.67
202409608 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202425 | 20/06/2024 17:22:15 | Foi realizada verificação de integridade das bases de dados do SCADA e SCC, com o obejtivo de validar o mapeamento de pontos das UTR's SEMD1, 3 e 4 em preparação para a migração do NMR5 para o E-TERRA. As inconsistências encontradas referem-se a bitbytes não encontrados na base de dados do SCC, portanto solicita-se a correção da base de dados do SCADA e/ou SCC tomando-se como referencia a planilha anexa. Obs: ***A verificação foi realizada com base no modelo de fluxo de dados anexo. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | 202547 | 1 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Tras el análisis, se constató que la mayoría de los puntos mencionados ya no son válidos en la base de datos del SCADA NMR5, dado que fueron excluidos del SCC. Las excepciones son los puntos con bitbytes 18633, 18634, 18635, 18636 y 66848, los cuales sí se encuentran en la base de datos del SCC. Cabe destacar que el punto 66848 no se estaba enviando al SCADA. Se emitieron las SSAs 202519239 y 202519248 para realizar las adecuaciones correspondientes en ambos sistemas. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202410041 | STE |  | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202426 | 27/06/2024 09:39:30 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Efetuada a instalação de 01 un de suporte adicional e com o apoio da SMMU/DT realizado o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Realizada a substituição da válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 , executados ensaios operacionais com o sistema pressurizado não apresentando nenhum problema ficando liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 16 | 0.75
202410043 | STE |  | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202426 | 27/06/2024 09:39:37 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202545 | 202548 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Efectuado sustitución de válvula 29AF1 de alimentación del sistema SAI del TU, por nuevo modelo (tipo esférica) DN 10". Realizado sustitución con apoyo de calderería (MMU3) para alteración de distancia entre bridas de tubería e instalación de soporte adicional de tubería. Equipo normalizado, sometido a ensayo, verificado correcta estanqueidad y liberado en condicionales normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 20.18 | 0.33
202409737 | STE |  | H012A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.001-0 | 202426 | 28/06/2024 11:06:48 | Solicitamos aquisição e cadastro em estoque de sobressalente do item TAMPA DE RADIADOR para ser utilizado em equipamentos do setor de MAM2 como exemplo grupos diesel GDV01, GDV02 e GD SEMD. Referência compatível: marca Flório, modelo: 24.014 retiradas do catálogo do fabricante em anexo na Pag46. Sugerimos estoque mínimo de 03 unidades e máxima de 06 unidades. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202434 | 202541 | 0 | 1 | ARCE PENA ARCENIO | Conforme pedido de en la SMDTC-2230 fue adquirido la tapa de radiador, el material fue conferido y aceptado a través de la OC-45000777770 Ítem 10, código stock 720464 Política de reposición: ZM 6/3. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202410489 | STE |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202427 | 05/07/2024 15:23:24 | ATUALIZAR DESENHOS DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO NO SISTEMA SAT. TUBULAÇÃO INSTALADA CONFORME PARECER DE SSA:20231329 E EXECUÇÃO DA SSA:202315254. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202726 | 202540 | 2 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida solicitação SRA-IB-000308/2025 para atualização do desenho 5238DC07084. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202410812 | STE | 202410083 | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202428 | 10/07/2024 09:18:34 | Solicitamos apoyo para instalación de un transductor de presión en el carrete del antiguo medidor de flujo de agua bruta del sistema de agua pura. Confeccionar rosca de 3/8'' NPT en uno de los orificios y taponar los demás orificios. | MMU1 | MAM1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202538 | 202540 | 0 | 0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Durante la ejecución de la SSA Matriz, el personal de SMMU.DT informó la presencia de restos de alambre en el interior del flujostato. Por motivos de seguridad, el componente fue desmontado, inspeccionado y se retiró un alambre alojado en su interior. Posteriormente, el medidor de flujo fue reinstalado y verificado, quedando el equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.17 | 0.08
202410808 | STE | 202410078 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202428 | 10/07/2024 09:19:02 | Solicitamos apoyo para instalación de un transductor de presión en el carrete del antiguo medidor de flujo de agua bruta del sistema de agua pura. Confeccionar rosca de 3/8'' NPT en uno de los orificios y taponar los demás orificios. | MMU1 | MAM1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | CARRETEL FLANGEADO FOI ABERTO, PARA RETIRAR UM ARAME QUE ESTAVA OBSTRUINDO A CONFECÇÃO DE ROSCA NESTE, PELA MMU. APÓS RETIRADA DE ARAME E REINSTALAÇÃO DE CARRETEL, E APÓS PRESSURIZAÇÃO, ACESSÓRIO FOI LIBERADO PARA MMU. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.58
202411443 | STE | 202410043 | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202430 | 23/07/2024 08:58:14 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE ISOLAÇÃO E ESTANQUEIDADE DA VÁLVULA 29AF DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ANTIINCENDIO DA UG. TAL VERIFICAÇÃO É NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA 29AF-1 CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202545 | 202547 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Durante preventiva 3A realizado ensayos y verificado correcto funcionamiento y estanqueidad de la 29AF. Válvula en buenas condiciones para permitir ejecución de la SSA 202410043. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.33
202412193 | STE |  | L016B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-02 | 0434.053-1 | 202432 | 05/08/2024 07:29:48 | Durante la ejecución del mantenimiento preventivo 20243753 (4A ). Fue verificado que elementos 38,61,62,68,88,89 6un. no soportaron el ensayo de descarga cayendo sus tensiones por debajo de 1,00Vcc en 4H. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202544 | 202544 | 0 | 0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Conforme PT. SSA: 202412289 fueron sustituídos los elementos 37, 38, 61, 62, 67, 68, 88 y 89 por otros que fueron retirados del almacén, los cuales pasaron por un ensayo de capacidad individual antes de ser instalados confirmando que todos los elementos están en buenas condiciones . Mediciones del banco de baterias en fluctuación: Tensión: +/-: 131,7Vcc; +/⏚: 56,1Vcc; -/⏚:75.6Vcc ; Corriente:0,2A. Tensión Elementos: 37/38/61/62/67/ 68/88/89: 1,32/1,34/1,32/1,32/1,32/1,33/1,34/1,34 Vcc. | Dentro do Prazo |  |  | 6.88 | 4.65 | 4.08
202412289 | STE | 202412193 | L016B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-02 | 0434.053-1 | 202432 | 06/08/2024 09:06:53 | Solicito parecer técnico referente a los elementos 38,61,62,68,88,89 6un. del banco HNB-02 no soportaron las 4h de ensayo previstas para la descarga, cayendo sus tensiones por debajo de 1VCC. SSP 4A 20243753 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202541 | 202542 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituir los elementos 37, 38, 61, 62, 67, 68, 88 y 89 utilizando el material con código de stock 707715. Realizar ensayo de descarga de los elementos retirandos del depósito para garantizar su estado de conservación antes de ser instalados en el banco. | Fora de Prazo |  |  |  | 5
202412304 | STE |  | C080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-06 | 2488.006-6 | 202432 | 06/08/2024 16:26:06 | Realizar a retirada de todos sensores WIKA GDHT-20 instalados nos TP´s do Bay de acoplamento das barras. Posteriormente instalar esses sensores com uma válvula T nos compartimentos 10 abaixo dos TPs de suas respectivas fases. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202503 | 202548 | 2 | 1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Se ejecuto la instalación de los sensores con la válvula T durante la ejecución de las preventivas correspondientes a las barras. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 7.5 | 1
202412975 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 15/08/2024 14:52:43 | Durante el comisionamiento del tablero SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E ítem 4.1 inspección inicial inciso "b y d". Fue encontrado defecto en la puerta interior que se encuentra desnivelada, la ala lateral del caballete doblada hacia el exterior y puerta exterior con tornillos faltantes en las bisagras teniendo dificultades en el cierre de la misma. fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202543 | 202543 | 0 | 0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Conforme inspeção realizada sobre a AT 25/0864: 1º - Verificou-se que as dobradiças da porta externa estavam todas instaladas, porém travadas, dificultando a abert/fech. - Ação corretiva (AT 25/09033): Efetuada lubrificação e realiz. manobras, restabelecendo o func. normal. 2º - Constatou-se desalinhamento da porta interna. - Ação corretiva (AT 25/09033): Realizado ajuste e alinhamento na chapa, base da porta, garantindo o correto encaixe dos furos aos componentes. Ver anexo | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.33 | 1
202413448 | STE |  | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202434 | 24/08/2024 17:59:23 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma: "AUXILIAR_CA CD-01 DISJ 52-B1 PL-300 NC FALHA" sin rearme; Verificado posteriormente en el SCADA, la pérdida de informaciones de forma intermitente. | OUO6 | MEG2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202436 | 202549 | 0 | 1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Conforme SSA 202512738, foi verificado que os parâmetros IRIG-B não estavam corretos. Todos os parâmetros foram verificados e corrigidos, e o relé foi mantido em observação durante 3 meses, funcionando normalmente. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 11 | 1.33
202413953 | STE |  | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202436 | 03/09/2024 08:38:54 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE COLETOR DO ANTIINCENDIO DE MODO A VERIFICAR CORRETA ESTANQUEIDADE DAS VÁLVULA 23AF U18/18A, VÁLVULA 23AF U18A/RESCALDO E VÁLVULA 14AF. EMITIR SSA PARA SUBSTITUIÇÃO EM CASO DA NÃO ESTANQUEIDADE E, SE POSSÍVEL, QUANTIFICAR VAZAMENTO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Durante ensayos verificado falta de estanqueidad de la Válvula 23AF U18A/18. Emitida SSA 202518333. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4.67 | 0.33
202414302 | STE | 202413448 | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202437 | 09/09/2024 08:10:39 | Solicito Parecer Técnico pois durante a execucão da SSA 202413448 foi verificado que o Relé Ingeteam PL-300 apresenta acionamento intermitente de diversos alarmes e alteração indevida de parâmetros de proteção. Foi realizado inserção dos parâmetros corretos diversas vezes, mas o relé segue alterando indevidamente os parâmetros e sinalizando alarme de falha (AUXILIAR_CA CD-01 DISJ 52-B1 PL-300 NC FALHA) sem possibilitar rearme do mesmo. As falhas ocorrem intermitentemente sem motivo aparente. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202532 | 202548 | 0 | 1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Conforme SSA 202512738, foi verificado que os parâmetros IRIG-B não estavam corretos. Todos os parâmetros foram verificados e corrigidos, e o relé foi mantido em observação durante 3 meses, funcionando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202414509 | STE | 202414031 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202437 | 11/09/2024 11:26:29 | Solicitamos emitir parecer técnico sobre dimensionamiento de protección de circuito de tomada especifica de maquina de limpieza ultrasónica. Corriente de transformador en vacío: IA/IB/IC:2,8/1,3/1,3A Tensión de salida en transformador: VAB/VAC/VBC: 395/398/396. Encontrado Tensión de 48VCA en centro estrella con respecto a tierra. Actualmente se encuentra instalado un disyuntor de 20A de Curva C. Datos de placa y ensayo de TTR en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202613 | 202549 | 2 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Lanzar cables de 4mm2 desde el circuito 20 del QF-TE-01. Desconectar y retirar la antigua alimentación desde el circuito 19. Sustituir tomada por otra de 32A código 712595 y sustituir enchufe de la máquina por el código 712596. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202414743 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202437 | 13/09/2024 09:35:32 | Atualizar desenhos conforme anexos. SSA de origem: 202413332 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202439 | 202540 | 0 | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Verificado no dia 01/10/2025 que os desenhos foram atualizados conforme solicitado após conclusão da SRA SRA-IB-000343/2024 | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202414778 | STE |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202437 | 13/09/2024 15:46:26 | Durante ejecución de la SSP:20242294 MP1A, fue encontrada la resistencia de calentamiento del motor de la bomba BDR-9999 con defecto (Resistencia abierta). OBS: dejado resistencia de calentamiento desconectado en la caja de conexión. | MEG2 | MAM1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202451 | 202540 | 3 | 2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição das resistência de aquecimento do motor com apoio da oficina elétrica, efetuado o acoplamento com a bomba e realizado ensaios e acompanhamento de funcionamento, onde não apresentou normalidades ficando liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 22.75 | 0.3
202415193 | STE |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202438 | 22/09/2024 11:47:55 | Verificar e solucionar perda de água em tubulação de água de serviço, no trecho que passa pelo poço de esvaziamento da U10, cota 89. | OUO6 | MAM1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202439 | 202546 | 0 | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção e verificado que a tubulação danificada foi substituída pela empresa contratada pela SOCM.DT conforme SS-449/2021, não observado irregularidades ficando liberada para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.38 | 4.5 | 0.38
202415607 | STE |  | K094B005 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.005-7 | 202439 | 27/09/2024 16:51:15 | Identificado necessidade de limpeza nos componentes. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | 202542 | 0 | 1 | ARCE PENA ARCENIO | La limpieza fue realizada (foto anexa) y la no conformidad registrada en la planilla 3238-83-19008-E se encuentra regularizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202415606 | STE |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202439 | 27/09/2024 16:52:07 | Identificado necessidade de limpeza nos componentes. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | 202542 | 0 | 1 | ARCE PENA ARCENIO | La limpieza fue realizada (foto anexa) y la no conformidad registrada en la planilla 3238-83-19008-E se encuentra regularizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202415712 | STE |  | P044E002 | FAN-COIL DAC-1801 U18/U18A DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.010-9 | 202440 | 30/09/2024 15:04:30 | Verificar e solucionar o motivo da sala LCR 18/18A esta com temperatura acima do normal.Verificado ventilador do DAC-1801 em funcionamento. | OUO6 | MAM3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202446 | 202548 | 0 | 1 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspección, equipo funcionando normalmente, equipo liberado para operación en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE | 0.5 | 1.5 | 0.5
202415756 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202440 | 01/10/2024 09:07:35 | Acompañar a personales de la empresa FASTHELP en el proceso de implementación de la solución TRELLIX en el sistema SCADA NMR5, conforme cronograma, plan de trabajo y correo adjunto. Contrato N°: 4500075530. Servicio previsto para los días 16/10/24 al 06/11/24. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202443 | 202544 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A instalação do antivírus Trellix será limitada ao ambiente do PDS, conforme memorando em anexo. Os trabalhos de acompanhamento da empresa Fasthelp foram concluídos. | Fora de Prazo |  |  | 4.17 | 80.33 | 0.5
202415799 | STE |  | J039B001 | QUADRO BYPASS 380 Vca 50 Hz - QBP-CE01 | 3019.001-1 | 202440 | 01/10/2024 14:35:01 | Durante la ejecucion de la SSP 4A 20243773 item 4 ensayos : encontrado RELE RFF con defecto. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202529 | 202540 | 0 | 1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Conforme al parecer técnico de IEQ2 (SSA:202515655) fue sustituido el relé RFF que estaba con defecto por el relé Cód. Almox. 709247 de las mismas características y ajustados en 5.51s para VRS/VRT/VST: 340.9/342.5/344.1 VCA, equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Obs. Material utilizado de sobra del descomisionamiento de CTM. Emitida recomendación N° 6601 para actualización de orden de ajuste OA.0784 y SDS-8331 para inclusión en LMR. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 3 | 0.67
202415696 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 02/10/2024 09:29:04 | Emitir parecer técnico para la fabricación de soportes más firmes y seguros para el traslado de los Aisladores Pasantes H1 SF6/AIRE 500KV con aislación externa de porcelana, debido a que los soportes de madera confeccionados por MTAA.DF no son confiables y seguros. Imagen en anexo. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202443 | 202549 | 0 | 2 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Foi realizada uma alteração no procedimento de transporte das buchas de saída de linha da GIS, no qual passaram a ser retiradas e colocadas diretamente na carreta para transporte até o almoxarifado. Dessa forma, não se fez necessária a confecção desse suporte solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202415821 | STE |  | S060G010 | TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE ABRASIVOS | 0937.002-7 | 202440 | 02/10/2024 16:48:14 | Identificado uso de tubulação PPR na cor verde para alimentação de cilindros pneumáticos. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202709 | 202546 | 1 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Luego del análisis, se informa parecer favorable de la SMIM.DT para utilizar la tubería instalada, conforme argumentación presentada en el Documento Complementar en anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202415818 | STE |  | S060G015 | CÂMARA DE TRABALHO | 0938.003-3 | 202440 | 02/10/2024 16:49:37 | Identificado dificuldade em fechamento da porta do operador. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202709 | 202546 | 1 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Problema solucionado por la SO.DT. Puerta del operador funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202416074 | STE |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202440 | 04/10/2024 17:25:55 | Realizar pintura dos eletrodutos montados sobre a tampa da turbina, próximos ao aro de operação da U18A. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202546 | 202548 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.92 | 0.33
202416144 | STE | 202416070 | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202441 | 09/10/2024 16:23:36 | Solicitamos reparo del CPU do CE2000 (Modelo: UT129C-1, código almox.: 705980; NS: 023015273). Referente a SSA 202416052. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202443 | 202548 | 0 | 1 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado recebimento de campo. Proceder o descarte do módulo. Não há informação técnica para realizar o reparo. Proceder com o descarte. Mantê-lo no setor para reutilização de componentes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.34 | 4.67 | 0.25
202416270 | STE |  | A009K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.136-0 | 202441 | 11/10/2024 11:27:59 | Utilizando detector de vazamento foi identificado vazamento de ar na base no manômetro de ar do sistema Sprinkler da Fase S do TU (U.09). | OUO1 | MAM1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202513 | 202540 | 0 | 2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desmontagem e limpeza e efetuado a substituição da vedação (fita teflon) eliminando o vazamento efetuado ensaios e nova inspeção não apresentando vazamentos ficando liberado para operação. | Fora de Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.25 | 1.52 | 0.23
202416607 | STE |  | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 0280.008-0 | 202442 | 17/10/2024 10:08:51 | Instalar o equipamento 1704.003-8, localizado provisoriamente em S096D001. Fornecimento e montagem contemplados no contrato 4500065573. Em seguida, enviar o componente atual para a localização S098Z001. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202443 | 202547 | 0 | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR. BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202515110. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR SERÁ DESCARTADO DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.41 | 10.75 | 1.17
202416752 | STE |  | J079B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR DO POÇO U-09 | 0261.006-0 | 202442 | 18/10/2024 13:37:33 | Desmontar o lubrificador da BDR-0902 durante a montagem da nova bomba. Em seguida, encaminhar o equipamento para a localização S098Z001. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202451 | 202546 | 3 | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | LUBRIFICADOR DESMONTADO, REMOVIDO E ENVIADO PARA DESCARTE DEVIDO AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BOMBAS NOVAS CONFORME CONTRATO 4500065573 COM A EMPRESA RUHRPUMPEN. BOMBA EM PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA:202517035 E AT:202509752. EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Fora de Prazo |  |  | 0.41 | 3.62 | 0.41
202416973 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202443 | 23/10/2024 09:53:53 | Reparar calibrador Fluke 5720A (BP 690380). O equipamento encontra-se fora de especificações e seu auto diagnóstico reportou os seguintes erros: * A11: -11V DC Range Fault; * A11: -22V DC Range Fault; * A8: Relay Fault; * A7: Dummy Load Current Fault; * A7: Current Magnitude Fault; * A7: Current Compliance Fault; e * A15: Dc HV Amp offset Fault. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202447 | 202541 | 0 | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento enviado para reparo externo. Posterior al servicio externo SMDTC 2443, enviado para ila3 para verificación de certificado de calibración y ensayos funcionales con equipo patrón. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.37 | 1.75 | 0.21
202417300 | STE | 202319379 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202444 | 29/10/2024 09:33:51 | Utilizar los aisladores pasantes y las barras de salida de disyuntor del cubículo A5 (reserva) para normalizar el cubículo del 52C (interconexión de barras). El cubículo A5 será restablecido una vez adquirido los sobresalientes. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202502 | 202550 | 1 | 1 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Foram utilizados os isoladores do cubículo do disjuntor 52-A5 (reserva) para reinstalação no cubículo do disjuntor 52-C (interligação), para substituir os componentes danificados pelo curto-circuito ocorrido durante a manutenção preventiva SSP20232161. OBS.: O cubículo 52-A5 foi posteriormente normalizado com isoladores novos fornecidos pelo IEQ2, conforme SSA 202518382. Após os serviços, ambos os disjuntores foram deixados em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 54.58 | 2.66
202417856 | STE |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202445 | 08/11/2024 11:27:04 | Solicitamos pintura na cor verde dos eletrodutos da válvula 03VM unidade geradora 18A. Disponível para pintura na segunda semana do próximo PD. Referente a SSA202415892. | MEG1 | MCI4 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202546 | 202548 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.75 | 0.33
202417799 | STE |  | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202446 | 11/11/2024 09:54:09 | Solicito la actualización de los siguientes planos N° 6607-DF-G3050 PÁG 28,32,34 6609DCG2913 (1). Conforme anexo. SSA origen N° 202417189. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202502 | 202549 | 1 | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Verificado no dia 01/12/2025 que os desenhos foram atualizados conforme solicitado na SRA-IB-000449/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202418013 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202446 | 11/11/2024 14:08:26 | Em atendimento a SSA 202414883, após finalização dos reparos realizados nos sobressalentes que estavam no laboratório (SSA 202406175), solicitamos a substituição dos módulos: chave estática e retificador, por aqueles que foram reparados e testados no laboratório. Os módulos que se encontram instalados devem ser encaminhados ao laboratório para reparo. A chave estática reparada corrige a questão da indicação de sincronismo e o retificador corrige a indicação de "bateria em descarga". | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada substituição dos módulos conforme solicitado, os mesmos estavam armazenados no almoxarifado aguardando o PD da U18A (SM na aba documentos). Efetuados testes com resultados satisfatórios, os módulos defeituosos foram encaminhados à SMIL para reparo, conforme SSA 202517935 e 202517936. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 14 | 0.75
202418090 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 12/11/2024 16:41:08 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. ID 82008KME | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 | 202550 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y cambio de glicerina. SN° 82008KME. Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 1 | 0.03
202418123 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 13/11/2024 07:37:29 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: ACROS. NÚMERO DE ID- 1463. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202447 | 202550 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1463 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2.25 | 0.03
202418472 | STE |  | M030A002 | QUADRO SECUNDARIO (QS) | 0623.002-4 | 202447 | 19/11/2024 15:46:26 | Solicito realización de trabajos de pintura en dos armarios de telefonía (QS) ubicados en la presa principal, conforme anexo. Cuadro QS-2H: Cota 214 trecho H5 del canal de desvío. Cuadro QS-23: Cota 99 trecho F28 (acceso por elevador E4 a la cota 99 o acceso vía elevador E3 hasta la cota 111 y bajar por las escaleras el cuadro se encuentra atrás de las escaleras). Obs: Realizar el trabajo de pintura en la parte externa, la parte interna de las puertas y en la base interna del armario. | MEL3 | MCI4 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202534 | 202540 | 1 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 5.58 | 0.33
202418926 | STE |  | H004A002 | COMPORTAS DE MANUTENCAO (STOP-LOGS) | 0248.001-8 | 202448 | 28/11/2024 10:08:48 | En función a defecto acentuado del motor 02 de traslación del pórtico del vertedero (SSA 202416990-AIM-aguardando compra de repuestos vía SMDTC-2344) no fue posible finalizar la SSP 20241761, cumpliendose únicamente la PIC.ME.0022-R01 en las compuertas de mantenimiento (stop-logs) N11 y N09, en lo que se refiere a la localización H004A002. | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202540 | 202542 | 0 | 0 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Executadas atividades de manutenção preventiva nas comportas de manutenção (Stop-Log), conforme PIC.ME.0022, em complemento aos itens que não puderam ser realizados durante a execução da SSP 20241761. | Dentro do Prazo |  |  | 0.88 | 5.55 | 0.85
202419069 | STE |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202449 | 03/12/2024 17:04:34 | Identificado atenuador de ruídos sem junta de vedação. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | 202546 | 1 | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Junta instalada. Atenuador de ruidos funcionando correctamente. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202419064 | STE |  | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202449 | 03/12/2024 17:06:02 | Identificado que as coifas dos cilindros pneumáticos estão danificadas. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | 202546 | 1 | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Fuelle protector dañado substituido. Mecanismo neumático liberado y operando normalmente. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202418975 | STE |  | K094B007 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO R2 | 0441.006-5 | 202449 | 03/12/2024 17:09:44 | Não foi entregue o certificado de calibração (NR13) do reservatório R2. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comissionamento da UPAC 2024. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202544 | 202541 | 3 | 0 | ARCE PENA ARCENIO | Conforme Boletín de inspección número 3238BI2G9379E (anexo), el certificado de calibración (NR13) del Tanque de Aire R2 es el número R2- RT 15.394/21 (anexo) conforme la Norma adoptada ASME VIII – división 1, siendo apto para operar como tanque de aire comprimido con presión máxima de trabajo de 1,15 MPa (11,68 kgf/cm²) y temperatura de 65 °C. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202418974 | STE |  | K094B006 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO R1 | 0441.005-3 | 202449 | 03/12/2024 17:09:55 | Não foi entregue o certificado de calibração (NR13) do reservatório R1. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comissionamento da UPAC 2024. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202544 | 202541 | 3 | 0 | ARCE PENA ARCENIO | Conforme Boletín de inspección número 3238BI2G9379E (anexo), el certificado de calibración (NR13) del Tanque de Aire R1 es el número R1- RT 15.393/21 (anexo) conforme la Norma adoptada ASME VIII – división 1, siendo apto para operar como tanque de aire comprimido con presión máxima de trabajo de 1,15 MPa (11,68 kgf/cm²) y temperatura de 65 °C. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202419097 | STE |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202449 | 05/12/2024 16:20:38 | Identificado manômetro danificado na entrada de ar do coletor de pó. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202710 | 202546 | 1 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | No conformidad atendida. Instalado nuevo manómetro en la entrada del colector de polvo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202419579 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202450 | 10/12/2024 14:41:30 | Solicito encaminamiento/devolución al fabricante de un módulo de potencia sobresaliente y dos disyuntores de 250A, ambos con defectos detectados durante el comisionamiento. - Módulo de Potencia EXS 48000 Modelo PM40-B S/N 21023122152234040006 - Disyuntor 250A ABB XT4N 250 S/N CBA5002770 - Disyuntor 250A ABB XT4N 250 S/N CBA5002768 | MEL3 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202511 | 202548 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme a las indicaciones del fabricante (ver correo adjunto), descartar los materiales defectuosos que fueron detectados durante el comisionamiento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202419686 | STE |  | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202451 | 17/12/2024 09:33:44 | verificación y actualización de conexiones eléctricas en oficina Hidrologia de campo. | OSH1 | MEG3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202504 | 202540 | 0 | 1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada instalação de 4 tomadas 3P+T 32A Steck, 10 tomadas 2P+T 20A padrão brasil na oficina da hidrologia de campo. Planilhas de ensaios em anexo. Verificado sequência de fases e medido tensão, sendo 217V entre fases e 125V entre fases e terra. Emitido SSA 202515802 para atualização de desenho. Deixado as tomadas em condições normas de utilização. | Dentro do Prazo |  |  | 5.72 | 141.17 | 12.85
202419947 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202451 | 17/12/2024 16:57:10 | AJUSTAR LA ASIGNACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES DEL PI SYSTEM A LOS HOSTS FÍSICOS DEL CLUSTER DEL SIRI CONFORME SE ESTABLECE EN EL PROYECTO 60392015214E CON EL FIN DE DISTRIBUIR LA CARGA COMPUTACIONAL Y USO DE RECURSOS DE CADA HOST DEL CLUSTER DEL SIRI. REFERENCIA: TABLA ASIGNACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES (PÁG. 8 Y 9 DEL DOCUMENTO). ADJUNTAR EN LA BAJA DE LA SSA LA DISTRIBUCIÓN FINAL EXPORTADA DEL VCENTER. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202506 | 202547 | 0 | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | AJUSTADO LA ASIGNACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES DEL PI SYSTEM A LOS HOSTS FÍSICOS DEL CLUSTER DEL SIRI CONFORME SE ESTABLECE EN EL PROYECTO 60392015214E Y LAS PLANILLAS DE COMISIONAMIENTO 60398319000E 60398319001E. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 1
202420037 | STE |  | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202451 | 19/12/2024 09:06:01 | Comissionar o equipamento em conformidade com a PTC em anexo. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202508 | 202543 | 1 | 2 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO CONFORME BAIXAS PARCIAIS E PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EM ANEXO. A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO DEFINITIVA E TRAMITADA NA SDS-15714. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15.25 | 0.91
202500206 | STE |  | G081D005 | PAINEL TD-OGT/460 E TD-OGT/230 E TRANSF. 460/230 VCA | 0918.005-2 | 202502 | 07/01/2025 14:40:35 | Proveer alimentación secundaria a los paneles de iluminación/toma del edificio de mantenimiento de la SEMD, de manera a no interferir las actividades de oficinas/ensayos eléctricos del sector MET2, durante los mantenimientos preventivos realizados al panel TD-OGT. Verificar posibilidad de realizar estas actividades fuera del horario comercial durante las gestiones para la implementación de la fuente secundaria. Carlos serra en conocimiento. | MET2 | IEQ2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202540 | 202540 | 0 | 0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | É inviável a instalação de um novo painel para alimentação secundária dos painéis de iluminação e tomadas. O TD-OGT já possui dupla alimentação minimizando a indisponibilidade, e sua manutenção preventiva requer o desligamento apenas 1x ao ano, sendo esse desligamento previamente informado pela operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202419860 | STE |  | R055K005 | SINALIZAÇÃO | 0973.040-0 | 202503 | 14/01/2025 16:47:00 | Cartel principal del patio con pintura deteriorada. Restaurar el cartel | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202548 | 202548 | 1 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12. Realizado identificação com pintura manual na cor preto utilizando adesivos negativos para forma de letra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.42 | 0.33
202501159 | STE |  | A035A023 | PAINEL DE ALIMENTACAO AC (PAC-02) | 2401.002-4 | 202505 | 27/01/2025 14:06:12 | Realizar pintura de la puerta trasera del cuadro PAC-02. En anexo foto mostrando el desperfecto. | MEG1 | MCI4 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202545 | 202548 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.92 | 0.33
202501209 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 27/01/2025 14:40:41 | Solicitamos aumentar diâmetro das furações dos flanges (8 unidades com 4 furos cada) da tubulação de óleo dos trocadores de calor da UN 9A em 2 mm, conforme conversado com Cristiano (MMU3). | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202513 | 202547 | 0 | 1 | CHARLES LAUSCHNER | Conforme acordado com emitente realizado rebaixamento de 16 mm para 12 mm em duas unidades de broca para possibilitar utilização em mandril de 1/2" para realizar a perfuração no local. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 4 | 0.42
202501186 | STE |  | N050A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.009-1 | 202505 | 27/01/2025 16:09:59 | Realizar identificación de las posiciones de enganche y desenganche de la viga pescadora referenciando los contrapesos. Utilizar modelo de referencia del anexo. OBS: la viga pescadora se sumerge en el agua durante el proceso de instalación/retiro de stoplog por lo que se recomienda que la identificación sea realizada con pintura. Contacto para definir posición en campo: Edgar Ariel Díaz (4866). | MAM2 | MCI4 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202545 | 202541 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual o quadro com as letras inscritas de forma negativa com uso de adesivos aplicados e removidos após a pintura. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.25 | 0.33
202501183 | STE |  | N049A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.008-0 | 202505 | 27/01/2025 16:10:45 | Realizar identificación de las posiciones de enganche y desenganche de la viga pescadora referenciando los contrapesos. Utilizar modelo de referencia del anexo. OBS: la viga pescadora se sumerge en el agua durante el proceso de instalación/retiro de stoplog por lo que se recomienda que la identificación sea realizada con pintura. Contacto para definir posición en campo: Edgar Ariel Díaz (4866). | MAM2 | MCI4 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202545 | 202541 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual o quadro com as letras inscritas de forma negativa com uso de adesivos aplicados e removidos após a pintura. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.08 | 0.33
202501181 | STE |  | N048A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.007-8 | 202505 | 27/01/2025 16:10:54 | Realizar identificación de las posiciones de enganche y desenganche de la viga pescadora referenciando los contrapesos. Utilizar modelo de referencia del anexo. OBS: la viga pescadora se sumerge en el agua durante el proceso de instalación/retiro de stoplog por lo que se recomienda que la identificación sea realizada con pintura. Contacto para definir posición en campo: Edgar Ariel Díaz (4866). | MAM2 | MCI4 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202545 | 202548 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual o quadro com as letras inscritas de forma negativa com uso de adesivos aplicados e removidos após a pintura. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.25
202501180 | STE |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202505 | 27/01/2025 16:11:06 | Realizar identificación de las posiciones de enganche y desenganche de la viga pescadora referenciando los contrapesos. Utilizar modelo de referencia del anexo. OBS: la viga pescadora se sumerge en el agua durante el proceso de instalación/retiro de stoplog por lo que se recomienda que la identificación sea realizada con pintura. Contacto para definir posición en campo: ANGELO AURELIO GNOATTO (4984). | MAM2 | MCI4 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202545 | 202541 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual o quadro com as letras inscritas de forma negativa com uso de adesivos aplicados e removidos após a pintura. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.08 | 0.33
202501178 | STE |  | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202505 | 27/01/2025 16:11:18 | Realizar identificación de las posiciones de enganche y desenganche de la viga pescadora referenciando los contrapesos. Utilizar modelo de referencia del anexo. OBS: la viga pescadora se sumerge en el agua durante el proceso de instalación/retiro de stoplog por lo que se recomienda que la identificación sea realizada con pintura. Contacto para definir posición en campo: ANGELO AURELIO GNOATTO (4984). | MAM2 | MCI4 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202546 | 202541 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual o quadro com as letras inscritas de forma negativa com uso de adesivos aplicados e removidos após a pintura. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.08 | 0.33
202501249 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 28/01/2025 10:11:45 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212df74392I(fl. 56, 64, 67 y 69), 6212DF74391I(fl. 3), 6223DF74357I(fl. 3) y el 6212DF74394I(fl. 5) conforme anexo, SSA referencia N° 202416286. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202506 | 202540 | 0 | 2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202501341 | STE |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202505 | 29/01/2025 14:13:37 | Solicitamos a instalação de um ponto de água potável na sala da Assessoria 60Hz para utilização em bebedouro. A sala está localizada entre a U15 e a AMC1, eixo CD, na elevação 108,00 m. | OUO2 | MAM1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202546 | 202546 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | SOLICITADO PROJETO DE TOMADA E DISPONIBILIDADE DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SALA DE ACESSORIA PARA ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO. CONFORME BAIXA DE DERIVADA A SOLICITAÇÃO DE NOVAS NECESSIDADES E PROJETOS DE ÁGUA POTÁVEL DEVE SER ENCAMINHADA DIRETAMENTE DA OP.DT PARA A EN.DT VIA SDE. SENDO ASSIM , NÃO HÁ NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO POR EQUIPE DE MAM1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.02
202501488 | STE |  | B020K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.159-4 | 202506 | 03/02/2025 16:23:37 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202547 | 202549 | 1 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Implementado mejoría en la toma de presión de aire de supervisión del SAI conforme proyecto definido en SSA. Sustituido además válvula reguladora de presión de aire ya que se constató en ella pequeña pérdida por aire. Utilizada válvula reguladora de aire reparada y que se encontraba en el sector. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10 | 0.33
202501487 | STE |  | B018K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.111-4 | 202506 | 03/02/2025 16:25:37 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202538 | 202541 | 0 | 0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada desmontagem de trecho e posterior montagem com conexões, filtro e purgador de ar, conforme anexos. Realizada normalização e verificado correto funcionamento. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.62 | 8.35 | 0.75
202501484 | STE |  | B016K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.109-2 | 202506 | 03/02/2025 16:26:00 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202549 | 202549 | 0 | 0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Modificación de tuberias e instalación de purgador conforme proyecto. Realizada inspección posterior y verificada ausencia de filtraciones. Equipo funcionando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 0.17
202501265 | STE |  | M066M001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA10 - SWA01 | 1355.027-0 | 202506 | 06/02/2025 09:24:23 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202509 | 202542 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-07 certificado cable resultados en anexo. Catastrado SSA 202516544 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 6 | 1.75
202501632 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202506 | 07/02/2025 16:55:04 | Realizar pintura de identificação de “Alta Tensão” em duas tampas das caixas de passagem de cabos da Linha 13,8 kV, localizadas entre as áreas de Itaipu e Furnas. Fotos, indicação de local e esquema de pintura em anexo. | ISI1 | MCI4 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202549 | 202548 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza mecânica, identificado conforme solicitado utilizando adesivos negativos para forma das letras e imagem. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.58
202501906 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 07:22:25 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento.Serial 82000673 marca Wika | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202507 | 202550 | 0 | 1 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.75 | 0.06
202502033 | STE |  | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202507 | 10/02/2025 14:05:50 | Voltímetro não indica valor quando seletado a fase TR da entrada do disjuntor 52-B, conforme anexo. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202539 | 202540 | 0 | 0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se procedío a verificar el panel CLF-05 en conjunto con OPUO.DT, donde se maniobró la llave selectora CTV de la entrada del disy. 52B, no se llegó a observar ninguna anormalidad, indicando la tensión de entrada en las tres posiciones de la selectora (video adjuntado). Pos. CVT/resist. de contact./ind. voltimetro./med. barra: RS/0,1Ω/232/235,2Vca. ST/0,09Ω/231/233,6Vca. TR/0,09Ω/232/234Vca. Obs: realizado reapreto del circuito de medición. Panel dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.72 | 0.9 | 1.5
202502397 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202507 | 16/02/2025 16:08:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Multimedidor Entrada B (modelo DH96CPM) está apagado. | OUO7 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202508 | 202547 | 0 | 3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Parametrizado e instalado indicador digital posição AXU, de indicação de tensão da barra B do quadro QDCC-01, fabricante Circutor, modelo DHC-96 CPM1500, retirado do almox, cod. 711323. Indicação de tensão, após instalação: 131,7Vcc. Emitida SSA 202518387 para IEQ2 atualizar desenhos, devido atualização da numeração de bornes do indicador pelo fabricante. Serviço executado com a AT 202510191. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 4.63 | 9.54 | 4.42
202502438 | STE |  | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202508 | 17/02/2025 15:11:40 | Verificar e solucionar acionamento intermitente do alarme "PES3 FUENTE ALIM REDUNDANTE C2K FALLA". | OUO5 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202508 | 202542 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Fue instalada una cámara para observar la falla, pero solo fue constatado el accionamiento en una oportunidad sin poder determinar el origen de la falla. La DM del equipo es 70039523. Equipo en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 9 | 0.17
202502962 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 28/02/2025 08:03:47 | Elaborar propuesta de mejoría de dispositivo utilizado en el montaje del compartimiento 5, utilizado para desplazar el trecho horizontal del compartimiento 4 desde el VL apoyado por la pared de la celda del TU. Mejoría levantada en la OTS.SMMT.006.2025. En anexo imagen del dispositivo utilizado. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202544 | 202548 | 1 | 0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se propone la fabricación de un dispositivo auxiliar tipo gato mecánico con tornillo trapezoidal de potencia para el ajuste posicional del compartimiento 4 mediante tracción o empuje controlado. ► Accionamiento dual del tornillo: • Cabeza hex de 24mm, apto para llave combinada. • Encastre interno de 1/2", apto para llaves de fuerza, criquet o de impacto. ► Se adjuntan planos de fabricación. ► Emitida SSA 202518916 a IEQ3 solicitando Parecer Técnico sobre materiales y dimensionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 18 | 0.83
202503253 | STE |  | J056D015 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.044-1 | 202510 | 06/03/2025 16:24:30 | EFETUAR PINTURA ANTI-CORROSIVA NA COR VERDE, NO ELETRODUTO DE UMA NOVA TOMADA 460V/125A, INSTALADA NA U06, EL.111.(FOTO EM ANEXO) | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.17 | 0.33
202503555 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 11/03/2025 15:56:53 | Confeccionar dispositivo para suporte dos novos condutores da GIS, adquiridos através do contrato 4500057274. Este dispositivo será utilizado para a montagem e desmontagem dos novos condutores, que possuem dimensões diferentes dos condutores já instalados. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202548 | 202549 | 1 | 0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se propone adecuación y/o fabricación de soportes para permitir el montaje de los nuevos conductores mediante mecanizado del cuerpo para alojar calces intercambiables (Ø160/185 mm) de material polimérico no abrasivo, manteniendo así, compatibilidad con los conductores existentes. ► Se adjuntan diseños y detalles constructivos. ► Emitida SSA 202519345 a ILA3 para confección de 10 calces de prueba, que luego serán enviados a MMU3 para ensayo y ajuste junto con los soportes actuales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 18 | 0.83
202503772 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202511 | 14/03/2025 06:45:11 | Reponer manija de maniobra de la válvula de agua potable ubicada en la Elv. 214, Bloque D10. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202551 | 202541 | 2 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | INSPECIONADO E VERIFICADO VOLANTE DE MANOBRAS SOLTO. REALIZADO FIXAÇÃO DO VOLANTE ATRAVÉS DE APERTO DE PORCA DE FIXAÇÃO. REALIZADO MANOBRAS DE ENSAIOS E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO.. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.17 | 0.75 | 0.17
202503663 | STE |  | J076B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U-03 | 0261.002-7 | 202511 | 14/03/2025 16:57:21 | AVALIAR NECESSIDADE DE DESATIVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS LUBRIFICADORES UMA VEZ QUE TODAS AS BOMBAS DO POÇO ESTÃO COM SISTEMA DE AUTO-LUBRIFICAÇÃO COM A ÁGUA BOMBEADA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202552 | 202547 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada a exclusão da localização da PIC.ME.0014 e emitida a SSA 202518499 para desativação da localização. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202503830 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202512 | 17/03/2025 07:23:29 | Projeto piloto - implantação óleo Turbina EP 50 - Realizar ensaios físico-químicos durante o período probatório. Coletas trimestrais e análises completas físico-químicas. Emitir relatório do acompanhamento com dados dos ensaios ao final do período. Findado o ano de 2025, será emitida nova SSA para os anos seguintes. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202519 | 202545 | 0 | 2 | DANIEL ROTELOK | Servicio finalizado. Resultados finales y comentarios en adjunto. | Fora de Prazo |  |  | 1.42 | 21.5 | 1
202504095 | STE |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202512 | 19/03/2025 10:47:55 | Durante o execução da SSP 20250405 e nos ensaios do rele de proteção RP1. (Relé Argus 7SR10), foram encontrados valores discrepantes dos valores da ordem de ajuste OA.0484. Arquivo dos ensaios e OA. em anexo. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (SSa202504104) os valores de referência dos ensaios do relé de proteção RP1 ( relé Argus 7SR10) da PIC.EQ.0382 estão desatualizados. Os valores foram atualizados na versão R03 da PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.18 | 1.57 | 2.18
202504104 | STE | 202504095 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202512 | 19/03/2025 13:40:29 | Solicitamos Parecer Técnico referente aos ensaios executados durante a SSP 20250405 no rele de proteção RP1. (Relé Argus 7SR10), onde foram encontrados valores discrepantes aos valores da ordem de ajuste OA.0484. Arquivo dos ensaios e OA. em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202539 | 202542 | 0 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que los valores de referencia de los ensayos del relé de protección RP1 ( relé Argus 7SR10) de la PIC.EQ.0382 están desactualizados. Los valores fueron actualizados en la versión R03 de la PIC. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202504110 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202512 | 19/03/2025 13:45:47 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. Agregar ID | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202513 | 202550 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2213 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2.25 | 0.03
202504210 | STE |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202512 | 20/03/2025 13:35:33 | Verificando desgaste e necessidade de substituição preventiva do conjunto de calços nylatron (placas de desgastes) inferiores das lanças de içamento do guindaste. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202539 | 202540 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se medição e verificação dos calços da lança conforme descrito em PIC, sendo assim, encontrou-se medidas satisfatórias e dentro do tolerável. Desta maneira, não foi realizada a substituição e será acompanhada sua evolução de desgaste nas periodicidades seguintes. Equipamento disponibilizado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.23 | 1.07 | 0.22
202504229 | STE | 202504227 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202512 | 20/03/2025 16:38:48 | Solicitamos parecer técnico referente a los ensayos ejecutados durante SSP: 20253950 en el relé de protección RP1. ( relé Argus 7SR10), donde fueron encontrados valores discrepantes a los valores de la orden de ajuste OA. 0478. Archivo de ensayos y OA. En anexo. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202539 | 202542 | 0 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que los valores de referencia de los ensayos del relé de protección RP1 ( relé Argus 7SR10) de la PIC.EQ.0196 están desactualizados. Los valores fueron actualizados en la versión R03 de la PIC. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202504249 | STE |  | M066V022 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP01 | 1352.108-8 | 202512 | 21/03/2025 09:24:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96861&eventid=170104620] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202513 | 202540 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada la instalación de nuevo AP. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. S/N:FJC263926GL | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5 | 1.17
202504322 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 24/03/2025 09:22:42 | PROVER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS SOBRESSALENTES PARA ESTOQUE E/OU PARA DESCARTE LOCALIZADOS NA COTA 128 (GIS). OBSERVAÇÃO: MATERIAIS QUE ESTEJAM SOB RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO SMMT.DT/MET3. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202546 | 202547 | 1 | 0 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Foi efetuado o levantamento técnico e organizacional, com registro fotográfico. A partir desse levantamento, elaborou-se um relatório para subsidiar as ações e a tomada de decisão sobre os itens listados. Conforme e-mail enviado em 23/07/2025 (em anexo), a competência para decisão — manter, realocar ou descartar — foi repassada à gerência | Fora de Prazo |  |  | 28 | 182 | 28
202504466 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202513 | 25/03/2025 15:24:11 | Realizar el comisionamiento eléctrico del montacargas AMD en el marco del contrato 4500066024. Planilla de comisionamiento enviada a través de la SDS-15521. En adjunto planilla de comisionamiento editable y últimos diseños-manuales disponibles. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202513 | 202548 | 0 | 0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme Solicitado, realizado comisionamiento de montacarga AMD, Conforme planilla 5218-83-19331-P. Emitida SSA 202518648 a IEQ-2, para actualización de diseño 5218DFJ6353P-R0D, Emitida recomendación 6899 para elaboración de PIC/FEI, Emitida recomendación 6900 Para revisión de OA, SDS-15781 para elaboración de LMR. Resultados de los ensayos se encuentran en planilla adjunta a esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 5.92 | 618.13 | 27.67
202504595 | STE |  | B020C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.061-7 | 202513 | 28/03/2025 07:31:23 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em alerta do motoventilador E2.2: 2H=1,459 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202524 | 202549 | 0 | 1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Conforme ejecución de la SSP 20252096 fueron sustituidos los rodamientos del moto-ventilador y en las mediciones de vibración realizadas conforme SSP 20253781 no se detectaron valores por encima de los niveles de alarma.- | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202504709 | STE |  | B020B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.020-6 | 202513 | 28/03/2025 16:54:15 | Econtrado vazamento de água entre as palhetas 7 e 8, com unidade parada por conveniência operativa, conforme mostra o anexo. | OUO6 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202545 | 202546 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº08 e posterior remontagem com troca dos parafusos. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1.33 | 28.67 | 0.83
202504762 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202514 | 31/03/2025 11:28:28 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar: 1- Lanzamiento y conexión de cable de alimentación 24V y cordones ópticos para interconectar al ACR. Los trabajos serán reaizados en el CPAI. 2- Fusión de fibra óptica y colocar cordon óptico para interconectar al AUX CA3AI-A. Los trabajos serán realizados en el RACK de FO de la Elev.127. Modificación conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202515 | 202541 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO DE INSTALACIÓN DEL PANEL ACR.LANZAMIENTO Y CONEXIÓN DE CABLES DE ALIMENTACIÓN DE 24V PROVENIENTES DEL CPAI Y PATCHCORDS PROVENIENTES DEL AUX.CPAI. FUSIÓN DE F.O. PROVENIENTE DEL CA3AI EN RACK DE FUSIÓN-SDI DE LA ELEV.127,PATCHCORD REFERENTE AL CA3AI AÚN NO CONECTADO DEBIDO A QUE EL MISMO AÚN NO SE ENCUENTRA FUNCIONAL.CERTIFICACIÓN DE F.O. 06/05/2025 REALIZADA CONEXIÓN DE PATCHCORD EN RACK DE FUSIÓN DE FO PARA INTERCONEXIÓN DE PANEL CA3AI-A A LA RED. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 46 | 1
202504896 | STE |  | M093D001 | CENTRAL DE SIRENES DO VERTEDOURO - CAVT | 1723.001-8 | 202514 | 01/04/2025 09:06:49 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CAVT; AUXILIAR CAVT que se encuentran en el vertedero (trecho A15 - Elev. 219) conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202517 | 202543 | 1 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYOS DE VERIFICACIÓN DE MONTAJE Y ENSAYO FUNCIONALES DE LOS TABLEROS CAVT Y AUXILIAR CAVT CONFORME DISEÑOS Y PLANILLA DE VERIFICACIÓN PARCIAL EN ANEXO. REALIZADO AJUSTE DE CONEXIONADO EN CAMPO CONFORME DISEÑO.REALIZADO CONEXIÓN DE SIRENAS CON SSA202513663 Y ENSAYO DESDE EL ACR CONFORME SSA202508629. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 49.67 | 1
202504892 | STE |  | M093A002 | CENTRAL DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - CA3AI | 1716.001-2 | 202514 | 01/04/2025 09:07:34 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CA3AI; AUXILIAR CA3AI-A y gabinetes de baterías que se encuentran en la elevación 141 de la casa de máquinas conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202517 | 202543 | 1 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN DE MONTAJE Y ENSAYOS CONFORME GUÍA DE VERIFICACIÓN PARCIAL EN ANEXO. ACTIVIDADES EJECUTADAS CONFORME DESCRITO EN EL ÍTEM DE PENDENCIAS EN LA GUÍA DE VERIFICACIÓN PARCIAL ADJUNTA. SSA´S RELACIONADAS 20250773, 20250775, 202508318, SSA202509442, 202511201, 202515609. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 99 | 1
202504915 | STE |  | A019J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-09A | 0127.330-8 | 202514 | 01/04/2025 10:52:52 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA POR EL LADRON DEL TANQUE RWR. VERIFICADA VALVULA DE DRENO 28DR CERRADA. | OUO1 | MAM1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | VERIFICADO QUE VÁLVULA REF.1, ESTAVA DANDOP ESTAQUEIDADE. FOI ABERTA A VÁLVULA, REGULADO O POSICIONAMENTO DO OBTURADOR, E MONTADO NOVAMENTE. DEPOIS TESTADO, CONSTATANDO ESTANQUEIDADE NORMAL. APÓS, LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.17 | 2 | 1.17
202504670 | STE |  | M066N023 | ACCESS POINT SIRI - UTA11 - LAP02 | 1352.095-8 | 202514 | 01/04/2025 11:08:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96726&eventid=170230980] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202521 | 202540 | 1 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la instalación de nuevo AP. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. S/N:FJC263927PP | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1.5
202505228 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202514 | 04/04/2025 08:26:00 | PROVISIONAR Y COORDINAR ACCESO REMOTO DEL FABRICANTE INFOSAFE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A GESTIÓN DE ACCESO PRIVILEGIADO "SENHA SEGURA" EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500075956. SE ADJUNTA FORMULARIO DE ACCESO REMOTO. SSA REFERENCIA: 202504522 NOTA: GRABAR LA SESIÓN DE SOPORTE. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202515 | 202540 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada coordenação e acompanhamento das atividades para configuração inicial da ferramenta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 32 | 0.08
202505497 | STE |  | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202515 | 08/04/2025 05:12:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro de presión de agua correspondiente a la fase "S" se encuentra indicando 6,3 bar a diferencia de las otras fases según se observa en el anexo. | OUO5 | MAM1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202541 | 202540 | 1 | 0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desmontagem de válvula e manômetro, efetuado a inspeção e verificado que a válvula estava com obstrução parcial, realizado a limpeza e efetuado a montagem e pressurizado o sistema que apresentou bom funcionamento registrando a mesma pressão das outras fases, ficando liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 37 - PRESSAO BAIXA | 0.08 | 2.73 | 0.07
202505002 | STE | 202504949 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202515 | 08/04/2025 08:38:56 | Solicito avaliação quanto ao uso do guindaste, devido ao incidente relatado na SSA matriz. Solicito recomendação quanto ao reparo do cabeçote da lança do guindaste móvel e aquisição do conjunto de polias de passagem do cabos de aço do cabeçote para substituição. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202524 | 202542 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Polia cód. 929529108 adquirida através do contrato 4500081086. Reparo da lança: recortar apenas a parte do tubo danificado, conforme delimitado nas imagens em anexo. Dar acabamento para retirada das rebarbas. Reutilizar o suporte do pino, realizando recorte, limpeza e soldagem com eletrodo E7018. Realizar LP. Esquema de Pintura sugerido: jateamento Sa 2 1/2, fundo epoxi isocianato N2630 e acabamento PU N2677 ou limpeza mecânica St3, fundo alumínio N2288 e acabamento PU N2677. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202505628 | STE |  | F003A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE C | 0185.084-9 | 202515 | 08/04/2025 16:17:03 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19536R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/10/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202543 | 202542 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 7 | 0.08
202505626 | STE |  | F003A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE B | 0185.091-1 | 202515 | 08/04/2025 16:17:22 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19536R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/10/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 6.17 | 0.08
202505624 | STE |  | F003A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 0185.086-5 | 202515 | 08/04/2025 16:17:41 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19536R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/10/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 6.67 | 0.08
202505623 | STE |  | F003A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE C | 0185.083-0 | 202515 | 08/04/2025 16:17:56 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/10/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 6.67 | 0.08
202505621 | STE |  | F003A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE B | 0185.079-2 | 202515 | 08/04/2025 16:18:10 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/10/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 6.67 | 0.08
202505620 | STE |  | F003A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE A | 0185.078-4 | 202515 | 08/04/2025 16:18:24 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/10/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202543 | 202542 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 6.67 | 0.08
202505664 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 09/04/2025 10:20:02 | Durante comisionamiento SSA:202505071, detectada ausencia de accesorios para abertura y cierre de los disyuntores 13.8KV de forma manual. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202540 | 202540 | 0 | 0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Devido à ausência do acessório original (alavanca) destinado ao acionamento do disjuntor de 13,8 kV com a porta frontal do painel em posição fechada, foram confeccionadas duas peças a partir de barra metálica, (50cm de comprimento), oriunda de sucata do almoxarifado. As peças possibilitam o acionamento manual do disjuntor por meio da inserção em orifício existente na porta do painel, viabilizando as operações de abertura e fechamento do disjuntor. Foto em anexo da peças. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 2 | 0.5
202505776 | STE |  | M093A004 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - AUX CA3AI-B | 1718.001-1 | 202515 | 10/04/2025 10:26:17 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales al tablero AUXILIAR CA3AI-B y gabinete de baterías que se encuentran en la elevación 78 de la casa de máquinas conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202517 | 202543 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN DE MONTAJE Y ENSAYOS FUNCIONALES DEL TABLERO AUXILIAR CA3AI-B Y GABINETE DE BATERIAS.CORRECCIÓN DE CONEXIONADO CONFORME DISEÑO.INTERCONEXIÓN CON CA3AI-A Y DISPOSITIVOS DE CAMPO(SSA202507773,202507775), ENSAYO DE DISPOSITIVOS DE CAMPO(SSA202508318) REALIZADO SUSTITUCIÓN DE SIRENA TIPO EDWARDS BIGNALIN AAV-2/2 FCM-6.05 Y AJUSTE Y CORRECCIÓN DE CONEXION SIRENAS AAV-2/2 FCM-6.11,6.15 Y 6.17. ENSAYO DESDE EL ACR. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 58.5 | 1
202505524 | STE |  | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202515 | 11/04/2025 09:08:09 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07046 FL 5, 6260-DF-94737 FL 10 e 6260-DF-94826 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502887. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202544 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução das modificações em 28/07/2025.. Realizada a conferência dos desenhos disponibilizados no SATEDMS em 27/10/2025. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505880 | STE |  | M045D002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.006-6 | 202515 | 11/04/2025 14:28:09 | Reparar e fixar cabos dos amplificadores das antenas de TMR da torre do vertedouro, os mesmos estão rompidos, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202519 | 202542 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição das antenas, cabos, conexões e caixas por equipamentos e acessórios novos (ver imagens em anexo). Após procedimento, sinal de TMR foi normalizado no local. Obs: devido às más condições e avançado estado de deterioração, o material retirado foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). | Fora de Prazo |  |  | 4.5 | 31.25 | 2.75
202505924 | STE |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202515 | 12/04/2025 03:57:32 | Verificar y solucionar pérdida de agua localizada en el manómetro que se encuentra próximo a la válvula 06EC en la elevación 92m. Video en anexo. | OUO5 | MAM1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado sustitución de conjunto válvula, amortiguador y manómetro. Sometido a ensayo, verificado correcto funcionamiento y estanqueidad. Liberado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.33 | 1.2 | 0.17
202505930 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202515 | 12/04/2025 23:28:06 | Verificar y solucionar falta de vedacion en la valvula correspondiente al dreno de agua bruta salida enfriamiento agua pura. | OUO6 | MAM1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202550 | 202550 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | VÁLVULA QUE NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE FOI TROCADA POR NOVA. FEITO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE ANTES DE INSTALAÇÃO. APÓS NORMALIZAR, SISTEMA FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.25 | 3.75 | 0.25
202505891 | STE |  | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202516 | 14/04/2025 08:48:49 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94569I(10), 6260DF94645I(6) y 6299DC07012P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502878. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | 202544 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução das modificações em 27/10/2025.. Realizada a conferência dos desenhos disponibilizados no SATEDMS em 27/10/2025. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202505919 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202516 | 14/04/2025 09:09:45 | Realizar identificação da numeração e sinalização de segurança das seguintes caixas de passagem da linha de 13,8Kv: CE16, CE16A e CP004, conforme localização em anexo. Obs: Foram removidas as tampas danificadas que haviam identificação, sendo fabricadas e instaladas tampas novas, conforme anexo. | MCI1 | MCI4 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202607 | 202549 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12. Realizado identificação com pintura manual na cor preto utilizando adesivos negativos para forma de letra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.17 | 0.33
202506248 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202517 | 21/04/2025 13:43:31 | Durante comisionamento del cuadro TG-TR01 SSA:202505076 constatada puerta trasera del cubículo de disyuntores de salida con rayadura y oxidación conforme fotografía en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202541 | 202541 | 0 | 0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Danos na pintura foram reparados por MCI4 conforme SSA: 202513775 | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.17
202506284 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202517 | 22/04/2025 07:52:29 | Durante comisionamento del cuadro TG-TR02 SSA:202505080 constatada puerta trasera del cubículo de entrada con rayadura y oxidación conforme fotografía en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202541 | 202541 | 0 | 0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Danos na pintura foram reparados por MCI4 conforme SSA: 202513674. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.17
202506474 | STE |  | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202517 | 24/04/2025 17:25:51 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2PY= 3,241 g y 2MT= 3,198 g en la motobomba BDR-1701, medición correspondiente a la SSP 20253502. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202527 | 202543 | 0 | 2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Após a execução da SSA 202516097 por ILA1, confirmada a redução dos níveis de vibração após a lubrificação realizada. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202506538 | STE |  | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202517 | 25/04/2025 15:43:38 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1PY= 2,717 g y 1MT= 3,131 g en la motobomba BES-1804, medición correspondiente a la SSP 20253502. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202531 | 202541 | 0 | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada nova análise por ILA1 (SSA 202512351). Observada redução expressiva dos parâmetros de tendência dos pontos 1PY e 1MT. Não mais observada elevação geral das frequências no espectro de envelope, indicando que o problema de lubrificação foi resolvido. Não são necessárias ações adicionais. | Fora de Prazo |  |  |  | 3.25
202506715 | STE |  | M082C003 | GPS | 0893.035-1 | 202518 | 29/04/2025 15:00:10 | Conforme informado en la SSP 2025555, inconvenientes con el GPS, realizar el cambio del GPS de la Estación Remota. Código de Stock del GPS 719821. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | 202544 | 1 | 1 | FABRICIO MARCATO | Realizado a substituição do GPS, conforme a solicitação da emissão. Testes de funcionamento com resultado satisfatório, conforme solicitação da emissão e imagens em anexo. Equipamento entregue a SMIN.DT, que encaminhará a empresa Dualbase para reparos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.66 | 1.67
202506769 | STE |  | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202518 | 30/04/2025 10:13:06 | Durante comsionamiento del panel TB-CC (SSA 202505556) constatado parte frontal y posterior con daños en la pintura del panel. En anexo fotos indicando los puntos de los daños. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202541 | 202541 | 0 | 0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Danos na pintura foram reparados por MCI4 conforme SSA: 202513770. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.17
202506791 | STE |  | R025D005 | SINALIZAÇÃO | 0973.020-7 | 202518 | 30/04/2025 11:22:28 | Solicito realizar la pintura de señalización del piso de los estacionamientos de los vehículos del personal de ITAIPU conforme a los diseños en anexo. Obs: En caso necesario renovar la pintura de las líneas de los lugares ya existentes. | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202531 | 202542 | 0 | 1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, repintado os batentes com tinta PU amarelo 5y8/12 e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 31.75 | 0.75
202506750 | STE |  | N028A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.003-1 | 202518 | 30/04/2025 15:00:37 | Realizar revisão completa no sistema de lubrificação da ponte N10, afim de atestar o correto funcionamento de todos os componentes elétricos do sistema. (Obs: Conforme executado na ponte N07). | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202523 | 202548 | 0 | 0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado lanzamiento y conexión de los conductores faltantes e identificado con TAGs correspondientes a las borneras de destino según diseño. Realizado ensayo eléctrico funcional verificando correcta operación en conjunto con MAM2. Diseño marcado en anexo. Emitida SSA: 202518598 para actualización de diseño. Equipamiento eléctrico dejado en condiciones normales de operación. Anexo diagrama marcado "As Built". | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 61.33 | 0.33
202506943 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 07/05/2025 07:44:36 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:184.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. Obs: sin señalización, posible reincidencia de problema según ssa 202415750, ver posibilidad de reparación o descarte. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202521 | 202543 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Reparación de la parte electrónica. Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 10.5 | 0.1
202507019 | STE |  | N054A024 | REDUTOR DE TRANSLAÇÃO DO LIMPA GRADES | 1464.005-1 | 202519 | 07/05/2025 10:49:50 | Realizar a troca do óleo do redutor do sistema de translação do limpa grades em função dos resultados da análise da SSP 20250572, que indicou uma concentração alta e crescente de ferro, água e com coloração escura que atingiu o máximo da escala conforme ASTM D445. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202545 | 202546 | 0 | 0 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Realizada substituição da carga de óleo lubrificante do redutor de translação do limpa grades (código almoxarifado 579459). A indicação de nível suficiente de óleo no redutor foi verificada, na vareta indicadora, ao adicionar-se 37 litros. Equipamento em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.4 | 0.1
202507176 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202519 | 09/05/2025 10:55:30 | Providenciar ajuste dos pontos do arquivo, em anexo, para que os mesmos estejam válidos no SCADA e SCC. São pontos da função 68 das linhas YZU1 e YZU2. Atualmente, estão inválidos como "VanotRenew" no SCC. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202550 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Conforme execução da SSA 202512797, verificou-se que os pontos da função 68 não estão habilitados no dispositivo primário (IED), mas estão presentes nas Bases de Dados do SCADA e SCC, causando invalidade dos pontos. Sugere-se uma análise da situação, de modo a optar por eliminar os pontos das Bases de Dados, ou implementar a supervisão da função 68 no dispositivo primário. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 2 | 8 | 1
202507168 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202519 | 09/05/2025 12:15:31 | Verificar/reparar TMR, número 9324, modelo Alcatel 8254 | OUO5 | MEL3 | THOBIAS DANIEL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202520 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no aparelho, limpeza do teclado e carga da bateria. Aparelho em condições normais de uso, devolvido ao usuário. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.08
202507208 | STE |  | J092C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.98,50 EIXO CD | 0127.203-9 | 202519 | 09/05/2025 16:35:17 | Verificar aparente filtración de agua en la válvula que alimente el hidrante HD-04141. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | LOPEZ DUARTE SAMUEL | Realizado el ajuste de empaquetadura en la válvula consistente al hidrante. Constatado correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.3 | 0.77 | 0.33
202507189 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202520 | 13/05/2025 08:58:25 | Solicitamos reparo o controlador de temperatura MIT ABB com NS 1000265413030931. O controlador foi retirado no almoxarifado para instalar no R3, no entanto não funcionou. O MIT indicava constantemente 115ºC. Código de estoque 712797. Ref. SSA 202507004 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202534 | 202543 | 1 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El defecto se encuentra en el microprocesador central, el mismo no reacciona a cambios en su entrada, ni de configuración ni de alteración de componentes discretos. Sin condiciones de reparo. Descartar. Obs: El instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas (fuente y display). | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 5.5 | 0.12
202507368 | STE |  | J092D001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202520 | 13/05/2025 11:16:14 | CONFORME PARECER DE SSA:202307157, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO COD:116572 (AJUSTADA EM 10BAR) E INSTALAR ELIMINADORA DE AR COD:101206 CONFORME DEMOSNTRADO NO DESENHO ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202542 | 202543 | 2 | 1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | ISOLADO SISTEMA E INSTALADO FLANGE 6" COM DERIVAÇÃO DE 1.1/2". INSTALADO ELIMINADORA DE AR E VÁLVULA DE ALÍVIO PREVIAMENTE CALIBRADA (10BAR). NORMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETA OPERAÇÃO. FOTO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 14 | 0.58
202507535 | STE |  | P044B002 | FAN-COIL DAC-1201 U12/U13 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.007-9 | 202521 | 20/05/2025 08:36:16 | Durante ejecución del mantenimiento periódico SSP 20250153 ANUAL se pudo constatar que el acoplamiento de la turbina del DAC-1201 se encuentra dañada. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202546 | 202546 | 0 | 0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspeccion del equipo, constatando acoplamiento roto. Sustituido el acoplamiento, ajustes, pruebas del equipo, equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. Servicio ejecutado en la AT 202509937. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1.25
202507604 | STE |  | M085C003 | GPS | 0893.014-2 | 202521 | 21/05/2025 07:36:35 | Realizar el reemplazo del GPS conforme inconveniente registrado en la SSP 20250530, código de stock del GPS 719821. Entregar a la SMIN.DT el GPS retirado para enviar a verificación a la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202539 | 202540 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Verificado falha no GPS. Realizado a substituição e realizado testes com resultados satisfatórios. Obs: Entregue o GPS substituído para CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO- SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.17
202507606 | STE |  | M083D003 | GPS | 0893.049-2 | 202521 | 21/05/2025 07:36:51 | Realizar el reemplazo del GPS conforme inconveniente registrado en la SSP 20255505, código de stock del GPS 719821. Entregar a la SMIN.DT el GPS retirado para enviar a verificación a la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a substituição do GPS, conforme a solicitação da emissão. Testes de funcionamento com resultado satisfatório, conforme solicitação da emissão e imagens em anexo. Equipamento entregue a SMIN.DT, que encaminhará a empresa Dualbase para reparos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1 | 0.5
202507775 | STE |  | M093A004 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - AUX CA3AI-B | 1718.001-1 | 202521 | 23/05/2025 11:08:04 | Solicitar AT a fin de posibilitar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) realizar la conexión del lazo 6 proveniente desde el AUX CA3AI-A. Además de la conexión de los cables de lazo y alimentación de las sirenas de la Elev.78. Duración estimada del trabajo: 9 días hábiles. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202523 | 202543 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE APOYO PARA CONEXIÓN DE LAZO6 PROVENIENTE DE CA3AI-A, CABLES DE LAZO Y ALIMENTACIÓN DE LAS SIRENAS DE LA COTA 78 CONFORME DISEÑOS EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 23.5 | 2
202507962 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202522 | 27/05/2025 10:28:39 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-02 durante comissionamento do painel (SSA 202507677). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202524 | 202545 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Alteração no db executado com a SSA 202509545. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202508039 | STE | 202505666 | C080D013 | SMG MÓVEL 01 - DISPOSITIVO MÓVEL DE MONITORAMENTO DO GÁS SF6 | 1724.001-2 | 202522 | 28/05/2025 14:39:19 | Conforme orientación del personal de la FPTI-PY, la Itaipu cuenta con dispositivos convertidores de medios similares o compatibles con el indicado en la SSA 202505666. Se solicita la retirada de una unidad de cada uno de los siguientes códigos de Almacenes de la margen izquierda, de forma a verificar esta compatibilidad en el SMG-Móvil. A seguir se informan los códigos disponibles de stock: 719538 (14 unidades), 712475 (02 unidades), 717667 (01 unidad). Informar caso haya incompatibilidad. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202549 | 202549 | 1 | 0 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Se realizó el acompañamiento a IEQ3. La anormalidad fue resuelta utilizando los datos registrados en la SSA 202505666, en la cual se instaló el convertidor con código 5000260. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 8 | 1.17
202508091 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202522 | 29/05/2025 08:50:21 | Durante curso de brasagem e máquinas especiais da equipe de bobinagem (MEG1), constatado que a tubulação de ar comprimido da máquina de corte de cunhas do estator esta ressecada e com vazamentos, não podendo ser operada. Obs. Máquina de corte de cunhas BP: 694923. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202525 | 202544 | 0 | 1 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Foi substituído o restante das mangueiras faltantes, cerca de 2m, fornecido por SMMA (sobra de material de manutenção), concluindo a troca total das mangueiras de ar (cerca de 9m). realizado ensaios funcionais na máquina de corte de cunhas com resultados normais. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 26.5 | 1.67
202508119 | STE |  | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202522 | 30/05/2025 14:07:26 | Durante manutenção 1M identificou-se avaria em retentor (raspador) de ambos os dois cilindros hidráulicos do braço articulado principal. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202543 | 202546 | 0 | 1 | JACKSON LUIZ ALBRING | Conforme solicitado, realizou-se a substituição do retentor (raspador) de ambos os dois cilindros hidráulicos do braço articulado principal. Atividade realizada pela empresa ORTOMAM através de contrato 4500075766 e SSA 202508275. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. Relatório e fotos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 3.13 | 0.37
202508245 | STE |  | J086A003 | BOMBA BDR-F16-013 | 0278.017-8 | 202522 | 30/05/2025 15:20:29 | Durante preventiva semestral verificado ruido anormal en el conjunto motobomba BDR-F16-013. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202538 | 202545 | 0 | 2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado acompanhamento de funcionamento e realizado novos ensaios de partida e parada não identificando comportamento anormais e nem ruídos ficando liberada para operação. Com o motor em funcionamento foi realizado a lubrificação do mancal inferior utilizando a Graxa KLuber petamo GHY133N. Emitida SSA 202517883 para nova coleta de dados de vibração após lubrificação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.63 | 17.53 | 0.5
202508393 | STE |  | M038A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.016-5 | 202523 | 02/06/2025 16:34:03 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de las cajas de distribución telefónica - CDTE de todos los pisos. Referencia de diseños: - 6704-DC-0700-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202526 | 202541 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após realização de levantamento de interconexão entre os CDTE do Edifício de Produção 50Hz e o DG-2 e a isolação dos cabos nos blocos verticais do DG-2, fornecido apoio e supervisão à empresa terceirizada na remoção de caixas e cabos do Edifício de Produção. Cabos desconectados permanecem nos secundários dos blocos verticais. | Dentro do Prazo |  |  | 3.42 | 9.92 | 1.25
202508390 | STE |  | M037A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.015-7 | 202523 | 02/06/2025 16:35:20 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de las cajas de distribución telefónica - CDTE de todos los pisos. Referencia de diseños: - 6704-DC-0500-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | 202541 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após realização de levantamento de interconexão entre os CDTE do Edifício de Produção 50Hz e o DG-1 e a isolação dos cabos nos blocos verticais do DG-1, fornecido apoio e supervisão à empresa terceirizada na remoção de caixas e cabos do Edifício de Produção. Cabos desconectados permanecem nos secundários dos blocos verticais. | Fora de Prazo |  |  | 3.42 | 9.33 | 1.33
202508389 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 02/06/2025 16:39:36 | Verificar e solucionar motivo do acionamento sem rearme do alarme "ACY1 - PP TPC SENAL DISTORCIONADO", status: DELAYed EV | OUO7 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202546 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi realizado ajuste de configuração do Sistema pelo fornecedor Siemens conforme previsto. Após ajustes, realizado ensaios de funcionamento, com resultados satisfatórios. Dessa forma foi possível encerrar o Ticket de Suporte LMSD-55065. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 8 | 2.25
202508392 | STE |  | M037A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.023-5 | 202523 | 03/06/2025 07:51:00 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los cables telefónicos de todos los pisos. Aislar los cables en el DG-01. Referencia de diseños: - 6704-DC-0500-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202526 | 202541 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Após realização de levantamento de interconexão entre os CDTE do Edifício de Produção 50Hz e o DG-1 e a isolação dos cabos nos blocos verticais do DG-1, fornecido apoio e supervisão à empresa terceirizada na remoção de caixas e cabos do Edifício de Produção. Cabos desconectados permanecem nos secundários dos blocos verticais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.75
202508396 | STE |  | M038A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.025-1 | 202523 | 03/06/2025 07:51:05 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los cables telefónicos de todos los pisos. Aislar los cables en el DG-2. Referencia de diseños: - 6704-DC-0700-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202525 | 202541 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após realização de levantamento de interconexão entre os CDTE do Edifício de Produção 50Hz e o DG-2 e a isolação dos cabos nos blocos verticais do DG-2, fornecido apoio e supervisão à empresa terceirizada na remoção de caixas e cabos do Edifício de Produção. Cabos desconectados permanecem nos secundários dos blocos verticais. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.58
202508275 | STE | 202508119 | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202523 | 03/06/2025 08:15:21 | Solicito adquirir conjunto de reparo para os cilindros hidráulicos do braço articulado principal da PEMT. Obs: São 2 conjuntos de reparo, sendo um para cada cilindro. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202525 | 202546 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Kits de vedação (part number 59444GT) fornecidos e substituídos pela empresa Hortoman (CT4500075766). Relatório de atendimento em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202508427 | STE |  | B016H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.018-8 | 202523 | 03/06/2025 14:13:54 | Efectuar sustitución de la resina CNP80 en virtud de la posición alcanzada por la NV107= 2 (SSP 20254521) | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202533 | 202545 | 0 | 1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Con la retirada de la placa de orificio (SSA 202512731) fue ampliado la vida útil de la resina CNP80, sustitución será realizada cuando la regulación de conductividad con la NV107 ya no sea posible. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.58 | 0.32
202508483 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202523 | 03/06/2025 22:32:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há indicação de corrente do gerador = 27,2kA na IHM, com unidade parada, conforme anexo. Corrente do gerador = 0A no SDSC e SCADA. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202542 | 202543 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado reset do software do regulador, substituídos transdutores e realizado acompanhamento do comportamento da unidade geradora em carga. Observado que o problema foi solucionado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.25 | 8.9 | 0.33
202508459 | STE | 202508259 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 04/06/2025 09:15:10 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 101684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-10 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | 202545 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço realizado com a SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202508460 | STE |  | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202523 | 04/06/2025 15:05:54 | VERIFICAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NO DISJUNTOR OL-2 (ALIMENTAÇÃO AUXILAR). UM DOS CONDUTORES APRESENTA DELTA DE TEMPERATURA DE ~17ºC COM RELAÇÃO AO OUTRO. VER RELATÓRIO SIMPLFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202524 | 202540 | 0 | 0 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a inspeção termográfica no quadro 04L02, onde foi comprovada a existência de uma anomalia térmica no condutor de entrada do disjuntor OL2, no terminal de conexão do condutor foi registrado um delta de 29,9ºC com relação ao condutor adjacente. Emitida a SSA 202509142 para IEQ3. Após manutenção, foi realizada uma nova inspeção e confirmada a eliminação da anomalia térmica. Os detalhes das inspeções são apresentados nos documentos em anexo. | Dentro do Prazo |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA | 0.92 | 2.5 | 2
202508614 | STE |  | C004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10B | 0016.035-0 | 202523 | 05/06/2025 14:21:19 | Nivel de densidad del Gas SF6 por debajo del límite establecido en la Fase T. Valores encontrados : 29,49 g/l / 471 kPa / 23ºC. Encontrado durante ejecución de la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 16 kg de gas SF6 nuevo en la fase "T" del compartimiento hasta alcanzar 488 kPa de presión a 24 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 2.25
202508629 | STE |  | M093A001 | ACR - ANUNCIADOR CONTROLADOR DE REDE | 1715.001-8 | 202523 | 05/06/2025 16:30:52 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para habilitar y configurar la comunicación con las demás centrales, para posibilitar el comando de evacuación general desde la ACR. Las centrales se irán configurando conforme se vayan habilitando los lazos asociados a cada central. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202524 | 202543 | 0 | 1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE APOYO PARA HABILITAR Y CONFIGURAR LA COMUNICACIÓN CON LAS CENTRALES CA3AI, CA2AI, CAVT,UPAC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 29.33 | 1.5
202508574 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202523 | 06/06/2025 10:56:54 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALHA NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MÁQUINA DE SOLDA "ESAB LHN 150". EQUIPAMENTO PERMANECE COM LED LIGADO CONFORME FOTO ANEXO. OBS: INSTALAR PLUG TOMADA ADEQUADO PARA O EQUIPAMENTO. | MAM3 | ILA2 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202539 | 202543 | 1 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se ha encontrado defecto en la electrónica del equipo, la luz encendida indicaba sobretemperatura por uso continuo. Fue sustituida la tomada al padrón industrial 2P+T 16Ah cod almc 712779. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.22 | 2.93 | 0.08
202508697 | STE |  | R006E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.003-7 | 202524 | 09/06/2025 08:11:48 | Verificar/solucionar infiltración de aguas pluviales en la galería del Vertedero cota 222 trecho A. Fotos en anexo. | MAM2 | MCI1 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202548 | 202541 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a fabricação e instalação de calha direcionando a água para o lugar correto com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202508661 | STE |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202524 | 09/06/2025 10:55:10 | Compartimiento A36-1 Fase B con valores incoherentes de lectura en el Sistema SMG. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252298. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202540 | 202542 | 0 | 0 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fueron realizados ensayos de comunicación con SMG; detectada falla en sensor WIKA (SN 1108WN9A), retirado y enviado a almacenes para descarte. Verificado nodo esclavo inoperante, retirado y almacenado en el taller de la GIS, en tanto IEQ3 defina su destino (SSA 202302345). Emitida SSA 202516392 para reposición del sensor WIKA y nodo esclavo. | Fora de Prazo |  |  | 0.45 | 9.93 | 0.62
202508654 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202524 | 09/06/2025 11:30:54 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A25-1 Fase T. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202540 | 202542 | 0 | 0 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuada inspección de elementos correspondientes al sistema de monitoreo de gas SMG asociados a la localización A25-1 fase T, comprobándose falla en el nodo esclavo, retirado y almacenado en el taller de la GIS, en tanto IEQ3 defina su destino (SSA 202302345). Emitida SSA:202516284 para el reemplazo del mismo una vez que sea adquirido un nuevo lote para stock. Retirado sensor SMG 1108VEHY y dejado en stock. | Fora de Prazo |  |  | 0.22 | 2.47 | 0.28
202508653 | STE |  | C080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-06 | 2488.006-6 | 202524 | 09/06/2025 11:32:09 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A13-1 Fase S. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202543 | 202543 | 1 | 0 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificada falla de comunicación causada por sensor WIKA (SN 110953V8) inoperante, sustituido por sensor WIKA (SN 1108VEHY) proveniente de la SSA 202508654. Realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos, con resultados satisfactorios. Obs.: Sensor retirado fue enviado para descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.93 | 0.65
202508815 | STE | 202507958 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 09/06/2025 14:00:02 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 021685 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-02 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | 202547 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | O ponto já foi retirado no banco gerado em 20251105. | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202508645 | STE |  | C001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-10 | 0016.010-5 | 202524 | 09/06/2025 14:24:08 | Bajo nivel de densidad del Gas SF6 próximo al del límite establecido en la Fase S. Valores encontrados : 29,6 g/l / 472 kPa / 24ºC. Encontrado durante ejecución de la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202542 | 202541 | 1 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 7,870 kg de gas SF6 nuevo en la fase "S" del compartimiento hasta alcanzar 488 kPa de presión a 25 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.4 | 10.15 | 0.58
202508827 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202524 | 09/06/2025 15:28:30 | Realizar calibración en el medidor de resistencia de aislacion Marca: Megger, Modelo: MIT2500, IB:4065 Verificar y solucionar motivo por el cual la tapa frontal se encuentra suelta. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202540 | 202544 | 1 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento no estaba realizando mediciones debido a fusible de salida abierto, sustituido por otro semejante (1000V 500mA). Sustituidas además 6 pilas AA y reposición de dos tornillos de tapa trasera. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.12 | 3.08 | 0.15
202508870 | STE | 202508808 | B018A040 | QUADRO GA-18 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.018-9 | 202524 | 09/06/2025 16:43:07 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202540 | 202540 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor branco Munsell 5y9/1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.92 | 0.08
202508867 | STE | 202508805 | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202524 | 09/06/2025 16:43:21 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor branco Munsell 5y9/1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.92 | 0.08
202508668 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202524 | 10/06/2025 07:35:04 | Desprendimiento del enchapado en puerta y con pequeña rotura. Sala de los equipos auxiliares del control centralizado Cota 131. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI2 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202533 | 202540 | 0 | 0 | ADELAR FRONZA | Foi trocado os laminados dos dois lados de duas folhas das portas, a fechadura e o braço hidráulico. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 18 | 0.67
202508961 | STE |  | A019L013 | PAINEL DE SINCRONIZACAO - PSY-9A | 1119.001-7 | 202524 | 11/06/2025 09:37:30 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. Desconectar, testar e reconectar os condutores do cabo AU9A-1432. Coordenar os trabalhos com o MEL2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202533 | 202540 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Ejecutado conforme solicitado. OBS: Diseño ya se encuentra actualizado en el Satedms. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.08
202508960 | STE |  | A019L010 | PAINEL GAP-9A-1/2 | 1099.001-3 | 202524 | 11/06/2025 10:13:22 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. Desconectar, testar e reconectar os condutores dos cabos FU9A-3153, AU9A-3155 e FU9A-3154. Executar curto-circuitos temporários entre a desmontagem do DFR e o comissionamento da UMR conforme anexos. Coordenar os trabalhos com o MEL2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202533 | 202540 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado apoio para equipe da MEL2, com ensaios ponto-a-ponto, isolação, para possibilitar o comissionamento da UMR-099A do RPMF. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 19.25 | 0.75
202508959 | STE |  | A019L009 | PAINEL GPP-9A-1/2 | 1098.001-9 | 202524 | 11/06/2025 10:13:52 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. Desconectar, testar e reconectar os condutores dos cabos AU9A-3122, AU9A-6010 e AU9A-3131. Executar curto-circuitos temporários entre a desmontagem do DFR e o comissionamento da UMR conforme anexos. Coordenar os trabalhos com o MEL2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202533 | 202541 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Trabajo realizado conforme a lo solicitado, realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios, emitida SSA N° 202516092 para actualización del plano. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 17.5 | 0.38
202509092 | STE |  | J052D013 | QUADRO QL-9A031-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1. PAVIM. | 0698.077-5 | 202524 | 12/06/2025 09:30:14 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202525 | 202545 | 0 | 1 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, todos os circuitos de saída do QL-9A031-0 foram desconectados e liberados para retirada pela contratada da SOCM.DT. | Fora de Prazo |  |  | 0.22 | 0.75 | 0.25
202509091 | STE |  | K052D010 | QUADRO QL-10031-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.163-1 | 202524 | 12/06/2025 09:30:34 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202525 | 202541 | 0 | 1 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, todos os circuitos de saída do QL-10031-0 foram desconectados e liberados para retirada pela contratada da SOCM.DT. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 3.67 | 0.58
202509094 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 13/06/2025 11:17:03 | Solicitamos analizar la posibilidad de ajustar parámetros: BIAS, SCALE y HLIM6 del punto SEMD_500/YZU2 FRECUENCIA (RTU 119, PNT 53). Los valores actuales (BIAS:0, SCALE:50 y HLIM6:50) están discrepantes de puntos similares (SEMD_500/YZU1 FRECUENCIA, (BIAS:0, SCALE:60 y HLIM6:55) ) y el punto acusa limite de alarma violado. | OUO0 | IEE3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202533 | 202547 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 4
202509245 | STE |  | K076B004 | BOMBA BIN-1204 | 0260.014-5 | 202525 | 17/06/2025 07:53:25 | Verificar e solucionar vazamento de água pelo eixo da bomba BOMBA BIN-1204. | OUO2 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202550 | 202542 | 0 | 0 | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | Se realizó el ajuste de la empaquetadura, dejando una pequeña perdida necesaria para el sistema. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.17 | 0.5 | 0.17
202509369 | STE |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202525 | 17/06/2025 11:28:11 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DEL REGISTRADOR UMR-099A CONFORME PLANILLA 6019-83-G4905-P-R0 EN ADJUNTO. REF. SDS-15614. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202535 | 202547 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada instalação e comissionamento do equipamento conforme planilha no anexo. Todas as falhas identificadas durante o comissionamento foram sanadas no mesmo período pelo fabricante. | Dentro do Prazo |  |  | 2.45 | 42.13 | 0.33
202509272 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202525 | 17/06/2025 11:29:45 | Realizar la desconexión y aislación del cable FU9A3661 pelos 11 y 12 de los bornes 67 y 65 respectivamente, mantenerlos desconectados durante la retirada del DFR099A y la instalación de la UMR099A. Posterior a la instalación de la UMR realizar ensayos de continuidad, aislación y volver a conectarlos conforme diseños adjuntos. REF.:AR/ENES.DT/024/2025 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202533 | 202541 | 0 | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron realizados ensayos de continuidad y aislación del cabo FU9A3661 pelos 11y 12. Posteriormente fueron conectados a la regla X3-67 y X3-65 respectivamente conforme diseños adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 14 | 0.42
202509271 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202525 | 17/06/2025 11:30:18 | Realizar ensayos de continuidad y aislación de los pelos a ser utilizados de los cables EU9A-0003, EU9A-0002 y EU9A-0001; conectarlos posteriormente en los bornes indicados en los diseños adjuntos con el fin de enviar las señales del EC9A para la UMR099A. REF.:AR/ENES.DT/024/2025 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202533 | 202540 | 1 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación de punto a punto y seguidamente la medición de aislación de los conductores, conforme a diseño en SSA. Quedando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 9 | 1.5
202509270 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202525 | 17/06/2025 11:30:46 | Realizar la desconexión y aislación de los pelos de los cables FU09-6001 y FU09-6002 según lo marcado en los diseños adjuntos a fin de aislar las señales enviadas al DFR099A durante su desmontaje y posterior instalación de la UMR099A que lo reemplazará. Posteriormente realizar ensayos de continuidad y aislación de los cables antes de volver a conectarlos conforme los diseños anexados. REF.:AR/ENES.DT/024/2025 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202533 | 202540 | 0 | 1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación punto a punto de los conductores según diseño en SSA. desconectado / conectado nuevamente y verificado aislacion de cada uno de los mismo encontrándose con valores mayores a 550MΩ. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 18 | 0.92
202509294 | STE |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202525 | 17/06/2025 13:55:24 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue ejecutado ensayo con bancada de presión para verificar estanqueidad con 12.4 kgf , se adjunta video e imágenes del test. Corroborando estanqueidad y dejando la válvula en condiciones normales para su funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 7.5 | 0.67
202509291 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202525 | 17/06/2025 13:59:15 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | VÁLVULA QUANDO INSPECIONADA APRESENTOU FALTA DE ESTANQUEIDADE, SOB PRESSÃO DE ÁGUA. A MESMO FOI TROCADA POR OUTRA QUA HAVIA SIDO REPARADA NO SETOR, APÓS ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DE VÁLVULA REPARA A MESMA FOI INSTALADA E APÓS MANOBRAS, FOI LIBERADA PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12.75 | 0.75
202509338 | STE |  | R021A001 | TRECHO ENTRE ESTACA 122 + 47,17 E 128 + 80,00 | 0977.006-6 | 202525 | 17/06/2025 16:36:13 | Se pudo observar existencia de erosión en progreso comparando con inspecciones anteriores. Solicito parecer técnico sobre la anormalidad. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202618 | 202548 | 0 | 0 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | A região está sob monitoramento da área de segurança de barragens e não há providência a ser tomada, no momento, pela Superintendência de Manutenção. De qualquer forma, a situação deve ser acompanhada durante as inspeções semestrais da PIC.CI.0067 | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202509479 | STE |  | J090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202525 | 17/06/2025 23:32:09 | Verificar e solucionar corrosão em válvula de água industrial que alimenta as evaporativas (EL. 132 - F9 - Unidade 05). | OUO5 | MAM1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202551 | 202540 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | INSPECIONADO E VERIFICADO DOIS PARAFUSOS SEM SOLTOS. REALIZADO REAPERTO COM CHAVES DE BATER E MARRETA. EMITIDA SSA:202515474 PARA REPARO DE PINTURA. OBS: REALIZADO MANOBRAS E VERIFICADO QUE A VÁLVULA APRESENTAVA CORRETA ATUAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.33 | 2.5 | 0.17
202509476 | STE |  | P020B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.046-6 | 202525 | 18/06/2025 10:36:45 | Encontrado durante atención de la SSP: 20250988 motor del VVT-1102 con conductores internos deteriorados y resecados. Dejado motor desconectado. Anexo foto. | MEG2 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202528 | 202543 | 0 | 1 | RICARDO AFONSO BACKES | AJUSTE DOCUMENTAL. | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 6.25 | 0.67
202509505 | STE |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202525 | 18/06/2025 10:49:10 | Realizar los ensayos y la conexión del cable ZU07-6001, conforme al documento en adjunto 6271-DC-15204, en el marco de la instalación y comisionamiento de la nueva UMR-099A. Referencia: SSA 202509487 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202536 | 202541 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ensaios de envio de inter-trigger em ambos os sentidos a partir do DFR0708 com resultado positivo. Também foi verificada loop completo de inter-trigger. Ensaios realizados utilizado tanto o laser manual de teste e também o próprio DFR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.33
202509503 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202525 | 18/06/2025 10:49:36 | Realizar los ensayos y la conexión del cable ZU09-6001, conforme al documento en adjunto 6019-DC-G4911, en el marco de la instalación y comisionamiento de la nueva UMR-099A. Referencia: SSA 202509487 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202536 | 202541 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ensaios de envio de inter-trigger em ambos os sentidos a partir da UMR-OP01 com resultado positivo. Também foi verificada loop completo de inter-trigger. Ensaios realizados utilizado tanto o laser manual de teste e também a própria UMR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.33
202509487 | STE |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202525 | 18/06/2025 10:50:11 | ACOMPAÑAR LA INSTALACIÓN FÍSICA DEL NUEVO REGISTRADOR UMR-099A DEL SISTEMA RPMF, CON CODIGO DE EQUIPO 2500.005-3, EL CUAL REEMPLAZARÁ AL REGISTRADOR DFR-099A - FABRICANTE E-MAX (COD. LOC. A025D001). REALIZAR ENSAYOS PUNTO A PUNTO, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE LOS CABLES, Y CONECTAR A SUS RESPECTIVOS BORNES CONFORME TABLA DE INTERCONEXIÓN 6019-16-G4905-P. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202535 | 202541 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuado o ponto a ponto interno do painel, incluindo as interconexões entre as respectivas áreas e painéis. Todas as isolações dos cabos apresentaram valores superiores a 550 MΩ. Realizada também a conexão nas respectivas borneiras. | Dentro do Prazo |  |  | 1.53 | 23.17 | 1
202509568 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202525 | 18/06/2025 15:40:24 | Realocar antena do TMR instalado na SDC, devido as obras de reforma previstas para iniciar no dia 23/06/2025. | OSO0 | MEL3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202526 | 202540 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada conexão de antena desativada do E.P. nos pares 47/48 do BV 26 no DG-01. Realizada interconexão no CDTE-C-5BD. Realizada terminação na sala de descanso e alocação provisória de antena. Equipamento em funcionamento normal. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 10.5 | 1.33
202509598 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202525 | 20/06/2025 02:48:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual, estando la unidad parada, la señal de CARGA/FRECUENCIA presenta oscilaciones en las mediciones del SCADA. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202539 | 202541 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Se realizaron los ensayos de los módulos 253.1, 244CF y 294.1, verificando su correcto funcionamiento. Realizado limpieza y reapriete de borneras y conectores. Se realizó la verificación de la indicación en SCADA mediante diferentes patamares. Solicitado apoyo de MEL4 para la verificación completa del circuito de señal REF.: SSA 202515258. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 4.83 | 0.25
202509608 | STE |  | G038F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T02 | 0127.130-0 | 202525 | 21/06/2025 12:07:50 | Verificar / sanar perda de água no Sistema Sprinkler do Transformador T2. | OUO7 | MAM1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado durante ensayo flushing en tuberías de agua del sistema de disparo de la válvula diluvio INBAL. Rearmado sistema, verificado correcta estanqueidad y ausencia de pérdidas de agua. Liberado en buenas condiciones de operación al sistema. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.67 | 2.33 | 0.42
202509119 | STE |  | N014A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.012-9 | 202525 | 21/06/2025 18:42:35 | Verificar ventilação que não esta funcionando do elevador E-14. | OUO6 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Realizado instalação de ventilador de ventilador axial da marca EOS e modelo: 4M-250EC / 4E-250S (SMDTC-2379). Utilizada borracha para absorção da vibração (código estoque 506656). Serviço realizado pela Otis. | Fora de Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.17 | 2 | 0.17
202509103 | STE |  | N013A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.011-0 | 202525 | 21/06/2025 18:43:46 | Verificar ventilação deficiente/inoperante do elevador E-13. | OUO5 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Realizado instalação de ventilador de ventilador axial da marca EOS e modelo: 4M-250EC / 4E-250S (SMDTC-2379). Utilizada borracha para absorção da vibração (código estoque 506656). Serviço realizado pela Otis. | Fora de Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.17 | 2 | 0.17
202509618 | STE |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202525 | 22/06/2025 17:01:49 | Verificar e solucionar leve tendência de aumento no nível do referido mancal, sem motivo aparente, aumentou em torno de 5mm nos últimos 30 dias, mesmo com decréscimo de temperatura, ver anexo. Observação: Leitura atual em 310.7mm com temperatura no óleo em 23°C. | OUO6 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202527 | 202549 | 0 | 1 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Se reemplazaron los cuatro intercambiadores de calor, los cuales presentaban múltiples tubos obstruidos debido al ingreso de agua, situación que generaba pequeñas variaciones en el nivel. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.97 | 5.9 | 1.04
202509668 | STE |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202526 | 23/06/2025 14:58:16 | Con base en la SSA 202509461, realizar apoyo para trabajos de modernización del DFR-099A, específicamente para ensayos de punto a punto, medición de resistencia de aislación, desconexiones y conexiones, así como de ensayos funcionales del cable A5S-3953. Trabajos bajo coordinación de MEL2. Archivos adjuntos en la SSA de origen. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | 202540 | 0 | 1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado o teste de continuidade, em seguida reconectado nos bornes 50 e 51 da régua XX21. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 13.5 | 1.17
202509683 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202526 | 23/06/2025 17:04:27 | Verificado durante execução da SSP 20252287 incoerência nas medições do sensor WIKA associado ao compartimento A17-1 fase R. Parâmetros encontrados: Pressão 9 kPa Densidade 0,54 g/l Umidade 146,02 ppmw Verificado no local normalidade na medida de pressão pelo manômetro. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202541 | 202543 | 0 | 0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificada la lectura de datos inconsistentes. Retirado Sensor WIKA con número de serie 1108WN7U, y sustituido por Sensor con número de serie 11094DVE. Luego de las reconfiguraciones correspondientes en el SMG, fue realizada una lectura de prueba con resultados coherentes. El sensor retirado será agregado a un lote (1/10) para su posterior reparación. | Fora de Prazo |  |  | 2.5 | 9 | 0.58
202509689 | STE |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202526 | 23/06/2025 17:06:27 | Verificado durante execução da SSP 20252287 falha na comunicação com o sensor associado ao compartimento A03-1 fase S. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202544 | 202548 | 1 | 0 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Encontrado el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG flojo, se retiro el cable para verificar la presencia de algún defecto, no detectándose inconvenientes se volvió a realizar la conexión del mismo. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. | Fora de Prazo |  |  | 0.7 | 9 | 0.77
202509819 | STE |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202526 | 25/06/2025 05:52:22 | Realizar pintura na cor verde padrão Itaipu, na válvula M5-23DI, localizada na U05 cota 92, foto em anexo. | OUO5 | MCI4 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e verde Munsel 2,5 g4/6 na válvula. | Fora de Prazo |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 0.33 | 1.33 | 0.33
202509856 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202526 | 25/06/2025 11:23:52 | Solicito a realização de manutenção nos tampos de mesa de compensado localizados nas salas blindadas do setor ILA3, conforme a relação abaixo: Sala 113: 3 tampos Sala 117: 4 tampos Sala 118: 4 tampos Sala 119: 3 tampos Favor verificar o estado dos tampos e realizar os reparos ou substituições necessários. Aos cuidados do Sr. Fabiano. | ILA3 | MCI2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202536 | 202540 | 0 | 0 | ADELAR FRONZA | Trocar o laminado dos tampos de mesa de trabalho | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 29.5 | 0.55
202509458 | STE |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202526 | 26/06/2025 08:56:29 | Realizar limpeza e troca do protetor anticorrosivo (tectyl) do eixo da turbina da U18. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado remoção do protetor antigo com espátula e thinner. Reaplicado duas demão de novo protetor anticorrosivo (Tectyl) com rolo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 17.38 | 0.67
202509459 | STE |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202526 | 26/06/2025 08:56:35 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NA TAMPA DA TURBINA DA U18 COM RETIRADA DA TINTA VELHA NOS LOCAIS ONDE HÁ DESPRENDIMENTO, PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO POR COMPLETO. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e duas demãos de poliuretano na cor branco munsell 5y9/1. Nos acessórios montados na tampa foi realizado limpeza manual st2 e aplicado uma demão de poliuretano na cor do componente. | Fora de Prazo |  |  | 0.92 | 18.58 | 0.33
202509919 | STE |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202526 | 27/06/2025 07:34:18 | REALIZAR CONSERTO/SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO DE ESFERA DA REDE DE AGUA DE SERVIÇO NA COTA 122, AMC, PROXIMO AO SISTEMA "M' DE VENTILAÇÃO. FOTO DO EM ANEXO. | MAM3 | MAM1 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202552 | 202547 | 0 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a substituição de válvula de esfera DN 1" da rede de água de serviço na elevação 122, AMC 2, próximo ao sistema "M" de ventilação. Atividade realizada concomitantemente a SSP 20250055. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 1
202509430 | STE |  | M066Y039 | SERVIDOR SIRI-UTA00-SRV01 | 1351.011-7 | 202526 | 27/06/2025 17:22:50 | Realizar descomissionamento de servidor SIRI-UTA00-SRV01. Encaminhar para S099G004 e manter servidor configurado e identificado como sobressalente para servidor da UTA19. Registrar foto do local armazenado. Pré-requisito: 1- Completa migração das funções de Witness para a máquina física SIRI-UTA19-SRV01 (M066O100), conforme AR/SMI-DT/0036/2025. 2- Descomissionamento da máquina virtual M066Y038 - SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WTS-VM01 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202531 | 202540 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Descomisionamiento del servidor físico SIRI-UTA00-SRV01 realizado con éxito; el servidor se encuentra configurado e identificado como sobresaliente del servidor SIRI-UTA19-SRV01; se registró el local de almacenamiento del mismo (Sala de laboratorio de la cota 115). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202510017 | STE |  | R025D005 | SINALIZAÇÃO | 0973.020-7 | 202527 | 30/06/2025 07:06:44 | Solicito realizar la pintura de señalización del piso de los estacionamientos de los vehículos eléctricos tipo Renault Twisy de ITAIPU conforme al diseño en anexo. Obs: Los topes de estacionamiento para ruedas deben ser de máximo 1,20m de longitud por limitaciones de la superficie de concreto de instalación y por ser vehículos más pequeños que los convencionales. En los mismos pueden señalizar con las siglas "SM.DT" | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202547 | 202541 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, demarcado com pintura manual na cor amarelo 5y8/12 conforme desenho proposto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.42 | 0.33
202510076 | STE | 202509468 | K083A001 | BOMBA BDR-I20-001 | 0278.025-9 | 202527 | 30/06/2025 15:07:47 | SOLICITAMOS ANÁLISE E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA QUE APRESENTA ALARMES DE VIBRAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202508684. OBS: DADOS DE VIBRAÇÃO EM SISTEMA OMNITREND. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202529 | 202543 | 0 | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme SSA 202511328, observada corrente do motor acima da nominal e 3A acima da corrente medida na bomba de mesmo projeto (BOMBA BDR-I20-002). Tal parâmetro denota um esforço acima do esperado para o motor do conjunto. Considerando também que o conjunto apresenta vibração acima do nível de alerta em envelope e ruído audível, recomenda-se a substituição da bomba por meio do contrato 4500065573 (Ruhrpumpen). | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202510068 | STE |  | M085J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO DIREITO (SL) | 1479.060-6 | 202527 | 01/07/2025 07:49:35 | Verificar e solucionar falha nos dados recebidos a partir de 22.6.2025, em GBD_SL, conforme foto anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202540 | 0 | 1 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Verificado a estação remota e realizada a troca do sensor limnímetro com SSA 202515292 | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.5 | 3.66 | 0.34
202510056 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202527 | 01/07/2025 11:04:52 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6609-DC-15221-E folha 313 e 6639-DF-A7795-I folha 102 conforme anexos. Referente a execução da SSA 202502380 na UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202527 | 202546 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Los diseños fueron actualizados y publicados en el SAT conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202510086 | STE |  | J086A003 | BOMBA BDR-F16-013 | 0278.017-8 | 202527 | 01/07/2025 14:02:38 | Verificar y solucionar pérdida de agua excesiva por el eje de la correspondiente moto-bomba. | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202545 | 202545 | 0 | 0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado o reaperto do prensa gaxeta ajustando o vazamento para o mínimo necessário para que ocorra a lubrificação e resfriamento do mancal, efetuado ensaios de partida e parada e acompanhamento não apresentando anormalidades ficando liberada para operação. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.1 | 3.5 | 0.07
202510325 | STE |  | N087A007 | FREIO DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.009-4 | 202527 | 03/07/2025 08:45:53 | Realizar teste com carga conforme recomendações da SSA 202510219 e verificar se há deslizamento do freio do sistema de elevação da ponte. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202544 | 202545 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Durante execução da SSP20253620 foram verificadas anormalidades no gancho da ponte rolante, em consenso entre SMIM, SMMA e SOCM, foi realizado teste com carga de 5,5 T (Empilhadeira) onde a ponte apresentou funcionamento normal, ficando assim o equipamento liberado para utilização com carga máx. de até 2,5 T, conforme consenso (e-mail em anexo). SOCM está realizando processo de compra para aquisição de duas pontes rolantes novas para oficina, o qual está em etapa de revisão da ET 3232-20-15500-P | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.5
202510367 | STE | 202510234 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202527 | 03/07/2025 15:04:32 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU07-0008 de interligação com o ULP-07 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | 202545 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202510368 | STE | 202510234 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202527 | 03/07/2025 15:04:38 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 071684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202536 | 202545 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição da SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202510384 | STE |  | P012B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3119-3120-3121) | 0457.107-0 | 202527 | 04/07/2025 07:27:23 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | 202549 | 0 | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 3119, 3120, e 3121. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 1.17 | 1
202510408 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202528 | 07/07/2025 07:32:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o manômetro do compartimento A04-6 fase S se encontra com a glicerina degradada, impossibilitando sua leitura. | OUO1 | MET3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202540 | 202542 | 0 | 0 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se verificó que el manómetro correspondía al compartimiento A04-8-S (aislador pasante cerámico). Con la ejecución de la SSA N° 202508514 (retrofit de la línea MD1), el manómetro con glicerina degradada fue retirado y su punto de medición suprimido, dado que el compartimiento A04-8-S fue integrado al A04-6-S. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.12 | 0.32 | 0.2
202510515 | STE |  | S017A022 | ESPECTROFOTÔMETRO DE INFRAVERMELHO | 1627.001-8 | 202528 | 07/07/2025 10:57:40 | Consertar a tampa do espectrofotômetro de infravermelho - arca Jasco, Modelo FT/IR-4100, BP 674185) que está quebrada conforme fotos anexas. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | 202547 | 3 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue reparada la tapa del equipo, además fue corregida la presión de la bisagra, razón por la cual fue sobre exigida la tapa. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 4.25 | 0.15
202510558 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 07/07/2025 16:01:23 | Realizar a retirada das 3 unidades das válvulas código 100366 que não possuem furação em seus flanges e realizar furação conforme válvulas já furadas disponíveis no mesmo código. Referência: GCSMIT-2213 | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202528 | 202550 | 0 | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a retirada das 3 válvulas e encaminhado para o centro de usinagem, para a confecção dos furos nos flanges conforme a SSA 202510737, e após a execução dos furos foram encaminhadas para o estoque novamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.16 | 3 | 0.12
202510725 | STE |  | M088S081 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LAB - 3kVA /LABORATORIO | 3258.020-5 | 202528 | 09/07/2025 15:11:41 | DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SSP:20255626 FUE DETECTADO EL ERROR P13 "SALIDA DESACT". Modelo: SRT3000XLI S/N: AS2135293845 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202531 | 202550 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA UPS Modelo: SRT3000XLI, S/N: AS2135293845, RETIRADA PARA VERIFICACION Y POSTERIORMENTE SUSTITUIDA POR OTRA UPS NUEVA, DEL MISMO MODELO CON S/N:AS2302392767, EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL, FUE REINSTALADA EN SU POSICION ORIGINAL, VERIFICADA Y ENSAYADA. EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6.5 | 0.92
202510731 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202528 | 10/07/2025 09:34:10 | Solicito la retirada de la iluminación principal e iluminación de emergencia enfrente a los disyuntores 500kV del bay de Unidades U01/U02, cota 128 (GIS), para posibilitar los trabajos asociados a la SSA 202508514. Previsión de inicio: 04/08/2025 período de la mañana. Al finalizar los trabajos de la SSA citada, será necesario normalizar la iluminación. Previsión finalización: 01/09/2025. Anexo foto de luminarias a ser retiradas. | MET3 | MEG3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202531 | 202542 | 0 | 1 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado foi realizada a normalização das luminárias da iluminação principal e iluminação de emergência em frente aos disjuntores 500kV da Unidades U01/U02, cota 128 (GIS), que foram desativadas provisoriamente devido aos trabalhos associados a SSA 202508514. Deixado iluminação em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 4.56 | 7.8 | 2.26
202510792 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202528 | 10/07/2025 11:24:53 | Realizar o comissionamento do monta cargas AMD após processo de modernização, contrato 4500066024. Planilha encaminhada através da SDS-15666. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202530 | 202541 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado comissionamento parcial do monta cargas para liberação das movimentações e termino dos trabalhos pela empresa contratada, conclusão do comissionamento se dará pela SSA 202515774, após a entrega do equipamento finalizado para comissionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 27.25 | 1.95
202510403 | STE | 202509809 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 07:07:50 | Alterar el campo LLIM5 para 18 puntos de la tabla SOANLG, relacionados a la supervisión del nivel del tanque de expansión del sistema de agua pura en unidades convencionales, según solicitado en la SSA 202509809 y conforme archivo anexo. | OUO0 | IEE3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | 202545 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição da SSA derivada. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202511022 | STE |  | M051E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.006-5 | 202529 | 14/07/2025 09:26:15 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da antena e rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Equipamento foi encaminhado para descarte e descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.7 | 0.43
202511010 | STE |  | M051B005 | ALIMENTACAO | 0951.003-6 | 202529 | 14/07/2025 09:26:47 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria e painel solar da estação Tecmes, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito da DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.73 | 0.4
202511009 | STE |  | M051B004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.002-4 | 202529 | 14/07/2025 09:27:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Executado o descomissionamento do sensor de pressão da estação Tecmes, conforme solicitação da emissão. Devido a tubulação estar enterrada, não foi possível a retirada do cabo do sensor. Equipamento foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.7 | 0.43
202511007 | STE |  | M051B003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.002-9 | 202529 | 14/07/2025 09:27:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhado para descarte e descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.73 | 0.4
202511005 | STE |  | M051B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.004-0 | 202529 | 14/07/2025 09:27:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger da estação Tecmes, conforme solicitação da emissão. Equipamentos encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039479 | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.73 | 0.4
202511025 | STE |  | M051E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.005-3 | 202529 | 14/07/2025 09:28:12 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro da estação Tecmes. Equipamento foi encaminhado para descarte, conforme solicitação da emissão e descrito na DM. 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.7 | 0.43
202511024 | STE |  | M051E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.007-4 | 202529 | 14/07/2025 09:28:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger da estação Tecmes. Equipamento foi encaminhado para descarte, conforme solicitação da emissão e descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.67 | 0.43
202511028 | STE |  | M051E005 | ALIMENTACAO | 0951.006-0 | 202529 | 14/07/2025 09:36:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado descomissionamento da bateria e painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos encaminhados para descarte e descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.5
202511026 | STE |  | M051E004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.005-9 | 202529 | 14/07/2025 09:36:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento foi encaminhado para descarte e descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.5
202511072 | STE |  | M051J004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.009-1 | 202529 | 14/07/2025 14:13:15 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039701 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202511073 | STE |  | M051J005 | ALIMENTACAO | 0951.010-9 | 202529 | 14/07/2025 14:13:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039701 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 3.83
202511062 | STE |  | M051H003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.008-8 | 202529 | 14/07/2025 14:14:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039700 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.17
202511071 | STE |  | M051J003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.009-6 | 202529 | 14/07/2025 14:14:21 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039701 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.17
202511070 | STE |  | M051J002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.011-2 | 202529 | 14/07/2025 14:14:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039701 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202511069 | STE |  | M051J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.010-3 | 202529 | 14/07/2025 14:14:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do transceptor e da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039701 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.33 | 0.17
202511066 | STE |  | M051H005 | ALIMENTACAO | 0951.009-5 | 202529 | 14/07/2025 14:14:27 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039700 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 1.17
202511064 | STE |  | M051H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.008-3 | 202529 | 14/07/2025 14:14:29 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039700 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202511061 | STE |  | M051H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.010-4 | 202529 | 14/07/2025 14:15:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039700 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202511060 | STE |  | M051H001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.009-0 | 202529 | 14/07/2025 14:15:05 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do transceptor e da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039700 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.17 | 0.17
202511084 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202529 | 14/07/2025 15:05:08 | Verificar motivo de la actuación de manera intermitente de la alarma de falla del sistema correspondiente al SVP-10. En la IHM se verificó la actuación de la alarma "CRUZETA REL - FALHA" | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202533 | 202543 | 0 | 1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Durante atendimento à SSA 202515430, foi verificado o conector do sensor, o reaperto e estado dos condutores e, com apoio da MMU1, a distância do sensor ao eixo. Após exitosamente realizarmos as verificações acima sem que fosse encontrado nada anormal, foi realizada a troca do sensor P1C, o que resultou na normalização do comportamento anômalo da cadeia de medição. Em anexo, documento com detalhes da execução e ensaio realizado pela SMIL no sensor defeituoso após a troca do mesmo (SSA 202516797) | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 9.5 | 2.83
202511088 | STE |  | M051K001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.011-1 | 202529 | 14/07/2025 15:40:08 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do transceptor e da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039699 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.33
202511089 | STE |  | M051K002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.012-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:09 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039699 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.33
202511090 | STE |  | M051K003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.010-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:13 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039699 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.33
202511091 | STE |  | M051K004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.010-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:16 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM:70039699 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.33
202511092 | STE |  | M051K005 | ALIMENTACAO | 0951.011-7 | 202529 | 14/07/2025 15:40:19 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039699 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.67
202511093 | STE |  | M051M001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.013-8 | 202529 | 14/07/2025 15:40:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do rádio transmissor da estação. Devido a falta de segurança para retirada da antena, que encontra-se instalada a uma altura aproximada de 6m, não foi possível desinstalar a antena. Equipamentos desinstalados serão encaminhados para o descarte, conforme DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.5
202511097 | STE |  | M051M002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.014-7 | 202529 | 14/07/2025 15:40:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.63 | 0.5
202511098 | STE |  | M051M003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.012-6 | 202529 | 14/07/2025 15:40:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento foi encaminhado para descarte, descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.63 | 1.17
202511099 | STE |  | M051M004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.012-1 | 202529 | 14/07/2025 15:40:28 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do sensor de pressão, conforme solicitação da emissão. Não foi possível retirar o cabo sensor, devido a tubulação encontrar enterrada e com difícil acesso. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.63 | 0.5
202511100 | STE |  | M051M005 | ALIMENTACAO | 0951.013-3 | 202529 | 14/07/2025 15:40:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria e painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.63 | 0.67
202511144 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202529 | 14/07/2025 16:34:48 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RAMAL 2385 ESTA INOPERANTE,LOCALIZADO NA COTA 98,00 UN05 PROXIMO AO REGULADOR DE VELOCIDADE | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202534 | 202540 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado mantenimiento del gancho. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 3.17 | 0.83
202511154 | STE |  | M027A004 | CABINES TELEFONICAS | 0420.004-7 | 202529 | 15/07/2025 05:12:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono con ramal 2391se encuentra sin tono de voz . Ubicación:elevación 98 frente al panel EC-01. U01 eje A/B. | OUO5 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202534 | 202540 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el cambio de aparato telefónico y su respectivo cable de conexión a la red telefonica correspondiente al ramal 2391, dejando así el equipo funcional y liberado para su uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 3 | 1.5
202511138 | STE |  | M051T005 | ALIMENTACAO | 0951.018-4 | 202529 | 15/07/2025 07:12:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria, conforme solicitação da emissão. Devido a altura onde o equipamento está instalado e a falta de equipamentos de uso coletivo (EPC), como escada e linha de vida, não foi realizada a desativação do painel solar. Bateria desativada foi encaminhada para descarte, conforme DM: 70039620. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511136 | STE |  | M051T004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.017-2 | 202529 | 15/07/2025 07:12:59 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do sensor limnímetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039620. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.57
202511134 | STE |  | M051T003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.017-7 | 202529 | 15/07/2025 07:13:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descarte, conforme DM 70039620 | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.4
202511133 | STE |  | M051T002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.019-8 | 202529 | 15/07/2025 07:13:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger da estação, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram desativados e encaminhado para descarte conforme DM: 70039620. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.6 | 0.4
202511132 | STE |  | M051T001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.018-9 | 202529 | 15/07/2025 07:13:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Devido a altura onde o equipamento está instalado e a falta de equipamentos de uso coletivo (EPC), como escada e linha de vida, não foi realizada a desativação da antena de transmissão. Equipamento desativado, foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039620. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511128 | STE |  | M051S005 | ALIMENTACAO | 0951.017-6 | 202529 | 15/07/2025 07:13:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e da bateria, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados descarte, conforme descrito na DM: 70039621. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.57
202511127 | STE |  | M051S004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.016-4 | 202529 | 15/07/2025 07:13:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento no limnímetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039621. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.4
202511126 | STE |  | M051S003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.016-9 | 202529 | 15/07/2025 07:13:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039621. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.4
202511124 | STE |  | M051S002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.018-0 | 202529 | 15/07/2025 07:13:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e do datalogger da estação, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descarte, conforme descritos na DM: 70039621. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.4
202511123 | STE |  | M051S001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.017-0 | 202529 | 15/07/2025 07:13:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da antena e do rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descarte, conforme DM: 70039621. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.32
202511158 | STE |  | M051U001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.019-7 | 202529 | 15/07/2025 07:16:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da antena e do rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039622. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.57
202511181 | STE |  | M052C004 | ALIMENTACAO | 0951.024-9 | 202529 | 15/07/2025 08:50:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado descomissionamento da bateria e painel solar da estação, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM:70039617. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.77 | 1.17
202511182 | STE |  | M052D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.025-1 | 202529 | 15/07/2025 08:50:47 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do rádio transmissor e da antena, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descartes, conforme DM: 70039619. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511183 | STE |  | M052D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.024-4 | 202529 | 15/07/2025 08:50:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039619. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.73
202511184 | STE |  | M052D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.024-0 | 202529 | 15/07/2025 08:50:54 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme DM: 70039619. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.77
202511187 | STE |  | M052E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.026-0 | 202529 | 15/07/2025 08:50:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da antena e do rádio de comunicação satelital, conforme solicitação da emissão. Equipamento foram encaminhados para descarte, conforme descritos na DM: 70039618. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511185 | STE |  | M052D004 | ALIMENTACAO | 0951.025-7 | 202529 | 15/07/2025 08:50:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da bateria e do painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descarte, conforme descritos na DM: 70039619. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 1.65
202511189 | STE |  | M052E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.025-8 | 202529 | 15/07/2025 08:51:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão Equipamento foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039618. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511190 | STE |  | M052E004 | ALIMENTACAO | 0951.026-5 | 202529 | 15/07/2025 08:51:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da bateria e painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039618. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 3.43
202511192 | STE |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202529 | 15/07/2025 08:51:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 1
202511194 | STE |  | M053A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.021-0 | 202529 | 15/07/2025 08:51:10 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 2 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. No fue posible retirar el sensor debido al nivel alto del río al momento del descomisionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 0.5 | 1
202511193 | STE |  | M053A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.026-6 | 202529 | 15/07/2025 08:51:12 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.33 | 0.75
202511195 | STE |  | M053A005 | ALIMENTACAO | 0951.027-3 | 202529 | 15/07/2025 08:51:14 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. Obs.: Panel solar reaprovechado en el nuevo sistema STH. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.17 | 1
202511162 | STE |  | M051U003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.018-5 | 202529 | 15/07/2025 08:53:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação emissão. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039622. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.4
202511159 | STE |  | M051U002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.020-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:11 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger da estação remota, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039622. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.57
202511163 | STE |  | M051U004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.018-0 | 202529 | 15/07/2025 08:53:13 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do sensor limnímetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento retirado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039622. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.73
202511164 | STE |  | M051U005 | ALIMENTACAO | 0951.019-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da antena de transmissão e da bateria, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, conforme descritos na DM:70039622. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 1.73
202511165 | STE |  | M051X001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.021-9 | 202529 | 15/07/2025 08:53:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da antena de transmissão e do rádio, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. conforme DM: 70039957. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511166 | STE |  | M051X002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.022-8 | 202529 | 15/07/2025 08:53:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039957. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511169 | STE |  | M051X004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.020-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento de parte do cabo de comunicação do sensor de nível, conforme a solicitação da emissão. Devido as condições de cheia do reservatório, não foi possível a retirada do sensor. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039957. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511168 | STE |  | M051X003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.020-7 | 202529 | 15/07/2025 08:53:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento foi encaminhado para descarte. DM na aba documentos: 70039957. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511176 | STE |  | M052C001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.024-3 | 202529 | 15/07/2025 08:53:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do rádio e da antena de transmissão, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para sucata e descritos na DM: 70039617. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.83 | 0.43
202511178 | STE |  | M052C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.003-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do datalogger e módulos internos do gabinete, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039617. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511179 | STE |  | M052C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.023-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento foi encaminhado para descrito, conforme descrito na DM: 70039617 | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511188 | STE |  | M052E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.025-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:43 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do datalogger e módulos internos do gabinete, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039618. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511191 | STE |  | M053A001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.002-9 | 202529 | 15/07/2025 08:53:56 | Realizar el descomisionamiento de la Estación Remota. Remitir el equipo radio transmisor a almacenes para almacenamiento. Código de stock 713885 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para stock, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.17 | 1
202511170 | STE |  | M051X005 | ALIMENTACAO | 0951.021-4 | 202529 | 15/07/2025 08:54:33 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria e painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039957. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511237 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 | 16/07/2025 07:37:30 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 180. OBS: conjunto P. De ser posible favor programar la impresión para setiembre 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202536 | 202540 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 40.5 | 0.5
202511254 | STE |  | M053B004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.022-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:38 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. No fue posible retirar el sensor debido al nivel alto del río al momento del descomisionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1 | 0.83
202511253 | STE |  | M053B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.027-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para stock, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.33 | 1.5
202511255 | STE |  | M053B005 | ALIMENTACAO | 0951.028-1 | 202529 | 16/07/2025 07:42:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, excepto panel solar, conforme documentación. Obs.: Debido a la altura de la ubicación del panel solar no fue posible retirarlo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.33 | 1.5
202511256 | STE |  | M053B006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.005-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1 | 1.5
202511303 | STE |  | M055G004 | ALIMENTACAO | 0951.051-4 | 202529 | 16/07/2025 08:28:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria e do painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039955. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511304 | STE |  | M055G005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.010-3 | 202529 | 16/07/2025 08:28:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Desativado modem GPRS e antena de transmissão conforme solicitação emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na baja documentos: 70039955. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511302 | STE |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202529 | 16/07/2025 08:28:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202550 | 1 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do sensor de nível e cabo de comunicação, conforme solicitação da emissão. Algumas caixas de inspeção e tubulação do sensor estão enterradas, não foi possível a retirada total do cabo de comunicação. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039955. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511301 | STE |  | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202529 | 16/07/2025 08:28:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do datalogger e gabinete, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039955. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.67 | 0.35
202511279 | STE |  | N074A009 | CARRO ELETRICO | 3248.024-3 | 202529 | 16/07/2025 10:46:50 | Verificar motivo por el cual el carrito eléctrico no tracciona. | MMU2 | MAM2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se substituição de 6 unidade de baterias. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.32 | 6.23 | 0.05
202511309 | STE |  | M055I004 | ALIMENTACAO | 0951.059-9 | 202529 | 16/07/2025 11:08:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da bateria, conforme solicitação da emissão, não foi possível retirada do painel solar. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039364 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 2.83
202511356 | STE |  | R010B008 | BLOCO F33/34 | 0980.098-0 | 202529 | 16/07/2025 16:24:30 | Solicitamos mejoras en el techo del cuadro KTA-02, ubicado en la ETA-02 cota 169, a fin de evitar agua en el piso lo cual dificulta la operacion | OUO0 | MCI1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202631 | 202542 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizo-se a fabricação e instalação de calha e o fechamento do furo que tinha na telha com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO | 0.25 | 4 | 0.25
202511426 | STE |  | N089A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.032-8 | 202529 | 17/07/2025 14:16:26 | Durante execução da SSA 202502570, identificado que LED do botão de chamada do térreo não acende. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202531 | 202546 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Identificado pela empresa OTIS que o defeito estava na placa de indicação de posição que alimenta o LED do botão de chamada. Foi trocada a placa do E32 pela do E31, já que o E31 estava impedido. Posteriormente a placa foi substituída pela empresa Atlas através da intermediação da SOCM.DT com a construtora MSE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202511424 | STE |  | N089A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.005-8 | 202529 | 17/07/2025 14:16:40 | Durante execução da SSA 202502570, identificado guias do contrapeso com desalinhamento e com ressalto em uniões. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202531 | 202541 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Desalinhamento das guias e ressalto das uniões corrigido pela empresa OTIS através do contrato 4500080999, gerido pela SOCM.DT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202511423 | STE |  | N089A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.030-0 | 202529 | 17/07/2025 14:16:55 | Durante execução da SSA 202502570, identificado que está faltando um suporte tipo Z de fixação da guia da cabine ao concreto, conforme desenho 4474-DC-J5282P | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202531 | 202541 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Instalação do suporte faltante realizado pela empresa OTIS através do contrato 4500080999, gerido pela SOCM.DT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202511562 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 21/07/2025 09:07:17 | Adicionar novos pontos na SOSTAT e na SOEQID conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é atender a requisição do tempo real com relação a inibição de alarmes dos transformadores TA-01 e TA-02. A versão final da planilha foi acordada com o requerente. Ver arquivos em anexo para maiores detalhes. | OUO0 | IEE3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202530 | 202545 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202511643 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202530 | 22/07/2025 08:45:26 | [RETROFIT TBP-02] 1) Testar e conectar os condutores 3, 4 e 5 do cabo B6S-0197 conforme anexos 2) Desconectar e passar a reserva os cabos A6S-0015 e H6X-9075 3) Conectar o cabo A6X-9098 e link conforme anexos 4) Desconectar, testar e reconectar os cabos A6X-9076 e A6X-9074 5) Desconectar e passar a reserva o condutor 6 do cabo A6X-9076 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202535 | 202540 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Reconectado B6S-0197 (vias 3, 4 e 5) para envio de informações ao TAC-613 (ANN ASP-64). Cabos A6S-0015 e H6X-9075 não existentes no painel e cabo A6X-9098 já estava conectado e não constava no DC (referentes a modificações nunca realizadas em campo). Desconexão, testes ponto a ponto, e reconexão dos cabos A6X-9076 e A6X-9074, interligados ao TBP-02. Passado a reserva o condutor 6 do cabo A6X-9076. Emitida SSA 202515579 (IEE1) para atualização de desenhos, conforme anexos execução. | Fora de Prazo |  |  | 13.25 | 8.5 | 0.33
202511641 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 22/07/2025 08:45:33 | [RETROFIT TBP-02] Modificar o descritivo e implementar seis novos pontos de supervisão conforme definições em anexo provenientes da DPS-109. Obs.: coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202531 | 202548 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Pontos inseridos no DB do SCADA. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202511251 | STE | 202506791 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202530 | 22/07/2025 10:18:08 | Realizar mejorias en el estacionamiento ubicado en AMD, al costado del nuevo edificio de mantenimiento, para facilitar el paso de vehículos en los sectores donde están ubicadas las bocas de desagüe (5 en total). | MCI1 | MCI1 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202538 | 202540 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a fabricação e instalação de tampas para diminuir o espaço conforme solicitado com apoio da contratada servicios Técnicos SRL | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 9.5 | 0.25
202511657 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202530 | 22/07/2025 11:13:12 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA:202508514. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202538 | 202541 | 0 | 0 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión de los compartimientos de las tres fases a 250 kPa y luego normalizado posterior al trabajo de Retrofit del Bay de la Línea LT-IPU - 50 HZ - MD1 - GIS. Interruptores dejados con 700 kPa de presión a 20ºC en las tres fases. | Dentro do Prazo |  |  | 8.33 | 32.63 | 10.33
202511655 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202530 | 22/07/2025 11:13:27 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA:202508514. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202538 | 202541 | 0 | 0 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión de los compartimientos de las tres fases a 250 kPa y luego normalizado posterior al trabajo de Retrofit del Bay de la Línea LT-IPU - 50 HZ - MD1 - GIS. Interruptores dejados con 700 kPa de presión a 20ºC en las tres fases. | Dentro do Prazo |  |  | 7.57 | 32.43 | 9.25
202511590 | STE |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202530 | 22/07/2025 15:49:10 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual foi detectado vazamento de ar de 6.5 l/min na válvula do reservatório de ar. | OUO1 | MAM1 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Sustituido conexiones y manguera neumática disponibles en el sector, normalizado, verificado ausencia de pérdidas y liberado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO | 0.5 | 1 | 0.17
202511718 | STE |  | K010A010 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B3 - CASA DE BOMBAS FURNAS 2 | 0265.060-6 | 202530 | 23/07/2025 08:41:55 | Remover com um pano a lubrificação antiga do mecanismo do disjuntor (externamente). Aplicar nova lubrificação (código estoque 579602) removendo todo o excesso com um pano limpo. Movimentar o mecanismo para permitir que a graxa penetre e seja distribuída, removendo novamente o excesso. Os pontos a serem lubrificados são os indicados na figura 7.2 do manual em anexo. Deixar o disjuntor em observação até a próxima preventiva, com o objetivo de verificar os resultados dessa intervenção. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202532 | 202547 | 0 | 1 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Durante MP1A del CD-01 (SSP 20253083) realizada la verificación de los resultados de la aplicación de la grasa al disy. 52-B3. Observada grasa en buen estado de conservación. No hay presencia de residuos resecos ni acumulación endurecida, se mantiene una distribución uniforme sobre las superficies requeridas, mecanismos presentan deslizamiento suave y continuo, no se observan desgastes por fricción y los botones de cierre y abertura accionan suavemente. Eq. dejado en cond. normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.58
202511763 | STE |  | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202530 | 23/07/2025 16:35:43 | Instalación de Carretel 12" para medir caudal en la tubería de salida de la moto-bomba 0303. Según planilla de comisionamiento y contrato 4500065573. (RURHPUMPEN) | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202540 | 202540 | 1 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a instalação de carretel 12" na tubulação de recalque da motobomba BIN-0303 para ensaio de vazão. Realizado o teste de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da operação, coletado os dados conforme documentos e fotos em anexo. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. Obs: Equipamento fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 13 | 2
202511756 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202530 | 23/07/2025 16:44:32 | [CONTRATO 4500067817] Prestar apoio com operador e ponte grua nas atividades de movimentação, montagem e desmontagem do transformador SIEMENS NS 4002463 e seus acessórios. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202533 | 202543 | 0 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT.DT. (MET1) Para el izaje y traslado del transformador SIEMENS NS 4002463 de (211toneladas), y sus respectivos accesorios desde la cota 108 hasta la cota 144 AMC para ensayos por parte de la empresa contratada HITACHI. Una vez culminados los ensayos, el transformador fue trasladado a su posición original en la cota 108. AMC Los equipamientos utilizados para el servicio fueron: Puente grúa N02, Puente grúa N03. Camión munck PALFINGER de 15Ton. | Fora de Prazo |  |  | 2.78 | 38.93 | 1.72
202511492 | STE | 202511471 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202530 | 23/07/2025 17:02:48 | Durante ejecución de SSA 202511386, encontrado relé de subtensión marca SIEMENS, modelo 3UG4513-1BR20 con defecto, actuando indebidamente el contacto auxiliar sin efectuar rearme. Solicitamos reparo. Cód. 709247 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202546 | 202541 | 1 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa del relé detectándose varios componentes dañados y quemados, con lo que resulta difícil de identificar los valores exactos para su reemplazo ademas que tienen soldaduras SMD en una placa de doble capa lo cual dificulta aún más el reparo del equipo sin causar daños a la pista y componentes que lo rodean; en anexo se puede apreciar la condición actual del equipo. Proceder al descarte del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202511799 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 24/07/2025 08:27:47 | Se solicita la creación de puntos de estado para las líneas LT Foz- Ibiúna. Los mismos serán cargados mediante cálculos de IBCALC. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202531 | 202545 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202511862 | STE |  | N063C004 | LINHAS DE VIDA | 1587.026-0 | 202530 | 25/07/2025 08:52:45 | Instalar contrapino faltante no esticador da linha de vida do caminho de rolamento da ponte rolante N11/12 cota 136, apontado no laudo de inspeção periódica da empresa Avepis. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202627 | 202550 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a colocação de contrapino que foi solicitado com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202511576 | STE |  | M | COMUNICACAO |  | 202530 | 25/07/2025 09:54:04 | Solicitamos el apoyo del personal de MEL3 para identificar las CCOs que se encuentran en la planilla anexa. De manera a colocar las placas con código QR para identificar las localizaciones del SOM. Ref: SSA 202511240. El servicio está planificado para ser realizado desde el 29 de julio al 1 de agosto de 8 a 10hs aproximadamente. | ISI0 | MEL4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202531 | 202540 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado apoio nas instalações das placas com código QR para indentificar as localizações das CCOs no SOM, que se encontram na planilha anexa. Ref: SSA 202511240 | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 34.75 | 0.5
202511972 | STE |  | R031A003 | BLOCO AMC-3 | 0980.159-7 | 202531 | 28/07/2025 09:09:17 | Verificar y solucionar infiltración de agua desde el techo en la elevación 127, eje CD. Video en anexo. | OUO2 | MCI1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202540 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada aplicación de pintura impermeabilizante PU en la cota 133 AMC3 para sellar la fisura por donde estaba infiltrando agua a la cota 127. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.5 | 2 | 0.5
202511806 | STE |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202531 | 28/07/2025 09:25:05 | Implementar la Orden de Ajuste OA.1149-R00 conforme documento en adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202542 | 202545 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada configuração inicial da UMR099A comforme ordem de ajuste. Obs.: Encontradas divergências na OA e emitida SSA relacionada para IEE2 solicitando criação de nova versão da OA com as correções necessárias. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 6 | 0.17
202511701 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 28/07/2025 10:13:06 | Providenciar alteração de STTYPE, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM de pontos da YZU2, R01, R02 e R03 na SOSTAT, conforme anexos | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202531 | 202545 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 4
202511442 | STE |  | N088A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.029-2 | 202531 | 28/07/2025 10:35:59 | Durante execução da SSA 202502566, identificado que está faltando um suporte tipo Z de fixação da guia da cabine ao concreto, conforme desenho 4474-DC-J5282P. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202531 | 202541 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Instalação do suporte faltante realizado pela empresa OTIS através do contrato 4500080999, gerido pela SOCM.DT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202511444 | STE |  | N088A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.004-6 | 202531 | 28/07/2025 10:36:08 | Durante execução da SSA 202502566, identificado guias do contrapeso com desalinhamento e com ressalto em uniões. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202531 | 202541 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Desalinhamento das guias e ressalto das uniões corrigido pela empresa OTIS através do contrato 4500080999, gerido pela SOCM.DT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202511977 | STE |  | F002B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.014-2 | 202531 | 28/07/2025 10:44:07 | Árvores com tamanho considerável e em crescimento na faixa de passagem, sob os cabos condutores, com possível risco para a LT. Vãos 606/607 (estima-se 3 árvores) e 616/617 (estima-se 2 árvores). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202540 | 202540 | 1 | 0 | SILVIO REZENDE | Foi realizado corte de árvores nos seguintes vãos: 606/607 (3 árvores) e 616/617 (2 árvores). | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 7.4 | 1.9
202511990 | STE |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202531 | 28/07/2025 17:02:02 | Verificar y solucionar presión baja indicada en el manómetro que se encuentra luego de la válvula 09GG, el cual indica una presión de 3,6 bar. | OUO5 | MAM1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202531 | 202542 | 0 | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado sustitución de conjunto válvula, amortiguador y manómetro. Sometido a ensayo, verificado correcto funcionamiento y estanqueidad. Liberado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 37 - PRESSAO BAIXA | 0.5 | 1.75 | 0.42
202511721 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 29/07/2025 07:30:51 | Solicitamos alterar el valor del campo NORMST de la tabla SOSTAT de los puntos YZU2 SEC 94LI5T y VHA1 SEC 94LI8T, conforme anexo, de tal manera que el estado normal de las seccionadoras de tierra corresponda a la posición "ABIERT" conforme las demás, ver anexo. | OUO0 | IEE3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202531 | 202545 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202512005 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202531 | 29/07/2025 08:39:24 | Solicitamos realizar retoques de pintura nas portas 2 e 3, conforme destacado nas fotos em anexo. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202543 | 202541 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.92 | 0.33
202512024 | STE | 202404142 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 29/07/2025 10:07:54 | Alterar, conforme anexo, el descriptivo de puntos de la tabla SOSTAT: "CANALETA_IZQ COMPUERTA 11 TENSION CA SWLP" y "CANALETA_IZQ COMPUERTA 11 TENSION CC SWLP". El motivo obedece a la estandarización de descriptivos, lográndose con la modificación que los puntos de todas las compuertas cuenten con descriptivos iguales. | OUO0 | IEE3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202531 | 202545 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202512064 | STE | 202512042 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:42:45 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), o qual foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 | 202547 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Implementar la conexión de sensores de corriente RIBXKTF (RC01 y RC02) conforme diseño anexo, para sustituir la lógica basada en los contactos 53 y 54 de los relés 8K2 y 9K2, enviando al controlador el estado real de las resistencias de calentamiento (encendido/apagado). Marcar planos eléctricos conforme a las modificaciones realizadas y emitir SSA para la actualización conforme construido. En adjunto, diseño marcado y datasheet del sensor de corriente. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202512063 | STE | 202512041 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 15:42:55 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 | 202547 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Implementar la conexión de sensores de corriente RIBXKTF (RC01 y RC02) conforme diseño anexo, para sustituir la lógica basada en los contactos 53 y 54 de los relés 8K2 y 9K2, enviando al controlador el estado real de las resistencias de calentamiento (encendido/apagado). Marcar planos eléctricos conforme a las modificaciones realizadas y emitir SSA para la actualización conforme construido. En adjunto, diseño marcado y datasheet del sensor de corriente. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202512062 | STE | 202512040 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 15:43:05 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 | 202547 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Implementar la conexión de sensores de corriente RIBXKTF (RC01 y RC02) conforme diseño anexo, para sustituir la lógica basada en los contactos 53 y 54 de los relés 8K2 y 9K2, enviando al controlador el estado real de las resistencias de calentamiento (encendido/apagado). Marcar planos eléctricos conforme a las modificaciones realizadas y emitir SSA para la actualización conforme construido. En adjunto, diseño marcado y datasheet del sensor de corriente. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202512081 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202531 | 29/07/2025 16:36:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual mediante el teléfono fijo con ramal 2433 no es posible mantener una comunicación constante. Localización: teléfono ubicado dentro de la sala del QA-01, cota 144, AMD-1. OBS: El mismo ramal está relacionado a la anomalía descripta en la SSA 202503606. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202540 | 202540 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e testes no equipamento, contatado falho no gancho. O equipamento foi desmontado, limpo e lubrificado. Foram feitos testes de funcionamento, com resultados satisfatórios, sendo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.93 | 4.73 | 0.67
202512018 | STE |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202531 | 30/07/2025 08:58:49 | Evaluar indicación de nivel de aceite del CGT, debido a que presenta aumento o disminución de nivel de aceite en torno a cierto valor de temperatura del mismo, conforme gráficos anexados. | MMU2 | IME2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | O gráfico do nível do MGT apresenta variação em degraus sem aparente correlação com a temperatura, adição/retirada de óleo ou outro parâmetro da UG. A partir dessa observação, formula-se a hipótese de defeito na cadeira de medição do nível do mancal. Já existe SSA para MEG para verificação do problema: 202509077. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202512105 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202531 | 30/07/2025 10:26:06 | Realizar a instalação de válvulas DN8 nas três fases do compartimento 6, com o objetivo de viabilizar, posteriormente, a execução do tratamento de umidade do gás SF6 nesses compartimentos. O local exato de instalação encontra-se no arquivo em anexo. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202544 | 202542 | 0 | 0 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado con SSA 202508514. Durante el retrofit de la MD1 fueron instalados una válvula dilo DN8 en cada fase conforme archivo anexo. Material utilizado del stock de reserva de sobra de montaje de la GIS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202512145 | STE |  | M088U021 | ESAI-UTA00-SWD02 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.024-8 | 202531 | 30/07/2025 15:49:12 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202533 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desintalados equipos del sistema ESAI de la UTA00 y reinstalado en el RACK ESAI-CCP conforme solicitado. Entregados Patch Panel PP01 y el SWA01 a la SOCM.DT. Emitida SSA 202515724 para actualización de diseño conforme As built. Mas detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 2
202512146 | STE |  | M088U041 | ESAI-UTA00-SWA01 - SWITCH DE ACESSO | 1489.025-0 | 202531 | 30/07/2025 15:49:19 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202533 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desintalados equipos del sistema ESAI de la UTA00 y reinstalado en el RACK ESAI-CCP conforme solicitado. Entregados Patch Panel PP01 y el SWA01 a la SOCM.DT, IEE3 se encargará del registro de la entrega con acta de reunión. Emitida SSA 202515724 para actualización de diseño conforme As built. Mas detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202512142 | STE |  | M088U001 | ESAI-UTA00-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.023-6 | 202531 | 30/07/2025 15:49:34 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202532 | 202540 | 1 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desinstalados equipos del sistema ESAI de la UTA00 y reinstalado en el RACK ESAI-CCP conforme solicitado. Entregados Patch Panel PP01 y el SWA01 a la SOCM.DT, IEE3 se encargará del registro de la entrega con acta de reunión. Emitida SSA 202515724 para actualización de diseño conforme As built. Mas detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202512174 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202531 | 31/07/2025 09:04:54 | Em função dos problemas encontrados no painel CBC-02, que culminaram na troca da placa principal de controle do carregador por outra de novo modelo (SSA 202511348), substituir a placa de controle do painel CBC-01 (modelo antigo) por uma do novo modelo. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Conforme parecer técnico (SSA 202512187), substituída pelo fabricante na garantia, a placa de controle geral "UGE" por outra de mesmas características normalizando o funcionamento do carregador. Realizados ensaios funcionais constatando o correto funcionamento e sinalização do quadro, resultado anexo. Emitida SSA 202518696 para IEQ2 atualizar desenho. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.2 | 10.75 | 1.25
202512187 | STE | 202512174 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202531 | 31/07/2025 11:02:44 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, em função dos problemas encontrados no painel CBC-02, que culminaram na troca da placa principal de controle do carregador por outra de novo modelo (SSA 202511348), foi indicado pelo fabricante a necessidade de também substituir a placa de controle do painel CBC-01 (modelo antigo) por uma do novo modelo. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | 202546 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | La placa de control del panel CBC-01 será sustituida por el fabricante, dentro del marco de garantía, el día 18/11/2025, según comunicación del gestor del contrato (correo en adjunto). Posterior a la sustitución, realizar los ensayos funcionales correspondientes, siguiendo el mismo procedimiento aplicado en el CBC-02 (SSA 202511348). | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202512208 | STE |  | S098J001 | TROCADOR CALOR ÓLEO/ÁGUA | 0045.226-2 | 202531 | 31/07/2025 11:18:49 | [Contrato 4500067817] - Retirar 2 unidades do trocador de calor com código de estoque 708205 para utilização nos ensaios do transformador SIEMENS NS 4002463. Devolver os trocadores ao almoxarifado após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO PIRES GARCIA | 202534 | 202549 | 0 | 1 | RICARDO PIRES GARCIA | Após a utilização dos trocadores de calor pela hitachi nos ensaios do transformador reserva que foi reparado, eles foram devolvidos ao almoxarifado para retornar ao estoque. | Dentro do Prazo |  |  | 4.22 | 9.1 | 3
202512147 | STE |  | A006H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.027-8 | 202531 | 31/07/2025 12:07:53 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) y Alarma (Alarma 2) en los puntos 1H= 5,112 g y 2H= 4,01 mm/s y 2H= 14,492 g en la motobomba M1. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202538 | 202545 | 0 | 0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Motor 01 fue sustituido por otro y luego fue realizada la alineación del conjunto motobomba N1; según SSA 202513585. Nuevas mediciones de vibraciones muestran niveles dentro del rango aceptable. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202512172 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202531 | 31/07/2025 14:08:49 | Durante execução da SSP 20252933 verificou-se pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase B, conforme imagem em anexo. Pressão fase B: 460 kPa a 21ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202544 | 202546 | 0 | 0 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Fue recargado 2.29 kg de gas SF6 en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar una presión de 510 kPa, una densidad de 32,1 g/L, a 25° C de temperatura ambiente. Obs.: -Se realizó inspección con la cámara FLIR GF306, sin detectarse pérdidas de gas en el compartimiento. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6.75 | 1.25
202512169 | STE |  | D001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-2 | 0016.055-5 | 202531 | 31/07/2025 14:09:35 | Durante execução da SSP 20252933 verificou-se pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase C, conforme imagem em anexo. Pressão fase C: 460 kPa a 21ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | 202543 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 1 kg de gas SF6 nuevo en la fase "C" del compartimiento hasta alcanzar 496 kPa de presión a 25 °C de temperatura ambiente, considerando que el flujo no debía superar los 25 kg/h, dado que se trató de una recarga realizada con el equipo energizado. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 9.8 | 2.1
202512170 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202531 | 31/07/2025 14:09:56 | Durante execução da SSP 20252933 verificou-se pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase B, conforme imagem em anexo. Pressão fase B: 460 kPa a 21ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202544 | 202545 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 2,915 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 497 kPa de presión a 27 °C de temperatura ambiente, considerando que el flujo no debía superar los 25 kg/h, dado que se trató de una recarga realizada con el equipo energizado. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento. | Fora de Prazo |  |  | 2.23 | 7.6 | 1.38
202512263 | STE |  | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202531 | 01/08/2025 16:05:38 | Debido al disparo sin motivo aparente del DJ1 del rack 50 Hz, realizar: - Medición de consumo de la carga, no debe ser mayor a 10A; - Si el punto anterior es satisfactorio, cambiar el disyuntor DJ1 del rack COTEL 50Hz. Código de referencia del material: 717046. Solicitar previamente ensayo en SMIL.DT del nuevo disyuntor a instalar y posteriormente del par de disyuntores monopolares retirados. Adjuntar resultado de los ensayos en baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202532 | 202547 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada medição de carga, constatada corrente menor que 1A. Efetuado ensaio do disjuntor novo por laboratório. Substituído disjuntor com sucesso. Durante normalização, observada falha do inversor 1, led vermelho na TMU e alarmes de MGU. Realizado reset do inversor 1, com normalização do funcionamento deste. Acionada SMIN e suporte remoto do fabricante, para sanar alarme na MGU. Substituída MGU por orientação do fabricante, após tentativas de reinício. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 1.73
202512298 | STE |  | B013C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.015-0 | 202531 | 01/08/2025 16:23:20 | Especificar e provisionar isolante dielétrico para inserir entre o TC UNS0024B e as barras do retificador em virtude de baixa isolação entre a malhado TC e a barra. Ref.: SSA202300141. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202543 | 202545 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizada la búsqueda e investigación de materiales aislantes que atiendan los requerimientos técnicos y encontrado en almacenes el material con código 712953 indicado para el uso. Se indica el uso de dicho material para la instalación entre los TCs UNS0024 y las barras del rectificador. | Fora de Prazo |  |  |  | 20
202512256 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202532 | 04/08/2025 09:45:02 | ATUALIZAR DESENHO 6006DCJ0009E NO SAT, CONFORME ANEXO, DEVIDO A ALTERAÇÃO REALIZADA NA SSA. 202512037. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | 202546 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000250/2025 finalizada, documentos publicados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202512325 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202532 | 04/08/2025 11:33:33 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o manômetro do compartimento A04-6 fase T se encontra com a glicerina degradada. | OUO1 | MET3 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202544 | 202542 | 0 | 0 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se verificó que el manómetro correspondía al compartimiento A04-8-T (aislador pasante cerámico). Con la ejecución de la SSA N° 202508514 (retrofit de la línea MD1), el manómetro con glicerina degradada fue retirado y su punto de medición suprimido, dado que el compartimiento A04-8-T fue integrado al A04-6-T. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.13 | 0.28 | 0.33
202512334 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 04/08/2025 13:51:07 | EFETUAR JATEAMENTO/PINTURA EM 4 TAMPAS DE TROCADORES DE CALOR OLEO/ÁGUA, SENDO 2 DIANTEIRAS E 2 TRASEIRAS QUE FORAM SUBSTITUÍDAS DA U07, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A. CONTATAR EMISSOR APÓS JATEAMENTO PARA AVALIAR A NECESSIDADE DE REPARO DAS MESMAS. NOTA: TAMPAS SERÃO DISPONIBILIZADAS AO PÁTIO DE PINTURA NO DIA 12/08/2025. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202537 | 202540 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Na parte externa realizado jateamento SA 2-1/2 e aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco n2630 e uma demão de acabamento de poliuretano na cor Mulsell branco 5y9/1 N2677. Na parte interna realizado jateamento SA3 e aplicado uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor marrom e uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor preta. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3.25 | 0.25
202512338 | STE |  | N079A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.003-4 | 202532 | 04/08/2025 15:18:13 | Em complemento a SSA 202507673, solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção dos elevadores e escadas mecânicas (CONTRATO nº 4500073166) para que seja realizado substituição do óleo lubrificante do redutor da máquina de tração do elevador. Adicionalmente, realizar revisão do volume de óleo constante no item 1.4.4.1 do manual de operação e manutenção dos elevadores de passageiros e escadas mecânicas da área industrial (5028-80-19501) o qual está com valor menor que o necessário. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202540 | 202542 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Efetuada substituição do óleo durante manutenção preventiva do elevador E30 realizada em outubro/25, conforme informe individual de serviço em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202512302 | STE |  | C060A005 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE T | 0186.054-2 | 202532 | 04/08/2025 15:43:21 | Durante ejecución de SSP 20252288, fue realizado inspección en campo con cámara gas finder. Encontrado fuga de gas SF6 en la membrana de ruptura correspondiente al compartimiento de A04-T3 fase T. Se anexa el video constatando la fuga de gas mencionada. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202544 | 202542 | 0 | 0 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Solucionado con SSA 202508514. Donde fue sustituido la membrana de ruptura, por uno con las mismas características. Concluido los trabajos se realizo una inspección con la cámara Gas Finder, no encontrando perdidas de gas SF6. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202512349 | STE |  | M004A001 | GATEWAY SMX-1 | 1606.003-9 | 202532 | 04/08/2025 16:19:25 | REALIZAR DESCOMISIONAMIENTO DEL SCANNER DE PENDRIVE Y LLEVAR A LA OFICINA ELECTRO-ELECTRONICA (S099G004) EN LA ELEV 115. EL MISMO ESTARÁ EN ESTA LOCALIZACIÓN DE CARACTER TEMPORAL HASTA SU REUBICACIÓN EN EL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO PREVIA COORDINACIÓN CON SO.DT. ADJUNTAR A ESTA SSA FOTOGRAFÍA DEL LUGAR ALMACENADO. MOTIVO: REFORMA DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202542 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento del scanner de pendrive . Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.42
202512350 | STE |  | M004A002 | GATEWAY SMX-2 | 1606.002-7 | 202532 | 04/08/2025 16:19:31 | REALIZAR DESCOMISIONAMIENTO DEL SCANNER DE PENDRIVE Y LLEVAR A LA OFICINA ELECTRO-ELECTRONICA (S099G004) EN LA ELEV 115. EL MISMO ESTARÁ EN ESTA LOCALIZACIÓN DE CARACTER TEMPORAL HASTA SU REUBICACIÓN EN EL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO PREVIA COORDINACIÓN CON SO.DT. ADJUNTAR A ESTA SSA FOTOGRAFÍA DEL LUGAR ALMACENADO. MOTIVO: REFORMA DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202542 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento del scanner de pendrive . Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.58
202512361 | STE |  | M004A004 | GATEWAY SMX-4 | 1606.004-0 | 202532 | 04/08/2025 16:42:41 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ESTADO DEL EQUIPO DEBIDO A QUE NO ACTUALIZA SU FIRMA DESDE EL 03/07/2025. ADJUNTAR ESTADO FINAL EN LA BAJA DE LA SSA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202540 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificado falla de comunicación del equipo, restablecido mediante reinicio del mismo. Se encuentra actulizando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.67
202512372 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202532 | 05/08/2025 05:39:00 | Verificar e solucionar ramal 3372 está sem a tampa de proteção campainha. El 98,00, CD, em frente ao UMCC U12. | OUO6 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202540 | 202540 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no local. Substituída a campainha com SM:518438 Testes efetuados com resultado satisfatório, equipamento liberado para uso. Material encaminhado para descarte com DM:70039406 | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.83 | 3 | 0.67
202512218 | STE | 202512207 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202532 | 05/08/2025 11:24:03 | Durante atendimento da SSA 202512453 constatadas oscilações intermitentes no indicador digital 71WMI1-A, Presys DMY-2030 light (cod. 711605). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 | 202545 | 1 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se comprobó variación en la lectura para la configuración definida, no obstante la salida de retransmisión requirió ajustes en el fondo de escala, el cual fue hecho digitalmente. Funcionamiento pleno ok. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 2.12 | 0.13
202512175 | STE | 202511775 | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202532 | 05/08/2025 11:27:47 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, con código de stock: 217930. La placa presento falla, no detectando circuito interrumpido. SSA de referencia 202406181. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | 202547 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado mediciones de verificación con la placa energizada simulando las condiciones de operación habitual, encontrando una caida de voltaje de 2.6V menor a la esperada en el diodo zener de 15V. Realizado reemplazo de Diodo Zener de 1n4744 a 1n5352 a raiz de un redimensionamiento de las tolerancias del circuito debido al desgaste. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.17
202512495 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202532 | 05/08/2025 16:45:48 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca TCL, modelo 55P725, com número de série conforme anexo. O equipamento estava em pleno funcionamento e parou de funcionar repentinamente. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | 202547 | 2 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos, revisión de conexiones y limpieza de placa. Módulo de CPU inoperante. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.17
202512164 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202532 | 05/08/2025 16:45:57 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca TCL, modelo 55P725, com número de série conforme anexo. O equipamento estava em pleno funcionamento e parou de funcionar repentinamente. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | 202547 | 2 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos, revisión de conexiones y limpieza de placa. Módulo de CPU inoperante. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.17
202512415 | STE |  | M066D045 | RACK SIRI CORE 2/6 | 1354.028-7 | 202532 | 05/08/2025 16:46:39 | Desconectar Cabo CFO-S-2030. Identificar os cabos com número da SSA. Obs.: SSA complementar ao descomissionamento da UTA00 e REDOM (SSA 202509452). Encaminhar SSA para as-built ao final da atividade. (Complementar a 202512414) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202542 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Todos los cabos se encontraban desconectados (cortados) al momento de ejecutar el servicio. No fue posible identificar el cabo Cabo CFO-S-2030. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.58
202512414 | STE |  | M066D043 | RACK SIRI CORE 2/4 | 1354.027-5 | 202532 | 05/08/2025 16:46:40 | Desconectar Cabo CFO-S-2031. Identificar os cabos com número da SSA. Realizar desconexão de patchcord ao SIRI-STC60-SWD01 T1/0/30 e bloqueio da respectiva porta no switch. Obs.: SSA complementar ao descomissionamento da UTA00 e REDOM (SSA 202509452). Encaminhar SSA para as-built ao final da atividade. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202542 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El cabo se encontraba desconectado (cortado) al momento de ejecutar el servicio. Indentificado cabo CFO-S-2031 con numero de SSA(Ver anexo). Bloqueada puerta del switch. Emitida 202516252 SSA para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.58
202512413 | STE |  | M066C045 | RACK SIRI CORE 1/6 | 1354.022-6 | 202532 | 05/08/2025 16:46:43 | Desconectar Cabo CFO-S-1030. Identificar os cabos com número da SSA. Obs.: SSA complementar ao descomissionamento da UTA00 e REDOM (SSA 202509452). Encaminhar SSA para as-built ao final da atividade. (Complementar 202512412) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202541 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Todos los cabos se encontraban desconectado (cortados) al momento de ejecutar el servicio. No fue posible identificar el cabo CFO-S-1030. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.67
202512412 | STE |  | M066C043 | RACK SIRI CORE 1/4 | 1354.020-2 | 202532 | 05/08/2025 16:46:46 | Desconectar Cabo CFO-S-1029. Identificar os cabos com número da SSA. Realizar desconexão de patchcord ao SIRI-STC50-SWD01 T1/0/30 e bloqueio da respectiva porta no switch. Obs.: SSA complementar ao descomissionamento da UTA00 e REDOM (SSA 202509452). Encaminhar SSA para as-built ao final da atividade. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202541 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Todos los cabos se encontraban desconectado (cortados) al momento de ejecutar el servicio.Indentificado cabo CFO-S-1029 con numero de SSA (Ver anexo). Bloqueada puerta del switch. Emitida 202516062 para as-built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.83
202512498 | STE |  | T086V007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.003-5 | 202532 | 05/08/2025 17:00:49 | Referente a la SSA 202216567 - Problemas de comunicación de la UAR 21: realizar el cambio de los equipos de radio transmisión de las UAR20, UAR21 y Estación de Radio del ADAS. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en el documento anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202534 | 202540 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de Radio y Antena de la Estación Central. Fueron realizados pruebas exitosas de enlace de radio con la estación central. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8.25 | 0.92
202512538 | STE |  | P002A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.058-8 | 202532 | 06/08/2025 09:33:36 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | 202548 | 0 | 2 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0130 e 0131. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.42 | 0.83 | 0.83
202512539 | STE |  | P002A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.059-6 | 202532 | 06/08/2025 09:43:49 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | 202548 | 0 | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0132 e 0133. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.92 | 0.75 | 0.67
202512544 | STE |  | P021B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.078-3 | 202532 | 06/08/2025 11:17:40 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | 202549 | 0 | 2 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada a proteção de correia antiga e instalado nova proteção de correia e de mancais no VVT 1129. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.66 | 2.25 | 1.5
202512543 | STE |  | P010A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.097-9 | 202532 | 06/08/2025 11:29:27 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | 202548 | 0 | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada a proteção de correia antiga e instalado nova proteção de correia e de mancais no VVT 0931. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.42 | 0.41 | 0.58
202512560 | STE |  | P012A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3112) | 0457.103-7 | 202532 | 06/08/2025 11:31:40 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | 202548 | 0 | 2 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada a proteção de correia antiga e instalado nova proteção de correia e de mancais no VVT 3112. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.41 | 0.92 | 1.09
202512558 | STE |  | P012C011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3143-3147-3148) | 0457.110-0 | 202532 | 06/08/2025 11:31:49 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | 202548 | 0 | 2 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 3147 e 3148. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.84 | 1.83 | 1.58
202512542 | STE |  | P008B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.092-8 | 202532 | 06/08/2025 11:32:03 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | 202548 | 0 | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0830 e 0831. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.91 | 0.75 | 0.58
202512567 | STE |  | P032A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4103-4106) | 0459.072-4 | 202532 | 06/08/2025 14:13:44 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | 202549 | 0 | 2 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antiga e instalado novas proteções de correias e de mancais nos VVTs 4103, 4106. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.75 | 2.08 | 1.33
202512571 | STE | 202512441 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 06/08/2025 14:28:16 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 171684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | 202545 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202512569 | STE | 202512441 | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202532 | 06/08/2025 14:28:37 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU17-2006 de interligação com o ULP-17 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202536 | 202540 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Ejecutado conforme solicitado. Emitida SSA 202515622 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 1
202512568 | STE | 202512441 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202532 | 06/08/2025 14:28:49 | Executar modificações (anexos) e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-17. - descon. e passar à reserva cond. 4, 6 e 9 cabo AU17-0103 (GGB-17/02) - mover cond. 1 do cabo AU17-01003 do term. 1335 para 1601 do ULP\18 (GGB-17/02) - con. novos cabos AU17-1010 e AU17-1020 (SVP-17) - descon. cond. 8 cabo AU17-0844 (KT-17/C) - mover cond. 16 cabo BU17-2006 do term. 1435 para 1503 do ULP\18 (TAC-633) - descon. cond. 18 cabo EU17-0008 (UTR-617) Coordenar com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | 202540 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realiza modificação e criada SSA: 202515824 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 21 | 4.5
202512637 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202532 | 07/08/2025 05:20:03 | Verificar e solucionar ramal 2120 está sem a tampa de proteção da campainha. El 92,00, CD, U9A. | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202540 | 202540 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no local. Substituída a campainha com SM:518439 Testes efetuados com resultado satisfatório, equipamento liberado para uso. Material encaminhado para descarte com DM:70039407 | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.67 | 3.33 | 0.83
202512666 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202532 | 07/08/2025 10:37:01 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-18 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202512755, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202512690 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202532 | 07/08/2025 15:05:16 | Solicito parecer técnico de uma solução que possibilite acesso para manobra dos disjuntores 52.Q1 e 52.Q2, que estão localizados no interior do painel, pois estando um dos disjuntores 52.Q4 ou 52.Q5 fechado, impossibilita a abertura da porta do painel. | OUO2 | IEQ2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202605 | 202548 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Se han instalado manoplas de accionamiento de los disyuntores Q1 y Q2 para permitir maniobras sin abrir la puerta del panel. Más detalles en SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202512605 | STE |  | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.001-7 | 202532 | 07/08/2025 16:12:10 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202544 | 202540 | 1 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR. BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202512604. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR APRESENTA AVARIAS ELETRICAS E SERÁ DESCARTADA DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 17.25 | 1.5
202512604 | STE |  | K076B001 | BOMBA BIN-1201 | 0260.011-0 | 202532 | 07/08/2025 16:12:18 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202544 | 202540 | 1 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA. MOTOR DESMONATADO ATRAVÉS DA SSA202512605. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA NOVA BOMBA SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 17.75 | 1.25
202512579 | STE |  | P006A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.078-2 | 202532 | 07/08/2025 16:14:44 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | 202548 | 0 | 2 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0532 e 0533. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 0.92 | 0.92
202512586 | STE |  | P010A036 | SISTEMA DE EXAUSTAO DA CENTRAL FRIGORIGENA | 0458.126-1 | 202532 | 07/08/2025 16:14:51 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | 202549 | 0 | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada a proteção do cone frontal e a proteção de correia antiga e instalado nova proteção do cone frontal e nova proteção de correia VVT 0930. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.08 | 1.58 | 0.91
202512584 | STE |  | P021B036 | SISTEMA DE EXAUSTAO CENTRAL FRIGORIGENA | 0461.084-9 | 202532 | 07/08/2025 16:15:38 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | 202549 | 0 | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada a proteção do cone frontal e a proteção de correia antiga e instalado nova proteção do cone frontal e nova proteção de correia VVT 1126. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 1.58 | 1.33
202512578 | STE |  | P006A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.077-4 | 202532 | 07/08/2025 16:22:37 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | 202548 | 0 | 2 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0530 e 0531. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.41 | 1.25 | 0.91
202512575 | STE |  | P004A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.067-7 | 202532 | 07/08/2025 16:22:46 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | 202548 | 0 | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0330 e 0331. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 0.41 | 0.58
202512565 | STE |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202532 | 07/08/2025 17:24:14 | Solicito a avaliação do módulo eletrônico do Guindaste Grove RT530E-2, marca HIRSCHMANN, modelo IFLEX E2/0001, número de série 606949000210104319, com o objetivo de verificar a causa da falha apresentada. Obs.: A atividade consiste na verificação do estado dos componentes e na identificação de possíveis causas do defeito, não sendo necessário o reparo do equipamento. | MAM2 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202552 | 202547 | 2 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada verificación de módulo. Fusibles de protección sin evidencias de actuación. Encontrado un capacitor electrolítico y un inductor smd quemados (ver imagenes en anexo). Batería interna del procesador en buen estado. Posible falla encontrada es un cortocircuito con la placa metálica situada debado de la placa electrónica debido a vibraciones. Se recomienda agregar un material aislante entre ambas superficies. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.25 | 0.17
202512727 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202532 | 08/08/2025 04:52:26 | Verificar y solucionar discrepancia entre los instrumentos de medición de tensión digital y analógico de la entrada 2 conforme imagen en anexo. | OUO5 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202533 | 202544 | 0 | 2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado voltímetro V2 con discrepancia referente al valor medido por el multímetro. Fue realizada la sustitución por otro de iguales características "VOLTIMETRO ANALO B/M 0/200VC 200VC " Cod Almx.:113697 que fue retirado de la sala 1 MEG-2, material sobrante del descomisionamiento del panel CBC-01. Realizada medición en el local dando como resultado. Tensión de la Entrada 2=131.6Vcc Indicación del Voltímetro V2=131.6Vcc. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.91 | 5.53 | 0.5
202512681 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202532 | 08/08/2025 07:43:14 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512663). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | 202545 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição da SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202512678 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202532 | 08/08/2025 07:43:30 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512663). | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202532 | 202542 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio realizado con la ejecución de la SSA derivada. Los datos obtenidos de las mediciones realizadas se encuentran en la SSA202507716. Emitida SRA-IB-000354/2025 para actualización de diseños | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202512738 | STE | 202414302 | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202532 | 08/08/2025 08:06:57 | Conferir se os parâmetros carregados no relé são os mais atuais, principalmente quanto à configuração do IRIG-B, e reconectar o relé à rede. Manter o relé em observação até a próxima preventiva. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202534 | 202547 | 0 | 1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Posterior al periodo de observación establecido, se procedió a realizar la conexión con el relé y a obtener sus parámetros, constatando que correspondían a la configuración más actual. El relé se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.48 | 4.9 | 0.75
202512762 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202532 | 08/08/2025 11:16:37 | Acompañar a los personales de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819 (visita de asistencia técnica). Fecha prevista: Martes 19/08. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202546 | 0 | 1 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado el acompañamiento a los responsables de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC. Se adjunta el informe enviado por la visita. | Dentro do Prazo |  |  | 0.34 | 4.5 | 0.34
202512761 | STE |  | K090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-001 E ACESSÓRIOS | 0518.004-0 | 202532 | 08/08/2025 13:30:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual la electroválvula de retrolavado permaneció abierta una vez finalizado el ciclo de lavado | OUO0 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202540 | 202540 | 1 | 0 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 6M, 202540, execução da SSP 20255341, efetuado inspeção e limpeza em eltroválvula. Solicitado testes com apoio do operador e verificado correto funcionamento do equipamento. | Dentro do Prazo |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL | 0.5 | 3 | 0.25
202512805 | STE |  | B020L001 | RELÉ PROTEÇÃO PRIMARIA DA UNIDADE GERADORA | 1090.002-0 | 202532 | 08/08/2025 16:00:39 | Alterar temporização da função 59T (parâmetro Delay) para 0,5s, compatibilizando com as demais unidades geradoras do setor de 60Hz, conforme OA.0515-R01 anexa e AR/OPS.DT/013/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=687345610). Em complemento verificar a possibilidade de alterar o pickup da função 59T (parâmetro V - Setting) para 1,28 UN e se possível confirmar a execução desta alteração com a OPSE e posterior revisão da OA.0515-R01. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foram alterados os ajuste da função 59T para 1,28UN e Delay 0,5s. Ensaiado com correto funcionamento. Confirmado que o arquivo de backup já está disponível na pasta protection. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202512806 | STE |  | B020L003 | RELÉ PROTEÇÃO ALTERNADA DA UNIDADE GERADORA | 1092.002-9 | 202532 | 08/08/2025 16:00:48 | Alterar temporização da função 59T (parâmetro Delay) para 0,5s, compatibilizando com as demais unidades geradoras do setor de 60Hz, conforme OA.0515-R01 anexa e AR/OPS.DT/013/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=687345610). Em complemento verificar a possibilidade de alterar o pickup da função 59T (parâmetro V - Setting) para 1,28 UN e se possível confirmar a execução desta alteração com a OPSE e posterior revisão da OA.0515-R01. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foram alterados os ajuste da função 59T para 1,28UN e Delay 0,5s. Ensaiado com correto funcionamento. Confirmado que o arquivo de backup já está disponível na pasta protection. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 2
202512765 | STE |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202532 | 08/08/2025 16:12:37 | Durante la ejecución de la SSA 202509974 de comisionamiento de la Motobomba 18A05 se evidencio falta de estanqueidad en válvula de bloqueo 12" y Válvula de Retención 12". CONTRATO 4500065573 RURHPUMPEN. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202538 | 202540 | 1 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a substituição de válvula borboleta 12" da tubulação de recalque da bomba BIN18A05. Substituído a mola da válvula de retenção 12". Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12.5 | 0.83
202512800 | STE |  | E002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.012-1 | 202532 | 08/08/2025 16:35:57 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir los 03 conjuntos de aisladores soporte de porcelana de la salida de LT 500 kV 50 Hz IPU MD2 (L2) por nuevos aisladores marca Grantel/Sinoma (Contrato 4500052441), altura 6000 mm, color gris, diseño 6380DFJ1396P(1)R0, disponibles en el Almox. MI (cód. stock 7000610), realizando inspección visual y ensayo de factor de potencia/capacitancia en cada segmento separadamente (10 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202544 | 202549 | 1 | 0 | ACOSTA GILL EDUARDO | Conforme solicitado fue realizado sustitución de los 3 conjunto de aisladores soporte de porcelana, posteriormente realizado ensayo de factor de potencia/capacitancia en cada segmento separadamente. Ver anexo | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 40 | 3.67
202512828 | STE |  | A019D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.019-5 | 202532 | 10/08/2025 17:13:50 | Falha na indicação do fechamento da Válvula Solenoide BA durante o processo de parada da unidade. Obs.: A válvula se encontrava na posição fechada, sendo realizado procedimento de abertura e posterior fechamento, havendo indicação de vávula fechada. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202533 | 202542 | 0 | 0 | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Realizado o ensaio de abertura e fechamento junto com a operação e não foi constatado nenhuma anomalia de indicação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.2 | 0.33
202512832 | STE |  | B018A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202533 | 11/08/2025 00:04:42 | Verificar e solucionar perda de óleo na conexao existente no filtro 9.2 da bomba 1 do PAP. | OUO6 | MMU1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202539 | 202541 | 0 | 0 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Se procedió a sustituir a los elementos sellantes de las partes con pérdida, dejando así nuevamente en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.5 | 2 | 0.33
202512811 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 11/08/2025 06:57:37 | Providenciar criação de um ponto calculado e alteração de outro para retornar como completa a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD4 no sentido SEMD para ITAIPU" pelo disjuntor 44L44, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202512809 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | 202540 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202512802 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202533 | 11/08/2025 13:48:25 | Verificar y solucionar teléfono fijo con ramal 2245 se encuentra quebrado e inoperante. Localización: cota 124, eje A-B, UG05. | OUO1 | MEL3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202540 | 202542 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE, obsoleto. Instalado aparato telefónico VIVION conforme anexo. Pruebas de funcionamiento exitosas, equipamiento liberado para uso. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 4 | 1.5
202512779 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202533 | 11/08/2025 13:48:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con ramal 2241 se encuentra con bajo tono, imposibilitando comprender el mensaje del emisor. Localización: cota 124, eje A-B, UG01. | OUO1 | MEL3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202540 | 202542 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE, obsoleto. Instalado aparato telefónico VIVION conforme anexo. Pruebas de funcionamiento exitosas, equipamiento liberado para uso. Obs:. Utilizado aparato telefónico disponible en sector Mel3. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 4 | 1
202512778 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202533 | 11/08/2025 13:49:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con ramal 2247 se encuentra con bajo tono, imposibilitando comprender el mensaje del emisor. Localización: cota 124, eje A-B, UG07. | OUO1 | MEL3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202540 | 202542 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE, obsoleto. Instalado aparato telefónico VIVION conforme anexo. Pruebas de funcionamiento exitosas, equipamiento liberado para uso. Obs:. Utilizado aparato telefónico disponible en sector Mel3. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 4 | 1
202512867 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202533 | 12/08/2025 08:41:56 | Favor verificar el cargador del dispositivo TMR de marca Alcatel con serial (SN: RTF214200770), asignado al ramal 4792. Obs.: El dispositivo no carga con el cargador asignado, pero carga con otros cargadores del mismo modelo. | OUO0 | MEL3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada pruebas de funcionamiento y sustituida base de carga por base con SN: RTA213503282, pruebas satisfactorias, equipo TMR realizando carga de batería correctamente. Obs.: base de carga entregada se encontraba disponible en el sector Mel3. Base disponível para retirada na sala da MEL-3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202512908 | STE | 202512811 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 09:41:01 | Realizar creación de un punto calculado y alteración de otro para retornar como completa la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD4 en el sentido SEMD para ITAIPU" por el interruptor 44L44, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202512907 en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202540 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Validação realizada por meio da SSA 202512907. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202512955 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202533 | 13/08/2025 09:02:45 | Retirar Disjuntor posição Q1 da gaveta 10.4 (reserva) para aplicação na gaveta 3.4 (Bomba 1 de água pura) SSA 202512889, devido à falta de estoque sobressalente código 708550, LMR.AB.0213 item 57. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROGERIO BARTH | 202547 | 202547 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Retirado disjuntor Q1 da gaveta 10.4 (reserva) para aplicação na gaveta 3.4 (Bomba 1 de água pura) SSA 202512889 AT 202507163 na semana 2025/33; Normalizado gaveta 10.4 com seu disjuntor original e instalado disjuntor novo código 186252 com SSA 202514150 na semana 2025/46; Emitidas Recomendação 6876 para atualizar OA.0554-R02 e SDS-15777 para atualizar LMR.AB.0213 item 57. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202512956 | STE |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202533 | 13/08/2025 09:57:45 | Substituir 4 unidades de sinalizadores luminosos rotativos (Giroflex) defeituosos e avariados os quais apresentam imobilidade. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202545 | 202545 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Conforme solicitado, realizou-se a substituição de 4 unidades de sinalizadores luminosos rotativos (Giroflex). Peça fornecida pela empresa MANITOWOC através de contrato 450072370 (SSA 202513137). Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.43 | 3.17 | 0.37
202512935 | STE |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202533 | 13/08/2025 10:31:53 | Instalación de Carretel 12" para medir caudal en la tubería de salida de la moto-bomba 18A05 Según planilla de comisionamiento y contrato 4500065573. (RURHPUMPEN) | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202540 | 202540 | 1 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a instalação de carretel 12" na tubulação de recalque da motobomba BIN-18A05 para ensaio de vazão. Realizado o ensaio de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da Operação, coletado os dados conforme documento e fotos em anexo. Equipamento normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 1.5
202512799 | STE | 202512678 | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202533 | 13/08/2025 11:15:37 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU18-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202538 | 202541 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Se realizaron las modificaciones indicadas en la SSA. Posteriormente, se llevaron a cabo los ensayos de continuidad y aislación, obteniéndose valores dentro de lo esperado. Luego, se conectaron todos los puntos provenientes del panel SVP conforme al diseño adjunto. Se realizó la simulación de las señales de velocidad y potencia, verificándose la respuesta en el panel SVP comprobando los valores de offset y fondo de escala que resultaron dentro de los parámetros esperados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5.5 | 0.25
202512951 | STE |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202533 | 13/08/2025 13:41:01 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202512950. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202538 | 202542 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. SSA de referência 202513217. Gerada SSA 202516249 para atualização de desenhos pela IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 16.2 | 0.17
202512950 | STE |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202533 | 13/08/2025 13:58:33 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15693 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202534 | 202541 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada puesta en marcha, readecuada infraestructura interna del generador, instalados sensores inductivos, configurado IHM, realizados ensayos funcionales y en componentes del tablero conforme planilla 6210-83-19634-P. Emitidas SSAs 202504886, 202506078, 202515626, 202515561, para actualización de diseños. Planilla de comisionamiento devuelta con SDS-15693 y emitida SDS-15546 para elaboración de LMR. Emitida recomendación de revisión de PIC/OA 5779/5870. IM.EQ.0369 elaborada por IEQ1. | Dentro do Prazo |  |  | 4.25 | 313.5 | 12.58
202512938 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202533 | 13/08/2025 14:26:04 | Solicitamos apoio da MEL 01 na substituição da lâmpada nº 25 do painel ULP15 (relé 05-02), uma vez que ao extrair a mesma para substituição, a base ficou no interior do anunciador (foi observado que o vidro não quebrou, o mesmo se soltou da base). Obs.: haviam 05 lâmpadas queimadas na ULP15, sendo substituídas 04 delas. | OUO6 | MEL1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202543 | 202543 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Retirado o soquete da lâmpada quebrada e efetuada a substituição da mesma. | Dentro do Prazo |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO | 0.83 | 2 | 0.5
202512980 | STE |  | J100A004 | TUB./VÁLV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA – COBERTURA – COTA 155,68 | 0127.359-5 | 202533 | 13/08/2025 15:22:28 | Solicitamos la instalación de una tomada de agua en la tubería de provisión de agua al reservorio del edificio de mantenimiento, con el fin de poder disponer de un punto para suministro de agua durante los servicios de limpieza del reservorio. | MCI2 | MAM1 | FABIANO INACIO DO PRADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202544 | 202545 | 1 | 0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado corte em tubulação e confecção de rosca no local. Foi instalada uma conexão tê com uma tubulação vertical de 1", disponíveis no setor, e válvula esfera na extremidade, conforme recomendado em SSA derivada. Fotos do local em anexo. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 7 | 1
202512994 | STE | 202512978 | K002A001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 69 KV | 0163.109-8 | 202533 | 13/08/2025 16:19:48 | Dar apoyo en la ejecución del Item 27 del cronograma del retrofit del TBP-02 el cual consiste en efectuar arreglos provisorios y mediciones para el ensayo de circulación de corriente conforme anexo. Fecha prevista 10 y 11 de septiembre del 2025. | MEL1 | MET2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202537 | 202540 | 0 | 0 | ACOSTA GILL EDUARDO | Fue brindado apoyo a Mel1 para efectuar conexiones provisorias y mediciones para el ensayo de circulación de corriente conforme anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 6.33 | 0.83
202513023 | STE |  | M093B002 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - AUX CA2AI | 1720.001-4 | 202533 | 14/08/2025 08:03:57 | Emitir AT y acompañar a la contratista CT 4500075755 - SISTEMA SASE para las conexiones de lazos y circuitos de alimentación en el tablero AUX CA2AI. En adjunto diseño en su última revisión. Fecha prevista para inicio del trabajo: 18/08/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202534 | 202542 | 1 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE APOYO PARA CONEXIÓN DE LAZOS Y CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN EN EL TABLERO AUX. CA2AI. VERIFICADO DISCREPANCIA DE DISEÑO 6007DFJ8173, EMITIDA SSA202516472 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 12.75 | 1
202513070 | STE | 202512676 | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202533 | 14/08/2025 15:56:42 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU18-2006 de interligação com o ULP-18 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202536 | 202542 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizados a desconexão, ensaio e reconexão conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.17
202513068 | STE | 202512676 | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202533 | 14/08/2025 15:57:01 | Executar modificações e/ou apoio para ensaios conforme anexos devido ao comissionamento do painel SVP-18 referente aos cabos AU18-0103 (GGB-18/02), AU18-1010 e AU18-1020 (SVP-18), EU18-0008 (UTR-618), AU18-0844 (KT-18/C) e BU18-2006 (TAC-634). Coordenar com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202538 | 202542 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Gerada SSA 202516407 para atualização de desenhos pela IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 12.53 | 0.17
202513089 | STE |  | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202533 | 14/08/2025 16:21:23 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-18, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU18-1023, EU18-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos antigos foram retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-18 para remoção dos mesmos pela contratada, conforme esp. técnica. Emitida SSA 202501301 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 19 | 1.25
202513090 | STE |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 14/08/2025 16:23:10 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-18, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU18-1025, EU18-1026 e EU18-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-18 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Emitida SSA 202501301 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 26 | 1
202512663 | STE |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 14/08/2025 16:31:29 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15688 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202534 | 202540 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19051-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475 para criação de LMR, IM.EQ.0371 para CLP, IHM e Switch ETH, IM.EQ.0370 para Expert Vibro e SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202515828 para atualizar desenho de interligação. | Dentro do Prazo |  |  | 4.75 | 367 | 5.42
202513091 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202533 | 14/08/2025 16:31:43 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-18, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU18-1043/4/5/6, AU18-1030 e AU18-1031 respectivamente. Cabos fornecidos pela contratada, os cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-18 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Emitida a SSA 202501301 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 26.75 | 1.58
202513094 | STE |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202533 | 14/08/2025 16:31:52 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-18, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU18-1028 e EU18-1029 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos antigos foram retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-18 para remoção pela contratada, conforme esp. técnica. Emitida SSA 202501301 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 32 | 1.75
202513096 | STE |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202533 | 14/08/2025 16:32:16 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-18, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU18-1042. Emitida a SSA 202501301 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 29.25 | 1
202513093 | STE |  | B018A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.009-4 | 202533 | 14/08/2025 16:32:37 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído cabo dos acelerômetros do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-18, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU18-1021. Cabo fornecido pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na bandeja do CG-18 p/ remoção pela empresa contratada conforme esp. tec. SSA 202501301 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 23.5 | 2.17
202513115 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202533 | 15/08/2025 08:41:21 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. • Testar e reconectar os condutores dos cabos AU09-6001, AU09-6004, AU09-6006, FU09-6003, FU09-6004; • Testar e conectar os novos cabos AU09-6010 e AU09-6011; • Desconectar, testar, isolar e passar para reserva o cabo AU09-6003. • Retirar curto-circuitos temporários entre a desmontagem do DFR e o comissionamento da UMR. Coordenar os trabalhos con MEL2. Ref SSA:202508975. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202536 | 202540 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado apoio para equipe da MEL2, para o comissionamento do painel RPMF, através de testes de cabos e conexões dos mesmos. Emitida a SSA 202515754 para IEE1, para que seja providenciada a atualização dos desenhos e disponibilizados no SAT. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 15 | 0.42
202513137 | STE | 202512956 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202533 | 15/08/2025 10:42:38 | Solicito apoio para aquisição/substituição de 4 unidades de sinalizadores luminosos rotativos (Giroflex) que apresentam defeito. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202542 | 202541 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Adquiridas e disponibilizadas ao solicitante 4 unidades do sinalizador luminoso, part number 10470032. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202513122 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202533 | 15/08/2025 11:23:02 | Durante el MP3M SSP N° 20254685, se encontraron arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 201/202, 219/220, 226/227 y 242/243. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la poda de árboles, de tamaño con altura considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 201/202, 219/220, 226/227 y 242/243. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 27.78 | 1.75
202513166 | STE | 202512663 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 15/08/2025 13:39:27 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-18, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19051-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202538 | 202540 | 1 | 0 | BRUNO BURILLI | Realizados ensaios de impactação para avaliação da resposta de cada cadeia de medição (sensor montado na UG + cabos de interligação + canais de medição + software de medição) e todos os sensores responderam adequadamente. Não sendo observadas desconformidades. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 11.52 | 0.12
202513150 | STE |  | B018D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.018-8 | 202533 | 15/08/2025 16:44:31 | verificar e solucionar presença de óleo no sensor mecânico do regulador de velocidade. (com a ciência do Padilha) | OUO2 | MMU2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202534 | 202540 | 0 | 0 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado inspeção e verificado que não há perda de óleo pelo dispositivo do sobrevelocidade, no PD 3S AT 202508172 foi substituido oring da tampa de acesso ao dispositivo de sobrevelocidade, foram verificados todos os parafusos de fixação das tampas quando ao estado e funcionalidade. Demais informações sobre perda de oleo, ver anexo! | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.67 | 4 | 0.92
202513146 | STE |  | B017D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.017-0 | 202533 | 15/08/2025 16:44:46 | verificar e solucionar presença de óleo no sensor mecânico do regulador de velocidade. (com a ciência do Padilha) | OUO2 | MMU2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202534 | 202540 | 0 | 0 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado inspeção e nao foi detectado vazamento pelo disposito de sobrevelocidade, durante o PD 3S foi substituido oring de vedação da tampa de acesso ao dispositivo de sobrevelocidade, foram verificados todos os parafusos de fixação da tampa quanto ao estado e funcionalidade e colocado silicone nas aberturas entre a tampa da turbina e dispositivo. Ver anexo. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.58 | 6.5 | 1.08
202513144 | STE |  | B016D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.016-1 | 202533 | 15/08/2025 16:45:24 | verificar e solucionar presença de óleo no sensor mecânico do regulador de velocidade. (com a ciência do Padilha) | OUO2 | MMU2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202534 | 202550 | 0 | 2 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue desmontado, verificado las posibles perdidas, además se sustituyo el cordón oring nuevo, para así eliminar la posibilidad de perdida de aceite, dejando en condiciones normales para la operación. | Fora de Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1.57 | 7.84 | 1.9
202513217 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202533 | 15/08/2025 16:46:06 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU18-1101 e AU18-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | 202542 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Material fornecido pela SMMG. Gerada SSA 202516249 para atualização de desenhos pela IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 18 | 0.17
202513251 | STE | 202512482 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202534 | 18/08/2025 09:40:15 | Favor reparar del amperímetro PA4 del tablero SE-EM (Fabricante: S&E; Modelo: CIDC-TC-ACI-B-8; N° de Serie: 112064). El amperímetro no indica la corriente medida y acciona de forma intermitente el relé 1 sin motivo aparente. Falla encontrada durante la ejecución de la SSA 202512482. | MEG2 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202541 | 202543 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Tensões internas começam a oscilar depois de um tempo em funcionamento. Defeito em um CI controlador do chaveamento da fonte. Sem possibilidade de reparo pois não é possível identificar o modelo do CI para substituição (código raspado). Dar baixa. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.17
202513248 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202534 | 18/08/2025 09:46:45 | Configurar, probar y validar la lógica detallada en 'Adjuntos', vinculada a la supervisión y el accionamiento remoto de las sirenas del vertedero y del AMC desde el SCADA NMR5, considerando los dos modos de operación: normal y de emergencia. Contemplar para el accionamiento de las sirenas los comandos detallados en documentos adjuntos, una vez implementados en la base de datos del SCADA NMR5 (Ref.: SSA 202513247). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202536 | 202540 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Implementada lógica de accionamiento de Sirena del vertedero. Mando Normal y Emergencia | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 12 | 0.17
202513249 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202534 | 18/08/2025 09:46:55 | Configurar, probar y validar la lógica detallada en 'Adjuntos', vinculada a la supervisión y el accionamiento remoto de las sirenas del vertedero y del AMC desde el SCADA NMR5, considerando los dos modos de operación: normal y de emergencia. Contemplar para el accionamiento de las sirenas los comandos detallados en documentos adjuntos, una vez implementados en la base de datos del SCADA NMR5 (Ref.: SSA 202513247). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 | 202542 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi configurada, testada e validada a lógica de supervisão e o acionamento remoto das sirenes do vertedor e do AMC desde o SCADA. Realizado testes de acionamento das sirenes desde o SCADA nos modos de operação normal e emergência com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 8.25 | 1.25
202513246 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202534 | 18/08/2025 09:47:49 | Verificar que la conexión de los cables E6X-0032 y A6X-0068 provenientes de los CE del AMC, se encuentren conforme documentos adjuntos, de no ser así, realizar las conexiones-desconexiones indicadas. Servicio relacionado al proyecto de accionamiento - supervisión remota vía SCADA de las sirenas del vertedero y del AMC. Adicionalmente catastrar los puntos indicados en los documentos adjuntos en la BD de la UTR. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 | 202542 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a conexão dos cabos E6X-0032 y A6X-0068 conforme anexo e cadastrados os pontos no BD da UTR633. Emitida SSA 202516353 para a IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07436P. AT: 202507515 | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 15 | 2
202513244 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202534 | 18/08/2025 09:48:17 | Verificar que la conexión de los cables AV-157 y EV-035 provenientes de los CE del vertedero, se encuentren conforme documentos adjuntos, de no ser así, realizar las conexiones-desconexiones indicadas. Servicio relacionado al proyecto de accionamiento - supervisión remota vía SCADA de las sirenas del vertedero y del AMC. Adicionalmente catastrar los puntos indicados en los documentos adjuntos en la BD de la UTR. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202536 | 202540 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Ejecutada la implementación según previsto | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 12 | 0.17
202513278 | STE |  | K002E011 | IED PP6TB02 | 1534.001-5 | 202534 | 18/08/2025 15:51:30 | [RETROFIT TBP-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.0543-R01 ANEXA. IMPLEMENTAR O DIAGRAMA LÓGICO MODIFICADO CONFORME ANEXO. ARQUIVO DE PROJETO DO DIGSI4 "Digsi4_V4.94_TBP-02_2025-08-06" DISPONÍVEL NA PASTA PROTECTION. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202537 | 202540 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Implemantação da Ordem de Ajuste e Diagrama Lógico, conforme marcações anexas à execução. Revisão da OA já solicitada via SAM na etapa de elaboração. Backup FINAL Projeto Digsi4 "Digsi4_V4.94_TBP-02_2025-09-11" disponível em anexo. Emitida SSA 202515623 (IEE1) para atualização de desenhos, conforme anexos execução. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 6 | 0.25
202513279 | STE |  | K002E012 | IED PA6TB02 | 1534.002-7 | 202534 | 18/08/2025 15:51:37 | [RETROFIT TBP-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.0543-R01 ANEXA. IMPLEMENTAR O DIAGRAMA LÓGICO MODIFICADO CONFORME ANEXO. ARQUIVO DE PROJETO DO DIGSI4 "Digsi4_V4.94_TBP-02_2025-08-06" DISPONÍVEL NA PASTA PROTECTION. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202537 | 202540 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Implemantação da Ordem de Ajuste e Diagrama Lógico, conforme marcações anexas à execução. Revisão da OA já solicitada via SAM na etapa de elaboração. Backup FINAL Projeto Digsi4 "Digsi4_V4.94_TBP-02_2025-09-11" disponível em anexo. Emitida SSA 202515623 (IEE1) para atualização de desenhos, conforme anexos execução. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 6 | 0.25
202513112 | STE |  | C060A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.001-2 | 202534 | 18/08/2025 15:53:30 | Solicita-se a realização do ensaio de tensão aplicada e medição de descargas parciais como parte do comissionamento após a execução do retrofit da saída de linha IPU MD1 GIS 50 Hz. As normas e procedimentos a serem adotados para a execução desse ensaio encontram-se descritos na planilha de comissionamento em anexo. | IEQ3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202536 | 202542 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizado ensaio de tensão aplicada nos níveis de tensão solicitados. Em função do arranjo de conexão entre a fonte e o trecho ensaiado, o nível de ruído de fundo ficou acima de 50 pC. na fase R, foram detectados sinais de descargas parciais de até 100 pC. Vide arquivo anexo, página 21 | Fora de Prazo |  |  | 48 | 69 | 19.25
202513321 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202534 | 18/08/2025 16:52:29 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Realizado inspeção de todos os condutores de RTD's de todos os circuitos de água pura e verificado que alguns dos que estavam em contato com o tubo apresentavam deterioração na isolação. Foi reforçado a isolação de todos os condutores que se encontravam em contato com o tubo da água pura e também foram arrumado os cabos de forma que não possibilite o contato com o tubo. Não foi detectado nenhum ponto de vazamento de água pura no tubo de água pura. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 18 | 1.5
202512877 | STE |  | R025F005 | SINALIZAÇÃO | 0973.046-7 | 202534 | 20/08/2025 08:26:31 | Renovar pintura de franjas peatonales existentes y pintar franjas peatonales nuevas frente al Laboratorio LQEE conforme al diseño y esquemas en anexo. Obs. La franjas nuevas estarán entre los lugares del estacionamiento N° 9 y 10 de la SMIL.DT. Las franjas existentes entre los lugares de Carga y Descarga N°11 y N°12 se deberán reducir borrando hasta 1,42m, luego pintar sobre los perfiles metálicos en gris oscuro para mejorar el contraste de las franjas blancas que irán encima | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202541 | 202541 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual ST2, aplicado duas demãos de tinta esmalte sintético branco com salpicamento de pó de vidro para efeito antiderrapante. Sobre a área com metal, aplicado esmalte sintético cor camurça para criar contraste com a faixa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 16.08 | 0.33
202513440 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202534 | 20/08/2025 10:16:32 | Solicitamos parecer sobre a viabilidade de instalação de ponte rolante suspensa na laje da oficina de usinagem com capacidade de 1 tonelada. Caso não seja possível a instalação suspensa, solicitamos verificar se é possível a instalação apoiada em colunas. Croqui aproximado de cobertura da ponte em anexo. Modelos de talha para referência: KITO ER2M010IS-IS ou EQM010IS-IS (catálogos em anexo). | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202536 | 202547 | 0 | 1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | De acordo com a verificação estrutural realizada pela ENCC.DT, 4445-10-15200-P, a instalação da ponte rolante com capacidade de carga de 1 tf na face inferior das lajes da El. 115 (teto da Oficina de Usinagem da El.108 – AMD3/AMD4) é tecnicamente viável, tendo como referência os catálogos técnicos relacionados e documentos apresentados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 22.75
202513434 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202534 | 20/08/2025 11:16:07 | Confeccionar 1 dispositivo (protótipo) para travar a porta dos disjuntores dos paineis QU-01/02/03/04. Dispositivo em anexo já foi entregue para Valdinei (ILA-3). | OUO2 | ILA3 | MARCOS BERG | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202542 | 202544 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 135 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 23.25 | 0.75
202513451 | STE |  | A032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 | 0123.024-7 | 202534 | 20/08/2025 15:14:11 | Reparar com massa e na sequência a pintar as partes externa e interna do invólucro do da bucha X1 do Transformador. Atividade após o reparo do invólucro realizado pela MMU3 devido aos danos causados pelo impacto do moitão do guincho auxiliar da ponte rolante 14, conforme SSA 202511360. | MET1 | MCI4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | 202540 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Na parte danificada, Realizado limpeza com maquina monti , regularizado com pasta reparadora belzona, lixado e aplicado condicionador de aderência N2198 e finalizado com lixamento completo da peça e aplicação de tinta poliuretano na cor cinza 5bg7/1. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 6.25 | 0.08
202513472 | STE | 202500490 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202534 | 20/08/2025 16:19:01 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº23 ATRAVÉS DA DESCONEXÃO/RECONEXÃO DOS SENSORES INDUTIVOS DO SISTEMA DE FRENAGEM. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA A 2ª SEMANA DO PD 3S, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202538 | 202540 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Conforme solicitado foram desconectados os micros fim de curso de posição do cilindro de freio nº 23. Após substituição do cilindro por MMU, formam instalados os novos sensores indutivos conforme comissionamento do novo sistema de monitoramento (SSA202512950). | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4.5 | 0.75
202513470 | STE | 202407842 | B018A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.114-8 | 202534 | 20/08/2025 16:19:07 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM/REMONTAGEM DO RTD DE TEMPERATURA DE ÁGUA DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N°02, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº24 E Nº23 (SSA 202500490) QUE SERÁ SUBSTITUÍDO EM PRÓXIMO PD 3S, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538 | 202541 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirado y recolocado RTD de temperatura de agua de salida del intercambiador aceite/agua N°02. Realizada medición del mismo confirmando correcta indicación. Dejado en condiciones normales de operación. Medición en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202513468 | STE | 202407842 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202534 | 20/08/2025 16:19:13 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº24 ATRAVÉS DA DESCONEXÃO/RECONEXÃO DOS SENSORES INDUTIVOS DO SISTEMA DE FRENAGEM. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA A 2ª SEMANA DO PD 3S, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202538 | 202540 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Conforme solicitado foram desconectados os micros fim de curso de posição do cilindro de freio nº 24. Após substituição do cilindro por MMU, formam instalados os novos sensores indutivos conforme comissionamento do novo sistema de monitoramento (SSA202512950). | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 4.5 | 1
202513493 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202534 | 20/08/2025 17:54:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (2829 - T69) se encuentra inoperante, ubicado en la caseta 3-CRL-1. | OUO7 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202536 | 202545 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el reinicio lógico desde la central telefónica, posterior al reinicio el ramal funciono normalmente. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 2 | 0.58
202513435 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 21/08/2025 06:55:55 | Solicitamos apoyo para aplicación de pintura anticorrosiva a caja de protección del sensor de vibración absoluta de la tapa de turbina. Previsto para semana 35. | MMU2 | MCI4 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | 202540 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.08
202513441 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 21/08/2025 07:44:38 | REALIZAR PINTURA DE 10 BASES (BRANCO) E 10 MINIATURAS DE TURBINA DA UG (PRATA). | ILA3 | MCI4 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | 202540 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198. Na base aplicado uma demão de acabamento poliuretano n2677 branco 5y9/1 e na turbina aplicado uma demão de poliuretano alumínio N2677. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 3.67 | 0.08
202513450 | STE |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202534 | 21/08/2025 07:45:00 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta em Envelope: Ponto: 2-BR=1,701 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2-JS=1,536 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202543 | 202545 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Mancal inferior do motor apresenta estágio inicial de elevação geral das frequências (Carpete), caracterizando impactos provenientes de um defeito na lubrificação. Não é necessária ação imediata, uma vez que existe manutenção preventiva prevista para a semana 2025/51 (SSP 20255643), onde o motor será lubrificado. Obs.: Motor será substituído em breve por meio do contrato 4500065573. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.75
202513505 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202534 | 21/08/2025 10:25:23 | Realizar reparo e calibração multímetro digital portátil Fabricante FLUKE, Modelo 177, Identificação IB1821, Código de Barras 95570482. O mesmo não liga. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202540 | 202543 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constató contacto pobre en conector de alimentación. Además fue reforzada la soldadura de cableado principal. Ensayos funcionales de todas las escalas con calibrador de bancada. Instrumento enviado para calibración. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.13 | 1.75 | 0.15
202513489 | STE |  | Z | DIVERSOS |  | 202534 | 21/08/2025 14:06:39 | Solicito pintar 01 caja de termoplástico para herramientas en color blanco. | MET2 | MCI4 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | 202540 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198 e uma demão de acabamento poliuretano n2677 branco 5y9/1. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 1.83 | 0.08
202513479 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 21/08/2025 14:06:49 | Solicito pintar 09 suportes para cabos de aterramento na cor amarela. | MET2 | MCI4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | 202540 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 4.5 | 0.08
202513513 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202534 | 21/08/2025 14:30:52 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG 17. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202542 | 202544 | 0 | 0 | BRUNO BURILLI | Houve desconformidade no sinal de pressão na caixa espiral. Ainda, foi constatado que no sinal de vibração absoluta da Tampa da Turbina, ocorreram saturações e também houve saturação de escala máxima no sinal de deflexão tangencial do estator margem esquerda. No geral, os sinais em conformidade estão condizentes com limites e comportamentos consolidados para as UG' s. Detalhes dos registros, processamentos gráficos e as considerações estão descritos no relatório anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 31.95 | 0.55
202513539 | STE | 202512950 | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 21/08/2025 15:29:25 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 19/09/2025. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202541 | 202541 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.83 | 0.08
202513534 | STE | 202512950 | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202534 | 21/08/2025 15:30:13 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior de acero-carbono (además de las guías de fibra), localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (15/09/2025). | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202538 | 202541 | 0 | 0 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO A DESMONTAGEM DE 8 GUIAS DE AR EM AÇO CONFORME SOLICITADO POR MEG1. POSTERIORMENTE AO TERMINO DAS ATIVIDADES DO SETOR EMISSOR, GUIAS DE AR FORAM REMONTADAS. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 36.4 | 2.17
202513533 | STE | 202512950 | B018A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.018-0 | 202534 | 21/08/2025 15:30:26 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Isaias (ramal 4929). Trabajo previsto para el día 17/09/2025 en el periodo de la tarde. Fotos en anexo. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.42 | 0.33
202513543 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202534 | 21/08/2025 15:45:28 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca SAMSUNG, modelo UN65MU6103P, BP 709994, com número de série 07073CDJA00195D, conforme anexos. O equipamento está com manchas claras na tela. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | 202546 | 1 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado varios focos led quemados y otros con daños (ver imagen en anexo). Sin posibilidad de reparo. Proceder con descarte. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.17
202513551 | STE |  | B018A025 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N10 DO GERADOR | 0047.282-4 | 202534 | 21/08/2025 16:50:22 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°10 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202539 | 202541 | 0 | 0 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047282-4) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047266-2) ORIUNDO DA U17, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
202513550 | STE |  | B018A024 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N09 DO GERADOR | 0047.281-6 | 202534 | 22/08/2025 07:42:28 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°09 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202539 | 202541 | 0 | 0 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047281-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047121-6) ORIUNDO DA U17, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.08 | 0.25
202513575 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202534 | 22/08/2025 08:49:36 | Providenciar alteração dos campos ALAC, ALOFF e ALON de pontos dos painéis 2F-VL31, 2F-VL42 e 2F-B12 do seccionamento no BD desta RTU da estação centralizada, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202535 | 202549 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202513488 | STE |  | N074A003 | CARRO ELETRICO | 3248.002-2 | 202534 | 22/08/2025 09:39:45 | Favor realizar inspección y mantenimiento de carrito eléctrico marca Jacto 0.9 ton perteneciente al setor MCI2 con BP628463. El mismo presenta problemas en los frenos y también el pedal de acelerador queda trabado manteniéndolo acelerado. | MCI2 | MAM2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202542 | 202543 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizada verificação nos sistemas de freio e acelerador, sendo constatados cilindros travados e parafusos de fixação do pedal do acelerador avariados. Efetuadas revisão, lubrificação e limpeza para destravamento dos cilindros das quatro rodas. Reposicionado o pedal do acelerador e completados os eletrólitos da bateria. Ao término, realizada limpeza completa do carro elétrico. Avarias solucionadas e equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.37 | 6.53 | 0.35
202513599 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 22/08/2025 15:04:27 | Fabricar piezas de madera maciza para la base de transporte de las tapas del intercambiador, correspondiente al cojinete combinado. Las medidas y cantidades se encuentran especificadas en los anexos. | MMU1 | MCI2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202540 | 202544 | 0 | 0 | ADELAR FRONZA | Fabricar piezas de madera maciza para la base de transporte de las tapas del intercambiador, | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 26.75 | 0.83
202513605 | STE | 202513297 | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202534 | 22/08/2025 16:02:10 | Providenciar projeto para instalação de escadas fixas tipo marinheiro e guarda-corpos para acesso ao reservatório de água potável do Edifício da Manutenção. Comentários e proposta em anexo. | ISI1 | IME2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 203041 | 202546 | 1 | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Através da SDE-0100 foi elaborado projeto de guarda-corpo e escada. Em anexo, seguem os arquivos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202513390 | STE |  | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202534 | 22/08/2025 16:36:22 | Sustituir identificación actual del correspondiente interruptor por: "SE-EM (Edificio de Mantenimiento)"; tanto en la parte frontal como trasera. OBS: Identificar conforme padrón de los interruptores adyacentes. | OUO1 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202545 | 202545 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | ORAFOL FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 3 | 0.17
202513648 | STE | 202513575 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202535 | 25/08/2025 09:24:15 | Realizar modificación de los campos ALAC, ALOFF y ALON de puntos de los paneles 2F-VL31, 2F-VL42 y 2F-B12 del seccionamiento, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202544 | 202544 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron realizados todos los cambios según anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202513656 | STE |  | S031A005 | ANALISADORES DE MOTORES ELETRICOS | 3061.001-0 | 202535 | 25/08/2025 10:10:19 | Verificar posibilidad de reparo de la sonda flexible de corriente Marca PDMA, Modelo: 2128.15, de 300/3000A, NS: 12NN45745DV, utilizado con el analizador de motores eléctricos MCEMAX PDMA BP 706451. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 | 202543 | 1 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Terminal eléctrico se encontraba roto debido a debilitamiento de soldadura (ver anexo). Se procedió a reforzar la conexión, realizado ensayos de continuidad ok. Verificación de batería interna y conexiones auxiliares. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.75 | 0.12
202513698 | STE |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202535 | 25/08/2025 18:14:40 | Favor segregar el grupo de acceso GPR_ARIA_DASHBOARD para que un usuario que se encuentra en ese grupo pueda crear y editar un Dashboard en ARIA. Actualmente un usuario en ese grupo no puede crar ni editar un dashboard. Luego, integrar y sincronizar con el MS AD, y CISCO ISE del SIRI. Si es necesario apoyo de Alessandro de TELETEX, programar con el compañero Rodrigo Perez las actividades para su próxima venida, para Soporte del SIRI o posterior. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202543 | 202544 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criado novo grupo GRP_ARIA_DASHBOARDS_RW. Ajustados acessos para que GRP_ARIA_DASHBOARDS tenha acesso somente de leitura dos dashboards e para que GRP_ARIA_DASHBOARDS_RW possa criar novos dashboards e editar os existentes. Cada dashboard tem acesso granular, ou seja, o criador do dashboard escolhe quem pode ter acesso, seja para leitura ou edição. Administradores podem ver e editar qualquer dashboard. Em anexo instrução sobre como conceder acesso de um dashboard | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3.5 | 0.17
202513661 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202535 | 26/08/2025 08:26:36 | Verificar funcionamiento del terminal móvil Ramal 9742, cuya duración de la batería es muy baja (alrededor de 3 horas). Verificar posibilidad de sustitución de este equipo por deterioro por uno nuevo. | MET3 | MEL3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202535 | 202540 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitucion de bateria por defecto del mismo. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202513728 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 26/08/2025 09:01:45 | Adicionar usuário "isaias" ao grupo GRP_PERMIT_MTX. Também providenciar criação de usuário e permissões de acesso ao SOMA nos servidores de aplicação. Ref.: SOASMDT-216 (https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-216) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202542 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | usuário vinculado ao grupo GRP_PERMIT_MTX Enviada instrução para usuário solicitar o acesso ao SOMA | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 0.75 | 0.08
202513726 | STE | 202513647 | N076E009 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.018-1 | 202535 | 26/08/2025 09:04:59 | Dispor no almoxarifado 4 baterias código 698016 para aplicação na Genie GS-1930 BP 720040. Emitido empenho 515364. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 132 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 01/10/25 (4500080781/10). Saldo actual en stock 124 un. Política ZM=76/150. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202513723 | STE | 202513649 | N076E005 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.007-6 | 202535 | 26/08/2025 09:05:08 | Dispor no almoxarifado 4 baterias código 698016 para aplicação na Genie GS-1930 BP 682798. Emitido empenho 515363. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 132 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 01/10/25 (4500080781/10). Saldo actual en stock 124 un. Política ZM=76/150. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202513729 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202535 | 26/08/2025 10:15:17 | Verificar motivo pelo qual não foi possível realizar manobra de TAP individual de TAP 3 para TAP 4 no R0X. | OUO7 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202545 | 202546 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que os comandos IND-SUB ou SUB-IND falham para o T0X e T05. Funcionam na terceira tentativa. O mesmo ocorre com a comutação de TAP +-2kV. A comutação foi testada somente no T0X, mas tudo indica que também falha no T05. Os comandos ocorrem normalmente quando executados desde a IHM. Este trabalho será continuado com a execução da SSA 202418337, que trata do mesmo problema. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 2
202513581 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202535 | 26/08/2025 14:02:13 | Solicitamos parecer referente a la discrepancia de valores entre la tabla de orden de ajuste OAAT0005 y de la PIC PIC.EQ.0089-R01(Items 43,44 y 45). | MET1 | IEQ3 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foram verificadas inconsistências entre os valores de referência nos contatos 3-3 e 4-4 dos termômetros F5, F6 e F7, dentro da PIC.EQ.0089-R01. Foi emitida a PIC.EQ.0089-R02, corrigindo estas inconsistências, conforme indicado na Ordem de Ajuste OAAT0005. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202513624 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202535 | 26/08/2025 15:11:00 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 618-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 programado para los días 15/09/25 al 03/10/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202538 | 202540 | 1 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Verificado lecturas coherentes según anexo. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 24 | 3.5
202513730 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202535 | 26/08/2025 15:51:35 | Solicito trocas peças forro salas laboratório SMIL.DT, Sala 212 - 3 peças ,sala ensaio química 1 peça ,sala secretaria superintendente PY ,2 peças, sala 206 1 peça ,corredor enfrente a copa 2 peças. Solicitamos a fabricação de dois bancos para banheiro feminino , Banheiro térreo medida banco 1,40 cm. Banheiro 1° piso medida 0.60 cm. | ILA0 | MCI2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202537 | 202540 | 0 | 0 | ADELAR FRONZA | Foram trocados dez peças de foro e fabricado dois bancos como solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 12 | 0.58
202513770 | STE | 202506795 | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202535 | 26/08/2025 16:35:27 | Reparar daños en la pintura de la parte frontal y trasera del panel TB-CC, detectados durante comisionamiento. Fotos y otros detalles en SSA matriz. | IEQ2 | MCI4 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202540 | 202540 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202513751 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202535 | 26/08/2025 16:37:55 | Solicitamos identificação com pintura de 8 caixas de passagem do sistema de Supervisão de Vibração e Pressão (SVP): JBUGB1, JBUGB2, JBLGB1, JBLGB2, JBTGB1, JBTGB2, JBCB, JBKP. Serviço previsto para a PD da UG-17 conforme PUG. Contato: Ronaldo - Ramal: 9531. | MEG1 | MCI4 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202541 | 202541 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.92 | 0.08
202513777 | STE | 202513641 | P100A002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-01 | 1767.001-2 | 202535 | 26/08/2025 17:12:40 | Considerando SSA Matriz de la presente favor validar procedimiento de balanceamiento provisto por Ingenieria de Proyectos ENEE.DT mostrado en documentacion adjunta. | MAM3 | IME2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | De acuerdo con el procedimiento propuesto por la ENEE.DT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202513798 | STE |  | J076B004 | BOMBA BIN-0304 | 0260.009-9 | 202535 | 27/08/2025 05:19:43 | Verificar e solucionar não tendo fluxo de água pelo dreno da bomba BIN 0304, ocorrendo o transbordamento de água. | OUO5 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202601 | 202542 | 0 | 0 | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | Se procedió al cambio de la manguera obstruida, quedando en condiciones operativas normales. | Dentro do Prazo |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO | 0.33 | 0.5 | 0.33
202513806 | STE |  | M082X001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ARROIO GUAÇU | 1479.043-4 | 202535 | 27/08/2025 08:37:54 | verificar y solucionar estación sin datos flu desde el 25/08 | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Verificado estação remota, realizado substituição do sensor limnímetro com a SSA202515293. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 3.67 | 0.17
202513848 | STE |  | K003C002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TD-03 | 0129.089-4 | 202535 | 27/08/2025 13:28:21 | CONFORME PARECER DE SSA:202311757, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO (COD:102873) E VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (COD:117323) EM LINHAS DE AR DO TRAFO AUXILIAR TD-03. OBS: O OBJETIVO É TONAR A LINHA DE AR INDEPENDENTE DO TRAFO TD-04. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202540 | 202540 | 1 | 0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Foi realizado a retirada a reguladora de pressão da linha de alimentação e efetuado a instalação de 2 reguladoras sendo 1 para cada TD, individualizando os sistemas efetuado a normalização do sistema, onde ficou apresentando as pressões de TD-03 5,2 Kgf/cm2 e TD-04 5,1 Kgf/cm2, efetuado inspeção e ensaios e não apresentado anormalidades ficando liberado para operação. Emitida SSA 202515533 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 4.17 | 0.1
202513877 | STE |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202535 | 27/08/2025 16:53:46 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202538 | 202541 | 0 | 0 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EFETUADO A SUBST. DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RADIAL ABSOLUTA (MONT. E BR), ASSIM COMO O AXIAL NA POS. MONT. POR OUTROS NOVOS CONF. SOLICITADO E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE RADIAL JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MC, NA POSIÇÃO MONT. E BR (2,00MM DO EIXO) E O SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL A 2,00MM DA BASE DA CRUZETA INFERIOR (MONTANTE), ATRAVÉS DA MONTAGEM/MODIFICAÇÃO DE SUPORTES CONFECCIONADOS, AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 57.35 | 1.17
202513876 | STE |  | B018A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.009-4 | 202535 | 27/08/2025 16:53:59 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202539 | 202541 | 0 | 0 | FABIANO JOAO KONZEN | Efectuado la sustitución de los sensores de fase (Key Phasor) por otros nuevos conforme solicitado, en la posición aguas arriba. Holgura dejada entre los sensores KP1 y KP2 de 12mm en realción al eje, también fue montado chapa testigo de 4,76mm de espessura confeccionada por MMU3. Ver anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6.25 | 1.25
202513875 | STE |  | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202535 | 27/08/2025 16:54:07 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202538 | 202541 | 0 | 0 | FABIANO JOAO KONZEN | Fueron realizado las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de los soportes como tambíen la instalación de los 4 sensores (2 relativos a 1,8mm do eixo y 2 absolutos). Se procedió a la perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT según indicación de eléctrica, para el acoplamiento del electroducto. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 17.8 | 1.43
202513787 | STE |  | A008J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-08 | 0127.058-3 | 202535 | 28/08/2025 15:05:42 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el ladrón del tanque RWR-08. | OUO1 | MAM1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado ajuste en la regulación de altura de boya de la válvula correspondiente a válvula 25E2. Sometido a ensayo, verificado correcto funcionamiento y sellado. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.5 | 3.47 | 0.33
202513763 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202535 | 28/08/2025 15:07:28 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual foi detectado vazamento de ar de 12.9 l/min em conexão de ar no painel do reservatório. | OUO1 | MAM1 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202542 | 202542 | 0 | 0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Efectuado reapriete de conexiones neumáticas. Efectuada inspección posterior y verificado correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO | 0.33 | 1 | 0.33
202513879 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202535 | 28/08/2025 17:04:33 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202538 | 202541 | 0 | 0 | ALEXANDRE BUZANELLO | FUE EJECUTADO EL DESMONTAJE DE LOS ANTIGUOS SENSORES DE VIBRACION, E INSTALACION DE LOS NUEVOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA EN EL NUCLEO DEL ESTATOR Y DEFLEXION RELATIVA EN LE BASE INFERIOR DEL ESTATOR LADO BR Y PY, VER ADJUNTOS. LOS SENSORES DE DEFLEXION RELATIVA DEL ESTATOR SE QUEDARON A UNA DISTANCIA DE 8MM CON RESPECTO A LA PARTE FIJA, TANTO LADO PY Y COMO EN BR. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 51.2 | 1.17
202513899 | STE | 202513877 | B018A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.009-4 | 202535 | 29/08/2025 14:32:41 | SOLICITAMOS APOIO NA LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO INFERIOR DO GERADOR DA U18 DURANTE O PD 3S - PUG/2025, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. FERNANDO HUMPLMAIER (RAMAL 9581 / 3241). | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado a limpeza do verniz tectyl em uma faixa na circunferência do eixo no local solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202513888 | STE | 202513875 | B018A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.009-4 | 202535 | 29/08/2025 14:32:49 | SOLICITAMOS A LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO SUPERIOR DO GERADOR DA U18 DURANTE O PD 3S - PUG/2025, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. FERNANDO HUMPLMAIER (RAMAL 9581 / 3241). | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado a limpeza do verniz tectyl em uma faixa na circunferência do eixo no local solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202513983 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.080-9 | 202535 | 29/08/2025 14:57:06 | Cfe. projeto ACTP (Avaliação do Comportamento Térmico de Para-Raios), Convênio 4500063735 (CEASB V), realizar ensaio de aplicação de tensão no para-raios fabricante Tridelta, modelo SB 228/10.3-I, n° série 200627, em níveis de 138 kV e 182 kV, c/ medição corrente de fuga total e resistiva, durante o máximo tempo possível (até estabilização térmica), registrando-se as temperaturas no invólucro por gravação termográfica radiométrica. Montagem para-raios a cargo da equipe MET2 (SSA 202513984). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202537 | 202545 | 0 | 0 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios de tensão aplicada conforme solicitado, monitoramento por termografia e medição de corrente de fuga durante o período de ensaio. O arquivo do vídeo da termografia realizada foi disponibilizado ao solicitante(aproximadamente 62 Gigabytes) e os detalhes do ensaio são apresentados no arquivo em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13.75 | 5
202513984 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.080-9 | 202535 | 29/08/2025 14:58:13 | Em atendimento ao projeto ACTP (Avaliação do Comportamento Térmico de Para-Raios), Convênio 4500063735 (CEASB V), solicito retirar temporariamente do Almox. ME o para-raios fabricante Tridelta, modelo SB 228/10.3-I, n° série 200627 (cód. estoque 713018) e montá-lo em local designado pela equipe ILA1, a fim de atender-se a SSA 202513983. Ao final dos ensaios da ILA1, desmontar o para-raios e devolvê-lo ao Almox. ME. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202539 | 202542 | 0 | 0 | ACOSTA GILL EDUARDO | Fue retirado pararrayo de Almox ME, fabricante Tridelta, modelo SB 228/10.3-I, n° série 200627 (cód. estoque 713018) y montado en la cota 144 conforme solicitado por ILA1 a fin de atender la SSA: 20253983 y al final del ensayo fue desmontado y devuelto para stock en Almox. ME | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 9 | 2.83
202513986 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.111-2 | 202535 | 29/08/2025 14:58:54 | Cfe. projeto ACTP (Avaliação do Comportamento Térmico de Para-Raios), Convênio 4500063735 (CEASB V), realizar ensaio de aplicação de tensão no para-raios fabricante Tridelta, modelo SBKT 240/SM-A-II, n° série 372408, em níveis de 138 kV e 192 kV, c/ medição corrente de fuga total e resistiva, durante o máximo tempo possível (até estabilização térmica), registrando-se as temperaturas no invólucro por gravação termográfica radiométrica. Montagem para-raios a cargo da equipe MET2 (SSA 2025XXXXX). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202537 | 202545 | 0 | 0 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios de tensão aplicada conforme solicitado, monitoramento por termografia e medição de corrente de fuga durante o período de ensaio. O arquivo do vídeo da termografia realizada foi disponibilizado ao solicitante(aproximadamente 62 Gigabytes) e os detalhes do ensaio são apresentados no arquivo em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 19 | 7.25
202513987 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.111-2 | 202535 | 29/08/2025 14:59:25 | Em atendimento ao projeto ACTP (Avaliação do Comportamento Térmico de Para-Raios), Convênio 4500063735 (CEASB V), solicito retirar temporariamente do Almox. ME o para-raios fabricante Tridelta, modelo SBKT 240/SM-A-II, n° série 372408 (cód. estoque 713018) e montá-lo em local designado pela equipe ILA1, a fim de atender-se a SSA 202513986. Ao final dos ensaios da ILA1, desmontar o para-raios e devolvê-lo ao Almox. ME. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202539 | 202542 | 0 | 0 | ACOSTA GILL EDUARDO | Fue retirado pararrayo de Almox ME, fabricante Tridelta, modelo SBKT 240/SM-A-II, n° série 372408 (cód. estoque 718984) y montado en la cota 144 conforme solicitado por ILA1 a fin de atender la SSA: 202513986 y al final del ensayo fue desmontado y devuelto para stock en Almox. ME | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 8 | 3.17
202513684 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202535 | 29/08/2025 16:11:35 | Verificar motivo do travamento da haste do amortecedor (montante direito) que encontra-se na posição retraída. | MAM2 | MAM2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202536 | 202544 | 0 | 1 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Após recuperação da medida interna de cilindricidade da camisa realizada pela oficina mecânica MMU3 (SSA 202514649 - derivada), foi realizada a montagem do êmbolo do cilindro hidráulico. Substituídas as vedações da haste (código almoxarifado 703386). Instalado amortecedor hidráulico no equipamento, verificado o correto movimento linear do atuador, sem ocorrência de travamento da haste. Equipamento em condições normais de funcionamento. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.18 | 19.82 | 1.2
202513458 | STE |  | R026A002 | BLOCO U02 | 0980.142-0 | 202536 | 01/09/2025 07:33:29 | Cota 108: Se observa descamación en pared, cercano al elevador E11. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202544 | 202540 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado corte, demolição, limpeza e aplicação de argamassa de cimento e areia com dosagem 1:2, com apoio da Contratada, Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202514030 | STE |  | M093B001 | CENTRAL DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - CA2AI | 1719.001-6 | 202536 | 01/09/2025 07:53:39 | Acompañar a la contratada PROTEK para realizar ensayos y accionamiento de lazos de la Presa Principal. Referencia diseños 6007-DC-J8191-E y 6007-DC-J8192. Trabajos previstos para el miercoles 3/9/2025. | IEQ2 | MEL2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202536 | 202543 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYOS DE ACCIONAMIENTO DE LAZOS DE LA PRESA PRINCIPAL CONFORME DISEÑOS EN ANEXO DE EJECUCIÓN.VERIFICADO AAV-2/4 DEL LAZO 1.01 CON DEFECTO. REALIZADO SUSTITUCIÓN DEL MISMO POR LA CONTRATADA. EL LAZO 1 REFERENTE AL SISTEMA OUTDOOR (PAVIAN) NO SE ENCONTRABA CONFIGURADO AL MOMENTO DEL ENSAYO. REALIZADO ENSAYO DEL MISMO MEDIANTE SSA202514683.EMITIDA SSA 202516472 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 16 | 2
202513842 | STE |  | R070A004 | SINALIZACION | 0973.031-0 | 202536 | 01/09/2025 09:17:48 | Identificar y pintar las líneas para el nuevo lugar de estacionamiento de CARGA/DESCARGA frente al Ed. del laboratorio LQEE conforme al diseño en anexo. Será necesaria además la fabricación, instalación y pintura en amarillo de un nuevo tope de concreto para las ruedas. Obs: Mantener la barrera metálica existente entre ese nuevo lugar y el de la SMIS.DT para evitar posibles golpes. | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202542 | 202541 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, demarcado com pintura manual na cor amarelo 5y8/12 conforme desenho proposto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.42 | 0.33
202513944 | STE |  | E006B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.059-0 | 202536 | 01/09/2025 10:05:39 | Durante el MP1A SSP° 20255351, se encontró arboles dentro de la franja de servidumbre con riesgo para la línea de transmisión, en el pie de la torre 403. | MET2 | MET2 | GABILAN OSCAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202540 | 202541 | 0 | 0 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado corte de 3 árvores localizadas próximas aos pés da estrutura 403 da LT IPU-MD4 500 kV. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10 | 0.67
202514050 | STE |  | S096C002 | MOTOBOMBAS 60 Hz | 0134.059-9 | 202536 | 01/09/2025 11:26:39 | Solicitamos inspeção, teste e instalação de plugue na Motobomba N1/N2 de 60 Hz nova que se encontra na oficina eletromecânica. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO Y COLOCADO TOMADA MACHO 3P+N+E 440V 63A Y REALIZADO PRUEBA DE SENTIDO DE GIRO, ENSAYO DE RESISTENCIA OHMICA CON RESULTADO > 70 GIGHMS, Y PRUEBA ELÉCTRICA EN VACÍO EN 50 HZ CON RESULTADO DE 7.6A, 7.7A, 7.7A | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202514029 | STE |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202536 | 01/09/2025 14:42:51 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202539 | 202541 | 0 | 0 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Retirado os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalado sensores novos: Sensor Vibração Relativa (alteração do parafuso de fixação): MT, entre segmentos 12 e 1 : Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2432051. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2432032. Sensor Vibração Absoluta: MT, entre segmentos 12 e 1 : Marca PCB, Mod. 601A02, Nº Série LW113180. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca PCB, Mod. 601A02 Nº série LW113179. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 9.67 | 80.4 | 6.93
202514028 | STE |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202536 | 01/09/2025 14:42:57 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202539 | 202540 | 0 | 0 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Retirado sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalado o novo fornecido: marca PCB, modelo 601A01, Nº série LW112657. Prestado apoio em conjunto com MMU3 à SMMG.DT para instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV (fabricado por MMU3). Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 23.33 | 1.7
202514027 | STE |  | B018B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.018-1 | 202536 | 01/09/2025 14:43:05 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202539 | 202540 | 0 | 0 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Retirado o sensor de pressão existente na caixa espiral (cota 98) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JC62C. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9.27 | 1.17
202514026 | STE |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202536 | 01/09/2025 14:43:13 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente na tampa da turbina (poço da turbina cota 92) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6J021W com sistema de purga conforme projeto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.93 | 4.63 | 0.8
202514025 | STE |  | B018B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.018-0 | 202536 | 01/09/2025 14:43:22 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente no tubo de sucção (prox a escotilha lado montante cota 78) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6ICRIX com sistema de purga semelhante ao projeto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.87 | 4.67 | 0.72
202514077 | STE |  | P026A022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.081-3 | 202536 | 01/09/2025 17:04:26 | Verificar y solucionar ruido anormal en el motor ventilador VVT-1601 Sistema L de insuflamiento. | OUO6 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202538 | 202540 | 0 | 0 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição do conjunto de correias (mod: 5Vx600) e polia motora (cod: 711621) do VVT-1601. Posteriormente foi realizado o alinhamento e tensionamento das correias e polias. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.17 | 3.25 | 0.5
202514015 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 01/09/2025 17:04:30 | Elaborar propuesta de soporte de fijación en la elevación 124 del trecho vertical del compartimiento 4 de los bays de unidad de máquina, necesario para eventuales desmontajes y montajes de este compartimiento. Seguidamente, caso necesario, emitir SSA al área correspondiente para su fabricación. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202548 | 202547 | 0 | 0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se propone la incorporación de patas regulables con tornillos trapezoidales en los soportes de fijación, con el objetivo de sustituir el método actual de calce con tablas de madera. ► Datos técnicos de la propuesta: • Carga estimada: 15 kN (según Hoja 7 del anexo). • Requerimiento operativo: Altura de trabajo mínima de 500 mm (según Hoja 4). ► Se adjuntan diseños y detalles constructivos. ► Emitida SSA 202518456 a IEQ3 solicitando Parecer Técnico sobre viabilidad de la modificación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 18 | 0.83
202514068 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202536 | 02/09/2025 07:08:47 | CENTRALIZAR PROJETOR INSTALADO NO AUDITÓRIO DO SMIL.DT OBS.: AVISAR VALDECYR (RAMAL 3316) QUE IRÁ RESERVAR O ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. | ISI0 | MCI1 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202603 | 202546 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a desmontagem e recolocação do projetor no centro da sala conforme solicitado com apoio da Contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202514093 | STE |  | M084E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO CAPITAN ORTIZ | 1479.024-9 | 202536 | 02/09/2025 09:28:05 | Verificar e solucionar erro nas leituras do pluviologger da estação de Puerto Capitán Ortiz. Encontrado ninho de pássaro no pluviologger, causando obstrução. Necessária limpeza. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la limpieza del pluviómetro. Pruebas realizadas con éxito. Liberado en funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 8.67 | 1 | 1.83
202514116 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 02/09/2025 11:11:50 | Dar apoyo confeccionando una caja de madera para llevar material a ser instalado en una bicicleta del sector MEL1 que se ubica en la cota 108 a la izquierda de los ascensores E15/E16 (AMD) cuya foto se muestra en anexo. Se anexa además imagen de referencia para la caja. Contacto: Alejandro Lopez TMR:4876. | MEL1 | MCI2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202545 | 202548 | 0 | 0 | ADELAR FRONZA | Confeccionar uma caixa de madeira a ser instalado em uma bicicleta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.65 | 7.5 | 0.75
202514113 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 02/09/2025 11:14:54 | Dar apoyo confeccionando dos soporte para cables a ser utilizado en la sala MEL1 en la cota 108 ULP-12/13. Conversado previamente con Adelar, contacto Alejandro Lopez TMR:4876 | MEL1 | MCI2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202545 | 202548 | 0 | 0 | ADELAR FRONZA | Confeccionar dois suportes tipo cabideiro em madeira. | Dentro do Prazo |  |  | 0.72 | 16 | 0.75
202513919 | STE | 202513769 | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202536 | 02/09/2025 11:22:14 | Prestar apoio para ensaio ponto-a-ponto e conexão do cabo M5S-0072 nos terminais XACC:3 e 4 do TBP-01 referente a duplicação da alimentação em 125 Vcc do quadro do TB-01 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com a equipe do MET1/SMMT.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202543 | 202543 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutado conforme solicitado. Emitido SSA N°2025/16879 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8.5 | 0.12
202514130 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 02/09/2025 14:09:31 | Solicito apoyo para la inspeccion mecánica, eléctrica y cambio de cabo del tirak de reserva N° de serie 71844 | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | DESARMADO EL SISTEMA MECÁNICO, FUE LIMPIADO TOTALMENTE Y COLOCADO GRASA LIMPIA EN TODO EL CUERPO, REAJUSTADO TODOS SUS COMPONENTES, Y MONTADO NUEVAMENTE. REALIZADO VERIFICACIÓN, ENSAYOS, Y PRUEBA ELÉCTRICA. INSTALADO NUEVO CABO PROVEÍDO POR EL EMITEN TE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16 | 1
202514126 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 02/09/2025 14:10:53 | Solicito apoyo para la inspección y verificación del correcto funcionamiento del tirak con BP 112662 | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202544 | 202542 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | RECIBIDO EL EQUIPO SE VERIFICO LA PARTE MECÁNICA Y EL SISTEMA ELÉCTRICO, Y REALIZADO PRUEBA EN VACÍO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202514002 | STE |  | E002A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.011-3 | 202536 | 02/09/2025 16:34:40 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19538R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 6.58 | 0.08
202514003 | STE |  | E002A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE T | 0185.012-1 | 202536 | 02/09/2025 16:35:35 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19538R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 6.58 | 0.08
202514001 | STE |  | E002A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.010-5 | 202536 | 02/09/2025 16:37:22 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19538R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202542 | 202541 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 6.67 | 0.08
202513998 | STE |  | E002A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.013-0 | 202536 | 02/09/2025 16:37:32 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202543 | 202541 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 6.67 | 0.08
202513999 | STE |  | E002A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE S | 0185.014-8 | 202536 | 02/09/2025 16:56:52 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202543 | 202541 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 6.67 | 0.08
202514000 | STE |  | E002A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.015-6 | 202536 | 02/09/2025 16:58:33 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202542 | 202541 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 6.67 | 0.08
202514047 | STE | 202513945 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202536 | 03/09/2025 14:18:06 | Solicitamos reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605, que apresentou oscilações bruscas na indicação de pressão, conforme detalhadado na SSA 202513709. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 | 202545 | 1 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Encontrado que filtros de conversor de tensión primaria C20,18,21,19 estaban con desgaste, los mismos fueron sustituidos. Ajustes de escala de inicio y salida retransmisora. Ensayos a plena carga ok. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 2.17 | 0.12
202514186 | STE |  | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202536 | 03/09/2025 14:28:20 | Realizar substituição do kit de reparo/vedação do cubo de roda "dianteiro direito" o qual apresenta vazamento de óleo lubrificante. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202543 | 202546 | 0 | 1 | JACKSON LUIZ ALBRING | Conforme solicitado, realizou-se a substituição do kit de reparo/vedação do cubo de roda dianteiro direito. atividade realizada pela empresa ORTOMAM através de contrato 4500075766 e SSA 202514186. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.28 | 3.53 | 0.28
202513925 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 03/09/2025 15:06:57 | Realizar pintura en color amarillo de contenedor para residuos metálicos. Consulta y mas detalles hablar con Samuel Vieira al 3405/9627. | MCI1 | MCI4 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202542 | 202541 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 5.75 | 0.08
202514210 | STE | 202409077 | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202536 | 03/09/2025 16:58:59 | CONFIGURAR REGLA DE FIREWALL CONFORME SE INDICA: 172.31.75.30:ANY -----> 172.31.68.5:123 (TCP) Motivo: sincronización del servidor SMG.SIRI.ITAIPU (172.31.75.30) con servidor de hora del SIRI 172.31.68.5 (IP Virtual del HSRP de Switches de Core del SIRI) vía Network Time Protocol. Ejecutar pruebas de sincronización con el usuario Víctor Romero (Interno 4946) de SMMT.DT que emitió la SSA original. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202537 | 202541 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creada la regla de Firewall que permite la conexión del servidor SMG.SIRI.ITAIPU (172.31.75.30) con el servidor de hora del SIRI (172.31.68.5). Se informó a Victor Romero (MET3) para las pruebas pertinentes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202514217 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202536 | 03/09/2025 23:26:49 | Verificar e solucionar pelo qual o motivo a luminaria não se mantém acessa. El.: 92,00 sistema de resfriamento da U18. | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202544 | 202544 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes defeituosos executado durante a SSP 20250841. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.08 | 0.17 | 0.17
202514225 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202536 | 04/09/2025 10:43:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual soldador de estaño de la marca milwaukee modelo m12 N/S: H97AB204300524A no calienta una vez encendido. Se entrega el soldador con una bateria y cargador. | MEG1 | ILA2 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202544 | 202544 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El elemento calentador del soladador a betería no estaba recibiendo alimentación debido a la abertura de un fusible térmico de 192°C 15A. Fue realizada la sustitución del fusible y ensayos en bancada. Sistema de carga ok. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 2.75 | 0.15
202514237 | STE | 202513996 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202536 | 04/09/2025 13:56:02 | Realizar ensaios com PdMA no motor da bomba BIN-18A05. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado ensaios online e off-line no motor da bomba BIN-18A05. Os resultados e os detalhes estão em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 3.5
202514256 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 04/09/2025 14:38:32 | Realizar pintura de chapas metálicas en color concreto (lo mas aproximado posible). Fueron entregados en la UPAC. | MCI1 | MCI4 | SAMUEL VIEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202541 | 202541 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor preparada conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 3.42 | 0.08
202514254 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 04/09/2025 14:38:43 | Realizar pintura de tapa metálica en color gris. Entregado en la UPAC. | MCI1 | MCI4 | SAMUEL VIEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202541 | 202541 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.08
202514195 | STE |  | N032A047 | PAINEL DE ELEVAÇÃO/PAINEL DE DIREÇÃO DO CARRO-PEL/PDC | 3203.002-3 | 202536 | 04/09/2025 15:11:12 | Con el Puente Grúa alimentado en 50 Hz realizar la medición de corriente (con osciloscopio) en la salida del disyuntor 22Q1 en las siguientes condiciones: 1. Con el contactor 24K2 abierto, para registrar la corriente magnetizante del transformador 22T1. 2. Con el contactor 24K2 cerrado. Luego ajustar el disyuntor 22Q1 a un valor ligeramente superior a la corriente total medida en servicio. Registrar el valor de ajuste aplicado a fin de actualizar la OA.1140. Ref.: 5224-DF-J1013-P pág. 22. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202538 | 202542 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la medición correspondiente según solicitado en la SSA. La medición de corriente con el contactor 22K2 abierto y cerrado dan valores según imágenes adjuntas (0,66 A y 0,82 A respectivamente) , no superan el ajuste del disyuntor 22Q1 que está en el ajuste mínimo de 2,5 A como se aprecia en la imagen adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.47 | 0.42
202514259 | STE |  | B018A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.035-2 | 202536 | 04/09/2025 15:33:19 | Se recomienda la sustitución de la bomba N1, del PAP, por otra bomba de reserva disponible en Almoxarifado, debido al histórico de fugas de aceite persistentes e intervenciones no efectivas en la solución de la anomalía. Ver histórico en las SSA´s 202203252; 202300507; 202307032 y 202311154. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | SUBSTITUÍDA BOMBA 1 (CÓD. EQUIP. 0009035-2 / MODELO: A2F55R2P3 ), POR OUTRA REPARADA EM FÁBRICA ORIUNDA DO ALMOXARIFADO (P.S. 490042229), CÓDIGO ALMOX.: 99309 (CÓD. EQUIP. 0009031-0 / MODELO A02F55R2P3), SANANDO A ANORMALIDADE. DADOS DE MEDIÇÃO DE ALINHAMENTO E VIBRAÇÃO EM ANEXO. NOTA: BOMBA RETIRADA ENVIADA A LOCALIZAÇÃO S099D006 P/ REPARO EM FÁBRICA, CONF. DM 70039427 E SSA’S VINCULADAS EMITIDAS A MMU1 E IMA0 (RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO DO REPARO EM FÁBRICA) RESPECTIVAMENTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 16.07 | 1.08
202514287 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202536 | 04/09/2025 16:20:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual la tuberia de entrada a la caja de agua, ubicada en la sala de supervisión y control presenta ruido anormal y vibración. | OUO7 | MAM1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202543 | 202543 | 1 | 0 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Inspecionado e verificado válvula de entrada parcialmente aberta. Realizado ensaios de estanqueidade do obturador e abertura total e correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 3 | 0.25
202514243 | STE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202536 | 04/09/2025 16:47:28 | DURANTE ATIVIDADE DE TROCA DE VÁLVULAS CONFORME SSA's:202511948/04721/04722, VERIFICAMOS QUE 2 VÁLVULAS DE DN 11/2", ENCONTRAN-SE AVARIADAS, NÃO DANDO ESTANQEUIDADE. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202536 | 202540 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DAS VÁLVULAS DE DN 11/2POL, AVARIADAS POR NOVAS. APÓS ENSAIOS E TESTES DE ESTANQUEIDADE, SISTEMA FOI NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 6.5 | 0.67
202514196 | STE | 202514186 | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202536 | 05/09/2025 13:47:56 | Solicito o acionamento do contrato de manutenção das PTAs para realização da substituição do kit de vedação do cubo de roda dianteiro direito, que apresenta vazamento de óleo lubrificante, conforme registrado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202537 | 202546 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Kit de vedação (part number 72307GT) fornecido e substituído pela empresa Hortoman (CT4500075766). Relatório de atendimento em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202514333 | STE |  | E114P010 | ESTAÇÃO DE ENGENHARIA PC 2S-L1314-2CRL2-EE3 | 2411.001-1 | 202536 | 05/09/2025 14:22:41 | Verificar la posibilidad de configurar la colecta automática de oscilografias de los relés de protecciones de las líneas YZU1 e YZU2 utilizando el software PCM600. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202538 | 202541 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Realizado o teste solicitado na SSA, porém, não foi possível realizar a configuração da coleta de oscilografias dos IEDs SIEMENS através do software ABB PCM600. Será solucionado através de projeto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 1
202514332 | STE |  | B018B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.017-0 | 202536 | 05/09/2025 14:28:34 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N14 que será montada na UG18 em substituição da válvula N06 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202539 | 202541 | 0 | 0 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição da válvula N06 foi instalada a válvula N14, previamente revisada, substituídas vedações, mola nova e revisão dimensional por MMU3 (SSA 202512915) teste de funcionamento conforme dados em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 3.33 | 28.5 | 3.18
202514326 | STE |  | R027B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.012-0 | 202536 | 05/09/2025 15:06:33 | Realizar identificação das portas da sala da MEG1 conforme identificação original e fotos em anexo, próximo da Unidade Geradora 06 cota 108 . | MCI4 | MCI2 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202539 | 202540 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202514323 | STE |  | R026B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.011-2 | 202536 | 05/09/2025 16:20:31 | Realizar identificação das portas da sala da MEG1 conforme identificação original e fotos em anexo, próximo da Unidade Geradora 02 cota 108 . | MCI4 | MCI2 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202539 | 202540 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202514359 | STE |  | A006A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.031-1 | 202536 | 07/09/2025 11:45:25 | Verificar e solucionar corrosão na base da tubulação da válvula M06 08AP, conforme vídeo em anexo. | OUO5 | MCI4 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202542 | 202541 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor verde ral 6019. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.33 | 2.17 | 0.33
202514362 | STE |  | A019H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.046-2 | 202536 | 07/09/2025 23:06:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay perdida de agua pura por el eje de la bomba 1. Verificada perdida de 10mm en 2 días, conforme grafico del SCADA. Observación: Bomba 2 como principal. | OUO5 | MMU1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | HELIO COMACHIO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | HELIO COMACHIO | Foram substituídos os componentes do conjunto de vedação, selo mecânico para solucionar o vazamento de água, sobressalentes provenientes do almoxarifado. Além disso foi substituída a caixa de rolamento (código 8046-2), por outra (código 8021-7), revisada e armazenada nos depósitos do próprio setor, devido existência de folga excessiva. | Dentro do Prazo |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO | 4.6 | 27.43 | 2.22
202514365 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202537 | 08/09/2025 08:32:13 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa para os disjuntores 44L33 e 44L44,após implementação e validação na UI04, conforme anexo da SSA 202514364. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202537 | 202549 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detallas ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202514373 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202537 | 08/09/2025 08:43:38 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202538 | 202541 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue retirado el TPA y enviado a laboratorio para mantenimiento preventivo y calibración (SSA 202514806), posterior fue reinstalado y realizado ensayos de funcionalidad y transducción según planilla adjunta). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202514364 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202537 | 08/09/2025 09:37:40 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa para os disjuntores 44L33 e 44L44, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202537 | 202540 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202514400 | STE |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 202537 | 08/09/2025 11:47:22 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual esta lâmpada não acende no painel A39, conforme fotos em anexo. | OUO6 | MET3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202551 | 202547 | 0 | 0 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Reemplazado lámpara quemada del panel A39 conforme se muestra en anexo. Servicio realizado con la AT 202509186 | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.67 | 0.23 | 0.15
202514213 | STE |  | R025I005 | SINALIZAÇÃO | 0973.052-3 | 202537 | 08/09/2025 13:51:21 | Pintar sobre el asfalto las líneas para 6 nuevos lugares de estacionamientos de motos al lado de los lugares existentes frente al nuevo Edificio de mantenimiento conforme a los archivos en anexo | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202543 | 202541 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, demarcado com pintura manual na cor branca conforme desenho proposto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.92 | 0.33
202514415 | STE |  | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202537 | 08/09/2025 14:17:49 | Substituir vidro/para-brisa "superior" com avaria e trica conforme fotos em anexo. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202544 | 202545 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Conforme solicitado, realizou-se a substituição de vidro-parabrisa superior. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. Peça fornecida pela empresa MANITOWOC através de contrato 4500072370 (SSA 202514469). Atividade de substituição realizada pela empresa RETIFOZ através de contrato gerido pelo SGTS-AD. | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 0.43 | 0.08
202514416 | STE |  | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202537 | 08/09/2025 14:22:00 | Substituir painel de instrumentos, pois display central encontre-se com avaria e não mostra dados do equipamento. Fotos em anexo. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202544 | 202545 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Conforme solicitado, realizou-se a substituição de painel de instrumentos. Peça fornecida pela empresa MANITOWOC através de contrato 450072370 (SSA 202514471). Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.3 | 3 | 0.17
202514266 | STE |  | N076E007 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.001-5 | 202537 | 08/09/2025 14:33:22 | Durante ejecución de SSA 202508514, repentinamente esta plataforma aérea presentó pérdida de fluido hidráulico, y posteriormente no aceptó ningún comando, quedando inoperante. Obs : Plataforma aérea se encuentra estacionada en la Elevación 144 al costado del conducto forzado U02. Imágenes y video en anexo. | MET3 | MAM2 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202546 | 202547 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se a substituição de mangueira avariada a qual apresentava estrutura rompida. Atividade realizada pela empresa HORTOMAM através de contrato 4500075766 (SSA 202514481). Ao término da atividade realizou-se testes, limpeza e inspeção do equipamento. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. Obs: relatório em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.53 | 1.87 | 0.32
202514409 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202537 | 08/09/2025 15:31:43 | Reparar multímetro Fluke 73 (IB-1623, BP-614508, NS 73790124). O instrumento encontra-se fora de classe para medições de resistência (ver certificado em anexo). | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202544 | 202543 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste de RT1 (ver anexo) para ajustar escala de resistencia. Ensayos de funcionamiento con calibrador de bancada. Verificación de todas las escalas. Liberado para uso del sector emisor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.07
202514315 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202537 | 08/09/2025 16:04:24 | [CONTRATO 4500067817] Acompanhar atividade de instalação o compartimento 5 no transformador SIEMENS N/S 4002463. | MET1 | MET3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202548 | 202547 | 0 | 0 | FERNANDO MARCANTE | Foi acompanhado a montagem do compartimento 5 realizada pela equipe da Hitachi. Realizado o processo de vácuo por 24 horas no compartimento. Teste de estanqueidade por duas horas. Realizado o enchimento do compartimento com gás SF6 (28kg) até 480KPa(20ºC). Valores após o enchimento: Umidade: 16.65ppmw; Pureza: 99.5%. Após a realização dos ensaios, retirado o gás SF6 do compartimento e armazenado em um container. Pressurizado compartimento da bucha com nitrogênio até a pressão de 120kPa. | Dentro do Prazo |  |  | 6 | 45 | 3.33
202514411 | STE |  | B018D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.019-7 | 202537 | 08/09/2025 16:27:32 | En las mediciones realizadas fueron constatados niveles de vibración por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 4,49 mm/s, 2H= 5,97 mm/s, 4H= 24,97 mm/s, 5H= 26,24 mm/s y 6H= 30,38 mm/s. Alarma (Alarma 2) en el punto 2V= 9,55 mm/s en el motocompresor 02. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202541 | 202540 | 0 | 0 | ALYSON SOLTOVSKI | Avaliando o equipamento, inclusive coletando novos valores de vibração em condições de temperatura do equipamento (temperatura ambiente, após 10 min. e após 25 minutos de funcionamento), percebe-se variações nos resultados. De forma a possibilitar mais coletas de dados futuros, com ações pontuais, iremos manter o acompanhamento no equipamento por meio das medições de rotina. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.5
202514384 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 09/09/2025 09:25:27 | EFETUAR JATEAMENTO/PINTURA NA COR AMARELA DE UMA MESA EM AÇO CARBONO, EM APOIO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS CILINDROS DE FREIO DAS UNIDADES GERADORAS. MESA SERÁ DISPONIBILIZADA AO PÁTIO DE PINTURA NO DIA 11/09/2025. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202542 | 202541 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 5.42 | 0.08
202514381 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 09/09/2025 09:25:32 | EFETUAR JATEAMENTO/PINTURA EM 4 TAMPAS DE RADIADORES, QUE FORAM SUBSTITUÍDAS DA U17, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. CONTATAR EMISSOR APÓS JATEAMENTO PARA AVALIAR A NECESSIDADE DE REPARO DAS MESMAS. NOTA: TAMPAS SERÃO DISPONIBILIZADAS AO PÁTIO DE PINTURA NO DIA 11/09/2025. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202543 | 202541 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Na parte externa realizado jateamento SA 2-1/2 e aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco n2630 e uma demão de acabamento de poliuretano na cor ral 7032 N2677. Na parte interna realizado jateamento SA3 e aplicado uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor marrom e uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor preta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 11.5 | 0.08
202513527 | STE |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202537 | 09/09/2025 09:36:53 | Executar comissionamento da solução SenhaSegura, conforme orientações da planilha de comissionamento anexada à SDS-15699. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202543 | 202545 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comissionamento com sucesso, sistema está operacional e validado pelos ensaios realizados. Planilha e anexos na SDS-15699. Foram detectados duas pendências: -Reenvio massivo de notificações durante migração entre salas do ambiente do SIRI. Será tratado com SSA 202517685. Erros esporádicos de rotação de senhas, será tratado com SSA 202517426. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 49 | 1.05
202514465 | STE | 202514365 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202537 | 09/09/2025 11:21:19 | Crear, alterar y eliminar puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 del SARTRE "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa para los interruptores 44L33 y 44L44, después de la implementación y validación en la UI04 conforme anexo en la SSA 202514463. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | 202548 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.5
202514463 | STE | 202514364 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202537 | 09/09/2025 11:21:26 | Crear, alterar y eliminar puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 del SARTRE "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa para los interruptores 44L33 y 44L44, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | 202540 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada a edição de Base de Dados do Sistema SCC (modo simulação) conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 0.5 | 0.75
202514430 | STE | 202514407 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202537 | 09/09/2025 14:42:14 | Durante atendimiento de la SSA 202514403, encontrada fuente con código de stock 137170, en la posición 8U4 inoperante. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202543 | 202541 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica del equipo. Detectado varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; 1 capacitor de 4700μF/40V, 1 capacitor de 220μF/250V, 1 transistor BUX48, 1 transistor BUX84 y un circuito integrado CA3085. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202514429 | STE | 202514250 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202537 | 09/09/2025 14:42:36 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado el cartón posición E3(BT3) del panel CB-10 con defecto (no permite que el cargador conduzca de manera intermitente). (Cod. Almox: 302139,MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC). Solicitamos el reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa electrónica, sin detección de componentes con defectos, se procedió al ensayo del mismo donde se realizaron algunos ajustes en los trimpots de accionamiento tanto para la corriente continua en alta (R54) y del mismo modo para la corriente alterna en alta (R52) obteniendo así resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202514427 | STE | 202513846 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202537 | 09/09/2025 14:42:54 | Solicitamos reparo de conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:99235244. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | 202547 | 1 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sin condicion de reparo. No liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.17
202514426 | STE | 202513847 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202537 | 09/09/2025 14:43:02 | Solicitamos reparo de conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:00066291. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | 202547 | 1 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sin condicion de reparo. No liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.17
202514475 | STE | 202512681 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202537 | 09/09/2025 15:17:05 | [SVP-18] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU18-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-18 (15/09/25 al 03/10/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202538 | 202540 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202515735 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202514417 | STE | 202512952 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202537 | 09/09/2025 15:17:08 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU18-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 715/716/717/718/719/720 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U18 (PSDF-18). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 durante los días 15/09/25 - 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202538 | 202540 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-18 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202515545 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202514469 | STE | 202514415 | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202537 | 09/09/2025 16:57:10 | Solicito apoio para acionamento de contrato de manutenção para o guindaste GROVE, visando a substituição do vidro/para-brisa, conforme SSA matriz. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202538 | 202542 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Adquirido vidro superior (cód. 80012081) e borracha de vedação (cód. 1000039) através do contrato 4500072370. Material disponibilizado ao solicitante. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202514471 | STE | 202514416 | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202537 | 09/09/2025 17:04:16 | Solicito apoio para acionamento de contrato de manutenção para o guindaste GROVE, visando a substituição do painel de instrumentos, tendo em vista que o display central se encontra com avaria, conforme registrado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202545 | 202544 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Painel part number 80060632 recebido e disponibilizado ao solicitante para substituição. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.25
202514306 | STE |  | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 202537 | 10/09/2025 09:37:58 | Se observa filtración a través de fisuras frente a la escotilla de acceso al tubo de succión. Aguas abajo y Aguas arriba. Cota 78. Reforzar y extender canalización | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a desobstrução do dreno e refeito o dreno com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202514275 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202537 | 10/09/2025 09:38:38 | Rejilla de dreno deteriorada. Cota 86. Acceso a la caja de espiral. U18. Reemplazar rejilla. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a fabricação e instalação de grelha com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202514265 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202537 | 10/09/2025 09:38:55 | Tapas metálicas de canaleta de cables deformadas. Cota 122. U18. Eje C. Reparar tapas metálicas | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202540 | 202540 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a retirada da tampa e desemaçada conforme solicitado com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202514481 | STE | 202514266 | N076E007 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.001-5 | 202537 | 10/09/2025 11:00:53 | Solicito apoio para acionamento de contrato de manutenção de plataformas elevatórias, visando a substituição de mangueira hidraulica rompida. Foto em anexo. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202538 | 202546 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | 20/10/2025: Fornecimento e substituição da mangueira realizado pela empresa Hortoman (CT4500075766). Relatório de atendimento em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202514515 | STE | 202501181 | N048A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.007-8 | 202537 | 10/09/2025 11:06:52 | Realizar manobras e posicionamento da viga pescadora do pórtico para serviço de identificação solicitado na SSA matriz. | MCI4 | MAM2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoio a equipe da SMMC na desencorajem, posicionamento da viga pescadora e posterior ancoragem do pórtico para identificação das posições do contrapeso da viga pescadora. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 3.75 | 0.17
202514543 | STE |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202537 | 10/09/2025 15:41:09 | Realizar limpieza de las 24 gavetas, extraer completamente el lodo acumulado. Remover el exceso de incrustaciones y suciedad mediante espátula. Posteriormente, verificar la integridad y el libre paso de los orificios de comunicación entre gavetas, tanto en sus laterales como en la parte posterior de cada gaveta. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | As 24 gavetas foram totalmente limpas, retirando todo lodo acumulado e incrustrações. Os orifícios de comunicação foram verificados e desobistruidos, quando necessário. | Dentro do Prazo |  |  | 5.33 | 71 | 3.83
202514536 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 10/09/2025 16:08:24 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID-1677 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1677 Liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.05 | 2.25 | 0.03
202514532 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 10/09/2025 16:09:40 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca Wika 8972PMIR agregar ID | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada e laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2755 Liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.05 | 3.75 | 0.03
202514531 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 10/09/2025 16:09:47 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. N° 821130 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Pruebe y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2751 Liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.05 | 1.75 | 0.03
202514530 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 10/09/2025 16:09:53 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. N° 821132 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2753 Liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.05 | 2.5 | 0.03
202514458 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202537 | 11/09/2025 07:37:00 | Realizar History Recovery de cada una de las UGs indicadas del SOMA para garantizar continuidad de datos: U01-02, U07-08, U18-18A. En adjunto anexo de estado monitoreado. Enlace a panel de monitoreo para verificación: https://historiador-siri.siri.itaipu/PIVision/#/Displays/33397/Verificacion_Actualiz_Variables_Temp_UG". Timestamps: 6/01/2025 00:00:00 - 07/01/2025 23:42:05 a 06/03/2025 15:59:01 - 25/04/2025 11:22:41 a 30/06/2025 19:22:34 10/02/2024 00:00:00 - 11/02/2024 03:25:5 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202538 | 202544 | 0 | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | No fue posible realizar el HR debido a que los datos no fueron registrados en la base de datos del MATRIX (SOURCE); como las UAMs involucradas presentaron incovenientes, no fueron colectados datos durante ese periodo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.83
202514433 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202537 | 11/09/2025 08:45:33 | Encaminar reemplazo de la resistencia calefactora NSYCR100WU2 que se encontró quemada durante la visita de asistencia técnica del personal de la empresa Atenas en marco del contrato 4500043819 (SSA 202512762). | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202537 | 202549 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Se realizó la sustitución y el ensayo de la resistencia de calefacción, verificando su correcto funcionamiento. Para más detalles, consultar la SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202514576 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 11/09/2025 12:17:22 | Realizar diseño e impresión en 3D soporte de linterna de cabeza MILWAUKEE, prever alojamientos para el montaje de imanes en la base. Muestra entregada al Sr. Magín Benítez. Cantidad 6uni. | MMU3 | ILA3 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202546 | 202540 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 6 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 145 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15 | 1
202514551 | STE | 202403818 | B018H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.012-0 | 202537 | 11/09/2025 12:17:35 | Solicitamos apoyo en la desconexión/conexión del motor para sustituirlo conforme indicado en la SSA matriz. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão do motor 2 do PWB. Medições realizadas após reconexão: resistência de bobinas RAB/RBC/RCA= 40,33/40,35/40,39mΩ; resistência de isolação 500V/1min= 60000MΩ; temperatura= 25,5°C; umidade= 53,5%h; tensão VAB/VBC/VCA= 454,3/456,2/455,7Vca; corrente IA/IB/IC/IN= 100,6/103,9/106,4/135A. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.75
202514573 | STE |  | K080A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-9994 | 0329.007-7 | 202537 | 11/09/2025 12:51:20 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1JS= 7,17 mm/s en la motobomba N1. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202545 | 202549 | 0 | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Após análise dos dados coletados por ILA1, levantadas duas hipóteses: 1 - Afrouxamento dos tirantes de fixação do motor, aumentando a amplitude de vibração devido a ressonância. Esse fenômeno é evidenciado pelo ensaio de impactação que apontou a frequência natural do equipamento coincidindo com a frequência de rotação. 2- Desbalanceamento evidenciado pelo aumento da amplitude em 1X e diferença de fase em torno de 90º entre os pontos 1PY e 1JS. Emitida a SSA 202519276 para MAM1. | Fora de Prazo |  |  |  | 3.5
202514454 | STE |  | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202537 | 11/09/2025 12:51:36 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta em envelope: 2-BR=1,622 e 2-JS=1,730 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202545 | 202548 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Observada elevação geral das frequências do espectro de envelope (carpete), podendo caracterizar deficiência na lubrificação. Por se tratarem de sintomas iniciais, não é necessária ação, uma vez que a lubrificação ocorre periodicamente e que a bomba será substituída em breve por meio do contrato 4500065573. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.5
202514583 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202537 | 11/09/2025 14:51:44 | Calibración anual de multímetro digital marca Fluke, modelo 8508A, NS 906651996 y BP 650263. El instrumento pertencente a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202540 | 202540 | 1 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202514577 | STE |  | B012A039 | QUADRO CG-12 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.014-5 | 202537 | 11/09/2025 15:06:12 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado oscilación intermitente en el RTD 26 (1-A1-26) de temperatura de barra del generador y temperatura superior a los demás RTDs. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 101 al 103. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-12 en los bornes XT: 76 a 78 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado RTR 26 con temperatura discrepante, RTD 26: 59.9 °C Media del conjunto: 46 °C Valor medido en el CG: 1,96 Ohms; 119,6 Ohms; 119,6 Ohms correspondiente a 45,81 °C Sustituidos los terminales del CG y realizado reaprieto de los Bornes del UAM correspondiente al RTD 26. Se verifico el valor reportado en el sistema PI de 46,8 °C para un valor de la media de 46,8 °C. Ver fotografias en Anexo. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.67
202514568 | STE | 202403639 | B018D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.025-7 | 202537 | 11/09/2025 15:23:22 | Solicita-se apoio para realizar um levantamento dimensional e registro com fotos do bloco de conexão elétrica do motor das bombas de pressurização de óleo do sistema de regulação de velocidade para possibilitar a aquisição de sobressalente, favor entrar em contato para acompanhar o levantamento. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202538 | 202540 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Prestado apoio a IEQ1 para levantamento dimensional e registro com fotos do bloco de conexão elétrica do motor do PA. Fotos com anotações anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 2.82
202514580 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 11/09/2025 16:19:18 | Solicitamos apoio para aplicação de pintura anticorrosiva ao suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV a ser instalado na tampa da turbina da UN 18. Obs.: utilizar cor verde claro. | MMU2 | MCI4 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202542 | 202541 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.83 | 0.08
202514472 | STE |  | R070J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.042-4 | 202537 | 11/09/2025 17:03:03 | Se observa el tanque de agua con acumulación de sedimentos considerable. Realizar limpieza del tanque. | MCI1 | MCI2 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | FABIANO INACIO DO PRADO | limpeza e desinfecção de reservatorio de agua. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.43 | 0.33
202514605 | STE |  | B018B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.018-4 | 202537 | 12/09/2025 06:27:36 | Verificar / solucionar perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N°2 | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foram substituidas as vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº2, solucionando desta forma o vazamento encontrado anteriormente. | Dentro do Prazo |  |  | 4.02 | 13.8 | 2.47
202514608 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 12/09/2025 07:50:49 | Solicitamos apoyo para el transporte del container de herramientas de MET1 localizado en la cota 108, galería de transformadores hasta el TU-18 fase T. El traslado debe ser programado para el día 15/09/2025 y retornar el día 03/10/2025. | MET1 | MAM2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT con la operación de grúa móvil telescópica GROVE 03 para el traslado de container de herramientas de MET1 (de 3.2 Ton.) desde el TU18 Fase S” hasta la zona de almacenamiento de equipos de la SMMT-DT localizado en la cota 108, galería de transformadores. | Dentro do Prazo |  |  | 0.52 | 1.9 | 0.53
202514538 | STE |  | B018D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.018-5 | 202537 | 12/09/2025 09:38:40 | Realizar leitura de pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saida do atuador bloqueado | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202540 | 202542 | 0 | 0 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado a Leitura de pressão na saída do Atuador EA, com apoio do pessoal de MEL2, os valores encontrados de pressão na saída do atuador apresentaram comportamento normal e esperado para os ensaios realizados. Indícios de pouco, ou até mesmo ausência de vazamento pelo pistão auxiliar inferior na tampa da válvula distribuidora principal. Ver anexos | Dentro do Prazo |  |  | 2.1 | 10 | 1.08
202514537 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202537 | 12/09/2025 09:38:51 | Realizar leitura de pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saida do atuador bloqueado | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado a Leitura de pressão na saída do Atuador EA, com apoio do pessoal de MEL2, os valores encontrados de pressão na saída do atuador apresentaram comportamento normal e esperado para os ensaios realizados. Indícios de pouco, ou até mesmo ausência de vazamento pelo pistão auxiliar inferior na tampa da válvula distribuidora principal. Ver anexos | Fora de Prazo |  |  | 2.25 | 19.5 | 5.5
202514517 | STE |  | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.011-6 | 202537 | 12/09/2025 09:39:00 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BIN-0101 conforme planilha 52118319327P ( SDS-15716). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202537 | 202543 | 0 | 1 | EVERTON JONI MACHADO | Realizado o acompanhamento de montagem da motobomba BIN-0101 conforme relatórios diários de atividades em anexo. Efetuado o comissionamento da bomba e motor (SSA 202514516), coletado os dados conforme planilha pré liminar 52118319327P-BIN-0101 em anexo, planilha definitiva conforme SDS-15716. Demais trabalhos executados na montagem: Ensaio de rugosidade SSA 202514645, ensaios elétricos, impactação e vibração SSA 202514648, ensaio de vazão SSA 202514646 e conexão elétrica motor SSA 202514647. | Fora de Prazo |  |  | 2.33 | 98 | 3.17
202514516 | STE |  | J075B001 | BOMBA BIN-0101 | 0260.029-5 | 202537 | 12/09/2025 09:39:07 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BIN-0101 conforme planilha 52118319327P ( SDS-15716). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202537 | 202543 | 0 | 1 | EVERTON JONI MACHADO | Realizado o acompanhamento de montagem da motobomba BIN-0101 conforme relatórios diários de atividades em anexo. Efetuado o comissionamento da bomba e motor (SSA 202514517), coletado os dados conforme planilha pré liminar 52118319327P-BIN-0101 em anexo, planilha definitiva conforme SDS-15716. Demais trabalhos executados na montagem: Ensaio de rugosidade SSA 202514645, ensaios elétricos, impactação e vibração SSA 202514648, ensaio de vazão SSA 202514646 e conexão elétrica motor SSA 202514647. | Fora de Prazo |  |  | 2.33 | 105.5 | 2.83
202514514 | STE |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.027-1 | 202537 | 12/09/2025 09:39:18 | Preencher a planilha de comissionamento 5211-83-19326-P e tramitar a SDS-15715. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO AJUSTE DE INFORMAÇÕES CONFORME PLANILHA ANEXA. OBS: PLANILHA DEFINITIVA SERÁ TRAMITADA CONFORME SDS-15715. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202514513 | STE |  | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202537 | 12/09/2025 09:39:25 | Preencher a planilha de comissionamento 5211-83-19325-P e tramitar a SDS-15714. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO AJUSTE DE INFORMAÇÕES CONFORME PLANILHA ANEXA. OBS: PLANILHA DEFINITIVA SERÁ TRAMITADA CONFORME SDS-15714. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.25 | 0.17
202514620 | STE |  | S017B007 | CROMATÓGRAFO GASOSO 02 | 1633.002-0 | 202537 | 12/09/2025 10:16:29 | Acompanhar a 4a visita de manutenção do cromatógrafo da marca Agilent, que será realizada de 29 a 03/10, conforme AS 4500077685 | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202540 | 202543 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El trabajo fue realizado por el personal oficial de Agilent. Los detalles del servicio se encuentran en el acta en anexo. El instrumento se encuentra operativo y está en periodo de garantía por el servicio proveído. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.1
202514615 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202537 | 12/09/2025 10:53:10 | Providenciar criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa para os disjuntores 43TL4, 43TL3, 43TL2 e 43TL1, conforme anexo à SSA 202514613, após implementação e validação do anexo na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202538 | 202549 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202514613 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202537 | 12/09/2025 10:54:26 | Providenciar criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa para os disjuntores 43TL4, 43TL3, 43TL2 e 43TL1, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202538 | 202540 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202514646 | STE | 202514516 | J075B001 | BOMBA BIN-0101 | 0260.029-5 | 202537 | 12/09/2025 15:06:36 | Efetuar instalação de carretel 12" em tubulação de recalque da motobomba BIN-0101 para realização de ensaio de vazão conforme planilha de comissionamento. Equipamento fornecido pelo contrato 4500065573 Ruhrpumpen. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202543 | 202542 | 1 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a instalação de carretel DN 12" na tubulação de recalque da motobomba BIN-0101 para ensaio de vazão. Realizado o teste de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da operação, coletado os dados conforme documento e fotos em anexo. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.25 | 0.42
202514139 | STE |  | S015B002 | IMPRESSORAS | 0736.002-9 | 202537 | 12/09/2025 15:12:37 | Foi verificado que a impressora PHOENIX CONTACT THERMOMARK ROLL (BP 708439) apresenta problemas no conector de alimentação de energia elétrica, conforme indicado na foto em anexo. O conector apresenta ruídos e falhas de contato na parte interna da impressora, comprometendo a alimentação elétrica. Faz-se necessária a correção para garantir o funcionamento adequado do equipamento. | MEG3 | ILA2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202545 | 202544 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la resoldadura del conector de alimentación principal, además por mensaje en pantalla fue sustituida la batería CR2032 de la CPU (ver anexo), realizado ensayos en bancada. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 2.75 | 0.12
202514436 | STE |  | B018A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202537 | 12/09/2025 22:54:30 | Verificar y solucionar indicación de filtro obstruido actuado, correspondiente al filtro 9.2 de la bomba 2 del PAP-18. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202540 | 202541 | 0 | 0 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Realizado sustitución de indicador de filtro obstruido por otro nuevo oriundo de almacenes con presión diferencial de 5 bar. Equipamiento en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 48 - VALVULA DE ALIVIO ATUADA | 0.5 | 1.67 | 0.3
202514674 | STE |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202537 | 13/09/2025 05:57:34 | Verificar e solucionar supervisor de tensao apagado. | OUO6 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró y constató el relé supervisor de tensión PSVA Pextron pos. 27.1 con defecto, se realizó la sustitución por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 712615. Se realizó la parametrización y ensayos, se comprobó el correcto funcionamiento conforme O.A 01032. Valor esperado: 114 Vcc Valor Dejado: 114 Vcc tiempo: 3s. Emitida SSA: 202515527 a IMA 0 para gestionar el reparo. Equipamiento instalado y liberado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 3 | 0.5
202514679 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202537 | 13/09/2025 22:59:14 | Verificar y Solucionar motivo por el cual zapata 5 quedó agarrada. Zapata desaplicada despues de procedimientos operativos. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202543 | 202543 | 0 | 0 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | Se procedió a la limpieza/lubricación en la zona del vástago y chaveta correpondiente al cilindro de freno N°5, como también el reajuste de los resortes de retorno. Posteriormente se realizaron ensayos repetidamente para confirmar su correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.17 | 1.08
202514663 | STE | 202403818 | B018H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.012-0 | 202538 | 15/09/2025 07:14:02 | Solicitamos apoyo en la revisión y ensayo en bancada para medición de vibraciones del nuevo motor (NS: 1104591702) a ser instalado conforme solicitado en la SSA matriz. (Consensuado con Aponte). | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202546 | 202541 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | COLOCADO Y ASEGURADO EN LA BANCADA, REALIZADO CONEXIÓN ELÉCTRICA Y ENERGIZADO PARA PRUEBA. ASI TAMBIEM FUE DESARMADO Y LIMPIADO LOS RODAMIENTOS Y CAMBIADO LA GRASA POLYREX QUE TRAIA ORIGINALMENTE POR LA GRASA SAPPHIRE HI-TEMP 2, TODO ESTO REALIZADO A PEDIDO DEL EMITENTE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1
202514641 | STE |  | N054A071 | PAINEL PLC | 3179.022-3 | 202538 | 15/09/2025 08:12:07 | Durante la ejecución de la SSP 20253666 se detecto que el equipamiento no respondía a los comandos de traslación en baja y alta velocidad y no efectuaba movimiento de elevación de gancho Verificar y solucionar, realizar pruebas de funcionamiento. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202540 | 202542 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la verificación de los movimientos atraves del radio control y la cabina de control. Translación alta y baja velocidad para derecha e izquierda Viga pescadora sube, baja, atras y adelante. Rastrillo sube y baja. El equipamiento se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.17
202514618 | STE |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202538 | 15/09/2025 08:14:26 | Solicito avaliação quanto a possibilidade de aquisição de conjunto: suporte de espelho e espelho auxiliar da cabine giratória do guindaste Liebherr, conforme imagens em anexo. Em caso de parecer positivo, solicito apoio para realização da aquisição. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202546 | 202544 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Material recebido e entregue ao solicitante para instalação. - Part number 591071008 - Suporte do espelho; - Part number 591070908 - Espelho. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202514682 | STE |  | G075A023 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD-02 | 0448.004-3 | 202538 | 15/09/2025 09:18:03 | Fuente 220Vca/24cc correspondiente al tablero PCSVD2 se encuentra inoperante. Sin codigo de Stock, referencia SSA 202514434. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202544 | 202542 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fuente microprocesada en placa multicamada, no se dispone de esquema eléctrico que permita seguir la interconexión entre componentes BGA, posible deterioro de componentes debido a la exposición y contacto con agua, reparo inviable por lo que se procede al descarte del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202514619 | STE |  | E001E001 | QUADRO LPP-01 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.038-7 | 202538 | 15/09/2025 09:18:42 | SOLICITAMOS REALIZAR MEDIÇÃO DO SINAL DE TENSÃO PROVENIENTE DO DCP RECÉM INSTALADO, APÓS A ENERGIZAÇÃO DA LT-IPU-50HZ-MD1. | MET2 | MEL1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado trigger manual de oscilografia en la protección primaria y de respaldo el cual se coloca a disposición en el anexo. Verificado en el diagrama fasorial concordancia en la secuencia de fases entre las tensiones y corrientes conforme imágenes anexadas. La magnitud y el ángulo se corresponden a los valores observados en el SCADA (potencia reactiva negativa). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202514672 | STE | 202509527 | M066N001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA11 - SWA01 | 1355.028-1 | 202538 | 15/09/2025 09:53:50 | CONEXIÓN DE LA UMR-099A A LA UTA11 1. VALIDAR INSTALACIÓN CABLE CFO-144 AL CTO. SOLICITAR APOYO A MEL3 PARA FUSIÓN DE F.O Y CERTIFICACIÓN DE CONEXIÓN. REF: 6018DCC9528P R3 2. VALIDAR CONEXIÓN DE CORDÓN ÓPTICO ENTRE EL CTO Y BEO/DIOU9A-108A DE LA UTA11. CORDÓN ÓPTICO PROVEIDO POR ITAIPU PARQUETEC. REF: 6018DCC9528P R3 3. CONFIGURAR INTERFAZ G1/0/23 COMO ACCESS EN VLAN 22. REF: 601814J1211-P R4 4. EJECUTAR PRUEBAS DE CONECCIÓN UMR-099A Y SERVIDOR DE TIEMPO PTP. REF: PLAN DE MIGRACIÓN PAG8 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202539 | 202540 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fueron ejecutados los 4 puntos detallados en la descripción de la SSA. Verificada conexión exitosa entre UMR-099A y servidor de tiempo PTP. (Ver foto en anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 24 | 0.42
202514689 | STE |  | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202538 | 15/09/2025 10:00:37 | Realizar a instalação em campo da válvula 493015 – Globo Aço Flangeada 150, 10,3 bar, 4”, atualmente disponível no almoxarifado, que integra o sistema de combate a incêndio por espuma - cota 124,00, para testar sua atuação e verificar se o novo modelo atende às necessidades de operação em campo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada substituição de válvula motorizada referente a fase “B” conforme anormalidade e execução descrita na SSA 202514852. Modelo instalado (Valvula Engeval com atuador Schiebel) apresentou compatibilidade mecânica e elétrica, sendo ensaiado e verificado correto funcionamento. OBS: VÁLVULA RETIRADA FICara no setor para verificar possibilidade de reparo conforme SSA202515387. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.17
202514724 | STE | 202514615 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202538 | 15/09/2025 10:01:06 | Crear, modificar y eliminar puntos calculados en el SCC para devolver la regla SARTRE N-1 "Evitar retirar la línea con carga conectada al sistema solo por el interruptor intermedio" como completa para los interruptores 43TL4, 43TL3, 43TL2 y 43TL1, según el anexo a la SSA 202514726, después de la implementación y validación del anexo en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | 202548 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.75 | 0.75
202514726 | STE | 202514613 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202538 | 15/09/2025 10:01:12 | Crear, modificar y eliminar puntos calculados en el SCC para devolver la regla SARTRE N-1 "Evitar retirar la línea con carga conectada al sistema solo por el interruptor intermedio" como completa para los interruptores 43TL4, 43TL3, 43TL2 y 43TL1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | 202540 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada a edição de Base de Dados do Sistema SCC (modo simulação) conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.25
202514736 | STE |  | N076E010 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 1251.004-0 | 202538 | 15/09/2025 13:25:16 | Solicitamos realizar revisión y reparo, de ser posible, de plataforma aérea tijera BP 712837 que presenta nuevamente perdida de aceite conforme se muestra en anexo. OBS.: La plataforma ya fue reparada por perdida de aceite por medio de SSA 202510850 y vuelve a perder aceite nuevamente. | MMU1 | MAM2 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202542 | 202549 | 0 | 2 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizada substituição do tanque/reservatório óleo hidráulico que se encontrava com micro fissuras e avariado. Equipamento disponibilizado para uso. Atividade executada pela empresa HORTOMAN através de contrato 4500075766. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.54 | 0.75
202514695 | STE | 202514029 | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202538 | 15/09/2025 13:25:34 | Solicito apoyo para la desinstalación e instalación de los sensores de tipo DH & DI. La remoción de estos sensores permitirá el acceso necesario para proceder con el desmontaje de la tapa superior del cojinete guía de la turbina. Previsto para Jueves 18/09. | MMU2 | MEL2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202538 | 202541 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Se realizó la desinstalación completa de los sensores DH-DI, coordinando su reinstalación una vez concluidos los trabajos detallados en la SSA. Posteriormente, se efectuaron los ensayos de funcionalidad de los sensores, obteniéndose resultados dentro de lo esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202514668 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202538 | 15/09/2025 13:25:50 | Solicitamos apoyo para aplicación de pintura anticorrosiva a caja de protección del sensor de vibración absoluta de la tapa de turbina. | MMU2 | MCI4 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202543 | 202541 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.83 | 0.08
202514747 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202538 | 15/09/2025 13:59:21 | Sugere-se a modificação no descritivos dos pontos de bitbyte 1593 e 1602, referente ao 50BF do Int. 43TL4, conforme anexo. Adicionado histórico de e-mails sobre o tema, em anexo. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | 202540 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.25
202514759 | STE |  | B018C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.018-5 | 202538 | 15/09/2025 15:22:32 | Substituir TC UN0024 da ponte G1.1 da fase R- (valores encontrados: 14,8mH e 89,6ohms). SSP de referencia: 20253331 | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202539 | 202541 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o TC UN0024 da ponte G1.1 da fase R- (valores obtidos do TC novo R=107,18 ohms e L=22,25mH) | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5.5 | 0.08
202514758 | STE |  | B018C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.018-0 | 202538 | 15/09/2025 15:22:52 | Confeccionar suporte para o novo ION 7400 que será instalado no lugar do ION 7550. SSA de referencia: 202211957 | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202539 | 202541 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Confeccionada duas placas em aluminio para fixar o novo ION 7440 que será instalado no painel da excitação inicial da unidade geradora 18. As chapas foram enviadas para a pintura através da SSA 202514833. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.08
202514628 | STE | 202402681 | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202538 | 15/09/2025 15:56:50 | REALIZAR DOBRAMENTO DAS CHAPAS ENTREGUES NA OFICINA MMU3 CONFORME CHAPA PADRÃO AMOSTRA. FOTO EM ANEXO. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202546 | 202543 | 0 | 0 | NERI XAVIER DA SILVA | Dobrado conforme amostra 43 peças. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202514761 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202538 | 15/09/2025 16:28:12 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado que el RTD 13 (1-A103-13) de temperatura de agua pura se encuentra con valor muy superior a los demás RTDs. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 557 al 559. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-16 en los bornes XT: 418 a 420 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202540 | 202540 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado sustitución de terminales y bornes referentes al RTD13 sin resultados esperados, emitida SSA: 25/15931 p/ insp en panel UAM y SSA: 25/15932 p/ insp conex en generador. Sustituido interconexion CG/UAM, cond N1/B1/R1 del cabo EU16-1612 por cond reserva N9/B9/R9 del cabo EU16-1630 con resultados favorables. Emitida SSA: 25/16311 a IEQ1 p/ actualizar diseño. Med. realizadas R ohm 0.9/117.3/117.3 --> 42.2°C Sist matrix: 42.7°C En anexo mediciones, diseños marcados y ensayos hechos. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 13 | 2.33
202514729 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202538 | 15/09/2025 17:03:18 | Conforme contato com o suporte técnico da AVEVA (01281825), devido um erro de leitura de um dos campos de uma notificação (imagem em anexo), favor providenciar as informações conforme destacado no contato do suporte técnico da AVEVA no email em anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202540 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Coletados e anexados os logs dos servidores do PI Notifications. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.42 | 0.25
202514604 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202538 | 15/09/2025 17:03:27 | Conforme contato com o suporte técnico da AVEVA (01279596) favor providenciar as informações conforme destacado em anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202540 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Segue em anexo cada arquivo e detalhes solicitados. Obs: Os logs do PI Notifications e do PI Analysis foram extraídos dos seus respectivos servidores, e não do mesmo servidor do AF, conforme pedido na mensagem da Juliana. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202514788 | STE |  | B017K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-17 | 0127.112-1 | 202538 | 16/09/2025 05:40:20 | Realizar identificación de la válvula 29AF.1 de la válvula antiincendio conforme ejemplo en anexo. | OUO6 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202545 | 202548 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 2 | 0.17
202514789 | STE |  | B017K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-17 | 0127.112-1 | 202538 | 16/09/2025 05:40:34 | Realizar pintura anticorrosiva a la válvula 29AF.01 (Antiincendio) ubicada en la elevación 92.- | OUO6 | MCI4 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202542 | 202545 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e Vermelho Mulsel 5r4/14. | Fora de Prazo |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 0.33 | 2.17 | 0.33
202514772 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202538 | 16/09/2025 07:14:41 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1
202514773 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202538 | 16/09/2025 07:15:12 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 0.75
202514774 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202538 | 16/09/2025 07:15:31 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.42
202514775 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202538 | 16/09/2025 07:15:45 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1
202514776 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202538 | 16/09/2025 07:15:57 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1
202514777 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202538 | 16/09/2025 07:16:07 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.67
202514778 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202538 | 16/09/2025 07:16:24 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1
202514779 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202538 | 16/09/2025 07:16:47 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.67
202514780 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202538 | 16/09/2025 07:17:21 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.75
202514795 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202538 | 16/09/2025 07:50:02 | Realizar pintura na cor amarela em plataforma do tanque acumulador de ar do CCAR do sistema de regulação de velocidade da UG04. A plataforma será disponibilizada na UPAC. | MMU2 | MCI4 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202543 | 202541 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 6.92 | 0.08
202514639 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202538 | 16/09/2025 08:18:24 | Durante mediciones realizadas antes PD, encontrado punto 11 de la llave selectora posición 43TI1 con valores inconsistentes al manipular el dial. Ver video en anexo. | MEG1 | MEL1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202539 | 202542 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrado mau contato no mecanismo da chave 43TI1. Aplicado limpa contato e monitorado durante o PD, obtendo-se resultados satisfatórios nos ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.87 | 0.17
202514684 | STE | 202514484 | J090A049 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO CCAC-E04-002 | 3031.002-5 | 202538 | 16/09/2025 08:36:52 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual durante investigacao referente a SSA 202514484, foi encontrado o controlador do compressor, modelo Control I Schulz atuando o contato 1/2 da régua X04 (R1) imediatamente após a energizacao do controlador, nao respondendo a lógica de programacao. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202546 | 202544 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação das tensôes internas (3,3 5 e 12V), relés de acionamento OK; Defeito em um microcontrolador C8051F344; Sem possibilidade de reparo pois o mesmo possui um software interno que não pode ser replicado; Dar baixa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202514432 | STE |  | K001D001 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202538 | 16/09/2025 08:47:16 | Realizar inspeção termográfica nos transformadores das Celas 1, 3 e 4 para avaliar diferença de temperatura entre as partes superior e inferior do Tanque do Transformador. | MET1 | ILA1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202546 | 202542 | 0 | 0 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada inspeção termográfica nos transformadores do TA-02 onde foram analisadas as temperaturas dos tanques e conexões aéreas. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica durante as inspeções. As imagens registradas são apresentadas nos documentos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.25 | 1
202514431 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202538 | 16/09/2025 08:47:26 | Realizar inspeção termográfica nos transformadores das Celas 2, 3 e 4 para avaliar diferença de temperatura entre as partes superior e inferior do Tanque do Transformador. | MET1 | ILA1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202546 | 202542 | 0 | 0 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada inspeção termográfica nos transformadores do TA-01 onde foram analisadas as temperaturas dos tanques e conexões aéreas. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica durante as inspeções. As imagens registradas são apresentadas nos documentos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 1.5
202514798 | STE |  | R008B006 | BLOCO E6 | 0980.081-2 | 202538 | 16/09/2025 08:49:10 | Conforme solicitação, efetuar medições das vibrações da estrutura e entregar os dados brutos para o Parquetec fazer as análises e modelagens (conforme acordado previamente). Solicitação formal em anexo. | ILA1 | ILA1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizadas ~2h30min de medições divididas em 6 períodos de 20 ou 30min, com taxa de aquisição 1200, 600 e 200 Hz, com um descarte. Primeiramente foram medidos 2 pontos triaxiais (6 canais) e posteriormente 10 pontos triaxiais e um biaxial (32 canais). Conforme solicitado pela ENCC.DT e Parquetec os dados serão objeto de estudos/modelagens do comportamento da barragem e portanto foram fornecidos em formato numérico (texto), sem tratamentos ou processamentos matemáticos realizados pela SMIL.DT. | Fora de Prazo |  |  | 17.63 | 51.07 | 1.17
202514815 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202538 | 16/09/2025 08:55:02 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202542 | 202542 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1
202514814 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202538 | 16/09/2025 08:55:09 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202514813 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202538 | 16/09/2025 08:55:16 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202514812 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202538 | 16/09/2025 08:55:23 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.75
202514811 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202538 | 16/09/2025 08:55:29 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.5
202514810 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202538 | 16/09/2025 08:55:35 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.42
202514809 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202538 | 16/09/2025 08:55:42 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202542 | 202542 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1
202514816 | STE |  | M066C041 | RACK SIRI CORE 1/2 | 1354.018-3 | 202538 | 16/09/2025 09:39:40 | 1. INSTALAR UN CONVERSOR DE MEDIO MC-1500 EN EL SIRI-CORE-1/2 2. CONECTAR PATCHORD ENTRE LOS SIGUIENTES: - ENTRE RACKS (PATCHCORD DE F.O) SIRI-CORE-1/2 (CONVERSOR DE MEDIO MC-1500) <-----> SIRI-CORE-1/4 (DGO-U9A-135A SL5) - DENTRO DEL RACK SIRI-CORE-1/2 (PATCHCORD DE COBRE) SIRI-CORE-1/2 (CONVERSOR DE MEDIO MC-1500) <-----> SIRI-CORE-1/2 (SWITCH PTP RGS-P9000-HV) NOTA: LOS PATCHCORDS DE F.O Y COBRE JUNTO CON EL CONVERSOR DE MEDIO MC-1500 SERÁN PROVEÍDOS POR IPT. VER ANEXO PAG. 8 Y 9 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202539 | 202541 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la instalación del conversor de medios MC-1500 EN EL SIRI-CORE-1/2; se conectaron los patch cords correspondientes (entre racks: SIRI-CORE-1/2 (CONVERSOR DE MEDIO MC-1500) <-----> SIRI-CORE-1/4 (DGO-U9A-135A SL5; DENTRO DEL RACK SIRI-CORE-1/2 (PATCHCORD DE COBRE) SIRI-CORE-1/2 (CONVERSOR DE MEDIO MC-1500) <-----> SIRI-CORE-1/2 (SWITCH PTP RGS-P9000-HV)). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.25
202514821 | STE |  | B016H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.016-4 | 202538 | 16/09/2025 10:58:01 | Confeccionar caixa na impressora 3D para abrigar circuito supressor de surtos elétricos (protótipo). O desenho/projeto está anexo. | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202543 | 202540 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 425 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.75 | 0.17
202514828 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202538 | 16/09/2025 14:00:13 | REALIZAR LIMPEZA MECÂNICA (SEM JATEAMENTO) E PINTURA (VERDE ESCURO) EM BOMBA HELICOIDAL DO SISTEMA DE ÁGUA SERVIDA. BOMBA DISPONIBILIZADA NA UPAC. OBS: BOMBA REFORMADA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202512445. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202542 | 202541 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor verde munsell 2,5 G4/6. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.92 | 0.08
202514797 | STE |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202538 | 16/09/2025 14:26:00 | De acordo com as evidências apontadas na SSA 202415111 e SSA 202415173, realizar a substituição dos rolamentos do motor da bomba. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202552 | 202548 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO DESCONEXÃO ELÉTRICA E SUBSTIUIDO MOTOR ELÉTRICO POR NOVO. MOTOR SUBSTITUIDO ENVIADO PARA REPARO EM OFICINA (SSA:202516400). EM PARALELO FOI REALIZADO REPARO DE FIXAÇÃO CONFORME SSA:202514979 E 202222759. ADICIONAMENTE FOI SUBSTITUÍDA A VÁLVULA DE RETENÇÃO CONFORME SSA:202518469. REALIZADO ALINHAMENTO, ENSAIOS E VERIFICADO PERFEITO FUNCIONAMENTO. EMITIDA SSA:202518436 PARA ANÁLISE DE VIBRAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12.75 | 0.75
202514820 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202538 | 16/09/2025 14:57:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual cabos 40 e 41 da regua de bornes X01-11 encontra-se danificados. | OUO1 | MEL1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202540 | 202540 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foram refeitas as terminações dos cabos de interligação conectados ao pontos 40, 41 e 43 da régua X01-11. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | 1 | 4 | 0.5
202514861 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202538 | 16/09/2025 16:36:47 | Pintar 14 piezas metálicas con alcatran de hulla, fueron entregados en el patio de pintura. | MCI1 | MCI4 | SAMUEL VIEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202542 | 202541 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento SA3 e aplicado uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor marrom e uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor preta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.08
202514843 | STE |  | B017A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.017-6 | 202538 | 16/09/2025 16:42:26 | DURANTE MONITORAMENTO DO SISTEMA PI VISION, DETECTADO NÍVEL DO MANCAL COMBINADO EM 78,6 A 43,6ºC COM UNIDADE GERADORA EM OPERAÇÃO. EFETUAR A REPOSIÇÃO DE 200 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE EP50 REGENERADO, DEIXANDO O NÍVEL ACIMA DE 80MM C/ UNIDADE EM OPERAÇÃO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202541 | 202541 | 0 | 0 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EJECUTADO LA REPOSICION DE 400 LITROS DE ACEITE EP50 REGENERADO, ORIUNDO DEL TANQUE ROS -3101, DEJANDO EL NÍVEL EN EL PANEL GGB EN 103,1MM A 45,7ºC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.48 | 3 | 1
202514871 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFO E AFINS | 0741.001-8 | 202538 | 16/09/2025 17:01:42 | REPARAR EL DEFECTO DEL CROMATOGRAFO FINNIGAN 9001., APARENTEMENTE CON FUGA DE HELIO. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | 202549 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El detector TCD está parcialmente operativo, el defecto radica en la placa de procesamiento de la señal analógica, la cual no puede digitalizada para su análisis gráfico. Contamos con un manual técnico con información parcial, el cual da algunas sugerencias no aplicables. Por la antigüedad del equipo ya no se cuenta con repuestos ni información relevante al reparo. Descartar. VER ANEXO. TBPM 1646/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 6 | 0.13
202514833 | STE |  | B018C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.018-0 | 202538 | 17/09/2025 07:17:36 | Solicito a pintura de duas chapas de aluminio confeccionadas para a instalação do ION 7400 no cubículo da excitação inicial da Unidade 18. Será enviada uma chapa original do painel com a cor do painel. SSA de referencia: 202514758 | MEL2 | MCI4 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202542 | 202541 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.83 | 0.08
202514862 | STE |  | N027A071 | PAINEL PLC | 3179.016-7 | 202538 | 17/09/2025 08:19:59 | Durante execução da SSP 20250567 foi verificado que os sistemas de translação dos carros e da ponte não respondem aos comandos do rádio controle. Verificar e Solucionar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificado el funcionamiento de translacion del puente, carro y movimientos de subida y bajada de los ganchos, a través del radio control y la cabina. El puente se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4.33 | 1.33
202514847 | STE | 202514802 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202538 | 17/09/2025 08:21:17 | FABRICAR, CONFORME CROQUI EM ANEXO, 02UN DE CHAPA DE REFORÇO DE CONJUNTO MOTOBOMBA BSN-1202. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202546 | 202543 | 0 | 0 | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado 10 chapas conforme medidas passadas espessuras de 1/4" x310mm x200 mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.25
202514845 | STE |  | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202538 | 17/09/2025 09:22:03 | Desconectar o cabo entre o TR-MD e a SE-Q (SSA 202514844), pois o mesmo será substituído por um cabo de 35mm² 25kV, conforme arquivos em anexo. Após a substituição, ensaiar o novo cabo e conectar novamente (planilha em anexo). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202539 | 202541 | 0 | 0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SEM39/2025: Se desconectaron los cables de alimentación del TR-MD, identificados y dejados en canaleta para sustitución. SEM40/2025: Tras el reemplazo por contratada, se inspeccionó el trayecto de los cables nuevos de 35mm² 25kV y se emitió SSA:202515784 por anomalías civiles encontradas en los registros. SMIL.DT realizó ensayos de los cables (ver adjunto) y al finalizar dicha actividad se procedió a la conexión y energización del TR-MD. Dejado equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 5.92 | 16.3 | 2.68
202514844 | STE |  | J057B005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13,8 KV - 89.3 | 1130.002-0 | 202538 | 17/09/2025 09:22:20 | Desconectar o cabo entre o TR-MD (202514845) e a SE-Q, pois o mesmo será substituído por um cabo de 35mm² 25kV, conforme arquivos em anexo. Após a substituição, ensaiar o novo cabo e conectar novamente (planilha em anexo). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202539 | 202541 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 2025/39 - Realizado a desconexão dos cabos de saída da seccionadora 89.3 e retirados até a caixa de passagem externa da SE-Q. 2025/40 - Prestado apoio a SMIL na realização de ensaios elétricos nos cabos, conforme anexo e posteriormente realizado conexão dos mesmos à saída da seccionadora 89.3 e transformador de alimentação do mirante da margem direita (SSA 202514845). O cabo foi energizado pela OPUO.DT e o mirante do vertedouro ficou alimentado normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 6.48 | 16.17 | 2.92
202514892 | STE |  | R009C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.008-7 | 202538 | 17/09/2025 10:19:00 | Realizar la re-adecuación de la sala y deposito del sector ubicada en la cota 132, consistente en el retiro de las mamparas de madera que sirven como box para ducha y otros ajustes que sean necesarios. | MCI2 | MCI2 | FABIANO INACIO DO PRADO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | FABIANO INACIO DO PRADO | retirada de perciana e maderite da cota 132 | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202514920 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202538 | 17/09/2025 13:49:36 | Reemplazar luces averiadas del deposito de materiales de MCI1, ubicado en la presa principal, F34, cota 144. | MCI1 | MEG3 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Foram substituídas duas luminárias fluorescentes blindadas inoperantes de 2x32 W por duas novas luminárias LED blindadas de 40 W, 5000 K, código 715839, restabelecendo as condições normais de iluminação na sala de materiais do MCI1. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 7.87 | 1.7
202514874 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202538 | 17/09/2025 16:07:45 | Dispositivo con ramal número 9180 no está funcionando el micrófono al recibir llamadas. | MAM2 | MEL3 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato TMR debido al estado general del aparato recibido, conforme anexo. Configurado nuevo TMR con el ramal 9180 en todas las centrales telefónicas y actualizados datos en el tarifador, NS del TMR: RTF244801729. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.42
202514951 | STE |  | K091C001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1701 | 0573.003-1 | 202538 | 17/09/2025 17:09:30 | Conferir dimensões do motor da bomba conforme documento em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO AS DIMENSÕES SOLICITADAS CONFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.33
202514950 | STE |  | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202538 | 17/09/2025 17:09:38 | Conferir dimensões do motor da bomba conforme documento em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO AS DIMENSÕES SOLICITADAS CONFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202514949 | STE |  | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202538 | 17/09/2025 17:09:50 | Conferir dimensões do motor da bomba conforme documento em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO AS DIMENSÕES SOLICITADAS CONFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202514948 | STE |  | J091A001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0201 | 0569.001-3 | 202538 | 17/09/2025 17:09:58 | Conferir dimensões do motor da bomba conforme documento em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO AS DIMENSÕES SOLICITADAS CONFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202514947 | STE |  | J091D001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-001 | 0569.005-6 | 202538 | 17/09/2025 17:10:05 | Conferir dimensões do motor da bomba conforme documento em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO AS DIMENSÕES SOLICITADAS CONFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202514946 | STE |  | J091C001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-001 | 0569.003-0 | 202538 | 17/09/2025 17:10:13 | Conferir dimensões do motor da bomba conforme documento em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO AS DIMENSÕES SOLICITADAS CONFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202514970 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2407.003-3 | 202538 | 18/09/2025 08:08:43 | [Ensayos SOTF] A pedido de OPSE.DT, retirar relé ABB RED 670 de repuesto (sobressalente) de la LI 500kV MD-VHA-1 del almacén, montar bancada, y ensayar la función SOTF, conforme hoja de ruta (roteiro) y archivos COMTRADE en anexo. Recuperar los archivos de oscilografía al final de cada caso de ensayo y anexar a la baja de la SSA. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202540 | 202544 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizados ensayos en laboratorio, con maleta de ensayos CMC 356 (Omicron) usados modulo Advance Transplay para reproduccion de los comtrades, resultados de las oscilografias del IED RED 670 en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 69 | 0.17
202514976 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202538 | 18/09/2025 09:06:27 | Realizar limpeza complementar no reservatório de água de 5000 litros localizado acima da casa de relés. OBS: Durante execução da SSA 202506093 não foi possível realizar drenagem das duas câmeras do reservatório devido obstrução do dreno de uma delas. | OUO7 | MCI2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | FABIANO INACIO DO PRADO | realizar limpeza e desinfecção do reservatorio de agua. | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.5 | 2 | 0.33
202514923 | STE | 202514891 | J056D005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.025-9 | 202538 | 18/09/2025 09:20:42 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de adequação das instalações elétricas da sala e depósito da MCI2 na elevação 132 U02. Fotos do local em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar readecuaciones en las instalaciones de la sala de MCI2 conforme diseños en adjunto. Realizar las derivaciones con electroducto aparente. Caso necesario, solicitar apoyo a MCI para perforar las paredes de la sala para el paso de los circuitos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202514979 | STE |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202538 | 18/09/2025 09:43:55 | Devido às evidências apontadas na SSA 202514953, executar o reforço da base, de forma semelhante ao realizado na motobomba 60Hz BSN-1301, e realizar a substituição dos rolamentos do motor. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202552 | 202548 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO REPARO DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SOLDA DE CHAPAS DE REFORÇO E CANTONEIRAS. EM PARALELO FOI SUBSTIUIDO MOTOR ELÉTRICO POR NOVO CONFORME SSA:202514797. ADICIONAMENTE FOI SUBSTITUÍDA A VÁLVULA DE RETENÇÃO CONFORME SSA:202518469. REALIZADO ALINHAMENTO, ENSAIOS E VERIFICADO PERFEITO FUNCIONAMENTO.OBS: EMITIDO SSA 202518961 PARA ANÁLISE E PARECER DE VIBRAÇÃO PELA ENGENHARIA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 10.5 | 0.5
202514981 | STE |  | M088F041 | ESAI-A/B.U3-CCO033 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.023-8 | 202538 | 18/09/2025 10:10:03 | Verificar cámara CAM033 tipo ptz fuera de linea. El mismo fue reportado vía monitoreo-zabbix. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de conversor de medios Lantronix SI-IES-111D-LRT por parte de la contratada. Ademas fueron cambiados los transceiver en el CCO033 y en Switch de la UTA08 ESAI-SWD01-UTA08 ya que en el Zabbix se siguió registrando un funcionamiento anormal. Actualmente la cámara ya se encuentra funcionando correctamente. Mas detalles en Anexo. Transceiver Instalado en el SWD: ACW220407B1 Transceiver Instalado en el CCO: ACW254619UU | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 1
202514995 | STE |  | K011A016 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-4/QA-02 | 0251.010-3 | 202538 | 18/09/2025 11:01:45 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 52.04 no acepta comando de cierre eléctrico ni mecánico. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202540 | 202540 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Debido a que el interruptor 52.04 no acepto comando de cierre, se realizo limpieza y lubrificación de los contactos fijos y moviles de los mecanismo del interruptor, fueron realizados varios ensayos de abertura y cierre tanto eléctrico como mecanico local y remoto sin presentar ninguna anormalidad. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 0.83
202514984 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202538 | 18/09/2025 13:29:03 | Acompañar al fabricante de las UMR (Itaipu Parquetec) para la ejecución del ajuste en el script registerClean.sh, que evita el llenado rápido del disco y ocasiona la alarma en el SCADA por uso de disco arriba de 70%. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202539 | 202542 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada atualização do script registerClean.sh conforme solicitação do fabricante. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202514985 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202538 | 18/09/2025 13:29:21 | Acompañar al fabricante de las UMR (Itaipu Parquetec) para la ejecución del ajuste en el script registerClean.sh, que evita el llenado rápido del disco y ocasiona la alarma en el SCADA por uso de disco arriba de 70%. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202539 | 202542 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada atualização do script registerClean.sh conforme solicitação do fabricante. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17
202514986 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202538 | 18/09/2025 13:29:32 | Acompañar al fabricante de las UMR (Itaipu Parquetec) para la ejecución del ajuste en el script registerClean.sh, que evita el llenado rápido del disco y ocasiona la alarma en el SCADA por uso de disco arriba de 70%. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202539 | 202542 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada atualização do script registerClean.sh conforme solicitação do fabricante. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202514989 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202538 | 18/09/2025 13:31:42 | Acompañar al fabricante de las UMR (Itaipu Parquetec) para la ejecución del ajuste en el script registerClean.sh, que evita el llenado rápido del disco y ocasiona la alarma en el SCADA por uso de disco arriba de 70%. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202539 | 202542 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada atualização do script registerClean.sh conforme solicitação do fabricante. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.03
202514988 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202538 | 18/09/2025 13:34:44 | Acompañar al fabricante de las UMR (Itaipu Parquetec) para la ejecución del ajuste en el script registerClean.sh, que evita el llenado rápido del disco y ocasiona la alarma en el SCADA por uso de disco arriba de 70%. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202539 | 202542 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada atualização do script registerClean.sh conforme solicitação do fabricante. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.05
202514991 | STE | 202514844 | J057B005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13,8 KV - 89.3 | 1130.002-0 | 202538 | 18/09/2025 13:37:49 | Ensaiar o novo cabo de 35mm² 25kV, que interligará a SE-Q ao TR-MD, conforme planilha em anexo. Data prevista: 01/10/2025 | MEG2 | ILA1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202540 | 202541 | 0 | 0 | DOUGLAS MASKE | Realizado comissionamento dos cabos novos, de acordo com o solicitado na planilha, porém utilizado como referência 13,8 kV e não os 25 kV, devido a mufla e a tensão de operação do cabo ser de 13,8 kV, após substituição do TR-MD, será necessário novos ensaios para entrar em operação em 23 kV. Más detalles en archivo anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 8.65 | 1.5
202514998 | STE |  | G044F001 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA ANTIINCÊNDIO T5 | 2229.002-2 | 202538 | 18/09/2025 14:22:10 | Verificado durante preventiva bienal (SSP 20251827) baja presión en manómetro PI2 de la válvula diluvio (4,5kgf/cm2). Valor mínimo deseado según PIC de 6,0 kgf/cm2. Realizado nuevo ensayo el día (10/09/2025) con medición del valor de presión en el punto más remoto. Se anexa tabla de valores de presión registrados durante el último ensayo para consideración. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202539 | 202541 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Conforme baja en derivada de la SSA, valor coherente con condiciones del sistema. No se identifica problemas operacionales y PIC será ajustada. PIC.ME.0090-R03 en marcha para ajustar el item. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 0.33 | 0.17
202515023 | STE |  | E114L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L14 - 7SL87 | 1594.002-1 | 202538 | 18/09/2025 16:23:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre accionamento intermitente de la alarma "YZU1 87LP DESHABILITADO". | OUO7 | MEL1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Descargado log de eventos del IED PP5L14 observando el accionamiento intermitente de la alarma en los días 18/09 y 19/09, posterior a estas fechas no se observan accionamientos. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7.5 | 0.17
202514971 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202538 | 19/09/2025 07:45:22 | Realizar reparo módulo RTMB - PT8153b - E R1, o mesmo com a máquina no sistema ocorre variações bruscas de temperatura e quando para a unidade geradora satura em 187 graus. Registro da falha em anexo. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | EDERSON ROSSATO | O módulo apresenta falha na placa de processamento de sinais, o processador 16 bits e as memórias EPROM's são componentes obsoletos, com fabricação descontinuada. Foram realizadas tentativas de reparo com a substituição de placas e componentes de módulos já descartados, porém, sem sucesso. Sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs: O módulo será mantido no laboratório para eventual utilização de seus componentes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 11.5 | 0.17
202515036 | STE |  | Y007A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-60 | 0190.042-0 | 202538 | 19/09/2025 07:58:27 | Conforme parecer técnico emitido para a SSA 202514670, solicito realizar nova inspeção termográfica no seccionador, em especial no contato fixo da fase S, dentro dos próximos 30 dias, com o intuito de verificar-se a evolução da anomalia térmica (atentar para que a carga e as condições ambientais sejam semelhantes àquelas presentes quando da primeira detecção). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Durante la re inspección termográfica realizada en la Subestación Acaray se registraron puntos de sobrecalentamiento en el lado Contacto Fijo del Seccionador 220kV 89-60, con temperatura máxima de 60,3ºC registrada en la fase S, 37,3ºC en la fase R y 32,1ºC en la fase T. Mas información en documentos anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.67 | 2
202515032 | STE |  | E018D021 | SECCIONADORA 220 KV 89-64 | 0190.033-1 | 202538 | 19/09/2025 07:58:38 | Conforme parecer técnico emitido para a SSA 202514669, solicito realizar nova inspeção termográfica no seccionador, em especial no contato fixo da fase T, dentro dos próximos 30 dias, com o intuito de verificar-se a evolução da anomalia térmica (atentar para que a carga e as condições ambientais sejam semelhantes àquelas presentes quando da primeira detecção). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202542 | 202542 | 1 | 0 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Durante la nueva inspección termográfica realizada en la Subestación Acaray se registraron puntos de sobrecalentamiento en el lado Contacto Fijo del Seccionador 220kV 89-64, con temperatura máxima de 40,4ºC registrada en la fase T, 26,9ºC en la fase S y 28,8ºC en la fase R. Mas información en documentos anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 2.5
202515046 | STE |  | A019L001 | RELÉ PROTEÇÃO PRIMARIA DA UNIDADE GERADORA | 1090.001-2 | 202538 | 19/09/2025 09:56:08 | Retirar los registros de oscilografía de la protección, del 16/09/2025 a las 13:30. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202540 | 202540 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | No fueron encontrados registros con relación a la fecha solicitada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.08
202515047 | STE |  | A019L003 | RELÉ PROTEÇÃO ALTERNADA DA UNIDADE GERADORA | 1092.001-1 | 202538 | 19/09/2025 09:56:44 | Retirar los registros de oscilografía de la protección, del 16/09/2025 a las 13:30. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202540 | 202540 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | No fueron encontrados registros con relación a la fecha solicitada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.08
202515037 | STE |  | J086A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-011 | 0281.021-2 | 202538 | 19/09/2025 11:11:24 | Em virtude das evidências apontadas na SSA 202514975, realizar lubrificação do mancal inferior do motor utilizando a graxa Kluber Petamo GHY133N. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202549 | 202545 | 0 | 0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Com o motor em funcionamento foi realizado a lubrificação do mancal inferior utilizando a Graxa KLuber petamo GHY133N. | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2.5 | 0.08
202515087 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202538 | 19/09/2025 13:59:22 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24379/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | 202544 | 1 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202515011 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202538 | 19/09/2025 13:59:52 | Verificar y solucionar anormalidad encontrada durante MP-1A AT: 202507954 SSP:20250449 el horario del sistema de la misma se encuentra discrepante con relación al CLP primario. | MEL1 | MEL4 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202540 | 202540 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Constatado el desfasaje de horario entre los Gateways. Ajustado y corregido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202514829 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202538 | 19/09/2025 14:22:05 | Durante el MP1A SSP N° 20255359, se encontraron arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 1210/1211, pie de la torre 1222. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | SILVIO REZENDE | Efetuou-se o corte de 10 árvores no vão 1210/1211 e 01 árvore que estava no pé da torre 1222. | Dentro do Prazo |  |  | 1.43 | 9.58 | 1.25
202515085 | STE |  | B018B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.056-9 | 202538 | 19/09/2025 14:23:50 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202539 | 202542 | 0 | 0 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Fue realizada la sustitución de la motobomba N3 por otra nueva (SN: 301078855) en la cual previamente fue aplicado el sistema de pintura SPM-5 por MCI4 (SSA 202515149) e instalado el ánodo de sacrificio por MMU3 (SSA 202515157). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.25 | 0.42
202515093 | STE |  | R070M004 | SALAS E SANITÁRIOS | 0974.047-3 | 202538 | 19/09/2025 14:44:51 | Favor realizar instalación de mola aérea a la puerta de acceso a la oficina y al deposito del sector de pintura de la UPAC. | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fueron instaladas dos molas aéreas de 180° y 80kg en las puertas solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.17 | 0.67
202515097 | STE | 202513842 | R070A004 | SINALIZACION | 0973.031-0 | 202538 | 19/09/2025 14:46:02 | Instalar batente de rodas, retirar faixa de terra e construir barreira para criação de uma vaga de 2,5 metros de largura conforme desenho e fotos na SSA matriz. | MCI4 | MCI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202544 | 202540 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la remoción de tierra, construcción de muro de mampostería, ampliación del piso de hormigón e instalación de un tope para ruedas. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202515062 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202538 | 19/09/2025 15:55:57 | Solicito aquisição de 4 unidades do item cód. 156043 - VALVULA GAV ACO FLANG 150 2.1/2" a fim de repor estoque ao nivel máximo. Item utilizado nas tubulações de distribuição de ar comprimido da casa de força. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 156043 (VALVULA ESCLU ACE BRIDA 150 2.1/2") el 25/09/25 (4500080262/110). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=2/4. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202515109 | STE |  | J006J015 | RELÉ DE SUBFREQUENCIA 81 MIN | 0589.005-5 | 202538 | 19/09/2025 16:19:28 | Reparar relé FIR modelo KF número de série 83618/9/1 código almoxarifado 501603, função 81MIN. Encontra-se inoperante. | MEL1 | ILA2 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202540 | 202542 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, ensaio e ajuste. Foram substituídos capacitores para ajuste. A frequência de atuação ficou em aproximadamente 49Hz. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 8.33 | 0.17
202515049 | STE |  | R027B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.014-0 | 202538 | 19/09/2025 16:19:40 | Instalar placa de señalización conforme anexo en la puerta de acceso de la oficina de MEL1 ubicado en la cota108 - UG10. coordinar con Alejandro TMR:4876. | MEL1 | MCI2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202547 | 202549 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI UTILIZADO UMA PLACA JÁ PRONTA E USADA, FOI SUBSTITUÍDO O DESCRITIVO PARA CONFORME O ANEXO E INSTALADO NO LOCAL INDICADO PELO SOLICITANTE. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3.25 | 0.33
202515110 | STE |  | K077B003 | BOMBA BIN-1403 | 0260.018-8 | 202538 | 19/09/2025 16:33:15 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202541 | 202543 | 0 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA. MOTOR DESMONTADO ATRAVÉS DA SSA202515124. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA NOVA BOMBA SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). | Fora de Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.5
202515126 | STE |  | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 0329.002-6 | 202538 | 19/09/2025 17:08:21 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202545 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR. BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 2025115125. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR APRESENTA AVARIAS ELÉTRICAS E SERÁ DESCARTADA DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 1.1
202515125 | STE |  | K075C002 | BOMBA BDR-1502 | 0276.011-8 | 202538 | 19/09/2025 17:08:28 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202545 | 202544 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA. MOTOR DESMONTADO ATRAVÉS DA SSA202515126. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA NOVA BOMBA SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 1
202515124 | STE |  | K077B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403 | 0327.010-6 | 202538 | 19/09/2025 17:08:37 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202543 | 202543 | 1 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR. BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202515110. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR APRESENTA AVARIAS ELÉTRICAS E SERÁ DESCARTADA DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 14 | 1
202515128 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202538 | 19/09/2025 18:00:21 | Verificar placa de fixação do botão de Quitação de alarmes do anunciador quebrada. | OUO6 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202540 | 202540 | 0 | 0 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Verificada placa de fijación de botón de rearme quebrada. Realizada sustitución por otra de mismas características proveída por almacén (cod. Alm. 518288). Resultado en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.35 | 3 | 0.33
202515132 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202538 | 20/09/2025 05:09:33 | Verificar e solucionar iluminação com defeito no poço da turbina da U05, video em anexo. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202544 | 202544 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma lâmpada queimada na região do eixo da turbina da U05. Serviço executado dentro da SSP 20250837. Deixado iluminação na referida região em condições normais de funcionamento e operação. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.17 | 0.17 | 0.17
202515134 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202538 | 20/09/2025 11:48:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o telefone fixo interno 2244, não realiza chamada, localizado na el.98, próximo ao KV.01. Ver anexo. | OUO5 | MEL3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la inspección del aparato telefónico marca NITRON con previas fallas recurrentes, concluyendo así su falla funcional y sustituyendo por un teléfono industrial nuevo blindado de la marca VIVION, dejando así el ramal 2244 funcional y liberado para su uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 3 | 0.67
202515136 | STE |  | P042E012 | BOMBA BWR-1101 E ACESSÓRIOS | 0810.003-9 | 202538 | 21/09/2025 06:00:38 | Verificar/Solucionar vazamento de água na conexão da bomba com o eixo do motor. | OUO5 | MAM3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202542 | 202542 | 0 | 0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspección del equipo, constatado necesidad de ajuste de empaquetadura de la bomba por exceso de goteo, realizado ajuste de tornillos, equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento y goteo normal de agua. Servicio ejecutado en la AT202508876. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1 | 1 | 0.5
202515139 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202538 | 21/09/2025 12:07:23 | Accionamiento de la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 6 – COTA 127,60 – U15". Observación: sin aceptar rearme. | OUO6 | MEL2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectó un defecto en una base y sensor del lazo 6, se procedió a la sustitución del mismo. El panel fue rearmado, aceptando rearme y quedando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.37 | 3.37 | 0.8
202515129 | STE |  | G075A011 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0129.079-7 | 202538 | 21/09/2025 18:10:49 | Verificar y solucionar fuga de aire en la válvula by-pass del reservatorio RAF-9702. | OUO7 | MAM1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202551 | 202540 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | INSPECIONADO E VERIFICADO VAZAMENTO PELA GAXETA DA VÁLVULA. REALIZADO O DEVIDO AJUSTE DE APERTO E SOLUCIONADO A ANORMALIDADE. | Dentro do Prazo |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO | 0.17 | 0.5 | 0.17
202515143 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202539 | 22/09/2025 05:12:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo 2125 se encuentra inoperante, ubicado en la elevación 92, próximo al eje de la turbina de la U05. | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada inspección constatándose que el ramal se encontraba en falla, realizados procedimientos para reestablecer el ramal en la central telefónica con resultado satisfactorio, verificado funcionamiento correcto de aparato telefónico. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 2 | 1
202515092 | STE |  | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202539 | 22/09/2025 07:01:38 | Realizar inspeção das polias (sistema auxiliar de elevação) fixas na estrutura da ponte, conforme procedimento em anexo solicitado pela SMIM.DT através da SSA 202509404. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado inspeção nas polias fixas e estrutura da ponte conforme procedimento emitido pela SMIM na SSA 202509404, nenhuma anormalidade foi encontrada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202515144 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 22/09/2025 07:27:14 | Realizar pintura en base metalica con pintura gris 7035 | MCI1 | MCI4 | SAMUEL VIEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2 | 0.08
202515116 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202539 | 22/09/2025 07:37:01 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keithley, modelo 2002 con BP 615563. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202543 | 202540 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 11.5 | 0.12
202515120 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 22/09/2025 07:57:31 | Solicitamos realizar pintura de proteção em 8 chapas contra giro do anel flutuante da caixa de vedação. Obs: Pintura epóxi alcatrão de hulha. | MMU2 | MCI4 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202543 | 202542 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento SA3 e aplicado uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor marrom e uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor preta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.75 | 0.08
202515113 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202539 | 22/09/2025 08:10:46 | Durante el MP1A SSP N° 20255369, se encontraron arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en el siguiente vano: 807/808. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202545 | 202545 | 0 | 0 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la poda de árboles, de tamaño con altura considerados con riesgo para la línea, en el siguiente vano: 807/808. | Dentro do Prazo |  |  | 1.1 | 5.2 | 1.75
202515146 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202539 | 22/09/2025 08:13:26 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, após o PD da unidade geradora, realizar a inspeção termográfica levando em conta a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto (pintura realizada pela MEG 1 com SSA 202515115). | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202544 | 202544 | 0 | 0 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | A inspeção termográfica foi realizada considerando a pintura preta aplicada na face dos parafusos que conectam a escova ao porta-escova, com o objetivo de possibilitar a medição precisa da temperatura nesse ponto (pintura executada pela MEG 1 conforme SSA 202515115). Detalhes em anexo. Esta inspeção foi realizada junto com a SSP20252530 / AT 202508427. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 1
202515154 | STE |  | H002G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N05/N06 | 0126.039-1 | 202539 | 22/09/2025 08:39:16 | De 6 un. del cód. sap 130508 disponibles en Almox., 1 un. es idéntica a la referencia FR24A-10FV-12N HDA/PARKER, mientras que las otras 5 un. son de la marca Hidrafil modelo HF-RL 45. Dado que el material además de ser utilizado en el vertedero, también se indica para las LMR AB44 y AB51, solicito apoyo p/ evaluar descarte de las 5 un. Hidrafil en base a lo siguiente: presión máxima de utilización inferior al indicado en la ET; principio de oxidación del elemento filtrante; sin datos p/ la bypas | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202541 | 202541 | 0 | 0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Solicitado apoyo a la SMIT.DT para realizar las siguientes alteraciones. 1. Remover ref. de marca/modelo OFM 202 10 BR2/988263 SPERRY VICKERS del código 443840. 2. Trasladar las unidades de material disponible bajo el código 130508 al código 443840. 3. Alterar la política de stock del material código 130508 a ZM 2/4 y realizar reposición de stock según ref. FR24A-10FV-12 N HDA/PARKER. Emitidas CODMATs-1000000853 y 1000000854 para alteraciones. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202515157 | STE | 202515085 | B018B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.056-9 | 202539 | 22/09/2025 09:08:06 | Solicitamos apoyo para desmontaje / montaje de la motobomba N3 para aplicación de sistema de pintura SPM-5 e instalar ánodo de sacrificio código 720606. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202547 | 202542 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | RECIBIDO EL EQUIPO SE PROCEDIÓ A DESARMAR Y COLOCAR PROTECCIÓN DE MADERA PARA ENVIAR A PATIO DE PINTURA, EN ADELANTE SE RETIRO EL CONTACTOR Y PUESTO EN CONEXIÓN DIRECTA, COLOCADO PLUG MACHO 3P+N+T,Y REALIZADO PRUEBA DE SENTIDO DE GIRO, ASÍ TAMBIÉN COLOCADO ÁNODO DE SACRIFICIO POR LA ESTRUCTURA DE LA MOTO BOMBA, TODO REALIZADO A PEDIDO DEL EMITEN TE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1
202515153 | STE |  | M088I281 | ESAI-EL 141.A/B-CCO271 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.133-9 | 202539 | 22/09/2025 09:24:58 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT referente a los trabajos de reforma del Edificio de Producción realizar la desenergización de la CCO271 y la desconexión de las cámaras CAM271, CAM272 y CAM 334, y periféricos para que la SOCM.DT proceda a la desinstalación de los mismos, una vez finalizadas las actividades de desconexión de equipos conectados al CCO volver a energizar el CCO. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de las cámaras y de los periféricos del CCO 271. El cuadro quedo energizado de tal forma la placa MCI y el SWA se encuentren conectados al sistema, esto para no perder el monitoreo del CCO y para que esté disponible para cualquier consulta o actualización. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202515149 | STE | 202515085 | B018B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.056-9 | 202539 | 22/09/2025 09:28:43 | Solicitamos apoyo para aplicación de protección superficial a motobomba N3. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | MMU2 | MCI4 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta epóxi alcatrão de hulha N1761 na cor preto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.92 | 0.08
202514903 | STE |  | A008F002 | CUBÍCULO CTG-08 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.010-9 | 202539 | 22/09/2025 10:23:12 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Aterrado CTG para la realización de ensayos eléctricos en los transformadores principales de la UG, conforme a lo solicitado por MET1 y retirada del aterramiento después del término de los ensayos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.67
202514906 | STE |  | A006F002 | CUBÍCULO CTG-06 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.006-0 | 202539 | 22/09/2025 10:23:44 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Aterrado os 3 cubiculos do CTG da U06 em apoio a MET1, para ensaios eletricos nos transformadores principais da UG, conforme MP9M, e desaterrado ao final dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1
202514905 | STE |  | B010F002 | CUBÍCULO CTG-10 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.012-5 | 202539 | 22/09/2025 10:24:02 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Aterrado os 3 cubiculos do CTG da U10 em apoio a MMU, para inspeção no gerador, e desaterrado ao final dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.83
202514904 | STE |  | A019F002 | CUBÍCULO CTG-09A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.019-8 | 202539 | 22/09/2025 10:24:16 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Aterrado CTG para la realización de ensayos eléctricos en los transformadores principales de la UG, conforme a lo solicitado por MET1 y retirada del aterramiento después del término de los ensayos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.67
202515169 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202539 | 22/09/2025 10:31:13 | Verificar/normalizar colecta de datos del SOMA de: U05, U08, U10, U13, U18. Realizar History Recovery de cada una de las UG indicadas para garantizar continuidad de datos desde el 23/08/2025 (resaltado en amarillo la última actualización de cada UG). En adjunto anexo de estado de actualización de datos monitoreado. Enlace a panel de monitoreo para verificación: https://historiador-siri.siri.itaipu/PIVision/#/Displays/33397/Verificacion_Actualiz_Variables_Temp_UG | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202540 | 202544 | 0 | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue normalizado la colecta de datos del SOMA de: U05, U08, U10, U13, U18 tras el reinicio de las UAMs correspondientes. No fue posible realizar el HR, como las UAMs no se encontraban funcionando con normalidad, no estaban siendo colectados datos en la fuente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202515165 | STE | 202403639 | A001D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.001-5 | 202539 | 22/09/2025 10:48:19 | Confeccionar base para conexão elétrica dos motores do tanque sem pressão do regulador de velocidade das unidades geradoras conforme documentos anexo. | IEQ1 | ILA3 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202547 | 202540 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1075 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.25 | 0.17
202515160 | STE | 202514837 | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202539 | 22/09/2025 14:51:26 | Em atendimento a SSA 202514836 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 3 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202515159 | STE | 202514837 | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202539 | 22/09/2025 14:51:40 | Em atendimento a SSA 202514836 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 3 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | 202540 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202514479 | STE | 202514418 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202539 | 22/09/2025 14:52:22 | Solicitamos reparo del cartón electrónico E3 "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" con COD: 307378, dicho cartón provocaba que el cargador CB06 no entre en fluctuación cuando existían pocas cargas de CC durante la transferencia de fuentes entre CB06 y CB05. Cartón retirado durante la ejecución de la SSA 202513959. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202542 | 202540 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustituido dos capacitores de 4,7μF/63V los cuales se encontraban con signos de desgaste. Verificado que los demás componentes no presentan defectos por lo que se procede a la liberación del equipo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202515196 | STE |  | E001A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.153-5 | 202539 | 22/09/2025 16:10:11 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | 202548 | 0 | 0 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 144 fase T. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515194. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8 | 1.67
202515195 | STE |  | E001A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE S | 0185.152-3 | 202539 | 22/09/2025 16:10:20 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | 202548 | 0 | 0 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 144 fase S. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515194. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8 | 1.67
202515194 | STE |  | E001A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.151-1 | 202539 | 22/09/2025 16:10:30 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | 202548 | 0 | 0 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 144 fase R. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8 | 1.67
202515199 | STE |  | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.006-3 | 202539 | 22/09/2025 16:16:52 | Verificar e solucionar indicação de corrente discrepante entre as três fases, Ia = 52,9 A, Ib = 2,6A e Ic = 357A, conforme anexos. Verificado também que a potência está discrepante com os demais transformadores em paralelo. Observação: As correntes no ROX e tensões no T0X estão coerentes. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituição do IED F06 devido a falhas detectadas na medição de valores analógicos. Realizadas verificações satisfatórias junto a OPUO após a energização do Transformador, com comutações e verificações entre F10 e F06. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.75 | 4.75 | 1.08
202515094 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202539 | 23/09/2025 07:12:22 | Substituir aparelho telefônico da marca GTE (obsoleto) que apresenta mau funcionamento: R-2167, localizado na cota 57 próximo à U8 BC. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202546 | 202548 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico conforme solicitado. Pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios, equipo funcionando con normalidad. Se anexa imagen del aparato telefónico instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202515214 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 23/09/2025 08:28:07 | Solicitamos apoio para corrigir sentido de rotação da bomba de transferência de óleo utilizada nos tanques de 90000l localizadas na AMC da cota 98. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202547 | 202540 | 0 | 0 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | CAMBIADO FASE ELÉCTRICA EN CUADRO DE COMANDO PARA ALTERAR SENTIDO DE GIRO DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITEN TE. DICHO SERVICIO SE REALIZO EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202515216 | STE | 202515212 | B018M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-18/PVR-18 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.018-6 | 202539 | 23/09/2025 09:54:15 | Se solicita orientación técnica y la implementación de medidas correctivas ante el desprendimiento de recubrimiento de poliuretano detectado en el filtro cuno flo. Ver ssa matriz. | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202539 | 202543 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Solicitado reparo à empresa Engetintas (contrato 4500072431) que realizará o serviço no próximo PD 3A da UG. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202515224 | STE |  | A009D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.011-8 | 202539 | 23/09/2025 10:12:35 | Realizar inspeção na válvula BC de forma a identificar possível vazamento pela válvula direcional no interior do tanque sem pressão. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202540 | 202540 | 0 | 0 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Não foi realizado a inspeção interna no equipamento, devido ao gráfico do SIRI não apresentar indicação de perda de óleo no momento da execução da atividade, conforme mostra gráfico anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.5 | 0.33
202515233 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202539 | 23/09/2025 10:32:45 | Verificar/solucionar el accionamiento de la alarma "DETECTOR HIDROGENO", sin rearme con señalización en el SDI-2CCB-1. | OUO7 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202542 | 202542 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | O ponto detector de hidrogênio foi inibido pela SSA 202513511 em 10/09/2025. Conforme informado na mesma, a correção será executada pela SSA 202305270. O painel permanece com alarme local de hidrogênio devido aos pontos estarem inibidos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.73 | 7.87 | 2
202514894 | STE |  | A008L009 | MEDIÇÃO | 0052.010-1 | 202539 | 23/09/2025 10:50:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento de medición de temperatura "43TI1" se encuentra con defecto. OBS: Verificado que todos los grupos de selección indican menos a 20°C con la unidad generadora en el sistema. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202542 | 202542 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA LIMPIEZA DE CONTACTOS DE LA LLAVE CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. LIBERADO A OPERACION. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 3 | 0.17
202515251 | STE |  | M088M161 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO394 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.186-2 | 202539 | 23/09/2025 11:31:58 | Verificar/solucionar: sujeira no visor da câmera. Localização: laboratório de concreto – ME _ CAM382 Efeito: impossibilidade de monitoramento, visualização de imagens devido ao acumulo de sujeira. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | 202543 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado cámara con acumulación de agua. El agua no afecto al desempeño de la cámara ya que el agua se acumulo hacia el lado del cristal protector del Housing(hacia el frente) esto debido a que la misma se encuentra instalada de manera inclinada (hacia el frente). Se realizaron las limpiezas, ajustes y vedaciones correspondientes por parte de la empresa contratada PROTEK. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1.5
202515256 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 23/09/2025 15:53:40 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, ID: 1373 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | 202541 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1373 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 1 | 0.03
202515255 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 23/09/2025 15:53:46 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3001E9109D , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202547 | 202540 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9.5 | 0.33
202515249 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 23/09/2025 15:53:51 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3000A9109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | 202540 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202515245 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:53:56 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1644 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | 202544 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 94.0 bar ID N° 1644.- Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 1.75 | 0.03
202515244 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:02 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1648 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | 202544 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 87.0 bar ID N° 1648.- Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 0.75 | 0.03
202515242 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:07 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1646. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | 202542 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 17.190 bar. Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2 | 0.03
202515241 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:14 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1647. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | 202542 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 7.550 bar. Instrumento fuera de clase. Si condiciones de ajuste. Dar baja No liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 1 | 0.03
202515240 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:19 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1650. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202550 | 202550 | 2 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 5.823 bar. Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2 | 0.03
202515239 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:26 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1649. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202546 | 202542 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 5.010 bar. Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 1.25 | 0.03
202515234 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:32 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:1681, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | 202540 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. A atuação de abertura foi registrada em 79,4 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10%, com estanqueidade confirmada a 76 bar. Nota: Conforme acordado com a área solicitante, vazamentos desprezíveis abaixo de 70 bar foram desconsiderados. NS: ID-1681 Lacre: 0004034 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7 | 0.25
202515232 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:37 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:1680 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | 202540 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. A atuação de abertura foi registrada em 67,5 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10%, com estanqueidade confirmada a 66 bar. Nota: Conforme acordado com a área solicitante, vazamentos desprezíveis abaixo de 60 bar foram desconsiderados. NS: ID-1680 Lacre: 0004762 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202515268 | STE |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS | 3056.001-4 | 202539 | 23/09/2025 16:28:27 | Solicitamos nova avaliação da lavadora de vidrarias que apresentou o erro 596 logo em seguida do encerramento da SSA 202507056. Segundo informações do técnico do representante, esse código se refere a um erro na placa de código EZL. Obs: Juan José ciente. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 | 202547 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | A partir de orientaciones del técnico oficial de la marca en Brasil se procedió a buscar conforme al error conexiones defectuosas. El sistema de aterramiento de la CPU se encontraba con contacto pobre; el mismo fue ajustado. Realizado decenas de ensayos de funcionamiento no constatándose errores. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 7.75 | 0.15
202515289 | STE |  | G075J001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL3 | 1597.001-3 | 202539 | 23/09/2025 17:42:46 | Verificar e ajustar o horário do painel QDI 2CRL-3 que está com o horário divergente da usina. | OUO7 | MEL2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN | Fue realizado el ajuste y sincronización de horario del panel QDI 2CRL-3 con el horario de usina. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.5 | 2 | 0.42
202515294 | STE |  | J079A001 | QUADRO QJ-04 | 0257.004-1 | 202539 | 23/09/2025 18:09:19 | Verificar/Solucionar disparo del interruptor 521.02 (BDR 0802). | OUO5 | MEG2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202540 | 202540 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Não encontrado anormalidades durante inspeção e realização de ensaios elétricos no motor da bomba BDR0802. Medições motor: Resist. ôhmica fase RS/ST/TR: 44,1/45,1/44,0 miliohm (Ducter IB4084); resist. de isolação 500Vcc/1min: 6700Mohm, temp: 24,1ºC/U.R.A: 76,3% (Megger IB3198). Verificado ajuste do disjuntor 521.02 do QJ-04, ajustado em 225A e Imag em 8xIn, conforme OA.0172-R00 e OA.173-R00. Medições de tensão RS/ST/TR:451,2/449,1/450,5Vca; Corrente IR/IS/IT:140,2/143,7/134,8A. In do motor:178A. | Dentro do Prazo |  |  | 3.58 | 5.47 | 1.82
202515299 | STE |  | J090B014 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSIFICACAO QUIMICA | 0127.194-6 | 202539 | 24/09/2025 07:53:19 | DURANTE PREVENTIVA 2A, SSP:20255093, VERIFICOU-SE QUE AS MANGUEIRAS DE DOSIFICAÇÃO QUÍMICA ESTÃO RESSECADAS E QUEBRADIÇAS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO SISTEMA E SUBSTITUIDO APROXIMADAMENTE 60 METROS DE MANGUEIRAS DE DOSIFICAÇÃO. SENDO SUBSTITUIDAS DESDE A SAÍDA DAS DOSADORAS ATÁ ENTRADA NO TANQUE DE REDUÇÃO DE PRESSÃO. NORMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 10 | 0.33
202515290 | STE |  | N057A001 | ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0887.001-2 | 202539 | 24/09/2025 08:03:55 | Desativar localização em função da reforma do Edifício de Produção. A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VICTOR CESAR PANUCI | 202545 | 202545 | 0 | 0 | VICTOR CESAR PANUCI | Realizado desmontagem e desativação do equipamento, conforme indicado na SSA matriz. Serviço executado por empresa CONTRATADA responsável pela reforma do edifício de produção. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.08 | 0.02
202515281 | STE |  | E001A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE T | 1502.010-0 | 202539 | 24/09/2025 08:05:04 | Solicito realizar inspección termográfica del DCP Fase T del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. Obs: equipamiento instalado el 12/09/2025 con SSA: 202510663. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | 202544 | 0 | 0 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Inspección termográfica y medición de Carga Secundaria del nuevo DCP 500 KV EL 144 FASE T del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1. Resultados disponibles en el anexo F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515278. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 1.5
202515280 | STE |  | E001A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 1502.009-3 | 202539 | 24/09/2025 08:05:16 | Solicito realizar inspección termográfica del DCP Fase S del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. Obs: equipamiento instalado el 12/09/2025 con SSA: 202510662. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | 202544 | 0 | 0 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Inspección termográfica y medición de Carga Secundaria del nuevo DCP 500 KV EL 144 FASE S del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1. Resultados disponibles en el anexo F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515278. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 1.5
202515278 | STE |  | E001A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 1502.008-1 | 202539 | 24/09/2025 08:05:29 | Solicito realizar inspección termográfica del DCP Fase R del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. Obs: equipamiento instalado el 12/09/2025 con SSA: 202510661. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | 202544 | 0 | 0 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Inspección termográfica y medición de Carga Secundaria del nuevo DCP 500 KV EL 144 FASE R del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1. Resultados disponibles en el anexo F de la planilla de comisionamiento adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 1.5
202515279 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 24/09/2025 08:06:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual la salida de la bomba presenta perdida de agua, BP 713126 | MCI1 | MAM2 | SAMUEL VIEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202540 | 202542 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se a substituição dos parafusos e celos do cabeçote de saída da bomba. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 2.57 | 0.1
202515203 | STE | 202514831 | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202539 | 24/09/2025 08:17:55 | Solicitamos reparo Módulo Eletrônico retirado no painel PAI-24. Durante execução MP6M foi verificado que módulo não sinaliza a ocorrência de incêndio. Modulo substituído com a SSA202514735. Material com código de estoque 217930. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202551 | 202549 | 1 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, detectado varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados, 1 capacitor de 220μF/63V, 1 CI LM741 y 1 diodo led amarillo. Posteriormente se procedió al ensayo correspondiente en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202515316 | STE |  | B020B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.020-2 | 202539 | 24/09/2025 09:02:18 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202546 | 202548 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente no tubo de sucção (prox a escotilha lado montante cota 78) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6IR32N com sistema de purga semelhante ao projeto. ID 443180 | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 5 | 0.5
202515315 | STE |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202539 | 24/09/2025 09:02:26 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202546 | 202548 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente na tampa da turbina (poço da turbina cota 92) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6J6N2N com sistema de purga conforme projeto. ID 403657 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.67
202515314 | STE |  | B020B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.020-3 | 202539 | 24/09/2025 09:02:34 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202546 | 202548 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente na caixa espiral (cota 98) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JE22A. ID 443360 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202515313 | STE |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202539 | 24/09/2025 09:02:46 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202546 | 202548 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalado o novo fornecido: marca PCB, modelo 601A01, Nº série LW112383. Prestado apoio em conjunto com MMU3 à SMMG.DT para instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV (fabricado por MMU3). | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9.25 | 0.67
202515312 | STE |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202539 | 24/09/2025 09:02:53 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202546 | 202548 | 0 | 0 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Retirado os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalado sensores novos: Sensor Vibração Relativa (alteração do parafuso de fixação): MT, entre segmentos 12 e 1 : Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2518096. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2518094. Sensor Vibração Absoluta: MT, entre segmentos 12 e 1 : Marca PCB, Mod. 601A02, Nº Série LW109498. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca PCB, Mod. 601A02 Nº série LW109495. | Dentro do Prazo |  |  | 4.17 | 63 | 4.17
202515310 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 24/09/2025 09:30:06 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-14 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falha de alimentação Banderola 115 - SVP Falha do sistema Banderola 118 - Vibração ou pressão nível 1 Banderola 135 - Vibração ou pressão nível 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202545 | 202540 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202515309 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 24/09/2025 09:30:13 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-16 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falha de alimentação Banderola 115 - SVP Falha do sistema Banderola 118 - Vibração ou pressão nível 1 Banderola 135 - Vibração ou pressão nível 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | 202540 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202515308 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 24/09/2025 09:30:22 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-18 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falha de alimentação Banderola 115 - SVP Falha do sistema Banderola 118 - Vibração ou pressão nível 1 Banderola 135 - Vibração ou pressão nível 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202545 | 202540 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75
202515297 | STE |  | R070K002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.047-0 | 202539 | 24/09/2025 10:28:33 | Fabricar y sustituir tapa de hormigón rota en la cercanía de la garita de guardias. Fotos en anexo. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202547 | 202545 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la fabricación y sustitución de la tapa de hormigón. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202515340 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 24/09/2025 10:53:14 | Providenciar envío de Montacargas Hyster 120 BP 649977 y sus accesorios (batería y cargador) a Almoxarifado para descarte. Previsión miércoles 1/10/2025 por la mañana. Emitida SSA de apoyo para MAM2 SSA202515307 | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202540 | 202542 | 0 | 0 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizó el izaje del montacargas y accesorios para descarte. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.08
202515334 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202539 | 24/09/2025 11:30:34 | Desconectar los bornes (X212-9A, X204A-68A) y (X212-12A, X204A-68D); posteriormente retirar los cables E72030 y E72035, debido a la desactivación de los sistemas OPP3/L2 y OPP4/L2, conforme a las SSAs referenciadas en el anexo. Solicitar la actualización del diseño una vez ejecutado el servicio. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202544 | 202547 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron desconectados los cables según solicitado. Fue emitida SS-782/2025. Emitida SSA 202518441 para actualización del diseño de interconexión | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 10 | 0.17
202515343 | STE |  | P002A007 | CCM KH-10 | 0592.002-7 | 202539 | 24/09/2025 11:37:22 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor 52.23 (VVT 0124) SISTEMA G. Obs.: Deixado o disjuntor aberto no local. | OUO5 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del circuito de fuerza y la caja de conexión del motor del VVT-0124, no observandose ninguna anormalidad se realizó el ensayo de asilación(500Vccx1min) y posteriormente la partida/parada del ventilador confirmando que está funcionando correctamente. Mediciones: T:25°C,H:63% R.aislac: 10MΩ R.bob:0.23Ω R.cal:2,5KΩ Vbob:226Vca Ibob:0.1A VRS/RT/ST:459/462/460Vca IR/S/T:38/40/41A IN:52A Obs:VVT-0124 fue monitoreado por una semana sin que haya vuelto a disparar el disy. | Dentro do Prazo |  |  | 1.8 | 2.2 | 1.6
202515162 | STE | 202514565 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202539 | 24/09/2025 13:45:42 | Solicitamos alterar en la base de datos del SCC los descriptivos de los puntos "SALA _BAT AIRE_ACOND_1 FALLA" y "SALA _BAT AIRE_ACOND_2 FALLA", de la caseta 2CCB-1, conforme archivo adjunto. El motivo obedece a que los acondicionadores de aire relacionados se encuentran en realidad en el recinto de cargadores de la caseta. | OUO0 | MEL4 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | 202548 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Alteración de descriptivos, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202515342 | STE |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202539 | 24/09/2025 14:04:24 | Foi encontrado disparados o disjuntor 1Q13 , referente ao motor 3M5 do chiller QCH-3101. Necessário verificar e solucionar a ocorrência. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | 202545 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Realizado inspeção e ensaios, logo deixado equipamento em observação durante 02 semanas não repetindo a anormalidade. Realizado ensaios de tensão RS - 377,2 Vca, RT - 379,3 Vca, St - 378,3Vca, corrente R-2,4A, S- 2,5A, t- 2,4A, IN-3,2A, resistência de isolamento 6600 Mohns, T-32,4º, UR - 76,4%. Logo deixado equipamento em condições normais de operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4.75 | 0.33
202515350 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:24:49 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: S8005E1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | 202540 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202515349 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:27:29 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: S301B21516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | 202540 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202515347 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:27:36 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA008F1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | 202540 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202515345 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:27:41 | KIT RV-REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21. SERIE: RA00B61516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | 202540 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202515341 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:27:46 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: SC00BA1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | 202540 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202515339 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:27:52 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: SC00AB1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | 202542 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202515338 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:27:57 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 NÚMERO DE SÉRIE: K3001A9109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | 202542 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.5
202515337 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:28:02 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 NÚMERO DE SÉRIE: K300239109D FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | 202542 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202515332 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:08 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:16986, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. A atuação de abertura foi registrada em 79,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10%, com estanqueidade confirmada a 76 bar. Nota: Conforme acordado com a área solicitante, vazamentos desprezíveis abaixo de 70 bar foram desconsiderados. NS: 16986 Lacre: 0004793 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 14 | 0.25
202515331 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:13 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número serie: 1702, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | 202542 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. A atuação de abertura foi registrada em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10%, com estanqueidade confirmada a 66 bar. Nota: Conforme acordado com a área solicitante, vazamentos desprezíveis abaixo de 60 bar foram desconsiderados. NS: ID-1702 Lacre: 0004761 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 10 | 0.25
202515330 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:18 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número serie: 1703, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | 202542 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. A atuação de abertura foi registrada em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10%, com estanqueidade confirmada a 66 bar. Nota: Conforme acordado com a área solicitante, vazamentos desprezíveis abaixo de 60 bar foram desconsiderados. NS: ID-1703 Lacre: 0004023 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8 | 0.25
202515329 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:23 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número serie: 1427, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | 202540 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. A atuação de abertura foi registrada em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10%, com estanqueidade confirmada a 66 bar. Nota: Conforme acordado com a área solicitante, vazamentos desprezíveis abaixo de 60 bar foram desconsiderados. NS: ID-1427 Lacre: 0004022 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8.5 | 0.25
202515325 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:27 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1691 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | 202544 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 84.5 bar. ID N° 1691. Liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.05 | 1.5 | 0.03
202515323 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:32 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 0827 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | 202544 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 94.5 bar. ID N° 0827. Liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.05 | 1 | 0.03
202515321 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:37 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1695. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | 202542 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 18.140 bar. Liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.05 | 1.75 | 0.03
202515320 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:42 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 0822. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | 202542 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 18.172 bar. Liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.05 | 1.75 | 0.03
202515319 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:46 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1694. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | 202542 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4.490 bar Liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.05 | 1.75 | 0.03
202515317 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 24/09/2025 14:28:51 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 0823. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | 202542 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y Funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 1.900 bar. Instrumento fuera de clase. Dar baja. No liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.05 | 1 | 0.03
202515282 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:28:56 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO SÉRIE: 82002RXG . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202604 | 202550 | 2 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2745 Librado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 1.75 | 0.03
202515277 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:29:00 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S600751516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | 202540 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202515275 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202539 | 24/09/2025 14:29:06 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S8005A1516A , 0 A 100 BAR; 4 A 20mA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | 202540 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202515270 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:29:11 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO ID:1661. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | 202544 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1161 Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2 | 0.03
202515265 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:29:16 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO SÉRIE: 82007VD0. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | 202545 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2762 Liberado par uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2.75 | 0.03
202515262 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:29:22 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO ID:1669 INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | 202545 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1669 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 1.75 | 0.03
202515261 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:31:16 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: ASHCROFT. NUMERO DE ID: 1633. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1633 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2 | 0.03
202515260 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:31:50 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ASHCROFT. NUMERO ID: 1698 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | 202544 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1698 Liberado par uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 1.5 | 0.03
202515259 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:31:55 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: FAMABRAS. NUMERO DE SÉRIE: 497758 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 | 202544 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1373 Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2.5 | 0.03
202515257 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:31:59 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NUMERO DE ID: 1148 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | 202541 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en banca de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1148 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 1 | 0.03
202515304 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202539 | 24/09/2025 15:08:52 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da luva esquerda 22277897 e direita 22277898 . Contato com Valdecir ramal: 9539. | MEG1 | ILA1 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202540 | 202540 | 0 | 0 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 372, (código de registro do ensaio 871). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1 | 0.33
202515354 | STE | 202511058 | A019H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.019-0 | 202539 | 24/09/2025 15:09:05 | Solicitamos apoio para variação de nível de água pura na cuba do tanque de expansão, a fim de realizar novo ajuste de nível na junto a IHM no quadro PWX. Trabalho previsto para o próximo PD 9M, (16/10/2025 de acordo com o PUG). | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202542 | 202543 | 0 | 0 | RAFAEL DALL AGNOL | Conforme solicitado, foi prestado apoio para variar o nível do tanque de expansão conforme o nível solicitado por MEG1. Nota Hxh de deslocamentos lançados na SSP 20254564. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.17 | 0.5
202515376 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202539 | 24/09/2025 16:29:13 | Em complemento as SSAs 202500297/202512258-Acompanhar e supervisionar o processo de modernização do Monta Cargas AMD, contrato 4500066024, realizado por empresa Solução Industrial. | MAM2 | MAM2 | MARCOS MARTINS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202539 | 202546 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado acompanhamento e supervisão técnica do processo de modernização do monta cargas AMD, contrato 4500066024, realizado pela empresa Solução Industrial em continuidade a SSA´S 202500297/202512258. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 10.68 | 0.5
202515383 | STE |  | G077A017 | DISJUNTOR 13,8 KV DE INTERLIGACAO 52-C | 0265.017-7 | 202539 | 24/09/2025 23:39:27 | Encontrado acrílico de proteção do amperímetro da Fase R desprendido. | OUO7 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado moldura de plastico que fixa o visor do amperímetro solto. Realizado a fixação da moldura de plastico que fixa o visor na carcaça do amperímetro. Deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 2 | 0.17
202515243 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202539 | 25/09/2025 07:51:31 | Evaluar la posibilidad de instalar una barrera de protección adicional al guardacuerpo ubicado en el AMD cota 144, recomendamos una barrera de mayor resistencia para limitar el avance de vehículos hacia el borde del área, de manera a evitar una eventual caída. Se anexa una OTS como complemento a la solicitud. | MCI2 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Recomendada a instalação de barreira composta de blocos de concreto conforme detalhes em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 17.25
202515391 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202539 | 25/09/2025 08:23:21 | En atención a la solicitud de la ENES.DT, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la realizar actualización de la tarjeta inteligente de control de acceso correspondiente a los bloques A5 B4 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Fueron actualizadas las placas MCI por parte de la empresa contratada Protek. La actualización comprendió actualización de tarjetahabientes y credenciales conforme solicitado por ENES.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202515395 | STE | 202515386 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202539 | 25/09/2025 09:33:33 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515368 | STE | 202513096 | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202539 | 25/09/2025 10:22:15 | Em virtude da necessidade de retirada do sensor de água no óleo para posterior abertura do MGI, solicitamos apoio para abertura de rasgo no suporte do eletroduto flexível, conforme imagem anexa. Contato: Denis 9208. | MEG1 | MMU2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202540 | 202540 | 0 | 0 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Fue realizado el corte de una ranura en el soporte de electroducto del sensor de agua en el aceite conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202515404 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 12:36:27 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO SÉRIE: 82OO2RXI . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | 202545 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2813 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2 | 0.03
202515403 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 12:37:25 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO SERIE: 82007VD1. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | 202545 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2811 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2.25 | 0.03
202515402 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 12:37:37 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO SERIE: 82009AR3 INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | 202545 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2812 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2 | 0.03
202515401 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 12:37:43 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO SERIE: 82007VCZ INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | 202545 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2810 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2.5 | 0.03
202515400 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 12:37:48 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NUMERO DE ID: 1701. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | 202541 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio.Verificación y ajuste. ID N° 1701 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2 | 0.03
202515405 | STE | 202514651 | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202539 | 25/09/2025 13:59:36 | Actualizar la descripción en la base de datos del 2COC, reemplazando «SEM_AUX 2CCB-1 HIDROGENO CONDICION» por «SEM_AUX 2CCB-1 AIRE ACONDICIONADO 3», a fin de compatibilizar la función proveniente del dispositivo primario. Detalles en el anexo. Solicitar adecuación de diseño posterior a la ejecución del servicio. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202545 | 202546 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Actualizada la descripción en la base de datos del 2COC según indicaciones del anexo. Emitida SSA 202518024 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202515412 | STE | 202514651 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202539 | 25/09/2025 13:59:47 | Actualizar la descripción en la base de datos del SCC, reemplazando «SALA_BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL» por «SALA _BAT AIRE_ACOND_3 FALLA», a fin de compatibilizar la función proveniente del dispositivo primario. Detalles en el anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | 202548 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado la modificación en el descriptivo, según anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202515416 | STE | 202514651 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202539 | 25/09/2025 13:59:58 | Actualizar la tabla SOSTAT en la base de datos del SCADA, reemplazando «2CCB-1 SALA_BAT HIDROGENO NIVEL» por «2CCB-1 SALA_BAT AIRE_ACOND_3», a fin de compatibilizar la función proveniente del dispositivo primario. Detalles en el anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. Obs.: Execução realizada conforme orientado em email e novo anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515198 | STE |  | J090A005 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-001 CARBONATO NA | 0511.018-3 | 202539 | 25/09/2025 15:40:20 | Verificar y solucionar ruido anormal en la dosadora de carbonato. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202546 | 2 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO REDUTOR TRAVADO. RETIRADO COMPONENTES QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA AUTOMATIZAÇÃO DA ETA-02 DO ALMOXARIFADO E REAPROVEITADO REDUTOR DE MOTOBOMBA DOSADORA. SUBSTITUIDO REDUTOR, REALIZADO ENSAIOS E VEIRFICADO CORRETO FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 2.5 | 0.5
202515419 | STE |  | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202539 | 25/09/2025 15:55:22 | Verificar o motivo pelo qual o LED de indicação do contator 42.1 aberto se encontra inoperante. | OUO7 | MEG2 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se constató la lámpara con defecto y se realizó la sustitución por otra de mismas características, retirada de almacenes, cod: 713837. Se instaló el componente y se comprobó el correcto funcionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.33 | 1.5 | 0.33
202515430 | STE | 202512957 | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202539 | 25/09/2025 16:25:30 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VIBRAÇÃO RELATIVA AXIAL DA CRUZETA INFERIOR - P1C (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432028 BR) DA U10 CONFORME ORIENTAÇÕES DE IME3 VIA SSA DERIVADA 202514730 DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL SENSOR POR OUTRO NOVO QUE SERÁ DEVIDAMENTE PROVIDENCIADO PELA ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO. | MMU1 | MEG1 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Conforme solicitado, foi fornecido apoio à troca do sensor P1C. A sensibilidade do novo sensor foi implementada no Expert Vibro K100 através do programa DataService Configurator. Em anexo, folha do ensaio do novo sensor realizado com apoio da SMIL, capturas de tela do sistema antes e após a troca do sensor e ordem de ajuste do sensor P1C, fornecido pela engenharia de manutenção. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1.33
202515424 | STE | 202514259 | B018A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.035-2 | 202539 | 25/09/2025 16:25:35 | SOLICITAMOS APOIO NA MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA Nº1 DO PAP DO GERADOR DA U18, EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA POR PROBLEMAS DE VAZAMENTOS. | MMU1 | ILA1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Houve Alerta de vibração em 1He [3,42g] e 2He [3,8g]. Estes Alertas já existiam desde 1/11/24 e havia SSA202417489 c/ parecer: "Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades no equipamento. Comportamento inalterado e compatível com o tipo de máquina (ponto 2H predominância da frequência de passagem e pistões e harmônicos, e ponto 1H com presença de 1x rpm e harmônicos). Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada”. Nos demais pontos não houve Alerta/Alarme. | Dentro do Prazo |  |  | 0.47 | 1.33 | 0.47
202515397 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 16:25:40 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA.NUMERO SERIE: 82006XSO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | 202545 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2808 Liberado para su uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 1.25 | 0.03
202515396 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 16:25:45 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NUMERO SÉRIE: 82006XSL. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | 202545 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada d3e laboratorio. Verificación ya ajuste. ID N° 2807 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 1.75 | 0.03
202515394 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 16:25:50 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, NUMERO DE ID:966. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | 202544 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 0966. Liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.05 | 1.5 | 0.03
202515393 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 16:25:55 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, NUMERO DE ID:1688. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 | 202542 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y saquete. ID N° 1688 Liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.05 | 1.5 | 0.03
202515440 | STE |  | P041E015 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA RESF.GRUPO PRINCIPAL | 0127.250-0 | 202539 | 25/09/2025 23:39:10 | Verificado que o suporte da tubulação(cota 115) de dreno dos condensadores da água gelada está desprendida da parede, ocasionando vibração na tubulação. | OUO5 | MAM3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO BARTH | 202545 | 202545 | 0 | 0 | EVANDRO BARTH | Somente registro de informações. Identificado que a tubulação está sob a responsabilidade de MAM1, que emitiu a SSA 202515709 para MCI1 realizar a reinstalação do suporte. | Dentro do Prazo |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA | 0.27 | 0.03 | 0.05
202515437 | STE |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.027-1 | 202539 | 25/09/2025 23:41:12 | Verificado vazamento de água pelo eixo da bomba. | OUO5 | MAM1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado o ajuste de gaxetas da Bomba BIN-0303, adicionado pelo técnico da Ruhrpumpen mais uma volta de gaxeta e acompanhado o funcionamento. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. Obs: Equipamento foi reparado em garantia pela empresa Ruhrpumpen SSA 202513211 (contrato 4500065573). | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.5 | 4 | 0.5
202515442 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202539 | 26/09/2025 04:54:22 | Verificar e solucionar luminária danificada no poço da turbina da U06, acima do servomotor BR, foto em anexo. | OUO5 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202544 | 202544 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária com vidro quebrado na região do eixo da turbina da U06. O referido vidro foi substituído por policarbonato fornecido pela MCI2. Serviço executado dentro da SSP 20250837. Deixado iluminação da referida região em condições normais de funcionamento e operação. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.33 | 0.33 | 0.33
202515456 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202539 | 26/09/2025 11:27:22 | Durante MP3S encontrada bandeirola 140 inoperante devido a defeito no módulo Siemens 8RM3220-3HA (cód almox 114472). | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202540 | 202542 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrado relé K4, posição K143, inoperante no módulo Siemens 8RM3220-3HA (cód almox 114472). Realizada a substituição do módulo e ensaios de acionamento das bandeirolas 137 a 140 com resultados satisfatórios. Emitidas SSA 202516235 (módulo retirado da ULP18 com defeito no relé K4) e 202516236 (módulo retirado do almoxarifado com defeito no relé K4) para IMA0 providenciar os reparos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.77 | 0.33
202515444 | STE |  | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202539 | 26/09/2025 11:55:37 | Verificar e solucionar motivo do disjuntor 52A não aceitar comando de fechamento, obs: realizada tentativa de fechamento em automático e manual sem sucesso. | OUO5 | MEG2 | ARIEL CARNEIRO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foi substituído o fim de curso de carregamento da mola, que apresentava defeito, por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado sob o código 0582743. Após a substituição, foram realizados ensaios funcionais de fechamento e abertura elétrica do disjuntor 52A, tanto em modo manual quanto automático, sendo constatado o funcionamento correto do equipamento. O disjuntor foi deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.22 | 4.43 | 1.6
202515385 | STE | 202417515 | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202539 | 26/09/2025 14:17:23 | Verificar efetividade de intervenção da manutenção em anomalias térmicas registradas no painel KT18. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Feita inspeção termográfica conforme solicitado. Verificado que após intervenção da manutenção, nenhuma anomalia foi encontrada. Mais detalhes e comparativo no documento anexo. AT: 202508192 | Dentro do Prazo |  |  | 1.38 | 4.5 | 5.6
202515436 | STE |  | A006F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.006-1 | 202539 | 26/09/2025 16:19:57 | Providenciar la sustitución parcial, en carácter de instalación de prueba, del perfil de vedación adquirido vía SMDTC-1863; en la unión entre el envolvente tubular de salida de neutro de las Barras Blindadas con el housing del generador de la U06 que presenta falla por desprendimiento de material, según mencionado en la SSA 202208813 y su derivada. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202543 | 202544 | 0 | 0 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a instalação em caráter provisório da borracha de vedação (adquirida via SMDTC-1863) com auxilio de silicone Siloc pu 44 cinza, porem com ressalvas: 1° A borracha não consegue encaixar na chapa da divisória que possui um espessura total de 6,5mm. 2ª Há variações de distancia entre o tudo e a chapa que foi observado neste intervalo foi de 15mm a 25mm. Mais detalhes em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.63 | 4.13 | 0.58
202515455 | STE |  | R025E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.021-0 | 202539 | 26/09/2025 16:44:13 | Mover rampas existentes frente a las líneas de cruce peatonal conforme a la foto en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizou-se o deslocamento da rampa colocando a em frente a faixa de pedestre com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202515336 | STE | 202512742 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202539 | 26/09/2025 16:46:17 | Reparar TMR ramal 9603 (Modelo Alcatel 8254 Ns. RTF243001304) que apresenta falhas no áudio durante chamadas, problema decorreu após o aparelho sofrer queda em água, conforme relatado pelo usuário. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202543 | 202541 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección efectuada limpieza correspondiente y desarmado para secado de la placa, posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202515044 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 26/09/2025 16:49:11 | Solicitamos a aplicação de verniz automotivo nas placas com código QR, que serão instaladas em campo para identificar as localizações do SOM referentes aos Conjuntos H, J, K e P. Obs.: Quantidade de 239 placas. | ISI0 | MCI4 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202543 | 202541 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de verniz incolor poliuretano automotivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 3.17 | 0.08
202515479 | STE |  | H002C005 | QUADRO CV-07 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N07 VERTEDOURO | 0243.007-0 | 202539 | 27/09/2025 15:22:14 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "FALTA ALIMENTACAO CA" estando todas as alimentações normalizadas, com posterior rearme. | OUO5 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção no circuito do alarme "falta de alimentação CA" e constatado o perfeito funcionamento do alarme. Realizado reaperto em todo circuito de alarme. Após reaperto, o sistema foi deixado em observação, onde não foi verificada nova atuação do alarme. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.5
202515481 | STE |  | K077A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.147-1 | 202539 | 28/09/2025 05:50:31 | Verificar y solucionar seccionadora 89.1 indicando abierta en el SCADA, estando cerrada en el local con indicación correcta. Ver anexos. | OUO6 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202540 | 202540 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Se realizó la verificación y se encontró la indicación abierta en el scada, estando cerrada en el local. Se realizó la limpieza,reajuste y reaprieto del fin de curso pos. FC asociado a la seccionadora 89.1, se realizaron pruebas reales de abertura y cierre de la seccionadora en conjunto con OPUO.DT, comprobando el correcto funcionamiento e indicación de estado en el SCADA. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 2.5 | 0.5
202515484 | STE |  | M093C002 | CENTRAL AUXILIAR SIRENES OUTDOOR | 1722.001-3 | 202539 | 28/09/2025 17:20:12 | Verificar e solucionar por qual o motivo do acionamento do alarme "OFF CA2AI AUX. SIRENA OUTDOORS" , sem rearme. | OUO5 | MEL2 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202540 | 202542 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se realizó un ajuste en el potenciómetro del circuito de detección de falla de la alimentación principal del Módulo ATS y en la lógica de la falla en el panel. El equipo rearmó y quedó en condición normal de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202515475 | STE |  | S099B006 | VÁLVULAS | 3257.002-7 | 202540 | 29/09/2025 05:53:29 | Realizar inspeção interna e controle dimensional dos componentes da válvula de aeração Nº 08. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202548 | 202541 | 0 | 0 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fue realizado la inspección y control dimensional de componentes de la válvula de aireación Nro 08 conforme a la planilla anexa. Fueron pulidos la camisa, el pistón y además el eje fue alineado. Se ajustó el cuerpo de la válvula 759,0mm. Fue soldada la traba de perfil L en la tuerca inferior durante el montaje. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 34.5 | 0.5
202515461 | STE | 202515152 | B018H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.027-6 | 202540 | 29/09/2025 07:10:20 | Solicitamos apoyo para ajustar la tapa trasera de la bomba a fin de corregir huelgo existente según ssa matriz (Consensuado con Charles) | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202547 | 202540 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Centralizada ao torno tampa traseira e realizado faceamento para remover imperfeições e deixado encosto com 3,4 mm de altura. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.75 | 0.25
202515473 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202540 | 29/09/2025 07:37:16 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTÍMETRO YOKOGAWA 734-02 IB1664. | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202540 | 202540 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizada a troca de suas baterias. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202515493 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202540 | 29/09/2025 07:45:48 | En complemento a la SSA 202515489 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF caso necesario. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Ver proyecto en SSA 202515489. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202546 | 202547 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizadas conexiones internas necesarias en el panel CG para su interconexión al panel PSDF, referentes a alimentación 125Vcc/220Vac y señalizaciones con SDSC, conforme anexo de SSA 202515489, utilizados cables y terminales excedentes de otras modificaciones. Emitidas SSAs 202518588, 202518587 y 202518585 a IEQ1 para actualización de diseño funcional, interligación y lista de cables. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 28.5 | 2
202515492 | STE |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202540 | 29/09/2025 07:46:04 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero UAC para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202515489. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada instalación de IHM, conforme SSA´s 202516743 y 202516745. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202515474 | STE |  | J090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202540 | 29/09/2025 08:38:05 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM VÁLVULA GAVETA 4", LOCALIZADA NA ELEV. 132, U05, PERTO DA CENTRAL EVAPORATIVA. FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202544 | 202542 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 e acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Munsell 2,5 g4/6 na válvula. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.58 | 0.33
202515515 | STE | 202515510 | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202540 | 29/09/2025 10:32:36 | SOLICITAMOS APOIO NO REPARO PELO PROCESSO DE SOLDAGEM EM ALUMÍNIO DO COPO DO VISOR DE NÍVEL DO MANCAL COMBINADO DO GERADOR DA UNIDADE 18 EM FUNÇÃO DE PERDA DE ÓLEO DETECTADA DURANTE INSPEÇÃO 3S. COPO DO VISOR DE NÍVEL SERÁ ENVIADO A OFICINA DE MMU3 EM 29/09/2025. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202541 | 202540 | 0 | 0 | ACOSTA MAURO | Fue realizada la limpieza con amoladora de la discontinuidad y soldadura con GTAW-TIG la base de aluminio, se solicito al emitente desmontar y limpiar ya que el visor contenía aceite. Posteriormente fue realizada nuevamente la soldadura y ensayo de liquidos penetrante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202515526 | STE |  | J068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-16 | 0697.009-5 | 202540 | 29/09/2025 11:56:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 2 - COTA 112,00 - U06". | OUO5 | MEL2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202542 | 202542 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada limpeza e reaperto do sensor 1 do laço 2. Identificado mau contato nas conexões mecânicas, ocasionando oscilações de tensão nos terminais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2.53 | 1.33
202515530 | STE | 202515386 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202540 | 29/09/2025 14:10:22 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. Trata-se de transferência de cálculos do RTC para ibcalc com ajustes de alguns cálculos via ibcalc. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. Obs.: Essa SSA foi executada na SSA. 202515395. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515532 | STE |  | B020E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.020-1 | 202540 | 29/09/2025 15:04:25 | Solicitamos el cambio de ambos cilindros hidráulicos de accionamiento de la válvula by-pass, de forma preventiva. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | EDSON KIRIENCO | Foi substituído os dois cilindros hidráulicos de abertura da válvula de bypass por cilindros recondicionados através da SSA 202517437. Realizado monobras de abertura e fechamento da válvula para deaeração dos cilindros. Após testes com pressão foi confirmado a boa estanqueidade do mesmo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 27 | 0.17
202515528 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202540 | 29/09/2025 15:06:24 | O TMR 9482 da marca NEC (SN 0004571000325) apresenta falhas intermitentes de áudio durante as chamadas. | ISI0 | MEL3 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202540 | 202545 | 0 | 1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado test y monitoreo luego del reparo con resultado satisfactorio. Normalizado, entregado a usuario. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1.25
202515508 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 29/09/2025 15:33:56 | Solicitamos apoio para regularização da LMR do sistema de regulação de velocidade, incluindo o item, (690090 - Transmissor pres difer 4,17/500mBar), referente aos transmissores do sistema de monitoramento do fluxo de agua dos trocadores de calor. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ALYSON SOLTOVSKI | Analisado fichas técnicas dos equipamentos envolvidos no pedido. Emitida SDS 15782 para regularizar as alterações necessárias. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202515521 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202540 | 29/09/2025 16:02:59 | Solicitamos servicio de limpieza y posterior pintura en color padron blanco generador de las bases de los links de equipotenciacion en la guia de aire superior encontrados con signos de calentamiento, referente a SSA 202515520, entrar en contacto con Rafael Sanchez (ramal 9195). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202542 | 202541 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor branco 5y9/1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.92 | 0.33
202515547 | STE |  | M028A002 | QUADRO SECUNDARIO (QS) | 0623.001-6 | 202540 | 29/09/2025 16:07:42 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS NO QUADRO QS-16 QUE FOI REPINTADO CONFORME IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL. | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202545 | 202545 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | ORAFOL FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.67 | 0.33
202514818 | STE | 202501915 | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202540 | 29/09/2025 16:14:01 | EJECUTAR INTEGRACIÓN DEL SWITCH CORE-T 50 HZ DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO AL CISCO ISE PARA INTEGRACIÓN CON PROTOCOLO TACACS. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue integrado el SWITCH CORE-T 50Hz al CISCO ISE según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202514819 | STE | 202501915 | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202540 | 29/09/2025 16:14:16 | EJECUTAR INTEGRACIÓN DEL SWITCH CORE-T 50HZ AL CISCO PRIME PARA EL USO DEL SERVICIO DE SYSLOG Y SNMP. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue integrado el SWITCH CORE-T 50Hz al CISCO PRIME según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515552 | STE |  | M030A002 | QUADRO SECUNDARIO (QS) | 0623.002-4 | 202540 | 29/09/2025 16:24:41 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS NO QUADRO QS-23 QUE FOI REPINTADO CONFORME IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL. | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202546 | 202546 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | ORAFOL FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202515557 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202540 | 29/09/2025 16:38:05 | Verificar y reparar teléfono en el mirador de la margen derecha. | MCI1 | MEL3 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Se procedió a la verificación de la misma constatando efectivamente la falla, posteriormente se realizo el estudio de diagrama y seguimiento correspondiente del cableado, para encontrar así la falla en un conector defectuoso RJ-45 proveniente del rack ubicado en la sala de turismo del mirador MD, posteriormente se procedió a la sustitución de la misma haciendo un nuevo grimpado y eliminando el conector anterior, dejando asi el equipo funcional y liberado para su uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.83
202515538 | STE | 202515464 | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202540 | 29/09/2025 16:40:11 | Refazer termográfica no painel CG da unidade 10 com potência próximo a 563MW nos terminais 1614/1615 e 1602/1603 que correspondem as mesmas bobinas do TC e que apresentaram delta de temperatura superior a 10°C em em medição realizada em 26/09/2025. Realizar uma semana antes do PD 9M previsto para 21/10. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202547 | 202542 | 0 | 0 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado inspeção termográfica nos componentes do painel CG-10 referente a porta 4. Valor aproximado da potência elétrica no momento da inspeção: 629 kW Mais informações estão nas imagens e no relatório em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.75 | 0.5
202515542 | STE | 202515470 | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202540 | 29/09/2025 16:42:12 | Refazer termográfica no painel CG da unidade 11 com potência próximo a 569MW nos terminais 1580/1581 que correspondem as mesmas bobinas do TC e que apresentaram delta de temperatura superior a 10°C em medição realizada em 26/09/2025. Realizar na semana 44. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202547 | 202544 | 0 | 0 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Conforme solicitado, realizado em 31/10/25 a inspeção termográfica nos terminais 1580/1581 referente a porta 4 do QUADRO CG-11. Durante as inspeções não foram identificados deltas de temperaturas relevantes nos pontos mencionados. Valor aproximado da potência elétrica no momento da inspeção: 620 MW. Maiores detalhes estão nas imagens e no relatório em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.67
202515563 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202540 | 29/09/2025 21:43:06 | Verificar e solucionar iluminação deficiente. U16, El. 95, eixo CD. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202544 | 202544 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Substituição de coponentes com defeito executado durante manutenção preventiva da SSP 20250841. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.17 | 0.33 | 0.17
202515572 | STE |  | N055A010 | SISTEMA DE ANCORAGEM DA CABINE | 1647.002-8 | 202540 | 30/09/2025 07:18:02 | Durante acompanhamento da modernização do Monta Cargas AMD (contrato 4500066024 - SSA 202515376), empresa responsável informou descarte de mangueiras de lubrificação dos pinos do sistema de ancoragem e solicitou apoio para equipe de MAM2 conseguir exemplar semelhante para utilizar como modelo. Imagem da mangueira em anexo. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | VICTOR CESAR PANUCI | 202541 | 202549 | 0 | 1 | VICTOR CESAR PANUCI | Realizada retirada de mangueira do montacargas AMC e fornecido para empresa CONTRATADA responsável pela modernização do montacargas. Realizado acompanhamento da instalação pela empresa CONTRATADA no montacargas AMD. Obs.: Realizada a instalação da mangueira retirada no montacargas AMC através da SSA 202515938. | Dentro do Prazo |  |  | 0.04 | 0.12 | 0.1
202515558 | STE |  | J051A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U5/6 EIXO AB | 0944.089-5 | 202540 | 30/09/2025 07:35:48 | Substituir 9 luminárias 24w inoperantes encontradas durante a SSP20252482. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Verificado a existência de 09 luminárias inoperantes nas escadas - U5/6 eixo AB. Foram substituídas e deixadas em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.63 | 3.67 | 1.35
202515570 | STE | 202515563 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202540 | 30/09/2025 07:47:05 | Dispor no almoxarifado 1 luminária LED cód. 714350. Emitido SM de empenho 518452. A referida luminária será aplicada na elevação 95 U16. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales solicitados disponibles en stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202515554 | STE |  | K090A008 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-004 POS CLORACAO | 0512.025-6 | 202540 | 30/09/2025 08:14:08 | Durante preventiva 6M, 202540, execução da SSP 20255341. Verificado ruído anormal em bomba dosadora. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202540 | 202540 | 0 | 0 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Inspecionado e verificado desgaste em componentes da bomba. Realizado substituição de cabeçote traseiro da bomba por novo que havia no setor, encaminhado o cabeçote danificado para reparo conforme SSA 202515624 (embuchamento com bronze no mancal de deslizamento do eixo) e reparo em mecanismo de movimento do eixo (preenchimento com solda). Realizado montagem e testes do equipamento e verificado correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 7.63 | 0.25
202515592 | STE |  | S017B006 | CROMATÓGRAFO GASOSO 01 | 1633.001-9 | 202540 | 30/09/2025 09:03:13 | Detectar y solucionar la pérdida de argón de la linea que alimenta a cromatógrafos. Adjunto fotos de la prueba de estanqueidad realizada. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | 202547 | 1 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Encontrado pérdida de gas Argón en la conexión de la parte posterior del Cromatógrafo Agilent. Conducto de gas reparado. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7.5 | 0.33
202515602 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202540 | 30/09/2025 10:16:29 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del nuevo panel GSC-1 (cable M5S4010). Trabajo previsto para el 20/10/2025. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202543 | 202545 | 0 | 0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue realizado ensayos (Punto a punto y R. Aislación) y conectado el cable M5S4010 a la salida del disyuntor 722-50. Ensayos: -Resistencia de aislación 500Vcc/1Min Temp=24°C / H.R=54% +/tierra=6500Mohm; -/tierra=7700Mohm; +/-=80.000Mohm. Emitida SSA 202517539 para IEQ2 solicitando actualizacion de diseños. Tablero en condiciones normales de operacion. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3.33 | 0.13
202515603 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202540 | 30/09/2025 10:16:49 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del nuevo panel GSC-2 (cable M5S4110). Trabajo previsto para el 20/10/2025. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202543 | 202544 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação no cabo M5S4110, condutores 1 e 2, e realizado conexão ao disjuntor 720-18 para alimentação do novo painel GSC-2. Dados do ensaio de isolação, 500Vcc/1min: condutor 1xmassa:13500MOhm; condutor 2xmassa:12500MOhm; condutor 1xcondutor 2: 24000MOhm. Megger IB 3199. Temperatura / Umidade Relativa: 23,3ºC / 54% Emitida SSA 202517354 para IEQ2 atualizar desenho de interligação. | Fora de Prazo |  |  | 2.88 | 2.53 | 1.95
202515553 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202540 | 30/09/2025 10:25:01 | Verificar problema no ramal 3725 localizado na sala da SOCM.DT na cota 108, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202540 | 202540 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário realizar reparo nas conexões, após procedimento, linha foi normalizada e liberada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.75
202515591 | STE | 202515124 | K077B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U14 | 0261.012-4 | 202540 | 30/09/2025 10:32:27 | Solicitamos apoio para realizar desconexão elétrica, remoção de condutores e eletrodutos do conjunto lubrificador automático da MOTOBOMBA BIN-1403. Desconexão necessária para possibilitar a substituição da motobomba por novo modelo autolubrificada, sendo assim, não será necessário a reconexão. Obs: Motobombas fornecidas através do contrato 4500065573 Ruhrpumpen. | MAM1 | MEG2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme pedido del texto de la SSA, realizada la desconexion electrica y remocion de los conductores y electroductos del conjunto lubricador automatico referente a la MOTOBOMBA BIN-1403. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.13 | 0.08
202515590 | STE | 202515124 | K077B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403 | 0327.010-6 | 202540 | 30/09/2025 10:32:40 | Solicitamos apoio para desconexão elétrica do MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403, para execução da SSA matriz 202515124 (fornecimento de motobombas empresa Ruhrpumpen Contrato 4500065573). | MAM1 | MEG2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme texto de la SSA, realizada la desconexion electrica (Fuerza, Calentamiento y Aterramiento) del MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.1
202515584 | STE | 202515556 | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202540 | 30/09/2025 10:32:55 | Solicitamos medição de vibração em conjunto moto-bomba, por apresentar ruído anormal. | MAM1 | ILA1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas se encontramos algunos puntos con nivel en Advertencia (Alarma 1) en 3He= 3,057 g, 4He= 5,093 g. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND. Se emitio una SSA 202515882 a IME2 para análisis y previdencias si es necesario . | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202515618 | STE |  | B018C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.018-5 | 202540 | 30/09/2025 14:21:34 | Conforme definido em reunião com o departamento, solicitamos instalar em uma das pontes da UG as duas peças protótipo do TC de detecção de condução (0024B), que foram desenvolvidas na SMIL, para avaliação em campo. Medir os pulsos das mesmas após ligar a excitação e se estiverem similar as dos demais TCs, conforme o esperado, deixar as peças em produção. Serão emitidos novos documentos para o acompanhamento do teste. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202540 | 202543 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Instalados os TCs na ponte G1.1 W+ e W-. Realizado o registro dos pulsos das pontes G1.1 (fases U, V, W), G1.2(fase W) e G1.3(faseW). Fotos dos TCs instalados e registros em anexo. Realizada as medições nos TCs no dia 17/10/2025 obtendo os seguintes resultados: *G1.1 W+: Resistencia=109,05, indutância=22,20, isolação bobina= 24,2G e isolação malha= 94,5G; *G1.1 W-: Resistencia=108,14, indutância=22,27, isolação bobina= 32,2G e isolação malha= 101G. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 11.5 | 1.33
202515576 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 30/09/2025 14:25:15 | Realizar pintura de tubos rolls en color naranja con el objetivo de identificar los mismos | MCI1 | MCI4 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202543 | 202542 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor laranja 2,5 yr6/16. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 8.58 | 0.08
202515621 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202540 | 30/09/2025 15:09:09 | FIXAR TOMADA LOCALIZADA NA SALA 214 (SMIS.DT), LOCALIZADA NO SMIL.DT E ALTERAR A TENSÃO DA TOMADA DA IMPRESSORA DE 110V PARA 220V (ATUALMENTE ESTÁ SENDO UTILIZADA OUTRA TOMADA PRÓXIMA). Obs.: Fotos anexo. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202546 | 202546 | 0 | 0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado tomada de piso solta, realizado fixação da mesma resolvendo o problema. Também foi encontrada ligação elétrica irregular das tomadas que alimentam a impressora da sala da SMIL, esta sendo utilizado fase e terra, gerando assim tensão 127V. Foi realizada a desconexão do terra e utilizado as fases do circuito 17 que passam pelo circuito local solucionando assim o problema não sendo necessário o lançamento de cabos conforme parecer técnico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4.53 | 0.1
202515507 | STE |  | E001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE T | 0185.159-6 | 202540 | 30/09/2025 15:22:32 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva a partir do dispositivo de monitoramento e inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6380-83-19XXX-P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e E da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | 202548 | 0 | 0 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 195 fase T. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515505. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 1.67
202515505 | STE |  | E001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.157-2 | 202540 | 30/09/2025 15:22:45 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva a partir do dispositivo de monitoramento e inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6380-83-19XXX-P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e E da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | 202548 | 0 | 0 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 195 fase R. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 1.17
202515506 | STE |  | E001A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.158-4 | 202540 | 30/09/2025 15:22:58 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva a partir do dispositivo de monitoramento e inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6380-83-19XXX-P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e E da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | 202548 | 0 | 0 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 195 fase S. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515505. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 1.67
202515641 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202540 | 30/09/2025 15:37:37 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual o controlador de acesso de crachás LM-329A não está operando corretamente. | OSO1 | MEL4 | HENRIQUE PERON | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Lectora trabada/no operativa. La lectora fue reiniciada y fue verificado el correcto funcionamiento de la lectora y de la traba electromagnética con el sistema GENETEC/ESAI. El acceso no está funcionando adecuadamente debido al marco de la puerta. Emitida SSA 202515773 solicitando apoyo a SMMC.DT para adecuar el marco de la puerta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202515604 | STE |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202540 | 30/09/2025 15:40:17 | Solicitamos pintura de 73 dispositivos de segurança na cor vermelha. Obs. dispositivos utilizados no bloqueio das válvulas acionadoras do freio das UGs. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198 e uma demão de acabamento poliuretano n2677 vermelho Munsell 5r4/14. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 3.42 | 0.08
202515631 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202540 | 30/09/2025 16:03:45 | Desconectar circuitos de alimentación de los paneles QL 10011-0 y QL 10012-0 (disyuntores 52.1 y 52.2), conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en la Elev.145. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foram retirados os cabos de saída dos disjuntores 52.1 e 52.2 (CLF-15), correspondentes à alimentação elétrica dos painéis QL-10011-0 e QL-10012-0. Obs.: Os cabos do disj. 52.1 já estavam seccionados na eletrocalha acima do CLF-15, foram removidos da parte interna do CLF-15 até esse ponto e entregues à SOCM.DT. Os cabos do disj. 52.2 ficaram isolados e soltos na eletrocalha acima do CLF-15. Foi emitida a SSA 202516244 para que a IEQ-2 atualize o projeto elétrico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.5
202515630 | STE |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202540 | 30/09/2025 16:03:53 | Desconectar circuitos de alimentación de los paneles QL 9A011-0 y QL 9A012-0 (disyuntores 52.1 y 52.2), conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en la Elev.145. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202542 | 202542 | 0 | 0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión de los cables que alimentan los siguientes QL´s: 52-01, alimentación del QL-9A011-0 52-02, alimentación del QL-9A012-0 Posterior a las desconexiónes de los cables solicitados, los mismo fueron aislados, retirados del panel e identificados, los mismos fueron dejados en la bandeja de cables. Emitida SSA: 202516365 a IEQ-2 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1.27 | 2.43 | 1.48
202515627 | STE | 202514945 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202540 | 30/09/2025 16:12:34 | Actualizar el software con los nuevos archivos de configuración provistos por la contratada, las TAGs fueron corregidas. Durante la ejecución de la SSA verificar los ajustes de alarmas y los valores de sensibilidad de todos los sensores según última orden de ajuste. Archivos en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Foi realizada a atualização do software dos Expert Vibros da UG-08 com os novos arquivos de configuração providos pela contratada. Foi corroborada a correção das TAGs e verificados os ajustes de alarme e sensibilidade de todos os sensores, de acordo com a ordem de ajuste mais atual. Em anexo, os arquivos de configuração gerados após a finalização da atividade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.5
202515648 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 30/09/2025 16:20:24 | Pintar pieza metálica en color blanco, la misma fue entregada en el patio. Foto en anexo. | MCI1 | MCI4 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor branco Munsell 5y9/1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2 | 0.08
202515647 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202540 | 30/09/2025 16:32:23 | Verificar e solucionar manopla do disjuntor 52-103 (CV.05 - COMPUERTA 05) que enconta-se quebrada. | OUO1 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202542 | 202542 | 0 | 0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de manopla que se encontraba quebrada por otra de mismas características. Manopla utilizada encontrada en el stock de la sala meg2, Elev. 115. Realizados ensayos de abertura y cierre del disyuntor con resultados satisfactorios. Disyuntor dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.17 | 0.5
202515658 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202540 | 30/09/2025 16:52:52 | [Contrato 4500067817] - Prestar apoio e acompanhar a realização dos ensaios elétricos no transformador SIEMENS NS 4002463, conduzidos pela empresa contratada Hitachi Energy. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202540 | 202545 | 0 | 0 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Servicio ejecutado. Prestado apoyo y acompañamiento a la empresa HITACHI en la realización de ensayos eléctricos al transformador SIEMENS NS 4002463. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 61.77 | 0.67
202515655 | STE | 202415799 | J039B001 | QUADRO BYPASS 380 Vca 50 Hz - QBP-CE01 | 3019.001-1 | 202540 | 30/09/2025 16:55:59 | Solicitamos parecer técnico para la sustitución del relé de falta de tensión posición RFF, puesto que el modelo indicado en el PT de la SSA 202415808 (Marca: Siemens; Modelo: 3UG4616-1CR20; Cód. Stock: 713668) requiere una referencia de tierra para su funcionamiento, estando esta ausente dentro del tablero QBP-CE01 conforme al diseño 6255-DF-G7388-P (pág. 7). | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Utilizar material con Cód. Almox. 709247 como sustituto. La sustitución será incluida en la LMR mediante comentario en la SDS-8331. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202515611 | STE |  | M088J101 | ESAI-B/C.AMD2-CCO231 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.105-1 | 202540 | 30/09/2025 16:56:40 | Favor realizar la sustitución de la cerradura electrónica de la puerta de acceso a la Casa de Máquinas, ubicada en la cota 144, aguas abajo (jusante), AMD2, si fuese necesario. La cerradura no acciona con el carnet ni con el botón, lo que imposibilita el acceso externo | MCI2 | MEL4 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUE SUSTITUIDO EL FUSIBLE CORRESPONDIENTE AL TE-231. EN CONDICION NORMAL | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202515661 | STE |  | R030A003 | BLOCO U14 | 0980.155-8 | 202540 | 30/09/2025 17:22:01 | Verificar y solucionar infiltración de agua existente sobre la tapa del generador de la U14, Elev. 108. | OUO6 | MCI1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202548 | 202545 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de pintura impermeabilizante en la cobertura de la cota 148, en los puntos con infiltración. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.5 | 7 | 0.5
202515660 | STE |  | R028A004 | BLOCO U11 | 0980.152-6 | 202540 | 30/09/2025 17:22:14 | Verificar y solucionar infiltración de agua existente sobre la tapa del generador de la U11, Elev. 108. | OUO6 | MCI1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202547 | 202546 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo em pontos com impermeabilização danificada com aplicação de membrana liquida (Canatech), com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.17 | 3.25 | 0.08
202515659 | STE |  | R028A003 | BLOCO U10 | 0980.151-9 | 202540 | 30/09/2025 17:22:27 | Verificar y solucionar infiltración de agua existente sobre la tapa del generador de la U10, Elev. 108. | OUO6 | MCI1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202545 | 202545 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo na impermeabilização com aplicação de membrana liquida (Sikalastic 612) nas telhas e aplicação de selante nas juntas das lonas de impermeabilização na parede, com apoio da Contratada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.17 | 3.25 | 0.08
202515485 | STE |  | J078B003 | BOMBA BDR-0803 | 0276.006-1 | 202540 | 01/10/2025 00:03:13 | Solicito remoção de tinta no visor de nível do reservatório de óleo lubrificante da BDR-0803 no KD-02, el 92 eixo CD. Foto em anexo. | OUO5 | MCI4 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202543 | 202542 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza com toalha industrial umedecida com Thinner. | Dentro do Prazo |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 0.33 | 1.17 | 0.33
202515666 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202540 | 01/10/2025 07:23:24 | Modificar pontos da SOSTAT conforme anexo, a fim de acompanhar os status das linhas Foz- Ibiúna para os registros das mudanças de estados no sistema SCE. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515601 | STE |  | A006L009 | MEDIÇÃO | 0052.006-3 | 202540 | 01/10/2025 08:18:45 | Verificar y solucionar el accionamiento de la alarma: "U06 SUPER/CONTR UN MOTORIZADA O LIMITE MW VIOLADO NC ACTUAD ULP 06 30H115K4" En el instante del accionamiento de la alarma (27/09/2025 18:54:11), la U06 estaba generando 745MW y 112MVAr | OUO0 | ILA3 | ACOSTA GOMEZ DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202543 | 202544 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Verificado que la configuración de alarma se encontraba ajustada por debajo de la potencia aparente de la UN. Aprovechando la sustitución del ION7700 (ver SSA N° 202503911 y 202516008) fue verificada y configurada la alarma para coincidir con la potencia aparente de la UN. El equipo quedó operando en condiciones normales tras la sustitución. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6.25 | 1
202515672 | STE |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202540 | 01/10/2025 08:22:53 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal intermitente en el RTD 06 (1-A52-06) de temperatura de diente de núcleo durante partida o parada de UG. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 1529 al 1531. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-11 en los bornes XT: 1009 a 1011 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202540 | 202540 | 0 | 0 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Verificadas conex y realizada sust de los terminales en la línea de medición del RTD 06, desde el panel CG (bornes 1529 al 1531). Emitida SSA: 202515929 para inspección de las enmiendas del RTD y SSA: 202515927 para intervención del UAM-11, ambas por pérdida intermitente de señal. Mediciones realizadas luego de la sustitución Lado RTD: 56.05 °C Borne XT(UAM): 56.24 °C Med. del sistema matrix: 56.4 °C Valor medio de las meds: 57.4 °C Med. de RTDs temp. de diente de núcleo en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4.33 | 1.5
202515674 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 01/10/2025 09:25:08 | Solicito apoyo para el traslado de equipos de manipuleo de gas SF6 (Coche de servicio, tanque de almacenamiento, bomba de vacío) desde la elev. 128 a la elev. 144 en el área de ensayos eléctricos del transformador TU Reserva. | MET3 | MAM2 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FABIANO VIEIRA BERTO | FOI IÇADO UMA MAQUINA E UM CILINDO/RESERVATÓRIO DE GÁS SF6. | Dentro do Prazo |  |  | 0.15 | 1 | 0.08
202515620 | STE | 202507372 | P007B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.098-2 | 202540 | 01/10/2025 09:47:00 | REALIZAR CONEXÃO E TESTES DOS NOVOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO VVT-0804. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica de la Resistencia de calentamiento del VVT-0804, valores obtenidos: R. Aislamiento R/S/⏚ (500 Vcc/1min/tº=23 ºC/%RH =57%)= >100000 MΩ . BP megger =717140 R. Total = 1080 Ω Se energizó posteriormente, se midió tensión y corriente, valores: U= 226.5 Vca Ir= 209 mA Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.83 | 0.67
202515619 | STE | 202507372 | P007B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.098-2 | 202540 | 01/10/2025 09:47:07 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO VVT-0804. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202548 | 202540 | 0 | 0 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-0804, PROVEÍDO POR EL EMITEN TE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202515679 | STE | 202515447 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202540 | 01/10/2025 10:22:57 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515514 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202540 | 01/10/2025 10:49:44 | Verificar y solucionar teléfono de R. 3497 inoperante. ubicado en la presa principal, elevación 179 entre las unidades 18 y 18A. | OUO6 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202542 | 202544 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que a placa do telefone estava com defeito, foi necessário substituir o aparelho por um novo (SM na aba documentos). Após procedimento, linha foi normalizada e liberada para uso. Obs: Telefone defeituoso foi mantido com a MEL3 para aproveitamento de peças. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 8 | 0.25
202515685 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202540 | 01/10/2025 10:51:53 | Desativar o sistema de supervisão de vibração antigo devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202546 | 202548 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sistema de supervision antiguo retirado conforme diseño adjuntado en la emision de la SSA realizada tambien las modificaciones solicitadas en el diseño. Emitida SSA's: 202518537 para actualizacion del diseño funcional, 202518555 diseño de interconexion y 202518558 para Lista de Cabos del GGB-18A. Realizados ensayos funcionales del panel con correcto funcionamiento y señalizacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 28 | 1.33
202515683 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202540 | 01/10/2025 10:52:00 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU181677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202542 | 202543 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Desconectado e retirado os cabos EU181677 a 1680 do quadro UAM18A conforme solicitado. Cabos deixados identificados na bandeja sobre a sala de controle. Emitido SSA: 202516696 para IEQ1 para atualização de desenho. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.67 | 2.67
202515682 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202540 | 01/10/2025 10:52:10 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-18A (contrato 4500067514). Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202540 | 202545 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202515757, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202515681 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202540 | 01/10/2025 10:52:21 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-18A (contrato 4500067514). Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202540 | 202545 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202515756, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202515680 | STE |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202540 | 01/10/2025 10:52:41 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustitución de los cables hasta las cajas de pasaje por cables nuevos del panel SVP-18A. Se instalaron rieles, bornes y los nuevos cables identificados en cada caja de pasaje, según el procedimiento. Los cables instalados fueron suministrados por la empresa contratada; los cables antiguos se retiraron de la unidad generadora hasta la regla X50 del CG-18A y regla X3 del LIP-18A de acuerdo con las especificaciones técnicas. El sobrante se entregó a SOCM.DT. En anexo SSA's para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 7.5 | 112.5 | 7.5
202515687 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202540 | 01/10/2025 11:01:05 | Desconectar los cables referentes al antiguo sistema de supervisión de vibración de las reglas X50 y X53 debido a la instalación del nuevo sistema SVP (contrato 4500067514). Ref: SSA 202515675, 202515683 y 202515685. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202546 | 202548 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Retirado cables conforme diseño adjuntado en la emision de la SSA correspondientes a la regla X50 y X53 del antiguo sistema de vibracion. Emitida SSA's: 202518588 para actualizacion del diseño funcional, 202518587 diseño de interconexion y 202518585 para Lista de Cabos del CG-18A. Realizados ensayos funcionales del panel con correcto funcionamiento y señalizacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 0.67
202515678 | STE |  | C050A002 | CARRO DE GAS 3-005-02 | 0916.002-7 | 202540 | 01/10/2025 11:25:50 | Realizar os procedimentos necessários no carro de manipulação de gás e nos reservatórios de gás que estiveram expostos ao gás proveniente das descargas desruptivas dos compartimentos A04-4 Fase S e A11-4 Fase R. Realizar também os tratamentos e filtragens necessárias do gás SF6 proveniente das descargas desruptivas. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado la extracción de todo el Gas SF6 contaminado de todos los reservorios utilizados en las descargas disruptivas de los compartimientos A04-4 ¨S¨ y A11-4 ¨R¨, y colocados todos en un solo reservorio, concentrando así todo el Gas SF6 contaminado. Proceso de filtrado de Gas SF6 fue pausado para atender a la descarga disruptiva del Flashover de la Línea LT IPU MD2. Proceso de filtrado continua con la SSa Nro 202519494. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 63.32 | 1.2
202515574 | STE | 202515572 | N055A010 | SISTEMA DE ANCORAGEM DA CABINE | 1647.002-8 | 202540 | 01/10/2025 11:34:39 | Solicitamos apoio para providenciar solução referente à mangueira de lubrificação dos pinos do sistema de ancoragem do Monta Cargas AMD, em modernização pelo contrato 4500066024 – SSA 202515376. Durante acompanhamento da atividade, a empresa responsável informou o descarte da mangueira original e solicitou auxílio obter um exemplar semelhante, a fim de servir como modelo para substituição. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202545 | 202543 | 0 | 0 | ANDRE CESAR SHIRANE | Foi disponibilizada para a empresa uma mangueira do monta cargas AMC para aquisição de modelo similar (SSA 202515574). Realizada a instalação de 8 mangueiras no monta cargas AMD e devolvida a mangueira do monta cargas AMC para MAM2 (Ângelo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202515694 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202540 | 01/10/2025 13:32:14 | Desconectar circuito de alimentación del panel QL 10031-0 (disyuntor 52.3), conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del 1er Piso del Edifico de Producción. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foram retirados os cabos de saída do disjuntor 52.3, correspondentes à alimentação elétrica do painel QL-10031-0, para viabilizar a reforma do Edifício de Produção, conforme solicitado pela IEQ-2. Observação: Os cabos já estavam seccionados na eletrocalha acima do CLF-15. Foram removidos da parte interna do CLF-15 até o ponto onde estavam seccionados e entregues à SOCM.DT. Foi emitida a SSA 202516244 para que a IEQ-2 atualize o projeto elétrico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.67
202515696 | STE | 202507060 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202540 | 01/10/2025 14:08:32 | Conforme indicación del fabricante, volver a testar el módulo K200 (S/N 53120140) en el tablero SVP-10, para verificar si el mismo establece conexión con el servidor de 60Hz (VM-02). | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202542 | 202542 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | O módulo S/N 53120140 foi testado no painel SVP-10, conforme indicação do fabricante. O módulo NÃO estabeleceu conexão com o servidor de 60Hz (VM-02). Nesta intervenção, foi descarregado para o módulo S/N 53120140 o mesmo arquivo de configuração instalado no módulo K200 do painel SVP-10, que comunica-se normalmente com o servidor. Além do mesmo arquivo de configuração, foi utilizado o mesmo ID e os mesmos parâmetros de rede do módulo K200 atualmente instalado no painel SVP-10. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.83
202515688 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202540 | 01/10/2025 14:09:34 | Desativar o sistema de supervisão de vibração do eixo e tampa da turbina devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202515675 e 202515685. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202546 | 202547 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirados componentes y readecuado circuito conforme diseño en anexo. Emitida SSA 202518597 a IEQ1 para actualización de diseño. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 17 | 0.5
202515705 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202540 | 01/10/2025 14:26:53 | Prezados, favor remover as notificações do seguinte DFR099A (sem comunicação desde 13/08/2025). Realizar configuração através do arquivo "C:\Aplicativos\DFRDataCollector\DFRDataCollector.ini" na VM "dfr-snp-vm01" da infra virtualizada do SIRI. Necessário reiniciar a tarefa agendada "Start_DFRDataCollector" para que as mudanças nas configurações tenham efeito. Coordenar atividade com GSS/OP.DT | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202542 | 202542 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Modificada a opção "DFR_4.enable" de TRUE para FALSE para o DFR099A dentro do arquivo "C:\Aplicativos\DFRDataCollector\DFRDataCollector.ini" Reiniciada a tarefa agendada "Start_DFRDataCollector" Atividade realizada com acompanhamento do Filipe Muggiati da OP.DT | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.75 | 0.08
202515597 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202540 | 01/10/2025 15:13:46 | Solicita-se apoio para verificar falhas registradas relacionadas a CLOCK, NTP e LAN Default Gateway, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202541 | 202541 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue abierto llamado Nº W206822 para contar con soporte remoto de la contratista WECOM (CT-4500077737). Emitida SSA relacionada 202515959. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202515721 | STE |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202540 | 01/10/2025 15:21:11 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema antigo pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido cable para el nuevo sensor A1TT del sistema SVP-18A, utilizando terminales para la conexión a los bornes de la caja de pasaje JBTCV. Cable identificado como AU18A-1042. Instalado electroducto para el cable del acelerómetro. Los tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje fueron sustituidos y retirados del interior de la UG hasta el panel LIP-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. Trabajo realizado con AT 202509501. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9.5 | 0.92
202515722 | STE |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202540 | 01/10/2025 15:21:26 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202547 | 202549 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foi realizada a tomada de carga da UG em patamares de 10% e registrados os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip A ITAIPU aguarda revisão dos níveis de alarme pela VOITH. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.67
202515719 | STE |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202540 | 01/10/2025 15:21:35 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema antigo pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituidos cables para los sensores P1T, P2T, A1T y A2T del sistema SVP-18A, utilizando terminales p/ conexión a los bornes de las cajas de pasaje JBTGB1 y JBTGB2 . Los cables se identificaron como EU18A-1028 y EU18A-1029, respectivamente. Los tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje fueron sustituidos y retirados del interior de la UG hasta el panel LIP-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. Trabajo realizado con AT202509501. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 11.5 | 1.5
202515717 | STE |  | B020A036 | ROTOR DO GERADOR 60 HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.011-0 | 202540 | 01/10/2025 15:21:42 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema antigo pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituidos cables para los sensores KP1 y KP2 del sistema SVP-18A, utilizando terminales p/ conexión en los bornes de la caja de pasaje JBKP. El cable se identificó como EU18A-1021. Los tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje fueron sustituidos y retirados del interior de la UG hasta el panel CG-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. Trabajo realizado con AT202509501. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 1
202515715 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202540 | 01/10/2025 15:21:50 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema antigo pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituidos cables para sensores A1E a A4E, P1E y P2E del sistema SVP-18A, utilizando terminales p/ conexión en los bornes de las cajas de pasaje JBCV1/2/3/4, JBSD1/2. Los cables se identificaron como AU18A-1043/4/5/6, 1030 y 1031, respectivamente. Instalado electroductos para los proxímetros. Tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje sustituidos y retirados del interior de la UG hasta el CG-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. AT 202509501. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 36.5 | 3
202515713 | STE |  | B020A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.020-0 | 202540 | 01/10/2025 15:21:57 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais antigos e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202515675 e 202514977 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Lanzados cables para sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C y A1C del sistema SVP-18A, utilizando terminales p/ conexión en los bornes de las cajas de pasaje JBLGB1/2 y JBCB. Los cables fueron identificados como EU18A-1025/1026/1027, respectivamente. Instalados electroductos para los proxímetros. Tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje fueron sustituidos y retirados de la UG hasta el CG-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. AT 202509501. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 23.75 | 2
202515711 | STE |  | B020A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.020-0 | 202540 | 01/10/2025 15:22:04 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos antigos e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202515675 e 202514973 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Lanzados cables para los sensores P1S, P2S, A1S y A2S del sistema SVP-18A, utilizando terminales p/ conexión en los bornes de las cajas de pasaje JBUGB1 y 2. Los cables se identificaron como EU18A-1023 y 1024, respectivamente. Desconectados cables de sensores antiguos, dejada la sobra dentro de la cruzeta. Tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje sustituidos y retirados de la UG hasta el CG-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. AT 202509501. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 19.75 | 2.17
202515710 | STE |  | T001C001 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DE TENSÃO - JVC | 0635.001-1 | 202540 | 01/10/2025 15:43:46 | Realizar modificaciones marcada en diseño adjunto a fin de disponibilizar los contactos indicadores de colapso de tensión para los paneles GSC-1 y GSC-2. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Se realizaron las modificaciones correspondientes para habilitar los contactos indicadores de colapso de tensión en los paneles GSC-1 y GSC-2 (implementación y cableado de los relés K770, K771 y K772), de acuerdo con las modificaciones marcadas en el diseño adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 11 | 0.42
202515691 | STE |  | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202540 | 01/10/2025 16:26:14 | Durante manutenção preventiva quadrienal não foi realizado substituição de filtro de combustível, devido indisponibilidade em estoque (cód. 709513). Realizar substituição após fornecimento do elemento filtrante solicitado através do CT 4500075766. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202544 | 202544 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se a substituição conforme solicitado de filtro de óleo combustível diesel. Peça fornecidas pela empresa HORTOMAM através de contrato 4500075766. Defeito solucionado e equipamento disponibilizado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 4.13 | 0.17
202515745 | STE |  | P025A003 | QUADRO KG-36 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.010-3 | 202540 | 02/10/2025 05:53:44 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está sinalizando alarme de "KG-36 condição anormal" de forma intermitente. Obs.: Verificado no cubículo do disjuntor 52-25 o contator X49 acionando de forma intermitente, estando o disjuntor isolado. | OUO6 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202542 | 202542 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada la inspección del tablero y encontrada actuada el alarma de trip del interruptor 52.25 del tablero KG-36. El disparo del disyuntor fue a consecuencia a la baja aislacion del motor VVT-1420, el cual fue atendido con SSA: 202409109. Fue constatado que el alarma intermitente era causado por falta de rearme completo del contacto de disparo, realizado el rearme del contacto y constatado la ausencia del alarma. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4.33 | 1.5
202515689 | STE | 202514846 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202540 | 02/10/2025 07:06:39 | Teniendo en cuenta las actuaciones de los puntos registradas en el IED y el SCC descriptas en la SSA de origen, solicitamos analizar si los puntos deben sufrir las modificaciones en anexo. | OUO0 | IEE3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202541 | 202548 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Posterior a la revisión en los sistemas (IED, GTW, SCC y SCADA), se confirmó un error de mapeo (cruzamiento) de señales en el SCC y SCADA. Por tanto, se valida la propuesta del anexo para solicitar las correcciones en el SCC y el SCADA. Para más detalles ver anexo y SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202515746 | STE | 202515141 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202540 | 02/10/2025 07:23:47 | Providenciar alteração de descritivos e B3Text da função 87 dos T0X/R0X/T05/R05 para atendimento da SSA 202515141, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202545 | 202549 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202515750 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202540 | 02/10/2025 07:40:54 | Solicito reparación de multímetro FLUKE 175. BP: IB3045. | MEL4 | ILA2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202543 | 202548 | 0 | 1 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del multimetro, efectruado limpieza de los bornes de los contactos de la pilas de alimentación como así también la sustitución de las pilas de 1,5 VCC. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.3 | 2 | 0.28
202515686 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 02/10/2025 08:23:23 | Solicitamos apoio de operador de Ponte na semana 42 para atender a SSP 20250404, 4A - Ponte Rolante N07. Previsão para o dia 16/10/2025. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202542 | 202545 | 0 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la MEG3 para operación de puente grúa N07 para atender la SSP 20250404, 4A. Este servicio fue realizado entre las cotas 108 y 127. | Fora de Prazo |  |  | 0.23 | 1.83 | 0.23
202515657 | STE | 202514366 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202540 | 02/10/2025 08:23:41 | Solicito adequação do forro da sala 125 do laboratório, a fim de permitir a substituição das atuais luminárias por luminárias de embutir conforme parecer técnico da IEQ2 emitido na SSA 202514456. | MEG3 | MCI2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | ADELAR FRONZA | Foi ampliado o furo de instalação de seis luminárias do foro de 10cm de diâmetro para 30 x 30cm quadrados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.62
202515752 | STE |  | M082Q001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO PARAISO DO NORTE | 1479.052-6 | 202540 | 02/10/2025 08:40:04 | Ajustar nivel de referência/ajuste de cota da estação de Novo Porto Paraíso do Norte em +0,15m. Verificado diferença a partir da supervisão STH, leiturista e equipe OPSH a campo. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado diferença entre a leitura da régua e a leitura do sensor limnímetro. Em análise realizada, não foi verificada nenhuma anormalidade no funcionamento do sensor. Emitida SSA derivada 202515896, para correção do valor de forma que a leitura do sensor coincida com a leitura da régua limnimétrica. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.13 | 0.5 | 0.5
202515742 | STE |  | K090A005 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-001 CARBONATO NA | 0512.024-4 | 202540 | 02/10/2025 08:58:59 | Durante preventiva 6M, 202540, execução da SSP 20255341, verificado baixa vazão da bomba. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202540 | 202541 | 0 | 0 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Inspecionado e verificado sujeira nas tubulações da bomba, efetuado limpeza em componentes da sucção da bomba e regulagem de vazão. Efetuado testes com auxilio de proveta e verificado valores de vazão dentro dos parâmetros indicados pela placa da bomba. Equipamento em condições normais de trabalho. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.25
202515733 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202540 | 02/10/2025 08:59:25 | Em função da descontinuidade do produto no mercado, solicitamos realizar ensaios no relé cíclico código almoxarifado 269794 que possui 1 unidade disponível no estoque de modo a avaliar a possibilidade de instalação em ambas as frequências, 50Hz e 60Hz. - Alimentar em 120Vca/60Hz: medir tempo para completar o ciclo e a corrente do motor (realizar 3 ciclos sequenciais) - Alimentar em 120Vca/50Hz: medir tempo para completar o ciclo e a corrente do motor (realizar 3 ciclos sequenciais) | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202548 | 202543 | 0 | 0 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizado ensaio no relé cíclico em tensão 120 Vca 50 e 60Hz. Em 60Hz o ciclo é de 2 minutos e 24 segundos, e a corrente do motor é de 252mA Para 50hz o ciclo é de 2 minutos e 53 segundos, com uma corrente de 285mA. Alguns contatos do relé retirado no almoxarifado apresentaram falha "saindo do came". Detalhes em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 1
202515709 | STE |  | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202540 | 02/10/2025 09:32:18 | Solicitamos apoyo para reinstalación de soporte de tubería de dreno de agua de enfriamiento del sistema de agua helada. Ubicación: elevación 115, U09. | MAM1 | MCI1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202549 | 202546 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a fixação do suporte conforme solicitado com apoio da Contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202515624 | STE | 202515554 | K090A008 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-004 POS CLORACAO | 0512.025-6 | 202540 | 02/10/2025 09:32:38 | Solicitamos apoio para usinagem de arruelas e embuchamento de cabeçote traseiro da bomba. Solicitamos também apoio para preenchimento com solda em mecanismo do eixo da bomba. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202549 | 202540 | 0 | 0 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado embuchamento no cabeçote da bomba. Confeccionado 6 arruelas de bronze. Preenchido com solda o mecanismo do eixo da bomba. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 14.75 | 0.17
202515763 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202540 | 02/10/2025 10:36:08 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe 00-500 V.TP.II-9,5 POL). Número de serie= Mano izquierda:22277833 Mano derecha:22277834 | MEG2 | ILA1 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 380, (código de registro do ensaio 872). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1 | 0.83
202515748 | STE | 202515621 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202540 | 02/10/2025 10:37:10 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de alterar a tensão da tomada de alimentação da impressora localizada na sala 214 do edifício do laboratório de 127Vca para 220Vca. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Readecuar las tomas del circuito 352.18 lanzando un cable adicional de fase de 4mm2 para disponibilizar tomas de 220V en la sala 214. Ver diseño en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202515585 | STE | 202515558 | J051A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U5/6 EIXO AB | 0944.089-5 | 202540 | 02/10/2025 10:37:33 | Dispor no almoxarifado 9 luminária LED cód. 714350. Emitido SM de empenho 518453. As referidas luminárias serão aplicadas na escada U05/06 AB. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock. 136un. libre utilización. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202515774 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202540 | 02/10/2025 10:54:14 | Em complemento a SSA 202510792, realizar o comissionamento do monta cargas AMD após processo de modernização, contrato 4500066024. Planilha encaminhada através da SDS-15666. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202542 | 202546 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Após liberação pela empresa Sol. Industrial foi realizado o comissionamento do Monta Cargas AMD (contrato 4500066024) conforme planilha de comissionamento disponível na SDS-15666. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 24 | 0.67
202515736 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:04:46 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID-2087 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | 202549 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID-2087 Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202515734 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:05:37 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca VICAL NBR 14105-1, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | 202546 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2832 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202515732 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202540 | 02/10/2025 13:05:42 | Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 8972TWI7, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | 202545 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2842 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.75 | 0.07
202515730 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202540 | 02/10/2025 13:05:48 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 8972PMIQ, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | 202545 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2839 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.75 | 0.07
202515729 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:05:55 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%. Marca WIKA 8200739F | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | 202549 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2841 Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202515728 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:01 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%.Marca WIKA 82006XT5 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | 202549 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2840 Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202515727 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:08 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 82008KMQ. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | 202549 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2835 Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202515726 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:14 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 82006XRZ | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | 202550 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado para uso. Solicito dejar el manómetro para repuesto. | Fora de Prazo |  |  | 0.05 | 2.75 | 0.03
202515725 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:21 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 8200673H | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | 202549 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en banca de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2837 Liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.05 | 1.5 | 0.03
202515723 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:27 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 8200672Z | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | 202549 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2836 Liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.05 | 1.75 | 0.03
202515720 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:33 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 82006731, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | 202549 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2838 Liberado para uso.-. | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 3.5 | 0.07
202515716 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:39 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca VICAL NBR 14105-1 agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202549 | 202546 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2833 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202515712 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202540 | 02/10/2025 13:06:44 | Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | 202542 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. OBS: NS U641954 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202515770 | STE | 202515721 | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202540 | 02/10/2025 13:50:45 | Em virtude da necessidade de retirada do sensor de água no óleo para posterior abertura do MGI, solicitamos apoio para abertura de rasgo no suporte do eletroduto flexível, conforme imagem anexa. Contato: Arturo - Ramal: 9536. | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202545 | 202547 | 0 | 0 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Foi constatado que já existia rasgo no suporte do eletroduto flexível, não sendo necessário o corte. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 0.5 | 0.33
202515769 | STE |  | B020A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.020-0 | 202540 | 02/10/2025 13:51:07 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-18A. Contato: Arturo - Ramal: 9536. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.25
202515787 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202540 | 02/10/2025 14:20:04 | Solicito a confecção em impressora 3D de 20 unidades de bandeirola 36x72mm, conforme material fornecido como modelo (fotos em anexo). Para reposição em anunciadores reservas (sem descritivo), devido a indisponibilidade em estoque. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202548 | 202543 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.75 | 0.33
202515794 | STE |  | T075W011 | CONSOLE BITCON7 | 0920.069-0 | 202540 | 02/10/2025 14:52:52 | Teclado de la consola del SCADA BITCON 7 (Despachante de transmisión) con fallas en varias teclas, verificado que las teclas R, C, D, 2 no están funcionando. | OSO1 | MEL4 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO DA WORKSTATION BITCON7 QUE ESTAVA APRESENTANDO FALHAS EM ALGUMAS TECLAS. APÓS SUBSTITUIÇÃO EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.25 | 1 | 0.25
202515773 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202540 | 02/10/2025 14:55:10 | Solicitamos apoyo para adecuar el marco de la puerta, acceso a la sala de despacho de carga LM-329 A/a. La puerta no esta trabando adecuadamente, verificado correcto funcionamiento de la traba electromagnética y de la lectora con el sistema GENETEC/ESAI. | MEL4 | MCI2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202545 | 202546 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la instalación de la mola, la mima se encontraba desprendida, posteriormente se realizó el ajuste de la misma. También se realizó un ajuste a las bisagras de la puerta debido a que la puerta rozaba con el marco. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.58 | 0.42
202515608 | STE |  | K052E007 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - ESCADAS AREA CONTROLE CENTRAL | 0944.049-6 | 202540 | 02/10/2025 14:55:36 | Solicita-se regularização de luminárias defeituosas na Sala de Comunicações 60Hz (cota 135), conforme anexos. | MEL3 | MEG3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202545 | 202546 | 0 | 0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a subistitução de 5 lãmpadas TuboLED 18W queimadas por outras novas com as mesmas características da sala de comunicação 60Hz elev.135. Deixada a iluminação da sala em condições normais. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3.25 | 1
202515800 | STE |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202540 | 02/10/2025 15:35:43 | Aislar los disparos de la protección durante los trabajos a ser ejecutados en el bay de la LT-IPU-50HZ-MD2. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202542 | 202547 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA LA AISLACION DE CIRUCITO DE DISPARO, POSTERIOR VERIFICACION DE AUSENCIA DE TRIP, NORMALIZADO Y LIBERADO A OPERACION. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.08
202515801 | STE |  | E002F001 | QUADRO LAP-02 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.039-9 | 202540 | 02/10/2025 15:36:00 | Aislar los disparos de la protección durante los trabajos a ser ejecutados en el bay de la LT-IPU-50HZ-MD2. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202542 | 202547 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA LA AISLACION DE CIRUCITO DE DISPARO, POSTERIOR VERIFICACION DE AUSENCIA DE TRIP, NORMALIZADO Y LIBERADO A OPERACION. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.07
202515803 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202540 | 02/10/2025 15:36:37 | Aislar los disparos de la protección durante los trabajos a ser ejecutados en el bay de la LT-IPU-50HZ-MD2. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202542 | 202547 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA LA AISLACION DE CIRUCITO DE DISPARO, POSTERIOR VERIFICACION DE AUSENCIA DE TRIP, NORMALIZADO Y LIBERADO A OPERACION. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.08
202515804 | STE |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202540 | 02/10/2025 15:37:42 | Aislar los disparos de la protección durante los trabajos a ser ejecutados en el bay de la LT-IPU-50HZ-MD2. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202542 | 202547 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA LA AISLACION DE CIRUCITO DE DISPARO, POSTERIOR VERIFICACION DE AUSENCIA DE TRIP, NORMALIZADO Y LIBERADO A OPERACION. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.08
202515805 | STE |  | C001B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-05A12 - IED PP5BA1 - SEL-487B | 2975.001-5 | 202540 | 02/10/2025 15:38:32 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la MD2 500 kV. Aislar el BF del interruptor 05A12 durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202542 | 202544 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido el BF del interruptor 05A12 conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.08
202515806 | STE |  | C001B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-05A12 - IED PA5BA1 - SEL-487B | 2975.005-2 | 202540 | 02/10/2025 15:38:54 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Inhibir el BF del interruptor 05A12 durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202542 | 202544 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido el BF del interruptor 05A12 conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.05
202515807 | STE |  | C004B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-85B12 - IED PP5BB2 - SEL-487B | 2975.004-0 | 202540 | 02/10/2025 15:39:13 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Inhibir el BF del interruptor 85B12 durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202542 | 202544 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido el BF del interruptor 85B12 conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.08
202515808 | STE |  | C004B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-85B12 - IED PA5BB2 - SEL-487B | 2975.008-8 | 202540 | 02/10/2025 15:39:22 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Inhibir el BF del interruptor 85B12 durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202542 | 202544 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido el BF del interruptor 85B12 conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.08
202515757 | STE | 202515682 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202540 | 02/10/2025 15:58:51 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-18A (M6X-0560), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizada conexión del cable M6X-0560 en el disyuntor 720.03 del QB-10 conforme solicitado. Realizados ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) al cable. Valores: +/⏚ = 40GΩ; -/⏚ = 40GΩ; +/- = 50GΩ; RH: 57,0%; Temp: 21,0ºC. Megger IB 4182. Tensiones medidas: +/⏚ = 68.3V; -/⏚ = 63.1V; +/- = 131,7V; Multímetro IB: 1846. Emitida SSA 202516560 a IEQ2 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202515756 | STE | 202515681 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202540 | 02/10/2025 15:59:01 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-18A (M6X-0473), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202542 | 202542 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de asilamiento (500 Vcc/1min) en el cable M6X-0473 refetente a la alimentación del panel SVP-18A con los siguientes resultados: - (+)/⏚ = 29.000[MΩ]; - (-)/⏚ = 30.000[MΩ]; - (+)/(-) = 45.000[MΩ]; Temp: 21,0ºC; Hum: 57,0 %; Megger: IB-4182. Efectuada la conexión de los cables y el cierre del interruptor 723-02 y constatado tensión normal en la salida. V = 131,7 [Vcc] Emitida SSA 202516539 para IEQ2 actualizar diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.67
202515786 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202540 | 02/10/2025 16:01:14 | Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,48 a 0,62 bar de diferença de pressão com ar de serviço com pressão nominal de 6,5 a 8,0bar. ID-1279. Verificar travamento de ajuste. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202543 | 202544 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1279 Actuación del Trip ajustado 0,50 bar. Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.75 | 0.07
202515785 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202540 | 02/10/2025 16:01:20 | Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar . ID-1717. Pressostato 63 SPL (alarme/bloqueio partida)........................ =4,5 a 5,0 bar | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202542 | 202544 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1717 Actuación ajustada en 4,5 bar Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202515809 | STE |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202540 | 02/10/2025 16:32:14 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-18, puesto en marcha con SSA 202512950.OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202549 | 202550 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.42 | 0.17
202515797 | STE | 202515489 | B020A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.020-8 | 202540 | 02/10/2025 16:32:34 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Marcelo (4917/3075) . Trabajo previsto para el día 05/11/2025 en el periodo de la tarde. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 1.92 | 0.08
202515781 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202540 | 02/10/2025 16:33:37 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da mão esquerda: 22277871 e mão direita - 22277872. Contato: Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 370 (código de registro do ensaio 873). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1 | 0.75
202515768 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202540 | 02/10/2025 16:34:05 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-18A. Contato: Arturo - Ramal: 9536. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.92 | 0.33
202515827 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202540 | 02/10/2025 16:54:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma de "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 4 - EL.127,60 - U3" en el panel PS-11, sin rearme. | OUO5 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202542 | 202542 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizada la inspección y reaprieto de cada sensor, base y modulo referente al lazo 4. Posteriormente fue realizada la limpieza de los sensores correspondientes al lazo y sustitución de un sensor y una base, fue reducido la tensión de lazo de 49,52mV a 18mV. El panel quedó en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.25
202515811 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202540 | 03/10/2025 06:38:34 | Visando manobras de isolação do painél QDF-VW-02, solicitamos apoio para a desconexão controlada do VIDEO WALL CCR, para o dia 16/10/2025. Referência: AT 202508811 e AT 202508812 (SMMG.DT). | OUO0 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO DESLIGAMENTO CONTROLADO DO VIDEO WALL DA CCR PARA LIBERAÇÃO DOS TRABALHOS PROGRAMADOS NO QUADRO QDF-VW-02 (AT.202508812). APÓS NORMALIZAÇÃO DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO, O SISTEMA VIDEOWALL FOI REESTABELECIDO E SEGUE EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515812 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202540 | 03/10/2025 06:38:47 | Visando as manobras de isolamento do painel QDF-SR-01, solicitamos apoio para a desconexão controlada ou alimentação provisória dos racks SIRI CORE/UTA01 para o dia 16/10/2025. Referência: AT 202508811 e AT 202508812 (SMMG.DT). | OUO0 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se apagaron de manera controlada todos los servidores del ambiente SIRI/SOPHO/ESAI de la sala de comunicaciones 50 Hz dependientes del panel QDF-SR-01; posteriormente, se inicializaron nuevamente dejando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.5
202515833 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202540 | 03/10/2025 07:31:51 | Providenciar alteração de tabela de decisão global 175 para ajuste de apresentação da janela do SARTRE para o disjuntor 44L11, conforme regras já implementadas e arquivo, em anexo, com campo destacado para alteração. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202541 | 202549 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202515796 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202540 | 03/10/2025 07:36:39 | Solicitamos realizar alteraciones en los puntos correspondientes al accionamiento remoto de la alerta sonora del vertedero, conforme anexo (campos SUBNAM, PNTNAM, CAT y ACRONM). Los cambios obedecen a estandarizar los descriptivos y a dejar todos los puntos relativos al accionamiento de las sirenas en el mismo SUBNAM. | OUO0 | MEL4 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515815 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202540 | 03/10/2025 07:42:50 | Realizar limpieza de canaleta y desobstrucción de boca de drenaje en la cota 133 AMD, próximo a la sala de comando del Generador Diesel MD. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de la boca de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202515839 | STE |  | R013A001 | BLOCO H1 | 0980.100-0 | 202540 | 03/10/2025 07:49:46 | Canaleta de desagüe con suciedad. En la cota 111 de la Presa. Realizar la limpieza correspondiente, extendiendo la misma hasta el bloque H14. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202549 | 202542 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta de la cota 111 desde el bloque H01/02 hasta el Bloque H14. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.25 | 0.5
202515836 | STE |  | R009B001 | BLOCO F1/2 | 0980.082-0 | 202540 | 03/10/2025 07:50:01 | Canaleta de desagüe con suciedad. En la cota 111 de la Presa. Realizar la limpieza correspondiente, extendiendo la misma hasta el bloque F18. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202549 | 202541 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta de la cota 111 desde el bloque F1/2 hasta el Bloque F17/18. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14.75 | 0.5
202515835 | STE |  | R010B001 | BLOCO F19/20 | 0980.091-9 | 202540 | 03/10/2025 07:50:14 | Canaleta de desagüe con suciedad. En la cota 111 de la Presa. Realizar la limpieza correspondiente, extendiendo la misma hasta el bloque F36. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202548 | 202542 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta de la cota 111 desde el bloque F19/20 hasta el Bloque F31/32. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.5
202515813 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202540 | 03/10/2025 07:50:35 | Reparar desprendimientos de hormigón en el piso y pared de la sala de filtros de los equipos de ventilación de la U10 cota 122. Fotos en anexo. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202548 | 202542 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de los puntos con desprendimientos de hormigón en la pared y el piso. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta:1/2/2 y epoxi MC-SOLID como puente de adherencia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202515799 | STE | 202515489 | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202540 | 03/10/2025 07:55:01 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF y SVP, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (03/11/2025). | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | Executada a desmontagem das guias inferiores nos 8 vãos conforme solicitado. Após a conclusão das atividades da elétrica as mesmas foram novamente montadas. | Dentro do Prazo |  |  | 3.83 | 47.77 | 2.8
202515860 | STE |  | C043E003 | PAINEL DE CONTROLE DE GERAÇÃO 2 - GSC-2 | 3240.007-5 | 202540 | 03/10/2025 10:08:12 | Acompanhar e dar apoio as atividades da equipe da Eletrobras para testes/conexões de cabos e ensaios funcionais de integração com os painéis da Itaipu. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202549 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizados testes de continuidade, Megger (cabos) e de funcionalidades em conjunto com a equipe da Eletrobras, conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 11 | 0.25
202515858 | STE |  | C043E002 | PAINEL DE CONTROLE DE GERAÇÃO 1 - GSC-1 | 3240.006-3 | 202540 | 03/10/2025 10:08:44 | Acompanhar e dar apoio as atividades da equipe da Eletrobras para testes/conexões de cabos e ensaios funcionais de integração com os painéis da Itaipu. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202549 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizados testes de continuidade, Megger (cabos) e de funcionalidades em conjunto com a equipe da Eletrobras, conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 21 | 0.25
202515840 | STE |  | N039A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.011-0 | 202540 | 03/10/2025 10:32:48 | Durante execução da SSP 20253628 foi verificado que o suporte do encoder se encontra quebrado. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El soporte del encoder fue sustituido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202515862 | STE | 202515528 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202540 | 03/10/2025 10:58:18 | Verificar/reparar aparato TMR 9482 ns-0004571000325 con defecto en speaker Rx(inoperante). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202543 | 202541 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica del aparto, sustituido el speaker que estaba con defecto, posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202515876 | STE |  | T085I003 | DATALOGGER - UAR 11A | 1286.025-0 | 202540 | 03/10/2025 11:16:31 | Realizar el comisionamiento en compañia del fabricante de la UAR 11A, conforme planilla disponible en el link https://jira.itaipu/browse/SDS-15730. Actividad prevista para la semana 42 Realizar primeramente el item 1.4.6 de la planilla de comisionamiento y posteriormente coordinar con MEG2 la alimentación de la UAR 11A (Ref: SSA 202515192) de manera a proseguir con los test funcionales de la UAR | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202542 | 202544 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado el comisionamiento en compañia del fabricante de la UAR 11A. Planilla de ejecutada en anexo de la SSA y adjuntada https://jira.itaipu/browse/SDS-15730. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 46.5 | 1.17
202515826 | STE |  | B020E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.020-0 | 202540 | 03/10/2025 13:12:29 | Solicitamos apoio para a desconexão elétrica e remoção do eletroduto do servomotor, a fim de viabilizar a transferência do mesmo para o poço de manutenção. Necessidade de desconexão: quarta-feira 05/11/25 às 08:30 e remontagem na quinta-feira 13/11/2025. | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202545 | 202547 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Prestado apoio para desconexão, remoção e posterior reinstalação do eletroduto do servomotor, restabelecendo a instalação a condição original. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1.25
202515823 | STE |  | B020E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.020-0 | 202540 | 03/10/2025 13:12:34 | Solicitamos apoio para desconexão e posterior conexão da chave da boia de nível de óleo do tanque de expansão do servomotor da comporta de serviço. Após a normalização, verificar o funcionamento do sistema de nível. Previsão quarta-feira 05/11/25 às 08:00h e 13/11/2025 as 08:00h. | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202545 | 202547 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizada desconexão e posterior reconexão da chave de bóia de nível de óleo do tanque de expansão do servomotor da comporta de serviço em apoio ao emissor. Realizados ensaios funcionais, observando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 5 | 1.5
202515822 | STE |  | B020E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.020-3 | 202540 | 03/10/2025 13:12:39 | Solicitamos apoyo para la fumigación de la tapa de acceso, en la cota 225, para posterior ejecución de mantenimiento en el nicho de la compuerta. Previsión: Lunes 03/11/2025 a las 10:00 hs. | MMU2 | MCI3 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202545 | 202546 | 0 | 0 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a dedetização pela empresa complementa srl. Atividade consta na planilha de execução do contrato 4500079723/25. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202515820 | STE |  | B020E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.020-3 | 202540 | 03/10/2025 13:12:45 | Solicitamos apoyo para lavado del nicho de mantenimiento de la compuerta de servicio y guías, para posterior inspección. Previsión de actividades en los días: Lunes 03/11/2025 y Martes 04/11/2025. | MMU2 | MCI1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202545 | 202545 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado limpeza do nicho e das guias da comporta, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.25 | 0.08
202515817 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 03/10/2025 13:12:53 | Solicitamos apoio com pórtico, Elevação 225, nos serviços da Tomada d'água (MMU2), correspondentes à manutenção preventiva programada 9A da U18A. Previsão: Quinta-feira 06/11/2025 e quarta-feira 12/11/2025, ambos os dias no período da manhã. Cronograma em anexo. | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202545 | 202547 | 0 | 0 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Jueves 06/11/2025 traslado de servomotor de la UG18A hasta en nicho de mantenimiento. Jueves 13/11/2025 traslado de servomotor del nicho de mantenimiento hasta la UG18A. | Dentro do Prazo |  |  | 4.03 | 30.95 | 3.87
202515816 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 03/10/2025 13:12:59 | SOLICITAMOS APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9A DE LA UG18A, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. Obs: Início dos trabalhos em 03/11/2025. | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202545 | 202548 | 0 | 0 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com guindaste móvel Groove no PD UG18A para execução de atividades na elev. 225 e apoio com guindaste Liebherr para etapa de sustentação da haste do servomotor durante substituição de vedações do mesmo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.4 | 72.37 | 1.4
202515889 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 03/10/2025 15:55:01 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: FAMABRAS, graduación 1 kgf/cm². Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202549 | 202546 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2847 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202515888 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 03/10/2025 15:55:07 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Favor crear ID | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202549 | 202546 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2846 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.75 | 0.07
202515887 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 03/10/2025 15:55:13 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar. Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202549 | 202546 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2845 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 1.25 | 0.03
202515870 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 03/10/2025 15:55:18 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la Tomada de agua de la UG06. Previsión: 24/10/2025, 08:00hs. | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202543 | 202546 | 0 | 0 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoio com guindaste Grove RT530 com içamento de cesto para equipe da SMMU.DT em atividade de substituição de silica durante PD 9M/2025 UG06. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 |  | 0.25
202515869 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 03/10/2025 15:55:24 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la Tomada de agua de la UG10. Previsión: 21/10/2025, 08:00hs. | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202543 | 202543 | 1 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con grúa móvil Grove 01 para mantenimiento nonamestral de la u. 10 tomada de agua | Dentro do Prazo |  |  | 0.38 | 2 | 0.33
202515868 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 03/10/2025 15:55:29 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la Tomada de agua de la UG9A. Previsión: 16/10/2025, 08:00hs. | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MMU2 con grúa móvil y cesto de mantenimiento para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la tomada de agua (cambio de silica), en la Unidad Generadora UG09A, en fecha 16/10/2025 Configuración de la grúa para realizar el servicio: Extensión de lanza - 24 metros Angulo utilizado - 70° (grados) Radio de giro - 6.6 metros Altura del suelo - 25 metros. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 0.83 | 0.42
202515866 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 03/10/2025 15:55:34 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la Tomada de agua de la UG08. Previsión: 14/10/2025, 08:00hs. | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MMU2 con grúa móvil y cesto de mantenimiento para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la tomada de agua (cambio de silica), en la Unidad Generadora UG08, en fecha 14/10/2025. Configuración de la grúa para realizar el servicio: Extensión de lanza - 22.9 metros Angulo utilizado - 71° (grados) Radio de giro - 6.4 metros Altura del suelo - 24.5 metros. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.83 | 0.4
202515873 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 03/10/2025 16:27:23 | EFETUAR JATEAMENTO/PINTURA EM 4 TAMPAS DE RADIADORES, QUE FORAM SUBSTITUÍDAS DA U18, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. CONTATAR EMISSOR APÓS JATEAMENTO PARA AVALIAR A NECESSIDADE DE REPARO DAS MESMAS. NOTA: TAMPAS DISPONIBILIZADAS AO PÁTIO DE PINTURA NO DIA 03/10/2025. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Na parte externa realizado jateamento SA 2-1/2 e aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco n2630 e uma demão de acabamento de poliuretano na cor Mulsell branco 5y9/1 N2677. Na parte interna realizado jateamento SA3 e aplicado uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor marrom e uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor preta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 9.83 | 0.08
202515871 | STE | 202515793 | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202540 | 03/10/2025 16:27:30 | Imprimir em 3D dispositivo de travamento tipo calço de travamento (macho/fêmea) para as escadas de acesso aos geradores da elevação 92 das Un’s 03, 04, 06, 08, 10, 14, 16 e 17 (para evitar deslizamentos laterais, eliminando as folgas existentes, abordando assim o risco observado no OTS registrado pelo SMMG.DT). 16 unidades de cada arquivo com extensão .sldprt. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202548 | 202543 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 32 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 105 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16.5 | 0.5
202515863 | STE | 202515814 | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202540 | 03/10/2025 16:27:41 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO QUANTO AO COMPORTAMENTO ANÔMALO DO SENSOR P1C (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432031) DE VIBRAÇÃO RELATIVA AXIAL DA CRUZETA INFERIOR CONFORME SSA DE MEG1 A MMU1 E SEUS ANEXOS (SSA 202515814). | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202543 | 202544 | 0 | 0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según las evidencias mencionadas en la ejecución de la SSA 202515486 y sus derivadas, se observa un comportamiento anómalo similar a otros casos en este tipo de sensor, que tendría origen en una falla interna del sensor de proximidad BALLUFF modelo BAW004R, número de serie 2432031 BR. Se recomienda la sustitución del sensor y su derivación a la SMIL.DT (ver SSA 202516797) para test de funcionamiento y elaboración de informe, antes de la devolución en garantía vía gestor de contrato ENEE.D | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202515892 | STE |  | K024A001 | QUADRO QG-08 | 0270.008-5 | 202540 | 03/10/2025 16:35:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o anunciador do quadro encontra-se inoperante. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202542 | 202542 | 0 | 0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Constatado defecto en la fuente del anunciador al no presentar tensión en sus terminales de salida. Sustituido por otro de mismas características: 'Fuente alimentación 100 - 240Vca / 110 - 250Vcc, 50/60Hz, 24Vcc, 10A', retirado del almacén bajo el código 238287. Efectuado ensayos y mediciones constatando su correcto funcionamiento; - V ent= 130,1 [Vcc]; - V sal= 24,0 [Vcc]; - I= 1,3 [A] Dejado anunciador de alarmas en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 2.07 | 8.43 | 1.33
202515675 | STE |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202540 | 03/10/2025 16:38:19 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15732 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202542 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizado comisionamento conforme planilla 6210-83-19052-P. Documentos ya emitidos: recomendación 4364 p/ creación de OA y Planilla de Inspección y Control, SDS 15475 para creación de LMR, IM.EQ.0371 para CLP, IHM y Switch ETH, IM.EQ.0370 para Expert Vibro y SSA 202501301 para actualización de diseño funcional del SVP. Emitida SSA 202518523 para actualizar diseño de interligación. | Dentro do Prazo |  |  | 12.83 | 122.5 | 8.58
202515671 | STE |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202540 | 03/10/2025 16:51:37 | Luego de una visita del departamento de mantenimiento en las Salas del sector MEL1 se observo la necesidad de mejorar la puerta de acceso a la sala que se encuentra dentro de la ULP-10 en la cota 108, favor dar apoyo para la mejora de la misma. Foto en anexo. | MEL1 | MCI2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202548 | 202549 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado una reparación general a la puerta y a la estructura de la misma. - Instalación de suplementos al marco. - Mantenimiento a la cerradura. - Sujeción de mampara. - Ajuste a la puerta, la misma quedaba trabada por el marco. - Pintura general. | Fora de Prazo |  |  | 3.33 | 7.17 | 1.75
202515909 | STE |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.027-1 | 202540 | 05/10/2025 06:09:14 | Verificado perdida de agua por el eje de la bomba. | OUO5 | MAM1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202542 | 202541 | 0 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado o ajuste de gaxetas da Bomba BIN-0303 pelo técnico da Ruhrpumpen e acompanhado o funcionamento. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. Obs: Equipamento foi reparado em garantia pela empresa Ruhrpumpen (contrato 4500065573) SSA 202513211 e efetuado um primeiro ajuste de gaxeta anteriormente pela SSA 202515437. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.5 | 7.5 | 0.5
202515910 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202540 | 05/10/2025 11:30:36 | Não está sinalizando UG02 sincronizada, no painel ULP da UG01. OBS: Foi realizada a substituição da lâmpada e o defeito permaneceu. UG02 sincronizada. | OUO5 | MEL1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202544 | 202546 | 0 | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a substituição da lâmpada, e verificada a correta sinalização. | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.58 | 7.5 | 0.25
202515913 | STE |  | K077B004 | BOMBA BIN-1404 | 0260.019-6 | 202541 | 06/10/2025 04:26:47 | Verificar e solucionar vazamento de água pelo eixo da bomba BIN-1404 | OUO6 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202546 | 202546 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | INSPECIONADO E VERIFICADO EXCESSO DE ÁGUA PELA GAXETA. REALIZADO AJUSTE DE GAXETA DE MODO A VAZAR O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA RESFRIAMENTO DA GAXETA. REALIZADO DESOBSTRUÇÃO DE DRENO DO CABEÇOTE E VERIFICADO CORRETO FUNCINAMENTO. ATIVIDADE REALIZADA DURANTE PREVENTIVA SEMANAL. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.33 | 4.5 | 0.5
202515636 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202541 | 06/10/2025 06:23:54 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO TRIFASICO , MOD.2750L , MARCA CALIFORNIA INSTRUMENTS, BP-614019, IB-4644. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | 202541 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1196/2025 en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202515629 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202541 | 06/10/2025 06:24:00 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MULTIMETRO DIGITAL , MOD.7071 , MARCA SOLARTRON, NS 10828 BP-112243, IB-4795. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | 202541 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1197/2025 en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202515625 | STE |  | S028C001 | FONTES TENSÃO | 0767.001-0 | 202541 | 06/10/2025 06:24:06 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FONTE DE TENSÃO , MOD.QZW415 , MARCA BBC, NS 1159569, BP-86752, IB-1142. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | 202541 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202515610 | STE |  | S009B001 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL | 0724.001-5 | 202541 | 06/10/2025 06:24:12 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE FUNÇÃO, MOD.FG-60MT , MARCA MULTI AMP, NS 30145, BP-79630, IB-3109. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | 202541 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1198/2025. BP nuevo 525564. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202515605 | STE |  | S008B002 | MAQUINAS DE CORRENTE | 0720.002-1 | 202541 | 06/10/2025 06:24:19 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPLIFICADOR DE CORRENTE , MOD-CA1, NS 8010164, BP-604460, IB-3142. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | 202541 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1192/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202515599 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202541 | 06/10/2025 06:24:24 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO OSCILOSCOPIO DE 02 CANAL C/ MEMORIA, MOD.1741A , MARCA HP, NS 2017A07748 BP-83410, IB-3039. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | 202541 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1193/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202515894 | STE |  | J057C001 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DA AREA INDUSTRIAL | 1241.002-1 | 202541 | 06/10/2025 07:23:34 | Substituir uma tomada 220Vca que se encontra danificada na guarita de acesso a SEMD. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Foi substituída a tomada por outra de mesma característica e deixada em condições normais de operação. Material fornecido pela IEQ2. | Dentro do Prazo |  |  | 1.28 | 0.8 | 0.65
202515192 | STE |  | J055D007 | QUADRO QL-2.2 - EL. 160 - E4 ETA-01 | 0698.449-5 | 202541 | 06/10/2025 07:25:26 | Prestar apoyo a MEL4 para ensayo de aislación y punto a punto del cable lanzado por SOCM.DT para alimentación del UAR-11A. Conectar al circuito #3 del QL-2.2. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado apoyo a MEL4 en el ensayo de resistencia de aislación y punto a punto de los cables del circuito 52.3 , referente a la alimentación 220V proveniente del QL- 2.2 para la UAR-11A. Resultado de la medición de Tensión: R-M: 126V, S-M: 126V, T-M: 125V, R-S: 220V, R-T: 221V, S-T: 221V. Hoja de medición de resistencia de aislación en anexo. Circuito dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 7 | 1.37
202515919 | STE |  | M085I002 | DATALOGGER | 1481.059-1 | 202541 | 06/10/2025 07:37:29 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 1
202515918 | STE |  | M082W002 | DATALOGGER | 1481.045-0 | 202541 | 06/10/2025 07:37:39 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.17 | 0.67
202515917 | STE |  | M082R002 | DATALOGGER | 1481.049-8 | 202541 | 06/10/2025 07:37:46 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.83 | 0.67
202515916 | STE |  | M082Q002 | DATALOGGER | 1481.053-0 | 202541 | 06/10/2025 07:37:53 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1 | 0.83
202515915 | STE |  | M082P002 | DATALOGGER | 1481.055-4 | 202541 | 06/10/2025 07:38:01 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 2.83 | 5.93
202515914 | STE |  | M082K002 | DATALOGGER | 1481.058-0 | 202541 | 06/10/2025 07:38:10 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.67
202515897 | STE |  | M082W008 | LIMNÍMETRO | 0395.050-8 | 202541 | 06/10/2025 07:38:20 | Corrigir a função "ajuste de cota" do sensor limnímetro em 12cm para menos para que a leitura coincida com o valor da régua limnimétrica. Diferença verificada durante execução da SSP: 20250095. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado diferença entre a leitura da régua e o valor do sensor limnímetro. Realizado alteração do "Ajuste de Cota" da estação, de modo que a leitura do sensor coincida com a leitura da régua limnimétrica. Valor alterado de 5,91m para 5,79m. Conforme imagens em anexo. Encaminhado via aplicativo teams ao Sr. Sydnei Nori Ribeiro, da OPSH.DT, a informação sobre horário e dados de alteração. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.83 | 0.67
202515896 | STE | 202515752 | M082Q008 | LIMNÍMETRO | 0395.054-5 | 202541 | 06/10/2025 07:38:29 | Ajustar a cota do sensor limnímetro, conforme solicitação da emissão. Derivada da SSA: 202515752. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado "Ajuste de Cota" do sensor limnímetro, conforme imagens em anexo e solicitação do cliente na SSA 202515752. Valor corrigido: de 2,64m para 2,77m. Encaminhado via aplicativo teams ao Sr. Sydnei Nori Ribeiro, da OPSH.DT, a informação sobre horário e dados de alteração. Acompanhamento com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.93 | 0.67
202515928 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202541 | 06/10/2025 09:28:25 | Solicito o reparo e posterior calibração do multímetro digital (Marca: FLUKE, Modelo: 189, SN: 87240019, Código de identificação: IB 1891). Apresentando mau contato após vazamento de baterias. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202544 | 202548 | 0 | 1 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del multimetro, efectruado limpieza de los bornes de los contactos de la pilas de alimentación como así también la sustitución de las pilas de 1,5 VCC. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.3 | 2.52 | 0.28
202515940 | STE |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202541 | 06/10/2025 10:33:32 | Conforme consenso por email anexo, alterar temporariamente o parâmetro Operation01 (trigger) do canal 1 de Oscilografia (4_CONV_FORA) para OFF e logo após comissionamento dos novos painéis GSCs (projeto HVDC) retornar para ON. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterado o parâmetro Operation01 (trigger) do canal 1 de Oscilografia (4_CONV_FORA) para OFF, conforme dados solicitados na emissão. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.25
202515939 | STE |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202541 | 06/10/2025 10:33:42 | Conforme consenso por email anexo, alterar temporariamente o parâmetro Operation01 (trigger) do canal 1 de Oscilografia (4_CONV_FORA) para OFF e logo após comissionamento dos novos painéis GSCs (projeto HVDC) retornar para ON. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterado o parâmetro Operation01 (trigger) do canal 1 de Oscilografia (4_CONV_FORA) para OFF, conforme dados solicitados na emissão. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 1 | 0.25
202515945 | STE |  | P003A005 | CCM KH-05 | 0592.051-5 | 202541 | 06/10/2025 11:12:29 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "VENTILACION KH-05 CONDICION ANORMAL" sem rearme, estando o quadro em condições normais de operação. | OUO5 | MEG2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202542 | 202542 | 0 | 0 | TORRES SOSA EVER DAVID | Se realizo una inspección al cuadro KH-05 verificando alarmas y estados en general , la alarma mencionada se encontraba rearmada además no se pudo encontrar ninguna alarma o indicio de actuaciones intermitentes. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202515832 | STE |  | N053A071 | PAINEL PLC | 3179.023-5 | 202541 | 06/10/2025 13:36:16 | Verificar y realizar mantenimiento preventivo del Radio control Portico limpa grades 50 HZ de la Marca Danfoss S/N:09195783D. El joystick en la posición "desce rastelo" y la llave "Translacao alta velocidad" presentan falla intermitente. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202543 | 202542 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado inspeção na fiação interna equipamento. Realizada ressoldagem nos terminais do conector do chip. Realizada verificação funcional de reconhecimento da manete. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.17 | 0.17
202515952 | STE |  | B011A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.013-9 | 202541 | 06/10/2025 14:26:37 | Durante ultimas inspeções semanais periódicas (SSPs 20254115, 20254116, 20254117 e 20254118), verificado nível de sujeira, classificado como: 'MUITO SUJO" no recinto dos anéis coletores, mesas, suportes e isoladores, conforme imagens (semana 202541) em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizada limpieza general del recinto del anillo colector, mesas, aisladores, soportes, porta escobas, rejas y el piso del recinto. Posterior a la limpieza fue realizada una inspección criteriosa del recinto y en todos los pernos, porta escobas y escobas. El conjunto fue dejado en condiciones normales. Mediciones e imágenes en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 19 | 1.5
202515930 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202541 | 06/10/2025 15:50:33 | Solicitamos identificação com pintura de 15 caixas de passagem: JBUGB-1, JBUGB-2, JBKP, JBLGB-1, JBLGB-2, JBCB, JBTCV, JBTGB-1, JBTGB-2, JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBSD-1, JBSD-2 Serviço previsto para a PD da UG-18A conforme PUG. Obs. trabalho proveniente do comissionamento do novo sistema de vibração da UG (SSA 202515675). Contato: Arturo - Ramal: 9536. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202548 | 202549 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 2.17 | 0.08
202515921 | STE | 202515675 | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202541 | 06/10/2025 15:50:47 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-18A, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19052-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15732. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202546 | 202547 | 0 | 0 | BRUNO BURILLI | Foram realizados os testes de impactação para validar a resposta da cadeia de medição (sensores montados na UG + cabos de conexão + canais de medição + software de medição), além de injetar sinal para validar os canais dos sensores de pressão. Todos responderam adequadamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.38 | 13.17 | 0.17
202515878 | STE |  | J075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.067-2 | 202541 | 06/10/2025 15:51:09 | Durante o ensaio de vazão da bomba BIN-0101, pertinente ao comissionamento da motobomba fornecida conforme contrato 4500065573, foi constatado que as válvulas de retenção e borboleta 12" da bomba BIN-0101, estão danificadas e não apresentam estanqueidade. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a substituição de válvula borboleta DN12" da tubulação de recalque da bomba BIN-0101 e substituído a mola da válvula de retenção DN12". Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. Obs: Foi emitida a SSA 202516726 para verificar possibilidade de recuperação da válvula borboleta DN12" que foi substituída, a mesma ficará alocada provisoriamente no cercado de válvulas da MAM1, elevação 133, bloco U16, para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8.5 | 1
202515920 | STE | 202515675 | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202541 | 06/10/2025 15:51:10 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-18A conforme planilha de comissionamento6210-83-19052-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 16, 17 e 20/10/2025. Obs. Planilha emitida na SDS-15732. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 4.25 | 18.22 | 4.57
202515954 | STE |  | K002E011 | IED PP6TB02 | 1534.001-5 | 202541 | 06/10/2025 16:04:12 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "AUX_CA TBP-02 IED_PP6TB02 CONFIG IPU P/COPEL" no SCADA após a LI-69KV-FI-IPU ter ficada sem tensão. | OUO0 | MEL1 | MARCOS BERG | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Verificado junto ao setor MEL4 que os pontos do TBP-02 ficaram atuando em uma sequência incorreta no SCADA após carregamento da nova base de dados em 17/09/2025. Foi realizado pela MEL4 a atualização online da base de dados (via LORUP), corrigindo a sequência de pontos. Realizados ensaios de atuação de todos os pontos enviados ao SCADA desde o TBP-02 com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6 | 0.25
202515904 | STE |  | K090A006 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-002 SULFATO AL | 0512.023-2 | 202541 | 06/10/2025 16:19:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible realizar el ajuste de la dosificadora debido a que vuelve a su posicion inicial. | OUO0 | MAM1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Verificado espanamento da rosca no manete de regulagem, impossibilitando o travamento do parafuso prisioneiro no eixo. Substituído o manete danificado por outro que havia no setor. Efeuado testes e verificado correto funcionamento do equipamento. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.5 | 2.5 | 0.17
202515961 | STE | 202515833 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202541 | 06/10/2025 16:47:05 | Realizar alteración de la tabla de decisión global 175 para ajuste de la presentación de la ventana del SARTRE para el interruptor 44L11, conforme reglas ya implementadas y archivo en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | 202548 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado alteración de la tabla de decisión global, según anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202515970 | STE |  | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202541 | 07/10/2025 05:13:04 | Realizar pintura anticorrosiva a la válvula 29AF.01 (Antiincendio) ubicada en la elevación 92.- | OUO6 | MCI4 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e Vermelho Mulsel 5r4/14. | Dentro do Prazo |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 0.33 | 1.42 | 0.33
202515964 | STE | 202515906 | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202541 | 07/10/2025 07:25:59 | Dispor no almox.uma luminária LED código 714350. Emitido empenho 518968. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202544 | 202544 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock Ref. empeño 518968 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202515925 | STE | 202513996 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202541 | 07/10/2025 07:39:49 | Ensaiar o motor da bomba BIN-18A05 com o PdMA, executando o teste RIC (verificação da influência do rotor). O motor será desacoplado pela mecânica (SSA 202515924). | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202542 | 202543 | 0 | 0 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo de Influencia del Rotor (RIC) en el motor de la bomba BIN-18A05, realizado con apoyo de MAM1. El motor fue desacoplado de la bomba para permitir el giro manual y el posicionamiento preciso del rotor, con el objetivo de realizar mediciones de inductancia en las tres fases cada 5° a lo largo de una vuelta completa (360°). Resultados en anexo y encaminado para análisis de IEQ2. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7.5 | 4.83
202515986 | STE | 202515746 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202541 | 07/10/2025 08:32:56 | Realizar alteración de descriptivos y B3text de la función 87 de los T0X/R0X/T05/R05 para atendimiento de la SSA 202515141, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | 202548 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado la alteración de descriptivos y B3text, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202515984 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202541 | 07/10/2025 08:44:47 | En complemento a la SSA 202515979 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202515979. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado bornes 16mm² cod.522589 y conectado cabo MU16-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Realizada adaptación y conectado cabo HU16-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vca PSDF. Realizada adaptación de cabo AU16-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU16-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo. Cabos AU16-1101 y AU16-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202519406 para actualizar diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.75
202515992 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202541 | 07/10/2025 08:45:33 | [Proyecto HVDC] Incluir puntos digitales en la tabla SOSTAT referente al proyecto HVDC conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515977 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202541 | 07/10/2025 10:06:58 | EMITIR LOS TRES COMANDOS LISTADOS EN EL ADJUNTO CONFORME SOLICITUD DE LA CONTRATISTA. EL RESULTADO DE CADA UNO COMPRIMIR EN UNA CARPETA EN FORMATO .ZIP Y ENTREGAR A SMIN.DT/IEE4 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202543 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se ejecutaron los comandos solicitados, los resultados de los mismos se encuentran en el archivo adjunto. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202516000 | STE |  | T001B001 | MESA CD 1/2 | 0632.001-5 | 202541 | 07/10/2025 10:46:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual el test de lámparas del correspondiente tablero se encuentra con la temporización desajustada en comparación a las demás. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Identificado o relé temporizador 01TM1 com defeito. Substituído por sobressalente retirado do almoxarifado, ensaiado com correto funcionamento. Emitida SSA 202516739 para reparo. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1 | 4 | 0.25
202515953 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202541 | 07/10/2025 10:51:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o mecanismo de fechamento automático da porta de acesso ao elevador E25, unidade 17, eixo AB, elevação 144, encontra-se desprendido. | OUO2 | MCI2 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202544 | 202545 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la sujeción del brazo de mola con tornillos pasantes debido a que la misma se encontraba desprendida, posteriormente se realizó el ajuste de la misma. | Fora de Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.75 | 1.25 | 0.5
202516013 | STE |  | A019L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.002-3 | 202541 | 07/10/2025 14:35:39 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Criar as seguintes variáveis para os painéis GSC1 e GSC2 do HVDC: 09A4SB001GSC1 "GSC1 UNID 9A EN EL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB002GSC2 "GSC2 UNID 9A EN EL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB003GSC1 "GSC1 UNID 9A FUERA DEL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB004GSC2 "GSC2 UNID 9A FUERA DEL SISTEMA" SI/NO (1/0) | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas as modificações na base de dados do Controcad, conforme descrição da emissão, referentes a informações de "U9A EN EL SISTEMA" e "U9A FUERA DEL SISTEMA" para os painéis GSC1 e GSC2. SDSC compilado e carregado com as alterações. Realizado testes funcionais prévios dos novos relés de saída através de FORCE VALUE, com resultados satisfatórios. Conexões físicas com os painéis GSC1 e GSC2 serão realizadas via SSA 202516009 (PIB-9A-4). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.25
202516011 | STE |  | A019L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.001-6 | 202541 | 07/10/2025 14:35:51 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Criar as seguintes variáveis para os painéis GSC1 e GSC2 do HVDC: 09A4SB001GSC1 "GSC1 UNID 9A EN EL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB002GSC2 "GSC2 UNID 9A EN EL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB003GSC1 "GSC1 UNID 9A FUERA DEL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB004GSC2 "GSC2 UNID 9A FUERA DEL SISTEMA" SI/NO (1/0) | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas as modificações na base de dados do Controcad, conforme descrição da emissão, referentes a informações de "U9A EN EL SISTEMA" e "U9A FUERA DEL SISTEMA" para os painéis GSC1 e GSC2. SDSC compilado e carregado com as alterações. Realizado testes funcionais prévios dos novos relés de saída através de FORCE VALUE, com resultados satisfatórios. Conexões físicas com os painéis GSC1 e GSC2 serão realizadas via SSA 202516009 (PIB-9A-4). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.25
202516010 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202541 | 07/10/2025 14:36:07 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Modificar as lógicas DL_320 e DL_325 para externalizar novas variáveis para indicar U9A no sistema e U9A Fora de Serviço aos novos painéis GSC1 e GSC2 do HVDC conforme anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas as modificações nas lógicas DL_320 e DL_325, para externalizar as informações de "U9A EN EL SISTEMA" e "U9A FUERA DEL SISTEMA" para os painéis GSC1 e GSC2, conforme anexos. SDSC compilado e carregado com as alterações. Realizado testes funcionais prévios dos novos relés de saída através de FORCE VALUE, com resultados satisfatórios. Conexões físicas com os painéis GSC1 e GSC2 serão realizadas via SSA 202516009 (PIB-9A-4). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.25
202515981 | STE | 202514973 | B020A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.020-0 | 202541 | 07/10/2025 14:53:45 | FABRICAR 1 SUPORTE P/ O SENSOR DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR (LADO BRASIL) E 2 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA SUPERIOR, CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP DO GERADOR DA U18A. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202549 | 202544 | 0 | 1 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron roscados conforme proyecto los soportes SVP de la U18A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 10.25 | 0.75
202516023 | STE | 202514972 | B020A036 | ROTOR DO GERADOR 60 HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.011-0 | 202541 | 07/10/2025 15:18:24 | FABRICAR CHAPA EM AÇO CARBONO C/ ESPESSURA DE 3/16" E RAIO DE CURVATURA DE 825MM (RAIO DO EIXO SUPERIOR DO GERADOR), CONFORME ORIENTAÇÕES/AMOSTRA (COMPRIMENTO, LARGURA E FURAÇÃO) QUE SERÃO ENTREGUES A MMU3 DURANTE O PD 3S DA U18A CONF. PUG/2025, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE FASE KEY PHASOR DO EIXO SUPERIOR. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202549 | 202546 | 0 | 0 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 1 chapa em aço carbono com espessura de 1/4", comprimento de 150mm e largura de 19mm, com 3 furos com diâmetro de 6mm, sendo um bem ao centro da chapa e os outros dois nas extremidades a 60mm do furo central. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.08
202515989 | STE | 202514977 | B020A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.020-0 | 202541 | 07/10/2025 15:33:52 | SOLICITAMOS APOIO NA LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO INFERIOR DO GERADOR DA U18A DURANTE O PD 3A - PUG/2025, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. ALEXANDRE BUZANELLO - RAMAL 9332. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado a limpeza do verniz tectyl em uma faixa na circunferência do eixo no local solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202515983 | STE | 202514973 | B020A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.020-0 | 202541 | 07/10/2025 15:33:58 | SOLICITAMOS A LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO SUPERIOR DO GERADOR DA U18A DURANTE O PD 3A - PUG/2025, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. ALEXANDRE BUZANELLO - RAMAL 9332 . | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado a limpeza do verniz tectyl em uma faixa na circunferência do eixo no local solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202516007 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202541 | 07/10/2025 16:04:07 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal en el RTD 02 (1-A51-02) de temperatura de ranura del núcleo. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 1465 al 1467. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-10 en los bornes XT: 961 a 963 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado medições dos terminais do RTD (bornes 1465 a 1467 no painel CG-10), encontrado RTD aberto, medições: R1/R2/R3: (1465-1466)= 2,44 ohm, (1465-1467)= aberto, (1466-1467)= aberto. Emitido SSA: 202516345 para atendimento na localização: B010A007 - ESTATOR DO GERADOR 60HZ. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.67 | 0.83
202516015 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 07/10/2025 16:15:42 | Solicitamos apoio de operador de ponte para realizarmos substituição de luminárias na GIS, cota 128m, do dia 13/10 a 15/10. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMG-DT (MEG3) con la operación de puente grúa N°15, para sustitución de luminarias de la Subestación Blindada y Aislada a Gás. (GIS) en la cota 128. | Dentro do Prazo |  |  | 0.87 | 3.55 | 0.77
202516020 | STE | 202515689 | E114P009 | ESTAÇÃO DE ENGENHARIA TOUCH 2S-L1314-2CRL2-EE2 | 3003.006-4 | 202541 | 07/10/2025 16:26:40 | Solicitamos apoyo para verificar, en la configuración del IED PA5L14, la coherencia entre el origen de las siguientes señales y sus respectivas descripciones: PA5L14Ln1_21DistanceProt1/QUAD_PDIS5.Op.general → YZU1 21A 5ZONA TRIP PA5L14UD1/USER8.SPS8.stVal → YZU1 21A 5ZONA PARTIDA Objetivo: confirmar que no estén cruzadas y que su mapeo sea consistente. Se adjuntan, como soporte, las bases de datos del GTW y del SCC. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202548 | 202548 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificada la configuración del IED PA5L14. Las señales en cuestión son coherentes en su descripción y no parecen estar cruzadas. Se anexa archivo de texto con el levantamiento de las señales de pickup y trip de la 5ta Zona de la función 21, así como sus respectivas direcciones IEC 61850. Ambas (pickup/trip) tienen direcciones nativas y de usuario. Las direcciones de usuario son almacenadas por un Flip Flop y su restablecimiento depende del reset de LEDs. Ver imágenes en anexos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202516029 | STE |  | M088A016 | ESAI-STC50-FWL01 | 2447.008-9 | 202541 | 07/10/2025 16:42:38 | Ajustar las reglas de firewall existentes para habilitar el tráfico SNMP (UDP/161) y SNMP Trap (UDP/162) desde el servidor ESAI-CCP-SRV02 (IP 172.31.30.68) hacia la máquina virtual del Zabbix del ESAI (IP 172.31.27.206). De modo a enviar notificaciones SNMP de las tareas de backup programado. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se agregó una nueva regla de firewall ESAI-STC50-FWL01 que permite tráfico SNMP (UDP/161) y SNMP Trap (UDP/162) desde el servidor ESAI-CCP-SRV02 (IP 172.31.30.68) hacia la máquina virtual del Zabbix del ESAI (IP 172.31.27.206) según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202516040 | STE |  | J078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.071-0 | 202541 | 08/10/2025 05:40:59 | Realizar pintura da cor verde na válvula da BDR-0803. localizado na El. 92,00 painel KD-02 | OUO5 | MCI4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor verde munsell 2,5 G4/6. | Dentro do Prazo |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 0.33 | 1.42 | 0.33
202516039 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202541 | 08/10/2025 05:41:32 | Verificar e solucionar botoeira de iluminação desacoplado, localizado na El. 92,00 entre as UG03 e UG04. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202542 | 202542 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi inspecionado a botoeira e feito o encaixe da mesma a base de fixação. Deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.45 | 1.97 | 0.83
202515969 | STE |  | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202541 | 08/10/2025 05:41:59 | Realizar identificación de la válvula 29AF.1 de la válvula antiincendio conforme ejemplo en anexo. | OUO6 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202545 | 202548 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 2 | 0.17
202516019 | STE | 202515975 | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202541 | 08/10/2025 07:00:25 | Emitir P.T. referente a instalação de alimentação 220V para conectar duas TV's e um computador no primeir0 piso do edifício de manutenção, setor SMME.DT. Em anexo localização das TV's instaladas. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar 4 puntos de alimentación p/ las 2 TVs, la PC y uno para carga adicional en el sector SMME a través del circuito #10 de TS-TPC-1P. Utilizar cable de 2,5mm2. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202516043 | STE | 202515954 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202541 | 08/10/2025 07:21:54 | Apoio para verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "AUX_CA TBP-02 IED_PP6TB02 CONFIG IPU P/COPEL" no SCADA após a LI-69KV-FI-IPU ter ﬁcado sem tensão. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202542 | 202543 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajuste via lorup para corregir PNTNO 2236 en el protocolo IEC101, realizado actuación de puntos en conjunto con MEL1 conforme anexo con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 0.83
202516045 | STE | 202515948 | K076B001 | BOMBA BIN-1201 | 0260.039-9 | 202541 | 08/10/2025 07:50:04 | Efetuar instalação de carretel 12" em tubulação de recalque da motobomba BIN-1201e realizar ensaio de vazão conforme planilha de comissionamento. Equipamento fornecido pelo contrato 4500065573 Ruhrpumpen. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202546 | 202546 | 1 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | Efetuado a instalação de carretel DN 12" na tubulação de recalque da motobomba BIN-1201 para ensaio de vazão. Realizado o teste de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da operação onde a bomba apresentou shut off de aproximados 9,2kgf/cm² e vazão plena de aproximados 625m³/h. Relatório da atividade e procedimento em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.33
202515923 | STE | 202515877 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202541 | 08/10/2025 09:39:39 | Durante ejecucion de SSA 202515830 constatado defecto en el indicador Presys mod. DMY-2030 pos. 63PW1-1 cod. 711605 , presenta el mensaje "BREAK" de forma intermitente. Soloicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202547 | 202546 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de cuatro filtros capacitivos de la fuente conversora primaria. Ajustes de escala de salida analógica mediante panel frontal (ver anexo estabilidad de retransmisión). Ensayos de funcionamiento ok. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 2.75 | 0.08
202515714 | STE | 202515539 | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202541 | 08/10/2025 09:40:15 | Solicitamos reparo em laboratório da Fonte conversora do controlador C80-75 (Cód. Almox.: 705977; SN: 6718530; Modelo: IC697PWR713J) que foi encontrada inoperante. Referente a SSA 202515482. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202543 | 202550 | 0 | 0 | EDERSON ROSSATO | O conversor apresenta falha na placa do driver de controle do chaveamento na etapa primária, causando sobretensão nos componentes e filtros de entrada. Não foi possível detectar a causa dessa falha. Sem esquema eletrônico, sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs: O equipamento será mantido em ILA2 para eventual utilização futura de seus componentes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 18.75 | 0.17
202515531 | STE | 202515527 | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202541 | 08/10/2025 09:40:56 | Solicitamos el reparo del Relé Supervisor de tensión PSVA de Pextron, pos. 27.1 del QN-07, cod almox: 0712615, encontrado con defecto (led apagado). Referente a la SSA: 202514674. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | 202546 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé, sustitución de 2 capacitores por mantenimiento preventivo, 1 capacitor de 10μF/63V y 1 capacitor de 47μF/63V. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202516066 | STE |  | K010B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220/127 VCA - 60 HZ - QD-CD | 0662.005-2 | 202541 | 08/10/2025 10:53:24 | Debido a la SSA 202415363, implementar modificaciones conforme diseño adjunto, con el fin de permitir el accionamiento de la iluminación de emergencia a través del panel QCC-CD-B. Utilizar contactor auxiliar con código de almacenes 706927. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202547 | 202547 | 0 | 0 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada modificaciones a fin de posibilitar el accionamiento de la iluminación de emergencia a través del panel QCC-CD-B y emitida SSA 202518331 para IEQ2 solicitando actualizacion de los diseños pertinentes. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.83 | 0.17
202516068 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202541 | 08/10/2025 13:25:00 | En atención a la solicitud realizada por la SOCM.DT, referente a los trabajos de reforma del Edificio de Producción, realizar la desconexión temporal de la Lectora LM-329/A para la ejecución de las actividades de remoción del revestimiento de mármol exterior del despacho de carga. Finalizadas las actividades de remoción del revestimiento, volver a instalar la Lectora. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202541 | 202545 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de la lectora LM-329/A conforme solicitado. Una vez solicitada, fue normalizado el acceso. Acceso funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202516064 | STE | 202515792 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202541 | 08/10/2025 14:07:05 | Solicitamos un parecer técnico respecto a la posibilidad de inhibir las señales provenientes de los sensores en los que se detectaron fallas en la cadena de medición. En caso de no inhibirse dichas señales, la alarma de falla del sistema permanece activada de forma permanente, lo que podría ocultar o enmascarar otras fallas que se presenten posteriormente. Parecer extensivo para todos los tableros SVP de las UGs. | IEQ1 | IME3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202543 | 202544 | 0 | 0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se recomienda la inhibición temporal de los sensores del SVP que puedan estar en falla, de manera a identificar e individualizar el sensor en falla, hasta su próxima sustitución durante un PD. Con esto se evita que la señal de falla activa pueda enmascarar o superponerse a otras posibles señales de falla, ocultándolas. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.5
202516054 | STE | 202516025 | B020E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.020-0 | 202541 | 08/10/2025 14:15:48 | Durante PD MP9A de la UG18A, realizar levantamiento fotográfico y dimensional de tapa de vedación entre vástago y embolo del servomotor de Toma de Agua, a fin de actualizar diseño 5119DF70011P. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | EDSON KIRIENCO | Verificado medidas da tampa de vedação entre haste e porca do êmbolo do servo e não encontrado divergência com relação ao croqui em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202516051 | STE |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202541 | 08/10/2025 14:24:39 | EM FUNÇÃO DA DESINSTALAÇÃO DOS PAINÉIS SCF1 e SCF2 CONFORME AR/SMI.DT/0081/2025, DESCONECTAR OS CABOS HTB103 E MTB205 PARA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL SCF1-18A EM 220 VAC E 125 VCC CONFORME DESENHO ANEXO. SERVIÇO DEVE SER EXECUTADO NO PD DA UG PREVISTO PARA SEMANA 45/2025. REMOVER O CABO DO PAINEL E DISPONIBILIZAR NA BANDEJA, SE POSSÍVEL REMOVER COMPLETAMENTE. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado a desconexão dos condutores dos cabos HTB-103 e MTB-205, referente a desinstalação do painel SCF-1. Cabos foram alocados no interior da canaleta com identificação nos mesmo. Emitida SSA 202518589 para atualizar desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 14.5 | 0.5
202516053 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202541 | 08/10/2025 14:24:46 | Desinstalar painel SCF1 e SCF2 conforme descrito na AR/SMI.DT/0081/2025 (descritivo anexo) e destinar para descarte no almoxarifado. Remover SCF1 e suas tubulações até a bandeja de cabos, os cabos serão identificados e disponibilizados na bandeja. Remover SCF2 com suporte e suas tubulações retiradas até as caixas abaixo da grelha no piso, cabos devem ser recuados e acomodados no interior das caixas de passagens, instalar/vedar tampas nas entradas das caixas onde serão retiradas a tubulações. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202546 | 202548 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Desinstalado os painéis SCF1 e SCF2 e destinado para descarte no almoxarifado. Removido SCF1 e tubulações, deixados cabos identificados na bandeja. Removido SCF2, suporte e tubulações, deixados cabos nas caixas de passagens, tampados acessos onde foram retiradas tubulações. Chassi NI-9063 e módulos NI-9205, NI-9265 e NI9477 entregues para IEE2. Existe SRA-IB-000412/2025 p/ cancelar desenhos, OA.0508-R00 desativada, PIC.EQ.0057-R08 já atualizada, LMR.AB44 sem materiais para SCF, não existe IM. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 9 | 0.5
202516033 | STE | 202515947 | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.022-6 | 202541 | 08/10/2025 15:02:49 | Solicitamos apoio para execução de testes e ensaios pertinentes ao comissionamento da motobomba BIN-1201 conforme planilha em anexo. Obs 1: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. Obs 2: Por gentileza efetuar o preenchimento dos dados coletados na planilha e anexá-la na execução. | MAM1 | ILA1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202542 | 202543 | 0 | 0 | BRUNO BURILLI | No dia 21/10/2025 foram realizados ensaios elétrico, ensaio de sinal discreto 5s @65kHz, ensaio de impactação e ensaio de vibração na motobomba BIN-1201 do Poço Antiinundação U12. Não foi constatado valores de Alerta/Alarme. Mais detalhes nos relatórios em anexo e no sistema OMNITREND. (OMNITREND \\Legacy\Prism4\OMNITREND\SMIL.DT\LABORATORIO\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\ MOTOBOMBA BIN-18A03_COMISSIONAMENTO\]) | Dentro do Prazo |  |  | 1.15 | 3.53 | 5.72
202515934 | STE | 202222759 | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202541 | 08/10/2025 15:14:25 | FABRICAR CONFORME DESENHO ANEXO 01UN DE REFORÇO DE FIXAÇÃO DE BASE PARA APLICAÇÃO NA MOTOBOMBA BSN-1302. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202549 | 202543 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a retirada do material do estoque, foi efetuado o corte na medida solicitada, feito a marcação e os furos, conforme a medidas dadas no desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.67 | 0.17
202515933 | STE | 202515651 | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202541 | 08/10/2025 15:14:53 | FABRICAR CONFORME DESENHO ANEXO 01UN DE REFORÇO DE FIXAÇÃO DE BASE PARA APLICAÇÃO NA MOTOBOMBA BSN-1201. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202549 | 202543 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a retirada do material do estoque, foi efetuado o corte na medida solicitada, feito a marcação e os furos, conforme a medidas dadas no desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.67 | 0.17
202515600 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202541 | 08/10/2025 15:16:43 | Verificar/reparar cabo do sensor de vibração. O referido sensor gera alerta no Vibxpert ao ser utilizado. O alerta apresentado é "Curto circuito LineDrive detectado". Sensor testado nos dois equipamentos do setor, apresentando mesmo erro. Também testado apenas o cabo, permanecendo o alerta. | MAM3 | ILA2 | EVANDRO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202549 | 202544 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en sonda por corto circuito entre malla de tierra y pin de datos, debido a pérdida de aislación puntual en la zona de conector (ver anexo), realizada confección del terminal con el mismo conector original. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.13 | 2.27 | 0.07
202515640 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202541 | 08/10/2025 16:12:19 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MICRO-COMPUTADOR, MOD.MTC2 , MARCA DELL, BP-636170, IB-4764. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202542 | 202541 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1245/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202515612 | STE |  | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202541 | 08/10/2025 16:12:25 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE DESCARGAS PARCIAIS , ASSESOÓRIOS , MOD.4918A , MARCA HP, NS 82295, BP-, IB-4737. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202543 | 202541 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202516096 | STE |  | A006A039 | QUADRO CG-06 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.006-4 | 202541 | 08/10/2025 16:27:07 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado oscilación intermitente en el RTD-13 (3-A6-6.13) de temperatura del segmento guía n° 14 del cojinete guía superior. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 1221 al 1223. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-06 en los bornes XT: 910 a 912 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Verificando conexiones del CG en bornes 1221 al 1223 se midieron valores anormales del RTD N14 del cojinete cuia superior. Valores medidos: R1221-1222: variando entre 27,8 a 34,9 Ohms R1221-1223: 127,6 Ohms R1222-1223: variando entre 143,5 a 152,1 Ohms Fue emitida SSA 202516742 para la verifiacion del RTD en campo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.67
202516102 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202541 | 09/10/2025 05:38:35 | Verificado que as colunas referentes as bombas 1,2 e 3 estão sem sinalização e também não acendem no teste de lâmpadas. OBS: defeito recorrente da SSA 202513773. | OUO6 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202542 | 202543 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fue encontrado ausencia de tensión, control y señalización desde la bomba 1 hasta la 3. Fue realizado análisis y encontrado una costura con falso contacto en el cable "539" en la regla X31. Realizado sustitucion de los terminales correspondiente a los bornes 12 y 13 del mismo y realizado reaprieto en las demás costuras. Realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Fotos en anexo | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.5 | 4 | 1
202516095 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 09/10/2025 07:01:18 | Solicitamos apoio de operador e ponte rolante para movimentação de motobombas do poço anti inundação BIN-14, para transporte e descida de motobombas novas e retirada das antigas. Movimentações a serem executadas entre as elevações 108 a 89 bloco U14. Previsão de necessidade 17/10/25. | MAM1 | MAM2 | EVERTON JONI MACHADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202542 | 202544 | 0 | 0 | VICTOR CESAR PANUCI | Atividade foi executada através da SSA 202517018 na data 27/10/2025. | Fora de Prazo |  |  | 0.02 | 0.1 | 0.02
202516069 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202541 | 09/10/2025 07:23:08 | Revisar o perfil de acesso GAMA12 (leitor LM-325D) e verificar motivo do bloqueio do acesso de pessoas habilitadas a ingressar nas salas blindadas utilizadas por ILA3 no LQEE. Em anexo, formulários de solicitação de liberação de acesso com os colaboradores e e-mail informando o ESAI sobre os formulários e situação atual do perfil de acesso GAMA12. | ILA3 | MEL4 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202541 | 202543 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue ejecutado conforme solicitado, realizada prueba de acceso en el local, en condición normal | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202516047 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 09/10/2025 07:32:20 | EFETUAR REPARO/MODIFICAÇÃO DE 2 TAMPAS DIANTEIRAS RESERVAS DO SETOR QUE APRESENTARAM EROSÃO NAS ROSCAS DO SISTEMA DE PURGA/DRENAGEM EXISTENTES ATRAVÉS DA REABERTURA DA FURAÇÃO C/ BROCA 30MM, ABERTURA DE ROSCA 1" NPT E INSTALAÇÃO DE BUCHAS DE REDUÇÃO DE 1" NPT X 3/4 NPT, ASSIM C/ EFETUAR A COLAGEM DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO NESSAS TAMPAS E, ADICIONALMENTE A COLAGEM DE JUNTA EM UMA TAMPA TRASEIRAS EM PREPARAÇÃO A MANUTENÇÃO 3A DA U16, CONF. PUG/2025. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EXECUTADO O REPARO/MODIFICAÇÃO DE 2 TAMPAS DIANTEIRAS QUE APRESENTARAM EROSÃO NAS ROSCAS DO SISTEMA DE PURGA/DRENAGEM EXISTENTES, REABERTURA DA FURAÇÃO C/ BROCA 30MM, ABERTURA DE ROSCA 1" NPT E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE 1" NPT X 3/4 NPT. POSTERIORMENTE FORAM COLADAS AS JUNTAS DE VEDAÇÃO DAS TAMPAS MODIFICADAS E ADICIONALMENTE COLADA A JUNTA DE VEDAÇÃO DE UMA TAMPA TRASEIRA RESERVA DO SETOR. | Dentro do Prazo |  |  | 6.97 | 25.75 | 2.83
202516046 | STE |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.282-4 | 202541 | 09/10/2025 07:32:50 | EXECUTAR INSPEÇÃO, TROCA DAS TAMPAS, JUNTAS DE VEDAÇÃO E REPARAR SE NECESSÁRIO ESPELHOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº10 SUBSTITUÍDO DA U18 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: RADIADOR SERÁ MONTADO NA POSIÇÃO 14 DA U09 (PREVISTO P/ 05/01/2026), PORTANTO SERÁ NECESSÁRIO A MONTAGEM DE AMBAS AS TAMPAS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202542 | 202542 | 0 | 0 | FABIANO JOAO KONZEN | EFETUADO LIMPEZA, INSPEÇÃO, REPARO DOS ESPELHOS, TROCA DAS TAMPAS, JUNTAS DE VEDAÇÃO E MONTAGEM DAS TAMPAS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº10 SUBSTITUÍDO DA U18 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTEÇÃO 3S. | Dentro do Prazo |  |  | 5.45 | 30.87 | 4.02
202516044 | STE |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.281-6 | 202541 | 09/10/2025 07:33:00 | EXECUTAR INSPEÇÃO, TROCA DAS TAMPAS, JUNTAS DE VEDAÇÃO E REPARAR SE NECESSÁRIO ESPELHOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº09 SUBSTITUÍDO DA U18 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: RADIADOR SERÁ MONTADO NA POSIÇÃO 13 DA U09 (PREVISTO P/ 05/01/2026), PORTANTO SERÁ NECESSÁRIO A MONTAGEM DE AMBAS AS TAMPAS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EFETUADO LIMPEZA, INSPEÇÃO, REPARO DOS ESPELHOS, TROCA DAS TAMPAS, JUNTAS DE VEDAÇÃO E MONTAGEM DAS TAMPAS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº09 SUBSTITUÍDO DA U18 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTEÇÃO 3S. | Dentro do Prazo |  |  | 4.78 | 31.27 | 4.32
202516098 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 09/10/2025 07:46:04 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108 / U18A PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 3A DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONF. PUG/2025, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE MANUTENÇÃO AO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 OU ATÉ A PRÓXIMA UG PREVISTA P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S OU 3A. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202545 | 202548 | 1 | 0 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MMU1 con Puente Grua N12 para realizar las actividades de mantenimiento de la UG18A, las cuales consisten en: Izaje y retiro de tapas de acceso al generador, colocación de escalera, guardacuerpos, dispositivos, pasarela o plataforma,retirada de guía central de aire, tapas de radiadores, y adicionalmente traslado del contenedor de mantenimiento al final del PD hasta la UG16, en la elevación 108. | Dentro do Prazo |  |  | 1.22 | 34.13 | 1.02
202516099 | STE | 202515978 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202541 | 09/10/2025 08:04:55 | Solucionar atrasos na transmissão de dados, desde a remota, acontecendo esporadicamente na estação de Puente de la Amistad. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado que o modem GSM executa conexão na rede e com o datalogger, porém os dados não são processados no servidor de SFTP da SIPS.AA (arquivos em anexos). Após contato entre SMME.DT, SMIN.DT com Sr. José Maria Britos Vasquez (SIPS.AA), foi desativado algumas políticas segurança. Após a intervenção da SIPS.AA, foi constatado a normalização no recebimento dos dados. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 3.67 | 1.67
202516111 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 09/10/2025 09:12:09 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales de partida y parada al tablero móvil adquirido a través de la OC-4500078705. *Ajustar el relé térmico a 240A, aplicar 360A y verificar tiempo de actuación (aprox. 120s). *Ensayar el disyuntor conforme archivo adjunto. *Simular falta de fase y verificar el funcionamiento del RFF. *Conectar en la entrada cable 159158 con 2 metros de longitud y plug 714020+714011. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202542 | 202543 | 0 | 0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO REALIZADO COMISSIONAMENTO EM PAINÉL MÓVEL 460V/250A. REALIZADO ENSAIOS, RESULTADOS EM ANEXO. REALIZADO ENSAIO EM RELÉ TÉRMICO CONFORME INSTRUÇÃO, ATUAÇÃO EM 118s. ENSAIADO RELÉ FALTA DE FASE E CONSTATADO ATUAÇÃO CONFORME ESPERADO. INSTALADO CABO E PLUGUE CONFORME SOLICITADO, MATERIAL FORNECIDO DE SOBRAS DE MONTAGEM DA SOCM.DT. MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS FEITAS NO DESENHO MARCADO EM ANEXO. PAINÉL ENTREGUE NA OFICINA DA USINAGEM DA SMMU EL108 AMD. | Dentro do Prazo |  |  | 2.03 | 20.9 | 0.98
202516116 | STE |  | E002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.012-1 | 202541 | 09/10/2025 09:41:51 | ADEQUAÇÃO INTERLIGAÇÕES AÉREAS – LT 500KV IPU MD2 - COTA 144 e COTA 195 Considerando o fim da vida útil dos equipamentos e a Ação 549 do Planejamento Plurianual da SM.DT, realizar a adequação das interligações aéreas para substituição dos equipamentos da saída da LT 500kV 50Hz IPU MD2 (L2), cota 144 e cota 195 (ver anexo). Os cabos 4000 MCM devem ser posicionados de forma natural, evitando esforços mecânicos desnecessários .Ao final, verificar o torque dos parafusos dos conectores. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202543 | 202548 | 1 | 0 | SILVIO REZENDE | Foi realizado a desconexão e retirada dos barramentos flexíveis para substituição dos equipamentos da saída da LT 500kV 50Hz IPU MD2 (L2), cota 144 e cota 195, após a troca foram instalados novos condutores. Os cabos 4000 MCM foram posicionados de forma natural, evitando esforços mecânicos desnecessários. Ao final, realizou-se o torque dos parafusos dos conectores. | Dentro do Prazo |  |  | 3.3 | 237.78 | 2.87
202516121 | STE | 202515999 | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202541 | 09/10/2025 11:27:30 | Providenciar a substituição da BITCON22 pela BITCON23 no segundo piso do Edificio de Manutencao, necessária para a execução das atividades de edição de displays (202515999). A workstation BITCON22 deve ser devolvida para o almoxarifado ao final da atividade. Obs: "Esta solicitud se debe a que la BITCON23 tiene habilitada la función DBED, utilizada para la edición de displays del SCADA" | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DA CONSOLE BITCON22 PELA BITCON23, CONFORME SOLICITADO. REALIZADO TESTE DE FUNCIONALIDADE COM O PESSOAL USUÁRIO COM RESULTADO SATISFATÓRIO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.25 | 1
202516104 | STE | 202505897 | P047B012 | DESUMIDIFICADOR DE AR CCR 50HZ, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0852.005-0 | 202541 | 09/10/2025 14:26:33 | Contactada la asistencia técnica del equipamiento. Fue orientado cambiar el disyuntor del tablero de alimentación para uno de 70A (disyuntor actual es de 40A). Verificar disponibilidad del componente y solicitar la sustitución. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202518530 para cambiar el disyuntor actual de 40A por un disyuntor de 63A. La alimentación del DESHUMIDIFICADOR DE AIRE CCR 50HZ fue cambiada a un disyuntor de 63A. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202516097 | STE | 202506474 | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202541 | 09/10/2025 14:26:59 | Realizar medição de vibração no conjunto motobomba para verificação da efetividade da lubrificação realizada na SSP 20254887. Nota: motor apresentava carpete elevado nos espectros de envelope do mancal inferior (2-PY e 2-MT). | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas, no se encontraron valores de vibración que estén por encima de los valores de Alarma. Mas detalles en el sistema OMNITREND. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202516132 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202541 | 09/10/2025 16:26:40 | Reducir a 500 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA: 202516105, 202516106 y 202516107. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202545 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue reducida la presión en las tres fases del Interruptor 85L02 hasta alcanzar 250kPa. El gas retirado fue almacenado temporalmente en depósitos de gas. Luego de la culminación del servicio en el compartimiento A09-4, fueron normalizadas la presiones de gas en las tres fases hasta alcanzar presión nominal utilizando el mismo gas retirado. ► Valores Dejados (27 °C) • R: 716,6 kPa • S: 717,1 kPa • T: 716,6 kPa | Dentro do Prazo |  |  | 1.63 | 45.67 | 2.5
202516131 | STE |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202541 | 09/10/2025 16:26:56 | Reducir a 500 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA: 202516105, 202516106 y 202516107. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202545 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue reducida la presión en las tres fases del Interruptor 05L02 hasta alcanzar 250kPa. El gas retirado fue almacenado temporalmente en depósitos de gas. Luego de la culminación del servicio en el compartimiento A09-4, fueron normalizadas la presiones de gas en las tres fases hasta alcanzar presión nominal utilizando el mismo gas retirado. ► Valores Dejados (27 °C) • R: 717,1 kPa • S: 716,6 kPa • T: 716,8 kPa | Dentro do Prazo |  |  | 1.72 | 47.47 | 2.5
202516117 | STE | 202514538 | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202541 | 09/10/2025 16:54:25 | Solicitamos apoio para realizar ensaio de aplicação de tensão no atuador EA, ponto a ponto (0 a 12V), de forma a verificar comportamento da Válvula e atender a solicitação da SSA matriz. | MMU2 | MEL2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYO DE APLICACIÓN DE TENSIÓN EN EL ACTUADOR PARA LEVANTAMIENTO DE RESPUESTA DEL PARTE DEL CIRCUITO HIDRÁULICO DEL RV COMPRENDIDO ENTRE LA VALVULA ACTUADORA Y DISTRIBUIDORA. RESULTADOS EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13.5 | 2
202516133 | STE |  | R028B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.015-7 | 202541 | 09/10/2025 16:55:23 | Verificar y colocar de forma segura placa de salida de emergencia, ubicada en la el.92, unidad 9A eje CD. | OUO5 | MCI2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | FABIANO INACIO DO PRADO | reparar placa de identificação cota 92. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.17 | 1.5 | 0.17
202516140 | STE |  | R026B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.013-2 | 202541 | 10/10/2025 00:07:07 | Verificar e colocar de forma segura a placa de saída de emergência, cota 92 eixo CD, U-03. Foto em anexo. | OUO5 | MCI2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | FABIANO INACIO DO PRADO | reparar placa de identificação cota 92. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.17 | 1 | 0.17
202516147 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202541 | 10/10/2025 07:48:53 | Conforme solicitado pela ENES.DT, disponibilizar o relé de comando (código de estoque 686808 ) para fins de testes de compatibilidade com o módulo “low voltage” de saídas binárias D20. Ref. CT (Modernização das DAUCs 4500074477/2024). https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=686808 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202545 | 202547 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do almoxarifado o contator, para uso durante o FAT das novas DAUCs. Após este período, o equipamento vou devolvido para o almoxarifado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1.5
202516149 | STE |  | E002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-02 | 0213.002-5 | 202541 | 10/10/2025 07:54:39 | Sustituir modulo SIEMENS 6EV5101-0AC (4A) por otro reparado por ILA2 con el microdisyuntor de la marca ETA. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202542 | 202544 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SUSTITUIDO MODULO SIEMENS 6EV5101-0AC (4A); con Cod. Mat. 114456, por otro de características similares, el modulo retirado fue enviado al laboratorio SSA Ref. 202517073.- | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.08
202516143 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202541 | 10/10/2025 08:06:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el recinto del sistema E se encuentra con agua conforme se muestra en el anexo | OUO5 | MCI1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202547 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza y desobstrucción de la boca de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.5 | 1.5 | 0.5
202516151 | STE | 202515955 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202541 | 10/10/2025 08:28:08 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU18A-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes X1-78 y X1-79, conectar los cables 3 y 4 a los bornes X1-72 y X1-73 conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC (sustituir transductor CA8 modelo JK3000A1 por el modelo JK3000A2) según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202546 | 202548 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição do transdutor. Efetuada as modificações e conexões conforme desenho e descrição da SSA. Isolação >20G Ohms. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.83 | 0.25
202516126 | STE |  | S096B008 | BOMBAS 60 Hz | 0276.021-7 | 202541 | 10/10/2025 08:52:17 | Solicitamos apoio para execução de ensaio de rugosidade nos eixos de acionamento e eixos intermediários de transmissão da motobomba BDR-1502. Obs: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | ILA1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizó un ensayo de rugosidad por muestreo en las camisas de eje de bombas correspondiente al contrato 4500065573 – Ruhrpumpen. La mayor y la menor rugosidad medida fueron, respectivamente: Ra = 0,730 µm (Rz = 6,955 µm) y Ra = 0,411 µm (Rz = 3,381µm). Más detalles en documento anexado | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.25 | 0.75
202516108 | STE |  | S096B008 | BOMBAS 60 Hz | 0260.036-3 | 202541 | 10/10/2025 08:52:28 | Solicitamos apoio para execução de ensaio de rugosidade nos eixos de acionamento e eixos intermediários de transmissão da motobomba BIN-1403. Obs: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | ILA1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizó el ensayo de rugosidad por muestreo en las camisas de eje de bombas. La mayor y la menor rugosidad medida fueron, respectivamente: Rz=16,102 µm (Ra=1,274 µm) e Rz=2,520 µm (Ra=0,258 µm). Más detalles se presentan en el documento anexado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 0.5
202516103 | STE |  | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202541 | 10/10/2025 08:52:52 | Solicito apoio para realizar isolação e bloqueio na alimentação elétrica do sistema de elevação auxiliar da ponte rolante N14 (cabo de aço rompido conforme SSA 202508908). Cadeado de bloqueio será colocado pela SMMA.DT. Contato Diego Macedo 4978 | MAM2 | MEL2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202542 | 202543 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a desenergização e isolação (colocação de cadeado da SMMA.DT) da chave seccionadora 21F1, responsável por alimentar o circuito da elevação auxiliar (talha). | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 1 | 0.92
202515825 | STE |  | R031A003 | BLOCO AMC-3 | 0980.159-7 | 202541 | 10/10/2025 08:53:03 | Solicitamos verificar a possibilidade de substituição da maçaneta de fechadura e instalação de mola aérea em porta da sala 05, MAM1, cota 127. | MAM1 | MCI2 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202546 | 202547 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la sustitución del picaporte de la puerta solicitada, también se realizó la instalación de una mola aérea. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.17 | 0.58
202516167 | STE |  | M029A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG2 | 0412.016-7 | 202541 | 10/10/2025 11:47:11 | Debido a la reforma del Edificio de Producción y al descomisionamiento del sistema de telefonía EDP, retirar de los Bloques Verticales (BV) los cables: TEL-541, TEL-542, TEL-556 y TEL-557, para posibilitar la retirada de los cables troncales. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202543 | 202543 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado decomissionamento dos cabos telefônicos no distribuidor DG-2, ficando pendente a remoção pela SOCM.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 5.25 | 0.67
202516166 | STE |  | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202541 | 10/10/2025 11:47:20 | Debido a la reforma del Edificio de Producción y al descomisionamiento del sistema de telefonía EDP, retirar de los Bloques Verticales (BV) los cables: TEL-043, TEL-044, TEL-056 y TEL-057, para posibilitar la retirada de los cables troncales. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el descomisionamiento de los cables correspondientes al sistema de telefonía EDP, dejando así en condiciones para la retirada de las mismas. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 11 | 0.67
202516173 | STE | 202516155 | P042A012 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0126.154-1 | 202541 | 10/10/2025 17:12:12 | Realizar reparaciones en filtro autolimpiante, fallas observadas en las imagenes adjuntas. | MAM3 | MMU3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202550 | 202542 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fue realizado ensayo de LP para identificar la discontinuidad, reparación de fisura mediante proceso GTAW, para verificar fue realizado LP posterior al finalizado del procedimiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7.75 | 0.17
202516189 | STE |  | R028B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.015-7 | 202541 | 11/10/2025 17:55:20 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a placa de sinalização do elevador E-13 encontra-se quebrada, localizada na cota 78 eixo CD, U-9A. Vídeo em anexo. | OUO5 | MCI2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | FABIANO INACIO DO PRADO | substituição de placa de sinalização | Fora de Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.5 | 1 | 0.17
202516188 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202541 | 11/10/2025 17:55:33 | Verificar e solucionar iluminação deficiente em frente ao elevador E-13, localizada na cota 78, U-9A. Vídeo em anexo. | OUO5 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Sustituido luminária LED 24W queimadas por outra nova com as mesmas características em frente ao elevador E-13, localizada na cota 78, U-9A. Deixado a iluminaria em condições normais. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1.67 | 1.67 | 1
202516093 | STE |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202542 | 13/10/2025 07:04:37 | verificar y solucionar motivo por el cual no se puede dar comando de partida a la bomba dosadora de Hipoclorito de sodio BWP-E04-10 de la ETA-1A OBS: En la pantalla de comando se observa el mensaje "Inhibir" el cual no puede ser cambiado | OUO0 | MEL4 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que não estava habilitado o comando da bomba dosadora de hipoclorito de sódio BWP-E04-10 da ETA-1A na IHM. Realizado login com usuário administrador e habilitado o comando. Executado teste de acionamento da bomba pela IHM com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.25 | 6 | 1
202516187 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202542 | 13/10/2025 07:08:20 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-10, foi constatado comportamento anômalo do sensor P1S - Vibração Relativa Radial do Mancal Guia Superior, posição Brasil. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202542 | 202544 | 0 | 1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Se encontró el sensor P1S que presentaba comportamiento anómalo en mismas condiciones sin alteraciones posterior al reapriete de bornes en caja de conexión JBUGB1 y verificación del plug de conexión del sensor, con ayuda del personal de MMU1 se procedió a la sustitución del sensor por otro de mismas características y ajuste de la distancia, verificándose así la normalización de las lecturas. En anexo gráficos correspondientes a mediciones pre y pos intervención. Documento AT:202508662 | Dentro do Prazo |  |  | 2.97 | 11 | 1.83
202516180 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202542 | 13/10/2025 07:27:54 | Substituir bateria e Verificar Calibração do instrumento alicate miliamperímetro IB--3793, fabricante Fluke, modelo 773, número de série: 38680150WS. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | 202542 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas las pilas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202516145 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202542 | 13/10/2025 07:50:32 | Verificar o motivo pelo qual as luminárias da sala de trabalho dos técnicos (cota 128) não acende. | MET3 | MEG3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202543 | 202543 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e verificado 03 luminárias queimadas, que foram substituídas por novas de mesmas características técnicas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.63 | 4 | 2.22
202516150 | STE | 202515125 | K075C023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR DO POÇO U15 | 0261.014-0 | 202542 | 13/10/2025 08:06:07 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA E REMOÇÃO DE CABOS E ELETROTUDOS DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DO LUBRIFICADOR DA MOTOBOMBA BDR-1502 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. OBS: O NOVO EQUIPAMENTO SERÁ AUTOLUBRIFICADO COM O LÍQUIDO BOMBEADO, PORTANTO NÃO SERÁ NECESSÁRIO RECONEXÃO ELÉTRICA. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202542 | 202542 | 0 | 0 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme solicitado, realizada la desconexión eléctrica y remoción de los conductores y electroductos del conjunto lubricador automático referente a la MOTOBOMBA BIN-1502. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.83 | 0.08
202516148 | STE | 202515126 | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 0329.002-6 | 202542 | 13/10/2025 08:06:15 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-1502 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME SOLCITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202542 | 202542 | 0 | 0 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada desconexión eléctrica de los circuitos de fuerza, calentamiento y aterramiento del motor N2 60HZ de accionamiento de la motobomba BDR-1502 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.33 | 0.08
202516206 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202542 | 13/10/2025 08:40:12 | Solicito a impressão de 200 etiquetas que serão utilizados para validação de ensaios em EPI`s e EPC`s. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202550 | 202549 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado apoio conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.08
202516205 | STE |  | N029A071 | PAINEL PLC | 3179.010-6 | 202542 | 13/10/2025 09:33:49 | Verificar e reparar o joystick de controle da Ponte N12, que apresenta mau contato nos movimentos de translação e elevação de carga. | MAM2 | MEL2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202542 | 202543 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foram realizados todos os movimentos na ponte N12 (translação, direção do carro e elevação de carga principal e auxiliar) e não foi constatada nenhuma falha ou anomalia durante os ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.75
202516225 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:38:40 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | 202543 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2726 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202516223 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:38:50 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2731 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.75 | 0.07
202516221 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:38:56 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2829 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.75 | 0.07
202516220 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:39:02 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2828 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202516217 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:39:07 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2730 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.75 | 0.07
202516215 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:39:13 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 8200672Y agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2707 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.75 | 0.07
202516213 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:39:19 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A.Marca WIKA 82008KMH agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2706 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1.5 | 0.07
202516212 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:39:25 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 8200C31R agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2703 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.75 | 0.07
202516210 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 09:39:31 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A.Marca WIKA 8200C31Q agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2704 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.75 | 0.07
202516229 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202542 | 13/10/2025 09:59:37 | Verificar inversão do alarme no SCC referente a carregador desconectado para o C1 e C2. Ao desconectar o C1 o alarme de carregador C2 desconectado é acionado, e vice-versa. | OUO7 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202545 | 202545 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado inversão das conexões no borne da DAUC-03 ,entre os carregadores C1 e C2 (X117:18,19). Realizada a correção, com um teste de desconexão do carregador C1, indicando normalmente no SCC. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 2 | 2.5 | 1.5
202516234 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202542 | 13/10/2025 10:48:27 | Guarita de Entrada da SEMD está sem água. Observação: caixa d'água de chegada de água cheia, boia funcionando e motor da bomba funcionando normalmente. | OUO7 | MAM1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | Efetuado inspeção em bomba, aberto torneiras e acionado a descarga do banheiro para verificar disponibilidade de água no reservatório da guarita. Efetuado partida e parada de forma manual e verificado correto funcionamento da bomba. | Dentro do Prazo |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO | 0.5 | 1.5 | 0.25
202516233 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 13/10/2025 11:19:01 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. agregarID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2725 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.75 | 0.07
202515844 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 13/10/2025 14:59:47 | Realizar la pintura de estante metálico con color cinza 7035. | MCI1 | MCI4 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 3.67 | 0.08
202516004 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202542 | 13/10/2025 15:00:32 | Fabricar y sustituir 11 tapas de hormigón de canaleta localizada aguas arriba del estacionamiento AMD cota 144. Fotos en anexo. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202547 | 202547 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la fabricación y colocación de las tapas de hormigón. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202516005 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202542 | 13/10/2025 15:01:02 | Fabricar y sustituir 1 tapa de hormigón dañada, localizada en el estacionamiento AMD cota 144, próximo al espacio de SMMC. Fotos en anexo. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202549 | 202548 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la fabricación y sustitución de la tapa de hormigón. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.5
202516006 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202542 | 13/10/2025 15:01:33 | Realizar demolición de pared para permitir reparación/ajuste de marco y puerta, en el acceso a la presa principal, cota 144 F04/05. Fotos de la puerta en anexo. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202548 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de la puerta sin necesidad de demoler la pared. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202516109 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202542 | 13/10/2025 15:05:37 | U07, cota 127: Rejilla de canaleta rota. Reemplazar rejilla | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizou-se a fabricação e instalação de grelha com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202516110 | STE |  | R027B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.012-0 | 202542 | 13/10/2025 15:06:07 | Cota 108: Pintura de pared trasera de sala de comando deteriorada. U07/U08. Realizar restauración de pintura. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202547 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de pintura en las paredes interna de la sala de comando. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202516112 | STE |  | R027A003 | BLOCO U07 | 0980.147-6 | 202542 | 13/10/2025 15:07:20 | Cota 144: Se observa descamación en muro y mureta de la galería de ventilación. Aguas arriba y aguas abajo. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202542 | 202545 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado corte, demolição, limpeza e aplicação de argamassa de cimento e areia com dosagem 1:2, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.08
202516115 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202542 | 14/10/2025 08:00:42 | Foram solictadas pelo suporte da AVEVA (SS 01281825) informações adicionais às enviadas na SSA 202514729. Detalhes no anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202542 | 202542 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificadas as informações solicitadas. Capturas de tela em anexo. Detalhe importante: Temos dois servidores do PI Notifications, realizei a captura em cada um dos dois, e o resultado de cada um é diferente, como pode ser visto no anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.67 | 0.17
202516277 | STE | 202515489 | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202542 | 14/10/2025 09:09:47 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 07/11/2025. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202542 | 202545 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 1.92 | 0.08
202516300 | STE |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202542 | 14/10/2025 10:30:10 | Desconectar y aislar los cables de salida del disyuntor 52-04, alimentación del QL-9A111-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202543 | 202543 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fueron retirados y aislados los cabos de salida del disyuntor 52.04 (CLF-14), correspondiente a la alimentacion eléctrica del panel QL-9A111-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. Emitida SSA: 202516843 a IEQ-2 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3.5 | 1.17
202516299 | STE |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202542 | 14/10/2025 10:30:25 | Desconectar y aislar los cables de salida del disyuntor 52-02, alimentación del QL-10091-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Foram retirados os cabos de saída do disjuntor 52.02, correspondente à alimentação elétrica do painel QL-10091-0, para viabilizar a reforma do Edifício de Produção, conforme solicitado pela IEQ-2. Foi emitida a SSA 202516831 para que a IEQ-2 atualize o projeto elétrico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202516298 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202542 | 14/10/2025 10:30:33 | Desconectar y aislar los cables de salida de los disyuntores 52-05 y 52-07, alimentaciones del QL-10051-0 y QL-10071-0 respectivamente, para posibilitar los trabajos de reforma del 2do y 3er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Foram retirados os cabos de saída dos disjuntores 52.05 e 52-07 , correspondentes à alimentação elétrica dos paineis QL-10051-0 e 10071-0, para viabilizar a reforma do Edifício de Produção conforme solicitado pela IEQ-2. Foi emitida a SSA 202516828 para que a IEQ-2 atualize o projeto elétrico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202516305 | STE |  | J052D025 | QUADRO QL-9A111-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5. PAVIM. | 0698.082-1 | 202542 | 14/10/2025 10:43:15 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 9A111-0 para posibilitar los trabajos de reforma en el 5to Piso del Edificio de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202516300 para desconexión del cable de salida del CLF-14. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202543 | 202544 | 0 | 0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A111-0 no CLF14, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.67 | 0.5
202516304 | STE |  | K052D019 | QUADRO QL-10091-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4.PAVIM | 0698.167-4 | 202542 | 14/10/2025 10:43:25 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10091-0 para posibilitar los trabajos de reforma en el 4to Piso del Edificio de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202516299 para desconexión del cable de salida del CLF-16. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202543 | 202544 | 0 | 0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10091-0 no CLF16, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.67 | 0.5
202516303 | STE |  | K052D016 | QUADRO QL-10071-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3.PAVIM | 0698.165-8 | 202542 | 14/10/2025 10:43:32 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10071-0 para posibilitar los trabajos de reforma en el 3er Piso del Edificio de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202516298 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202543 | 202544 | 0 | 0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10071-0 no CLF15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202516302 | STE |  | K052D013 | QUADRO QL-10051-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.164-0 | 202542 | 14/10/2025 10:43:40 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10051-0 para posibilitar los trabajos de reforma en el 2do Piso del Edificio de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202516298 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202543 | 202544 | 0 | 0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10051-0 no CLF15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.33 | 0.5
202516295 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202542 | 14/10/2025 11:23:58 | Crear identidad AF "CMA" y asignar permisos conforme última revisión de documentación (PIAF_Security_Plan_R3). Mapear la identidad AF "CMA" al grupo "SIRI\GRP_PERMIT_SMIDT_PI", a ser creado en el AD del SIRI, e incluir usuarios definidos en última revisión de documentación (PI-AF_roles R5). Solicitud de origen SOASMDT-225 (en anexo). Documentación: https://confluence.itaipu/display/SMINDT/PI+Asset+Framework+Security+Plan | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202543 | 202544 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creada la identidad AF "CMA" y asignado los permisos conforme última revisión del documento PIAF_Security_Plan_R3. Fue mapeada la identidad al grupo recientemente creado SIRI\GRP_PERMIT_SMIDT_PI; fueron incluidos los usuarios definidos en el documento PI-AF_roles R5 según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202516325 | STE |  | K036A001 | QUADRO QI-06 | 0272.006-0 | 202542 | 14/10/2025 13:43:39 | Durante ejecución de la SSP: 20251009, fue encontrado fin de curso del disyuntor 52D pos. FC con fisuras en la carcaza y el disyuntor 52E acepta comando eléctrico de cierre siendo que el SAD está actuado. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202542 | 202542 | 0 | 0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del disy. 52E y 52D, donde se observo las sigts. anomalías: 52D fin de curso pos. FC con fisuras en la carcaza. 52E dispositivo de fin de curso del SAD no cambia de estado. Por lo tanto, todos los componentes con defectos encontrados en los dos disy. fueron sustituídos por otro de iguales características que fueron retirados del almacén. Efectuado ensayos funcionales confirmando que los disyuntores están funcionando correctamente y que las anomalias fueron resueltas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2.83 | 1.17
202516320 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202542 | 14/10/2025 13:47:09 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202516309. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202549 | 202550 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirados componentes del antiguo sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina conforme diseños en anexo de emisión. Emitidas a IEQ1 SSA 202514147 para actualización de diseño funcional y SSA 202519509 para actualización de diseño de interconexión. Obs.: Materiales enviados al almacén para descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11 | 1.33
202516319 | STE |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202542 | 14/10/2025 13:47:25 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU151677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202543 | 202543 | 0 | 0 | JOAO CARLOS TAUBE | Desconectado e retirado os cabos EU16-1677 a 1680 do quadro UAM16 conforme solicitado. Cabos deixados identificados na bandeja sobre a sala de controle. Emitido SSA: 202516827 para IEQ1 para atualização de desenho. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.67
202516318 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202542 | 14/10/2025 13:47:49 | Conectar el cable HU16-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo tablero SVP-16 (contrato 4500067514) y desconectar el cable HU16-6015 que estaba alimentando provisoriamente al SVP-17. Ref: SSA 202510231. Esquema de alimentación 220Vca definitivo: UAM-17 > SVP-16 > SVP-17. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Desconectado el cable HU16-6015 que estaba alimentando provisoriamente al SVP17 y conectado el cable HU16-6010 para alimentación en 220 V del nuevo tablero SVP16. Emitido SSA 202517151 para la actualización de diseño (6046DCG8011E) UAM17. No es necesario emitir SSA para actualización de diseño (6229DCJ6815P) ya que esta se encuentra actualizada, detalle en anexo proveída desde la SATedms. Medic. después de la conexión Bornes(X40:1-2): 228 V Equipamiento dejado en cond. normal de operación | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.17 | 1
202516313 | STE |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202542 | 14/10/2025 13:48:44 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos cabos do sistema antigo por novos provenientes do painel SVP-16. Instalados trilhos e bornes nas caixas de passagem e realizadas as conexões conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 132 | 1
202516310 | STE |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202542 | 14/10/2025 13:50:11 | Conforme solicitado pela ENES.DT, no âmbito do Convênio nº 4500059851 montagem dos painéis GSC-1 e GSC-2. Em conjunto com a SOCM.DT, realizar a preparação dos cabos, sua devida identificação e posterior conexão no painel A13 da GIS, conforme desenho técnico em anexo. A data prevista para a realização da atividade é 27/10/2025. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202548 | 202545 | 0 | 0 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizaron ensayos satisfactorios de continuidad y aislación en los cabos lanzados. Posteriormente, según diagrama en anexo, se conectaron cables de puenteado entre los siguientes puntos de la regla XX75: - 7→8→9→15 - 24→27→28 Seguidamente, se conectaron los cabos lanzados a la regla XX75 según indicado: GSC-1 - A5S4081 - 1 → 8 - 2 → 27 GSC-2 - A5S4181 - 1 → 9 - 2 → 28 Finalmente, se obtuvo valores correctos en la medición de tensión (≈66Vca) en la entrada los tableros GSC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 11.2 | 1.25
202516312 | STE |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202542 | 14/10/2025 13:50:23 | Conforme solicitado pela ENES.DT, no âmbito do Convênio nº 4500059851 montagem dos painéis GSC-1 e GSC-2. Em conjunto com a SOCM.DT, realizar a preparação dos cabos, sua devida identificação e posterior conexão no painel A14 da GIS, conforme desenho técnico em anexo. A data prevista para a realização da atividade é 27/10/2025. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202548 | 202545 | 0 | 0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se realizaron ensayos satisfactorios de continuidad y aislación en los cabos lanzados. Posteriormente, según diagrama en anexo, se conectaron cables de puenteado entre los siguientes puntos de la regla XX75: - 7→8→9→15 - 24→27→28 Seguidamente, se conectaron los cabos lanzados a la regla XX75 según indicado: GSC-1 - A5S4082 - 1 → 8 - 2 → 27 GSC-2 - A5S4182 - 1 → 9 - 2 → 28 Finalmente, se obtuvo valores correctos en la medición de tensión (≈66Vca) en la entrada los tableros GSC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.78 | 8.95 | 1.73
202516288 | STE | 202515346 | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202542 | 14/10/2025 13:50:35 | Após análise das imagens termográficas da SSA 202515346, solicito acompanhamento com novas medições termográficas quinzenais durante 30 dias. Avaliar em conjunto com a MET-1 a viabilidade de deslocar a proteção de acrílico durante a atividade para melhor registro das termografias do circuito. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202544 | 202548 | 1 | 0 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado duas inspeções (31/10/25 e 14/11/25). Barramento de entrada do quadro do TB-01 (MET-1 retirou o acrílico): •Fase R: temp. máx 47,4°C e delta de 17,5°C em relação a fase T. •Fase S: temp. máx 41,3°C e delta de 11,4°C em relação a fase T. Régua de borne X5, bornes 1,2 e 3: • Borne 1: temp. máx 77,4°C e delta de 31,4 °C em relação ao borne 4; • Borne 2: temp. máx 74°C e delta de 28°C (borne 4); • Borne 3: temp. máx 73,4° e delta de 27,4°C (borne 4). Relatório e fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.83
202516326 | STE | 202501916 | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202542 | 14/10/2025 14:00:25 | Executar integração do SWITCH CORE-T 60Hz do edifício de manutenção ao Cisco ISE para integração com protocolo TACACS. Obs.: Atividade análoga a SSA 202514818, de 50Hz. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue integrado el SWITCH CORE-T 60Hz al CISCO ISE según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202516339 | STE | 202516118 | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202542 | 14/10/2025 14:00:34 | Realizar ajuste de driver de conexión odbc a base de datos TSDB y verificaciones conforme procedimiento adjunto. Verificar replicación en servidor secundario de PI AF. SSA origen: 202516118. Obs.: coordinar ensayos con Filipe Muggiati. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó ajuste y verificación del driver de conexión odbc a base de datos TSDB según el procedimiento proveído; fue replicada la configuración al servidor secundario PI AF; los trabajos fueron realizados en coordinación con Filipe Muggiati. Datos de conexión: Server name: chi1315.itaipu Port: 5432 Database: tsdb User Name: tsdb_user_piaf | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202516327 | STE | 202501916 | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202542 | 14/10/2025 14:00:41 | Executar integração do SWITCH CORE-T 60Hz ao Cisco PRIME para uso do serviço de Syslog e SNMP. Obs.: Atividade análoga a SSA 202514819, de 50Hz. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue integrado el SWITCH CORE-T 60Hz al CISCO PRIME según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202516317 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202542 | 14/10/2025 14:20:47 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-16 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202542 | 202545 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202516379, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202516315 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202542 | 14/10/2025 14:20:56 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-16 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202542 | 202545 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202516378, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202516292 | STE |  | J048A007 | QUADRO QL-23141 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.300-6 | 202542 | 14/10/2025 14:25:44 | Verificar y solucionar relé-temporizador averiado, responsable del accionamiento automático de la iluminación de emergencia que se encuentra encendido. Imagen en anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado contator pos.27.2 inoperante. Substituído por outro novo de mesma característica e deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.73 | 3.8 | 0.68
202516282 | STE | 202514736 | N076E010 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 1251.004-0 | 202542 | 14/10/2025 15:59:12 | Solicito apoio para aquisição de reservatório de óleo hidráulico para Genie GS-1930. O tanque atual apresenta trinca com vazamento de óleo. Conforme SSA matriz. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202542 | 202546 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | 23/10/25: Tanque hidráulico (part number 1314911GT) fornecido e substituído pela empresa Hortoman (CT 4500075766). Durante testes, verificou-se que as baterias não estavam segurando carga, portanto foi feita a substituição (material fornecido pela Itaipu). Relatório de atendimento em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202516287 | STE | 202516240 | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202542 | 14/10/2025 16:01:14 | Solicitamos apoio e indicação de atuação para analisar e solucionar alarmes de Holdover no FOX A SEFI. Em anexo, log de eventos, alarmes e configuração das fontes de sincronismo. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202544 | 202543 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Realizar verificación de la fuente de sincronismo y accesorios: cableado y conectores, medición de señal (2MHz) en el FOX, mediante osciloscopio. Ver referencias en adjunto. En caso de no detectar defecto en cableado, intercambiar fuente de sincronismo entre anillo A y B y dejar en verificación por 7 días. Utilizar cable coaxial 75Ω y conectores BNC. En caso de ser necesario, conmutar placa COBUV de la principal para la stand-by. Informar los resultados obtenidos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12.5
202516359 | STE | 202516358 | N015A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.023-1 | 202542 | 14/10/2025 16:09:23 | Durante la inspección de evaluación del elevador E-15 inoperante, fue detectado junto con colaboradores de OTIS (contrato 4500050300) que el inversor de frecuencia (drive) se encuentra con falla funcional, por lo que se solicita gestionar con la contratada la sustitución del mencionado componente. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202542 | 202543 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | 20/10/2025: Substituição do drive realizada pela Otis (CT 4500073166). Equipamento normalizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202516366 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202542 | 14/10/2025 16:59:34 | Para atender SSA 202512244, solicitamos retirar actual termostato T1 (temperatura alta) y reemplazar por RTD tipo PT100 para supervisión de temperatura alta y supervisión del resistor de pre-calentamiento de agua del motor diésel. Instalar en el KDV-02 un controlador de temperatura y relé de supervisión conforme consta en proyecto anexo. Objetivo: utilizar otro punto de supervisión de falla de pre-calentamiento, mas próximo al resistor de 2000W. Solicitar fabricar adaptador p/ RTD. | IEQ1 | MEG3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Foi removido por MAM2 (SSA202517176) termostato T1 para a instalação de um RTD tipo PT 100 (pos."26W"). Instalado controlador MOD.C514 (Contemp) pos."26W1" e parametrizado conforme planilha do anexo. Instalado relé 12Vcc pos. "R26W1" para supervisão do controlador pos."26W1". Realizado testes funcionais e verificado operação correta do sistema de pré-aquecimento. Conforme parecer técnico (SSa202512244) foi emitida revisão de PIC.EQ.0051, OA.0234-R02 , SDS-15744 para LMR e desenho SSa202514034. | Dentro do Prazo |  |  | 19 | 31.62 | 16.07
202516370 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202542 | 14/10/2025 17:15:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma de 'PAD 20S FALLA' referente al sector 2 (sala de controle, 2º piso) de forma intermitente. | OUO7 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del panel , Realizado reaprieto de los bornes correspondiente al sector 2, verificación del modulo de monitoramiento y verificado funcionalidad de cada sensor correspondiente al lazo. Dicho lazo operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1.33
202516373 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202542 | 14/10/2025 23:50:56 | Verificar e solucionar discrepância entre SCADA e UMCC, na indicação de tensão de entrada do disjuntor 52.2, estando a tensão normal no local, e no SCADA em 265V, conforme mostra o anexo. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido transductor de tensión durante ejecución de la SSA 202418004. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Planilla de ensayos en anexo de la SSA antes mencionada. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 6 | 0.25
202516349 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 15/10/2025 07:18:58 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%. Marca WIKA 8200739I agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2702 Instrumento Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.75 | 0.07
202516357 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 15/10/2025 07:19:38 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, GRAVAR NUMERO DE ID . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | 202549 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2827. Instrumento fuera de clase, Instrumento liberado para uso, de acuerdo al valor de Tolerancia del proceso, indicada por el solicitante. Liberado para uso | Fora de Prazo |  |  | 0.03 | 2 | 0.03
202516355 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202542 | 15/10/2025 07:19:48 | Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,48 a 0,62 bar de diferença de pressão com ar de serviço com pressão nominal de 6,5 a 8,0 bar. Inserir ID. Verificar travamento de ajuste. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | 202545 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 2850. Actuación del Trip ajustado 0,50 bar. Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 1.5 | 0.03
202516354 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202542 | 15/10/2025 07:19:57 | Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,48 a 0,62 bar de diferença de pressão com ar de serviço com pressão nominal de 6,5 a 8,0 bar. Inserir ID. Verificar travamento de ajuste. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | 202544 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento ID - 2851 Actuación del Trip ajustado 0,50 bar. Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202516352 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202542 | 15/10/2025 07:20:03 | Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 897589JK agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2728 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 2.5 | 0.13
202516351 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202542 | 15/10/2025 07:20:17 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 8975DFOK agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2729 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 2.75 | 0.13
202516350 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 15/10/2025 07:20:23 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%. Marca WIKA 8200739C agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2701 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202516348 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 15/10/2025 07:20:30 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2727 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.75 | 0.07
202516379 | STE | 202516317 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202542 | 15/10/2025 07:50:57 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-16 (M6X-0547), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202543 | 202544 | 0 | 0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação e efetuado a conexão dos cabos de alimentação (M6X-0547) 125 Vcc do painel SVP-16 no disjuntor 721.20 do QB-10 conforme solicitado. Ensaio de resistência de isolação (500 Vcc/1min - Temp: 21º C - RH: 59%) +/⏚ = 11000 MΩ; -/⏚ = 14000 MΩ; +/- = 13500 MΩ; Emitido SSA para atualização de desenhos após as conexões referentes ao SVP-16, SVP-17 e SVP-18 (SSA:202517065). Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202516378 | STE | 202516315 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202542 | 15/10/2025 07:51:03 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-16 (M6X-0464), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202543 | 202544 | 0 | 0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) M6X-0464: POS/Tierra=13000Mohm, NEG/Tierra=15000Mohm, POS/NEG=12000Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 21°C , HUMEDAD= 59.3%. Posteriormente realizada la conexión del mismo al Disjuntor 721-13 conforme solicitado en diseño anexo. Resultados satisfactorios. Emitida SSA 202515235 a IEQ2 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.17
202516307 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202542 | 15/10/2025 07:53:08 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSAL_05, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS: P3/5283/06/2024. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KGF/CM², ATUAÇÃO DO ALARME DE BAIXA: 7,6KGF/CM², REARME: 7,8KGF/CM² OBS:.. FUE RETIRADO DEL TANQUE 2 DE CO2 CONFORME A LA SOLICITUD URGENTE DE LA SSA 202516265. | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202544 | 202543 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado conforme suas especificações técnicas, sem necessidade de ajuste, estando apto para uso. Nota: Ensaio realizado por período superior a 48 horas, sem identificação de falhas, conforme registrado na SSA 202516265. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 9.5 | 0.25
202516376 | STE | 202515141 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 15/10/2025 08:36:47 | Providenciar correção de descritivos de pontos da função 87 dos conjuntos T0X/R0X e T05/R05 na SOSTAT para atendimento da SSA 202515141, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202516362 | STE |  | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202542 | 15/10/2025 09:54:42 | Debido a las evidencias mencionadas en la SSA 2025 202515885 solicitamos realizar el test de impactación en los mismos puntos de la ruta de vibraciones. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Conforme solicitado, realizado em 21/10/2025, o ensaio de impactação nos mesmos pontos da rota de vibrações: Pontos no motor: (1-H, 1-V, 2-H, 2-V, 2-A) e pontos na bomba (3-H, 3-V e 3-A). As medições realizadas foram descarregadas no banco de dados do software OMNITREND 2.91 e podem ser consultadas no seguinte endereço: OMNITREND - ITAIPU BINACIONAL\SMM\Equipamentos diversos que estão fora de Rota\PAP - PRUEBA DE IMPACTO\MOTOR 2. Maiores detalhes estão no relatório em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 1.75
202516340 | STE |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202542 | 15/10/2025 10:16:29 | REALIZAR TRABAJO DE PINTURA (GRIS RAL 7035) AL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1524 | MAM3 | MCI4 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza ral 7035. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.58 | 0.08
202516394 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 15/10/2025 10:24:41 | Criar novos pontos no SCADA devido ao comissionamento do PSDF-18A conforme anexo. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202550 | 202548 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202516391 | STE | 202515690 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 15/10/2025 10:24:55 | Criar novos pontos no SCADA devido ao comissionamento do SVP-18A conforme anexo. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202550 | 202548 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202516387 | STE | 202516058 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 15/10/2025 10:26:54 | Em função da desinstalação dos painéis SCF1 e SCF2 durante PD da U18A previsto para semana 45/2025, solicitamos a desativação de pontos no sistema SCADA conforme anexos. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202550 | 202548 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202516397 | STE | 202516153 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 15/10/2025 11:19:11 | Realizar calibração do Transdutor de Tensão Siemens GMUUeff/H M08206. Alimentação 115V (UH), Entrada 115V (1-2) e saída 20mA (8-9). | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202544 | 202542 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado em las frecuencias de 50 y 60 Hz, en ambos casos se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.25
202516398 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202542 | 15/10/2025 13:37:07 | Verificar e solucionar dois cabos de controle do painel CLF-17, que foram cortados na elevação 141,00m durante a execução dos trabalhos de reforma do edifício de produção. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202543 | 202543 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fue realizada enmienda de los dos cabos de control por la terciarizada e inspeccionado las mismas visualmente sin anomalidad. Efectuado ensayos punto a punto y resistencia de aislamiento (500 Vcc/1 min) en cable M5R1022: +/⏚: 28 GΩ, -/⏚: 50 GΩ, +/-: 60 GΩ. Luego fue conectado el cable emendado en CLF-17 y QBC-01 y energizado con el apoyo de OPUO:DT. Tensiones medidas: +/⏚: 65,3 V, -/⏚: 66,0 V; +/-: 131,3 V. Condiciones: HRA: 49 %, T: 24,3 °C. Panel dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.67 | 0.83
202516388 | STE |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202542 | 15/10/2025 13:48:36 | Solicitamos identificación padrón del tablero PSDF-17, puesto en marcha con SSA 202510678. OBS: identificación conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202549 | 202550 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202516367 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 15/10/2025 15:37:40 | Solicitamos fabricação, conforme amostra, de eixo do redutor pertencente a bomba dosadora Grabe, ETA-02. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202547 | 202542 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado abertura nos diâmetros internos de engrenagem que se encontrava danificada, o pior lado abriu-se para 23,5 mm, o melhor lado para 18,5 mm e reaberto canal de chaveta passando de 6 mm para 1/4". A partir de barra redonda de aço SAE 1050 confeccionado eixo novo com medidas de acordo à modificação realizada na engrenagem porem com sistema de travamento com rosca M6 em ambas extremidades. Confeccionado arruelas e chaveta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15 | 0.5
202516405 | STE |  | B020H006 | PERMUTADOR DE ÍONS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0049.020-9 | 202542 | 15/10/2025 15:45:03 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del valor alcanzado de la conductividad a la salida del permutador (0.633 µS/cm) detectado durante la ejecución de la SSP 20254539. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirado del almox 50 litros de resina S108 y 100 litros de resina M500, ensayadas y aprobadas por la division de laboratorio, para la preparacion de 150 litros de resina SM600 para la sustitucion de la carga de resina del permutador de iones conforme solicitado. Conductividad a la salida del permutador luego de la sustitucion: 0.075 µS/cm | Dentro do Prazo |  |  | 26.7 | 7.73 | 0.63
202516411 | STE |  | B010B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.079-6 | 202542 | 15/10/2025 15:45:22 | Em complemento às ações indicadas na SSA 202503174, realizar medição de vazão utilizando o medidor ultrassônico portátil para verificação da correta medição do instrumento 80LW. Registrar vazão lida pelo medidor portátil e pelo instrumento 80LW. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizado acompanhamento da equipe de MAM1 conforme SSA derivada (202516727), que possui e opera o equipamento de medição portátil (Endress Hauser Prossonic Flow. 93T). Medição realizada em tubulação 3” de inox na saída de água de resfriamento dos trocadores de calor do MGI. Obtidos valores estáveis de aproximadamente 520 l/min. Enquanto o medidor 80LW instalado no local apresentava valores oscilantes na faixa de 495 l/min. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 1.4 | 0.67
202516372 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 15/10/2025 16:31:41 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo en las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM referentes al conjunto P. Cantidad: 115 placas. | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de verniz incolor poliuretano automotivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.42 | 0.08
202516371 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 15/10/2025 16:31:50 | Solicitamos la impresión de códigos QR en la máquina de grabación láser, para la identificación de localizaciones en campo. El listado de códigos necesarios está descrito en la planilla en adjunto. Cantidad de placas 127. Tamaño de placa: De ser posible Pequeño. OBS: conjunto M. De ser posible favor programar la impresión para noviembre 2025. | ISI0 | ILA3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202546 | 202546 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 30 | 1
202516429 | STE |  | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202542 | 15/10/2025 16:45:23 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202516309 e 202516071 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos dos sensores P2S, A1S e A2S do sistema SVP utilizando os eletrodutos listados na emissão e instalado novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBUGB1 e JBUGB2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 23.5 | 0.25
202516431 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202542 | 15/10/2025 16:46:14 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores A1E, A2E, A3E, A4E, P1E, P2E do sistema SVP-16. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBCV1, JBCV2, JBCV3, JBCV4, JBSD1 e JBSD2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 34 | 0.25
202516432 | STE |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202542 | 15/10/2025 16:46:33 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-16. Realizadas as conexões na caixa de conexão JBKP conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 19.25 | 0.25
202516433 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202542 | 15/10/2025 16:47:05 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-16. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBTGB1 e JBTGB2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 30 | 0.25
202516434 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202542 | 15/10/2025 16:47:30 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído o cabo para a interligação com o sensor A1TT do sistema SVP-16. Realizadas as conexões na caixa de conexão JBTCV conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 25 | 0.25
202516395 | STE |  | A019D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.005-4 | 202542 | 15/10/2025 17:02:42 | Encontrado Alerta de vibração no envelope do ponto 3-BRe com 2,183 g pico a pico . Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário. Gráficos e valores no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202547 | 202542 | 0 | 0 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizada avaliação dos dados de vibração, observado os expectros das frequências, relacionadas a rolamento, os valores possuem baixas intensidades. Há sinais nas frequências 150 Hz que são identificados na última coleta. Emitida a SSA 202516648 para realizar nova medição e acompanhamento do comportamento do equipamento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202516478 | STE | 202516409 | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202542 | 16/10/2025 07:09:24 | SOLICITAMOS APOIO NA POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VIBRAÇÃO RELATIVA RADIAL DO MANCAL GUIA SUPERIOR LADO BRASIL - P1S (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432006 BR) DA U10 CONFORME ORIENTAÇÕES DE IME3 VIA SSA DERIVADA 202516477 DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL SENSOR POR OUTRO NOVO SE NECESSÁRIO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Conforme solicitado se brindó apoyo para la sustitución del sensor P1S, ensayos de sensibilidad con uso de Expert vibro a través del programa DataService Configurator. En anexo se encuentran las hojas de ensayo realizado al nuevo sensor con apoyo de SMIL y los ensayos en campo durante la sustitución del sensor. Trabajo ejecutado con AT:202508662 | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 1
202516464 | STE |  | B020B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.080-8 | 202542 | 16/10/2025 08:32:07 | Realizar a substituição do trocador de calor original (GEA) pelo novo trocador (TUBAL) fornecido por meio do contrato 4500066563. Registrar dados de placa do trocador instalado e valores de vazão e pressão da linha de resfriamento após o retorno da UG. Enviar o equipamento antigo para a localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202545 | 202548 | 0 | 0 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Substituído trocador de calor N4 por outro novo, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 37.5 | 0.17
202516462 | STE |  | B020B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.079-4 | 202542 | 16/10/2025 08:32:15 | Realizar a substituição do trocador de calor original (GEA) pelo novo trocador (TUBAL) fornecido por meio do contrato 4500066563. Registrar dados de placa do trocador instalado e valores de vazão e pressão da linha de resfriamento após o retorno da UG. Enviar o equipamento antigo para a localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202545 | 202548 | 0 | 0 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Substituído trocador de calor N3 por outro novo, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 36 | 0.17
202516460 | STE |  | B020B007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.078-6 | 202542 | 16/10/2025 08:32:23 | Realizar a substituição do trocador de calor original (GEA) pelo novo trocador (TUBAL) fornecido por meio do contrato 4500066563. Registrar dados de placa do trocador instalado e valores de vazão e pressão da linha de resfriamento após o retorno da UG. Enviar o equipamento antigo para a localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Substituído trocador de calor N2 por outro novo, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 33 | 0.17
202516458 | STE |  | B020B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.077-8 | 202542 | 16/10/2025 08:32:32 | Realizar a substituição do trocador de calor original (GEA) pelo novo trocador (TUBAL) fornecido por meio do contrato 4500066563. Registrar dados de placa do trocador instalado e valores de vazão e pressão da linha de resfriamento após o retorno da UG. Enviar o equipamento antigo para a localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N1 por outro novo, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 34.5 | 0.17
202516481 | STE | 202507060 | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202542 | 16/10/2025 09:48:11 | Conforme indicación del fabricante, testar el módulo K200 (S/N 53120140) en el tablero SVP-18A, para verificar si el mismo establece conexión con el servidor de 60Hz (VM-02). | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Instalado para prueba el módulo Expect Vibro en posición K200 del tablero SVP-18A, fue posible constatar su correcto funcionamiento, permitiendo cargar la configuración, actualizar firmware y establecer comunicación con demás periféricos internos del panel y con el servidor. El módulo fue entregado a IEQ1 para ser devuelto a almacenes como sobresaliente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.25 | 0.75
202516343 | STE |  | T075W039 | CONSOLE BITDTCON1 | 0920.097-8 | 202542 | 16/10/2025 10:00:02 | VERIFICAR/SOLICIONAR MOTIVO PELO QUAL MONITOR HP Z24N S/N. CN473306TZ (CÓD. ESTOQUE 5000224) ENCONTRA-SE SEM APRESENTAÇÃO DE IMAGEM. RETIRADO NA SSA. 202516316. | MEL4 | ILA2 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202544 | 202543 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificação dos componentes eletrônicos e inspeção geral. O monitor apresenta defeito no display LCD, a substituição da tela se faz necessária, inviabilizando o reparo em função do alto custo quando comparado a um equipamento similar novo. Proceder descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 2.25 | 0.17
202516492 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 16/10/2025 10:47:24 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: FARMABRAS, graduación 0.2 bar. Clase de exactitud B. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | 202546 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2708 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 1.25 | 0.03
202516491 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 16/10/2025 10:47:30 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | 202546 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2849 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 2 | 0.07
202516490 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 16/10/2025 10:47:36 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: WIKA, graduación 2 kgf/cm². Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | 202546 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2705 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202516489 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 16/10/2025 10:47:41 | KIT TA - Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm², valor de actuación 2,3 kg/cm² con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 | 202544 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2723 Actuación ajustada en 2,3 kgf/cm² Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202516504 | STE | 202516309 | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202542 | 16/10/2025 10:58:33 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-16, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19049-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15743. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizaron ensayos de impactación para evaluar la respuesta de cada cadena de medición (sensor montado en la UG + cables de interconexión + canales de medición + software de medición) y todos los sensores respondieron adecuadamente, sin observarse no conformidades. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 16 | 2
202516503 | STE | 202516309 | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202542 | 16/10/2025 10:58:59 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-16 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19049-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 24, 27 e 28/10/2025. Obs. Planilha emitida na SDS-15743. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202543 | 202544 | 0 | 0 | BRUNO BURILLI | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 23.67 | 0.3
202516529 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202542 | 16/10/2025 10:59:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o Ramal 2209 está fora de operação, localizado na LCR U09/9A (Elev. 108). | OUO5 | MEL3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202545 | 202550 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado aparato telefónico con defecto, realizada sustitución del aparato telefónico, retornando la funcionalidad del ramal 2209. Pruebas realizadas con resultado satisfactorio. Obs. Utilizado aparato telefónico disponible en sala de MEL3. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1.17 | 2 | 1.5
202516480 | STE | 202516398 | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202542 | 16/10/2025 11:08:00 | Realizar teste de ponto aponto e resistência de isolação do cabo do circuito 52-24 (M5R1022) que alimenta o quadro CLF-17, após emenda realizada pela terceirizada que foi cortado erroneamante. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202543 | 202543 | 0 | 0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Posterior a la emenda del cable realizada por la terciarizada fue inpeccionado el mismo visualmente sin anomalías. Efectuado ensayos punto a punto y resistencia de aislamiento (500 Vcc/1 min) en cable M5R1022: +/⏚: 28 GΩ, -/⏚: 50 GΩ, +/-: 60 GΩ. Luego fue conectado el cable emendado en CLF-17 y QBC-01 y energizado con el apoyo de OPUO:DT. Tensiones medidas: +/⏚: 65,3 V, -/⏚: 66 V, +/-: 131,3 V. Condiciones: H: 49 %, T: 24 °C. Panel dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.8 | 1.6
202516531 | STE |  | M066O040 | RACK UTA-19 | 3204.019-4 | 202542 | 16/10/2025 11:11:37 | Realizar la fusión del cable de fibra óptica CFO-246, que conecta el CFAP-140-1 con la UTA19, el detalle de las actividades se encuentran en el documento adjunto. El CFAP-140-1 se encuentra en la sala de péndulo PD-E-006 elev 144, Bloque E de la presa principal, solicitar la llave de la sala a MEL4. La UTA 19 se encuentra ubicada en la sala de microondas en la elevación 214 de la presa principal | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202543 | 202545 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Instalado MINI-DIO con 8 conectores SC-APC conforme materiales proveídos por SOCM.DT para el CFAP-140-1. Realizado fusion de 8 pelos de fibra óptica (4 de reserva) según código de colores ABNT en ambas puntas. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 4.58 | 30.5 | 4.25
202516528 | STE |  | T001C001 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DE TENSÃO - JVC | 0635.001-1 | 202542 | 16/10/2025 14:04:16 | Realizar ensayo de continuidad y aislación de los pelos 1, 2 y 3 del cable A5R3927 y de los pelos 1, 2 y 3 del cable A5R3928 que conectan el JVC con los paneles GSC_1 y GSC_2 respectivamente. Luego conectarlos en los bornes 643, 644, 645, 646, 647 y 648 de la regla EJ conforme diseño adjunto | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202544 | 202546 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron realizados los ensayos de continuidad y aislación de los pelos 1, 2 y 3 del cable A5R3927 y de los pelos 1, 2 y 3 del cable A5R3928, obteniéndose valores dentro de lo esperado. Luego, se conectaron todos los puntos que conectan el JVC con los paneles GSC_1 y GSC_2 conforme al diseño adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.83 | 0.17
202516500 | STE |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 202542 | 16/10/2025 14:09:19 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU011677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Desconectados e retirados os cabos EU11677 a 1680 do quadro UAM09A conforme solicitado. Cabos deixados identificados na bandeja sobre a sala de controle. Emitido SSA: 202517348 para IEQ1 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1
202516532 | STE | 202512263 | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202542 | 16/10/2025 14:09:28 | Realizar ensaio de disjuntor termomagnético (código de estoque 717046), para uso em rack de telecom. | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202542 | 202543 | 0 | 0 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un disyuntor termomagnético Marca ABB, Modelo S202 C10A. Resultados en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 2
202516498 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 202542 | 16/10/2025 14:09:37 | Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU09-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-09 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Instalado bornes 3 e 4 na régua X3 e conectado cabo HU09-6010 no painel UAM 09A para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-09. Medições: régua X3 pontos(3-4)= 224,2Vca, Megger IB(4260) 500volts/1minuto cabo 3 x 4=100000 MΩ, cabo 3 x GND = 90000 MΩ, cabo 4 x GND= 80000 MΩ, Temperatura 23,6ºC, Umidade 60,9%. Emitido SSA202517341 para IEQ1 atualizar desenho de interligação. Deixado painel em condições normais de funcionamento. Folha de ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4.5 | 1
202516496 | STE |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202542 | 16/10/2025 14:09:48 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-09 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202516549, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516495 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202542 | 16/10/2025 14:09:57 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-09 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202516547, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516510 | STE |  | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202542 | 16/10/2025 15:11:54 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-16. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.25
202516508 | STE | 202516430 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202542 | 16/10/2025 15:12:21 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-16 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202551 | 202543 | 0 | 0 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados dos soportes a partir de chapa galvanizada conforme diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202516505 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202542 | 16/10/2025 15:12:57 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-16 conforme PUG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202549 | 202549 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.92 | 0.08
202516448 | STE |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202542 | 16/10/2025 15:44:20 | Modificar el tubo de interconexión entre el tanque de aceite hidráulico y la válvula amplificadora superior del interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida según las medidas proporcionadas. Fotos en anexo. Obs.: Son 3 tubos, uno por fase. | MET3 | MMU3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202551 | 202544 | 0 | 0 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | SE REALIZO MODIFICACION DE TUBERIA DE 1"1/2" CON BRIDA, EN TORNERIA FUE FRENTEADO Y AUMENTADO EL DIAMETRO INTERIOR DE TAL MANERA A QUE LA BRIDA SE DESLISE POR EL TUBO, EN CALDERERIA FUE CORTADO EL TUBO A LA MEDIDA INDICADA POR EL SOLICITANTE, MONTAJE DE BRIDA EN TUBO Y SOLDADURA CON PROCESO GTAW. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 19 | 0.25
202516558 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202542 | 16/10/2025 16:32:10 | Retirar a persiana da sala 211 que está danificada e substituir por outra a ser retirada da sala 212 que está íntegra. Cesar Velazquez ciente. | ILA4 | MCI1 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202548 | 202548 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la sustitución de la persiana dañada de acuerdo al pedido. Trabajo realizado por MCI-2 con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.25 | 0.5
202516547 | STE | 202516495 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202542 | 16/10/2025 16:38:24 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-09 (M5X-0546), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación (actualizado) anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión del cable M5X-0546 en el disyuntor 722.19 del QB-05 conforme solicitado. Realizados ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) al cable. Valores: +/⏚ = 26GΩ; -/⏚ = 35GΩ; +/- = 8.9GΩ; RH: 57,2%; Temp: 23,7ºC. Meghómetro IB 4181. Tensiones medidas: +/⏚ = 49.7V; -/⏚ = 81.6V; +/- = 131,6V; Termohigrómetro IB: 5688. Emitida SSA 202517032 a IEQ2 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.67 | 0.83
202516549 | STE | 202516496 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202542 | 16/10/2025 16:39:13 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-09 (M6X-0086), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación (actualizado) anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202543 | 202543 | 0 | 0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayos de punto a punto, resistencia de aislación con resultados satisfactorios(500 VCC/1 min, T: 23,9°C, HR: 57,5%, Megger IB-3126, Termohigrómetro IB-4056) con los siguientes resultados: +/⏚: 11MΩ; -/⏚: 11,5MΩ; +/-: 9,2MΩ); luego se realizó la conexión del cable (M6X-00086) en el disyuntor 721.26 del QB-06 para posibilitar la alimentación del SVP-09 conforme solicitado. Emitida SSA 202517033 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.77 | 2.5 | 1.93
202516570 | STE | 202516535 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 16/10/2025 16:49:02 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAR conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202516579 | STE |  | M088G161 | ESAI-C/D.U14/U15-CCO084 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.049-6 | 202542 | 17/10/2025 00:08:56 | Porta de acesso a LCR lado U15 não fecha. El. 108. | OUO6 | MCI2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la inspección de la puerta solicitada, se realizó el ajuste de la mola de la misma para posibilitar el cierre automático de la misma. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.5 | 0.5 | 0.25
202516581 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202542 | 17/10/2025 05:40:31 | Verificar e solucionar ventilador do painel travado e com alta temperatura (>90ºC), conforme anexo. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202543 | 202544 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del ventilador (cooler) que fue proveído por PTI. Se realizó ajuste del termostato que activa el relé K1 correspondiente al cooler. Video de funcionamiento adjunto a la SSA. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.5 | 2 | 0.08
202516580 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202542 | 17/10/2025 05:40:58 | Verificar motivo por el cual accionó en el SCC la alarma "2O-D1 OSCILO FALLA". Verificado en el panel 2O-D1 que el módulo RPV311 se encuentra con LED "alarma" accionado y los leds "SYNC" y "READY" apagados. | OUO7 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202543 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Equipamento foi reiniciado. Realizado acompanhamento e não foi observada nova atuação. Verificados logs internos e não identificada origem da falha. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7.75 | 0.13
202516545 | STE |  | R010C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.006-2 | 202542 | 17/10/2025 07:59:26 | Solicitamos el cambio de una canilla con resistencia eléctrica, el equipo existente presenta claros signos de deterioro por su antigüedad y consideramos que su funcionamiento ya no es óptimo ni seguro, favor reemplazar por uno nuevo con características similares, que atienda las necesidades del sector. Ubicada frente a la sala de MMU2/Toma de agua, entre la U9A y U10, en la galería de la Cota 214 de la presa principal. Imagen en anexo. | MMU2 | MCI1 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202545 | 202545 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la sustitución de la canilla eléctrica de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202516593 | STE | 202414283 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202542 | 17/10/2025 09:01:28 | Solicito certificación del diseño 6256DFJ7486P, pág 17 y 26, para verificar el cumplimiento de lo solicitado en la SSA matriz. Adjunto diseño actualizado. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado certificação do desenho 6256DFJ7486P, paginas 17 e 26 e anexado marcações conforme encontrado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202516582 | STE | 202516569 | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202542 | 17/10/2025 09:18:15 | Dispor no almoxarifado 3 luminárias HIGHBAY cód. 714176. Emitido SM de empenho 519734. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202544 | 202544 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516573 | STE | 202516484 | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202542 | 17/10/2025 09:18:30 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-09 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19041-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 29, 30 e 31/10/2025. Obs. Planilha emitida na SDS-15745. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202544 | 202544 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 19.13 | 2.2
202516515 | STE | 202516434 | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202542 | 17/10/2025 09:20:10 | Em virtude da necessidade de retirada do sensor de água no óleo para posterior abertura do MGI, solicitamos apoio para abertura de rasgo no suporte do eletroduto flexível, conforme imagem anexa. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Rasgo no suporte já existente. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 0.5 | 0.33
202516511 | STE | 202516429 | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202542 | 17/10/2025 09:20:41 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-16 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202551 | 202543 | 0 | 0 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados tres soportes a partir de chapa galvanizada conforme diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202516584 | STE | 202516524 | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202542 | 17/10/2025 09:47:20 | Solicito accionamiento del Contrato N° 4500072370 "Prestação dos serviços de manutenção sob demanda nos guindastes Manitowoc/Grove da área industrial", a fin de sustituir panel de instrumentos. En la SSA matriz se relata que el indicador de tensión/carga del alternador se encuentra averiado y el display central no posibilita visualización de datos. Ver fotos en la SSA matriz. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202543 | 202545 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Painel de instrumentos part number 90022352 recebido e entregue ao solicitante para substituição. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202516565 | STE | 202515774 | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202542 | 17/10/2025 09:47:30 | Solicito apoio para realização de análise de vibração durante o comissionamento do monta-cargas AMD, conforme contrato 4500066024. Planilha encaminhada através da SDS-15666. | MAM2 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202544 | 202545 | 0 | 0 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração, aceleração @65kHz - 5s, e impactação dos pontos em rota. Também foi realizado a aquisição de imagens amplificadas da câmera RDI Iris. Constatado Alarme ponto 1He e Alerta ponto 2He do motor de elevação. Mais detalhes no sistema Omnitrend e nos relatórios em anexo. (adicionalmente foi anexado relatório e áudio sobre ruído no redutor principal). | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 15.33 | 25.32
202516561 | STE | 202516555 | N026A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.034-7 | 202542 | 17/10/2025 09:47:46 | Solicito apoio para acionamento de contrato de manutenção de elevadores (4500050300) para substituir inversor de frequencia do elevador E26 que encontra-se em falha conforme relatado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ANDRE CESAR SHIRANE | Fornecimento e substituição do inversor de frequência realizado pela empresa Otis (CT4500073166). Equipamento normalizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202516602 | STE |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 0053.056-9 | 202542 | 17/10/2025 09:50:02 | Realizar revisão elétrica e mecânica da motobomba nº 3 (SN 300839738, Cód 0053.056-9). Retirar a tampa e disponibilizar para pintura, para viabilizar a recuperação da proteção superficial e, posteriormente, realizar a montagem final e instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. | MMU2 | MMU3 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202551 | 202546 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA N3, FUE REALIZADO UNA LIMPIEZA GENERAL LAVADO CON AGUA CALIENTE, SECADO ESTUFA, VERIFICADO ACEITE ENCONTRÁNDOSE CONTAMINADO POR LO QUE SE VACIÓ Y SE REPUSO CON ACEITE NUEVO, REALIZADO ENSAYOS DE RESISTENCIA ÓHMICA DANDO COMO RESULTADO >40 GGAHMS , PRUEBA ELÉCTRICA EN VACÍO. 1.5A, 1.4A, 1.5 A. EN 50HZ, COLOCADO ÁNODO DE SACRIFICIO PROVEÍDO POR EL EMITEN TE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1
202516618 | STE |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202542 | 17/10/2025 10:39:56 | Verificar e Solucionar o motivo pelo qual a mola hidráulica estar impedindo a abertura da porta de acesso ao edifício da Sala de Controle e Supervisão da SEMD. Localização: Térreo / fundos | OUO7 | MCI2 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Tras una inspección fue encontrada la mola aérea floja debido a que los puntos de sujeción estaban con un diámetro mayor al de los tornillos. Se realizó el desmontaje de la mola y la instalación con tornillos de un diámetro adecuado, posteriormente se realizó el ajuste de la velocidad y el freno de la misma para un cierre adecuado. También se realizó el ajuste de las bisagras de las puertas debido a que la misma rozaba por la otra hoja impidiendo el cierre adecuado. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.67 | 1.5 | 0.75
202516621 | STE | 202513585 | S096D001 | MOTORES 50 Hz | 0057.040-2 | 202542 | 17/10/2025 10:55:05 | Realizar inspección general, ensayo en bancada para medición de vibración en vacío con grasa polyrex, cambio de grasa polirex a grasa sapphire, medición de vibración en vacío con grasa sapphire, del nuevo motor retirado de Almox (NS: 1076485936) que será instalado en la U06 en sustitución del motor 1. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202551 | 202543 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | COLOCADO Y ASEGURADO EN LA BANCADA, REALIZADO CONEXIÓN ELÉCTRICA Y ENERGIZADO PARA PRUEBA, TAL COMO LO RECIBIMOS QUE ORIGINALMENTE VIENE DE FABRICA CON LA GRASA POLYREX, DESPUÉS DE LA PRUEBA Y A PEDIDO DEL EMITEN TE SE PROCEDIÓ A DESARMAR LIMPIAR LOS RODAMIENTOS Y COLOCAR GRASA SAPPHIRE HI-TEMP 2 Y COLOCAR NUEVAMENTE EN BANCADA Y REALIZADO CONEXION ELÉCTRICA PARA PRUEBA CON LA NUEVA GRASA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 28 | 1
202516614 | STE |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 0053.056-9 | 202542 | 17/10/2025 10:57:54 | Solicitamos apoio para aplicação de proteção superficial a motobomba N3. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | MMU2 | MCI4 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta epóxi alcatrão de hulha N1761 na cor preto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.42 | 0.08
202516640 | STE |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202542 | 17/10/2025 13:44:14 | Probar el módulo Expert Vibro S/N 54050140 reparado vía SSA 202511297. Verificar correcta energización, carga de archivo de configuración y comunicación con el servidor. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Instalado para prueba el módulo Expect Vibro(S/N 54050140) en posición K200 del tablero SVP-18A, fue posible constatar su correcto funcionamiento, permitiendo cargar la configuración, actualizar firmware y establecer comunicación con demás periféricos internos del panel y con el servidor. El módulo fue entregado a IEQ1 para ser devuelto a almacenes como sobresaliente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.25 | 0.75
202516649 | STE |  | J057D001 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DO VERTEDOURO | 1241.010-8 | 202542 | 17/10/2025 13:46:08 | Instalar tomada para alimentar Rack na guarita do vertedouro cota 166. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado tomada 2P+T 10A padrão brasil, na guarita do vertedouro cota 166, para alimentar Rack. Emitido SSA 202516980 para atualização de desenho. Realizado ensaio de isolação dos cabos, em anexo. Medido tensão 220V entre fases e 125V entre fases e terra. Deixada tomada em condições normais de utilização. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 11.67 | 1.5
202516641 | STE |  | A006D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.017-1 | 202542 | 17/10/2025 14:17:50 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta em Envelope: 2-JS= 1,927 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2-BR= 1,665 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202548 | 202545 | 0 | 0 | ALYSON SOLTOVSKI | Avaliados os dados históricos, possível defeito na esfera e pista externa. Iremos aguardar a próxima medição de vibração para avaliar possível interferência de lubrificação na semana 44 e na medição 9M do setor ILA1. Em se mantendo a tendência será programada a substituição no PD 3A (2026). | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202516662 | STE |  | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202542 | 17/10/2025 15:24:11 | verificar e solucionar condição de aquecimento do painel devido a sinais de degradação térmica e carbonização nas canaletas e pintura. | OUO1 | MEG2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202543 | 202543 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Devido a la proximidad de la resistencia de calentamiento con la canaleta plastica, se procedio a la reubicacion del componente, realizando el giro de su base en 180º aprovechando las perforaciones originales. De esa forma se obtuvo la distancia necesaria entre la resistencia de calentamiento y la canaleta, evitando el calentamiento del material plastico. Ver foto en anexo | Dentro do Prazo |  | 66 - TEMPERATURA ALTA | 1.33 | 3.5 | 0.67
202516608 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202542 | 17/10/2025 15:29:39 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7246/02. O mesmo encontra-se com sua saída saturada em 32mA. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | 202544 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202516966(D). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202516607 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202542 | 17/10/2025 15:31:05 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7201/02. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202515441. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | 202544 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202516965(D). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202516605 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202542 | 17/10/2025 15:31:13 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7191/02. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202515441. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | 202544 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202516964(D). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202516604 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202542 | 17/10/2025 15:31:23 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7241/02. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202515441. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | 202544 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202516963(D). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202516603 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202542 | 17/10/2025 15:31:34 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7247/02. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202515441. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | 202544 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202516961(D). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202516585 | STE |  | B018C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.018-5 | 202542 | 17/10/2025 15:31:43 | Realizar mantenimiento preventivo o correctivo del modulo electrónico UN 0025a-P V1, Actuación indebida correspondiente a la fase S+ y S-. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202547 | 202543 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, física e funcional. Realizado reparo em uma trilha rompida e ensaios de funcionamento. Liberado para uso | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.17 | 0.17
202516631 | STE | 202516520 | A009A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.011-7 | 202542 | 17/10/2025 15:33:46 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-09 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202544 | 202543 | 0 | 0 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados dos soportes a partir de chapa galvanizada conforme diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202516628 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202542 | 17/10/2025 15:36:17 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Trabalho referente a implantação do SVP na UG. Serviço previsto para a PD da UG-09 conforme PUG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202549 | 202549 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.08 | 0.08
202516616 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202542 | 17/10/2025 15:37:11 | Solicito realizar calibração do calibrador de processo FLUKE 726 (IB-3935), entregue com dois conjuntos de ponteiras. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202544 | 202545 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 21 | 0.25
202516606 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202542 | 17/10/2025 15:37:24 | Solicito realizar calibração do miliamperímetro de processo FLUKE 773 (IB-1729), entregue com estojo e dois conjuntos de ponteiras. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202544 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202516601 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202542 | 17/10/2025 15:37:37 | Solicito realizar calibração do volt alicate amperímetro digital FLUKE 376 (IB-3609), entregue com estojo, ponteiras e ponta de prova flexível FLUKE iFlex i2500-18. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202516600 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202542 | 17/10/2025 15:37:47 | Solicito realizar calibração do megôhmetro digital MEGGER MIT430/2 (IB-3199), entregue com estojo e ponteiras. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202544 | 202543 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.08
202516597 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202542 | 17/10/2025 15:37:59 | Solicito realizar calibração e troca de bateria do termohigrômetro digital INSTRUTERM HTR-157 (IB-4055), entregue com estojo e cabo de comunicação. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202544 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 6.67 | 0.17
202516596 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202542 | 17/10/2025 15:38:13 | Solicito realizar calibração e troca de bateria do multimetro digital YOKOGAWA 734-02 (IB-1735), entregue com estojo e ponteiras. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | 202543 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizada a substituição de suas pilhas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202516594 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202542 | 17/10/2025 15:38:30 | Solicito realizar calibração e troca de bateria do multimetro digital FLUKE 73 III (IB-1179), entregue com estojo e ponteiras. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202544 | 202543 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: La batería fue reemplazada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202516684 | STE |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202542 | 17/10/2025 15:59:54 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Fue realizado el pintado de la parte superior de la cabeza hexagonal (face) de los tornillos de conexión de las escobas con los porta escobas. Utilizado barniz negro de las máquinas ABB para esa pintura. A.T. N.º 202509335. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 10.67 | 1.17
202516639 | STE | 202515821 | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202542 | 17/10/2025 16:22:53 | Solicitamos apoio para verificação da cadeia de medição do nível de óleo do mancal guia turbina, que apresentou variação de 6 mm com temperatura constante, na semana 202539, conforme anexo. | MMU2 | MEG1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Al momento del atendimiento fue encontrado una discrepación de 2mm. Realizado calibración en la sonda de nivel de aceite del MGT, realizado ensayo de variación de nivel para mediciones del ajuste de nivel con valores satisfactorios. Valor dejado de maquina parada real=313mm; 71L1=312,5mm y 14,36mA; 71L2=312,5mm y 14,32mA. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.33
202516655 | STE | 202516646 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202542 | 17/10/2025 16:52:49 | Dispor no almoxarifado 5 unidades do projetor cód.714176. Emitido empenho 519806. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202544 | 202544 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516693 | STE |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202542 | 17/10/2025 16:53:17 | [Backup/imagen HD U18A] Crear archivo de imagen del disco principal de la estación CCC. Utilizar como referencia la Fase 1 del procedimiento de backup detallado en documento anexo (Rev. R0D). Encaminar imagen para almacenamiento en la carpeta $especificos/SDSC. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202545 | 202548 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a imagem do disco principal da CCC via procedimento anexo com utilização do SO LINUX. Comprovada a funcionalidade da restauração da imagem na plataforma de ensaios com êxito. Imagem gerada será disponibilizada para armazenamento pela IEE1. Não foi possível o armazenamento na pasta "$especificos/SDSC" devido a falta de espaço disponível. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 23.5 | 1
202516699 | STE |  | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202542 | 18/10/2025 04:07:58 | Verificar y solucionar motivo de actuación de la alarma "IRY PA IED COMUNICACION FALLA". Con posterior rearme, debido al reinicio automático del IED una hora después de la actuación de la referida alarma. | OUO7 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado monitoramento e não foram verificadas novas atuações do alarme. Realizada inspeção sem encontrar anormalidades. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202516704 | STE |  | P029A043 | SISTEMA X DE EXAUSTAO 60 Hz | 0461.108-0 | 202542 | 18/10/2025 11:15:52 | Em inspeção, verificada lona desprendida no VVT-1832, travando rotação do mesmo. Aberto o disjuntor 52.24 painel KG-50, referente a este ventilador. | OUO6 | MAM3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202547 | 202548 | 0 | 0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE SUSTITUIDA LA LONA DEL VVT-1832. DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.5 | 2.5 | 0.5
202516375 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202542 | 18/10/2025 21:40:18 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U13, El. 92, eixo CD. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202544 | 202544 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito executado durante manutenção preventiva da SSP 20250841. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.07 | 0.27 | 0.08
202516717 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202542 | 19/10/2025 11:52:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o alarme "Tensão CA Carregador ALTA" no painel CN-08 encontra-se atuado. Alarme não aceita rearme. | OUO6 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202543 | 202543 | 0 | 0 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foi encontrado o painel CN-08 com o alarme “Tensão CA Carregador Alta” já rearmado. Foram realizados diversos ensaios conforme o procedimento IM.EQ.047, utilizando o Variac (IB 970). Os alarmes atuaram conforme especificado no documento OA.0753.R01, com os seguintes valores registrados: - Alarme de Tensão CA Alta: 516 Vca; - Alarme de Tensão CA Baixa: 368 Vca. Não foi encontrada nenhuma anormalidade. O equipamento foi deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 4.3 | 1.22
202516721 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 20/10/2025 07:37:09 | EFETUAR DESMONTAGEM DOS COMPONENTES DO CILINDROS RESERVAS SUBSTITUÍDOS DA UG'S E ENCAMINHAR COMPONENTES A MMU3 PARA O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO ATRAVÉS DE METALIZAÇÃO, USINAGEM E RETÍFICA DOS MESMOS SE NECESSÁRIO. | MMU1 | MMU1 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202543 | 202545 | 0 | 0 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | Efetuado a desmontagem de 08 cilindros de freio, sendo um destes remontado o embolo inferior e o embolo superior e os demais componentes dos cilindros restantes direcionados a usinagem para os reparos necessários. Adicionalmente foram remontados 04 cilindros completos e posteriormente levados ao depósito da unidade 18A na elevação 108. | Dentro do Prazo |  |  | 9.52 | 66.83 | 9.78
202516695 | STE |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202543 | 20/10/2025 08:31:04 | FAVOR REALIZAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1524 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada conexiones eléctricas del motor de accionamiento y resistencia de calentamiento del VVT-1524; ensayo de resistencia de aisl. del motor(1 min/500Vcc/Tamb: 26,5°C/HR: 69,1%)= 35.000 MΩ; mediciones de tensión RS/RT/ST= 456,5/455,4/455,6 Vca, corriente R/S/T= 41,3/42,3/42,9 A. INominal= 51,0 A. Verificado sentido de giro correcto. Realizado ensayo de resistencia de aisl. del calent.: 1.000 MΩ; medición resist. calent= 1,18 kΩ, Ires= 0,18 A, Vres= 226,1 Vca. Eq. en cond. normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 4.3 | 0.08
202516729 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202543 | 20/10/2025 08:50:11 | Acompañar a representantes de la empresa Protek en las actividades de diagnóstico y ajustes necesarios a fin de normalizar alarmas detectadas en el sistema ESAI. Contrato vigente: 4500064363. El soporte será remoto, vía MS Teams. Fecha 20/10/25, desde las 14:00hs. Ver adjunto. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL DIAGNOSTICO ENCONTRANDO EN ESTADO DE SUSPENSION LOS PUERTOS DE RED DEL SERVIDOR STC50-SRV03, EL EQUIPO FUE REINICIADO POR RECOMENDACION DEL SOPORTE TELETEX, NORMALIZANDO SU FUNCIONAMIENTO. OBS: EL EQUIPO SERA SUSTITUIDO EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL POR PRESENTAR ALEATORIAMENTE ERRORES EN EL HARDWARE, SERVICIO A SER EJECUTADO CON SSA: 202515431 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202516685 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 20/10/2025 08:52:21 | Solicitamos apoio para aplicação de pintura anticorrosiva em 2 caixas de proteção do sensor de vibração absoluta e em 7 suportes de fixação da caixa de passagem JBTCV, cor verde claro. | MMU2 | MCI4 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202550 | 202549 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.92 | 0.08
202516730 | STE | 202410046 | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202543 | 20/10/2025 09:57:27 | Conforme SSA matriz y para permitir análisis, solicitamos realizar oscilografia durante próximo PD 3A de la U16 en el transmisor 4-20mA 80PW del sistema de agua pura. La instalación del instrumento de medición debe ser coordinado con MEG1 y MMU1 desde el 1er dia de PD. Incluir en la instalación supresor de pico de tensión. Medir todos los puntos conforme realizado en la ejecución de la SSAs 202510847/202513425. Incuir monitoreo de entrada/salida del supresor. Al finalizar retirar el oscilografo. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizaron mediciones de tensión con oscilógrafo y con el supresor de sobretensión incorporado. Se midieron las señales Pos–Neg, Pos–Tierra y Neg–Tierra en la entrada del supresor y en la salida hacia el 80PW. Las mediciones se efectuaron al inicio y al final de la parada, durante energización y desenergización del 80PW, con trigger de 40 V. No se registraron sobretensiones. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 22 | 2
202516735 | STE | 202506141 | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202543 | 20/10/2025 10:10:53 | Em função do relatado na SSA matriz, verificar o ponto de conexão elétrica da medição de tensão nos disjuntores Emax, instalados nas posições 52-1 e 52-2. Constatado que na U01, a tensão indicada no display é a tensão à montante do disjuntor (disjuntor inserido/aberto indica tensão na fonte), enquanto nas demais unidades, a tensão indicada é a tensão à jusante (Disjuntor inserido/aberto indica tensão da barra do UMCC). Realizar registro fotográfico para facilitar possível correção na U01. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Verificado nos disjuntores a conexão elétrica da medição de tensão, sendo constatada a existência de um condutor por fase conectando os pontos L1, L2 e L3 aos pontos 7, 5 e 3 do módulo de medição PR120/V, conforme imagens anexas. O ponto 1 do módulo é conectado ao ponto T1 do próprio disjuntor, não possuindo conexão externa. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 4.25 | 1.25
202516726 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 20/10/2025 11:09:06 | Verificar possibilidade de reparo em válvula borboleta DN12", a mesma foi substituída por válvula nova conforme SSA 202515878. Foto anexo. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado, em válvula borboleta DN12", desmontagem, limpeza e substituição da vedação de borracha código almoxarifado 186040. Realizado teste de estanqueidade com 12kgf de pressão onde apresentou estanqueidade adequada. Equipamento ficará disponível para atender a substituição da válvula de bloqueio da bomba BIN-1201 conforme SSA 202516003. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8.5 | 0.5
202516274 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202543 | 20/10/2025 11:39:18 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro patrón. Obs: Número de serie 407926, Marca Famabras, División 0.05kgf/cm2, precisión ±0.5%. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202548 | 202543 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con N°S: 407926 Instrumento fuera de clase, de acuerdo a las especificaciones de fabrica, sin condiciones de ajustes o de reparo. Ver Anexos. Mecanismo averiado por desgaste. Se recomienda la sustitución del instrumento. Dar de baja. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 2 | 0.07
202516273 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202543 | 20/10/2025 11:39:26 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro patrón. Obs: Número de serie 342721, Marca Famabras, División 0.1 bar, precisión ±0.5%. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202548 | 202543 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con N°S: 342721 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 2 | 0.07
202516741 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202543 | 20/10/2025 14:05:41 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-2001, TSA-2002 e TSA-2003, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da Unidade Geradora 18A, PD a ser realizado de 03/11/2025 à 21/11/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizaron los ensayos a los termostatos TSA-18A1, TSA-18A2 y TSA-18A3 de las celdas de los transformadores de la unidad 18A, se verificó y comprobó el correcto funcionamiento realizando pruebas de actuación y rearme, T° esperada = 40 ° , conforme O.A 0400. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 1
202516731 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 20/10/2025 14:43:47 | Solicitamos apoyo para aumentar 1mm diámetro de 4 agujeros que se encuentran marcados de la tapa de inox de un intercambiador de calor. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202551 | 202547 | 0 | 0 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado ajuste nas furações do flange. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202516759 | STE |  | B020L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.004-2 | 202543 | 20/10/2025 14:56:05 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizadas modificaciones referentes al PSDF y SVP-18A (creación/corrección de variables para el correcto funcionamiento), así como la desinstalación de los paneles SCF1 y SCF2 (variables a reserva según anexo). Las alteraciones de variables no relacionadas a los ítems anteriores no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Fora de Prazo |  |  | 8 | 36 | 0.67
202516758 | STE |  | B020L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.003-5 | 202543 | 20/10/2025 14:57:15 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizadas modificaciones referentes al PSDF y SVP-18A (creación/corrección de variables para el correcto funcionamiento), así como la desinstalación de los paneles SCF1 y SCF2 (variables a reserva según anexo). Las alteraciones de variables no relacionadas a los ítems anteriores no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Fora de Prazo |  |  | 8 | 36 | 0.67
202516757 | STE |  | B020L029 | UAC - IHM | 1108.006-5 | 202543 | 20/10/2025 14:57:45 | Executar modificações na IHM-P (InteractX) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizadas modificaciones referentes al PSDF y SVP-18A (creación/corrección de variables para el correcto funcionamiento), así como la desinstalación de los paneles SCF1 y SCF2 (variables a reserva según anexo). Las alteraciones de variables no relacionadas a los ítems anteriores no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Fora de Prazo |  |  | 8 | 36 | 0.67
202516756 | STE |  | B020L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.004-8 | 202543 | 20/10/2025 14:58:12 | Executar modificações nas variáveis do SDSC (CCAD) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizadas modificaciones referentes al PSDF y SVP-18A (creación/corrección de variables para el correcto funcionamiento), así como la desinstalación de los paneles SCF1 y SCF2 (variables a reserva según anexo). Las alteraciones de variables no relacionadas a los ítems anteriores no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Fora de Prazo |  |  | 8 | 36 | 0.67
202516750 | STE |  | B020L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.003-0 | 202543 | 20/10/2025 14:58:31 | Executar modificações nas variáveis do SDSC (CCAD) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizadas modificaciones referentes al PSDF y SVP-18A (creación/corrección de variables para el correcto funcionamiento), así como la desinstalación de los paneles SCF1 y SCF2 (variables a reserva según anexo). Las alteraciones de variables no relacionadas a los ítems anteriores no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Fora de Prazo |  |  | 8 | 36 | 0.67
202516749 | STE |  | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 202543 | 20/10/2025 15:00:16 | Executar modificações na lógica de controle (CCAD) conforme definições dos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizadas modificaciones referentes al PSDF y SVP-18A (creación/corrección de variables para el correcto funcionamiento), así como la desinstalación de los paneles SCF1 y SCF2 (variables a reserva según anexo). Las alteraciones de variables no relacionadas a los ítems anteriores no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Fora de Prazo |  |  | 8 | 36 | 0.67
202516747 | STE | 202516058 | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202543 | 20/10/2025 15:00:42 | Testar, desconectar e isolar os cabos ATB210, FTB205, FTB206 e FTB207 de interconexão com o painel SCF (Supervisão do Conduto Forçado) e readequar o nome dos relés de interface conforme marcações nos anexos. Coordenar os trabalhos com o setor MEG1. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202547 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectados, testados y aislados cables según solicitado. Emitida SSA 202518459 para actualización de diseños | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202516746 | STE |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202543 | 20/10/2025 15:01:06 | Testar e conectar o cabo A18A-3166 de interligação com o PSDF-18A conforme anexos. Coordenar os trabalhos com o setor MEG1. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202547 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Testado y conectados los cables. Realizados ensayos funcionales, verificando que la variable 116PSDF se encontraba invertida. Se readecuó el proyecto y se marcó la corrección en el diseño para garantizar el funcionamiento adecuado. Se emitió SSA 202518439 para la actualización de los diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 17 | 2
202516745 | STE |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202543 | 20/10/2025 15:01:36 | Substituir o disjuntor reserva 014JD de 4 A por um disjuntor de 10 A e instalar o conversor 125/24 Vcc F-HMI que serão utilizados para alimentar a IHM do PSDF instalada na UAC-18A-1 (IHM-FREIOS) conforme anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme solicitado. Emitida SSA 202518737 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 27 | 0.67
202516743 | STE |  | B020L032 | PAINEL UAC 18A-1 | 1110.003-0 | 202543 | 20/10/2025 15:02:00 | Instalar a nova IHM do sistema PSDF-18A conforme anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Solicitado corte en la chapa mediante SSA 202517694. Ejecutado conforme solicitado. Emitida SSA 202518724 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 27 | 0.5
202516769 | STE | 202513505 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202543 | 20/10/2025 16:14:04 | Calibrar multímetro digital portátil Fabricante FLUKE, Modelo 177, IB1821. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | 202543 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202516754 | STE | 202516515 | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202543 | 20/10/2025 16:39:08 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería con respecto a la modificación del soporte de electroducto del sensor de agua en el aceite ubicado en la tapa del CGT conforme solicitado en la SSA 202516515 por MEG1. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202543 | 202543 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizar abertura de rasgo na lateral do suporte conforme croqui em anexo de forma a possibilitar a retirada do cabo do sensor e sua posterior remontagem. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516644 | STE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202543 | 20/10/2025 16:39:45 | Realizar impresión 3D del diseño anexado - tapón tapón roscado para tirantes del cojinete guía de turbina (12 unidades) | MMU2 | ILA3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202550 | 202549 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO. PRODUZIDAS 12 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1350 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.5 | 0.67
202516773 | STE |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202543 | 20/10/2025 17:19:49 | Verificado que o vaso sanitário, do banheiro masculino, da sala de controle, está entupido. | OUO7 | MCI1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202545 | 202545 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la desobstrucción del vaso sanitario. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.5 | 1 | 0.5
202516768 | STE |  | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.020-0 | 202543 | 21/10/2025 08:27:53 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3A UG-18A. Previsión: - 31/10/2025 Contenedor (da AMD4 p/ U18A) en el periodo de la mañana - 03/11/25 Guardacuerpo y tapa de pozo (U18A) en el periodo de la mañana y tarde. - 20/11/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 21/11/25 Contenedor (da UG18 p/ UG16) en el periodo de la mañana. Contacto con Valdecir 9539/3301. Fechas conforme PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202544 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 para traslado de contenedor desde AMD4 hasta la UG18A el día 31/10/2025, posteriormente traslado de guardacuerpo para apertura tapa de acceso a la Elev. 98 el día 03/11/2025. Cierre de tapa de acceso a la Elev. 98 el día 21/11/2025. Al finalizar el PD de la UG18A trasladado el contenedor hasta la UG16, realizado el día 21/11/2025 en el periodo de la mañana (contacto Alan Cresta). | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3.17 | 0.25
202516765 | STE | 202515979 | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202543 | 21/10/2025 08:28:05 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 28/11/2025. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.92 | 0.08
202516763 | STE | 202515979 | B016A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.016-5 | 202543 | 21/10/2025 08:28:30 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Julio (4917/3075) . Trabajo previsto para el día 26/11/2025 en el periodo de la tarde. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.08
202516761 | STE | 202515979 | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202543 | 21/10/2025 08:28:56 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de la SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator. Servicio programado para la mañana del día 25/11/2025 (Segundo día del PD, coordinar trabajo con Julio R.4917). | MEG1 | MMU3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202551 | 202549 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada do material do estoque, para efetuar o corte e a furação, de acordo com o desenho entregue, foi efetua do a limpeza do local e a soldagem pelo processo SMAW eletrodo 7018, do perfil L no local indicado pelo solicitante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 32 | 0.17
202516748 | STE | 202516309 | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202543 | 21/10/2025 08:30:00 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-16 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 24/11/2025. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202545 | 202544 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 28,2°C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30,5 °C. Observación: El termostato fue designado con el ID 2867. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.67 | 0.17
202516740 | STE |  | B020E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.020-0 | 202543 | 21/10/2025 08:30:12 | Solicitamos apoio de grua para inspeção no fim de curso de supervisão de cabo frouxo, localizado na cota 225 - U18A. Previsto para a quarta-feira 05/11/2025 no período da manhã. Contato com Altair R.4920. Serviço referente a manutenção preventiva 3A da U18A / PIC.EQ.0057 - Item 1, Grupo 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202545 | 202547 | 0 | 0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Execução da atividade inspeção no fim de curso de supervisão de cabo frouxo, localizado na cota 225 - U18A executado mediante a utilização de plataforma. Não foi necessária a utilização de Grua para atividade. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.08
202516732 | STE |  | J090A007 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-003 HIPOCLORITO NA | 0511.020-2 | 202543 | 21/10/2025 08:32:15 | Durante execução SSa202515656 foi verificado atuação da proteção (F0011) do inversor (SIEMENS SINAMIC G110) referente sobrecarga. Foi realizado medição de corrente do motor (0,25KW/IN:1,19A) U/V/W: 1,8/1,8/1,8A. Os cabos do motor foram desconectados para intervenção da bomba dosificadora peristáltica BWP-E04-003 HIPOCLORITO NA. | MEG3 | MAM1 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | 202546 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | VERIFICADO MOTOR COM AVARIA NO ROLAMENTO. REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR POR OUTRO QUE HAVIA DISPONÍVEL NO LOCAL. REALIZADO RECONEXÃO ELÉTRICA E ENSAIOS. EQUIPAMENTO APRESENTOU CORRETO FUNCIONAMENTO SEM RUIDOS. MOTOR SUBSTITUIDO ENVIADO PARA REPARO EM OFICINA CONFORME SSA:202517690. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 5.25 | 0.5
202516791 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202543 | 21/10/2025 09:40:54 | Projetar e fabricar uma tampa para béquer de vidro com o objetivo de otimizar o processo de ensaios de válvulas. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202551 | 202543 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 145 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.5
202516799 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202543 | 21/10/2025 11:10:22 | Solicitamos verificación y test de funcionamiento del sensor de proximidad BALLUFF con NS 2432006 BR; retirado de la posición P1S de la UG10 (sensor de vibración relativa del cojinete guia superior lado ME). Servicio ejecutado durante PD 9M de la UG10, según SSA 202516409 sector MMU1. El informe elaborado responde a un pedido de la ENEE.DT como gestora del contrato, para justificar la sustitución por garantía con la proveedora VOITH. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizados testes de funcionamento do sensor onde se constatou que ele não apresenta respostas aderentes às variações da distância do alvo e, portanto os desvios de medição estão divergentes em relação à tolerância especificada (± 5,0 %), em todos os pontos medidos, tanto na subida quanto na descida; Portanto, o sensor está NÃO CONFORME em todos os pontos medidos e não responde adequadamente. Ver relatório de ensaio anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.67
202516797 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202543 | 21/10/2025 11:10:32 | Solicitamos verificación y test de funcionamiento del sensor de proximidad BALLUFF con NS 2432028 BR; retirado de la posición P1C de la UG10 (sensor de vibración relativa axial). Servicio ejecutado durante PD 9M de la UG10, según SSA 202512957 sector MMU1. El informe elaborado responde a un pedido de la ENEE.DT como gestora del contrato, para justificar la sustitución por garantía con la proveedora VOITH. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizados testes de funcionamento do sensor onde se constatou que ele não apresenta respostas aderentes às variações da distância do alvo e portanto os desvios de medição estão divergentes em relação à tolerância especificada (± 5,0 %), em todos os pontos medidos, tanto na subida quanto na descida; Portanto, o sensor está NÃO CONFORME em todos os pontos medidos e não responde adequadamente. Ver relatório de ensaio anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.67
202516789 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202543 | 21/10/2025 11:10:43 | Se verifico durante inspección que el panel CPAI ubicado en la CCR, esta presentando discrepancia en el horario mostrado con respecto al horario real. | OUO6 | MEL2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202544 | 202544 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado actualización del Horario en el computador anunciador del CPAI, posterior a las 24 horas, automáticamente actualizo los horarios correspondiente al panel CPAI. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 5 | 1.67
202516798 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202543 | 21/10/2025 11:11:57 | Realizar configuración de conexión lógica entre el Sistema PI y STH, demás de permitir acceso al servicio de sincronismo de tiempo, conforme detalles del documento 60182015226E R1. Coordinar y realizar pruebas de consulta de base de datos desde servidores PI, usuario a ser provisto por IEE3/MEL3 (SSA 202516796), y de sincronismo de tiempo desde el servidor de STH. Ejecutar durante el periodo 10-14/11/2025. Obs.: SSAs 202516800 y 202516801 de acompañamiento a AVEVA para integración. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202546 | 202546 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la configuración de conexión lógica entre el Sistema PI y STH, la habilitación del servicio de sincronismo de tiempo, así como las pruebas de consulta de base de datos desde los servidores PI y de sincronismo desde el servidor STH, fueron ejecutadas exitosamente conforme al documento 60182015226E R1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202516807 | STE |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202543 | 21/10/2025 11:49:23 | Verificado puerta con mecanismo de cierre y abertura con defecto conforme video en anexo, la misma esta ubicada en la elevacion 144 entre las U10 y U11 lado aguas abajo saliendo del Hall del Edificio de Produccion.- | OUO6 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202548 | 202549 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el ajuste de la verticalidad de la puerta. La misma se encontraba fuera de plomada y se procedió a ajustar, también se realizó el ajuste de la barra antipánico. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.75 | 1.75 | 0.58
202516785 | STE | 202516236 | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202543 | 21/10/2025 14:00:17 | Solicitamos o reparo do módulo Siemens 8RM3220-3HA (cód almox 114472). Encontrado seu relé K4 inoperante. Referência SSA 202515456. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202547 | 202544 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do relé k4. Realizada limpeza dos contatos. Realizada energização do relé. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.17 | 0.17
202516784 | STE | 202516235 | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202543 | 21/10/2025 14:03:32 | Solicitamos reparo do módulo Siemens 8RM3220-3HA (cód almox 114472). Encontrado seu relé K4 inoperante. Referência SSA 202515456. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202547 | 202544 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do relé k4 e constatado que a parte mecânica estava travada. Realizada montagem correta e limpeza dos contatos. Realizada energização do relé. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.17 | 0.17
202516781 | STE | 202516739 | T001B001 | MESA CD 1/2 | 0632.001-5 | 202543 | 21/10/2025 14:05:22 | Solicitamos reparo o relé temporizador Haussener Electronic Modelo MB 125/1 S-Nr. 8502, código de almoxarifado 545937. O mesmo opera fora da temporização desejada. Referente SSA 202516000. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 10Mf 63vcc y potenciómetro de 1Mohm. Prueba en bancada, funcionamiento normal. liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.33
202516728 | STE | 202516588 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202543 | 21/10/2025 14:06:29 | Solicitamos reparo en laboratorio del conversor de tensión CC/CC 125/48VCC, posición 002CE, con código de material 705975 y número de serie 77691, que presenta defecto en los LED "LIGA" y "SERVIÇO". Referencia SSA MEL1: 202501986 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202547 | 202543 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção na fonte e constatado que ambos leds verdes não estavam emitindo luz. O Led cuja informação é "Serviço" foi substituído e polarizado com um resistor de 100K no lugar do jumper e o led, que está na linha do disjuntor frontal, foi substituído e o resistor de polarização de 68k por outro de 10k. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.17 | 0.17
202516645 | STE | 202516552 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202543 | 21/10/2025 14:09:00 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030 N/S = 031.05.15 cod. 711605, con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202547 | 202546 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ajuste de salida analógica conforme a especificación de manual. Sustitución de teclado frontal debido a fallos aleatorios. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 3 | 0.15
202516637 | STE | 202516551 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202543 | 21/10/2025 14:10:07 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030 N/S = 063.12.11cod. 711605, con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | 202545 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste de entrada y salida, los circuitos internos se encuentran en pleno funcionamiento. Realizado ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.25 | 0.13
202516494 | STE | 202516323 | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202543 | 21/10/2025 14:12:45 | Indicador de nivel de agua del tanque RWR, marca: BRUMARK, modelo: BR-FMC 320, sin numero de serie, con código de stock 7000850 se encuentra inoperante. Referencia SSA: 202510119. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202549 | 202544 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de todos os capacitores eletrolíticos; Ressoldagem de cabos ressecados; Testes funcionais em bancada OK (não foi possível testar os alarmes de MIN e MAX pois não temos como simular o sensor); Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202516817 | STE | 202516809 | B010D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.012-6 | 202543 | 21/10/2025 15:17:59 | Solicito apoyo para reparo de union de soldadura con fisura en la tubería de alta presión del sistema de regulador de velocidad, detectado durante inspección de mantenimiento 9M. | MMU2 | MMU3 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202551 | 202543 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fue removido el cordón de soldadura en la zona de la discontinuidad, aplicado LP para identificar la fisura, se realizo remoción de una parte de la raíz, fue precalentado, reparación de la fisura mediante proceso GTAW, para verificar el procedimiento se volvió a realizar el ensayo LP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5.73 | 0.17
202516813 | STE |  | N074B004 | CARRO ELETRICO | 3248.021-8 | 202543 | 21/10/2025 16:01:18 | SOLICITAMOS REPARO DO VEÍCULO ELÉTRICO NOS SEGUINTES ITENS: LUZ DE RÉ QUEIMADA, ACELERADOR COM DEFEITO (Mola quebrada), miolo de ignição com defeito e Verificar condições das baterias. HORÍMETRO 3034 HORAS. CONTATO COM Jhonatan R.4914/3301. | MEG1 | MAM2 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202549 | 202550 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se verificação geral, encontrado chave de ignição, luz de ré e pedal do acelerador com avarias/danificado. Substituida chave de ignição e luz de ré. Pedal do acelerador reajustado, calibrado e lubrificado. Realizada reposição de liquido eletrólito nas baterias o qual encontrava-se abaixo do ideal. Defeito solucionado e equipamento disponibilizados para uso. Atividade realizada e peças fornecidas pela empresa "RETIFOZ" através de contrato gerido pelo SGTS-AD. OS em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.35 | 3.55 | 0.18
202516772 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202543 | 21/10/2025 16:01:45 | Solicitamos realizar calibração do instrumento Microhmimetro digital, modelo DLRO 10X, marca Megger, n° de série: 102190072. Obs: Contato com Jhonatan Ramal: 4914. | MEG1 | ILA3 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | 202543 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202516766 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202543 | 21/10/2025 16:01:59 | REALIZAR OS ENSAIOS PERTINENTES E NECESSARIOS PARA RENOVAR O SELO DE APROVACAO DE USO DA LUVA ISOLANTE CLASSE 2, TIPO II, NUMERO DE SERIE: MAO ESQUERDA 23057677; MAO DIREITA 23057678 | MEG1 | ILA1 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 424, (código de registro do ensaio 874). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.75
202516762 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202543 | 21/10/2025 16:02:09 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO MEGÔHMETRO MEGGER MIT430 IB 4063. | MEG1 | ILA3 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202545 | 202544 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: El instrumento recibido fue el megóhmetro, de la marca Megger, modelo MIT2500. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.08 | 0.17
202516823 | STE |  | K032B001 | QUADRO QR-06 | 0275.009-0 | 202543 | 21/10/2025 16:42:46 | Verificar y solucionar disparo del interruptor 52.08. Obs: realizado tentativa de rearme del interruptor con sus cargas abiertas, sin éxito. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202544 | 202544 | 0 | 0 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que el disyuntor presentaba defectos en carcaza y con defectos de abertura y cierre imposibilitando su cambio de estado. Reemplazado por otro de iguales características retirado de deposito con COD: 490482 (Ensayos del mismo en Anexo). Posteriormente realizada energización del circuito sin inconvenientes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.33
202516816 | STE |  | B010D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.006-6 | 202543 | 22/10/2025 07:16:51 | Encontrado Alerta de vibração global nos pontos 1V (4,06 mm/s rms); 2V (5,14 mm/s rms), referentes ao motor e continuação do Alerta nos pontos 5H (26,58 mm/s rms) e 6H (25,66 mm/s rms) referentes ao compressor. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário junto à SMMU.DT. Ver relatório anexo. Valores e gráficos constam no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202545 | 202545 | 0 | 0 | ALYSON SOLTOVSKI | Os dados estão dentro da média histórica do equipamento e outros similares. Iremos realizar o acompanhamento da evolução da intensidade dos valores de aceleração e velocidade nas próximas medições 9M. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202516847 | STE |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202543 | 22/10/2025 09:14:40 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PLACA PCI ROUTING HPE8S0-R40 REV:4.0 PERTENECIENTE AL UR02 NO PARTE, ENCENDIENDO UNICAMENTE EL LED DE 5VSB. REF SSA 202514355 y 202515472. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | EDERSON ROSSATO | Realização de inspeção e testes funcionais em bancada. A unidade foi alimentada por uma fonte ATX convencional(127/220Vac), inicializando corretamente a placa mãe e seus periféricos, apresentando comportamento normal em todos os testes realizados. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7.75 | 0.17
202516794 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202543 | 22/10/2025 09:15:12 | Realizar mantenimiento correctivo al Ventilador del panel (cooler) Modelo: DV 4650-470 Serie Nro: 325920. Ref SSA: 202516581 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202546 | 202544 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificado que a isolação de plástico está toda deteriorada sem peças de reposição, a fiação interna está oxidada sem condições de reparo. Proceder descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.5 | 0.18
202516829 | STE | 202516484 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202543 | 22/10/2025 10:08:44 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-09 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 05/01/2026 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202543 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,5 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 31,9 °C. Observación: El termostato fue designado con el ID 2866. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202516851 | STE |  | N042A071 | PAINEL PLC | 3179.003-8 | 202543 | 22/10/2025 10:21:23 | Verificar e solucionar motivo da Ponte N15 não aceitar comandos para movimentação. | MAM2 | MEL2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el rearme del disyuntor de traslación del puente y del carro, y verificado funcionalidad en todos los movimiento. El puente se encuentra operando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 1.67
202516848 | STE | 202515690 | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202543 | 22/10/2025 10:38:07 | Renomear os relés terminais, testar e conectar os cabos de interligação AU18A-1010 e AU18A-1020 com o SVP-18A e executar modificações na fiação conforme anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme anexos de ejecución. Emitida SSA 202518737 para actalización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 1.67
202516803 | STE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202543 | 22/10/2025 13:32:46 | Verificar as tomadas existentes e adicionar novos pontos de tomada (127 V e 220 v) na sala dos operadores (Cota 144 - AMC), conforme padrão NBR 14136. | MAM2 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202545 | 202545 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado instalados dois pontos com duas tomadas cada, para estação de trabalho 2P+T-10A/220V. Verificado as tomadas existente e deixado em condiçoes normais de operação. Emitido SSA 202517772 para atualização de desenho. Tomadas 127V não foram instaladas devido a não serem padrão da Itaipu. | Dentro do Prazo |  |  | 3.62 | 10.37 | 0.9
202516424 | STE |  | R070G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.040-0 | 202543 | 22/10/2025 14:35:52 | Pintura deteriorada en sanitario para personas con discapacidad. Parte frontal. Realizar el arreglo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202551 | 202547 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizar pintura nas paredes, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.25 | 0.08
202516426 | STE |  | R070G006 | AREAS EXTERNAS | 0986.007-7 | 202543 | 22/10/2025 14:36:07 | Cordón de hormigón de la calzada deteriorado. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202549 | 202548 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación del cordón de la calzada. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta.:1/2/2. y epoxi como puente de adherencia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.25 | 0.5
202516868 | STE | 202516030 | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202543 | 22/10/2025 15:37:51 | Solicito P.T. a respeito do registro de valores de corrente de partida do motor da bomba BIN-1201 próximos e superiores ao valor de ajuste de atuação instantânea do disjuntor 521-01 do QJ-06 conforme ordem de ajuste AO.0175-R00. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Alterar o ajuste do disjuntor 521.01 conforme Ordem de Ajuste em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202516889 | STE |  | R070G002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.044-4 | 202543 | 22/10/2025 16:07:26 | Realizar renovação da pintura do piso de entrada na cor preto, todas as faixas amarelas e sinalização de rampas de cadeirante do mirante do vertedouro MD. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202550 | 202549 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual, repintado as extremidades dos degraus com tinta PU amarelo 5y8/12. Repintado todo o piso da entrada e sinalizações de rampas de cadeirantes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 18.83 | 0.33
202516909 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202543 | 23/10/2025 09:03:07 | Solicitamos a instalação de ventilador móvel (S062A001) no local da chaminé de equilibrio da UG18A (PD 3A) para propiciar a ventilação da caixa espiral e tubo de sucção/plataforma de manutenção da turbina durante as atividades aperiódicas de manutenção, montagem da plataforma,, com início previsto para terça-feira 04/11/2025 e fim previsto para terça-feira 18/11/2025. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | EDSON KIRIENCO | SE INSTALO EL EXHAUSTOR AL INICIO DEL PD PARA FACILITAR EL SECADO DE LA CAJA ESPIRAL, TRAS LA FINALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL SECTOR DE TURBINA FUE RETIRADO EL EXHAUSTOR DEL POZO DE LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 9.27 | 0.33
202516912 | STE | 202516881 | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202543 | 23/10/2025 09:16:16 | En apoyo a ILA1 (para prueba de bancada), solicitamos desconectar, cortocircuitar y levantar de tierra provisoriamente los RTDs de agua pura, bobina, núcleo conforme indicado en la IM.LA.215, ítem 5. Previsión de ensayo durante PD 3A entre los días 10, 11 y 12 de noviembre desde las 17hs. Coordinar trabajos con ILA1. Al finalizar reconectar conforme se encontraba. Ref. AR/SM.DT/0019/2025. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202545 | 202548 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la desconexion, cortocircuitado y levantado de tierra de los RTDs de agua pura, bobinado y nucleo para permitir ensayo de ILA1. Conjunto de RTDs posteriormente reconectados, constatando el correcto reporte de Temperatura (Ver planilla de medicion en anexo) Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 70 | 4
202516911 | STE | 202516881 | B020H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.020-0 | 202543 | 23/10/2025 09:16:22 | En apoyo a ILA1 (para prueba de bancada), solicitamos desconectar provisoriamente los links de la tubería de agua pura conforme indicado en la IM.LA.215, para permitir aislar la tubería del resto del sistema. Previsión de ensayo durante PD 3A entre los días 10, 11 y 12 de noviembre desde las 17hs. Coordinar trabajos con ILA1. Al finalizar reconectar conforme se encontraba. Ref. AR/SM.DT/0019/2025. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme solicitado foi desconectada provisoriamente os Links da tubulação de agua pura para ensaio realizado por ILA1. Após ensaio de ILA1 , foram reconectados os links normalizando aterramento da tubulação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 0.83
202516910 | STE | 202516881 | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 202543 | 23/10/2025 09:16:28 | En apoyo a ILA1 (para prueba de bancada), solicitamos desconectar provisoriamente los links de fase T1 a T3 (link 1) y de neutro T4 a T6 (link 2) conforme indicado en diagrama unifilar anexo, para permitir aislar el generador del resto del sistema. Previsión de ensayo durante PD 3A entre los días 10, 11 y 12 de noviembre desde las 17hs. Coordinar trabajos con ILA1. Al finalizar reconectar todos y verificar con torquímetro cada conexión. Ver acta AR/SM.DT/0019/2025. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202545 | 202547 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Desconectados os links de fase ( T1 a T3) e de neutro ( T4 a T6) em apoio a ILA1. Reconectados os referidos links após a realização dos ensaios durante o PD 3A. | Fora de Prazo |  |  | 2.92 | 117 | 2.5
202516928 | STE |  | M088J281 | ESAI-B/C.U10-CCO253 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.119-2 | 202543 | 23/10/2025 10:57:10 | Verificar e solucionar por qual motivo a porta de acesso não está abrindo pelo controle de acesso. Barra de emergência ainda possibilita abertura da porta do interior para área externa. Elevação 144, U10, JUSANTE. | OUO2 | MEL4 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202544 | 202545 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada lectora trabada, realizado el reinicio de la misma. Realizado reaprieto de terminales en panel CCO. Verificado correcto funcionamiento de la misma. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.5 | 3 | 0.5
202516800 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202543 | 23/10/2025 11:10:43 | Acompañar a soporte de AVEVA para configuración de interfaz rdbms primaria para colecta de datos del Sistema STH, conforme documentos de proyecto 60182015226E R1 y 60391415206E R1. Instrucciones de configuración de tags en documento "Lista_tags_STH_10_09_2025 R2.xlsx". Remover conexión de interfaz y permisos en FW a STH antiguo. En adjunto formulario de acceso remoto. Ejecutar en el periodo 17-19/11/2025. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Finalizado el acompañamiento al soporte de AVEVA en la configuración de la interfaz rdbms primaria para colecta de datos del Sistema STH, conforme documentos de proyecto 60182015226E R1 y 60391415206E R1; utilizado las instrucciones de configuración de tags "Lista_tags_STH_10_09_2025 R2.xlsx. Fue removido conexión de interfaz y permisos en FW a STH antiguo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 19.5 | 0.5
202516801 | STE |  | M064B004 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI INTERFACES | 3138.024-6 | 202543 | 23/10/2025 11:10:46 | Acompañar a soporte de AVEVA para configuración de interfaz rdbms secundaria para colecta de datos del Sistema STH, conforme documentos de proyecto 60182015226E R1 y 60391415206E R1. Instrucciones de configuración de tags en documento "Lista_tags_STH_10_09_2025 R2.xlsx". Remover conexión de interfaz y permisos en FW a STH antiguo. En adjunto formulario de acceso remoto. Ejecutar en el periodo 17-19/11/2025. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Finalizado el acompañamiento al soporte de AVEVA en la configuración de la interfaz rdbms secundaria para colecta de datos del Sistema STH, conforme documentos de proyecto 60182015226E R1 y 60391415206E R1; utilizado las instrucciones de configuración de tags "Lista_tags_STH_10_09_2025 R2.xlsx. Fue removido conexión de interfaz y permisos en FW a STH antiguo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 19.5 | 0.5
202516898 | STE | 202516541 | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202543 | 23/10/2025 12:26:41 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO QUANTO AO COMPORTAMENTO ANÔMALO DO SENSOR P2M (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432024 BR) DE VIBRAÇÃO RELATIVA RADIAL DO M.C - LADO MONTANTE CONFORME SSA DERIVADA DE MEG1 A MMU1 (SSA 202516541). | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202546 | 202546 | 0 | 0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según las evidencias mencionadas en la ejecución de la SSA 202516898 (matriz), se observa un comportamiento anómalo similar a otros casos en este tipo de sensor, que tendría origen en una falla interna del sensor de proximidad BALLUFF modelo BAW004R, número de serie 2432024 BR. Se recomienda la sustitución del sensor y su derivación a la SMIL.DT para test de funcionamiento y elaboración de informe, antes de la devolución en garantía vía gestor de contrato ENEE.DT | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202516902 | STE |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202543 | 23/10/2025 12:26:48 | Medição de vibração do compressor de carga parcial 2, conforme descrito na IM.LA.0347, para manutenção 9M. | MMU2 | ILA1 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202544 | 202544 | 0 | 0 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada medição de vibração e a constatação de continuidade dos Alarmes nos pontos 1H (9,18 mm/s), 2H (12,65 mm/s), 2He (10,185 g) e 2V (25,21 mm/s). Por já haver sido emitidas SSAs no passado e dado histórico de Alarmes persistentes, não foi aberta nova SSA. Na SSA 202407131foi respondido que "O comportamento vibracional do CAP-02 já foi exaustivamente analisada, culminando com a SSA 202314383..." Valores medidos e gráficos constam no sistema Omnitrend. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.57
202516900 | STE | 202516540 | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202543 | 23/10/2025 12:27:10 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO QUANTO AO COMPORTAMENTO ANÔMALO DO SENSOR P1M (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432017 BR) DE VIBRAÇÃO RELATIVA RADIAL DO M.C - LADO BRASIL CONFORME SSA DERIVADA DE MEG1 A MMU1 (SSA 202516540). | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202546 | 202546 | 0 | 0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según las evidencias mencionadas en la ejecución de la SSA 202516177 y sus derivadas, se observa un comportamiento anómalo similar a otros casos en este tipo de sensor, que tendría origen en una falla interna del sensor de proximidad BALLUFF modelo BAW004R, número de serie 2432017 BR. Se recomienda la sustitución del sensor y su derivación a la SMIL.DT para test de funcionamiento y elaboración de informe, antes de la devolución en garantía vía gestor de contrato ENEE.DT | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516767 | STE |  | P008A007 | CCM KH-28 | 0592.017-5 | 202543 | 23/10/2025 14:09:19 | verificar e solucionar acionamento manual do VVT-0723 que não esta funcionando. | OUO1 | MEG2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202544 | 202544 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado ruído anormal en el contactor posicion "C" (principal de fuerza 460Vca) del compartimiento 2.2 gaveta del disyuntor 52.23 (VVT0723). Sustituído contactor defectuoso por otro de las mismas características (código almacen 504688), normalizando el funcionamiento de la gaveta 2.2 responsable por la partida y parada del motor del VVT0723. Valores medidos: Tensiones: R/S 453,5Vca S/T 455,1Vca T/R 454,4Vca. Corriente: R 38,2A, S 39,9A y T 40,9A (In52A). | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.67 | 8 | 0.83
202516937 | STE |  | N076E010 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 1251.004-0 | 202543 | 23/10/2025 14:16:32 | Durante manutenção preventiva realizou-se testes no sistema elétrico onde foi verificado baterias abaixo dos padrões ideais de funcionamento, havendo portanto a necessidade de substituição. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202544 | 202544 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se substituição de baterias conforme solicitado. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. Atividade executada pela empresa HORTOMAN através de contrato 4500075766. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.57 | 0.05
202516834 | STE |  | J058A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.106-7 | 202543 | 23/10/2025 14:54:46 | Favor desmontar y limpiar los artefactos de iluminación de la cobertura del Mirador del Vertedero de modo a permitir la limpieza del techo (con agua a presión) y posteriormente volver a montarlas. El trabajo deberá ser previsto en la semana 202544 (previo a visita protocolar agendada). | MCI3 | MEG3 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202544 | 202545 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi dado apoio a terceirizados para retirada de todas as luminárias da cobertura do Mirante. Após limpeza, foram recolocadas e normalizadas. Efetuada substituição de componentes com defeito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 22.63 | 1
202516918 | STE | 202516856 | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202543 | 23/10/2025 15:18:30 | Emitir P.T. referente a instalação de torneira elétrica sobre uma pia, na cota 214, em frente a sala dos técnicos da Tomada de água (SMMU.DT - MMU2). Potência 5500W/220V.Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Lanzar cable código 159093 desde el circuito #9 del QL-6.1 para alimentación de la canilla eléctrica. Ver diseños en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202516878 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202543 | 23/10/2025 16:28:19 | Solicito la retirada de la iluminación principal e iluminación de emergencia en el tramo de la fase T de la salida de línea LT-IPU-MD2, cercano a los disyuntores 500 kV del bay de Unidades U03/U04, cota 128 (GIS), para posibilitar el desmontaje/montaje de compartimientos de la GIS por flashover según SSA 202516844. Al finalizar los trabajos de la SSA citada, será necesario normalizar la iluminación. Periodo previsto: del 24/10/25 al 31/10/25. Anexo fotos de las luminarias en cuestión. | MET3 | MEG3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202543 | 202550 | 0 | 1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado la reconexión de la iluminación principal e iluminación de emergencia en el tramo de la fase T de la salida de línea LT-IPU-MD2, cercano a los disyuntores 500 kV del bay de Unidades U03/U04, cota 128 (GIS), debido a la conclusión del montaje de compartimientos de la GIS por flashover según SSA 202516844. Iluminación dejada en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 4.23 | 9.37 | 3.62
202516907 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 23/10/2025 16:28:35 | Solicito o apoio para retirada de dois parafusos M12 danificados. Estes parafusos estão em peças que foram retiradas durante o retrofit da linha LT-IPU-50HZ-MD1-GIS. Charles ciente. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202552 | 202543 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Removido duas unidades de parafusos M12 que se encontravam danificados e travados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202516894 | STE | 202516075 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.198-9 | 202543 | 23/10/2025 16:28:46 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II N° serie 12001206 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202543 | 202543 | 0 | 0 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1115 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Dispositivo operou de maneira satisfatória, segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202516893 | STE | 202516074 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.197-7 | 202543 | 23/10/2025 16:28:56 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II N° serie 12001205 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202543 | 202543 | 0 | 0 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1161 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Dispositivo operou de maneira satisfatória, segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202516892 | STE | 202516073 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.196-5 | 202543 | 23/10/2025 16:29:20 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II N° serie 12001202 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202543 | 202543 | 0 | 0 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1124 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Dispositivo operou de maneira satisfatória, segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202516890 | STE | 202516081 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.189-7 | 202543 | 23/10/2025 16:29:31 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II n° serie 12001227 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1168 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II e medição por método indireto da corrente resistiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202516888 | STE | 202516080 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.188-5 | 202543 | 23/10/2025 16:29:41 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II n° serie 12001218 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1124 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II e medição por método indireto da corrente resistiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202516886 | STE | 202516079 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.187-3 | 202543 | 23/10/2025 16:29:50 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II N° serie 12001210 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1148 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II e medição por método indireto da corrente resistiva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202516979 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202543 | 24/10/2025 10:15:04 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para sustitución del amplificador AMP18 N°2 encontrado con defecto durante el accionamiento del sistema de sirenas outdoor como parte del comisionamiento. Luego de la sustitución, realizar prueba de activación de las sirenas outdoor observando el correcto funcionamiento. Trabajo previsto en fecha 29/10/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202544 | 202545 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | SUSTITUIDO AMP18 N°2.VERIFICADO PERMANENCIA DE DEFECTO DURANTE LA ACTIVACIÓN DE LAS SIRENAS.REALIZADO MEDICIÓN DE BOBINAS DE LOS DRIVERS REF. A AMP18 N°2,ENCONTRADO EN CONDICIONES NORMALES,REALIZADO MEDICIÓN DE CONTINUIDAD RESPECTO A TIERRA DE TODOS CABLES DE INTERCONEXIÓN CON LOS DRIVERS,ENCONTRADO 6 CABLES REF. A 4 SIRENAS CON FALLA A TIERRA.FALLA A TIERRA RESUELTO POR LA CONTRATADA.REALIZADO MEDICIÓN DE LA BOBINA DE LOS DRIVERS DE LOS DEMÁS AMPLIFICADORES,ENC.10 CON DEFECTO REF. SSA202517562 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 41.5 | 1
202516832 | STE | 202512263 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202543 | 24/10/2025 10:30:14 | Solicitamos apoio para solucionar alarme e falha em componente na central MxOne, ocorridos durante a normalização após a troca de disjuntor no rack (conforme SSA matriz). Em anexo, registros de alarmes e foto do painel. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202551 | 202545 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue abierto llamado W2068840 mediante la plataforma wecom-portal. Fue realizado acompañamiento del soporte remoto. Constatado falla de la placa MGU. Sustituido por material reserva (código 715228). El material fue restituido por el fabricante mediante contrato de soporte vigente (CT-4500077737) para colocar en stock y es necesario emitir DM para tal fin. La placa con defecto debe ser entregado al fabricante durante la próxima visita de soporte presencia previsto para la semana 2025/48. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202516810 | STE | 202512263 | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202543 | 24/10/2025 10:30:42 | Solicita-se realizar ensaio de 2 disjuntores termomagnéticos (modelo K32a1C10 Schneider), provenientes do Rack COTEL 50Hz, que apresentaram eventos de disparo sem motivo aparente, conforme SSA primária. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Conforme solicitado, realizado em 29/10/25 os seguintes ensaio em ambos disjuntores: • Resistência de isolação; • Resistência ôhmica dos contatos; • Ensaio de proteção térmica; e • Ensaio de proteção magnética. Ambos disjuntores operaram corretamente com base em suas especificações. Maiores detalhes estão nos relatórios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.5 | 2
202516938 | STE |  | T021C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.002-5 | 202543 | 24/10/2025 10:30:54 | Realizar mantenimiento correctivo del voltímetro numérico ITT METRIX N°2067, el indicador presenta oscilaciones en la lectura (video anexado) SSA de ref.: 202516920 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202545 | 202548 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção em um dos módulos internos, foi constatado que há uma falha intermitente que oscila a medição. Não foi possível reparar o instrumento, foram realizadas medições nos componentes com instrumento "frio", e não conseguindo estabelecer qual componente que apresenta fuga de corrente. Não há material técnico para analise do circuito. Proceder descarte do instrumento o mantendo no setor para utilização de componentes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 15.33 | 0.17
202516941 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202543 | 24/10/2025 10:31:05 | Realizar mantenimiento correctivo del voltímetro numérico ITT METRIX N°6867, el indicador no muestra los valores de medida inyectados en los bornes 25/26. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202545 | 202546 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo e verificado que havia falso contato em uma das PCB internas. Realizada ressoldagem e verificação funcional. Módulo liberado para calibração. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.33 | 0.17
202516994 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202543 | 24/10/2025 10:37:19 | Verificar posibilidad de reparo del Sensor de Campo Marca: Doble; Modelo: FP500; Part no: TN-25154; NS: 1040; 434MHz, utilizado con el medidor de corriente de fuga Doble LCM500 NS:205422, BP 713667. Obs: el sensor comunica con el equipo LCM500 pero en el intento de medir lanza el siguiente error "Bad Signal". | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202552 | 202546 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. encontrado transceiver interno con defecto. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.08 | 0.17
202516966 | STE | 202516608 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202543 | 24/10/2025 10:46:38 | Calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7246/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202516965 | STE | 202516607 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202543 | 24/10/2025 10:46:50 | Calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7201/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.17 | 0.17
202516964 | STE | 202516605 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202543 | 24/10/2025 10:46:59 | Calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7191/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.17 | 0.17
202516963 | STE | 202516604 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202543 | 24/10/2025 10:47:14 | Calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7241/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.17 | 0.17
202516961 | STE | 202516603 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202543 | 24/10/2025 10:47:23 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7247/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.83 | 0.17
202516924 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202543 | 24/10/2025 13:20:10 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80UW MODELO SMAR LD301 (N° SÉRIE U485976), QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U18A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 500MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR). NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A; 2) TRANSMISSOR SERÁ DISPONIBILIZADO AO SETOR EXECUTOR NO ANO/SEMANA 2025/46, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202548 | 202546 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202516923 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202543 | 24/10/2025 13:20:17 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80TW MODELO SMAR LD301 (N° SÉRIE U585464), QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U18A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 500MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR) NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A; 2) TRANSMISSOR SERÁ DISPONIBILIZADO AO SETOR EXECUTOR NO ANO/SEMANA 2025/46, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202548 | 202546 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5.5 | 0.25
202516921 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202543 | 24/10/2025 13:20:22 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80WO MODELO SMAR LD301 (N° SÉRIE U249713), QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U18A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 250MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR).NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A; 2) TRANSMISSOR SERÁ DISPONIBILIZADO AO SETOR EXECUTOR NO ANO/SEMANA 2025/46, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202548 | 202546 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202516919 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202543 | 24/10/2025 13:20:28 | CALIBRAR/AJUSTAR PRESSOSTATO QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U18A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA/MODELO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 125F296072, NA CONF. 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A); 2) PRESSOSTATO SERÁ DISPONIBILIZADO A ILA2 NO ANO/SEMANA 2025/46, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202545 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2903 Actuación en 0.80 bar y rearme en 0.60 bar Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202516917 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202543 | 24/10/2025 13:20:32 | CALIBRAR/AJUSTAR PRESSOSTATO QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U18A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA/MODELO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 125F296072, NA CONF. 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A); 2) PRESSOSTATO SERÁ DISPONIBILIZADO A ILA2 NO ANO/SEMANA 2025/46, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202545 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2902 Actuación en 0.80 bar y rearme en 0.60 bar Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517015 | STE |  | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202543 | 24/10/2025 14:13:32 | Verificar e solucionar picos de leitura no sensor de chuva. | OSH1 | MEL3 | LUCAS DALSOTTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado mau contato nos terminais do pluviômetro e excesso de sujeira. Emitida SSA derivada 202517563 para reparo no pluviômetro. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.67 | 2 | 0.58
202517016 | STE |  | M082C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BARBOSA FERRAZ | 1479.034-2 | 202543 | 24/10/2025 14:16:00 | Verificar e solucionar problema de falha de registro de chuva. Os dados estão sendo transmitidos, mas não registrou o último evento de chuva. | OSH1 | MEL3 | LUCAS DALSOTTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento no sifão do pluviômetro, causado por folhas de árvores, no entorno da estação. Emitida SSA derivada: 202517134 para limpeza e testes no equipamento. Encaminhado e-mail para OPSH.DT, solicitando a poda das árvores no entorno da estação. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 0.67 | 0.33
202517022 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202543 | 24/10/2025 15:27:31 | Solicitamos apoyo para verificar tensión en aterramiento y electroducto de la sala de herramientas de la torneria. Contacto Ever 9642 - John Carlos 9288. Tambien solicitamos reemplazar las tomadas con el padrón actual plug azul 2P+T. | MMU3 | MEG3 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202545 | 202545 | 0 | 0 | EDSON FERREIRA | Verificado e encontrado ligação irregular com condutor terra usado como neutro em tomada 127V, ocasionando circulação de corrente em partes metálicas. Readequada tomadas para 220V. Foi substituída tomadas 2P+T e plug para novo padrão. Deixada tomadas em condições normais de operação. Fotos em anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 4.45 | 7.53 | 1.42
202517035 | STE |  | J079B002 | BOMBA BDR-0902 | 0276.008-8 | 202543 | 24/10/2025 15:46:48 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202546 | 202547 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA. MOTOR DESMONTADO ATRAVÉS DA SSA2024166074. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA NOVA BOMBA SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 19.5 | 1
202517001 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202543 | 24/10/2025 16:25:18 | Realizar manutenção preventiva no módulo reserva UN1024, NS HI903686-312/15, pois o mesmo apresenta um ruído interno quando é alimentado na bancada. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202544 | 202545 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e verificação funcional no módulo. Encontrada solda fria no R1431. O módulo ficou energizado por três dias e não foi encontrado ruído nos sinais verificados (x7, x10 e x11). Não foi possível replicar nenhum outro ruído. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 23 | 0.17
202516933 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202543 | 24/10/2025 16:41:07 | Verificar e solucionar a porta do Quadro do Exaustor - QCEX-04, que se encontra desprendida. | OUO2 | MEG2 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Foi constatado travamento na dobradiça e ausência de parafuso em sua fixação na porta do painel. A dobradiça foi destravada, lubrificada e os parafusos repostos, provenientes da oficina da sala da cota 115. Em seguida, foi reinstalada na posição original. Após o reparo, a porta apresentou funcionamento normal nas operações de abertura e fechamento. (Ver vídeo em anexo.) | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.67 | 3.33 | 0.75
202517053 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202543 | 25/10/2025 04:55:35 | Ajustar horario de la unidad de supervisión que se encuentra atrasado al horario usina. | OUO7 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202544 | 202544 | 0 | 0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foi identificado que o horário da unidade de supervisão do carregador estava divergente em relação ao horário da usina. Realizou-se o ajuste do horário na IHM do carregador de baterias para alinhá-lo com o horário da usina. Após a correção, o equipamento foi deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.67 | 1.5 | 0.67
202517052 | STE |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202543 | 25/10/2025 08:07:29 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "U09 OSCILO DFR-09/9A CONDICION ANORMAL" sem rearme. Verificado o UMR-09/9A com todos os LEDs apagados. | OUO5 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202544 | 202546 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição do HD pela equipe do PTI. Após a troca, o registrador retomou o funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.72 | 12.17 | 1.5
202517060 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202543 | 26/10/2025 00:03:37 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U18A, Elevacao 92. | OUO6 | MEG3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202544 | 202544 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito efetuado durante manutenção preventiva da SSP 20250841. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.07 | 0.13 | 0.13
202517059 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202543 | 26/10/2025 00:03:51 | Verificar e solucionar 3 luminárias com lâmpadas piscando e outras com lâmpadas apagadas na LCR das Unidades 12/13. | OUO6 | MEG3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202544 | 202545 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Verificado e encontrado luminárias piscando e apagadas, as mesmas foram substituidas por outras de mesma caracterisiticas tecnicas. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.5 | 3 | 0.5
202517063 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202543 | 26/10/2025 16:15:24 | Verificar/solucionar indicación en el SCADA de -15° C del "CUB. RETIFICADOR - TEMPERATURA DO AR". | OUO5 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202544 | 202544 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o transdutor PT 100 (conversor CC modelo 2384A) e verificado o retorno da informação de temperatura do cubiculo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 0.67
202517064 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 27/10/2025 07:33:05 | PROVIDENCIAR A RETIRADA DAS TAMPAS DE TROCADORES DE CALOR RECUPERADAS POR MMU3/MCI4 DO PATIO DE PINTURA E ENCAMINHÁ-LAS A 108/AMD, ASSIM COMO EFETUAR A COLAGEM DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO EM CUMPRIMENTO A MANUTENÇÃO DE TAMPAS RESERVAS DO SETOR. APÓS A COLAGEM DAS JUNTAS ACONDICIONÁ-LAS NO DEPÓSITO DO SETOR NA ELEVAÇÃO 108, EM FRENTE A U18A. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foram retiradas tampas dos trocadores de calor no pátio de pintura e assim como solicitado foram coladas as juntas de vedação. Após o serviço ficaram disponíveis no depósito na elevação 108 em frente a UN-18A. | Dentro do Prazo |  |  | 3.03 | 35.18 | 5.33
202517044 | STE |  | B016B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.016-4 | 202544 | 27/10/2025 08:03:08 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente no tubo de sucção (prox a escotilha lado montante cota 78) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6IQZ3I com sistema de purga conforme fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6.2 | 0.92
202517043 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202544 | 27/10/2025 08:03:16 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente na tampa da turbina (poço da turbina cota 92) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JUK38, com sistema de purga conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6.2 | 0.83
202517042 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202544 | 27/10/2025 08:03:31 | Realizar inspección en la tubería colectora de agua pura para identificar puntos de corrosión/pérdida de agua. El objetivo principal de la inspección es identificar puntos semejantes a los encontrados en la U09 (SSA 202513028) en las zonas donde los cables de los RTDs hacen contacto con la tubería.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HELIO COMACHIO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | HELIO COMACHIO | Foi realizada a inspeção e encontrado vários pontos com marcas de cabo dos RTDs na tubulação, porém não foi encontrado nenhum ponto com perda de água pura. TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254751. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 2.83 | 0.25
202517041 | STE |  | B016B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.016-5 | 202544 | 27/10/2025 08:03:40 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente na caixa espiral (cota 98) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JMXJE. Foto em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6.2 | 0.92
202517040 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202544 | 27/10/2025 08:03:49 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Retirado sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalado o novo fornecido: marca PCB, modelo 601A01, Nº série LW122518. Prestado apoio em conjunto com MMU3 à SMMG.DT para instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV (fabricado por MMU3). Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 7 | 1.08
202516904 | STE | 202516554 | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202544 | 27/10/2025 08:10:09 | Solicitamos reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con led Sensor line encendido. Ref SSA : 202515042. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202546 | 202545 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en el CI SMD "OP297" (VER ANEXO) encargado de las escalas de resistencia de entrada. Fue sustituido por otro semejante. Realizado además ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 2.25 | 0.13
202516903 | STE | 202516825 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202544 | 27/10/2025 08:11:15 | Relé temporizado no rearma los contactos, marca WARD, modelo: TXD-FA, tensión 120Vca, numero de serie: 10734, con código de stock 504971. Referencia SSA 202516822. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202546 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé, en el cual se detectaron varios capacitores con signos de desgastes por lo cual fueron reemplazados, 3 capacitores de 470μF/100V, 1 capacitor de 100μF/100V, 1 capacitor de 47μF/100V y 2 capacitores de 47μF/40V, además de sustituir un relé de 48V/5A el cual se encontraba con defecto, posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517072 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202544 | 27/10/2025 08:40:17 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA MODELO 2381A DE LAS POSICIONES U11,U12, U13,U14,U15, U16, U17, U61, U62, U63 Y U64 PARA ENVIAR A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202544 | 202547 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirados e enviados ao laboratório para reparo e calibração os transdutores YOKOGAWA, no retorno reinstalados e realizados ensaios funcionais e medição de corrente de saída 4 a 20mA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.85 | 17.2 | 0.33
202517070 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202544 | 27/10/2025 08:40:33 | RETIRAR TRANSDUCTORES DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02, Y ENVIAR AL LABORATÓRIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202544 | 202548 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Os TPAs foram retirados e enviados ao laboratório para manutenção preventiva e calibração. Após o retorno, foi realizado ensaio de confirmação de funcionamento, sendo comprovado o perfeito desempenho dos equipamentos. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4.7 | 1
202517073 | STE |  | E002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-02 | 0213.002-5 | 202544 | 27/10/2025 08:50:28 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202544 | 202545 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y cambio de los capacitores de 3,3Mf y de 220Nf. Cambio y adaptación del micro disyuntor. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.33
202517020 | STE | 202416752 | J079B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR DO POÇO U-09 | 0261.006-0 | 202544 | 27/10/2025 08:50:50 | Solicitamos apoio para realizar desconexão elétrica, remoção de condutores e eletrodutos do conjunto lubrificador automático da MOTOBOMBA BDR-0902. Desconexão necessária para possibilitar a substituição da motobomba por novo modelo autolubrificada, sendo assim, não será necessário a reconexão. Obs: Motobombas fornecidas através do contrato 4500065573 Ruhrpumpen. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202544 | 202545 | 0 | 0 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foi realizada a desconexão elétrica do conjunto lubrificador da motobomba BDR-0902, com remoção dos condutores e eletrodutos, a fim de possibilitar sua substituição com o equipamento desenergizado, não sendo mais necessária a reconexão dos condutores. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 3.03 | 0.78
202517019 | STE | 202416607 | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 0280.008-0 | 202544 | 27/10/2025 08:51:11 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-0902 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME SOLCITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202544 | 202545 | 0 | 0 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foi realizada a desconexão elétrica do motor de acionamento da motobomba BDR-0902, a fim de possibilitar sua substituição com o equipamento desenergizado. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 2.67 | 0.83
202516572 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202544 | 27/10/2025 09:55:53 | Foram solictadas pelo suporte da AVEVA (SS 962553832) - informações adicionais. Detalhes no anexo, caso necessário é possível agendar um atendimento virtual. Links: https://docs.aveva.com/bundle/pi-server-l-af-pse/page/1018431.html https://softwaresupportsp.aveva.com/en-US/knowledge/details/OSI-000029958?lang=en_US | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202546 | 202546 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Caso resolvido diretamente com o suporte da Aveva. O servidor PI notifications foi reiniciado e o problema resolvido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.08
202517108 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202544 | 27/10/2025 10:51:22 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 4 – COTA 127,60 – U13". Observación: con rearme. | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado reaprieto y limpieza de los sensores correspondiente al lazo 4, verificación de funcionalidad de lazo interrumpido e incendio. Operando en condiciones normales. Tension de lazo 4mV. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1
202517125 | STE |  | M088S031 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-07 - 3kVA - SEMD | 3258.015-0 | 202544 | 27/10/2025 11:50:58 | Verificar y solucionar Banco de bateria N°5 indicando desconectada. | OUO7 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202544 | 202550 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Baterias internas del banco sustituidas por la contratada durante el periodo de garantia, en condición normal | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.5 | 5.5 | 0.5
202517103 | STE |  | N045A007 | SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 0527.024-3 | 202544 | 27/10/2025 14:44:38 | Durante atendimento SSA202516485 foi verificado funcionamento do motor da elevação lenta (pos."M11") sem movimentação/transmissão para o gancho principal. | MEG3 | MAM2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado inspeção no equipamento e verificado que o acoplamento estava danificado. Executado a substituição do acoplamento danificado cód. 710247. Realizado teste de funcionamento em conjunto com equipe da SMMG. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.58
202517128 | STE | 202515489 | B020A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.020-8 | 202544 | 27/10/2025 15:13:40 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva en 8 electroductos rígidos de 1" y su respectiva fijación, en acabado color verde conforme demás electroductos. Los mismos seran instalados para la puesta en marcha del nuevo panel PSDF-18A en la región de la cruceta inferior de la UG en los campos impares, prevision de instalacion en fecha 04/11/2025. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2.92 | 0.33
202517127 | STE |  | N087A008 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.005-3 | 202544 | 27/10/2025 15:35:03 | Durante execução da SSP 20253620 foi verificado que o acoplamento motor/redutor apresenta folga. Verificar e Solucionar. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202544 | 202545 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado inspeção no acoplamento e verificada folga excessiva . Executado a desmontagem, emitida SSA 202517441 para IM3 indicar acoplamento similar para reposição, emitida SSA 202517276 para MMU3 realizar usinagem dos acoplamento, executado a montagem do acoplamento. Realizado testes de funcionamento, equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.77 | 15 | 1.52
202517047 | STE |  | J090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202544 | 27/10/2025 16:02:35 | Solicitamos reparo/fixação da tubulação de água que estão com chumbadores soltos. Fotos em anexo. Localização: Central Evaporativa , El 132, Eixo A-B, Unidades 04. | MAM3 | MAM1 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202551 | 202550 | 1 | 0 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Se realizó la corrección de la fijación de los soportes de la tubería mediante el retiro de los chumbadores deteriorados y su posterior reemplazo por nuevos elementos de anclaje, asegurando el correcto alineamiento, estabilidad estructural y seguridad operativa del sistema de tuberías. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.63 | 0.33
202516887 | STE | 202516819 | P027A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.085-6 | 202544 | 27/10/2025 16:45:35 | Fabricar eixo novo para o VVT-1622, conforme amostra | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202552 | 202544 | 0 | 0 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado eixo do sistema G de insuflamento 60Hz conforme amostra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 10 | 0.08
202517161 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202544 | 27/10/2025 17:18:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciona de manera intermitente la alarma en el local "LAZO DET. INTERROMPIDO LAZO 5 - EL.127,60 - U4". | OUO5 | MEL2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202544 | 202544 | 1 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del modulo supervisor de lazo, Verficado funcionalidad del mismo, lazo interrumpido e incendio. Tensión de lazo encontrado 25mV , tensión dejado 10.9mV. Lazo operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 8 | 0.83
202517154 | STE |  | B020A033 | MOTOR M1 50 HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.020-9 | 202544 | 27/10/2025 17:28:21 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2He= 2,948 g en la motobomba M1. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202546 | 202547 | 0 | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Las nuevas mediciones realizadas comprueban la disminución del valor global de velocidad en el punto 2V. Por otro lado, el valor levemente por encima del valor de alerta (1,99g) en el parámetro de tendencia de envelope 2H se debería las elevadas amplitudes medidas en 7x rpm, compatibles con el histórico del equipo y característica del paso de los pistones de la bomba. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202517152 | STE |  | B020D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.003-5 | 202544 | 27/10/2025 17:28:31 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 3BRe= 2,939 g en la BOMBA 3/AE DE PRESURIZACION DE ACEITE DEL RV - 60 HZ correspondiente a la medición periódica según PD SSP 20250447. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202545 | 202545 | 0 | 0 | ALYSON SOLTOVSKI | Analisando o gráfico, identificamos a necessidade de acompanhamento da evolução dos dados de vibração. Porém, os rolamentos estão programados para substituição durante o PD 3A, conforme previsto na manutenção sistemática. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202517164 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202544 | 27/10/2025 21:58:08 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a tampa do refletor 74-07 encontrava-se aberta, com os fusíveis queimados e retirados da base. Obs.: Foi fechada a tampa por questões de segurança, fotos em anexo. | OUO5 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Durante a manutenção preventiva da SSP 20253744, foi encontrada caixa de componentes com infiltração d'água, apresentando danos a todos os componentes internos. Deixada caixa isolada eletricamente e aberta para secagem interna. Esta é condição relatada na emissão da SSA, mas não trata-se de anomalia, pois era a condição necessária naquela etapa do trabalho. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.02 | 0.03 | 0.03
202517155 | STE |  | G049A005 | SECCIONADORA 220 kV b3LI4 | 0190.054-6 | 202544 | 28/10/2025 07:27:14 | Conforme parecer técnico emitida na SSA 202516849, solicita-se nova inspeção termográfica em 30 dias para avaliação de eventual evolução das anomalias térmicas encontradas nos contatos fixos das fases R e T. Levar em consideração as condições de carga (1184 A) e configuração de sistema (alimentação Linha L4 MD-PIH exclusivamente alimentada pela Barra B2) para fazer-se as comparações com a última inspeção. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202550 | 202548 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Durante la inspección termográfica realizada se registraron puntos de sobrecalentamiento en el Seccionador 220 kV b3LI4, con temperatura máxima de 103,0 ºC registrada en la fase T, 64,1 ºC en la fase S y 70,1 ºC en la fase R. Δ T= 38,9 ºC entre la mayor y menor temperatura de las 3 fases. Mas detalles en documentos anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202517171 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202544 | 28/10/2025 07:47:00 | SOLICITAMOS REPARO EM LABORATORIO DA FONTE GE FANUC PWR713 (CÓD. ALMOX.: 705977 / NS: 6731093), ENCONTRADA COM DEFEITO. UTILIZADA NA PLATAFORMA DE ENSAIOS DA 9A/18A (EL. 128). REF. SSA 202517045 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202545 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa en la cual se detecto un capacitor quemado el cual fue sustituido, 1 capacitor de tantalo de 10μF/35V. Posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517133 | STE | 202517028 | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202544 | 28/10/2025 07:49:19 | Solicito o reparo do Módulo Conversor de Tensão 48V-5V (Cód. Almox.: 706011, Modelo: AL123, SN: 63001017), referente a alimentação da Barra 2 de comunicação da Estrela Óptica da rede F-8000 do SDSC. O mesmo está apresentando falhas rápidas e intermitentes que reportam alarmes da Barra 2 de comunicação e ocasionam a falha de comunicação a todos os equipamentos conectados. Fotos em anexo. Referente a SSA 202516716. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202546 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa no detectado ningún componente con signos de desgaste, defectos u averías, sustitución por mantenimiento preventivo de 2 capacitores, uno de 220μF/63V y uno de 47μF/63V. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517162 | STE |  | B032G002 | TUBULAÇÕES, VÁLVULAS, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS DA BATERIA | 1706.003-7 | 202544 | 28/10/2025 10:32:43 | Solicitamos apoio para a desconexão das válvulas de comando elétrico dos cilindros do banco de bateria de CO₂ da U18A. Também será necessário realizar a desconexão das válvulas de comando elétrico correspondentes às fases dos TUs 14, 15, 16, 17, 18 e 18A. Após a conclusão dos trabalhos, deverá ser feita a normalização de todas as válvulas. | MET1 | MAM1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado a desconexão das válvulas de comando elétrico dos cilindros do banco de bateria de CO₂ da U18A e também realizado a desconexão das válvulas de comando elétrico correspondentes das 3 fases dos TUs 14, 15, 16, 17, 18 e 18A. Após a conclusão dos trabalhos, foi feita a normalização de todas as válvulas, ficando sem anormalidades deixando o sistema liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.45 | 19.75 | 0.95
202517160 | STE |  | B032F002 | TUBULAÇÕES, VÁLVULAS, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS DA BATERIA | 1706.002-5 | 202544 | 28/10/2025 10:32:56 | Solicitamos apoio para a desconexão das válvulas de comando elétrico dos cilindros do banco de bateria de CO₂ da U14. Também será necessário realizar a desconexão das válvulas de comando elétrico correspondentes às fases dos TUs 07, 08, 09, 9A, 10, 11, 12, 13. Após a conclusão dos trabalhos, deverá ser feita a normalização de todas as válvulas. | MET1 | MAM1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado a desconexão das válvulas de comando elétrico dos cilindros do banco de bateria de CO₂ da U14 e também realizado a desconexão das válvulas de comando elétrico correspondentes das 3 fases dos TUs 07, 08, 09, 9A, 10, 11, 12 e 13. Após a conclusão dos trabalhos, foi feita a normalização de todas as válvulas, ficando sem anormalidades deixando o sistema liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 15.37 | 2
202517159 | STE |  | A032F002 | TUBULAÇÕES, VÁLVULAS, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS DA BATERIA | 1706.001-3 | 202544 | 28/10/2025 10:33:06 | Solicitamos apoio para a desconexão das válvulas de comando elétrico dos cilindros do banco de bateria de CO₂ da U07. Também será necessário realizar a desconexão das válvulas de comando elétrico correspondentes às fases dos TUs 01, 02, 03, 04, 05 e 06. Após a conclusão dos trabalhos, deverá ser feita a normalização de todas as válvulas. | MET1 | MAM1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desconexão das válvulas de comando elétrico dos cilindros do banco de bateria de CO₂ da U07 e Também realizado a desconexão das válvulas de comando elétrico correspondentes das 3 fases dos TUs 01, 02, 03, 04, 05 e 06. Após a conclusão dos trabalhos, foi feita a normalização de todas as válvulas, ficando sem anormalidades deixando o sistema liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.37 | 0.07
202517200 | STE | 202508827 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202544 | 28/10/2025 10:57:16 | Realizar calibración en el medidor de resistencia de aislación Marca: Megger, Modelo: MIT2500, IB:4065. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202545 | 202544 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.25 | 0.08
202517132 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202544 | 28/10/2025 10:58:06 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 00 TIPOII. - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 156, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 831752 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 831778 A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO JOCELITO DE AMORIM JAQUES, MATRÍCULA 3322-7. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 156, (código de registro do ensaio 879). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1.08
202517106 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:13 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1 KGF, MARCA FAMABRAS BP-665547 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | 202548 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 665547 Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517104 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:18 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA IB-1576 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | 202548 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1576 Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517102 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:26 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 10 KGF, MARCA WIKA IB-1589 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | 202548 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1589 Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517101 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:32 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA NS-2R02SCD , 115013 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | 202548 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el NS° 2R02SCD Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517099 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:41 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690318, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | 202548 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690318 Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517096 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:46 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690319, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | 202548 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690319 Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517095 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 10:58:51 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 1.0 KGF, MARCA WIKA BP690302 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | 202548 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690302 Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517092 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:10:52 | EFETUAR A CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO DE 0 A 1 KGF, MARCA WIKA, ID-1456, PERTENCENTE À SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | 202548 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1456 Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517201 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202544 | 28/10/2025 11:11:00 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO ANALISADOR DE SINAIS DIGITAL MARCA SCIENTIFIC ATLANTA , MOD.CD380CX-4-53068 , NS 3068, BP-525522 , IB-4374. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1504/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517088 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:11:07 | EFETUAR A CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO DE 0 A 1 KGF, MARCA WIKA, ID-978, PERTENCENTE À SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 978 Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517094 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:11:12 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690321, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | 202548 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690321 Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517093 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:11:35 | EFETUAR A CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO DE 0 A 10 KGF, MARCA WIKA, ID-1595, PERTENCENTE À SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | 202548 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1595 Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517087 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:11:51 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA BP690329 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690329 Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517086 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:12:01 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690328, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690328 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517085 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:12:07 | EFETUAR A CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO DE 0 A 6 KGF, MARCA WIKA, ID-1593, PERTENCENTE À SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1593 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517084 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:13:32 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANOMETRO 0 A 2,5 KGF, MARCA WIKA BP690311 , IB-1579 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1579 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517078 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:13:39 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 6 KGF, MARCA WIKA ID-1592, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1592 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517082 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:13:50 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690305, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690305 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517081 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:13:54 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 6 KGF, MARCA WIKA BP-690337, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690337 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517080 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:14:00 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690325, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690325 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517077 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:14:04 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690313, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP - 690131 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517076 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:14:15 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690314, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el BP-690314 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517074 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:14:21 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 2.5 KGF, MARCA WIKA BP-690327, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza Instrumento con el BP-690327 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517075 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 28/10/2025 11:14:29 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE 0 A 6 KGF, MARCA WIKA ID-1591, PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio . Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID-1591 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517194 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202544 | 28/10/2025 11:14:42 | Inspección y reparación del modulo marca Fluke modelo 750P09 de 100 bar. BP N° 372103 | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202547 | 202544 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No es posible realizar reparo debido a una fractura en la placa PCB multicamada, con componentes superficiales resinados (ver anexo). Descartar. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 2.5 | 0.17
202517203 | STE |  | R055K005 | SINALIZAÇÃO | 0973.040-0 | 202544 | 28/10/2025 11:23:53 | Confeccionar adesivos negativo e prestar apoio para identificação após pintura da placa de sinalização da subestação conforme foto em anexo. | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202546 | 202547 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la confección y montaje de adhesivos negativos con el texto "SEMD, Patio de 66kv, Sector 1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.25 | 0.5
202517178 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 28/10/2025 13:37:41 | Efectuar sustitcuión del motor electrico correspondiente al motoventilador M1 del sistema de ventilación retirado de la U18 de acuerdo al atendimiento de la SSA 202515872. Obs.: Claudio Aponte en conocimiento. | MMU1 | MMU3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202552 | 202545 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | REALIZADO ENSAYO Y DESARMADO EL MOTOR, SE CONSTATO CORTO ENTRE ESPIRAS POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL CAMBIO DEL MOTOR, PROVEÍDO POR EL EMITEN TE, REALIZADO NUEVO ROSCADO EN EL EJE PARA LA SUJETACION DEL VENTILADOR, INSTALADO NUEVO CABO CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES Y REALIZADO PRUEBA DE CORRIENTE EN VACÍO DEL NUEVO MOTOR CON RESULTADO 2.8A, 2.9A, 2.9A. EN 50HZ. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16 | 1
202517204 | STE |  | K017A001 | QUADRO QT-05 | 0264.005-8 | 202544 | 28/10/2025 13:48:48 | Durante la Ejecución de la SSP 20250201, se encontraron los fines de curso, pos. FC de los disyuntores 52.a y 52.b con defecto. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Fueron constatados los fines de curso, pos FC, de los disyuntores 52.a y 52.b con defecto, se sustituyeron por otros de mismas características, retirados de almacenes, cod: 612308, se reinstalaron y se comprobó el correcto funcionamiento de ambos realizando pruebas funcionales, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.5
202517180 | STE | 202515685 | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202544 | 28/10/2025 14:53:13 | Solicitamos a proteção anticorrosiva e pintura final na cor cinza RAL 7032 (painel elétrico) de uma chapa nas dimensões de 300mm x 500mm. Será utilizada para o fechamento do painel GGB-18A após a retirada de componentes do antigo sistema de vibração. Contato com Rogério ramal 9547. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7032. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.08
202517211 | STE | 202504466 | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202544 | 28/10/2025 14:55:20 | Solicitamos realizar ensayo de medición de calidad de Energía del Montacargas, con carga y sin carga y medición de consumo del banco de los bancos de resistencia del inversor principal, para atender solicitud 7.2 de la planilla de comisionamiento eléctrico del Montacargas AMD 5218-83-19331-P. | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Conforme solicitado, realizado em 30/10/25 o ensaio de medições de qualidade de energia no banco de resistências de frenagem do inversor principal e na entrada do painel de alimentação principal do elevador monta-cargas AMD. Maiores detalhes estão nos relatórios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5.92 | 3.5
202517222 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202544 | 28/10/2025 15:05:36 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série: Mão esquerda - 22277901; Mão direita - 22277902. Contato João TMR: 9567 Contato: João Ricardo TMR: 9567. | ILA1 | ILA1 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 419, (código de registro do ensaio 875). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1 | 0.67
202516995 | STE |  | E011B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.091-0 | 202544 | 28/10/2025 15:12:54 | Durante execução da SSP MP1A 20255357, encontrado cabo contrapeso solto no pé A da estrutura 1102 da LI MD FI3 500kV. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SILVIO REZENDE | Efetuado reconexão do cabo contrapeso solto no Pé "A", normalizando o sistema de aterramento da estrutura 1102 da LI MD-FI3 500 kV. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1.25
202517202 | STE |  | S098R001 | BARRAS ESTATORICAS | 1419.001-1 | 202544 | 28/10/2025 15:36:35 | Solicitamos apoyo para adquirir y reservar cilindros de Nitrógeno código 713507, para realizar la SSP 20251657 de acuerdo al siguiente cronograma: Necesitamos 6 cilindros para la semana 46 y 6 cilindros para la semana 47. Obs. El trabajo comienza el lunes de la semana 46. | MMU1 | IMA0 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | 202549 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados los cilindros solicitado mediante 4500079694/90 el 27/11/25. OBS: DEMPRO-1965 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202517209 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202544 | 28/10/2025 16:01:05 | Calibrar scanner de temperatura Fluke 1586A (BP 713815, NS 46615001). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.17
202517208 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202544 | 28/10/2025 16:01:18 | Calibrar scanner de temperatura Fluke 1586A (BP 713814, NS 46425001). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202545 | 202544 | 0 | 0 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8 | 0.25
202517207 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202544 | 28/10/2025 16:01:29 | Calibrar câmera termográfica Hikmicro HM-TP41/POCKET1 (IB 5421, NS EA1329089). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202545 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202517231 | STE | 202517220 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 28/10/2025 16:31:05 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202517068 | STE |  | S099B006 | VÁLVULAS | 3257.017-0 | 202544 | 28/10/2025 16:39:02 | Realizar inspeção interna e controle dimensional dos componentes da válvula de aeração Nº 06 | MMU2 | MMU3 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202552 | 202545 | 0 | 0 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fue realizado la inspección y control dimensional de componentes de la válvula de aireación Nro 06 conforme a la planilla anexa. Fueron pulidos la camisa, además el eje fue alineado. El portabujes intermedio fue reemplazado. Fue confeccionado un nuevo pistón. Se ajustó el cuerpo de la válvula 757,5mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 39 | 0.5
202517215 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 28/10/2025 16:39:47 | Solicito inspeccionar esmeriladora de banco utilizada para limpiar roscas de tornillos en la caja espiral. Conversado con el Sr. Aponte. | MMU2 | MMU3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202550 | 202548 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | VERIFICADO Y DESARMADO LA LLAVE DE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, SE CONSTATO FALLA POR LO QUE SE TUVO QUE CAMBIAR COLOCANDO UNA LLAVE NUEVA, PROVEÍDO POR EL EMITEN TE, REALIZADO ENSAYOS Y PRUEBAS ELÉCTRICAS. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1
202517224 | STE | 202515312 | B020D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.020-3 | 202544 | 28/10/2025 16:40:21 | Solicitamos apoio para retirada das tubulações do detector de sobrevelocidade, a remoção permitirá o acceso necessário para proceder com a desmontagem da tampa do mancal guia inferior e substituição de sensores conforme projeto SVP. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202544 | 202547 | 0 | 0 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Foi removido o dispositivo de sobrevelocidade mecânica em apoio a solicitação do pessoal da turbina, posteriormente foi remontado, testado e deixado em condições normais de operação. Foi realizado o posicionamento do pêndulo e também o ajuste da distância do sobrevelocidade em relação ao pêndulo.(1,5mm) | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 10.83 | 1.05
202517228 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202544 | 28/10/2025 16:46:07 | Realizar calibración del alicate miliamperimetro FLUKE 773, IB 3057. | MEG1 | ILA3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202545 | 202544 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202517235 | STE |  | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202544 | 28/10/2025 23:23:18 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE DEMORA EM EXECUTAR O TESTE DE LÂMPADA APÓS PRESSIONAR A BOTOEIRA. REFERENTE AO ANUNCIADOR E POSIÇÃO DE DISCREPÂNCIA DO GUS-04. | OUO5 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202544 | 202544 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Encontrado o relé 01TM2 U3/4 no painel TAC 521 com defeito em sua temporização. Substituído por outro de mesmas características, ensaiado com correto funcionamento. Emitidas as SSA´s 202517431 e 202517432 para reparo. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 5 | 1
202517236 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202544 | 28/10/2025 23:27:01 | Verificar y recolocar iluminaria aparentemente caída/desacoplada, ubicada en el eje BC, cota 98 y UG10 (frente al acumulador de aire N°2 del regulador de velocidad). obs: Verificar también soporte de las luminarias adyacentes. | OUO6 | MEG3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DA LUMINARIA, POR OUTRA DE MESMAS CARACTERISTICAS. (LUMINARIA QUE FOI UTILIZADA FOI RETIRADA DA COTA 133, SALAS SEGURAS) DM 70039636. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 2.35 | 0.93 | 1.28
202517223 | STE | 202515312 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202544 | 29/10/2025 06:59:36 | Solicito apoyo para la desinstalación e instalación de los sensores de tipo DH & DI. La remoción de estos sensores permitirá el acceso necesario para proceder con el desmontaje de la tapa superior del cojinete guía de la turbina. Previsto para jueves 06/11. | MMU2 | MEL2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202545 | 202548 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a retirada dos sensores em 07/11/2025. Os sensores foram reinstalados em 18/11/2025. A máquina retornou ao funcionamento normal, sem apresentar problemas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.2 | 1
202517179 | STE |  | M086E004 | BATERIA | 1485.007-8 | 202544 | 29/10/2025 07:30:55 | Verificar / Solucionar motivo que a bateria apresenta apresenta valores de tensão muito baixa. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202544 | 202545 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado en campo valores correctos de tensión en batería, no siendo necesaria sustitución de la misma. Estación remota transmitiendo datos normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202517225 | STE | 202517170 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202544 | 29/10/2025 07:36:12 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual a console "Despachante-Transmision" apresenta falha ao selecionar a opção 4 (Região Oeste - DTMF) durante chamadas destinadas ao "COPEL - 6482". Foi constatado funcionamento normal em outras consoles. Obs: situação semelhante já foi tratada anteriormente pela SSA 202513640 e derivadas, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202548 | 202549 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue abierto llamado al soporte del fabricante: W2068996. Emitido SSA 2025/18652 para verificar en conjunto durante la segunda visita de soporte presencial. Indicado por el soporte: "fue identificado que habían 2 entradas en las configuraciones de volumen de la consola referentes al número de URA de la COPEL COSD, ambas con ajustes diferentes para el mismo número, lo cual generaba ruído que impedía la generación correcta del tono DTMF específica del número 4". Normalizado. | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202517258 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202544 | 29/10/2025 09:55:57 | Confeccionar 40 dispositivos para travar a porta dos disjuntores dos paineis QU-01/02/03/04, conforme prototipo feito através da SSA 202513434. | OUO2 | ILA3 | MARCOS BERG | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202550 | 202547 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 40 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 135 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 28.5 | 0.33
202517257 | STE |  | M082U002 | DATALOGGER | 1481.047-4 | 202544 | 29/10/2025 09:58:03 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 13.02. Durante testes de campo, foi constatado falhas aleatórias nas leituras dos sensores com a versão ProgSig 16318 e dessa forma a versão do programa foi atualizada para ProgSig 42266, conforme imagens em anexo. A falha diagnosticada foi encaminhada ao fabricante pela SMIN.DT, pelo "REPORT DE FALHA NO PROGSIG16318.pdf" em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Testes com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.58
202517256 | STE |  | M082V002 | DATALOGGER | 1481.046-2 | 202544 | 29/10/2025 09:58:14 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO |  | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.17 | 0.5
202517255 | STE |  | M082C002 | DATALOGGER | 1481.034-5 | 202544 | 29/10/2025 09:58:32 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202545 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0. Durante testes de campo, foi constatado falhas aleatórias nas leituras dos sensores com a versão ProgSig 16318 e dessa forma a versão do programa foi atualizada para ProgSig 42266, conforme imagens em anexo. A falha diagnosticada foi encaminhada ao fabricante pela SMIN.DT, através do "REPORT DE FALHA" em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Testes com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.83 | 0.5
202517254 | STE |  | M083B002 | DATALOGGER | 1481.050-5 | 202544 | 29/10/2025 09:58:53 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.43 | 1.5 | 0.5
202517253 | STE |  | M083D002 | DATALOGGER | 1481.048-6 | 202544 | 29/10/2025 09:59:03 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.75
202517252 | STE |  | M083A002 | DATALOGGER | 1481.039-4 | 202544 | 29/10/2025 09:59:11 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0. Durante testes de campo, foi constatado falhas aleatórias nas leituras dos sensores com a versão ProgSig 16318 e dessa forma a versão do programa foi atualizada para ProgSig 42266, conforme imagens em anexo. A falha diagnosticada foi encaminhada ao fabricante pela SMIN.DT, pelo "REPORT DE FALHA" em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Testes com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.47
202517251 | STE |  | M083C002 | DATALOGGER | 1481.051-7 | 202544 | 29/10/2025 09:59:34 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 1.5 | 0.5
202517272 | STE |  | S017B009 | MEDIDOR DE VAZÃO DE GÁS | 1645.001-7 | 202544 | 29/10/2025 10:59:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO DETETOR DE FUGA DE GAS , MOD-37000 , BP-89228 , IB-1121. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517265 | STE |  | S005A002 | CICLOMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.002-9 | 202544 | 29/10/2025 10:59:27 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CICLOMETRO DIGITAL - MARCA-TRIEL , MOD.CDT-04 154 , BP-525388, 30827, IB-3148. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1547/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517247 | STE |  | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202544 | 29/10/2025 10:59:32 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE RIGIDEZ DIELETRICA P/OLEO ISOLANTE, MARCA - ELEN , MOD-E-60/2 , BP-86778, IB-5207. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517243 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202544 | 29/10/2025 10:59:38 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE RELES, MARCA - TRIEL , MOD.TR-51C 60HZ , BP-77207 , IB-3011. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1548/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517242 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202544 | 29/10/2025 10:59:44 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE RELES, MARCA - TRIEL , MOD.TR-51C 60HZ , BP-77196 , IB-3018. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1549/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517274 | STE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202544 | 29/10/2025 11:14:01 | Impermeabilização de juntas de telhas danificadas, na cobertura da cota 108 (cota 148), U14 e U15. | MCI1 | MCI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202552 | 202545 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo nos pontos com impermeabilização danificadas com aplicação de membrana liquida, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202517271 | STE |  | J058A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V | 0946.071-5 | 202544 | 29/10/2025 11:23:54 | Favor providenciar alimentación eléctrica para bomba de agua de respaldo a utilizar (posiblemente) durante evento protocolar del 04/11/25 en el Mirador del vertedero. | MCI3 | MEG3 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202544 | 202546 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela MCI3, foi fornecido a título de empréstimo uma extensão elétrica 220V para atender a conexão de uma bomba de água que foi utilizada durante o evento realizado no dia 04/11/2025 no mirante da margem direita. Após o evento, a referida extensão foi retirada e guardada na sala da MEG3 na elevação 127. Deixado sistema elétrico do mirante da margem direita em condições normais de funcionamento e operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.37 | 2.67 | 1.67
202517241 | STE |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202544 | 29/10/2025 14:25:32 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva en 41 electroductos rígidos de 1" en acabado color verde . Los mismos seran instalados para la puesta en marcha de los nuevos panels PSDF. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202550 | 202549 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 6.17 | 0.08
202517287 | STE |  | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202544 | 29/10/2025 14:36:02 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no túnel localizado na EL.56. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202544 | 202545 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 10 lâmpadas bulbo LED queimadas no túnel da elevação 56. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características técnicas. Deixado iluminação da referida região em condições normais de funcionamento e operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 1
202517285 | STE | 202515141 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202544 | 29/10/2025 14:46:58 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos sobre a função 87 dos conjuntos T0X/R0X e T05/R05 na estação centralizada, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202545 | 202547 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado, para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202517245 | STE |  | A008C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.010-1 | 202544 | 29/10/2025 15:16:59 | Realizar a manutenção corretiva e calibração do módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A, retirado da posição N17 e com número de série: 6718/00, pois o mesmo perdeu as informações de temperatura conforme imagem em anexo. SSA de referência: 202517063 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para calibração com SSA 202517847(D). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202517156 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202544 | 29/10/2025 15:18:17 | Realizar manutenção corretiva no módulo reserva UN 0026, NS HI903661-312/05, que apresentou temporização alterada (3,04 ms) ao realizar o ensaio através da chave teste do módulo. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de tiempo en 5msg. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.33
202517298 | STE | 202516293 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202544 | 29/10/2025 16:06:17 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-09. Necesidad de utilización día 05/01/2026. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202550 | 202545 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la marcación y el ajuste del equipo conforme solicitado en el (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 30,4°C (bajando) | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.2
202517302 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202544 | 29/10/2025 16:06:39 | Realizar teste de isolação na vara de manobra RITZ VM64/01 SCCEP 31. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202545 | 202545 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 31 (código de registro do ensaio 255) . Liberado para uso | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.75
202517301 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202544 | 29/10/2025 16:06:45 | REALIZAR TESTE DE ISOLAÇÃO NA VARA DE MANOBRAS RITZ 10/23 VTT-3HD/9 2908689001 SCCEP 45. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202545 | 202545 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 45 (código de registro do ensaio 256) . Liberado para uso | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.75
202517292 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202544 | 29/10/2025 16:06:49 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES ORION MÃO DIREITA CLASSE 00 TIPO II SCEEP 403, NS 16114432MÃO ESQUERDA CLASSE 00 TIPO II SCEEP 403 , NS16114486. . | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 403, (código de registro do ensaio 880). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.92
202517290 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202544 | 29/10/2025 16:07:00 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES ORION MÃO DIREITA CLASSE 2 TIPO II SCEEP SOB N. 174, MÃO ESQUERDACLASSE 2 TIPO II SCEEP SOB N. 174. . | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 174, (código de registro do ensaio 877). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.83
202517288 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202544 | 29/10/2025 16:07:07 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO CAAS , MODELO: DTT001K035KA ; NS: LO1N0524F0110; . | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | 202545 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 76 Código de registro do ensaio 213. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.92
202517283 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202544 | 29/10/2025 16:07:12 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO CAAS , MODELO: DTT001K035KB ; NS: LO1N0801F1025 | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | 202545 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 80 Código de registro do ensaio 214. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.92
202517282 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202544 | 29/10/2025 16:07:18 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO CAAS , MODELO: DTX070V035KA; NS: LO1N0800F1025 | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | 202545 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados testes de aceitação no detetor marca CAAS , MOD: DTX070V035KA; NS: LO1N0800F1025 onde o mesmo não passou nas condições de ensaios especificados por norma. Reprovado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.92
202517279 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202544 | 29/10/2025 16:07:23 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO RITZ , SCCEP 19, REFERENCIA CAT CT3,8 - 36/SB , NS-1741282001. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | 202545 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 19 Código de registro do ensaio 215. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.92
202517299 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202544 | 29/10/2025 16:11:58 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 0, tipo II, números de série: 136253 e 136254. TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 457, (código de registro do ensaio 878). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.92
202517297 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202544 | 29/10/2025 16:12:08 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, números de série: 23215425 e 23215426. TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 456, (código de registro do ensaio 876). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1 | 0.83
202517303 | STE | 202515284 | E001A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.153-5 | 202544 | 29/10/2025 16:12:34 | Prestar apoyo para realizar medición de espectro de radio frecuencia en el local de instalación en diferentes alturas en relación al suelo conforme conversado con el Sr. José Meza (respetar las distancias de seguridad). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado apoyo para medición de espectro de radiofrecuencia conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.17
202517304 | STE | 202515285 | F001A015 | PARA-RAIOS 500 KV_EL 195 FASE B | 0185.173-2 | 202544 | 29/10/2025 16:12:39 | Prestar apoyo para realizar medición de espectro de radio frecuencia en el local de instalación en diferentes alturas en relación al suelo conforme conversado con el Sr. José Meza (respetar las distancias de seguridad). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado apoyo para medición de espectro de radiofrecuencia conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.17
202517305 | STE | 202515286 | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202544 | 29/10/2025 16:12:46 | Prestar apoyo para realizar medición de espectro de radio frecuencia en el local de instalación en diferentes alturas en relación al suelo conforme conversado con el Sr. José Meza (respetar las distancias de seguridad). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado apoyo para medición de espectro de radiofrecuencia conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.17
202517276 | STE | 202517127 | N087A008 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.005-3 | 202544 | 29/10/2025 17:02:37 | Solicito apoio para realizar usinagem de furo de eixo e rasgo de chaveta em acoplamento código de estoque 719791 a fim de compatibilizar uso com motor/redutor da ponte rolante de 25 ton da oficina industrial. Solicito fabricar chavetas em material SAE1045. Acoplamento e medidas disponibilizados por MAM2. Contato Angelo Gnoatto 4984. | MAM2 | MMU3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202552 | 202545 | 0 | 0 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado a usinagem interna dos dois acoplamentos e feito o canal de chaveta. Confeccionado as duas chavetas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 7.25 | 0.08
202517319 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202544 | 30/10/2025 07:49:19 | Verificar y solucionar perdida de aceite por la parte inferior de la tapa turbina, colocar tapones a los tirantes y silicona en la unión entre la tapa y la cuba del mancal guía inferior. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Aplicado silicone entre a união da tampa e cuba do mancal, instalado arruelas de vedação de aluminio nos parafusos de fixação da cuba, substituído alvenius da tubulaçao de óleo dos trocadores de calor por abraçadeiras Open Flex. Tampões para os tirantes já existentes e não apresentavam vazamentos. Fotos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 13.92 | 1.25
202517296 | STE | 202515086 | B020B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.035-4 | 202544 | 30/10/2025 07:53:40 | Solicitamos apoyo para desmontaje / montaje de la motobomba N3 para aplicación de sistema de pintura SPM-5 e instalar ánodo de sacrificio código 720606. | MMU2 | MMU3 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202552 | 202548 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO Y DESMONTADO LA CARCASA EXTERNA DE LA MOTO BOMBA N3, FUE REALIZADO UNA LIMPIEZA GENERAL LAVADO CON AGUA CALIENTE, SECADO ESTUFA, VERIFICADO LA CARCASA INTERNA SE PUDO CONSTATAR DESGASTE DE LA ESTRUCTURA Y NO TENIENDO PARA REEMPLAZAR SE DEJO EN LAS CONDICIONES QUE ESTA PREVIO AVISO Y ACUERDO CON EL EMITEN TE, QUEDANDO EL EQUIPO EN CONDICIÓN DE RESERVA , REALIZADO ENSAYOS DE RESISTENCIA ÓHMICA DANDO COMO RESULTADO >90 GGAHMS , PRUEBA ELÉCTRICA EN VACÍO. 0.6A, 0.7A, 0.7A. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1
202517322 | STE |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202544 | 30/10/2025 08:25:36 | MONTAR ANDAMIO-PLATAFAORMA EN LA COTA 98 U18A PARA SUSTITUCION DE SENSOR DE DIFICIL ACCESO | MEL2 | MCI1 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202548 | 202547 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado montagem de andaime para apoio a SMME.DT para troca de sensor de fumaça, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.25 | 0.08
202517311 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202544 | 30/10/2025 08:46:21 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517325 | STE | 202516391 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 30/10/2025 08:48:14 | Realizar las alteraciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme al documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-18A, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18A, previsto del 03/11/2025 al 21/11/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202517327 | STE | 202517285 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202544 | 30/10/2025 08:56:25 | Realizar modificación de descriptivo y nivel de alarma de puntos sobre la función 87 de los conjuntos T0X/R0X e T05/R05, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202546 | 202547 | 1 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada modificación de descriptivo y nivel de alarma en los conjuntos T0X/R0X e T05/R05, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.25
202517328 | STE |  | M048M001 | BEO/DIO 01 | 2450.005-0 | 202544 | 30/10/2025 08:58:21 | Realizar acompañamiento para los ensayos de atenuación de FO, a ser realizados por la contratista de Axia (Eletrobras) en los cables de fibra óptica que van a la SEFI: CFO-127 (subterráneo) y CFO-049 (OPGW), conforme el diseño en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202544 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para verificación de los distribuidores ópticos y cables de fibra óptica. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 1.17
202517329 | STE | 202516394 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 30/10/2025 08:59:38 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-18A (PSDF-18A), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18A, previsto del 03/11/25 al 21/11/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202517294 | STE | 202515086 | B020B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.035-4 | 202544 | 30/10/2025 09:31:46 | Solicitamos apoyo para aplicación de protección superficial a motobomba N3. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | MMU2 | MCI4 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202548 | 202549 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta epóxi alcatrão de hulha N1761 na cor preto. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 3.17 | 0.08
202517331 | STE | 202517232 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202544 | 30/10/2025 09:38:06 | Crear tags de producción de SM.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Solicitud de origen: SSA 202517232. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202545 | 202546 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron creadas las tags de producción en la base de datos SM.DT correspondiente al DA PI-SIRI conforme planilla facilitada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202517335 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202544 | 30/10/2025 10:10:42 | Verificar TMR MARCA NEC que se encuentra con problema de auricular (no escucho la voz de la otra persona). Usuario: Ivan Arzamendia - OPUO.DT | OUO0 | MEL3 | ARZAMENDIA ESCOBAR IVAN MIGUEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202545 | 202547 | 0 | 1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato TMR 9726 posterior al reparo. Realizado ensayo con resultado satisfactorio. Normalizado. Entregado a usuario. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.58 | 1 | 0.58
202517192 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202544 | 30/10/2025 10:24:25 | 1. Vincular a conta de usuário "efeg" ao grupo "GRP_PERMIT_PI" 2. Vincular as contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_SVP" - gastaldi - bergmann - carnaiba - nabor - efeg - alemari - chrisman [SOASMDT-222] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202546 | 202546 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue vinculada la cuenta de usuario "efeg" al grupo "GRP_PERMIT_PI" Fueron vinculadas al grupo "GRP_PERMIT_SVP" las cuentas: - gastaldi - bergmann - carnaiba - nabor - efeg - alemari - chrisman Según solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202517189 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202544 | 30/10/2025 10:24:32 | 1. Criar conta de usuário "dalsotto". 2. Vincular conta de usuário aos grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_WEB_STH [SOASMDT-221] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202547 | 202546 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creada la cuenta "dalsotto" y asignada a los grupos GRP_PERMIT_PI y GRP_WEB_STH según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.75 | 0.25
202516853 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202544 | 30/10/2025 10:27:05 | Vincular as contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_Permit_SVP": - sabegg - marialau - joaopb [SOASMDT-224: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-224] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202546 | 202546 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Contas adicionadas ao grupo conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.08
202517336 | STE | 202516387 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 30/10/2025 11:24:36 | Realizar las alteraciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme al documento adjunto, debido a la desactivación del sistema SCF (Supervisión del Conducto Forzado), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18A, previsto del 03/11/2025 al 21/11/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202517286 | STE |  | P021B036 | SISTEMA DE EXAUSTAO CENTRAL FRIGORIGENA | 0461.084-9 | 202544 | 30/10/2025 11:31:15 | Favor realizar reposicionamento da eletroduto e cabo de ligação do motor de forma que possibilite a instalação das novas proteções de correias do VVT-1126 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Reposicionado o eletroduto e reconectados os circuitos de força (460 VCA) e aquecimento (220 VCA) do motor VVT-1126. Ensaios: resistência de aquecimento em paralelo = 902 Ω, 225,3 V, 0,20 A; Resistência de isolação do motor (500 Vcc/1 min) = 12 GΩ; Tensão medida: VAB/VBC/VCA: 452,8/451,1/451,5 Vca; corrente elétrica IA/IB/IC: 6,4/6,1/6,1A; I nominal: 8,2A; Temp. = 27 °C; UR = 64%. Verificado sentido de giro e deixado em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 5.23 | 8.1 | 2.35
202517284 | STE |  | P010A036 | SISTEMA DE EXAUSTAO DA CENTRAL FRIGORIGENA | 0458.126-1 | 202544 | 30/10/2025 11:31:28 | Favor realizar reposicionamento do eletroduto e cabo de ligação do motor de forma que possibilite a instalação das novas proteções de correias do VVT-0930 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202545 | 202546 | 0 | 0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Reposicionado o eletroduto e reconectados os circuitos de força (460 VCA) e aquecimento (220 VCA) do motor VVT-0930. Ensaios: resistência de aquecimento em paralelo = 925 Ω, 222 V, 0,60 A; isolação do motor (500 Vcc/1 min) = 20 GΩ; tensões RS/RT/ST = 450,6/448,8/451,9 V; correntes R/S/T = 5,2/5,3/5,0 A; In = 9,3 A; Temp. = 27 °C; UR = 64%. Verificado sentido de giro e deixado em condições normais. Serviço executado na AT 202510049. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.83 | 0.75
202517330 | STE |  | M082J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO 2 | 1479.019-4 | 202544 | 30/10/2025 11:42:59 | Verificar e solucionar falhas de registro de chuva, conforme imagens em anexo. Dados registrados incoerentes com estações próximas. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro causado por poeira e folhas, conforme imagens em anexo. Emitido SSA derivada 202517939 para limpeza e testes no equipamento. Monitoramento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.5 | 1.83 | 0.42
202517346 | STE |  | K020A017 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-C | 0265.029-0 | 202544 | 30/10/2025 14:06:34 | Durante manutenção preventiva SSP 20253789, encontrado bobinas das câmaras de extinção de arco (FASES A, B, C) com rachaduras na sua superfície. Fotos em anexo. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202545 | 202550 | 0 | 1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Efetuado a substituição das 3 câmaras de extinção de arco por outras de mesmas características nas quais foram instaladas as bobinas reparadas pela MEG1 na SSA 202517712. Realizado ensaios funcionais do disjuntor e constatado correto funcionamento. Emitida SSA 202519304 para MEG1 realizar reparo das bobinas de sopro magnético das câmaras retiradas. | Dentro do Prazo |  |  | 8.87 | 43.77 | 3.37
202517345 | STE |  | K020A015 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A | 0265.027-4 | 202544 | 30/10/2025 14:07:55 | Durante manutenção preventiva SSP 20253789, encontrado bobinas das câmaras de extinção de arco (FASES A, B, C) com rachaduras na sua superfície. Fotos em anexo. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Efetuado a substituição das 3 câmaras de extinção de arco por outras de mesmas características retiradas do almox. (COD: 164879) e emitida SSA 202517712 para MEG1 efetuar o reparo de bobinas das câmaras retiradas. Realizado ensaios funcionais do disjuntor e constatado correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 14.8 | 14.8 | 2.73
202517295 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 30/10/2025 14:26:55 | Solicitamos apoyo para la fabricación de una conexión roscado. Según muestra dejado en el taller. Conversado con CHARLES LAUSCHNER. | MAM2 | MMU3 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202601 | 202546 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra sextavada de 15/16" de material aço SAE 1045 confeccionado conexão hidráulica para teste em pressostato, conexão possui uma extremidade com rosca macho de 3/8 BSP com vedação oring e rosca fêmea de 1/4 NPT na outra extremidade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.75 | 0.25
202517339 | STE |  | M088S011 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-03 - 3kVA - TORRE/EL.214 | 3258.013-7 | 202544 | 30/10/2025 14:36:10 | Verificar y solucionar Banco de bateria N°1 indicando desconectada. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202546 | 202550 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Baterias internas del banco sustituidas por la contratada durante el periodo de garantia, en condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202517384 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 30/10/2025 16:03:13 | Se solicita la alteración de los campos CLASS de la tabla SOSTAT, de puntos asociados a los bloqueos de las lógicas del ECCANDE. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202517391 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:15 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518087 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202546 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517390 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:20 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518121 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202546 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517389 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:25 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518107 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202546 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517388 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:32 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518106 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202546 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517387 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:39 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518140 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202546 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517386 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:46 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518111 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202546 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517385 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:10 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518126 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202546 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517381 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:17 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518099 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202546 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517379 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:23 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518104 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202546 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517378 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:31 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518137 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202546 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517377 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:38 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518063 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202546 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517376 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:45 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518122 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202546 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517373 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:25:39 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518113 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202546 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517371 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:25:47 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518070 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202546 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517368 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:06 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518091 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202545 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517367 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:13 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518072 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | 202545 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517366 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:22 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518071 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | 202545 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517365 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:30 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518108 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | 202545 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517364 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:37 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518144 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | 202545 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517360 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:45 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518109 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | 202545 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517359 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:52 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518075 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | 202545 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517221 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202544 | 30/10/2025 16:44:44 | Verificar calibración del alicate miliamperimetro FLUKE 773 IB-4050, BP 714521. | MEG1 | ILA3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202545 | 202544 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Fueron proveídos un par de puntas de pruebas Fluke TL175 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202517216 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202544 | 30/10/2025 16:44:53 | Verificar calibración del calibrador de procesos FLUKE 726 IB-4052, BP 714523. | MEG1 | ILA3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202550 | 202545 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5.5 | 0.17
202517403 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202544 | 30/10/2025 23:00:38 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ILUMINÁRIA DESPRENDIDA NO RECINTO DA TAMPA DA TURBINA UG04, EM FRENTE AO PAINEL LIP-04. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202545 | 202545 | 0 | 0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado luminária LED danificada em frente ao painél LIP-04, estava com suporte rompido e a mesma caiu ao solo. Realizado substituição por outra nova de mesmas caracerísticas solucionando o problema. Material proveniente da retirada das luminárias que estavam sobre a construção da sala segura da elevação 133 50HZ. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1 | 1.17 | 0.17
202517404 | STE |  | B015A040 | QUADRO GA-15 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.008-1 | 202544 | 30/10/2025 23:59:21 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento intermitente de la alarma "GERADOR AQUEC BASE ESTATOR DESLIG COM UN PARADA", posterior a la parada de la Unidad Generadora. | OUO6 | MEG1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Inspeccionado el circuito de señalización del calentamiento sin encontrar anormalidades. Realizado el reaprieto en toda la linea y medido resistencias de contacto. Mayor valor medido 0,05 Ohm. Realizado ensayos funcionales con resultados normales de funcionamiento y señalización. No fue observado reincidencia después de la inspección. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 7.5 | 0.67
202517399 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202544 | 31/10/2025 08:26:57 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO E TROCA DE BATERIA DO ALICATE AMPERIMETRO FLUKE 376 FC, IB-3798. MARCEL TMR 4926. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | 202546 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foram substituídas as pilhas do aparelho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202517398 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202544 | 31/10/2025 08:27:05 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO E TROCA DE BATERIA DO MULTÍMETRO YOKOGAWA TY710 IB-3812. MARCEL TMR 4926. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Substituído baterias. Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202517395 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202544 | 31/10/2025 08:27:17 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS DO MEGÔMETRO MEGGER MIT430/2 IB - 3841. MARCEL TMR 4926. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | 202546 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foram substituídas as pilhas do aparelho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202517357 | STE |  | K020A001 | QUADRO QQ-03 | 0268.003-3 | 202544 | 31/10/2025 08:27:30 | Confeccionar, por meio de impressora 3D, um protótipo de capa de proteção para a parte superior do fim de curso, com o objetivo de proteger os contatos contra respingos de óleo provenientes do mecanismo do disjuntor. Obs.: o fim de curso foi entregue ao Sr. Valdinei. para análise e utilização no desenvolvimento do protótipo. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202551 | 202549 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 130 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 28 | 0.33
202517423 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202544 | 31/10/2025 09:56:25 | Substituir lâmpadas da cor rosa por lâmpadas azuis para o Evento Novembro Azul, na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202545 | 202549 | 0 | 0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado substituição das lâmpadas vapor metálico de 400W de cor rosa em frente aos condutos forçados finalizando o evento do Outubro Rosa e iniciando o evento do Novembro Azul. As lâmpadas serão mantidas dessa forma durante todo o mês de novembro. Substituído lâmpadas azuis por lâmpadas vapor de sódio, normalizando a iluminação devido ao fim do evento Novembro Azul. | Dentro do Prazo |  |  | 1.03 | 9.43 | 0.47
202517422 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202544 | 31/10/2025 09:56:33 | Substituir lâmpadas da cor rosa por lâmpadas azuis para o Evento Novembro Azul, na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202545 | 202549 | 0 | 0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Sustitución de las lámparas de 400W color azul del medio de los conductos forzados por lámparas de vapor de sodio 600W desde la U01 hasta la U9A por terminación del evento noviembre azul. Servicio ejecutado dentro de la SSP 20253733. Iluminación dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 5.7 | 0.92
202517421 | STE |  | J068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-12 | 0697.007-9 | 202544 | 31/10/2025 09:57:03 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma en el local "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 1 - EL.127,60 - U5" sin rearme. | OUO5 | MEL2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se realizo la inspección de los sensores, bases correspondientes al lazo 1, verificado funcionamiento correcto del lazo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 0.83
202517426 | STE |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202544 | 31/10/2025 10:32:13 | Durante execução do comissionamento da ferramenta Senhasegura, com SSA 202513527, foi detectado bugs na rotação de senhas e atribuição de papeis de acesso equivocadas/duplicadas. Em contato com a contratada Infosafe e o fabricante Senhasegura, foi recomendado atualização da versão do software, para correção. Segue em anexo formulário para acesso remoto, para realização da atualização. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202545 | 202547 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada atualização conforme planejado, migrado para versão estável 3.33. Foi realizado monitoramento do funcionamento durante 3 semanas e não apresentou mais falhas, nem os bugs. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 9 | 0.08
202517420 | STE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202544 | 31/10/2025 14:26:35 | Solicitamos abertura circular e instalación de extractor de aire (cod. amox.=712285) en la pared de la sala de Meg3, localizada en la elev. 115 - AMD. La abertura deve tener 30,5cm de diametro y su centro deve estar a 1,85m del suelo, conforme foto en anexo. Contacto: Willian: 9181 o Alex:9190. Obs: La solicitud se hace de tal manera a brindar un medio para la renovación de aire de sala. | MEG2 | MCI1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202601 | 202549 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la demolición de la pared, instalación del extractor, reparación y pintura de la pared en la zona dañada. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202517396 | STE | 202508188 | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202544 | 31/10/2025 14:26:48 | Solicitamos a confecção de duas unidades de suportes do display frontal do painel TS-bombas na impressor 3D, para permitir a instalação da IHM, conforme amostra entregue. | MEG3 | ILA3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202551 | 202546 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 215 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15.5 | 0.25
202517415 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202544 | 31/10/2025 15:00:27 | Verificar e solucionar inconsistência nos dados de nível da estação Porto Capanema. Conforme imagem em anexo, foram detectadas diferenças consideráveis entre STH e leiturista após manutenção realizada em 23/10/2025. Detectada também diferença (em 24/10, às 10h) entre nivelamento (2.40m) e STH (2.52m). | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202550 | 0 | 1 | FABRICIO MARCATO | Constatado que o sensor não acompanha a leitura da régua limnimétrica. Emitida SSA derivada 202519285, para reparo no sensor. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.92 | 5.67 | 0.83
202517281 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202544 | 31/10/2025 16:18:51 | Solicito calibração do multímetro digital (Marca: FLUKE, Modelo: 177, SN:44910229SV, Código de identificação: IB 3997). OBS: validade da calibração vencida (07/2024). | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: El modelo del instrumento recibido es 117. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.17 | 0.12
202517392 | STE | 202517370 | B020B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCILONE E ACESSÓRIOS | 0012.020-0 | 202544 | 31/10/2025 16:22:59 | solicitamos apoyo para remoción de los tornillos rotos de la tapa de la caja de vedación con la ayuda de la soldadura | MMU2 | MMU3 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202601 | 202547 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada dos parafusos quebrados, usando o processo SMAW eletrodo 309, com o auxilio de materiais, tais como porcas e parafusos soldados as partes quebradas para efetuar a remoção. E também foi feito a soldagem das travas do anel de vedação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 62.67 | 0.67
202517446 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 31/10/2025 16:29:20 | Calibrar manômetro de 0 a 6 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 6 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A; ID 2092. | MMU2 | ILA2 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202548 | 202546 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Instrumento con el ID-2092 Instrumento fuera de clase, ver anexo. Sin condiciones ajustes. Instrumento con mecanismo sellado. Dar de baja el instrumento.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1 | 0.07
202517445 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202544 | 31/10/2025 16:29:26 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A1. ID 1488. | MMU2 | ILA2 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202548 | 202546 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1488 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517442 | STE | 202513575 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202544 | 31/10/2025 16:34:45 | Modificar campos "Alarm list", "Alarm class" y "Acknowledgement required" de la señal "SEMD 500kV 2F-VL42 IED LLAVE LOCAL/REMOTO" conforme documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | 202548 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição na base de dados conforme anexo da emissão. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.25 | 0.5
202517438 | STE |  | R025D003 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.020-8 | 202544 | 31/10/2025 16:38:48 | Providenciar calçada de pedestres, na cota 144, entre a entrada do EDD (lado BR) e a faixa de pedestres que leva até o estacionamento sobre a cobertura do Grupo Diesel 50 Hz. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | A revisão R11 do desenho 4440-DC-07040-P já contempla a calçada solicitada. A execução será realizada pela SOCC.DT, via SS-SS-686/2023 emitida pela ENCC.DT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.75
202517453 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 31/10/2025 16:39:05 | Verificar motivo por el cual acciono la alarma " CO cdetfl UTR FALLA Sim suceso" sin rearme, unos segundos despues posterior a colocar la UTR 633 en IN. | OUO6 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A CDRTFL é uma aplicação que, por meio das UTRs de controle 570 e 670, realiza a comutação da unidade para o modo convencional em caso de falha da UTR. Contudo, como a unidade já se encontrava em modo convencional, a possível causa da falha pode estar relacionada a essa condição pré-existente. Sistema se encontra em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.33
202517456 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202544 | 31/10/2025 23:38:06 | Verificado Mímico de la Seccionadora 55U56 en el Tablero GUS se encuentra con indicación discrepante y desacoplado. Obs: Indicación en ULP y SCADA se encuentra en condiciones normales. | OUO5 | MEL1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi encontrado o mimico quebrado. Realizada a substituição por um novo com as mesmas características. Equipamento liberado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 1.5 | 0.17
202517406 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202545 | 03/11/2025 06:51:59 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEGOMETRO BIDDLE HEAVY DUTY, BP-78923 ,IB-3061 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1544/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517401 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202545 | 03/11/2025 06:52:03 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEGOMETRO BIDDLE GENERICO, BP-525819 , BP-100549. IB-3062 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1545/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517400 | STE | 202516904 | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202545 | 03/11/2025 06:52:08 | Calibrar transductor MCR-PT1007I7DC entrada de 0-100°C y salida 0-20 mA. S/N 2810337 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202550 | 202545 | 0 | 0 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. obs.: o número de série do instrumento é 010 230292. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.25
202517394 | STE |  | S029E001 | INDUTANCIAS E DECADAS INDUTIVAS | 0772.001-7 | 202545 | 03/11/2025 06:52:12 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO INDUTOR RESSONANTE MOD-C-LOK ,MARCA DOBLE, IB-4697 , BP-79011, BP-525998. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1546/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517372 | STE |  | S028C001 | FONTES TENSÃO | 0767.001-0 | 202545 | 03/11/2025 06:52:21 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FONTE DE TENSÃO MOD-QZW415 ,MARCA BBC, NS- 1159571, IB-1140 , BP-86763. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517369 | STE |  | S028C001 | FONTES TENSÃO | 0767.001-0 | 202545 | 03/11/2025 06:52:25 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FONTE DE TENSÃO E CORRENTE AC MOD-CB BBC , NS 1161285 , IB-1141 , BP-86751. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517441 | STE | 202517127 | N087A008 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.005-3 | 202545 | 03/11/2025 08:18:16 | Solicito apoio para indicação de acoplamento motor/redutor para substituição do instalado na ponte rolante da oficina industrial. (Obs: modelo instalado não disponível em estoque.) | MAM2 | IME3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202545 | 202545 | 0 | 0 | ANDRE CESAR SHIRANE | Sugerimos a utilização do acoplamento disponível em estoque código 719791 (Ref. Acriflex ASN 170 - Torque max 2850 Nm - ). Para as furações e chavetas, compatibilizar as dimensões de acordo com as medidas encontradas nos eixos do motor e redutor da ponte rolante. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6.5
202517468 | STE | 202516181 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202545 | 03/11/2025 08:33:30 | FABRICAR 2 SUPORTES P/ OS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO DA U16 (ABB), 1 CHAPA/SUPORTE P/ MONTAGEM DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, 3 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA, CONF. DESENHOS EM ANEXO E, SE NECESSÁRIO, APOIO NA FABRICAÇÃO/SOLDAGEM DE 1 REFORÇO TUBULAR DO SUPERIOR P/ O SUPORTE DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, CONFORME MEDIDAS (MODELO DESENHO EM ANEXO) E ORIENTAÇÕES DO SR. HUGO DANIEL - RAMAL 4960. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202601 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | *Fabricación de soportes en acero al carbono, según diseño. *Corte, ajuste, montaje y soldadura de un tubo de 2" en acero al carbono, realizado con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 23.5 | 0.17
202517467 | STE | 202516169 | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202545 | 03/11/2025 08:33:37 | FABRICAR CHAPA EM AÇO CARBONO C/ ESPESSURA DE 3/16" E RAIO DE CURVATURA DE 825MM (RAIO DO EIXO SUPERIOR DO GERADOR), CONFORME ORIENTAÇÕES/AMOSTRA (COMPRIMENTO, LARGURA E FURAÇÃO) QUE SERÃO ENTREGUES A MMU3 DURANTE O PD 3S DA U16 CONF. PUG/2025, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE FASE KEY PHASOR DO EIXO SUPERIOR. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202601 | 202550 | 0 | 0 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 1 chapa em aço carbono com espessura de 1/4", comprimento de 150mm e largura de 19mm, com 3 furos com diâmetro de 6mm, sendo um bem ao centro da chapa e os outros dois nas extremidades a 60mm do furo central. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.25
202517465 | STE | 202516071 | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202545 | 03/11/2025 08:33:51 | FABRICAR 1 SUPORTE P/ O SENSOR DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR (LADO BRASIL) E 2 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA SUPERIOR, CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP DO GERADOR DA U16. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202601 | 202549 | 0 | 0 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados un soporte a partir de perfil L con refuerzos de soldadura, roscado conforme diseño y confeccionadas las arandelas en la tornería. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202517320 | STE | 202516174 | S099B001 | BOMBAS | 0008.046-2 | 202545 | 03/11/2025 08:34:33 | Realizar controle dimensional segundo TD.ME.001 na bomba cód.: 8046-2 retirada da U9A. | MMU1 | MMU3 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202601 | 202546 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Centralizado entre pontos eixo de bomba para verificar alinhamento, eixo não apresenta empenamento e as dimensões dos acentos dos rolamentos estão dentro das tolerâncias, no entanto eixo se encontra em excelentes condições para montagem. Realizado faceamento do encosto da tampa traseira da bomba removendo 0,30 mm no apoio do rolamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.75 | 0.25
202517483 | STE | 202516949 | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202545 | 03/11/2025 10:15:47 | Coordinar acompañamiento de servicio de integración STH-PI, para el periodo 17-19/11/2025, relacionado a SSAs 202516800 y 202516801 de acompañamiento a AVEVA, siendo responsable principal MEL4. Se ajuntan documentos de referencia. Obs.: complemento de SSA 202516796. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado de forma remota, acompanhamento das atividades de integração STH-PI. Verificado a consistências dos dados e orientação sobre dados dos sensores. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 19.33 | 1.17
202517484 | STE | 202516637 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202545 | 03/11/2025 10:54:52 | Calibrar indicador presys 2030 N/S = 063.12.11cod. 711605. Entrada de 0-100 unidades/4-20mA y salida de retransmisión 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202546 | 202545 | 0 | 0 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.25
202517504 | STE |  | C013B001 | QUADRO A09 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD2 | 0193.009-5 | 202545 | 03/11/2025 11:11:05 | Tendo em vista a substituição das buchas de saída da GIS (para modelo polimérico) no vão 500kV da LT IPU MD2, solicito retirar os manômetros de contato e desativar o circuito referente a alarme de pressão da bucha, conforme desenhos em anexo. As buchas novas de saída da GIS irão compartilhar o mesmo gás SF6 do compartimento A09-6. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202548 | 202547 | 0 | 0 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado conforme arquivos anexos na emissão. Retirado os pontos 1 a 9 do borne X68. Janelas 312H5 e 352H6 identificadas como desativada. Retirado o manômetro e suas respectivas conexões pneumáticas. Executado com a AT 202509001. Emitido SSA 202518451para atualização de desenho "as built". | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 17.25 | 1.08
202517469 | STE | 202516181 | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202545 | 03/11/2025 12:32:25 | SOLICITAMOS APOIO NA LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO INFERIOR DO GERADOR DA U16 DURANTE O PD 3A - PUG/2025, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. HUGO DANIEL - RAMAL 4960. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado a limpeza do verniz tectyl em uma faixa na circunferência do eixo no local solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.42 | 0.33
202517466 | STE | 202516071 | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202545 | 03/11/2025 12:32:31 | SOLICITAMOS A LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO SUPERIOR DO GERADOR DA U16 DURANTE O PD 3A - PUG/2025, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. HUGO DANIEL - RAMAL 4960. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado a limpeza do verniz tectyl em uma faixa na circunferência do eixo no local solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.42 | 0.33
202517463 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 03/11/2025 12:32:42 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108 / U16 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 3A DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONF. PUG/2025, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE MANUTENÇÃO AO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 OU ATÉ A PRÓXIMA UG PREVISTA P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S OU 3A. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202548 | 202550 | 0 | 0 | REGINALDO CALAPACHE | APOIO COM PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108 / U16 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 3A DA PIC.ME.0135 (GERADOR). | Dentro do Prazo |  |  | 0.3 | 12.18 | 0.72
202517448 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202545 | 03/11/2025 12:33:00 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A1; ID 2080. | MMU2 | ILA2 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202548 | 202546 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 2080 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517447 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202545 | 03/11/2025 12:33:06 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão nos valores de -1 a 9 bar, graduação 0,1 bar; exatidão classe A; ID 1308. | MMU2 | ILA2 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202548 | 202546 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1308 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517534 | STE | 202517335 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202545 | 03/11/2025 14:48:29 | Se solicita verificar/reparar aparato TMR 9726 ns-OY798299 que se encuentra con defecto en parlante receptor RX (inoperante intermitentemente). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202546 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del aparato, detectado parlante con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo además se realizo la limpieza de la placa y los contactos de cobre, posteriormente se procedió al ensayo del mismo con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202517557 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202545 | 03/11/2025 16:16:05 | Realizar pintura de manutenção nas chapas de piso e sinalizações de extintores na cota 214 lado 60Hz. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado tinta de fundo n2288 sobre superfícies com metal exposto, aplicado acabamento em tinta poliuretano na cor cinza ral 7035 para chapas de canaletas e azul 5009 para tampas de instrumentos. Na sinalização de extintores, pintado conforme padrão com tinta poliuretano. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 17.58 | 0.25
202517555 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202545 | 03/11/2025 16:18:32 | Realizar pintura de manutenção nas chapas de piso e sinalizações de extintores na cota 214 lado 50Hz. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202551 | 202550 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado tinta de fundo n2288 sobre superfícies com metal exposto, aplicado acabamento em tinta poliuretano na cor cinza ral 7035 para chapas de canaletas e azul 5009 para tampas de instrumentos. Na sinalização de extintores, pintado conforme padrão com tinta poliuretano. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 18.67 | 0.33
202517520 | STE |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202545 | 03/11/2025 16:37:00 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG 18. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202545 | 202548 | 0 | 0 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Não houve desconformidades perceptíveis nas cadeias de medição do SVP da U18. Contudo, ocorreram saturações na vibração absoluta da Tampa da Turbina e o sinal de Velocidade apresentou diferença de ~-0,98% da rot. nominal. Ambos os pontos devem ser explicados pelo fornecedor do sistema SVP. As oscilações radiais relativas do eixo ficaram abaixo de ~220 µm pico a pico (pp) em todos os três níveis de medição e em todas as direções radiais, independentemente da Potência Ativa. Ver Relatório anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 39.53 | 0.18
202517560 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 03/11/2025 16:45:50 | Confeccionar un cable de extensión de 10 metros de longitud con cable código 712471. En uno de sus extremos conectar el plug código 712779 y en el otro extremo dos tomadas código 712780. Esta extensión será utilizada para alimentación de las cabinas de descanso que serán instaladas en la cota 98. Entregar la extensión a Valdecyr Silva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202545 | 202545 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuada a montagem de uma extensão de 10 m de comprimento, com cabo 3x4,0 mm², duas tomada e um plug padrão Steck 16 A. A Extensão foi entregue para o Sr. Valdecyr Silva. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.67
202517566 | STE |  | R035A005 | SALA DE CONTROLE CENTRALIZADO | 0974.022-6 | 202545 | 03/11/2025 22:11:20 | Verificado que a porta de acesso à sala de controle, pelo lado BR não esta amortecendo no fechamento. | OUO6 | MCI2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el ajuste del freno de la mola de piso de las dos puertas de vidrio de acceso a la sala de control central. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.5 | 0.67 | 0.5
202517515 | STE |  | B020B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.020-6 | 202545 | 04/11/2025 06:25:23 | Verificar / solucionar perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N°14. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202545 | 202546 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº14 e posterior remontagem com troca dos parafusos. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 27 | 0.67
202517514 | STE |  | B020B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.020-6 | 202545 | 04/11/2025 06:25:38 | Verificar / solucionar perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N°15. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202545 | 202546 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº15 e posterior remontagem com troca dos parafusos. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 25.5 | 0.67
202517513 | STE |  | B020B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.020-6 | 202545 | 04/11/2025 06:25:53 | Verificar / solucionar perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N°18. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202545 | 202549 | 0 | 0 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Fue realizado el cambio de vedaciones del buje intermediario de la paleta movil, solucionando de esta forma la perdida de agua encontrada anteriormente. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 28.17 | 1
202517512 | STE |  | B020B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.020-6 | 202545 | 04/11/2025 06:26:06 | Verificar / solucionar perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N°19. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202545 | 202546 | 0 | 0 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº19 e posterior remontagem com troca dos parafusos. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 27.5 | 1.17
202517511 | STE |  | B020B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.020-6 | 202545 | 04/11/2025 06:26:20 | Verificar / solucionar perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N°23. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202545 | 202548 | 0 | 0 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Fue realizado el cambio de vedaciones del buje intermediario de la paleta movil, solucionando de esta forma la perdida de agua encontrada anteriormente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11.75 | 0.83
202517501 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:14:25 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7254/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517500 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:14:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7267/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517862(D). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517499 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:14:48 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7197/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517860(D). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517498 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:15:22 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7250/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517859(D). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517496 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:15:29 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7205/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517858(D). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517495 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:15:38 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7252/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517857(D). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517494 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:15:49 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7256/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517856(D). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517493 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:15 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7204/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517855(D). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517492 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:23 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7193/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517854(D). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517490 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7202/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517852(D). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517489 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:39 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7260/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517851(D). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517488 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:46 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7261/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517850(D). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517487 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:55 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7249/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517848(D). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517470 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202545 | 04/11/2025 07:18:04 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo supervisor de lazo que presenta actuación indebida de lazo interrumpido. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202545 | 202546 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção funcional do módulo. Realizada ressoldagem nos bornes do módulo. Realizada verificação funcional e todas funções operando corretamente. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 4.17 | 0.17
202517558 | STE | 202512218 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202545 | 04/11/2025 08:08:21 | Calibrar indicador digital 71WMI1-A, Presys DMY-2030 light serie 160112. Entrada 0-100 a 4-20mA y salida 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202546 | 202545 | 0 | 0 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.5
202517563 | STE | 202517015 | M082A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.003-7 | 202545 | 04/11/2025 08:28:00 | Verificar / Solucionar discrepâncias nas leituras de chuva do pluviômetro. Derivada da SSA: 202517015. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a limpeza do pluviômetro, troca dos terminais de comunicação, que apresentavam sinais de oxidação. Testes de contagem e verificação de funcionamento com auxilio de ferramenta "PluvioDB", conforme imagem "PLU 03112025" em anexo. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 4.17 | 2 | 9
202517581 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202545 | 04/11/2025 09:45:35 | Durante execução da SSP 20253787, encontrada fonte do anunciador inoperante, sem apresentar sinal de saida. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202545 | 202545 | 0 | 0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de la fuente del anunciador que se encontraba averiada por dos fuentes cod: 238287 y el módulo de redundancia, cod: 717735. Constatado correcto funcionamiento, mediciones: U1entrada: 129,8Vcc; U2entrada: 121,7Vca; Usalida=24,0Vcc; Itotal=0,8 A. Emitida SSA: 202517774 para IEQ2 realizar actualización de diseño. Dejado equipo en condiciones normales de operación. Anexo diseño conforme instalado en campo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.75 | 0.2
202517544 | STE |  | T003A018 | PAINEL TAC 551/552/553/554/555/556 | 0633.018-5 | 202545 | 04/11/2025 10:01:16 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). Referente SSA 202517486. | MEL1 | ILA2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y cambio de los capacitores de 3,3Mf y de 220Nf. Cambio y adaptación del micro disyuntor. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.33
202517586 | STE |  | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202545 | 04/11/2025 10:52:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o suporte da luminária de emergência encontra-se pendurada. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202545 | 202546 | 0 | 0 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Foi substituído caixa de derivação avariada. Deixado em condições normais de funcionamento. Foto em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.27 | 1.57 | 0.8
202517580 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202545 | 04/11/2025 11:01:46 | REALIZAR MANTENIMIETO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TPA ARDETEM TRP-3 MODELO 353-ANN NS:0482-135. REF SSA202517070. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202545 | 202547 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada verificación de fuentes, conexiones eléctricas internas y conectores externos. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.1
202517579 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202545 | 04/11/2025 11:01:53 | REALIZAR MANTENIMIETO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TPA ARDETEM TRP-3 MODELO 353-ANN NS:0482-132. REF SSA202517070. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202545 | 202547 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada verificación de fuentes, conexiones eléctricas internas y conectores externos. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.13 | 1.75 | 0.15
202517588 | STE |  | T003A018 | PAINEL TAC 551/552/553/554/555/556 | 0633.018-5 | 202545 | 04/11/2025 11:11:13 | Reparar módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), CM: 114456; Substituir o micro disjuntor SIEMENS pelo fornecido da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). | MEL1 | ILA2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y cambio de los capacitores de 3,3Mf y de 220Nf. Cambio y adaptación del micro disyuntor. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.33
202517506 | STE |  | J050A008 | QUADRO QL-9A201 U09/U09A - EL. 57 | 0698.057-0 | 202545 | 04/11/2025 11:57:50 | Verificado accionamiento indebido de las luces de emergencia por comando proveniente del QL - 9A201. | OUO1 | MEG3 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202545 | 202545 | 0 | 0 | EDSON FERREIRA | Verificado Relé de subtensão da iluminação de emergência com defeito no QL - 9A201. Substituído por outro novo de mesmas características. Deixado iluminação de emergência em condições normais operação. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 3.83 | 3.23 | 0.62
202517613 | STE | 202517538 | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202545 | 04/11/2025 15:40:54 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-13 (M6X-0362), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202547 | 202550 | 0 | 0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação e efetuado a conexão dos cabos de alimentação (M6X-0362) 125 Vcc do painel SVP-13 no disjuntor 722.37 do QB-08 conforme solicitado. Ensaio de resistência de isolação (500 Vcc/1min - Temp: 23º C - RH: 63,4%) +/⏚ = 8500 MΩ; -/⏚ = 11000 MΩ; +/- > 6300 MΩ; Emitido SSA:202519634 para atualização de desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202517610 | STE | 202517537 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202545 | 04/11/2025 15:41:00 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-13 (M6X-0240), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação e efetuado a conexão dos cabos de alimentação (M6X-0240) 125 Vcc do painel SVP-13 no disjuntor 720.08 do QB-07 conforme solicitado. Ensaio de resistência de isolação (500 Vcc/1min - Temp: 21,8º C - RH: 58,7%) +/⏚ = 60000 MΩ; -/⏚ = 60000 MΩ; +/- > 100000 MΩ; Emitido SSA:202518754 para atualização de desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202517616 | STE |  | B020A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.327-2 | 202545 | 04/11/2025 15:41:11 | DURANTE CALIBRAÇÃO DO MANOMETRO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO MANCAL COMBINADO, DETECTADO TRAVAMENTO DOS COMPONENTES INTERNOS DO MESMO. | MMU1 | MMU1 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202545 | 202547 | 0 | 0 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO MANOMETRO AVARIADO POR OUTRO NOVO, ORIUNDO DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE CALIBRADO NO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANOMALIA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 0.43 | 0.33
202517614 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202545 | 04/11/2025 16:15:06 | Solicitamos identificação com pintura de 15 caixas de passagem: JBUGB-1, JBUGB-2, JBKP, JBLGB-1, JBLGB-2, JBCB, JBTCV, JBTGB-1, JBTGB-2, JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBSD-1, JBSD-2 Serviço previsto para a PD da UG-18A conforme PUG. Obs. trabalho proveniente do comissionamento do novo sistema de vibração da UG (SSA 202515675). Contato: Arturo - Ramal: 9536. Serviço previsto para a PD da UG-18A conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202550 | 202549 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.17 | 0.08
202517599 | STE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202545 | 04/11/2025 16:16:35 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-13 conforme PUG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202550 | 202549 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.92 | 0.08
202517593 | STE |  | K075C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U15 | 0003.026-2 | 202545 | 04/11/2025 16:36:46 | VEIRIFICADO DURANTE MONTAGEM DA MOTOBOMBA BDR-1502 QUE FINAIS DE CURSO DO TAMBOR DA TALHA DO POÇO APRESENTAM AVARIAS. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202546 | 202548 | 0 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado reparo em componentes do sistema de acionamento de fim curso da talha elétrica do poço de drenagem DBR-15. Foram alinhados os batentes, varão, cames e guia do cabo de aço Realizado limpeza do excesso de graxa lubrificante de base asfáltica (GBA) no tambor de enrolamento do cabo de aço. Efetuado regulagem dos níveis inferior e superior de acionamento de fim de curso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.77 | 33.5 | 1.83
202517509 | STE | 202517432 | T003A003 | PAINEL TAC 521 | 0633.003-7 | 202545 | 04/11/2025 16:39:59 | Solicitamos reparo no relé temporizador Haussener Electronic Modelo MB 125/1 S-Nr. 8502, código de almoxarifado 545937. O mesmo opera fora da temporização desejada. referente SSA 20257235. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica del relé, detectado potenciómetro de 1MΩ con defecto en la pista de carbono, además de un diodo 1N4007 también con defecto, sustitución de los mismos. Posteriormente se procedió a los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517508 | STE | 202517431 | T003A003 | PAINEL TAC 521 | 0633.003-7 | 202545 | 04/11/2025 16:40:08 | Solicitamos reparo no relé temporizador Haussener Electronic Modelo MB 125/1 S-Nr. 8502, código de almoxarifado 545937. O mesmo opera fora da temporização desejada. referente SSA 20257235. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica del relé, detectado potenciómetro de 1MΩ con defecto en la pista de carbono, sustitución del mismo. Posteriormente se procedió a los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517630 | STE |  | J014A007 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-6/CS-01 | 0255.007-5 | 202545 | 04/11/2025 17:40:05 | Verificar e solucionar por qual motivo o disjuntor 521-06 do CS-01 está travado, impossibilitando a manobra de inserir. | OUO5 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado inspeção do disjuntor e não encontrado defeito no mesmo. Realizado lubrificação dos rodízios e acompanhado ensaio de inserção e extração do disjuntor em conjunto com a operação, sem apresentar anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 2.4 | 3.43 | 2.18
202517633 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202545 | 04/11/2025 17:44:58 | Verificar e solucionar iluminaria deficiente em frente ao TEP-08 fase"R", El. 98.00. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202546 | 202546 | 0 | 0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado luminária LED danificada em frente ao painél TEN/TEP U8, estava inoperante. Realizado substituição por outra nova de mesmas caracerísticas solucionando o problema. Material proveniente da retirada das luminárias que estavam sobre a construção da sala segura da elevação 133 50HZ. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.3 | 1.27 | 0.1
202517632 | STE |  | J075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.067-2 | 202545 | 04/11/2025 18:02:08 | Realizar pintura da cor verde na válvula da BIN-0101. localizado na El. 92,00. | OUO5 | MCI4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202550 | 202549 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor verde munsell 2,5 G4/6. | Dentro do Prazo |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 0.25 | 1.5 | 0.33
202517631 | STE |  | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202545 | 04/11/2025 18:02:14 | Realizar pintura da cor verde na válvula da BIN-0301 e BIN-0302. localizado na El. 92,00. | OUO5 | MCI4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor verde munsell 2,5 G4/6. | Fora de Prazo |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 0.33 | 2 | 0.33
202517591 | STE | 202517513 | B020B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.020-6 | 202545 | 05/11/2025 06:37:29 | Solicitamos apoio de soldador para instalação de olhal para içamento das buchas do mancais intermediários das palhetas móveis N14, N15, N18, N19 y N23 da UG18A. | MMU2 | MMU3 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202601 | 202547 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 10 ojales en acero al carbono mediante proceso SMAW AWS E-7018x2.4mm, las posiciones fueron indicadas por personal del sector emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 31.75 | 0.08
202517578 | STE | 202514047 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202545 | 05/11/2025 06:44:31 | Calibrar Presys DMY2030 con serie 320112. Entrada de 4-20mA indicación de 0-100 y salida de 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | 202545 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El instrumento fue asignado con la ID 2559. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.83 | 0.5
202517615 | STE | 202517374 | K077B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403 | 0327.023-8 | 202545 | 05/11/2025 07:45:39 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-1403. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DAS MOTOBOMBAS NOVAS. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573 RUHRPUMPEN. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202546 | 202546 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada mediciones de res. de aisl. del motor (500 VCC/1min; Megger IB-4188; Tamb=25,9°C; HRA=79%) Rmotor-⏚=16GΩ; de la res. de calent. (250 VCC/1min) Rres-⏚= 20GΩ. Medida res. del bob.: U-V/V-W/W-U=0.2/0.2/0.2 [Ω]. Realizada conexión del motor y comprobado correcto sentido de giro. Medida tensión y corriente de la res. de calent.: Vres= 222.34V; Ires= 0.61A; y del motor ya acoplado a la bomba V: RS/ST/TR= 456.16/456.50/455.74 [V]. I: R/S/T= 225,5/222,7/214,9[A], INominal=241 [A]. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.67
202517598 | STE |  | M085G008 | LIMNÍMETRO | 0395.027-0 | 202545 | 05/11/2025 07:56:04 | Sustituir sensor de nivel con defecto, conforme verificado durante ejecución de SSP 20255518 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a substituição do sensor limnímetro e 100 metros de cabo. Sensor retirado LC00151, sensor instalado: LCA01339. Sensor retirado foi encaminhado para descarte. Acompanhamento com resultado satisfatório. SM e DM na aba documentos. | Dentro do Prazo |  |  | 3.75 | 13.5 | 2.5
202517641 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202545 | 05/11/2025 08:05:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Puente de la Amistad não esta registrando e transmitindo dados de nível >4.11.25 as 13h45. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202546 | 202546 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada estación sin transmisión de datos con posterior normalización en la fecha mencionada con recepción de todos los datos. No fue necesaria ninguna intervención. Estación remota transmitiendo datos normalmente. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 1 | 0.67
202517645 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202545 | 05/11/2025 08:20:06 | REFORMAS SALA MATRIX: Desconectar y retirar cable de alimentación del deshumidificador de la sala matrix desde el disyuntor 52.17. Disyuntor quedará como reserva. Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado desconexão e retirada do cabo H6R0026 referente a alimentação do desumidificador da sala matrix e deixado disjuntor 52.17 como reserva. Emitido SSA:202517938 para atualização de diagramas. Deixado equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202517620 | STE | 202517529 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202545 | 05/11/2025 09:49:39 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-13 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 26/01/2026 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202545 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,9 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 31 °C. Observación: El termostato fue designado con la ID 2908. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 6.33 | 0.17
202517656 | STE |  | T075W039 | CONSOLE BITDTCON1 | 0920.097-8 | 202545 | 05/11/2025 10:18:32 | Verificar el motivo por el cuál el teclado de la consola BITDTCON1 del DTS se encuentra inoperante. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202546 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO TRAVAMENTO CONSTANTE DA CONSOLE. REALIZADO LIMPEZA DOS PENTES DE MEMÓRIA RAM, REALIZADO TESTES DE FUNCIONALIDADE E WORKSTATION FOI NORMALIZADA E NÃO OCORREU MAIS TRAVAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.25 | 3 | 0.25
202517682 | STE |  | T087E002 | SERVIDOR ADAS | 3084.001-2 | 202545 | 05/11/2025 12:14:25 | Verificar y solucionar ventilación interna del panel, quedó trabada y con olor a quemado | OUO5 | MEL4 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202545 | 202547 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificada falla en el ventilador. Reemplazado por el ventilador de al lado, que no se encontraba conectado debeido a que el rack no cuenta con equipos que requieran ventilación (ver anexo). | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.25 | 1 | 0.25
202517677 | STE | 202516342 | T023A009 | PAINEL TAC 632 | 0633.029-0 | 202545 | 05/11/2025 13:53:37 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU16-2006 de interligação com o ULP-18 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-16. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202548 | 202548 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutado conforme solicitado. Emitida SSA N° 2025/18822 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.08
202517712 | STE |  | K020A015 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A | 0265.027-4 | 202545 | 05/11/2025 15:17:30 | Solicito apoio para efetuar reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético, referente a câmara de extinção de arco do disjuntor 52A de 13,8KV do painel QQ-03. | MEG2 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202551 | 202548 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Efetuado reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético, referente a câmara de extinção de arco do disjuntor 52A de 13,8KV do painel QQ-03. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8.5 | 0.33
202517719 | STE | 202517689 | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202545 | 05/11/2025 15:23:39 | Solicito apoyo para extraer gas SF6, realizar vacío y volver a cargar con SF6 nuevo las 3 fases del interruptor, debido a contenido de humedad elevada (encontrado 131 ppm, valor máximo permitido 100 ppm.). | MET2 | MET3 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202551 | 202548 | 0 | 0 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A RETIRADA DE 36KG DE GÁS SF6 COM BAIXA UMIDADE E PUREZA. REFEITO ENCHIMENTO COM GÁS NOVO. DEIXADO NA PRESSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO. VALORES DEIXADOS: 727KPA, 40PPMW, 99,7% | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 23 | 2.5
202517653 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202545 | 05/11/2025 15:40:11 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE REDUTORA DE PRESSÃO LPR DO QUADRO PP COM PRESSAO DE SAIDA 1KPA(10mbar). MARCA: INVENSYS, 043 REGULATOR (ID FAVOR IDENTIFICAR). | MMU1 | ILA3 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | 202546 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Foi realizada a verificação e o ajuste do redutor de pressão LPR. Seguem os dados e registros: • Pressão de entrada: 3 psi • Pressão de saída: 10 mbar • Atribuído: ID-2918 Simulação do Circuito com LPR e HPR (SSA 2025017655) Simulado o circuito utilizando os redutores LPR e HPR, conforme as especificações fornecidas. Abaixo, os dados e imagens correspondentes: • Pressão de entrada informada pelo solicitante: 8 bar • Pressão de saída medida: 10 mbar | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7 | 0.25
202517655 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202545 | 05/11/2025 15:40:17 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE REDUTORA DE PRESSÃO HPR DO QUADRO PP COM PRESSAO DE SAIDA 3PSI. MARCA: CASH VALVE, TYPE: A360, NS: 8359 CE. | MMU1 | ILA3 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | 202546 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Foi realizada a verificação e o ajuste do redutor de pressão HPR. Seguem os dados e registros: • Pressão de entrada informada pelo solicitante: 8 bar • Pressão de saída medida: 3 psi Simulação do Circuito com HPR e LPR (SSA 2025017653) Simulado o circuito utilizando os redutores HPR e LPR, conforme as especificações fornecidas. Abaixo, os dados e imagens correspondentes: • Pressão de entrada: 8 bar • Pressão de saída medida: 10 mbar | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7 | 0.25
202517658 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202545 | 05/11/2025 15:40:23 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA SV DO QUADRO PP COM 30mbar. MARCA: KUNKLE, MODELO: 6030DCM03ANM 1/2", LOTE 583867-11. NºS:11319353. | MMU1 | ILA3 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | 202550 | 0 | 1 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme a SSA derivada. A conferência da atuação não foi realizada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202517660 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202545 | 05/11/2025 15:40:31 | Solicitamos apoio para a calibração do manômetro de contatos elétricos MP do quadro PP. Além disso, testar a atuação dos contatos de baixa (2inH2O) e alta (8inH2O) pressão. Marca: Dwyer. Modelo: Photohelic 3000MRS. ID 1790. Faixa de calibração: 0 a 30 inH2O. | MMU1 | ILA2 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | 202546 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1790 Ajuste y confirmación de actuación en baja 2 inH2O y en alta 8 inH2O. Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 2.5 | 0.07
202517667 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202545 | 05/11/2025 15:40:38 | SOLICITAMOS APOIO NA CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO MARCA IOPE , ID-1791 . FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 10kPa. | MMU1 | ILA2 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | 202546 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1791 Instrumento fuera de clase. Instrumento con mecanismo sellado (blindado) sin condiciones de ajuste. Instrumento no liberado para uso, dar de baja. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517694 | STE |  | B020L032 | PAINEL UAC 18A-1 | 1110.003-0 | 202545 | 05/11/2025 16:32:11 | Se solicita el corte de la puerta del UAC-1, conversado con Mamerto Ramírez. | MEL1 | MMU3 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202601 | 202547 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Corte de una sección de puerta de panel, para el montaje de un instrumento, según indicaciones del emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.25 | 0.08
202517728 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202545 | 05/11/2025 16:34:46 | Coletar os registros de oscilografías e log de eventos das proteções principal e alternada das LI 500kV MD-YZU 1 e 2, para os eventos na SE-IPU ocorridos nos dias 16/08/2025 às 02:11 e 22/10/2025 07:41. | OSE0 | MEL1 | HILTON CARLOS MIRANDA LESSA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202546 | 202547 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a extração de oscilografias e log de eventos conforme solicitado. Os arquivos foram anexados à SSA. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202517713 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202545 | 06/11/2025 07:15:50 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1601, TSA-1602 e TSA-1603, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da Unidade Geradora 16, PD a ser realizado de 24/11/2025 à 12/12/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado inspeção e comprovado o correto funcionamento dos termostatos TSA-1601, TSA-1602 e TSA-1603 com atuação em 40ºC, conforme OA.0389-R00. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.47 | 1.75
202517638 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202545 | 06/11/2025 07:36:19 | Verificar aparato TMR con problemas en el volumen del audio, micrófono y pocas horas de retención de carga de la bateria. TMR Nro 9150. | MMU2 | MEL3 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion de un nuevo TMR con el ramal 9150 para el colaborador Hugo Borja, NS RTF222603367 y NS del cargador RTA223105262. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.42
202517516 | STE |  | R030A004 | BLOCO U15 | 0980.156-5 | 202545 | 06/11/2025 07:37:13 | Cota 108, Eje D: Se observa acumulación de agua en la canaleta. Drena canaleta y verificar dreno obstruido. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202546 | 202546 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de la boca de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202517738 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202545 | 06/11/2025 07:46:17 | Providenciar alteração de 4 descritivos de disjuntores dos UMCC 9A e 18A e alterações de campos STACON, ACRONM, NORMST, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202517723 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202545 | 06/11/2025 07:46:37 | Substituir o disjuntor 52.N1.2 pelo disjuntor de 250A ensaiado na SSA 202511695. Ensaiar o novo cabo H66005 de 150mm², lançado pela contratada, e conectar no disjuntor 52.N1.2. Data prevista para entrada e preparação dos cabos no CGCA, pela contratada, para 10/11/2025. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído o disjuntor 52.N1.2 por outro de maior capacidade (250 A), ajustado com I₀=175 A, Ir=1 e Isd=10 e ensaiado conforme SSA nº 202511695. Realizados testes ponto a ponto no cabos e ensaio de resistência de isolação no circuito de alimentação secundária do painel TFN-4 e conexões. (500 Vcc/1 min/26 °C/34% UR). Resultados: R/⏚=10 GΩ, S/⏚=8,8 GΩ, T/⏚=23 GΩ, R/T=45 GΩ, S/R=14 GΩ, T/S=23 GΩ. Emitida SSA 202518019 p/ atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 1.42
202517724 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202545 | 06/11/2025 07:46:54 | Substituir o disjuntor 52.N2.2 pelo disjuntor de 250A ensaiado na SSA 202511695. Ensaiar o novo cabo H66006 de 150mm², lançado pela contratada, e conectar no disjuntor 52.N2.2. Data prevista para entrada e preparação dos cabos no CGCA, pela contratada, para 10/11/2025. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202546 | 202547 | 0 | 0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se sustituyó el disyuntor 52.N2.2 por otro de mayor capacidad (250 A) proveído por SOCM.DT, ajustado (Ir = 175 A ; Ii = 1750 A.), y ensayado en la SSA nº 202511695. Se realizaron pruebas punto a punto y ensayos de resistencia de aislamiento en los cables H66006 . Valores obtenidos del ensayo (500 VccX1 min / T:27°C / 62% HR). R/⏚ = 3,18 GΩ S/⏚ = 8,6GΩ T/⏚ = 1,88GΩ R/T = 5,3GΩ S/R = 13GΩ T/S = 6,1GΩ Además fue emitida la SSA: 202518231 a IEQ2 p/ actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 2.48 | 7.57 | 2.23
202517186 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202545 | 06/11/2025 09:55:00 | Se solicita extracción de 2 (dos) tornillos M16 rotos y atorados en roscas de la Brida Soporte del trecho vertical de la fase S del compartimiento A09-4. | MET3 | MMU3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202602 | 202547 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Extracción de 2 tornillos M16x2mm de acero inox, rotos, de una base de aluminio con ayuda de proceso SMAW, fue repasada la rosca con macho de roscar correspondiente al paso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4.25 | 0.08
202517735 | STE |  | N055A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.020-3 | 202545 | 06/11/2025 11:37:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos: Alarme em Envelope 1He=6,635 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Alerta 2He= 2,494 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202546 | 202546 | 0 | 0 | ANDRE CESAR SHIRANE | Após análise dos dados vibracionais não foram constatada anormalidades. As elevadas amplitudes nos espectros de envelope são causadas pela distorção harmônica proveniente do inversor de frequência que aciona o motor. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.75
202517760 | STE |  | P020A005 | CCM KH-21 | 0592.055-8 | 202545 | 06/11/2025 12:00:03 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu acionamento do relé térmico do VVT-1013 no KH-21. Obs.: foi aberto o disjuntor 52.29 do respectivo ventilador. | OUO6 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado condutor deteriorado entre o contator principal e o relé térmico. Substituídos os 3 condutores de força e realizado ensaio do relé térmico, aplicado 2xI simétrico, com atuação: 112,4s em conformidade com a IM.EQ.044. Relé térmico ajustado em 63A, conforme OA.0377.R00. Utilizado material cabo flexível 25mm2 retirado da sala da Meg2. Megger do motor 500Vcc/1min: 24GOhm; temp./URA:24,6ºC/64,2%; Medições tensão VAB/VBC/VCA:452,1/450,9/451,6Vca; Corrente IA/IB/IC/In:52,6/52,1/51,7/61A. | Dentro do Prazo |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | 2.68 | 6.93 | 1.88
202517751 | STE | 202515923 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202545 | 06/11/2025 14:21:01 | Calibrar indicador Presys mod. DMY-2030 serie 310112. Indicación de 0-100 entrada 4-20mA y salida 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El instrumento fue asignado con la ID 2746. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202517771 | STE | 202514433 | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202545 | 06/11/2025 15:42:24 | Acompañar al personal de la empresa Atenas para el reemplazo de la resistencia de calefacción del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819. Fecha prevista: Miércoles 19/11. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se acompañó al personal de la empresa Atenas para la sustitución de la resistencia de calefacción del panel 2COC. Se verificó el correcto funcionamiento de la resistencia instalada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.08
202517761 | STE |  | N047A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.024-5 | 202545 | 06/11/2025 16:30:49 | Verificar/solucionar motivo pelo qual radio controle do pórtico do vertedouro não está funcionando. Obs.: Operação realizada pela cabine realizada normalmente. | MAM2 | MEL2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificado el funcionamiento del pórtico con el radio control sin anomalías. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202517790 | STE | 202517762 | B020H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.032-2 | 202545 | 07/11/2025 08:32:29 | Mecanizar alojamiento de reten de la tapa trasera de la bomba para padronizar con las demás UGs y posibilitar el desmontaje/montaje de reten sin necesidad de desmontaje de la tapa. (Consensuado con Charles) | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202602 | 202546 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado centralização ao torno de tampa traseira de bomba do sistema de agua pura e removido encosto do retentor permitindo a substituição do retentor sem a necessidade de desmontagem da tampa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202517744 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202545 | 07/11/2025 09:00:28 | Testar, desconectar e isolar os condutores 12, 13, 14 e 15 do cabo EU15-2003 de interconexão com a UTR-615 para a desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02 conforme marcação nos anexos. Coordenar com o MEL4. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizados testes, desconexão e passagem para reserva das vias 12, 13, 14 e 15 do cabo EU15-2003, interligado a UTR-615, para desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02, conforme anexos. Emitida a SSA 202518691 para atualização de diagramas via IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 3 | 0.92
202517716 | STE |  | B016E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.016-3 | 202545 | 07/11/2025 10:30:12 | Solicitamos apoio de grua para inspeção no fim de curso de supervisão de cabo frouxo, localizado na cota 225 - U16. Previsto para a quarta-feira 26/11/2025 no período da manhã. Contato com Denis R.9208. Serviço referente a manutenção preventiva 3A da U16 / PIC.EQ.0057 - Item 1, Grupo 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Apoyo con grúa móvil telescópica grove para izaje de colaboradores en cesto suspenso a fin de realizar inspeccion de fin de curso de la compuerta de servicio de la UG16 | Dentro do Prazo |  |  | 0.68 | 7.4 | 0.8
202517845 | STE |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202545 | 07/11/2025 10:57:51 | Colocar suporte de espelho e espelho auxiliar da cabine giratória do guindaste Liebherr. Conforme SSA 202514618. Componete ja pelo setor de IME3. | MAM2 | MAM2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202546 | 202548 | 0 | 0 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Realizada a colocação do espelho auxiliar da cabine giratória do guindaste Liebherr. (Imagens em anexo). | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 3 | 0.17
202517843 | STE | 202517617 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202545 | 07/11/2025 11:07:03 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-11 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 30/01/2026 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 30,7 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30,5 °C. Observación: El termostato fue designado con la ID 2909. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 3.17 | 0.08
202517853 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202545 | 07/11/2025 11:15:12 | Instalar dos detectores código 720064 con su base código 714519 en la sala de OPU.DT en la elevación 131 - Área de Control Central. Direccionar los detectores como 7.32 y 7.33. Realizar las conexiones desde el detector 7.24, los cables ya se encuentran lanzados (realizado por SOCM.DT). Realizar la programación automática del lazo 7 y configurar los dos detectores conforme procedimiento en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la instalación de los dos sensores 7.32 y 7.33 , verificado funcionalidad del mismo ensayo de incendio y lazo interrumpido y configuración de los sensores. Funcionando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 9.5 | 2.33
202517783 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202545 | 07/11/2025 13:30:23 | Verificar y solucionar alarma en el TABLERO CPAI en la CCR "PANEL CPAI EDIF. MANTENIMIENTO FALLO EL144 PROBLEMA".- Obs: Verificado en el local alarma de PROBLEMA L1-D1-47-TECHO con rearme. | OUO6 | MEL2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del fallo en el panel, panel funcionando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 3 | 0.83
202517876 | STE | 202517658 | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202545 | 07/11/2025 14:57:27 | Solicito a realização de manutenção na válvula de segurança conforme as especificações abaixo: • Marca: KUNKLE • Modelo: 6030DCM03ANM 1/2" • Lote: 583867-11 • Número de Série: 11319353 A válvula encontra-se constantemente atuada e sem possibilidade de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Desmontaje de la válvula de seguridad, se constato una anomalía en su mecanismo de estanqueidad . Deformación del obturador, sin condiciones de ajustes o de reparo. Dar de baja el instrumento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 5.25 | 0.07
202517878 | STE |  | E010D003 | SECCIONADORA 500 KV 74LI2 | 0191.039-6 | 202545 | 07/11/2025 15:10:04 | Face parecer técnico emitido na SSA 202517649, solicita-se acompanhar a anomalia térmica na interface entre a haste e o contato móvel na fase R dentro do período de 30 dias corridos, levando-se em consideração as condições sistêmicas do equipamento, especialmente a carga. Se durante o acompanhamento for detectado um incremento significativo na temperatura da anomalia que, segundo os critérios da IM.LA.336, demande uma intervenção de urgência, emitir a SSA correspondente diretamente à equipe MET2 | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202549 | 202549 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Durante inspección termográfica realizada en la SEMD se registraron puntos de temperatura en el Seccionador 500 kV 74LI2 de: - Fase R: 37,6 °C - Fase S: 32,7 °C - Fase T: 32,5 °C. Mas información en documentos anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1
202517881 | STE | 202517374 | K077B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403 | 0327.023-8 | 202545 | 07/11/2025 15:29:22 | Solicitamos apoio para execução de testes e ensaios pertinentes ao comissionamento da motobomba BIN-1403 conforme planilha em anexo. Obs 1: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. Obs 2: Favor efetuar o preenchimento dos dados coletados na planilha e anexá-la na execução. | MAM1 | ILA1 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202546 | 202546 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | No dia 11/11/2025 foram realizados ensaios elétrico, ensaio de sinal discreto 5s @65kHz, ensaio de impactação e ensaio de vibração na motobomba BIN-1403 do Poço Antiinundação U14. Não foi constatado valores de Alerta/Alarme. Mais detalhes nos relatórios em anexo e no sistema OMNITREND. [ITAIPU BINACIONAL\SMM\Equipamentos diversos que estão fora de Rota\Bombas de Drenaje\K077B015 BIN-1403] | Dentro do Prazo |  |  | 1.77 | 6.93 | 6.33
202517866 | STE | 202517554 | A035A017 | UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS (UC22) | 2378.004-5 | 202545 | 07/11/2025 15:41:37 | Realizar a confecção de Porca Flangeada a ser utilizada no tanque de CO2, conforme amostra encaminhada. | MAM3 | MMU3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202602 | 202546 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado modificação e adequação na largura de porca flangeada para ser aplicada em tubulação no sistema de CO2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517721 | STE |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202545 | 07/11/2025 15:56:17 | DURANTE PREVENTIVA 3A, SSP:20253357, VERIFICOU-SE QUE OS MANÔMETROS DAS LINHAS, 05RV, 06EC E 13TC APRESENTAM AVARIAS NÃO SENDO POSSIVEL A AFERIÇÃO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fueron reemplazados manómetros averiados y montados nuevos manómetros proveídos en sus respectivas lineas, verificado su funcionamiento durante la normalización del sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.5
202517870 | STE |  | B020E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.020-0 | 202545 | 07/11/2025 16:12:17 | Solicitamos apoyo para recuperar pintura interna del reservatorio de compensación del servomotor de la tomada de agua. Adjunto fotografías en el anexo. | MMU2 | MCI4 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202550 | 202549 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Foi realizado jateamento abrasivo grau SA3, aplicado uma demão de tinta primer epóxi amina (phenicom primer BR) e uma demão de tinta de acabamento epóxi amina (phenicom acabamento BR) conforme esquema já utilizado (anexo). Na parte externa tratamento st2 e aplicado 1 demão de poliuretano na cor branco 5y9/1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 12.33 | 0.17
202517887 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202545 | 07/11/2025 16:41:40 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE ENERGIA DA MARCA DATAGYR , NS-59330655 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517886 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202545 | 07/11/2025 16:41:45 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE ENERGIA DA MARCA DATAGYR , NS-65170126 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517879 | STE | 202517580 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202545 | 07/11/2025 16:41:58 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TPA ARDETEM TRP-3 MODELO 353-ANN NS:0482-135. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.08 | 0.08
202517844 | STE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202545 | 07/11/2025 16:43:23 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO DOCKING STATION , MOD-ARMADA7300, MARCA-COMPAQ , NS 220280-002. BP604461, IB-3130 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1596/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517836 | STE |  | S015B002 | IMPRESSORAS | 0736.002-9 | 202545 | 07/11/2025 16:43:28 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA MATRICAL , MARCA - CONTROLTEC GENERICO , BP-100503 , IB-3107. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202546 | 202546 | 1 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1597/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202517888 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202545 | 07/11/2025 17:03:20 | ACOMPAÑAR Y APOYAR A EQUIPO DE EN.DT Y CMI EN EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL SIRI EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INTEGRACIÓN ENTRE EL SIRI Y LA RTA. ADJUNTO PEDIDO DE ENES.DT (VÍCTOR GARAY). FECHA PREVISTA PARA EL PERIODO DE MAÑANA DEL 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2025. Nota1: Se tiene previsto la presencia del soporte de redes de TELETEX (Rogerio Jeremias de Souza). Nota2: no se ejecutará ningún cambio en la infraestructura. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202546 | 202549 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento y apoyo a END.DT y CMI conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 10 | 0.08
202517787 | STE |  | R070M004 | SALAS E SANITÁRIOS | 0974.047-3 | 202545 | 07/11/2025 17:18:09 | Inspeccionar y verificar filtración de agua en uno de los inodoros del sanitario femenino de la UPAC. Obs: La filtración podría estar generando las partidas y paradas frecuentes de las motobombas de presurización relatadas en la ssa 202517748. | MAM1 | MCI1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202546 | 202546 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la sustitución de la válvula de descargas del vaso sanitario. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202517740 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202545 | 07/11/2025 17:18:24 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | 202548 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1736 Actuación ajusta en 1,4 bar entre 11 bar y 12 bar. Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 4.5 | 0.13
202517739 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202545 | 07/11/2025 17:19:26 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | 202548 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1735 Actuación ajustada y confirmada en 1 bar, entre 11bar y 12 bar. Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 2.5 | 0.13
202517737 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202545 | 07/11/2025 17:23:02 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DE AIRE PERTENECIENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO DEL FILTRO CUNO FLO. INTERVALO DE PRESIONES DE TRABAJO: 0,7 A 7 BAR. CONFIRMAR ACTUACIÓN EN 6,5 BAR (±5%). | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | 202548 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2915 Actuación ajustada en 6,5 bar. Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 2.5 | 0.13
202517895 | STE |  | K076B026 | QUADRO TCSH-KA03 | 3201.022-1 | 202545 | 08/11/2025 09:01:13 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o controlador digital 71BI se encontra com falha (BREAK). Obs: Devido à partidas e paradas constante das bombas, foi desligado o DJ52.2 no interior do painel TSCH (alimentacao do Controlador 71BI) ficando o controle de nível do poco KA.03 pelo controlador 71AI. | OUO6 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202546 | 202546 | 0 | 0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção e constatado que a sonda "71B" do controlador digital "71BI" apresentava defeito enviando sinal de 21 mA e gerando a falha "BREAK". A sonda foi substituída por outra de mesmas características retirada do almox (SENSOR NIV HIDR FMX21 ENDRESS HAUSER - cod almox: 715119) e posteriormente realizado o ajuste do nível, coincidindo com a sonda "71A" (5,2 m e 4,73 mA). Confirmado a partida e parada das bombas. Equipamento deixado em condições normais de operação. (Fotos anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 8 | 2.08
202517903 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202545 | 08/11/2025 17:35:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe presencia excesiva de aceite en la tapa de la turbina. | OUO6 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | VERA ZALDIVAR PABLITO | Foram confeccionadas e substituídas as juntas de borracha dos visores da tampa do Mancal Guia Inferior e do sensor de água no óleo. | Fora de Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.98 | 6.3 | 0.82
202517908 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202546 | 10/11/2025 00:04:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe accionamiento intermitente con posterior rearme de la alarma "13.8kV CM1/CM2 FALTA TENSION 125VCC". | OUO7 | MEG2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202546 | 202549 | 0 | 2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | SEM 49/2025: Luego de la sustitución de los relés 27CC1 y 27CC2 se dejó en observación el equipo por una semana y se constató que no se repitieron las actuaciones intermitentes de la alarma "13.8kV CM1/CM2 FALTA TENSION 125VCC" por lo cual se concluye que el equipo está en condiciones normales de operación. Imagen en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 3.8 | 4 | 1.58
202517904 | STE |  | J068C001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-03 | 0697.003-6 | 202546 | 10/11/2025 00:04:43 | Verificar falta do invólucro da lâmpada supervisão "Painel Energizado 125V". Painel localizado na U5 elevação 98. Foto em anexo. | OUO5 | MEL2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202547 | 202547 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Colocado involucro da lampada de supervisão "Painel Energizado 125V" e liberado para a operação en condicion normal de operacion | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.25 | 2 | 0.75
202517890 | STE |  | J090A006 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-002 SULFATO AL | 0511.019-5 | 202546 | 10/11/2025 07:10:28 | Verificar y solucionar manguera rota de la dosadora. | OUO0 | MAM1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | INSPECIONADO E VEIRIFICADO CONEXÃO PVC AVARIADA. REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÃO POR NOVA, REALIZADO ENSAIOS E VERIFICADO CORRETO FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.33 | 2 | 0.17
202517873 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:26:03 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID- 1723. (Retirado de U18A). | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | 202548 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1723 Actuación ajustada en 10Kgf/cm² Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 2.25 | 0.13
202517871 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:27:32 | Calibrar transmissor de pressão 80PW2, marca: E+H, modelo: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P102C9019D, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar, saída: quadrática 4 a 20mA. Display para indicação local em L/s de 0 a 1L/s. | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202550 | 202549 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. Nota: NS correto P102C90109D | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202517868 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:27:38 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWO,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P206700109D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-300MBARSALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202550 | 202549 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202517867 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:27:47 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:LA0C4D01052 , FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202550 | 202547 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517865 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:27:53 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:M401760109D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-8BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202550 | 202549 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202517864 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:27:58 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63PW3 MARCA: E+H, MODELO: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P2066C0109D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1BAR, SAÍDA: LINEAR 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202551 | 202549 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202517861 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:28:02 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW2,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:LCOBE901052, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202551 | 202547 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517849 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:28:07 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:P200CE01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202551 | 202547 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517912 | STE |  | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202546 | 10/11/2025 09:15:22 | Durante preventiva verificado manómetro de agua dañificado sin posibilidad de ajuste. Manómetro de agua indicador de rearme de la válvula diluvio del SAI de la fase C. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado sustitución de manómetro de agua, sometido a ensayo verificado correcta indicación. Liberado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.33
202517911 | STE |  | B020K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.159-4 | 202546 | 10/11/2025 09:15:42 | Durante ensayos en preventiva verificado que se encuentra dañificada válvula de retención DN1/2" de aire del circuito detector del SAI de la fase A. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado sustitución de válvula de retención de aire. Sometido a ensayo, verificado correcta estanqueidad y liberado al sistema en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2.67 | 0.33
202517924 | STE |  | J040A005 | QUADRO QL-21024 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.303-0 | 202546 | 10/11/2025 10:43:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os fusíveis F1 e F2 do painel QL-21024 se encontram queimados. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202546 | 202547 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que as contatoras C2 e C4 do painel QL-21024 se encontravam com as bobinas inoperantes. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características técnicas. Deixado o referido painel em condições normais de funcionamento e operação. | Dentro do Prazo |  |  | 7 | 5.33 | 1
202517916 | STE |  | B010H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.012-0 | 202546 | 10/11/2025 11:32:31 | Remover ferrugem do dreno da saída da água pura e realizar pintura anticorrosiva na mesma e nas demais válvulas de dreno ao lado. El. 98,00 UG10. | OUO6 | MCI4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202551 | 202550 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato N2198 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e verde Munsell 2,5 g4/6 na válvula. | Dentro do Prazo |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 0.33 | 2 | 0.33
202517928 | STE |  | T075K002 | MODEM OPTICO 1 | 0426.021-6 | 202546 | 10/11/2025 11:55:20 | Desconectar los cables de fibra óptica CFO-137 y CFO-138 del BEO-DIO 'ASESORIA', los cuales provenían inicialmente del BEO-DIO SCADA 2, que fue desinstalado del rack de la UTA 00 de la Sala REDOM debido a la reforma del Edificio de Producción. Posteriormente a la desconexión, la SOCM.DT retirará dichos cables; para ello, favor coordinar el servicio con Alejandro de esa división. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202547 | 202547 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Acompañamiento para la remoción de cable de FO. Removido sin afectar a ningún sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.67 | 0.17
202517910 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202546 | 10/11/2025 13:42:48 | Realizar manutenção corretiva. Módulo não detecta velocidade e nem parada. SSA referencia: 202517891. Condição com maquina rodando e parada: D070 E D071 acesos e D072 apagado. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202546 | 202546 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção funcional do módulo. Verificado funcionamento correto do módulo com atuação do flip-flop na ausência e presença dos pulsos de DH e DI. Verificado atuação dos leds. Verificado a resistência ohmica dos contatos dos relés. Realizada substituição do zener de 12V por outro equivalente de 5W. Módulo mantido energizado com simulação de pulsos e monitoramento dos sinais internos por 2 dias conforme procedimento anexo. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 17.33 | 0.17
202517934 | STE | 202516599 | M082F008 | LIMNÍMETRO | 0395.047-7 | 202546 | 10/11/2025 15:25:34 | Substituir sensor de nível. Falha diagnosticada durante atendimento da SSA: 202516599. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Substituído sensor limnímetro e aproximadamente 50 metros de cabo de comunicação. Instalado uma emenda no cabo, disponível como backup no setor. Parametrizado a opção "Ajuste de Cota" de 2,09metros para 2,50metros. Acompanhamento com resultado satisfatório. Serial do sensor retirado: LC00156 e sensor instalado: LCA01346. Devido a falta de backup no almoxarifado, foi instalado um sensor com range de 50mca no lugar de um de 20mca, com autorização da SMIN.DT e e-mail em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 1.08
202517937 | STE | 202517925 | B020E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.020-3 | 202546 | 10/11/2025 15:37:57 | Solicitamos apoyo para confeccionar de un buje para vedar el visor del nivel de aceite del tanque sin presión de 3000L del servomotor de la tomada de agua. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202602 | 202546 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra redonda de 1" de material poliuretano confeccionado 4 unidades de arruela de vedação com diâmetro interno de 15 mm, diâmetro externo de 24,5 mm e espessura de 3,5 mm, das quais duas instala-se no visor de nível do tanque sem pressão de 3000L da Tomada de Agua da UG 18A e outras duas instala-se na UG 9A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.75 | 0.25
202517942 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202546 | 10/11/2025 16:07:52 | Solicito calibração Multimedidor, marca: FLUKE, Modelo: 789 Processmeter; S/N: 60920063 - Patrimônio: 718579. OBS: validade da calibração vencida (06/2024). | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202517915 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202546 | 10/11/2025 16:18:49 | Verificar iluminação que se encontra constantemente ligada na região do TB-02, elev.144 AMC EDC. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202546 | 202546 | 0 | 0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Verificado que a iluminação do local estava acesa devido a chave seletora do painel CX.D7 encontrava-se na posição manual, colocado a chave em posição automática, feito teste do relé fotoelétrico e constatado que tudo funciona normalmente. Detalhes em anexo. Também foram substituídos 2 projetores defeituosos por outros novos de mesmas características. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.42 | 0.42
202517950 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 11/11/2025 07:09:05 | Fabricar duas conexões para adaptador de tomador de pressão com 20mm de diâmetro e com rosca de 1/4" BSP. Charles ciente. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202602 | 202546 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra sextava de 15/16" de material aço SAE 1045 confeccionado duas unidades de conexões, uma das extremidades com rosca fêmea de 1/4 BSP e na outra extremidade corpo externo cilíndrico com diâmetro de 20 mm para aplicação de anel de penetração. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.25
202517955 | STE |  | J040A001 | QUADRO QL-24011 AMD1/AMD4 - EIXO AB | 0698.309-0 | 202546 | 11/11/2025 07:27:34 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor do circuito T2 do QL-24011, localizado no recinto do QA-01, não aceita rearme. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Verificado disjuntor do circuito T2 no QL-24011e constatado com defeito. Substituído por outro novo de mesmas características. Verificado tensão no circuito de 221Vca entre fases. Ensaio do disjuntor em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.73 | 4.27 | 0.88
202517954 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202546 | 11/11/2025 07:31:27 | Providenciar alteração de descritivo de 2 pontos analógicos da YZU1 na SOANLG, conforme anexo. Descritivo não corresponde aos pontos associados no SCC. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202517951 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202546 | 11/11/2025 08:02:31 | Calibrar manômetro de 0 a 6 kgf. Medição de pressão nos valores de 0 a 6 kgf, graduação 0,5 bar; exatidão classe A; inserir ID. | MMU2 | ILA2 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2919 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202517786 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 11/11/2025 08:19:59 | REPARAR 02 EXTENÇÕES ELÉTRICAS QUE ESTÃO COM AS TOMADAS AVARIADAS E O CABO CORTADO. SÃO UTILIZADAS PARA LIGAR A MÁQUINA ROTATIVA QUE FAZ A LIMPEZA DA TAMPA DO GERADOR. | MCI3 | MEG3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foram reparadas 02 extensões elétricas, substituindo os cabos 3X2,5mm² com a isolação danificada e também as tomadas com defeito. Tomadas utilizadas foram reaproveitadas da desmobilização do edifício de produção. Cabos antigos foram devolvidos para MCI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.33 | 0.25
202517966 | STE |  | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202546 | 11/11/2025 08:33:42 | Verificar motivo pelo qual encontram-se luminárias apagadas da iluminação viária nos trechos da SE-K e SE-L. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202548 | 202548 | 0 | 0 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | DURANTE EXECUÇÃO DA SSA FORAM ENCONTRADAS 10 LUMINÁRIAS INOPERANTES PERTENCENTES A SUBSTACAO K E 5 LUMINÁRIAS NA SUBSTACAO L, DEVIDO A FUSÍVEIS QUEIMADOS. FORAM SUBSTITUÍDOS POR OUTROS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.(SM 523091, DM 70039860) | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 3.07 | 0.92
202517874 | STE | 202506750 | N028A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.003-1 | 202546 | 11/11/2025 09:37:13 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos funcionales del sistema de lubricación del puente grúa N10. | MEG3 | MAM2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202547 | 202547 | 0 | 0 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Se realizo acompañamiento a MEG3 para realizar ensayos funcionales de el sistema de lubricación del puente grúa N10, se constato el funcionamiento correcto del sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 5.7 | 0.25
202517975 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202546 | 11/11/2025 10:08:43 | Solicitamos apoyo pata calibrar el manómetro cod 714043 retirado del almacén para ser utilizado en el panel PP de barras blindadas de la U18A. Marca HOMIS. Faja de calibración 0 A 10kPa. Obs. El manómetro no posee ID, favor generar. | MMU1 | ILA2 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 | 202546 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2920 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 4 | 0.07
202517977 | STE |  | K090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.002-7 | 202546 | 11/11/2025 10:23:30 | Verificar y solucionar filtración de agua industrial ubicada en la cota 132, U12. Ver anexo. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202546 | 202546 | 0 | 0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de trecho de tubería. Realizado ensayo y verificado correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.75 | 0.08
202517979 | STE |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202546 | 11/11/2025 10:45:06 | Realizar la corrección en la configuración de los canales analógicos, digitales, triggers y eventos, conforme se lista en el documento adjunto. Ref.: OA.1149 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202547 | 202547 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada correção da parametrização conforme solicitado. Configuração salva no anexo da ssa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.25 | 0.07
202517969 | STE |  | M082K001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO TAQUARA | 1479.058-7 | 202546 | 11/11/2025 10:58:08 | Realizar ajuste del valor del sensor FLU de la estación Novo Porto Taquara a + 9 cm. Detectada esta diferencia del sensor con la regla en nivelación topográfica en campo según imagen en anexo. | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Emitida SSA derivada 202518007 para ajustes na cota do sensor limnímetro. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.17 | 2.42 | 0.42
202517970 | STE |  | M082G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAIRA PORTO | 1479.040-9 | 202546 | 11/11/2025 10:58:23 | Verificar y solucionar recepción de datos PLU incoherentes con lecturista y otras estaciones cercanas en la terminal remota Guaira Porto. Aparentemente la estación no registra datos en los días de precipitación, pero registra los valores progresivamente los días posteriores según gráficos en anexo. | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202549 | 0 | 1 | FABRICIO MARCATO | Realizado limpeza e verificação do pluviômetro, conforme indicado na SSA derivada: 202518363 e arquivos em anexos. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.36 | 2.22 | 0.42
202517978 | STE | 202516135 | B020D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.020-0 | 202546 | 11/11/2025 11:24:00 | Solicitamos apoio para fabricar novo modelo de conexão para eliminar vazamento de óleo no visor de nível de óleo do tanque de infiltração. Fabricar conforme discutido, com vedação de oring na face da conexão com o tanque. Fabricar 2 unidades para atender a UG18A e mais 2 para atender a implantação do mesmo modelo na UG9A e padronizar as conexões. Charles ciente. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202602 | 202546 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra sextavada de 1.1/4" de material aço SAE 1045 confeccionado 4 unidades de conexão em cotovelo obedecendo a mesma posição das originais, modificando o sistema de fixação para parafuso M12x25 e o sistema de vedação para oring com código 21011-0. Duas unidades serão montadas no tanque de infiltração da UG 18A e duas na UG9A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.75 | 0.25
202517976 | STE | 202517961 | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202546 | 11/11/2025 11:25:08 | Solicitamos apoyo para reparación de la regiones cavitadas de las paleta N05 y N07, conforme parecer técnico de Ing. de Mantenimiento emitida en la SSA (202517973 (D)) | MMU2 | MMU3 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202602 | 202547 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Transporte dos equipamentos para efetuar o trabalho, limpeza da zona afetada con processo de grafitamento, esmerilhamento e retificamento, ensaio LP para verificar eliminação das descontinuidades, pre aquecimento com equipamento oxiacetileno, e soldagem pelo processo SMAW usando eletrodo AWS E309L16 x3.5mm, após esse processo foi feito a retirada do excesso de material, por esmerilhamento com disco de desbaste e o acabamento con flap grão 40 e 60, ensaio de LP para verificação final. | Dentro do Prazo |  |  | 9 | 95.33 | 0.67
202517988 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202546 | 11/11/2025 15:13:57 | Emitir AT y acompañar a la contratista CT 4500079928 para sustitución de los detectores de hidrógeno. Posterior a la sustitución será realizada la calibración y pruebas funcionales de accionamiento. Fecha prevista para el trabajo: 14/11/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el servicio de apoyo (acompañamiento) a la contratista CT 4500079928 para sustitución de los detectores de hidrógeno. Posteriormente fue realizado la calibración a 500ppm y fueron realizadas pruebas funcionales de accionamiento para: actuación en 25%= 200 ppm actuación en 50%= 400 ppm Obs: Cilindros de calibración y válvula recibidos por el sector para posteriores calibraciones. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 5.5 | 0.08
202517980 | STE | 202517031 | K078B003 | BOMBA BIN-18A03 | 0260.031-4 | 202546 | 11/11/2025 15:51:29 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER QUANTO FLUTUAÇÃO REPENTINA DE ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DA MOTOBOMBA BIN-18A03 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. OBS: CONSIDERAR ANOMALIA RELATADA NA SSA:202517089 donde relatada visualização de limalha amarela no mancal superior do cabeçote, aparentemente bronze. OBS3: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500065573 COM A EMPRESA RURHPUMPEN. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202546 | 202546 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Valores globais de vibração encontram-se abaixo do nível de alerta e não requerem ação imediata. Adicionalmente, conforme item 4 do e-mail em anexo, o relatório das medições realizadas por meio da SSA 202517590 (ILA1) foi enviado para complementação das informações referentes ao problema de geração de limalha de bronze no mancal superior da bomba. Respostas da contratada serão acompanhadas por meio da SSA 202517089. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202517722 | STE |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202546 | 11/11/2025 16:12:37 | Verificar y solucionar instrumento de medición referente a la Entrada 1 del QB.03 con defecto. | OUO1 | MEG2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202546 | 202547 | 0 | 0 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Se verificó y constató el relé de subtensión de entrada A con defecto. Se sustituyó el relé pos. '27.A' modelo Limitronix por otro modelo PSVA y se realizó la remoción del temporizado pos. '27ATF' conforme PT IEQ2(SSA 202308199). Ajustado conforme OA.0787-R00 y se constató su correcta actuación en 116[Vcc] / 1[s]. Se emitió la SSA 202518329 para actualización de diseños y recomendación 6875 para revisión de orden de ajuste. Servicio realizado con la AT 202510179. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 5.93 | 2.17
202517992 | STE |  | N043A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.014-1 | 202546 | 12/11/2025 10:49:52 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del comando del movimiento de bajada y subida correspondiente al joystick, No responde a las maniobras realizadas. tanto en la elevacion auxiliar y principal. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202547 | 202546 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção interna do controle, nos módulos eletrônicos e cablagem. Realizada inspeção nos conectores. A antena estava solta. Foi realizada fixação da antena com fita dupla face. Testado em campo e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.13
202518031 | STE |  | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 202546 | 12/11/2025 12:01:27 | Bomba seletada como principal desliga apenas por nível mínimo do poço. | OUO5 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202546 | 202549 | 0 | 1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Se detectó una discrepancia de 0,09 m entre las sondas "71A" y "71B", lo que activó incorrectamente la alarma de nivel mínimo. Ambas sondas se ajustaron según la medición de la cinta métrica según IM.EQ.154, dejando la diferencia de medición entre las sondas inferior a 0,01 m. Los parámetros y la resolución del relé Presys se modificaron según el PT de IEQ2 (SSA 202518204). Se emitió la recomendación 6949 para actualizar la orden de ajuste. Sistema en condiciones normales de operacion | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 3.21 | 9.17 | 1.58
202518027 | STE |  | N055A002 | ESTRUTURA DO MONTA-CARGAS | 0522.021-1 | 202546 | 12/11/2025 14:49:07 | Prestar apoio e disponibilizar carga (guindaste RT530E-2) para a ensaios estruturais a serem realizados pela empresa Solução Industrial e subcontratados (CT4500066024). Previsão: semana 48/2025. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Prestado apoio a equipe da empresa Solução industrial no posicionamento da carga utilizada para ensaio no monta cargas AMD. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 3 | 1.25
202518026 | STE |  | N056A002 | ESTRUTURA DO MONTA-CARGAS | 0522.022-0 | 202546 | 12/11/2025 14:49:15 | Prestar apoio e disponibilizar carga (guindaste RT530E-2) para a ensaios estruturais a serem realizados pela empresa Solução Industrial e subcontratados (CT4500066024). Previsão: semana 48/2025. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Prestado apoio a equipe da empresa Solução industrial no posicionamento da carga utilizada para ensaio no monta cargas AMC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.97 | 3 | 0.8
202518055 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 12/11/2025 14:58:22 | Solicito apoyo para preparar 1 pieza de chapa de acero carbono 150x150x1/4" y 1 pieza de chapa galvanizada 1000x100x2mm. Cristiano en conocimiento. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202602 | 202547 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada do material do estoque, para efetuar o corte no tamanho solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.83 | 0.17
202518017 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202546 | 12/11/2025 15:05:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual los valores del sensor pluviometrico de la terminal remota Puente de la Amistad están muy por debajo de estaciones cercanas. Constatada lectura realizada por el lecturista que no fue registrada por el sensor. Grafico en anexo | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202547 | 202546 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado atraso en transmisión de datos en periodo mencionado en anexo de emisión, con posterior normalización en transmisión y recepción de datos pluviométricos.Datos compatibles con imagen anexada en emisión. En anexo precipitación registrada en el periodo mencionado y siguiente evento registrado, con lo que se descarta algún problema en el pluviómetro. Estación remota transmitiendo datos normalmente. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.08 | 0.5 | 0.25
202518059 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202546 | 12/11/2025 15:51:19 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL, MARCA HOMIS, MODELO 104D, IB5680, S/N 241150060. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.17 | 0.17
202518041 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202546 | 12/11/2025 15:51:35 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO VOLT-AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 376 FC, IB3803. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | 202549 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202518029 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202546 | 12/11/2025 16:15:19 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN MÓDULO UN0801A (POTENCIÓMETRO CANAL MANUAL) HEIR 448503 R01 NS 30008653/14 QUE SE ENCUENTRA CON FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de diodo Zener 8,2v, verificación de los contactos del relé, medición de los capacitores. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.5 | 0.33
202518069 | STE |  | D031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U88 | 0180.054-0 | 202546 | 12/11/2025 16:44:27 | Durante execução da SSP 20252367 verificou-se baixa resistência de isolação na motobomba do circuito hidráulico de acionamento do disjuntor. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202550 | 202548 | 0 | 0 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada substituição da motobomba por outra equivalente oriunda de reparo pela MMU3 SSA 202509814. Realizados ensaios de operação e isolação que se mostraram satisfatórios. Emitida SSA 202518715 para reparo do motor retirado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 24.75 | 0.8
202518040 | STE |  | S030A001 | AMPERIMETROS CA | 0773.001-2 | 202546 | 12/11/2025 16:49:38 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE (PONTA DE PROVA ALICATE), MARCA FLUKE, MODELO MD-I200, IB4060. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202518039 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202546 | 12/11/2025 16:50:34 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO MARCA YOKOGAWA, MODELO TY710, IB3814. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | 202546 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.67 | 0.17
202518038 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202546 | 12/11/2025 16:50:43 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO MARCA MEGGER, MODELO MIT430/2, IB3827. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.17 | 0.12
202518092 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202546 | 13/11/2025 05:36:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou alarme de limite inferior: "EXCITACION TENSION DE CAMPO", sem rearme. Verificado ponto analógico inválido conforme anexos. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado con la AT 202510246. Verificado ausencia de señal del dispositivo primario 0mA. Inyectado señal 4-20mA desde la UTR a SCADA con resultados satisfactorios conforme anexo. Emitida SSA 202518474 para dispositivo primario. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202518037 | STE |  | B020E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.020-0 | 202546 | 13/11/2025 06:23:44 | Solicitamos apoyo de tornería para la fabricación de una rosca M8 en la placa de orificio perteneciente a la tubería principal del servomotor. El Sr. Valerio en conocimiento. | MMU2 | MMU3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202550 | 202546 | 0 | 0 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fue realizada una rosca en la placa de orificio para facilitar su montaje centralizado conforme solicitado por el emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202518090 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202546 | 13/11/2025 07:40:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518089 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202546 | 13/11/2025 07:40:12 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518088 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202546 | 13/11/2025 07:40:13 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518082 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202546 | 13/11/2025 07:40:38 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518083 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202546 | 13/11/2025 07:40:41 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518084 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202546 | 13/11/2025 07:40:42 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | 202547 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado acompañamiento y conexión eléctrica para el kit de comunicación con el nuevo SCADA E-TERRA. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202518085 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202546 | 13/11/2025 07:41:03 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado acompañamiento y conexión eléctrica para el kit de comunicación con el nuevo SCADA E-TERRA. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202518087 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202546 | 13/11/2025 07:41:07 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518098 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202546 | 13/11/2025 07:41:07 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518086 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202546 | 13/11/2025 07:41:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518079 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202546 | 13/11/2025 07:41:33 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518078 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202546 | 13/11/2025 07:41:35 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518077 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202546 | 13/11/2025 07:41:36 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Sustituido fuente auxiliar D20DC que se encontraba con falla después de normalizar panel UTR. Emitida SSA 202518334 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202518076 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202546 | 13/11/2025 07:41:39 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518081 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202546 | 13/11/2025 07:41:40 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518080 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202546 | 13/11/2025 07:41:46 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518006 | STE | 202517789 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202546 | 13/11/2025 07:42:30 | Eliminar os pontos analógicos, em anexo, na SOANLG da YZU1. São pontos inválidos e que não tem correspondência com pontos no BD do SCC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518099 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202546 | 13/11/2025 07:50:00 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518101 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202546 | 13/11/2025 07:56:40 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518104 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202546 | 13/11/2025 08:05:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Sustituido modulo D20C que se encontraba con falla después de normalizar panel UTR. Emitido SSA 202518959 para reparo. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518105 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202546 | 13/11/2025 08:05:17 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518107 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202546 | 13/11/2025 08:13:22 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518106 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202546 | 13/11/2025 08:13:25 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518108 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202546 | 13/11/2025 08:51:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518109 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202546 | 13/11/2025 08:51:17 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518111 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202546 | 13/11/2025 08:51:19 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518112 | STE |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202546 | 13/11/2025 08:51:21 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Sustituido modulo D20A dañado al energizar, emitida SSA 202519332 para reparo. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518113 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202546 | 13/11/2025 08:51:22 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518114 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202546 | 13/11/2025 08:51:24 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518116 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202546 | 13/11/2025 08:51:26 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518110 | STE | 202518033 | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202546 | 13/11/2025 09:03:35 | Gestionar reparo del relé de subtensión marca Pextron Limitronix (0-600Vca) que se encontraba actuando indebidamente. Detectado durante ejecución de la SSA:202518033. | MEG2 | ILA2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202549 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica. Placa totalmente deteriorada, sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El dispositivo quedara en las instalaciones de la SMIL.DT | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202518121 | STE |  | A019D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.160-1 | 202546 | 13/11/2025 09:11:32 | VERIFICAR POR QUAL MOTIVO APÓS O ACIONAMENTO DE PARADA DA UNIDADE NÃO TEVE O FECHAMENTO DA VÁLVULA BA ASSIM INFORMANDO O ALARME "BA_TIEMPO DE CIERRE EXCEDIDO". OBS.: A MESMA REARMOU ALGUNS MINUTOS DEPOIS SEM INTERVENÇÃO. | OUO5 | MMU2 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado movimentações manuais da válvula solenoide, não identificado dificuldades de movimentações no carretel da válvula, em nenhum momento do ensaio. Realizado várias manobras de forma a garantir livre deslocamento do carretel no corpo da válvula. Verificado indicação de posição da solenoide e confirmado correto acionamento com apoio do pessoal de OPUO. Liberado equipamento para operação sem restrições. Caso nova ocorrência emitir SSA e tomaremos outra linha de ação para solução do problema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.87 | 1.02
202518066 | STE | 202517982 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202546 | 13/11/2025 10:34:26 | Durante atendimento da SSA 202517946 encontrado com defeito intermitente indicando break o INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC código 711605. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202547 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizado inspección técnica, no detectándose ningún rastro de componente con defecto, se procedió a los ajustes de configuración pertinentes como la remoción de soldaduras de estaños de algunos componentes para mejor sujeción con la pista de cobre. Posteriormente se realizaron los ensayos de funcionalidad pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202518132 | STE | 202515690 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202546 | 13/11/2025 10:38:18 | Testar, desconectar, isolar e passar para reserva os cabos AU18A-0104 e AU18-0107 e o condutor 6 do cabo AU18A-0111 conforme marcações nos anexos devido à substituição do sistema de vibração. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectados cables según solicitado. Emitida SSA relacionada para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202518130 | STE | 202515690 | B020L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.003-0 | 202546 | 13/11/2025 10:38:49 | Eliminar as seguintes variáveis devido à substituição do sistema de vibração: 18A1EB091GGB, 18A1EB114GGB, 18A1EB115GGB, 18A1EB118GGB, 18A1EB119GGB, 18A1EB149GGB, 18A1EB150GGB e 18A1EB153GGB. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202546 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Como se tratan de modificaciones no vitales para el funcionamiento del sistema, no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.67
202518129 | STE | 202515690 | B020L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.004-2 | 202546 | 13/11/2025 10:39:01 | Eliminar os seguintes pontos devido à substituição do sistema de vibração: 10154, 10119, 10121, 10128, 10130, 10127, 15071, 10152. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202546 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Como se tratan de modificaciones no vitales para el funcionamiento del sistema, no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.67
202518128 | STE | 202515690 | B020L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.003-5 | 202546 | 13/11/2025 10:39:21 | Eliminar os seguintes pontos devido à substituição do sistema de vibração: 10154, 10119, 10121, 10128, 10130, 10127, 15071, 10152. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202546 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Como se tratan de modificaciones no vitales para el funcionamiento del sistema, no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.67
202518131 | STE | 202515690 | B020L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.004-8 | 202546 | 13/11/2025 10:40:16 | Eliminar as seguintes variáveis devido à substituição do sistema de vibração: 18A1EB091GGB, 18A1EB114GGB, 18A1EB115GGB, 18A1EB118GGB, 18A1EB119GGB, 18A1EB149GGB, 18A1EB150GGB e 18A1EB153GGB. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202546 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Como se tratan de modificaciones no vitales para el funcionamiento del sistema, no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.67
202518135 | STE |  | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.016-8 | 202546 | 13/11/2025 11:16:50 | VERIFICAR POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LOS BUJES INTERMEDIARIOS DE LAS PALETAS MÓVILES Y POR LAS TUBERÍAS DE AGUA DE FUGA. PREVISION 20/11/2025 DE 07:00 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Foi realizada a inspeção na quinta-feira 20/11/2025 às 08:30h com unidade em operação. Detectado vazamentos de água pelas buchas dos mancais intermediários das palhetas móveis N15 (SSA 202518542) e N19, sendo nesta constatado desprendimento de material Fiberglide (SSA 202518541). Não foram detectados vazamentos nas tubulações de água de fuga. | Dentro do Prazo |  |  | 0.98 | 3.87 | 0.48
202518137 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202546 | 13/11/2025 11:44:51 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518138 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202546 | 13/11/2025 11:44:54 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202518139 | STE |  | D045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 | 0919.044-9 | 202546 | 13/11/2025 11:44:55 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202518140 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202546 | 13/11/2025 11:44:58 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202518141 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202546 | 13/11/2025 11:44:59 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202518142 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202546 | 13/11/2025 11:45:05 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202518122 | STE | 202512690 | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202546 | 13/11/2025 13:27:21 | En virtud de lo solicitado en la SSA matriz, instalar la manopla de accionamiento (cód. almox 708857, Siemens 3RV2926-1K) para permitir el accionamiento de los disyuntores Q1 y Q2 sin abrir la puerta del panel. Observaciones: Fabricar placa de montaje para proyectar los disyuntores hacia adelante, reduciendo la longitud del aste y facilitando la alineación. Colocar placas de identificación en las nuevas manoplas (cód. almox 550272). | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202547 | 202547 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Instalado manoplas de acionamento, código do almox: 708857, fabricante Siemens, modelo 3RV2926-1K possibilitando realizar manobras dos disjuntores Q1 e Q2 sem abrir a porta do painel. Instalado identificações padronizadas pela operação. Realizado comentário na SDS 14798, para adicionar material na LMR.JK.475 (LMR em normatização), conforme print em anexo. Emitida SSA 202518622 para IEQ2 atualizar desenhos. Fotos do painel em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3.22 | 9.17 | 4.48
202518148 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 13/11/2025 15:35:02 | Para possibilitar a instação do novo sistema SVP e purga do sensor de pressão da tampa da turbina (SSA202515315), solicitamos fabricação de niple para acoplamento. Amostras apresentadas e entregues à Charles. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202603 | 202547 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra sextavada de material inox confeccionado conexão com rosca macho em ambas extremidades, uma delas rosca de 1/2 NPT e na outra rosca M20x1,5 e angulação de 12° na parte interna para vedação anilhada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202518155 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202546 | 13/11/2025 16:29:02 | Realizar la corrección en la configuración de los canales analógicos, digitales, triggers y eventos, conforme se lista en el documento adjunto (UMR1011-Conf.pdf). Ref.: OA.1097 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Realizado la corrección de configuración en el software. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.25 | 0.25
202518173 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 13/11/2025 16:34:55 | Mecanizar por la broca proveída sistema de acoplamiento rápido para taladro de base magnética DeWalt. Obs.: Charles Lauschner en conocimiento | MMU1 | MMU3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202602 | 202547 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado rebaixo para 19,04 mm na parte de encaixe de broca fornecida pelo emitente para ser utilizado em furadeira de base magnética Dewalt. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.25
202518170 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202546 | 13/11/2025 16:44:33 | Verificar calibração do termo-higrômetro digital portátil, IB-4056, marca INSTRUTHERM, modelo HTR-157, número de série 181206736. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 4.42 | 0.17
202518169 | STE | 202412093 | K054C003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.019-5 | 202546 | 13/11/2025 16:45:09 | Fabricar 200un de adaptador para o novo padrão de tomada de 16A a ser instalado na usina. Foto em anexo. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202551 | 202550 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 200 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 17.75 | 0.33
202518166 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202546 | 13/11/2025 16:47:28 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL PATRIMÔNIO - 718657, IB - 4260, FABRICANTE MEGGER, MODELO MIT2500, NÚMERO DE SÉRIE 102323715. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | 202547 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Observación: Fueron subsituidas 6 pilas AA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.17 | 0.17
202518164 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202546 | 13/11/2025 16:47:40 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSOS, IB-3932, FABRICANTE FLUKE, MODELO 726, NÚMERO DE SÉRIE 4512283. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | 202547 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas 4 pilas AA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 6.83 | 0.25
202518160 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202546 | 13/11/2025 16:47:53 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO, IB-4141, FABRICANTE FLUKE, MODELO 381, NÚMERO DE SÉRIE 55621414MV. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | 202547 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.67 | 0.17
202518156 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202546 | 13/11/2025 16:48:04 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO IB-4139, FABRICANTE FLUKE, MODELO 773, NÚMERO DE SÉRIE 54850211WS. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.67 | 0.17
202518152 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202546 | 13/11/2025 16:48:32 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL, IB-4100, FABRICANTE YOKOGAWA, MODELO TY720, NÚMERO DE SÉRIE JKQAX39. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | 202547 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características técnicas, liberado para uso. Obsevación: Fueron substituidas 4 pilas AA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202518178 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202546 | 13/11/2025 23:18:34 | Verificar y solucionar el motivo por el cual se tiene ruido anormal en el relé 506K7.2. | OUO7 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi realizado a limpeza do relé que estava dando falso contato, acompanhado durante 2 dias e o mesmo voltou a operar normalmente. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.67 | 3 | 0.17
202518172 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202546 | 14/11/2025 07:33:52 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 0, tipo II, SCEEP 207, Mão Direita e Mão Esquerda. TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 168, (código de registro do ensaio 882). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.92
202518171 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202546 | 14/11/2025 07:34:00 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes CLASSE 3, tipo I, SCEEP 234, Mão Direita e Mão Esquerda. TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 234, (código de registro do ensaio 887). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.92
202518168 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202546 | 14/11/2025 07:34:24 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, números de série: 22272364 (Mão Direita) e 22272363 (Mão Esquerda). TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 449, (código de registro do ensaio 886). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.92
202518165 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202546 | 14/11/2025 07:34:37 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 0, tipo II, números de série: 22258069 (Mão Direita) e 22258070 (Mão Esquerda). TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 453, (código de registro do ensaio 881). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.75
202518163 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202546 | 14/11/2025 07:34:44 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 0, tipo II, números de série: 24233002 (Mão Direita) e 24233001 (Mão Esquerda). Luva pertencente a Baez C, Christian A. TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 451, (código de registro do ensaio 885). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.92
202518161 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202546 | 14/11/2025 07:35:21 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 0, tipo II, números de série: 22283168 (Mão Direita) e 22283167 (Mão Esquerda). Luva pertencente a Aquino, Ivan Rodolfo. TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 453, (código de registro do ensaio 881). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.92
202518186 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202546 | 14/11/2025 08:34:06 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 0, tipo II, números de série: 18283425 (Mão Direita) e 18283342 (Mão Esquerda). Luva pertencente a DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR. TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 454, (código de registro do ensaio 883). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.92
202518184 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202546 | 14/11/2025 08:34:12 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, números de série: 23215012 (Mão Direita) e 23215011 (Mão Esquerda). Luva pertencente a DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR. TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 455, (código de registro do ensaio 888). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.92
202518194 | STE |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202546 | 14/11/2025 14:48:24 | Durante la ejecución de la SSP: 20252366, fue verificado que el relé temporizador 116D2 se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202548 | 202547 | 0 | 0 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado el circuito de alarma, se encontró el relé 116D2 inoperativo. Fue sustituido por otro igual, retirado de almacén. Se realizó nuevo ensayo, obteniendo un resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 4.05 | 1.52 | 1.27
202518134 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202546 | 14/11/2025 15:14:50 | Solicito calibração Megohmetro marca: FLUKE, Modelo: 1507 Insulation Tester; S/N: 63000044 - . OBS: validade da calibração vencida (03/2025) | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | 202548 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202517561 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202546 | 14/11/2025 15:31:57 | Verificar e solucionar tampa de caixa de passagem despreendida | OUO1 | MEG3 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | EDSON FERREIRA | Verificado e encontrada caixa de passagem aberta, fechada a caixa e reapertados parafusos. Video em anexo. | Dentro do Prazo |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 1 | 0.83 | 0.5
202518213 | STE | 202410039 | B016K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202546 | 14/11/2025 15:35:38 | Solicitamos apoio para a instalação de olhais para permitir a substituição da válvula 29AF1 e instalação de um suporte adicional . Obs: A válvula se encontra instalada na elv: 92. | MAM1 | MCI1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202548 | 202547 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado perfuração no concreto e instalação de olhais na cota 92 U16, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.08
202518235 | STE |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202546 | 14/11/2025 16:11:37 | Retirar o concreto da espera do sanitário feminino da cota 108, AMC1, eixo CD, a fim de possibilitar inspeção do flange para conexão da futura estação elevatória da Assessoria 60Hz, e refazer a vedação após o término do trabalho. Sr. Alcides ciente. | OUO0 | MCI1 | ALEX SILVA DE SOUZA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202603 | 202548 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la demolición del piso para liberar la tubería de desagüe, luego de la instalación fue realizada la reparación del piso dañado. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO | 0.5 | 3 | 0.5
202518233 | STE | 202518229 | B020B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.020-6 | 202546 | 14/11/2025 16:28:55 | solicitamos la identificación y marcación numérica de las paletas del distribuidor | MMU2 | MCI4 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor branca. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.42 | 0.33
202518230 | STE | 202517961 | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202546 | 14/11/2025 16:29:01 | Solicitamos la marcación numérica de las paletas del rotor de la turbina | MMU2 | MCI4 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202548 | 202548 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor branca. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.17 | 0.33
202518243 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202546 | 14/11/2025 16:40:22 | Favor renovar o certificado SSL/TLS para o hostname: https://siri-fsh-vm02.siri.itaipu/sinape/ Este serviço é utilizado pela OP.DT para recuperar os arquivos dos DFRs coletados no SINAPE. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202547 | 202547 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Emitido novo certificado CA SIRI para o servidor SIRI-FSH-VM02. Instalado o certificado no servidor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.25 | 0.08
202518250 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202546 | 15/11/2025 05:53:10 | Verificar e solucionar o alarme de incêndio no painel CPAI na CCR "HC QJ-08 U16/U17 EL. 115 LAZO 4" com rearme. Obs: Verificado em campo o detector 4.46 estava atuado sem presença de fumaça. Está localizado próximo ao transformador TJ-22. | OUO6 | MEL2 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección del sensor y verificado funcionalidad del mismo . Operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.75
202518251 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202546 | 15/11/2025 06:10:59 | Verificar por qual motivo o disjuntor 52a está disparado e indicando a falha "ABERTO DISJUNTOR CIRCUITO DE COMANDO" | OUO6 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202547 | 202547 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada sustitución del disyuntor 52a del KE-04 por otro de mismas características proveído por almacén (cod. almacen 715117), el disyuntor cod. 176923 retirado del almacen fue encontrado con defecto y realizado su devolucion para sucata. Efectuado ensayos de aceptación del disyuntor con resultados satisfactorios (hoja de ensayos en anexo). Realizada medición de tensión y corriente V= 126,2 VCA; I= 0,7A. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8.33 | 0.5
202518260 | STE |  | M093B001 | CENTRAL DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - CA2AI | 1719.001-6 | 202546 | 16/11/2025 22:58:57 | Verificar motivo de alarma intermitente de "SDI-SASE CA2AI SIRENAS F21/22aF29/3 O MI EL.124 COTA124". | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN, ENCONTRADO MÓDULO FCM 2.02 INHIBIDO, REALIZADO HABILITACIÓN DEL MISMO NORMALIZANDO FUNCIONAMIENTO,VERIFICADO EN HISTORIAL FALLA INTERMITENTE "OPEN CIRCUIT"DEL MISMO, REALIZADO REAPRIETO DE LOS BORNES DE INTECONEXIÓN DE L2 EN EL PANEL CA2AI Y EN EL MÓDULO FCM 2.02 Y MONITOREO,VERIFICADO REINCIDENCIA DE FALLA.VERIFICADO CONEXIÓN DE LOS AAV ACCIONADOS POR EL FCM2.02, ENCONTRADO CABO Y RESISTENCIA DE FIN DE LINEA CON FALSO CONTACTO.REALIZADO REAPRIETO.EQUIPO EN COND. NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 22 | 0.5
202518247 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202547 | 17/11/2025 06:35:18 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADORDE RELES UER-100 60HZ , MULT-TEST , BP-526417 ,BP112300 , IB-3023. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1632/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202518246 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202547 | 17/11/2025 06:35:23 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADORDE RELES UER-100 60HZ , MULT-TEST 208 , BP-526422 ,BP112299 , IB-3022. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1633/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202518240 | STE |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202547 | 17/11/2025 06:35:30 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE RUIDO BRACOM, MARCA - WANDEL , MOD-RS50 , NS-BN542/5 , BP-78155 , IB-1313. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1634/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202518236 | STE |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202547 | 17/11/2025 06:35:35 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE NIVEL, MARCA - WGB , MOD-PS-60 , BP-78159 , IB-4743. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1635/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202518234 | STE |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202547 | 17/11/2025 06:35:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE NIVEL, MARCA - WGB , MOD-PS-60 , BP-78157 , IB-4677. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1636/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202518228 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202547 | 17/11/2025 06:35:46 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE RELES, MARCA - TRIEL , MOD.TR-51C 50HZ , BP-79123 , 526342 , IB-3012. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1637/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202518227 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:35:56 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SCANNER 60 CANAIS ,MARCA YOKOGAWA , MOD 388262-322 -51 BP-134836 ,BP-524966 , IB-5075. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1638/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202518225 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:36:01 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SCANNER 60 CANAIS ,MARCA YOKOGAWA , MOD 388262-322-51 BP-134835 ,BP- 524965, IB-5074. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1639/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202518223 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:36:07 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SCANNER 60 CANAIS ,MARCA YOKOGAWA , MOD 388262-322-51 BP-134838 ,BP- 524963, IB-5076. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1640/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202518219 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:36:12 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MAINFRAME 60 CANAIS , MOD-DA 2500E MARCA YOKOGAWA , BP-134834 , IB-4721. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1641/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202518214 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:36:18 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MAINFRAME 60 CANAIS , MOD-DA 2500E MARCA YOKOGAWA , NS-45VC0047 BP-134833 , IB-4722. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1642/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202518203 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202547 | 17/11/2025 06:36:25 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SCANNER 60 CANAIS ,MARCA YOKOGAWA , MOD 388262-322 BP-134837 , IB-5073. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1643/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202518275 | STE |  | Z097A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-11 | 0686.002-8 | 202547 | 17/11/2025 07:23:37 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI1 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M11A e M11B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13 | 1
202518274 | STE |  | Z097A003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-13 | 0686.003-6 | 202547 | 17/11/2025 07:23:43 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI2 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M13A e M13B na SEFI, bem como a abertura da caixa de junção dos TCs para inspeção e reaperto das conexões, seguido da verificação do fasorial. Os equipamentos encontram-se dentro das especificações técnicas e foram liberados para operação. Relatórios anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14 | 1.5
202518273 | STE |  | Z097A004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-15 | 0686.004-4 | 202547 | 17/11/2025 07:23:50 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI3 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M15A e M15B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14 | 1.5
202518270 | STE |  | Z097B002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-64 | 0686.007-9 | 202547 | 17/11/2025 07:25:08 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI1 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | 202550 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M64A e M64B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 14 | 0.75
202518269 | STE |  | Z097B003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-66 | 0686.008-7 | 202547 | 17/11/2025 07:25:17 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI3 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | 202550 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M66A e M66B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14 | 1.5
202518268 | STE |  | Z097B004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-68 | 0686.009-5 | 202547 | 17/11/2025 07:25:24 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI4 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | 202550 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M68A e M68B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14 | 1.5
202518267 | STE |  | Z097B005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-70 | 0686.010-9 | 202547 | 17/11/2025 07:25:30 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 13,8KV IPU FI COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | 202550 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M70A e M70B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 14 | 0.75
202518215 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 17/11/2025 08:08:14 | CONFECCIONAR CAIXA EM MADEIRITE ESPESSURA DE 15MM CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO AO ARMAZENAMENTO DE DISPOSITIVO DE DESMONTAGEM DA BUCHA DE VEDAÇÃO DOS BINÓCULOS DOS MANCAIS COMBINADOS DOS GERADORES. | MMU1 | MCI2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202548 | 202549 | 0 | 0 | ADELAR FRONZA | CONFECCIONAR CAIXA EM MADERITE ESPESSURA DE 15MM CONFORME DESENHO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.8 | 4.5 | 0.92
202518204 | STE | 202518031 | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 202547 | 17/11/2025 08:15:41 | Solicito parecer técnico sobre a possibilidade de alterar a programação dos reles de medição do poço pos. 71AI e 71BI para que fiquem com duas casas após a virgula afim de melhorar a precisão da medição. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202548 | 202548 | 0 | 0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A programação dos relés pode ser alterada para que fiquem com 2 casas decimais. Alterar a configuração do parâmetro "break". Segue em anexo a tabela de parametrização. É aceitável uma diferença de medição de até 10cm entre os 2 relés. Alteração extensível aos demais poços (exceto CQ-05 e CQ-07). | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202518281 | STE | 202518206 | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 0281.007-7 | 202547 | 17/11/2025 10:38:33 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-F16-001 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se procedió a la desconexión física de los circuitos primarios de alimentación (460 VCA) y del circuito auxiliar de calentamiento (220VCA) asociados a la bomba BDR-F16-001. La bomba quedó aislada eléctricamente y bloqueada utilizando el CS de operación en los Disy.52-301 y 52-2 de alimentación para asegurar las condiciones previas al desmontaje y posterior sustitución. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.92
202518292 | STE |  | S033A001 | VOLTIMETROS | 0930.001-5 | 202547 | 17/11/2025 10:52:04 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO VOLTIMETRODE PICO IMPULSO, MARCA -HAEFELY, NS-65 SV65080263-15-80 , BP-89346, IB-0000001302. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202518289 | STE |  | S012D002 | MEDIDORES DE RUIDO E ACESSÓRIOS | 0731.002-1 | 202547 | 17/11/2025 10:52:10 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE RUIDO & GOLTERMANN, MARCA - WANDEL , NS-BN64350 , BP-78156 ,BP-525404 , IB-1312. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1644/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202518302 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202547 | 17/11/2025 11:13:51 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202548 | 202549 | 1 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | TPA retirado e enviado para o laboratório através da SSA 202518761. Equipamento foi reinstalado após o seu retorno do laboratório e ensaiado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 11.5 | 1.33
202518312 | STE |  | B016B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.001-5 | 202547 | 17/11/2025 14:05:23 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N06 que será montada na UG 16 em substituição da válvula N13 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202549 | 202550 | 0 | 0 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | En sustitución de la válvula N°13 fue instalada la válvula N°06, previamente revisada, se realizó el cambio de vedaciones, resorte nuevo y revisión de sus dimensiones por MMU3 (SSA 202517068) Se realizo un ensayo para verificar su correcto funcionamiento datos del ensayo en el anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.42 | 26.43 | 1.18
202518308 | STE |  | B016E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.016-5 | 202547 | 17/11/2025 14:18:04 | Solicitamos apoyo para lavado del nicho de mantenimiento de la compuerta de servicio y guías, para posterior inspección. Previsión de actividades en los días: Lunes 24/11/2025 y Martes 25/11/2025 | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202548 | 202548 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado limpeza da comporta de serviço e das guias, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.75 | 0.08
202518315 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 17/11/2025 14:31:10 | Eliminar de la tabla SOSTAT puntos de supervisión relativos al gateway del panel 2S-L34 descomisionado vía SSAs (202309312, 202311466). Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518306 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202547 | 17/11/2025 14:31:20 | Eliminar de la base de datos del SCC puntos de supervisión relativos al gateway del panel 2S-L34 descomisionado vía SSAs (202309312, 202311466). Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | 202548 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado (eliminado bloco SEMD/500kV/2SL34). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202518314 | STE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202547 | 17/11/2025 14:45:56 | IMPRESORA 3D LQEE: Retirar la alimentación del MQC del tablero TI-3D y realizar una derivación del circuito que alimenta el transformador instalado en la SSA 202511518 (alimentado desde el 52.24 - CDCE-1P-60) para posibilitar el funcionamiento ininterrumpido del equipo, conforme solicitado por SMIL.DT. Coordinar los trabajos con Kobayashi y Valdinei (SMIL.DT) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada a retirada da alimentação do extrator de pó do quadro TI-3D, e conectado ao transformador com alimentação proveniente do disj. 52.24 - CDCE-1P-60. Emitida SSA 202519413 para IEQ2 atualizar desenho. Reaproveitado o cabo existente para ligação no novo circuito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 2.13 | 1.15
202518327 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202547 | 17/11/2025 14:49:02 | Verficar/solucionar motivo pelo qual a tela se encontra apagada. | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202547 | 202550 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado falla de alimentanción del sistema (disyuntor desconectado). Se procedió a normalizar la alimentación. Sistema en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.42
202518324 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202547 | 17/11/2025 15:18:12 | Desconectar y retirar los hilos 17A a 20A de la bornera X2116 y 54A de la bornera X2110A. Posteriormente retirar el cable E80013 (DAUC-F a panel 2S-L34, descomisionado vía SSA 202309312). Solicitar actualización de diseño posterior a la ejecución del servicio. Ver anexos. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | 202548 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a desconexão dos cabos conforme solicitado. Emitida SSA 202518945 para atualização de desenhos. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1.5
202517153 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202547 | 17/11/2025 15:43:17 | Verificar e Solucionar anormalidade na porta do painel do PLC-1 do QDCC-1. Foto em anexo. | OUO7 | MEG2 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202547 | 202547 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado dobradiça da porta desacoplada do pino de fixação no painel. Realizado encaixe e reaperto do parafuso de fixação, normalizando a abertura e fechamento da porta. Serviço executado com a AT 202510191. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.73 | 1.27 | 0.67
202518332 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202547 | 17/11/2025 16:00:41 | Verificar si los puntos detallados en anexo, correspondientes a VHA1 (antiguo) y asociados a la 101RTU, continúan activos en la Base de Datos. En caso afirmativo, proceder a eliminarlos. Obs.: Para este fin ya se había emitido la SSA 202405951. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | 202548 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção na Base de Dados do Sistema SCC, confirmando a que os pontos relacionados não estão na Base de Dados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202518323 | STE |  | A002B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.002-4 | 202547 | 17/11/2025 16:10:38 | Fornecer apoio à equipe do CEASB para a instalação dos sensores acústicos do projeto MOMEA nas portas de acesso ao tubo de sucção MT e JS da U02. A coleta de dados está prevista para o período de 24/11 a 08/12/25: ****COLETA**** -Instalação: 24/11 -Retirada: 08/12 | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Prestado apoio à equipe do Parquetec durante a instalação, leituras periódicas e retirada do equipamento conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.8 | 4.53 | 0.78
202518336 | STE | 202408817 | B016D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.016-6 | 202547 | 17/11/2025 16:14:28 | Solicitamos apoio para realizar pintura anticorrosiva no acumulador de ar. O equipamento será disponibilizado no pátio de pintura no 24/11/2025 no período da tarde. | MMU2 | MCI4 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202548 | 202550 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Foi realizado jateamento abrasivo grau SA3, aplicado uma demão de tinta primer epóxi amina (phenicom primer BR) e duas demãos de tinta de acabamento epóxi amina (phenicom acabamento BR) nas condições e resultados registrado no relatório de inspeção em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 13.58 | 0.25
202518153 | STE |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202547 | 17/11/2025 16:30:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há retorno de água servida pelo respiro da tubulação de esgoto acima dos banheiros masculino e feminino, localizados na AMC2, elevação 108, eixo CD. | OUO2 | MCI1 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202547 | 202547 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la desobstrucción de la tubería de desagüe. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.5 | 2 | 0.5
202518350 | STE |  | K054C032 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 74 | 0946.027-6 | 202547 | 17/11/2025 16:41:14 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A ,2 tomadas no Bloco F21/22 até F23/24 gal. montante e 2 tomadas no Bloco F21/22 até F23/24 gal. jusante, cota 74. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202547 | 202547 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado realizado a substituição de 4 tomadas do antigo padrão 2P+T 15A pelas novas de 16A código almoxarifado 703495. Realizados testes de tensão após energização e verificado 220V de saída. O material foi fornecido pelas SMs 522122, 522123, 522171 da SSA 202412121. Deixado o circuito de tomadas em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.57 | 4.25 | 3.6
202518344 | STE |  | K054C028 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 99 | 0946.026-8 | 202547 | 17/11/2025 16:41:25 | Substituir 4 tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A, nos blocos 21/22 até F 27/28, cota 99. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202547 | 202547 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado realizado a substiuição de 4 tomadas do antigo padrão 2P+T 15A pelas novas de 16A código almoxarifado 703495. Realizado testes de tensão após energização e verificado 221V de saída. O material foi fornecido pelas SMs 52205, 52206 e 52207 da SSA 202412100. Deixado o circuito de tomadas em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 4.25 | 4.97 | 1.05
202518356 | STE |  | P029A003 | QUADRO KG-48 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.027-8 | 202547 | 17/11/2025 16:48:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual la seccionadora DSC-1 quedo trabado, imposibilitando la abertura. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se constató que la manopla de la seccionadora DSC-1 presentaba el mecanismo quebrado, por lo que se sustituyó por una unidad de las mismas características retirada de almacén (cód: 295582). Además, se realizó la alineación de la seccionadora y su vástago con la manopla para asegurar su cierre, debido a que dicha desalineación provocó la rotura anterior por desgaste. Se ejecutaron pruebas funcionales verificando el correcto funcionamiento, quedando el equipamiento liberado en condiciones normales | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.33 | 4 | 0.17
202518353 | STE |  | B020E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.020-1 | 202547 | 18/11/2025 06:20:13 | Solicitamos la fabricación de 4 bujes de bronce, serán montados en los cojinetes de los actuadores hidráulicos de la válvula by-pass. La muestra fue entregada al Sr. Charles. | MMU2 | MMU3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202603 | 202547 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra cilíndrica de material bronze TM23 confeccionado 4 unidades de bucha com diâmetro externo de 40.03 mm, diâmetro interno inicial de 30 mm e comprimento de 27 mm, introduzidas com interferência nos suportes fornecido pelo emitente, realizado acabamento na face e finalizado diâmetro interno para 32,05 mm de diâmetro. Realizado também correção da rosca de niple de 1/2 NPT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.75 | 0.25
202518355 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 18/11/2025 07:07:05 | SOLICITAMOS APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DE LA UG16, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con grúa móvil en los servicios de mantenimiento preventivo 3 A de la UG 16 | Dentro do Prazo |  |  | 1.38 | 13.65 | 0.77
202518317 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:26:39 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 169 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3494, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1
202518363 | STE | 202517970 | M082G007 | PLUVIÔMETRO | 1482.026-0 | 202547 | 18/11/2025 08:26:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o pluviômetro apresenta falhas de registro de chuvas. Derivada da SSA: 202517970. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com sifão entupido com terra e partículas vegetais. Realizado a limpeza do pluviômetro e testes de contagem com ferramenta PLUVIDB, conforme arquivo "plu 02122025" em anexo Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 6.33 | 2.67 | 1.5
202518322 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:26:58 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 144 da barragem 60Hz. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3401, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 1
202518320 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:04 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 124 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3460, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 1
202518319 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:10 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 111 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3115, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.5
202518318 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:17 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 214 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3145, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.5 | 0.5
202518316 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:24 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 179 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3493, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202518283 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:30 | Regularizar ausência de telefone próximo ao QL-7.5 no Corte H13 da cota 144 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3408, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518372 | STE |  | T010A002 | CONVERSOR DE TENSÃO | 3097.001-5 | 202547 | 18/11/2025 09:01:57 | Dar apoyo para verificar las cargas del tablero de alimentación QW-01. Verificar ausencia de tensión del circuito ensayado. Normalizar posterior al ensayo. Corroborar que la carga no quede sin energía en ningún momento. Ver solicitud vía email y diseño en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Apoio prestado conforme solicitado, relacionadas cargas e disjuntores sem perda de funcionalidade. Emitida SSA 202518620 para retirar cabos de cargas já desconectadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.05
202518377 | STE |  | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202547 | 18/11/2025 09:19:00 | Verificar e solucionar recepção de dados de chuva da estação Paulistânia, incoerentes em comparação com estações próximas. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizada a abertura da SSA relacionada: 202519290 para verificação do pluviômetro. Simulado com auxílio de ferramenta PLUVIDB, 3 testes de chuvas, conforme imagens em anexo. Constatado que após a intervenção, não diagnosticado anomalias. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 1 | 0.5
202518378 | STE |  | M082Q001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO PARAISO DO NORTE | 1479.052-6 | 202547 | 18/11/2025 09:19:21 | Verificar e solucionar recepção de dados de chuva da estação Novo Porto Paraíso do Norte, incoerentes em comparação com estações próximas. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado testes de contagem de chuva no pluviômetro com auxílio de ferramenta PLUVIDB, com resultado satisfatório, conforme imagem "PLU 03122025" em anexo. Verificado ainda que o equipamento encontra-se limpo e sem sinais de entupimento do pluviômetro.. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 7.33 | 2.5 | 6.83
202518367 | STE | 202518136 | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202547 | 18/11/2025 09:32:46 | Solicitamos reparo en Laboratorio de la fuente marca Tectrol. (Código de material 705975) Que presenta defecto en la salida de tensión. SSA de referencia 202518036 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 2 potenciómetros de 100ohm, prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.33
202518382 | STE | 202417300 | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202547 | 18/11/2025 09:54:31 | Reinstalar aisladores pasantes y barras de salida del disyuntor 52-A5, que fueron retirados para la normalización del disyuntor 52-C conforme SSA 202417300 y 202417355. Obs.: Utilizar materiales proveídos por IEQ2. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202550 | 202550 | 1 | 0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Reinstalados os isoladores nas barras de saída do disjuntor 52-A5, anteriormente removidos para possibilitar a normalização do disjuntor 52-C, conforme SSAs 202417300 e 202417355. Os isoladores utilizados foram fornecidos pelo IEQ2. Após a reinstalação, o conjunto foi deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 15.75 | 0.92
202517585 | STE |  | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202547 | 18/11/2025 13:41:43 | Verificar e solucionar a causa pela qual o aterramento do equipamento VVT0104 encontra-se solto. Segue foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202547 | 202547 | 0 | 0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se constató la ausencia de puesta a tierra y malla de conexión suelta. Se procedió a la reposición de la puesta a tierra del VVT-0104 y a la correcta fijación de la malla, conforme a los puntos de aterramiento establecidos. Se adjuntan fotografías del estado inicial y final del servicio. Los materiales utilizados corresponden a sobrantes de servicios anteriores (711455: 1,5 m. SM:498961; 315508: 2 ud. SM: 507048), quedando el equipo operativo y seguro. | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO | 1.88 | 2.17 | 1.67
202518397 | STE |  | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202547 | 18/11/2025 13:55:50 | Dar apoyo para verificar las cargas del tablero de alimentación QW-02. Verificar ausencia de tensión del circuito ensayado. Normalizar posterior al ensayo. Corroborar que la carga no quede sin energía en ningún momento. Ver solicitud vía email y diseño en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Apoio prestado conforme solicitado, relacionadas cargas e disjuntores sem perda de funcionalidade. Emitida SSA 202518623 para retirar cabos de cargas já desconectadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.05
202518386 | STE | 202317512 | E002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.005-8 | 202547 | 18/11/2025 14:08:35 | Acompanhamento II Realizar nova inspeção termográfica para comparações ao relatório da SSA202418213 (Acompanhamento I). Entre as conexões do jumper da Torre 201 Fases S/R/T lado usina e SEMD | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202551 | 202548 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Inspección termográfica de acompañamiento realizada en la Torre Nº 201 de Tipo Anclaje, específicamente en el jumper de la fase T, lado usina. Donde se registraron temperaturas entre los sub – conductores con delta máximo de temperatura de 7,1ºC y carga de 1807A en la línea en el momento de la inspección. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1
202518401 | STE | 202505919 | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202547 | 18/11/2025 14:13:05 | Confeccionar adesivos negativos para identificação de 3 tampas de concreto de caixa de passagem ("CE16", "CE16A" e "CP004"). Altura da letra entre 08 e 10 cm. Posição conforme foto exemplo das identificações originais. | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202547 | 202547 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS COM AS LETRAS NO FORMATO NEGATIVO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202518300 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202547 | 18/11/2025 14:50:21 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 16. PERÍODO:24/11/2025 AL 12/12/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | 202548 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Configurado jumpers no DG2 / BV43 para ativação dos circuitos de comunicação das antenas de TMR para unidade 16. Remanejado antenas nas cotas 78 e 214 da unidade geradora 18A para 16. Reparos no gancho do aparelho telefônico, ramal 3176 da cota 78. Testes com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.9 | 3.5 | 1.08
202518390 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202547 | 18/11/2025 15:32:50 | De forma a prevenir vazamentos através dos acoplamentos das tubulações de óleo entre o mancal e os trocadores de calor, substiuir os acoplamentos Alvenius pelo modelo abraçadeira Open Flex. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Fue realizado la sustitución de los acoplamientos de las tubulaciones de aceite entre en mancal y los intercambiadores de la calor, por nuevos modelos tipos abrazaderas (714037 - BRACADEIRA TUBO INOX 25BAR 2.1/2") retirados del almacén. | Fora de Prazo |  |  | 1.75 | 6 | 1
202518414 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202547 | 18/11/2025 16:06:13 | Instalar interruptor para comandar luminária Led de 38W e tomadas no posto BRAVO 16, sala da segurança, AMD1, cota 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado interruptor para comandar luminária Led de 38W e tomada no posto BRAVO 16, sala de segurança, AMD1, cota 144. Emitido SSA 202518612 para atualização de desenho. Medido tensão, sendo 230V entre fases e 132V fase e terra. Deixado a iluminação e tomada em condição normal | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 25.67 | 1.33
202518412 | STE | 202517930 | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202547 | 18/11/2025 16:28:03 | Solicitamos Parecer Técnico quanto a necessidade de intervenção antes do PD 3A (previsto para 05/01/2026) para troca da escova Pino 7 superior 1 que foi encontrada com cordoalha enegrecida durante Inspeção semanal. Termografia realizada por ILA1 determinou que a escova esta atualmente operando com 66,4ºC. Obs. relatório termográfico em anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202549 | 202547 | 0 | 1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Cordoalha enegrecida sem outra característica que cause a perda da função ou risco operacional p/ o equipamento não caracteriza uma intervenção urgente. Um possível desprendimento de uma das cordoalhas não seria um risco potencial em função da distância entre os pontos de outro potencial que poderiam causar um curto-circuito.Preventivamente programar a troca da escova mencionada, doc. anexo consta maiores detalhes e demais ações em função da termografia anexada na emissão. Entregar escova p/ IEQ | Dentro do Prazo |  |  |  | 12.5
202518391 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202547 | 18/11/2025 16:36:35 | Solicito apoyo para la desinstalación e instalación de los sensores de tipo DH & DI. La remoción de estos sensores permitirá el acceso necesario para proceder con el desmontaje de la tapa superior del cojinete guía de la turbina (sem.49). | MMU2 | MEL2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Retirado os sensores DH e DI no dia 02/12/2025 e realizada a limpeza dos mesmos em bancada. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 10.5 | 1.25
202518407 | STE | 202507820 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202547 | 18/11/2025 16:37:45 | Instalar o dispositivo 1SDA073802R1 da ABB, adquirido pela SMDTC-2484, no disjuntor 52-1 do painel TG-TR01, para permitir a utilização de cadeados de segurança. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202548 | 202548 | 0 | 0 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Instalado o dispositivo 1SDA073802R1 da ABB no disjuntor 52-1 do painel TG-TR01, para permitir a utilização de cadeados de segurança. Após a instalação, foram realizados ensaios de abertura e fechamento, sem anormalidades. O equipamento foi liberado para operação sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 1.03 | 3.57 | 1.22
202518406 | STE | 202507819 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202547 | 18/11/2025 16:37:50 | Instalar o dispositivo 1SDA073802R1 da ABB, adquirido pela SMDTC-2484, no disjuntor 52-1 do painel TG-TR02, para permitir a utilização de cadeados de segurança. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202548 | 202548 | 0 | 0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a instalação do dispositivo 1SDA073802R1 da ABB no disjuntor 52-1 do TG-TR02 para permitir a utilização de cadeados de segurança conforme solicitado. Foto do dispositivo instalado anexo. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.78 | 4.53 | 0.63
202518410 | STE |  | M066D100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC60-BKP01 | 1566.003-5 | 202547 | 18/11/2025 16:54:14 | [Upgrade Backup] Acompanhar fornecedor (Compwire/Cohesity - Willyson) em atividade de atualização de versão Netbackup. Registrar na baixa da SSA a versão final de appliance e de software instalada (10.5+). Obs.: Sequencial de atividades será encaminhado posteriormente. Previsão: 24 a 28 de novembro (Ref. Anexo SSA 202518408) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202548 | 202549 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Atualização de Appliances 50 e 60Hz para versão 6.2.10 Instalação dos EEBs nos Media Servers Instalação dos EEBs nos WORMs | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 10.5 | 0.17
202518409 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202547 | 18/11/2025 16:54:16 | [Upgrade Backup] Acompanhar fornecedor (Compwire/Cohesity - Willyson) em atividade de atualização de versão Netbackup. Registrar na baixa da SSA a versão final de appliance e de software instalada (10.5+). Obs.: Sequencial de atividades será encaminhado posteriormente. Previsão: 24 a 28 de novembro (Ref. Anexo SSA 202518408) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202548 | 202549 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Atualização de Appliances 50 e 60Hz para versão 6.2.10 Instalação dos EEBs nos Media Servers Instalação dos EEBs nos WORMs | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 10 | 0.17
202518408 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202547 | 18/11/2025 16:54:19 | [Upgrade Backup] Acompanhar fornecedor (Compwire/Cohesity - Willyson) em atividade de atualização de versão Netbackup. Registrar na baixa da SSA a versão final instalada (10.5+). Verificar funcionamento da ferramenta OpsCenter. Obs.: Sequencial de atividades será encaminhado posteriormente. Previsão: 24 a 28 de novembro | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202548 | 202549 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Atualização de Software NetBackup do Primary server para versão 11.0 Instalação dos seguintes EEBs no Primary Instalação de EEB para funcionamento de OpsCenter Atualização de Clients Atualização de Java Console versão 11.0 nas Atualização de VmTools do Primary Server Realizado troubleshooting de notificações por e-mail Foi criado relatório diário de falha de jobs | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 31.5 | 0.17
202518447 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202547 | 19/11/2025 09:41:47 | Solicitamos resetar a senha carolv (Carolina Villasanti) e lgps (Laura Palacio), por motivo de esquecimento. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202547 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Reseteado password de usuarios y notificados a los mismos para que alteren el password luego del primer login. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518301 | STE |  | B016F003 | CUBÍCULO NC-16 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.016-5 | 202547 | 19/11/2025 10:02:27 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#16. PREVISTO 24/11/2025; 07:30 H. | MEL2 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202548 | 202548 | 0 | 0 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Verificação do filtro F02 e do gerador de 20Hz. Resultados registrados: I de circ.=8,38mA; I pickUp= 11,88mA; R01=1,9Ohms; Tensão saída F02=3,72V; Tensão gerador 20Hz=23,87V; Frequência do conjunto=20,02Hz; Corrente de curto=18,49mA. Instrumento utilizado oscilógrafo Yokogawa DL350 BP717867. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202518449 | STE |  | M088F138 | ESAI-A/B.U7-CAM037 (CCO037) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.028-7 | 202547 | 19/11/2025 10:15:22 | Verificar perdida de comunicación del activo CAM037 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fueron hechos nuevamente los terminales de la entrada de alimentación 220 VCA, conectados y atornillados a los bornes. Fue testado, en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202518452 | STE |  | G073K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2322.001-7 | 202547 | 19/11/2025 10:31:32 | Reestabelecer coleta automática de oscilografias e padronizar o nome dos diretórios das oscilografias extraídas para corresponder aos painéis de proteção do projeto PCM. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a configuração do serviço FTP para adequar as pastas aos nomes dos painéis de proteção das linhas. Ajustada a frequência da coleta de oscilografias para 1 coleta a cada 3 horas. Realizado teste do acesso remoto com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202518328 | STE |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202547 | 19/11/2025 10:42:51 | Solicitamos apoyo para enmendar y tensar el tramo de la cerca perimetral próximo a la zona Z08 (al lado del área administrativa), el tramo fue afectado por la caída de un árbol. | MEL4 | MCI1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202603 | 202548 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación del cercado en el tramo dañado. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202518440 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202547 | 19/11/2025 10:56:17 | Conectar cabo no transformador 460/220V instalado pela MEG3 e Conectar a outra ponta no barramento 220V do QDG para alimentação provisória do Edifício do Corpo de Bombeiros durante trabalhos do quadro CD-01. Obs.: Extrair e bloquear o disjuntor 52-A. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202548 | 202550 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Se conectó el cabo lanzado en la SSA: 202418705 al barramento 220 Vca del QDG, posterior a los trabajos en el CD-01, se realizó la desconexión del cable proviniente del trafo instalado por la MEG-3, se dejó en la bandeja, fuera del panel, aislado e identificado. Se energizó el panel vía CD-01, su fuente original. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.5
202518435 | STE |  | G002A005 | SECCIONADORA 500 KV b4LI1 | 0191.017-5 | 202547 | 19/11/2025 14:18:36 | Solicitamos refazer inspeção termográfica referente a anomalia térmica apontada na SSA 202517877 após realizado intervenção. | MET2 | ILA1 | VALDICLEI GAVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202551 | 202548 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Durante inspección termográfica realizada en la SEMD se registraron luego de la intervención realizada en el Seccionador 500 kV b4LI1 las siguientes temperaturas: - Fase R: 30,5 °C - Fase S: 30,5 °C - Fase T: 29,6 °C . Mas información en documentos anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202518466 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202547 | 19/11/2025 15:33:27 | Realizar la corrección en la configuración de los canales analógicos, digitales, triggers y eventos, conforme se lista en el documento adjunto (UMR1415-Conf.pdf). Ref.: OA.0546-R00 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la corrección en la configuración de los canales analógicos, digitales, triggers y eventos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.25 | 0.5
202518343 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202547 | 19/11/2025 15:34:15 | Realizar la corrección en la configuración de los canales analógicos, digitales, triggers y eventos, conforme se lista en el documento adjunto (UMR0102-Conf.pdf). Ref.: OA.0565 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la corrección en la configuración de los canales analógicos, digitales, triggers y eventos | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5.75 | 0.42
202518436 | STE | 202514979 | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202547 | 19/11/2025 15:40:49 | QUANTIFICAR INDICES DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA BSN-1302 APÓS REPARO/REFORÇO DE FIXAÇÃO. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron constatados algunos puntos con vibración elevada en condición de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 4,51 mm/s y 2H= 5,12 mm/s en la motobomba 1302. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.33
202518417 | STE |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202547 | 19/11/2025 15:41:09 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DAS DUCHAS ELÉTRICAS DO VESTIÁRIO LOCALIZADO NA ELV.127 AMC 2 . QUE ENCONTRAN-SE DANIFICADOS | MAM1 | MCI1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202548 | 202548 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la sustitución de 3 duchas eléctricas. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518009 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202547 | 19/11/2025 15:44:08 | Proveer alimentación para las antenas de telefonía que serán instaladas en la azotea del edificio de mantenimiento. Conectar circuito trifásico lanzado por MEG3 en la SSA 202518477 al disyuntor 52.2.14. Ajustar el disyuntor conforme orden de ajuste en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202548 | 202549 | 0 | 0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio de ponto a ponto e resist de isol no cabo HEM-0031 e sua conexão ao disj 52.2.14 do painel TG-TR02 que foi ajustado e ensaiado conforme solicitado. Emitida SSA 202519063 para IEQ2 atualizar desenhos. Emitida recomendação 6948 para atualizar valores da OA.1152-R00. Ensaio resist isol (28ºC - 78% RH): R/S = 10,5 GΩ; R/T = 12,5 GΩ; S/T = 11,5 GΩ R/⏚ = 16 GΩ; S/⏚ = 15 GΩ; T/⏚ = 13 GΩ Medição tensão: R/S = 217 V; R/T = 219 V; S/T = 219 V Equip deixado em cond normais de op. | Dentro do Prazo |  |  | 2.27 | 8.73 | 1.17
202518474 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202547 | 19/11/2025 16:09:37 | Verificar motivo por el cual punto "EXCITACION TENSION DE CAMPO" esta con alarma limite inferior sin rearme. Obs: verificado ausencia de señal (0mA) del dispositivo primario, SSA 202518092. | MEL4 | MEL2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202548 | 202548 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Foi efetuada a substituição do transdutor N15, responsável pela medição da tensão de campo, por unidade sobressalente. Equipamento liberado após verificação de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.5
202518433 | STE | 202518190 | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202547 | 19/11/2025 16:21:29 | Acompanhamento I – Termografia – Saída de Linha LI-220 kV MD–PIH Conforme critério da IM.LA.336 (método Delta Adjacente), o desvio identificado encontrado (ΔT = 20,8 °C Fase R) enquadra-se na faixa 10 °C < ΔT ≤ 35 °C. Ação: Realizar nova termografia no intervalo máximo de 30 dias. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202548 | 202549 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Durante inspección termográfica realizada en la SEMD se registraron puntos de temperatura en la salida de la linea de interconexión LI 220KV-MD-PIH: - Fase R: 89,6 °C - Fase S: 62,6 °C - Fase T: 63,6 °C. Mas información en documentos anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1
202518479 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFO E AFINS | 0741.001-8 | 202547 | 19/11/2025 16:27:52 | REALIZAR PROCEDIMENTO DE DESCARTE NO VIRTUALMENTE VIA SISTEMA GL DE CROMATÓGRAFO FINNIGAN 9001 (BP 614012). REFERÊNCIA: SSA 202514871. | ILA2 | ILA2 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202547 | 202549 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado descarte del instrumento debido a tecnología obsoleta (mas de 20 años). No se cuenta además con manual de reparo. TBPM 1646/2025 (ver anexo). Ssa relacionada a 202514871. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 2 | 0.1
202518469 | STE |  | K091B008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.008-1 | 202547 | 19/11/2025 16:47:55 | DURANTE ATIVIDADE DE REFORÇO DE FIXAÇÃO, SSA:202514797, VERIFICOU-SE INOPERÂNCIA DA VÁLVULA DE RETENÇÃO 3" DA LINHA DE RECALQUE DA MOTOBOMBA BSN-1302. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202547 | 202548 | 0 | 0 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | ISOLADO SISTEMA E SUBSTITUIDO VÁLVULA DE RETENÇÃO. EM PARALELO FOI REALIZADO REPARO DE FIXAÇÃO CONFORME SSA:202514979 E 202222759. ADICIONALMENTE FOI REALIZADO DESCONEXÃO ELÉTRICA E SUBSTIUIDO MOTOR ELÉTRICO POR NOVO (SSA:202514797). REALIZADO ALINHAMENTO, ENSAIOS E VERIFICADO PERFEITO FUNCIONAMENTO. EMITIDA SSA:202518436 PARA ANÁLISE DE VIBRAÇÃO. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.33
202518467 | STE | 202517039 | B016D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.016-1 | 202547 | 20/11/2025 06:18:16 | Solicitamos apoio para retirada das tubulações do detector de sobrevelocidade, a remoção permitirá o acceso necessário para proceder com a desmontagem da tampa do mancal guia inferior e substituição de sensores conforme projeto SVP prevista para a semana 49/2025. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Se removieron las tubulaciones del dispositivo de sobrevelocidad mecánica, conforme a lo solicitado en la descripción del trabajo. Una vez finalizada la intervención, se procedió a su correcta reinstalación, verificación y monitoreo durante los ensayos, sin constatarse pérdidas. El sistema quedó en condiciones normales para su operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.1 | 6.07 | 0.78
202518481 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202547 | 20/11/2025 07:18:30 | Prezados, Solicitamos a pintura da sala de reunião MOKOY e da copa (Espaço de Alimentação) do Laboratório SMIL.DT. | ILA0 | MCI1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202552 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de pintura en las paredes internas de la sala de reuniones y copa. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202518445 | STE |  | M083A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBIRATA | 1479.039-1 | 202547 | 20/11/2025 07:47:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Ubiratã está com atrasos de transmissão recorrentes e superiores a 4h (indicados em vermelho na imagem anexa). | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado atrasos esporádicos na transmissão de dados da estação. Realizado atualização do programa do datalogger para versão "ProgSig 16318", descrito na SSA derivada: 202518522 e redirecionamento do rádio transmissor da remota, conforme SSA relacionada: 202519280. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 1.17 | 0.83
202518477 | STE |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202547 | 20/11/2025 08:08:23 | Proveer alimentación para las antenas de telefonía que serán instaladas en la azotea del edificio de mantenimiento. Lanzar circuito trifásico al disyuntor 52.2.14 del tablero TG-TR02 con cables código 159093. Montar e instalar cuadro de distribución código 714673 con 1 disy código 665053 y un disy código 708605 y preparar 2 salidas para electroductos de 1" en la parte inferior del cuadro. Esquema de conexión en adjunto. TAG del cable HEM-0031 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202548 | 202549 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi instalado um quadro para alimentação das antenas de telefonia do edifício de manutenção. O quadro foi alimentado pelo circuito 52.2.14 do TG-TR02 e configurado com duas saídas: 52.1 (40 A) e 52.2 (32 A). Foi emitido a SSA 202518477 para IEQ2 para atualização de desenhos. Os ensaios de resistência de isolamento seguem em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 22.5 | 2.25
202518473 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202547 | 20/11/2025 08:16:23 | REPARAR E VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO, IB-2060, FABRICANTE KYORITSU, MODELO 2004, NÚMERO DE SÉRIE 38359. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202551 | 202549 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Reparo inviable debido a obsolescencia del instrumento (deterioro de aislación que compromete la seguridad del usuario, cobertura resecada, seguros rotos debido a antigüedad). No liberado para uso. Dar de baja. Ver anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.13 | 1.48 | 0.12
202518530 | STE | 202516104 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202547 | 20/11/2025 10:05:17 | Intercambiar disyuntor posición 52.11 por el disyuntor posición 52-03 (base común para ambos). Ajustar el disyuntor de la siguiente manera: Térmico = 63 A; Magnético = 600 A. Este disyuntor será para la alimentación del deshumidificador 50Hz de la CCR, que conforme SSA matriz presenta una corriente de 47A en condiciones nominales de operación, ocasionando el disparo del disyuntor actual de 40A. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202548 | 202549 | 0 | 0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Não foi possível substituir o disjuntor devido ao número insuficiente de contatos. Emitida SSA 202518951, solicitando parecer técnico. Após análise a engenharia recomendou remanejar cabos da saída do disjuntor 52.11 (tomada do desumidificador na CCR) para o disjuntor 52.03, reserva. Medições: 221,8/222,8 V; 48,1/48,6 A; térmico 63 A; magnético. 600 A. Ensaio em anexo. Emitida recomendação. nº 6934 p/ atualizar Ordem de ajuste e SSA 202519006, para atualização do desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7.67 | 0.33
202518480 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202547 | 20/11/2025 10:27:51 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO FORNO DE CALIBRAÇÃO FLUKE 9103, IB - 3848. CONTATO: MARCEL R. 4926. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202550 | 202548 | 0 | 0 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7.5 | 0.25
202518478 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202547 | 20/11/2025 10:27:59 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO E TROCA DE BATERIA DO TERMOHIGRÔMETRO MINIPA MTH - 1360A, IB - 4195. CONTATO: MARCEL R.4926. | MEG1 | ILA3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | 202548 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas 4 baterías AAA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.33 | 0.17
202518476 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202547 | 20/11/2025 10:28:15 | Solicito providenciar aparelho TMR, com ramal 9546, para o funcionário Jefferson Souza de Oliveira, matricula 3579-2, em substituição ao TMR extraviado no dia 22/11/2023 em decorrência de acidente de trabalho conforme "NOTIFICAÇÃO DE PERDA DE MATERIAL", número: SMM.DT/03/2025. | MEG2 | MEL3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | 202549 | 1 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Programado novo aparelho TMR, modelo Alcatel 8254, ns. RTF244800354, com o ramal 9546 para o funcionário Jefferson Souza de Oliveira, e atualizado os cadastros telefônicos de acordo. Realizados ensaios de telefonia, com resultados satisfatórios. Liberado para uso, entregue ao usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.25 | 0.25
202518472 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202547 | 20/11/2025 10:28:27 | Realizar ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série: Mão esquerda - 23072433394: Mão direita - 23072434394. Contato: Marcel R. 4926. | MEG1 | ILA1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202548 | 202548 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 394, (código de registro do ensaio 890). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.92
202518531 | STE | 202517908 | G077A001 | QUADRO CM-01 | 0314.001-6 | 202547 | 20/11/2025 10:41:34 | Debido al accionamiento intermitente de la alarma “CM1/CM2 Falta de Tensión 125 Vcc” y ante la imposibilidad de determinar el origen de la falla, sustituir el relé de subtensión posición “27CC1” y verificar el estado y las condiciones de los contactos auxiliares de los disyuntores de control en todos los cubículos del panel. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202548 | 202548 | 0 | 0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Según P.T. SSA:202518539: Se sustituyó relé subtensión pos. “27CC1” por contactor ABB cod. 713369 del almacén. Verificados contactos auxiliares de disyuntores en todos los cubículos, sin anomalías. Realizado ensayos funcionales confirmaron correcto desempeño del contactor instalado y reportando correctamente la alarma “CM1/CM2 Falta de Tensión 125 Vcc” . Emitida SSA:202518821 y recomendación 6907 a IEQ2 para actualización de diseño y OA. Panel dejado en condic. normales de OP. | Dentro do Prazo |  |  | 1.37 | 3.63 | 3.15
202518533 | STE | 202517908 | G078A001 | QUADRO CM-02 | 0314.002-4 | 202547 | 20/11/2025 10:41:58 | Debido al accionamiento intermitente de la alarma “CM1/CM2 Falta de Tensión 125 Vcc” y ante la imposibilidad de determinar el origen de la falla, sustituir el relé de subtensión posición “27CC2” y verificar el estado y las condiciones de los contactos auxiliares de los disyuntores de control en todos los cubículos del panel. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202548 | 202548 | 0 | 0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Según P.T. SSA:202518539: Se sustituyó relé subtensión pos. “27CC2” por contactor ABB cod. 713369 del almacén. Verificados contactos auxiliares de disyuntores en todos los cubículos, sin anomalías. Realizado ensayos funcionales confirmaron correcto desempeño del contactor instalado y reportando correctamente la alarma “CM1/CM2 Falta de Tensión 125 Vcc” . Emitida SSA:202518778 y recomendación 6904 a IEQ2 para actualización de diseño y OA. Panel dejado en condic. normales de OP. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 4.8 | 3.03
202518431 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202547 | 20/11/2025 10:42:47 | Solucionar iluminação deficiente verificado durante inspeção. Sendo: 8 luminárias deficitárias na LCR 10/11; 3 luminárias deficitárias na LCR 12/13; 14 luminárias deficitárias na LCR 14/15; 6 luminárias deficitárias na LCR 16/17; e 5 luminárias deficitárias na LCR 18/18A. | OUO6 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Com o objetivo de corrigir a iluminação deficiente nas salas LCR 10/11, LCR 12/13, LCR 14/15, LCR 16/17 e LCR 18/18A, foram substituídas 310 lâmpadas tubulares LED de 20 W. Após a substituição, a iluminação dessas salas foi restabelecida e encontra-se em condições normais de funcionamento. Para a execução do serviço, foram solicitadas 350 lâmpadas; as 40 unidades remanescentes serão destinadas a futuras manutenções periódicas e corretivas do sistema de iluminação, a serem executadas pela MEG3. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 2.33 | 26.53 | 2.27
202518426 | STE |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202547 | 20/11/2025 10:43:25 | Solucionar iluminação deficiente verificado durante inspeção. Sendo: 4 luminárias deficitárias na LCR 9/9A; 3 luminárias deficitárias na LCR 7/8; 6 luminárias deficitárias na LCR 5/6; 13 luminárias deficitárias na LCR 3/4. 15 luminárias deficitárias na LCR 1/2. | OUO5 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202549 | 202549 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi verificada a existência de 150 lâmpadas LED inoperantes no interior das Salas de Controle Local 50Hz. As lâmpadas foram substituídas por novas, com as mesmas características técnicas. A iluminação dos referidos locais foi restabelecida, ficando em condições normais de funcionamento e operação. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 5.32 | 17.63 | 6.37
202518542 | STE |  | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.016-8 | 202547 | 20/11/2025 14:01:38 | Durante inspeção com unidade em operação no dia 20/11/2025 (SSA 202518135, AT 202510253), foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta nº 15. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº15 e posterior remontagem com troca dos parafusos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 8.05 | 1.08
202518541 | STE |  | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.016-8 | 202547 | 20/11/2025 14:02:07 | Durante inspeção com unidade em operação no dia 20/11/2025 (SSA 202518135, AT 202510253), foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta nº 19, com desprendimento de material Fiberglide. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizada a desmontagem e içamento da bucha do mancal intermediário, constatado desgaste excessivo do revestimento interno da bucha (fiberglide). Efetuada então a desmontagem de talas, alavanca, bi-partido e mancal superior da palheta para a substituição de todo o componente (bucha) por outro revisado (jateado, pintado, metalizado e com revestimento autolubrificante (deva) substituído). Juntamente ao novo componente foram instaladas novas vedações (o'rings) e parafusos. | Dentro do Prazo |  |  | 3.83 | 52.6 | 2.5
202518554 | STE |  | K032B001 | QUADRO QR-06 | 0275.009-0 | 202547 | 20/11/2025 14:32:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 52-26 disparou. Realizada a abertura das cargas associadas, porém não foi possível rearmar o disjuntor. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202548 | 202549 | 0 | 0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foi realizada inspeção no painel e disjuntor em questão, não encontrando anomalias. Efetuado a isolação do QR-06 e fechamento do disjuntor 52.26 constatando seu correto fechamento. Durante a execução do serviço foi verificado que não foi possível abrir uma das cargas associadas (UTR-614-1), foi emitida uma SSA por parte da OUO2 para a MEL4 inspecionar o painel. Após inspeção no painel UTR-614-1 o disjuntor 52.26 do QR-06 foi fechado por OUO2 e o painel deixado em condições normais de operação | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 1.87 | 1.85
202518565 | STE |  | N050A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.009-7 | 202547 | 20/11/2025 15:44:48 | Verificar/solucionar movimento de translação não respondendo comando pelo controle. Pórtico operado pela cabine normalmente. Erros exibidos na IHM: falha de inversor direção de carro e falha de comunicação fieldbus, conforme imagem em anexo. | MAM2 | MEL2 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202548 | 202548 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Nos ensaios funcionais, não foram detectados problemas na movimentação de translação. A IHM está operante e sem falhas. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2.07 | 0.25
202518549 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202547 | 20/11/2025 15:56:14 | Realizar ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série: Mão esquerda - 863570: Mão direita - 863603. Contato: Marcel R. 4926. | MEG1 | ILA1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202548 | 202548 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 395, (código de registro do ensaio 889). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.75
202518539 | STE | 202518531 | G077A001 | QUADRO CM-01 | 0314.001-6 | 202547 | 20/11/2025 15:57:09 | Solicito parecer técnico respecto a la falta del material con código 610518, utilizado en las posiciones '27CC1' y '27CC2' para la supervisión de la tensión de control de los paneles CM1 y CM2 respectivamente, con el fin de sustituir dicho material debido al accionamiento intermitente de la alarma “CM1/CM2 Falta de Tensión 125 Vcc” detectadas durante la ejecución de SSA 202517908. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202548 | 202548 | 0 | 0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir os relés 27CC-1 e 27CC-2 pelo contator ABB de código 713369. Desenhos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202518042 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202547 | 20/11/2025 16:16:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não há sinal de TMR na região da AMC1/U15 (Sala Assessoria 60Hz), elevação 108, eixo CD. | OUO2 | MEL3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificada condição de placas na central telefônica Sopho, constatada falha na placa 23-03, que controla a antena na região. Efetuado reset da placa, com sucesso. Sistema em condição normal de uso. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.17 | 2.5 | 0.05
202518579 | STE |  | T091E013 | MONITOR No. 13 E ACESSÓRIOS | 1013.017-6 | 202547 | 21/11/2025 00:07:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o monitor n° 13 está indicando sem sinal com hdmi. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | 202548 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executado reinicio do embarcado, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.25
202518578 | STE |  | T091E006 | MONITOR No. 06 E ACESSÓRIOS | 1013.010-3 | 202547 | 21/11/2025 00:07:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o monitor n° 06 está apagado. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | 202548 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executado reinicio do embarcado, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.25
202518584 | STE |  | R031E002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.024-7 | 202547 | 21/11/2025 10:14:51 | Solicitamos apoio para limpeza interna do tanque de óleo derramado AMC localizado no sistema de estocagem e tratamento de óleo combustível dos grupos diesel 60Hz. | MAM2 | MCI3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202548 | 202549 | 0 | 0 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a drenagem do poço pela empresa de serviços técnicos srl. Não foi encontrado óleo ou sujeira. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 5 | 0.17
202518522 | STE | 202518445 | M083A002 | DATALOGGER | 1481.039-4 | 202548 | 24/11/2025 08:00:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorrem atrasos na transmissão de dados da estação. Derivada da SSA: 202518445. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizada a atualização do programa do datalogger para a versão "ProgSig 16318", em anexo. Inserido informações referentes ao nome da estação e fator multiplicador de chuva. Foi constatado que após a atualização do programa, e redirecionamento da posição do rádio transmissor, descrito na SSA relacionada: 202519280, não houve mais atrasos na transmissão. Acompanhamento e testes nos periféricos, todos com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 1.8 | 0.4
202518625 | STE |  | P094C004 | FAN-COIL FC-2P-206 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.040-8 | 202548 | 24/11/2025 08:05:24 | Luego de Atención de SSA 202516815, verificado que válvula se encuentra destrabada y puede ser accionada manualmente, pero que no realiza movimiento de apertura ni cierre eléctricamente. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202548 | 202549 | 0 | 0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Constatado motor eléctrico de válvula inoperante, substituido conjunto controlador-motor eléctrico por otro de mismas características. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del mismo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2.55 | 2.4 | 0.63
202518595 | STE | 202518594 | N016A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.024-0 | 202548 | 24/11/2025 08:18:37 | Solicito apoio para acionar empresa contratada responsável pela manutenção dos elevadores para solucionar falha funcional de contatora do inversor de frequência do elevador E16, conforme relatado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ANDRE CESAR SHIRANE | Foi identificado pela Otis a necessidade de substituição do inversor de frequência. Inversor CFW09 substituído pelo CFW11. Equipamento normalizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202518620 | STE |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202548 | 24/11/2025 08:28:08 | Retirar cabos dos disjuntores 721.02, 721.07 e 722.02, com cargas previamente desativadas, conforme constatado pelas SSAs 202518095 e correlatas. | MEL3 | MEG2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se desconectaron físicamente los circuitos terminales de los disyuntores 721.02, 721.07, y 722.02. La desactivación de cargas fue verificada por SMME.DT. Los conductores desenergizados se retiraron del panel QW-01, quedando aislados, etiquetados, y depositados en la canaleta adyacente. Se emitió la SSA 202518949 a IEQ2 para la actualización de diseños. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.5
202518623 | STE |  | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202548 | 24/11/2025 08:28:19 | Retirar cabos dos disjuntores 721.07, 721.08 e 722.08, com cargas previamente desativadas, conforme constatado pelas SSAs 202518096 e correlatas. | MEL3 | MEG2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Se desconectaron físicamente los circuitos terminales de los disyuntores 721.07, 721.08, y 722.08. La desactivación de cargas fue verificada por SMME.DT. Los conductores desenergizados se retiraron del panel QW-02, quedando aislados, etiquetados, y depositados en la canaleta. Se emitió la SSA 202519114 a IEQ2 para la actualización de diseños. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.25
202518651 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202548 | 24/11/2025 08:36:20 | Realizar substituição de 14 luminárias LED que encontram-se avariadas na sala da MAM1, AMD1, que fica localizada ao lado do banheiro. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202548 | 202548 | 0 | 0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição das 14 luminárias LED que encontravam-se avariadas por outras novas de mesmas características solucionando o problema na sala da MAM1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 3.5 | 0.33
202518652 | STE | 202517225 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202548 | 24/11/2025 09:16:52 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom/Byne en la verificación de la consola para replicar el error detectado. Previsto para las fechas 26 y 27 de noviembre, durante la 2da. visita presencial de soporte técnico. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento conforme indicado, localizada causa do erro e solucionado erro. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.95
202518656 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202548 | 24/11/2025 09:22:44 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:6696/00. el mismo se encuentra con falla (SALIDA DE CORRIENTE NULA). REF SSA 202518474. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | 202550 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue sustituido un conversor DC-DC, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga, además se verificó el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.18
202518672 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202548 | 24/11/2025 09:29:01 | Verificar y solucionar falla en el circuito de 220Vca, realizado ensayos en el circuito con MEG2 y verificado que la falla se encuentra en el panel UTR-614-1. | OUO2 | MEL4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado conexiones pertenecientes a la parte de 220VCA del lado de la UTR en condiciones normales. Realizado energización controlada con OPUO.DT AS60 Hz. Panel UTR en condiciones normales de funcionamiento y liberadora para Operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202518681 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202548 | 24/11/2025 10:14:29 | Solicito la calibración del miliamperímetro marca Kyoritsu modelo KEW 2510 con BP 713559, IB 4007 con NS 8260655. Observación: El equipamento pertenece al sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | 202548 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202518679 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202548 | 24/11/2025 10:14:35 | Solicito la calibración del miliamperímetro marca Kyoritsu modelo 2510 con IB 4002, BP 713563 y número de serie 8260661. Observación: El equipamento pertenece al sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | 202548 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.67 | 0.17
202518677 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202548 | 24/11/2025 10:14:46 | Calibrar multímetro digital marca Fluke, modelo 289 con IB 1454, solicito también la substitución de las baterías. Observación: El equipamento pertencente al secator ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | 202548 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas 6 pilas AAA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202518673 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202548 | 24/11/2025 10:14:54 | Solicito la calibración del medidor de aislación de resistencia eléctrica marca Fluke modelo 1507 con IB 4162 y número de serie 48620158. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | 202548 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202518354 | STE |  | H002C002 | INDICADOR DE POSICAO DA COMPORTA N07 DO VERTEDOURO | 0242.007-4 | 202548 | 24/11/2025 10:54:57 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual indicador COMPORTA FECHADA do quadro CV.07 nao estar acendendo, com a mesma estando fechada. Obs: Ao realizar o teste de lampadas, o indicador LED acendeu. | OUO1 | MEG2 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202548 | 202548 | 0 | 0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Encontrado painel sinalizando COMPORTA FECHADA normalmente (vídeo anexo), efetuado inspeção geral e reaperto no circuito em questão não encontrando nenhuma anomalia. Realizado testes no fim de curso FCC constatando seu correto funcionamento e acionamento por meio dos cames de indicação de posição da comporta. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.7 | 0.77 | 0.72
202518695 | STE |  | J042A006 | QUADRO QL-09031 U09/U09A - EL. 128 | 0698.018-0 | 202548 | 24/11/2025 11:15:45 | Verificar motivo pelo qual o contator C4 do QL-09031, referente ao circuito 7 da iluminação principal localizado na elev.128 un-9A, não está atracando direito. Verificado na SSA 202512356. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202548 | 202548 | 0 | 0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido contator C4 do QL-09031 localizado na elev.128 un-9A com defeito, por outro novo com as mesmas características. Deixado o contator em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.67 | 1
202518713 | STE |  | B016K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202548 | 24/11/2025 15:26:52 | Durante preventiva 3A fue verificado deterioro en el manómetro ubicado aguas abajo de la válvula de diluvio correspondiente a la fase A. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202548 | 202550 | 0 | 0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | SUSTITUCIÓN DE MANOMETRO. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.17
202518717 | STE |  | P098B031 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-3 | 1562.008-6 | 202548 | 24/11/2025 15:32:54 | Verificar y solucionar guardamotor en posición de TRIP e indicación de DEFECTO MOTOR. | OUO0 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202550 | 202550 | 1 | 0 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislación 500VCC/1min con resultados= ABC/Tierra: 5Gohm (26°C. 65%), no encontrado defecto eléctrico del mismo. Verificada que la corriente del motor desde su partida se mantiene en 70 A de forma continua hasta que dispara la protección térmica del mismo (protección ajustada en 10A), emitida SSA 202519551 para MAM3 verificar el estado del ventilador debido a la corriente alta y ruido proveniente del mismo. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.5 | 1 | 0.33
202518718 | STE |  | P098B051 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-5 | 1562.010-5 | 202548 | 24/11/2025 15:33:13 | Verificar y solucionar guardamotor en posición de TRIP e indicación de DEFECTO MOTOR. | OUO0 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202550 | 202550 | 1 | 0 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislación 500VCC/1min con resultados= ABC/Tierra: 8Gohm (26°C. 65%), no encontrado defecto eléctrico del mismo. Verificada que la corriente del motor desde su partida se mantiene en 75 A de forma continua hasta que dispara la protección térmica del mismo (protección ajustada en 10A), emitida SSA 202519557 para MAM3 verificar el estado del ventilador debido a la corriente alta y ruido proveniente del mismo. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.33 | 2 | 0.33
202518729 | STE |  | B016C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.016-9 | 202548 | 25/11/2025 07:23:16 | Realizar sustitución de los transformadores UNS0024 correspondientes a los puentes de tiristores G1.3 (-U) , G1.5 (+V), G1.3 (+W) encontrados con defecto durante la ejecución de la SSP 20253329 | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202549 | 202550 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de los transformadores UNS0024 correspondientes a los puentes G1.3 (-U) , G1.5 (+V), G1.3 (+W). Se anexa tabla con mediciones sustituidas. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 13.5 | 2
202518739 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 25/11/2025 07:55:00 | Atendendo a AS 4500079067, solicito apoio com a empilhadeira para descarregar equipamento em frente ao LQEE no dia 02/12/2025 data agendada para o transporte e entrega do equipamento. Previsão do apoio no período da manha. | ILA3 | MAM2 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Equipamento descarregado em frente ao LQEE. Obs.: Utilizada empilhadeira Clarck 7 ton. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202518750 | STE |  | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.016-8 | 202548 | 25/11/2025 09:33:57 | Durante inspeção com unidade parada, foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta nº 18. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | JURANDIR PEREIRA SANTANA | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº18 e posterior remontagem com troca dos parafusos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.57 | 9.67 | 1.32
202518749 | STE |  | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.016-8 | 202548 | 25/11/2025 09:34:08 | Durante inspeção com unidade parada, foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta nº 07. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº07 e posterior remontagem com troca dos parafusos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 9.18 | 1.08
202518748 | STE |  | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.016-8 | 202548 | 25/11/2025 09:34:28 | Durante inspeção com unidade parada, foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta nº 04. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JURANDIR PEREIRA SANTANA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº04 e posterior remontagem com troca dos parafusos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.07 | 8.42 | 0.82
202518747 | STE |  | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.016-8 | 202548 | 25/11/2025 09:34:40 | Durante inspeção com unidade parada, foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta nº 02. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JURANDIR PEREIRA SANTANA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº02 e posterior remontagem com troca dos parafusos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 9.82 | 1
202518764 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202548 | 25/11/2025 10:32:47 | Verificar e solucionar não indicação no frequencímetro durante giro semanal em vazio. | OUO5 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SAVIO SILVA JARDIM | Constatado GDV-01operando com frequência fora da faixa de leitura do frequencímetro. Realizado controle de velocidade do gerador no painel KDV-01 pelo operador. Com velocidade ajustada, o frequencímetro do painel KDV-01 apresentou funcionamento normal (indicação 50Hz). | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 4.92 | 3.33 | 1.6
202518765 | STE |  | K075C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U15 | 0003.026-2 | 202548 | 25/11/2025 11:23:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a talha elétrica do poço de drenagem BDR-15 não está respondendo quando pressionado o botão de comando para a mesma descer, o botão de comando para subir está operando normalmente. Obs: Foi observado que os atuadores mecânicos da chave fim de curso encontram-se dentro da normalidade. | MAM1 | MEG3 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202548 | 202549 | 0 | 0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado pulsador de comando inoperante, realizado sustitución por otro de iguales características técnicas, cod almox (401587) constatado la desaparicion del problema, dejado equipamiento en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 10.67 | 0.67
202518775 | STE |  | J057B006 | QUADRO QDF-Q - EL. 181,50 | 3077.001-7 | 202548 | 25/11/2025 13:52:18 | Desconectar y aislar cable de alimentación de la garita de acceso del área industrial MD desde el disyuntor 52.1 del tablero QDF-Q, para posibilitar el trabajo de sustitución de los cables que será realizado por SOCM.DT. Coordinar los trabajos con Alejandro Giménez. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202548 | 202548 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Atendendo solicitação da IEQ2, desconectados cabos de saída do disjuntor 52.1 do painel QDF-Q, alimentação da guarita de acesso à área industrial. Cabos retirados pela SOCM.DT. Guarita alimentada provisoriamente por cabo lançado e conectado pela contratada da SOCM.DT. O disjuntor 52.1 foi mantido no painel como reserva. Emitida SSA 202518911 para atualização de desenhos. Painel QDF-Q deixado em condições normais de funcionamento e operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.7 | 1.2 | 2.37
202518559 | STE | 202518416 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202548 | 25/11/2025 16:03:02 | Solicitamos reparo de 1 un (MÓDULO ELETRO CONT SINAL 24VCC 120MA, cód.: 234907) POS. 1.1 - foi substituído por estar atuando e rearmando intermitentemente. durante a execução da SSA 202517908: 1 x (MÓDULO ELETRO CONT SINAL 24VCC 120MA, cód.: 234907) POS. 1.1 - foi substituído por estar atuando e rearmando intermitentemente. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | 202549 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa. Sustitución de componentes con defecto, 2 capacitores de 10μF/63V, 1 transistor BC337 y un circuito integrado 4001. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202518561 | STE | 202518416 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202548 | 25/11/2025 16:07:39 | Solicitamos reparo/testes de 04 (MÓDULO ELETRO CONT SINAL 24VCC 120MA, cód.: 234907) que foram retirados do almox inoperantes. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | 202549 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas. Sustitución de componentes con defecto, 10 capacitores de 10μF/63V, 3 transistor BC337 y 23 circuitos integrados 4001. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5.25 | 0.25
202518731 | STE | 202516182 | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202548 | 25/11/2025 16:51:50 | EFETUAR SOLDAGEM DE 2 SUPORTES (BR E PY) DOS SENSORES DE DEFLEXÃO RELATIVA DO ESTATOR DO GERADOR DA U16, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP CONFORME SSA MATRIZ 202516182 E ORIENTAÇÕES DO SR. HUGO DANIEL (RAMAL 4960 / 3241). NOTA: NESSA UNIDADE OS SUPORTES ESTÃO INSTALADOS NA POSIÇÃO MONTANTE/JUSANTE, SENDO NECESSÁRIO A CORREÇÃO DA POSIÇÃO DOS MESMOS CONFORME PADRÃO ADOTADO NAS DEMAIS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MMU3 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202604 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 2 tubos de 4" en acero al carbono y 2 chapas en acero al carbono, la posición de cada una fue indicada por funcionarios del sector, fue realizado con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8.5 | 0.08
202518791 | STE |  | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202548 | 26/11/2025 07:12:05 | Verificar e caso necessário ajustar a folga entre a tampa dianteira e o rolamento do motor N02 do sistema de excitação. | MMU1 | MMU3 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202604 | 202549 | 0 | 0 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado o embuchamento da tampa dianteira, ajustada conforme a medida do rolamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7 | 0.15
202518789 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202548 | 26/11/2025 07:12:55 | DURANTE ENSAIOS DE ATUAÇÃO DE VÁLVULA DE SEGURANÇA 10MC, VERIFICAMOS ATUAÇÃO FORA DO RANGE DE DISPARO(ATUANDO COM 5,2KGF/CM2), AO QUAL NÃO FOI POSSIVEL REGULAGEM DA MESMA. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE VÁLVULA, SENDO QUE A NOVA, JA ESTAVA COM A CALIBRACÃO DE 13 KGF/CM2. APÓS INSTALAÇÃO, SISTEMA FOI NORMALIZADO, SENDO VERIFICADO NORMALIDADE DA MESMA. APÓS LIBERADA PARA OPRAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 8.5 | 1.17
202518777 | STE | 202518470 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202548 | 26/11/2025 13:28:53 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 1587 CON IB 2057. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | 202549 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202518774 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202548 | 26/11/2025 15:03:12 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, SCEEP 423, números de série: 23072436 (Mão Direita) e 23072435 (Mão Esquerda). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 423, (código de registro do ensaio 891). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.75
202518838 | STE |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202548 | 26/11/2025 17:13:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe presencia excesiva de aceite y realizar limpieza en la tapa de la turbina. Video en anexo. | OUO6 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | Fue realizado limpieza de aceite de la zona Tapa Turbina y verificado que el aceite acumulado proviene de la cuba del cojinete combinado. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.48 | 3.73 | 0.5
202518846 | STE | 202518819 | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.016-8 | 202548 | 27/11/2025 06:21:12 | Solicitamos apoio para preparação, soldagem e acabamento em reparos de cavitações detectados nas regiões de contato de fechamento das palhetas n03 e n16 durante inspeção em manutenção 3A. Fotos em anexo. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202605 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Limpieza de la zona afectada con amoladora y rectificadora, ensayo LP para verificar eliminación de discontinuidades, precalentamiento con equipo oxiacetilénico, relleno con proceso SMAW AWS E309L16 x3.5mm, devastado de exceso de material, acabamiento con flap grano40, ensayo LP para verificación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 39 | 0.08
202518848 | STE |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202548 | 27/11/2025 07:28:16 | Verificar e sanar motivo que a indicação "QF-01 CONTROLE MANUAL" não acendeu no painel ASP-01 ao passar quadro QF-01 para "MANUAL". OBSERVAÇÃO: Lâmpada acende ao realizar teste de lâmpada. Sinalização normal no SCADA. | OUO5 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202549 | 202549 | 0 | 0 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada maniobra de la llave CSO para MANUAL/AUTOMATICO verificando el correcto funcionamiento de los contactos de la llave y también verificado junto a personal de OPUO.DT en el panel ASP-01 y SCADA que la indicación muda de forma correcta. No encontrado defecto alguno y dejado cuadro en condiciones normales de operacion | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202518850 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202548 | 27/11/2025 08:12:25 | Após sofrer queda TMR apresenta avarias/anomalias. Verificar motivo pelo qual TMR não funciona corretamente. | MAM2 | MEL3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho estava muito avariado e sem condições de reparo, sendo o mesmo enviado ao almoxarifado para descarte como sucata. Foi necessário programar um TMR novo (modelo Alcatel 8254 NS. RTF244801747) com o mesmo ramal (9164) (SM e DM sucata na aba documentos). Após procedimentos, aparelho foi testado e entregue ao usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518827 | STE | 202514573 | K080A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-9994 | 0329.007-7 | 202548 | 27/11/2025 08:42:34 | Realizar medição de fase nos pontos abaixo de forma a complementar a análise da SSA matriz. Adicionalmente, realizar medição dos valores de rota para verificação da evolução dos parâmetros. **1-JS/1-PY **1-JS/2-JS **1-PY/2-PY | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202550 | 202549 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | • Fueron constatados algunos puntos con vibración elevada en condición de Advertencia (Alarma 1) en el punto 1JS= 5,88 mm/s. • Se realizaron mediciones adicionales de fase cruzada e impacto: 1JS-1PY= 84 °, 1JS- 2JS= 357°, 1PY-2PY= 358°C. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 0.67
202518870 | STE |  | B011B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.013-7 | 202548 | 27/11/2025 11:33:58 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há presença excessiva de óleo e realizar a limpeza na tampa da turbina. | OUO6 | MMU2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202549 | 202549 | 0 | 0 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | Fue realizado limpieza de aceite de la zona de la Tapa turbina y verificado que el aceite acumulado proviene de la cuba del cojinete combinado. | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.5 | 2.43 | 0.47
202518878 | STE |  | R090B008 | QUADRO DE COMANDO E CONTROLE | 1145.001-0 | 202548 | 27/11/2025 14:12:25 | Durante la ejecución de la SSP (1A) 20250931 detectado fin de curso FCS3 con defecto. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202548 | 202548 | 0 | 0 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que el fin de curso operaba correctamente, detectada falta de continuidad de la señal de 24VCC en la salida del fin de curso hasta la entrada del PLC debido a que el cabo se encontraba roto dentro de la tabulación de pasaje. Fue lanzado un nuevo cabo desde la salida del fin de curso FCS3 hasta la bornera X3-5 solucionando asi la falta de señal de posición "abierto". Realizada abertura de la compuerta 3 con personal de OPUO.DT verificando el correcto funcionamiento del fin de curso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202518887 | STE |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202548 | 27/11/2025 14:56:09 | Verificar y solucionar pulsador de rearme trabado en la posición accionado. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Realizado inspeção e constatado que botoeira 59SB3 apresentava defeito. A botoeira foi substituída por outra de mesmas características retirada do almox (BOTAO COMAN PULS NORM 30,5MM 4NA/4NF PT - cod almox:126365). Realizado testes funcionais constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.73 | 0.5 | 0.67
202518840 | STE |  | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202548 | 27/11/2025 15:43:55 | Solicitamos a fabricação de 15 unidades de engrenagens das persianas do sistema de excitação das UGs 01 a 18 para servirem ficarem como reservas no estoque do setor. Utilizar como base o arquivo em anexo e a SSA 202413763. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202604 | 202550 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 15 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.75 | 0.17
202518901 | STE |  | M083G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - VERA CRUZ DO OESTE | 1479.041-0 | 202548 | 27/11/2025 16:13:59 | En atención a la solicitud realizada por OPSH.DT referente al retiro de los equipos de la Estación Remota Vera Cruz do Oeste, realizar la desinstalación de los electrónicos instalados en la Estación, remitir los equipos a Almacenes para su guarda: 719816 – UTR DUALBASE 719836 – PLUVIOMETRO 719821 – GPS Observación: el transceptor satelital entregar a la SMIN.DT para su guardar temporal. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202551 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado descomissionado equipamentos conforme solicitação da emissão. Rádio transmissor foi encaminhado para Sr. Elias da SMIN.DT. Equipamentos desativados foram encaminhados para estique conforme DM. | Dentro do Prazo |  |  | 3.83 | 4.17 | 8
202518903 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202548 | 27/11/2025 16:17:48 | Favor verificar TMR 9272 con defecto, que pertenece al colaborador César Velázquez, de ser posible considerar la sustitución del mismo. | MCI2 | MEL3 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202548 | 202549 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion de un TMR nuevo con el ramal 9272. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 1 | 0.42
202518886 | STE |  | B016B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.103-2 | 202548 | 27/11/2025 16:39:59 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação na linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizado acompanhamento de fabricação do bloco de placa de orifício calibrado por MMU3 (SSA 202519366), montagem do conjunto de bloco, válvulas, instrumentos e acessórios nas linhas de alimentação da caixa de vedação e na linha de retorno dos trocadores de calor do MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 16.03 | 1.47
202518920 | STE |  | A019B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.083-0 | 202548 | 28/11/2025 10:30:01 | Realizar sustitución de equipamiento del intercambiador N°3 de manera a regularizar el equipamiento que esta instalado actualmente en esta localización. A019B008 | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizo la sustitución del equipamiento según la localización correspondiente, numero de equipamiento y N° de serie del mismo. La sustitución física del intercambiador de calor se realizó por medio de la SSA: 202518920. Obs: Esta SSA fue emitida para regularizar los documentos referentes al intercambiador N3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202518938 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 28/11/2025 13:44:15 | Analizar/solucionar motivo por el cual el punto de comando "AMC ALERTA SONORA CONTROL MODO EMERGENCIA" se encuentra inválido en el SCADA. | OUO0 | MEL4 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o ponto "VERT.AMC ALERTA SONORA CONTROL MODO EMERGENCIA" encontra-se válido na data de 02/12/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202518963 | STE |  | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202548 | 28/11/2025 23:03:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento de medición de temperatura correspondiente a la llave "43TI1" se encuentra con osilaciones anormales en todas las mediciones. | OUO5 | MEL1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuada a substituição do transdutor de temperatura associado à chave 43TI1; após testes de funcionamento, o respectivo sistema de medição foi liberado para uso; o transdutor retirado de operação foi enviado ao laboratório para reparo e calibração sob a SSA 202519619; o transdutor instalado foi retirado do almoxarifado via SM 523945. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 6 | 0.5
202518965 | STE |  | B020B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCILONE E ACESSÓRIOS | 0012.020-0 | 202548 | 29/11/2025 06:03:45 | Verificar e solucionar fluxo alto na caixa de vedação 80PW=256.9 I/min. | OUO6 | MMU2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202549 | 202549 | 0 | 0 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Fue realizada la limpieza del filtro hidrociclón N1, solucionando de esta forma el problema. Filtro N1 como reserva e N2 como principal. | Dentro do Prazo |  | 71 - FLUXO ALTO | 1.08 | 1.2 | 0.75
202518971 | STE |  | J040A004 | QUADRO QL-21021 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.302-2 | 202548 | 29/11/2025 23:26:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor identificado como RES.2 no QL21021 desarmou e não aceita rearme. Elevação 144 eixo CD. Fotos em anexo. | OUO5 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202549 | 202549 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado disjuntor com manopla danificada. Substituído por outro de mesmas especificações e características técnicas. Deixado em condições normais de operação. A Planilha de Ensaio do disjuntor encontra-se em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3.02 | 1.03 | 1.15
202518985 | STE |  | J087A026 | QUADRO TCSH-CQ08 | 3201.005-0 | 202549 | 01/12/2025 08:20:52 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202549 | 202549 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Alterado os parâmetros dos indicadores 71AI e 71BI, conforme anexo; Efetuado ensaios de partida/parada de bombas, alarme Nível Mínimo e Máximo. Medições finais: Indicação 71AI/71BI: 1,11/1,09m; Corrente 71AI/71BI: 4,05/4,05mA. Calibrador utilizado IB1729. Emitida recomendação 6985 para atualizar OA. Emitida SSA 202519131 p/ IMA0 gestionar reparo do controlador posição 71BI que apresentou defeito e foi substituído por outro de mesmas características. Painel em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 5.53 | 6.93 | 2.4
202518984 | STE |  | K082A026 | QUADRO TCSH-CQ06 | 3201.006-1 | 202549 | 01/12/2025 08:21:01 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202549 | 202549 | 0 | 0 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Alterado os parâmetros dos indicadores 71AI e 71BI, conforme planilha em anexo; Efetuado ensaios de partida e parada de bombas, alarme Nível Mínimo e Máximo, com o calibrador de Processo IB 3942, sem anomalias. Efetuada medição de corrente com o nível em 5,11 m, no indicador 71AI = 4,83 mA e no indicador 71BI = 4,84 mA, utilizado o alicate amperímetro BP 707509. Foi emitida a recomendação 6983 para atualizar a ordem de ajuste. Equipamento liberado para operação, sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 0.38 | 3.83 | 1.37
202518981 | STE |  | J085A026 | QUADRO TCSH-CQ04 | 3201.003-6 | 202549 | 01/12/2025 08:21:08 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202549 | 202549 | 0 | 0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Atualizados os parâmetros dos indicadores 71AI e 71BI conforme PT SSA 202518204. Emitida recomendação nº 6984 para atualização do OA (tabela e OA em anexo). Realizados ensaios de partida/parada das bombas e testes de alarme de nível mínimo e máximo, sem anomalias. Medições: 71AI: mín.: 1,17 m/4,06 mA e máx.: 3,32 m/4,40 mA; 71BI: mín.: 1,15 m/4,06 mA e máx.: 3,34 m/4,41 mA (fotos em anexo). Instrumentos utilizado: alicate BP707509 e calibrador IB3942. Equipamento liberado p/ operação | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.5
202518980 | STE |  | J084A027 | QUADRO TCSH-CQ03B | 3201.009-7 | 202549 | 01/12/2025 08:21:15 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202549 | 202549 | 0 | 0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Alterado os parâmetros dos indicadores 71AI e 71BI, conforme planilha anexo; Efetuado ensaios de partida e parada de bombas, alarme Nível Mínimo e Máximo, com o calibrador de Processo IB 1729 constatando seu correto funcionamento. Medição final realizada: IA = 4,15 mA; 71AI = 1,65 m; IB = 4,15 mA; 71BI = 1,69 m; Emitida recomendação 6987 para atualizar a Ordem de Ajuste. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.35 | 3.5 | 0.67
202518979 | STE |  | J084A026 | QUADRO TCSH-CQ03A | 3201.008-5 | 202549 | 01/12/2025 08:21:21 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202549 | 202549 | 0 | 0 | TORRES SOSA EVER DAVID | Alterado os parâmetros dos indicadores 71AI e 71BI, conforme planilha em anexo; Efetuado ensaios de partida e parada de bombas, alarme Nível Mínimo e Máximo, com o calibrador de Processo IB 3942, sem anomalias. Efetuada medição de corrente com o nível em 1,8 m, no indicador 71AI = 4,22 mA e no indicador 71BI = 4,21 mA, utilizado o alicate amperímetro BP 707509. Foi emitida a recomendacion 6989 para atualizar a ordem de ajuste. Equipamento liberado para operação, sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.33
202518978 | STE |  | J082A026 | QUADRO TCSH-CQ01 | 3201.001-2 | 202549 | 01/12/2025 08:21:28 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202549 | 202549 | 0 | 0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada alteración de parametros de los indicadores 71AI e 71BI, conforme planilla de anexo en la emisión y P.T. SSA:202518204; Efetuados ensayos de partida y parada de bombas, alarma de nível mínimo y máximo, con resultados satisfactorios. (utilizado calibrador de procesos) Medición de corriente con nível en 2,09 m, 71AI = 4,20 mA, 71BI = 4,21 mA. Emitida recomendación 6986 para actualización de OA. Dejado equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.63 | 10 | 0.33
202518992 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 01/12/2025 09:07:57 | EFETUAR REPARO DOS DISPOSITIVOS DE APOIO DAS VIGAS DE DESMONTAGEM DOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. THIAGO WILSON DE MMU1/GERADOR. | MMU1 | MMU3 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202605 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Remoción de cordón de soldadura fisurada, montaje y soldadura de 2 arandelas en 2 dispositivos, realizado con proceso GTAW: | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.25 | 0.08
202519009 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202549 | 01/12/2025 13:47:18 | Favor renovar certificado TLS del servidor selfservice.siri.itaipu. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202550 | 202549 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Emitido novo certificado sob SIRI-CA válido até 03/12/2029. Instalado o novo certificado no servidor do AD Self Service Plus | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.08 | 0.75 | 0.08
202519007 | STE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202549 | 01/12/2025 14:02:49 | Realizar desobstrucción de boca de drenaje en la cota 133 U04 Eje C/D. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202601 | 202549 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de la boca de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202519024 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 01/12/2025 15:47:40 | Solicitamos apoio para fabricação dos orifícios calibrados e respectivos adaptadores, e realizar a instalação na linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202605 | 202549 | 0 | 0 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionados dois orifícios calibrados em bronze conforme anexo. E os tirantes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 27.25 | 0.13
202519029 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 01/12/2025 16:49:43 | Solicita-se a realização de inspeção das melhorias executadas na tubulação de esgoto do banheiro localizado na cota 219,80 da Torre do Mirante, bem como da drenagem do sistema de lava-olhos e do tanque de água dos geradores diesel, ambos no Vertedouro. As melhorias foram executadas conforme a solicitação SS 769/2023 e o Contrato 4500072538. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado trecho de tubería de drenaje de la torre del mirante del vertedero, sometido a ensayo accionando válvulas de agua de lava manos y lavaojos, no encontrado ninguna pérdida de agua en todo el circuito. Obs: verificado necesidad de mantenimiento en el revoque de concreto en la tapa de inspección conforme video 1 anexado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.5 | 0.33
202518990 | STE |  | H004A003 | MOTOBOMBA DE EMERGÊNCIA DAS COMPORTAS | 0247.001-2 | 202549 | 01/12/2025 16:59:21 | Durante ejecución de AT 202510555, verificado que el motor de la bomba no acciona. Servicio en ejecución: ENSAIO DE ABERTURA E FECHAMENTO DAS COMPORTAS N07 E N08, CONECTANDO-SE A MOTOBOMBA DE EMERGÊNCIA NO CIRCUITO HIDRÁULICO DAS CENTRAIS OLEODINÂMICAS N07/N08 DA CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO. | MAM2 | MEG2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Real. inspección al circ de accionam. fue encontrado fusible de la FASE R abierto. Fue reempl. por otro igual. retirado de la oficina de la MEG-2 "FUSIVEL DIAZED RETARD 22,5X50MM 500V 20A" COD.:74926. Realiz. Mediciones al motor R Aisl. 500Vcc/1min T.26°/H.R 65%=6000Mohm R. Bobina RS/ST/RT=1.91/1.92/1.91 Ohm En conjunto con OPUO Y MAM2 Realizada la energización y ensayos.. Tensión RS/ST/RT=464/461/463 Vca Corriente R/S/T=8,0/8,0/7,7 A (IN 12A ) Resultados Satisfactorios | Dentro do Prazo |  |  | 1.2 | 2.3 | 0.82
202519019 | STE |  | K001F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TA-02 | 0127.143-1 | 202549 | 02/12/2025 07:45:21 | Durante preventiva 6M fue encontrado pérdida por el diafragma de agua de las válvulas diluvio en las Celdas 01 y 04. | MAM1 | MAM1 | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202549 | 202549 | 0 | 0 | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | Se procedió al cambio de diafragmas de las válvulas diluvio de las celdas 01 y 04. Posteriormente se realizó ensayo operacional constatando correcto funcionamiento de los mismos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202519065 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202549 | 02/12/2025 08:45:38 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A FORAM DETECTADAS REGIÕES CAVITADAS COM PROFUNDIDADE DE 10 MM NA ARESTA DE SAÍDA LADO SUCÇÃO DA PÁ 5 E DESCONTINUIDADES NA REGIÃO INFERIOR E MÉDIA DA PÁ 7 APÓS REALIZAÇÃO DE ENSAIO LP. FOTOS EM ANEXO. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202549 | 202550 | 0 | 0 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Durante PD 3A foi realizado o reparo de cavitação e descontinuidades na aresta de saída lado sucção das pás 5 e 7 pela MMU3, conforme descrito na SSA derivada 202519084. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 6.72 | 1
202519035 | STE |  | R031B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.017-2 | 202549 | 02/12/2025 09:05:49 | Desobstruir boca de drenaje y limpiar canaleta en la cota 122 AMC2 Eje C/D | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de la boca de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202519036 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202549 | 02/12/2025 09:08:02 | Realizar desobstrucción de boca de drenaje en la cota 122 U11 Eje C/D. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de la boca de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202519037 | STE |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202549 | 02/12/2025 09:08:18 | Realizar desobstrucción de boca de drenaje en la cota 122 U06 Eje C/D. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de la boca de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202519039 | STE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202549 | 02/12/2025 09:08:32 | Realizar desobstrucción de boca de drenaje en la cota 122 U02 Eje C/D. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de la boca de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202519041 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202549 | 02/12/2025 09:09:00 | Realizar desobstrucción de 1 boca de drenaje en AMD4, 1 boca de drenaje en AMD2 y 2 bocas de drenaje en AMD1, en la cota 122 Eje C/D. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de 4 bocas de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202519042 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202549 | 02/12/2025 09:09:12 | Realizar desobstrucción de 2 bocas de drenaje en AMD4 y 2 bocas de drenaje en AMD2, en la cota 127 Eje C/D. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de 4 bocas de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.25 | 0.25
202519043 | STE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202549 | 02/12/2025 09:09:41 | Realizar desobstrucción de boca de drenaje en la cota 115 U02 Eje C/D. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de 2 bocas de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202519069 | STE |  | N047A071 | PAINEL PLC | 3179.024-7 | 202549 | 02/12/2025 10:51:35 | Pórtico del vertedero no recibe comandos desde control remoto, se opera actualmente desde la cabina. En anexo registro de alarma en el panel HMI. | MAM2 | MEL2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Identificamos um mau contato no receptor do rádio controle. O problema foi corrigido, e realizamos uma limpeza e inspeção em todos os conectores como medida preventiva para garantir a confiabilidade da comunicação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.3 | 6.37 | 0.5
202519078 | STE |  | S099B006 | VÁLVULAS | 3257.010-7 | 202549 | 02/12/2025 13:47:02 | Realizar inspección interna y control dimensional de los componentes de la válvula de aireación N°21. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202605 | 202549 | 0 | 0 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fue realizado la inspección y control dimensional de componentes de la válvula de aireación Nro 21 conforme a la planilla anexa. Fueron pulidos la camisa, además el eje fue alineado. El pistón fue reemplazado por uno nuevo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 39 | 0.5
202519084 | STE | 202519065 | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202549 | 02/12/2025 13:47:27 | REALIZAR REPARO DE CAVITAÇÃO NA ARESTA DE SAÍDA LADO SUCÇÃO DA PÁ 5 E EM DESCONTINUIDADES NA REGIÃO INFERIOR E MÉDIA DA PÁ 7. FOTOS E ANEXO. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202605 | 202549 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Transporte dos equipamentos para efetuar o trabalho, limpeza da zona afetada con processo de grafitamento, esmerilhamento e retificamento, ensaio LP para verificar eliminação das descontinuidades, pre aquecimento com equipamento oxiacetileno, e soldagem pelo processo SMAW usando eletrodo AWS E309L16 x3.5mm, após esse processo foi feito a retirada do excesso de material, por esmerilhamento com disco de desbaste e o acabamento con flap grão 40 e 60, ensaio de LP para verificação final. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 61.5 | 0.17
202519096 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202549 | 02/12/2025 14:19:39 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keysight modelo 34465A con BP 719534. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | 202550 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202519095 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202549 | 02/12/2025 14:19:44 | Solicito la calibración del calibrador de procesos marca Fluke modelo 726 con IB 4197, BP 717697B y NS 56821809MV. El instrumento pertenece al sector ILA 3 | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202551 | 202550 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: La identificación del BP del instrumento es 717697. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 3.5 | 0.25
202519093 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202549 | 02/12/2025 14:19:49 | Solicito la calibración del mini alicate marca Kyoritsu modelo 8112 con NS E0127379, IB 3994. El instrumento pertenece al sector ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202519097 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202549 | 02/12/2025 14:22:59 | Solicito la calibración del multímetro marca Fluke modelo 8060A con BP 127386 y NS 5925109. El instrumento pertenece al sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.33 | 0.08
202519104 | STE |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202549 | 03/12/2025 08:12:25 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal en el RTD 18 (1-A103-18) de temperatura de agua pura. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 577 al 579. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-11 en los bornes XT: 433 a 435 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Verificada conexión y reapriete de línea completa de los bornes referente al RTD 18 del CG(577 al 578), UAM(XT:433 a 435). Dejado en condiciones normales de funcionamiento. Mediciones realizadas Desde CG: 120/120/0.8 ohm; Temp:49,5 °C (según tabla de conversión) Desde UAM: 124.8/124.8/5.4 ohm; Temp:50 °C (según tabla de conversión) Sistema matrix: 49,7 °C Med. de RTDs de temperatura de agua pura en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 1
202519137 | STE | 202508980 | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.003-4 | 202549 | 03/12/2025 08:58:36 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE ANILHA E PORCA (SERÁ DISPONIBILIZADO PELO SETOR EMISSOR) PARA TUBO DE PRECISÃO DE CONEXÃO ROSCADA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA DA U16, ATUALMENTE EM PD 3A, ASSIM COMO A FABRICAÇÃO DE UMA ARRUELA DE COBRE RECOZIDO, CONFORME AMOSTRA E ORIENTAÇÕES DO SR. HUGO DANIEL. | MMU1 | MMU3 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202605 | 202550 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada remoção de anel de penetração de conexão fornecida pelo emitente. Fornecido arruela de cobre recosido para conexão de 3/8" BSP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518841 | STE | 202518802 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202549 | 03/12/2025 10:43:56 | Durante atendimento à SSA 202518798 do painel TGA foram encontrados 05 cartões modelo 80AM-1 código 234885 com defeito. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V, transistor BC337 y CI 4001. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.25 | 0.25
202519112 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202549 | 03/12/2025 14:05:37 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | 202549 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 2954. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 7.83 | 0.08
202519160 | STE |  | K095A005 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ 15 CV- PRESSURE ON 60/425 W | 0479.013-7 | 202549 | 03/12/2025 14:15:23 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 130Psi de la válvula de seguridad del compresor pressure. | MMU2 | ILA2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2945 Actuación ajustada a 130 PSI (8.963 bar) Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1 | 0.07
202519159 | STE |  | K095A005 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ 15 CV- PRESSURE ON 60/425 W | 0479.013-7 | 202549 | 03/12/2025 14:15:29 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 180Psi de la válvula de seguridad del compresor pressure. | MMU2 | ILA2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2948 Actuación ajustada a 180 PSI (12.4106 bar) Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1 | 0.07
202519158 | STE |  | K095A004 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ 15 CV- PRESSURE ON 60/425 W | 0479.012-5 | 202549 | 03/12/2025 14:15:36 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 130Psi de la válvula de seguridad del compresor pressure. | MMU2 | ILA2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2946 Actuación ajustada a 130 PSI (8.96318 bar) Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1 | 0.07
202519157 | STE |  | K095A004 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ 15 CV- PRESSURE ON 60/425 W | 0479.012-5 | 202549 | 03/12/2025 14:15:42 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 180Psi de la válvula de seguridad del compresor pressure. | MMU2 | ILA2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2947 Actuación ajustada a 180 PSI (12.4106 bar) Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1 | 0.07
202519154 | STE |  | K095A005 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ 15 CV- PRESSURE ON 60/425 W | 0479.013-7 | 202549 | 03/12/2025 14:15:48 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro (ID 2177) de 0 a 21 bar. Marca: PRESSURE, graduación 1, clase de precisión 2.5bar. | MMU2 | ILA2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 2177 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202519153 | STE |  | K095A004 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ 15 CV- PRESSURE ON 60/425 W | 0479.012-5 | 202549 | 03/12/2025 14:15:53 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro (ID 2176) de 0 a 21 bar. Marca: PRESSURE, graduación 1, clase de precisión 2.5bar. | MMU2 | ILA2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 2176 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202519162 | STE |  | H004A003 | MOTOBOMBA DE EMERGÊNCIA DAS COMPORTAS | 0247.001-2 | 202549 | 03/12/2025 15:49:57 | Durante la ejecución de Mantenimiento Preventivo 1A de Equipos comunes de Vertedero (Motobomba de Emergencia de las compuertas), se encontró que el manómetro no estaba funcionando. Solicitamos apoyo para el ensayo del manómetro marca Willy. Rango de medición de 0 a 20 Mpa, realizar el cambio de glicerina. Agregar ID. | MAM2 | ILA2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio- Verificación, ajustes y limpieza. Cambio y reposición de Glicerina. Asignado al instrumento el ID - 2949 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 2.75 | 0.07
202519134 | STE | 202519124 | N016A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.014-5 | 202549 | 03/12/2025 18:28:05 | Solicito apoio para realização de solda na trinca no suporte do teto do elevador E16. | MAM2 | MMU3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202605 | 202549 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito uma inspeção visual, onde foi detectado uma trinca, foi feito toda a limpeza do local, que foi reparada pelo processo SMAW usando eletrodo 7018. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 3.92 | 0.17
202519183 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202549 | 04/12/2025 06:31:06 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO OSCILOSCOPIO DE IMPULSO , MARCA HAEFELY , MOD 711 , NS KO-711-080258-08-80 , BP-89350 , IB-4899. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519161 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202549 | 04/12/2025 06:31:12 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TESTE RELEÇÃO DE TRANSFORMADOR , MARCA INSTRONIC, MOD-TTR-130,12 , NS 113, BP84675. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: Hoja de descarte en anexo con número de TBPM 1732/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519151 | STE |  | S029B001 | MEDIDORES DE RTDS E TERMOPARES | 0769.001-0 | 202549 | 04/12/2025 06:31:17 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SIMULADOR DE TERMOPAR DE RESISTENCIA PT-100 SIEMENS : 100448809. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519145 | STE |  | S029B001 | MEDIDORES DE RTDS E TERMOPARES | 0769.001-0 | 202549 | 04/12/2025 06:31:24 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SIMULADOR DE TERMOPAR , MD-72675 , SIEMENS ,NS.100448808. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519144 | STE |  | S029B001 | MEDIDORES DE RTDS E TERMOPARES | 0769.001-0 | 202549 | 04/12/2025 06:31:29 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SIMULADOR DE TERMOPAR , MD-72677 , SIEMENS ,NS.100449276 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519140 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202549 | 04/12/2025 06:31:36 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AMPLIFICADOR DE CORRENTE , MARCA LANDIS E GYR , MOD - CA3 , NS - 9500012, BP-634981 , IB-1808. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202549 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519135 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202549 | 04/12/2025 06:31:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CALIBRADOR DE ENERGIA , MARCA LANDIS & GYR , MOD -TVH2.32 , Nr .49739563 , BP-89955 ,IB-4435. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1731/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519103 | STE |  | S025B002 | TRANSFORMADORES POTENCIAL PADROES | 0761.002-5 | 202549 | 04/12/2025 06:31:46 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO COMPARADOR AUTOMATICO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, MARCA - KNOPP , MOD-KATC-V , NS-89316 , BP-526323 . IB-4518 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202549 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519092 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202549 | 04/12/2025 06:31:51 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MICRO-OHMIMETRO , MOD-E102B, MARCA ALSTOM , NS-113. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202549 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519204 | STE |  | K083A026 | QUADRO TCSH-CK03 | 3201.007-3 | 202549 | 04/12/2025 08:22:00 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Alterado los parámetros de los indicadores 71AI e 71BI, conforme planilla en anexo. Efectuado ensayos de partida y parada de bombas, alarma nivel mínimo y máximo, con el calibrador de procesos IB 3942, sin anomalías. Efectuada Medición de corriente con el nivel de 1.83m--->(71AI=4,21mA; 71BI=4,21mA), utilizado el alicate amperímetro BP 707509. Emitida recomendación No. 7009 para actualizar orden de ajuste. Equipamiento en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 4 | 0.45
202519192 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:53:58 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID - 0986. (Retirado de U16) | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza, Instrumento con el ID - 0986 Actuación ajustada en 10,04 kgf/cm² Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 2.5 | 0.13
202519190 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:54:03 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS: 172.05.12 , FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U16). | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con NS°: 172.05.12. Se le asignó el ID - 2958 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 3.5 | 0.13
202519199 | STE |  | K076B004 | BOMBA BIN-1204 | 0260.014-5 | 202549 | 04/12/2025 14:47:34 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el eje de la bomba. | OUO6 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202549 | 202549 | 0 | 0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção e efetuado o reaperto do prensa gaxeta regulando o fluxo de agua para o mínimo necessário para que ocorra a lubrificação e resfriamento do mancal, realizado acompanhamento , não apresentado mais normalidades ficando liberado para operação | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.05 | 0.75 | 0.05
202519200 | STE |  | K076B005 | BOMBA BIN-1205 | 0260.015-3 | 202549 | 04/12/2025 15:03:24 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el eje de la bomba. | OUO6 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202549 | 202549 | 0 | 0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção e efetuado o reaperto do prensa gaxeta regulando o fluxo de agua para o mínimo necessário para que ocorra a lubrificação e resfriamento do mancal, realizado acompanhamento , não apresentado mais normalidades ficando liberado para operação | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.05 | 0.75 | 0.07
202519250 | STE |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202549 | 04/12/2025 15:25:40 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-07, alimentación del tablero QDG para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foram retirados os cabos de saída do disjuntor 52.07, correspondentes à alimentação elétrica do painel QDG, para viabilizar a reforma do Edifício de Produção, conforme solicitado pela IEQ-2. Foi emitida a SSA 202519643 para que a IEQ-2 atualize o projeto elétrico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.38 | 2.23 | 0.88
202519243 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 04/12/2025 16:12:48 | Solicito apoyo para el levantamiento con paletera del inversor de frecuencia de reserva ubicado en el AMD, a fin de colocarlo sobre el transporte de la empresa Solução Industrial. Servicio previsto para el 10/12/2025. Coordinar actividades con Junes Ruchert (Solução industrial). | IEQ2 | MAM2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con apiladora para levantamiento de inversor de frecuencia | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 0.72 | 0.87
202519000 | STE |  | J056D030 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 40 | 0946.060-8 | 202549 | 05/12/2025 08:45:54 | AVALIAR POSSIBILIDADE EM MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA COTA 40, BLOCO F16 (LOCAL DE DESCIDA E MOVIMENTAÇÃO DE BOMBAS). | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202550 | 202550 | 0 | 0 | EDSON FERREIRA | Instalado projetor LED de 180W para melhoria da iluminação na área de descida e movimentação das bombas, localizado na EL.40 do bloco F16, fundação da barragem. Emitido SSA 202519803 pra atualização de desenho. Fotos em anexo. Deixado o projetor LED em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 4.9 | 2.07
202519222 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202549 | 05/12/2025 11:31:16 | Verificar e ajustar o horário do painel carregador de baterias C4 que está com o horário divergente da usina. | OUO7 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado o ajuste no horário da IHM do carregador de baterias, corrigindo a divergência existente em relação ao horário padrão da Usina. Equipamento deixado operando normalmente. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.83 | 2.67 | 0.5
202519221 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202549 | 05/12/2025 11:31:29 | Verificar e ajustar o horário do painel carregador de baterias C3 que está com o horário divergente da usina. | OUO7 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a atualização de hora na IHM do carregador. Foto em anexo após atualização. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 2.13 | 0.77 | 1.1
202519310 | STE | 202518656 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202550 | 09/12/2025 06:36:24 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:6696/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.33 | 0.08
202519284 | STE |  | S011A001 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA/CC | 0726.001-6 | 202550 | 09/12/2025 06:36:31 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONJUNTO DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA , CC MARCA HARFELY MOD- TRIGATRON 92 BP-89347 , IB-5330 E CONTROL MODULE 232. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519283 | STE |  | S034B003 | INTERFACES DE COMUNICAÇÃO | 1693.001-3 | 202550 | 09/12/2025 06:36:36 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA INTERFACES DE COMUNICAÇÃO , MARCA MOXA , MOD-NPORT 5610-8 , NS -TABJE1003517 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519281 | STE |  | S034B003 | INTERFACES DE COMUNICAÇÃO | 1693.001-3 | 202550 | 09/12/2025 06:36:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA INTERFACES DE COMUNICAÇÃO , MARCA MOXA , MOD-NPORT 5610-8 , NS TABJE1001134 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519420 | STE | 202519379 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202550 | 09/12/2025 15:16:31 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE ÁGUA NA TAMPA DA TURBINA PARA POSSIBILITAR A INSPEÇÃO DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS DE ÓLEO PELO MANCAL GUIA TURBINA E/OU TUBULAÇÕES DE ÓLEO. OBS: PREVISÃO DIA 11/12/2025 DE 09:00 HS AS 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectado TRIP según solicitado. Normalizado y liberado para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.67
202519237 | STE | 202517776 | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202550 | 09/12/2025 16:56:51 | Reparar placa PAI con codigo de stock 217930, que se encuentra averiada, SSA referencia 202517608. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica de la placa. Remoción de las soldaduras de estaño en las pistas de cobre y reaprieto de los bornes de contacto de alimentación. Se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniéndose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202519439 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 10/12/2025 08:30:18 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 17 bar, graduación 0,66. Perteneciente al compresor de la marca SCHULZ, disponible en el sector de Tomada de agua. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 2171 Instrumento liberado para uso, conforme conversado con el solicitante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202519438 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 10/12/2025 08:30:24 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 185 Psi de la válvula de seguridad perteneciente al compresor de la marca SCHULZ, disponible en el sector de Tomada de agua. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202551 | 202550 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2966 Actuación ajustada a 185,32 PSI (12,7774 bar) Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.25 | 0.07
202519498 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202550 | 10/12/2025 15:57:39 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación (módulo UN1024) que se encuentra limitando la corriente de campo a 3750A conforme muestra imagen adjunta. Ajustar X6 a -3.95V de tal forma a limitar la corriente de campo a 4200A confirme solicita la IM.EE.0139. Ajustar X7 a -4.26V para limitar la actuación de Iemax a 5500A. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado el ajuste de X6 a -3.95V para limitar la corriente de campo a 4200A y X7 a -4.26V para limitar la actuación de Iemax a 5500A, conforme solicita la IM.EE.0139 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.67 | 0.17
202205101 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202213 | 01/04/2022 17:11:06 | Solicitamos apoio para o restabelecimento de imagem do InteractX na Estação de Engenharia do Controcad. Referente a SSA 202111273A. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202326 | 202544 | 3 | 2 | THIAGO RHODE | A equipe da MEL1 com apoio da SITM.AA conseguiu identificaro problema e realizou a restauração da partição do InteractX, conforme descrito na SSA de origem (202210900). | Dentro do Prazo |  |  |  | 10.25
202205537 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202215 | 13/04/2022 08:05:17 | O GT de segurança da SMMG.DT 01/2022 solicita a instalação de uma escada tipo marinheiro no alinhamento da U04, para acessar as as luminárias do sistema de iluminação monumental que se encontram instaladas no telhado da casa de força. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202541 | 202541 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Fue informado por el solicitante que no será necesaria la instalación de escalera marinera, mediante correo anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202205869 | STE |  | A033A012 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N8 | 0248.023-9 | 202218 | 03/05/2022 10:35:57 | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20224454 VERIFICAMOS DESGASTE/TRINCAS NAS VEDAÇÕES BEM COMO A DETERIORAÇÃO DA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DO EQUIPAMENTO. ASSIM SOLICITAMOS AVALIAÇÃO E VIABILIZAÇÃO TÉCNICA, PARA REFORMA ESTRUTURAL E DA APLICAÇÃO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA ELEMENTO INTERMEDIÁRIO N08. | MAM2 | IME1 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202251 | 202541 | 0 | 1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida ET 5180-20-19000 para recuperación de 6 elementos normales, correspondientes a los conjuntos N7 (SSA 202205868) y N8 (SSA 202205869) y 2 elementos superiores, N1 (SSA 202218604) y N3(SSA 202205866). Emitida SMDTC-1602. Servicio ejecutado a través del contrato 4500071427. Emitido aditivo 1 para recuperación de elemento superior adicional N2 (SSA 202410691). Informe técnico 5180-50-J8791. Elementos de vinculación a ser adquiridos a través de SSA 202516059 | Dentro do Prazo |  |  |  | 80
202205868 | STE |  | A033A011 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N7 | 0248.022-0 | 202218 | 03/05/2022 10:43:04 | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20224454 VERIFICAMOS DESGASTE/TRINCAS NAS VEDAÇÕES BEM COMO A DETERIORAÇÃO DA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DO EQUIPAMENTO. ASSIM SOLICITAMOS AVALIAÇÃO E VIABILIZAÇÃO TÉCNICA, PARA REFORMA ESTRUTURAL E DA APLICAÇÃO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA ELEMENTO INTERMEDIÁRIO N07. | MAM2 | IME1 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202541 | 202541 | 0 | 0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida ET 5180-20-19000 para recuperación de 6 elementos normales, correspondientes a los conjuntos N7 (SSA 202205868) y N8 (SSA 202205869) y 2 elementos superiores, N1 (SSA 202218604) y N3(SSA 202205866). Emitida SMDTC-1602. Servicio ejecutado a través del contrato 4500071427. Emitido aditivo 1 para recuperación de elemento superior adicional N2 (SSA 202410691). Informe técnico 5180-50-J8791. Elementos de vinculación a ser adquiridos a través de SSA 202516059 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202212753 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202224 | 14/06/2022 08:54:34 | Solicito que en el panel de la llave de aterramiento de las barras de alimentación de los puentes grúa principales sean instaladas dos señalizaciones, similares a los de ausencia de tensión, de posición extraído de los interruptores 52.02 del QP.01 y 52.30 del QP.03. | OUO2 | IEQ2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202601 | 202550 | 4 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA 202518948 se implementó un voltímetro con selector de fases para verificar la tensión en las barras de los puentes grúa, complementando los tres LEDs existentes que son alimentados por 3 TP’s distintos que señalizan presencia de tensión. Con cuatro métodos de verificación (3 LEDs + voltímetro con selec. de fases), otra redundancia visual adicional no aporta valor significativo, por lo que los LEDs de posición de los disyuntores de los QP’s no serán instalados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202212750 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202224 | 14/06/2022 08:54:41 | Solicito implementación de voltímetro con selector de fases para verificación de ausencia de tensión, además de los led´s ya existentes, en el cuadro de la llave de aterramiento de las barras de los puentes grúa principales. | OUO2 | IEQ2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202601 | 202550 | 4 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme a la ejecución de la SSA derivada 202518948, se ha implementado un voltímetro con selector de fases para la verificación redundante de ausencia de tensión de la barra de los puentes grúas. Obs: El voltímetro indica la tensión de salida de los TPs, registrando una lectura de 220 V entre fases. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202216935 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202231 | 02/08/2022 17:45:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, mesmo com o disjuntor GERAL do barramento aberto, as cargas permaneceram energizadas. | OUO2 | MEL3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202243 | 202548 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | SSA resolvida com a modificação do circuito, conforme derivadas. Executados ensaios, resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.25 | 6.5 | 1.25
202218186 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 24/08/2022 11:54:19 | ELABORAR INSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO (IM) PARA UTILIZAÇÃO DO DETECTOR DE FUGAS MODELO LD-500. INCLUIR CONFIGURAÇÕES/AJUSTES A SEREM ADOTADAS DE MODO A ESTABELESCER PARÂMETROS TOLERÁVEIS DE PERDAS DE AR. OBS: O INSTRUMENTO É UTILIZADO PELA EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E APRESENTAM DIVERGÊNCIAS DE CONFIGURAÇÕES. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202327 | 202542 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme SSA 202318395, foi elaborado documento para utilização do detector de fugas modelo LD-500, contemplando os ajustes e parâmetros de operação necessários à padronização das medições de perdas de ar. O documento encontra-se em anexo para aplicação pela equipe de operação e manutenção. Em consenso com o emissor, não há necessidade de elaboração de IM | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202218613 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 02/09/2022 08:48:47 | EMITIR PARECER QUANTO A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA DE ACESSO AO PAINEL DE INSTRUMENTO DE MONITORAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA ETA-01 ADICIONAL. NECESSIDADE VERIFICADA CONFORME OTS EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202335 | 202548 | 0 | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Para atender à demanda, foi elaborado o projeto correspondente por meio da SDE-007, o qual segue em anexo para conhecimento e providências. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202219167 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202236 | 10/09/2022 18:05:35 | VERIFICAR E AVALIAR RUÍDO ANORMAL NA REGIÃO DO POÇO DA TURBINA. OBS.: CONDIÇÕES DA UG: POTÊNCIA ATIVA: 630MW, ABERTURA DO DISTRIBUIDOR: 68%, QUEDA BRUTA: 118,00m. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Analisados dados coletados por ILA1 em condições semelhantes às da emissão da SSA. Considerando que não foram observadas alterações significativas na assinatura espectral e nas amplitudes dos sinais de maio/21, antes da observação de ruído, e dezembro/22 e também que não foram encontradas quaisquer alterações na inspeção do PD 3A, pode-se considerar que o equipamento se encontra em condições normais de operação. Ruído não mais observado pelas equipe de rotina. SVP fará monitoramento da UG. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.58 | 5 | 0.5
202219234 | STE | 202219167 | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202237 | 13/09/2022 16:28:14 | solicitamos parecer sobre ruido anormal en el pozo de turbina conforme establecido en la SSA matriz. | MMU2 | IME2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202247 | 202548 | 0 | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Analisados dados coletados por ILA1 em condições semelhantes às da emissão da SSA. Considerando que não foram observadas alterações significativas na assinatura espectral e nas amplitudes dos sinais de maio/21, antes da observação de ruído, e dezembro/22 e também que não foram encontradas quaisquer alterações na inspeção do PD 3A, pode-se considerar que o equipamento se encontra em condições normais de operação. Ruído não mais observado pelas equipe de rotina. SVP fará monitoramento da UG. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7
202221776 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202243 | 28/10/2022 18:25:25 | Verificar informações conflitantes entre as telas de supervisão dos trocadores de calor no SDSC, SCADA e no KT conforme anexos. | OUO3 | MET1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada las informaciones mostradas, se realizaron ensayos de conexión y desconexión de los intercambiadores de calor, verificando algunos intercambiadores con funcionamiento irregular. Se realizó el reapriete de todos los bornes, tanto en el tablero KT como en el PIB. Realizado ensayos de los intercambiadores, se verifico la correcta indicación de los mismos. | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 2.63 | 3.03 | 1.27
202222296 | STE |  | B020B023 | TUBO DE SUCÇÃO (PARTE CIVIL) | 0967.020-8 | 202245 | 07/11/2022 13:43:00 | Realizar reparaciones de desprendimientos en el tubo de succión. Se verificaron los siguientes desprendimientos: 1) solera superior, altura aproximada 8 m, desprendimiento de 40x10 cm, h=8 cm 2) solera inferior lado derecho 40x10 cm, h=5 cm 3) solera inferior lado izquierdo. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202546 | 202547 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Realizado reparo em erosões e desprendimentos com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL, conforme relatório em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 47 | 1
202222647 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202245 | 13/11/2022 05:28:29 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO INTERMITENTE DO ALARME " TU CAIXA AGUA NÍVEL ANORMAL" NO SCADA. OBS.: ENCONTRADO NÍVEL NORMAL NO TANQUE RWR. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Servicio ejecutado con la SSA 202501614. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.33
202222764 | STE | 202222414 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202246 | 16/11/2022 07:32:30 | Realizar modificación conforme marcaciones en archivo adjunto para regularizar la funcionalidad del disyuntor DJ15 como Disyuntor General. Ref: 6223-DF-B4056 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202416 | 202546 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas modificações conforme solicitado, barramento de fase para os disjuntores alterado para saída do Disjuntor Geral, ver anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 7.5 | 1.25
202223481 | STE |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202249 | 05/12/2022 10:01:19 | Verificar y solucionar pérdida de agua a través del filtro. | OUO2 | MAM3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202317 | 202547 | 0 | 1 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Realizada la vedacion de la unión entre la colmena y la tabulación de entrada de agua en la parte superior de la misma, y regulaje del flujo de entrada de agua después de la bomba. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.83 | 8 | 0.5
202223838 | STE |  | N043A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.018-1 | 202249 | 05/12/2022 13:52:38 | Se solicita proyecto de mejorías/modificaciones de la plataforma montada sobre el carro del puente N02 utilizada para el mantenimiento aperiódico de las luminarias montadas en el techo del edificio de descarga central. Ref.: acta de reunión en adjunto. | IEQ2 | IME2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | 202548 | 0 | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | A demanda foi atendida por meio da SDE-0018, na qual foi elaborado o projeto de melhorias/modificações da plataforma do carro do ponte N02. O documento segue anexo para execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8.5
202223845 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202249 | 07/12/2022 14:35:19 | Favor actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño lógico referentes a los IEDS EP5S01 y EP5S02 N° 6457DC15207E y 6457DC15208E conforme anexo . Ref. SSA 202222816 Y 202222817. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202446 | 202548 | 0 | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Verificado que todo o caderno dos desenhos lógicos foram atualizados conforme solicitado no dia 24/11/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202223847 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202249 | 07/12/2022 14:35:29 | Favor actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño lógico referentes a los IEDS EA5S01 y EA5S02 N° 6457DC15209E y 6457DC15210E conforme anexo . Ref. SSA 202222818 Y 202222819. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202446 | 202548 | 0 | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Verificado que todo o caderno dos desenhos lógicos foram atualizados conforme solicitado no dia 24/11/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202300002 | STE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202252 | 01/01/2023 05:53:29 | Realizar pintura da tubulação do sistema de água de serviço na cor verde, do trecho localizado logo após a saída do coletor principal da máquina 1, elevação 95,00 m. | OUO5 | MCI4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202504 | 202544 | 4 | 1 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato N2198 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e verde Munsell 2,5 g4/6 na válvula. | Fora de Prazo |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 0.67 | 6 | 0.58
202225143 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 04/01/2023 07:34:11 | Verificar junto com Pessoal de engenharia elétrica a especificação de dois painéis elétricos, para alimentação dos motores das bombas de pressurização do sistema de regulação de velocidade 50HZ e 60HZ e possíveis pontos onde seja possível a alimentação destes painéis para testes nos motores. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202406 | 202545 | 0 | 1 | ALYSON SOLTOVSKI | A SMIE.DT, por meio da SSA 202300152 realizou a aquisição do painel, o qual foi submetido a testes elétricos pela SMMG.DT SSA 202516111. Equipamento disponibilizado para SMMU.DT. Sugerimos a MMU2 realizar um teste funcional em conjunto com as equipes da SMMG.DT, de forma complementar validação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202300152 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 04/01/2023 13:53:20 | Em atendimento a SSA 202225143, solicita-se especificação e instalação, de dois painéis elétricos, p/ alimentação e partida de motores das bombas de pressurização do sistema Reg. Velocidade 50/60HZ. Avaliar pontos para alimentação destes painéis para permitir a realização de acionamento dos motores (modo operação em vazio para testes de bancada). Necessita-se realizar o teste em uma unidade do motor 50 Hz com brevidade, de forma a identificar possível origem de anormalidade de funcionamento. | IME1 | IEQ2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | 202543 | 1 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-2347 para adquisición de un tablero móvil para utilización en los ensayos. Tablero recibido y ensayado con la SSA 202516111. Tablero entregado a la SMMU.DT. | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202300687 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202303 | 16/01/2023 10:11:22 | [RETROFIT TBP-02] COMISSIONAR O PAINEL TBP-02 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E DESENHOS ANEXOS À SDS-14743. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202335 | 202540 | 1 | 1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado o comissionamento do painel TBP-02 com modificações e melhorias, conforme arquivos de execução em anexo. Realizados testes ponto a ponto, conexões, ensaios funcionais, ensaios de disparo dos disjuntores, ensaio de circulação de corrente primária, energização e coleta de oscilografias. Emitida SSA 202515623 (IEE1) para atualização de desenhos, conforme anexos execução. | Fora de Prazo |  |  | 310.72 | 118.62 | 1.28
202300674 | STE |  | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202303 | 16/01/2023 10:12:11 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202540 | 202540 | 0 | 0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado apoio pelo setor MET-1 através da SSA 202300938. Foi emitida a SSA 202515497 para a atualização de desenho no sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202300935 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202304 | 23/01/2023 13:56:37 | Verificar existencia de intertrabamiento eléctrico entre los contactores de las válvulas motorizadas en las 3 fases conforme anexo en la ssa. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202548 | 202549 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito de las válvulas motorizadas, se constató la ausencia del intertrabamiento eléctrico, por lo que se procedió a realizar la modificación. El circuito quedó conforme al diseño anexado a la SSA. Realizado ensayos de funcionamiento, quedando en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  | 10.17 | 11 | 1.87
202301947 | STE |  | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202306 | 06/02/2023 06:53:34 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O RELÉ DE MONITORAMENTO DE UMIDADE (MO) ESTÁ COM INDICAÇÃO DE "ERR 1000".VER ANEXOS. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | 202541 | 0 | 1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el sensor, se constató avería del mismo. Se realizó la sustitución del sensor, sin ningún error de indicación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 3.83 | 5 | 4.08
202306018 | STE |  | G036F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T01 | 0127.167-9 | 202315 | 11/04/2023 15:10:18 | Durante preventiva bienal verificado que válvula de tres vías (válvula de prueba campanilla) del sistema contra incendio T01 no presenta estanqueidad. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202315 | 202543 | 0 | 1 | RAFAEL LACO MADRUGA | Efetuada a inspeção em válvula e ajuste. verificado a operacionalidade (efetuando manobras repetidas) como também a verificado a estanqueidade. após ensaios, verificamos total normalidade dela, e liberado equipamento para a operação. A anormalidade relatada na emissão devia-se a coluna de água retornando após ensaio de diluvio, essa situação não acontece quando ensaiado pelo dreno. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1.33
202306087 | STE | 202305270 | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202315 | 14/04/2023 15:25:43 | Solicitamos a compra e inclusão no controle de estoque do cartucho dos sensores de hidrogênio. Conforme manual técnico, este elemento precisa ser substituído periodicamente. Referência: Manual encontrado no SAT (645660J0352 R0) pag 108, 11.1 Vida Útil. | MEL2 | IEQ2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | 202547 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-2393 para adquisición de los cartuchos de los sensores y contratación de servicio de calibración y puesta en servicio. Los servicios fueron ejecutados a través de la AS-4500079928 y acompañado por la SSA 202517988. Calibración y ensayos satisfactorios. OBS.: no fueron adquiridos para codificación y almacenamiento debido a su vida útil limitada. La próxima sustitución y calibración será realizada a través de una nueva contratación de servicio. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202307284 | STE | 202307266 | K007D003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.173-3 | 202318 | 03/05/2023 10:24:22 | SOLICITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO DE FORMA A SOLUCIONAR A NÃO ATUAÇÃO DA CAMPAINHA HIDRÁULICADA SALA DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL QUE APRESENTA ANORMALIDADE CONFORME RELATADO NA BAIXA PARCIAL DA SSA MATRIZ. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202809 | 202540 | 2 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme relato da baixa parcial da SSA 202307266, não foi identificada anormalidade mecânica no alarme hidráulico. A falha de atuação ocorre devido à contrapressão na linha de dreno durante ensaio sem nebulização. Ressalta-se que, em ensaios com nebulização, o equipamento opera normalmente. Assim, recomenda-se que, na preventiva 6M, o motor de alarme hidráulico seja testado separadamente do ensaio da válvula de dilúvio, apenas pela abertura da válvula C da IME.ME.046, conforme figura em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202307752 | STE |  | B016D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.016-6 | 202319 | 10/05/2023 08:09:43 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO DA BOMBA DE FORMA A PADRONIZAR O NOVO MODELO (CÓDIGO DE ESTOQUE 712533). REALIZAR A ATIVIDADE NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS 3A. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue sustituido el sello mecánico, por uno nuevo con código 712533, para padronizar. Además fue monitoreado durante el ensayo a presión normal de trabajo 64 BAR, no se detectó ninguna pérdida de aceite, dejando en condiciones normales para la operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202307751 | STE |  | B016D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.020-4 | 202319 | 10/05/2023 08:09:52 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO DA BOMBA DE FORMA A PADRONIZAR O NOVO MODELO (CÓDIGO DE ESTOQUE 712533). REALIZAR A ATIVIDADE NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS 3A. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue sustituido el sello mecánico, por uno nuevo con código 712533, para padronizar. Además fue monitoreado durante el ensayo con presión normal de trabajo 64BAR, no se detectó ninguna pérdida, dejando en condiciones normales para la operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.42
202307750 | STE |  | B016D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.021-2 | 202319 | 10/05/2023 08:10:07 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO DA BOMBA DE FORMA A PADRONIZAR O NOVO MODELO (CÓDIGO DE ESTOQUE 712533). REALIZAR A ATIVIDADE NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS 3A. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue sustituido el sello mecánico, por uno nuevo con código 712533, para padronizar, además fue monitoreado durante los ensayos a presión normal de trabajo, no detectando ninguna perdida de aceite, dejando en condiciones normales para la operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.57 | 0.17
202308022 | STE |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202320 | 16/05/2023 09:51:11 | Favor realizar providências referente ao acesso aos enroladores de cabo de energia, que se encontram hoje sem plataformas e escadas, oferecendo risco de queda de 6 metros. Observado na OTS de Fev/2023 MAM2. Estender melhorias também ao PCF60Hz. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202442 | 202548 | 0 | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Projeto de plataforma providenciado pela ENEE.DT através da SDE-0020. Documentação emitida: - 5220DCJ7937 - 5220DCJ7938 - 5220DFJ7937 - 522010J7937 | Dentro do Prazo |  |  |  | 10
202308534 | STE |  | A009F006 | QUADRO PP-09 E ACESSÓRIOS | 0111.011-0 | 202321 | 22/05/2023 14:49:20 | Activación y adquisición de material con código de stock 14356-1: válvula globo PN64, DN 25mm, extremos roscados BSP, distancia entre caras paralelas 102m. A ser utilizado en la SSA 202219954 (1unid.) y en la propuesta de modificación de la configuración de tuberías de aire del barramento blindado según SSA 202219956 (20unid.) | IME3 | IMA0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material codificado, pero nunca adquirido por la financiera. Adquirido por la SM.DT mediante SMDTC-2322 (4500078756 el 18/06/25). Material codificado e incluido al stock mediante CODMAT-1000000540. El nuevo código de stock del material es el 720648. Saldo actual 24 un, política ZM=2/5. Emitida SDS-15643 para actualización de ficha técnica del material en la LMR.AB.052 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202311920 | STE | 202311645 | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202329 | 19/07/2023 14:04:48 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomada 460V Trifásico, para possibilitar a ligação de moto esmeril com potência de 2,5CV em sala do Regulador de velocidade na Cota 98, próximo ao elevador 15/16.Placa do motor em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | 202542 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La placa del moto esmeril indica que requiere alimentación en 60Hz, frecuencia no presente en los bloques AMD. Conforme consulta y ficha técnica del fabricante, el equipo está diseñado para operar en las frecuencias 50 y 60Hz. Realizar las modificaciones en la conexión para su alimentación en 220V conforme indicado en la placa y lanzar alimentación desde el circuito #T7 del QL-21141A con cable de 4mm2 e instalar tomada código 713060. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.75
202312810 | STE |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202331 | 03/08/2023 07:58:30 | Retirar jumper, instalado para inibir a sinalização de laço interrompido, que está acionada constantemente devido à falta do sensor do teto da elev. 98m nas proximidades da U18A.Ref.:SSA202301229 (SSA de registro de defeito no sensor) e SSA202301837 (SSA para inibição da falha do respectivo laço). | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202513 | 202547 | 0 | 1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fueron retirados los jumper, debido a que ya fue sustituido el sensor con la SSA 202320143. fueron ensayados accionamientos de incendio y lazo interrumpido accionando correctamente | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2.5 | 0.66
202313430 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.019-4 | 202333 | 15/08/2023 08:03:37 | Substituir o relé Buchholz do transformador por modelo com fluxo inverso ajustável e deixar o fluxo inverso ajustável em 2m/s. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución del relé de detección de gases. Normalizado el circuito, dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 5.5 | 22.4 | 5.77
202313428 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.019-4 | 202333 | 15/08/2023 08:19:16 | Realizar inspeção na caixa de passagem do comutador de tap. Verificado sinal invertido durante a instalação do transformador no painel CXT. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la caja de conexiones, se verifico la inversión de la señal del conmutador de tap, se procedió a realizar la correcta conexión, dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 3.57 | 2.23 | 1.7
202314533 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 01/09/2023 15:09:26 | Fabricar pistones de reserva para las reparaciones de las válvulas de aireación. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202750 | 202544 | 0 | 0 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionados pistões de reserva em bronze para as válvulas de aeração. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 13.75 | 0.13
202314641 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 04/09/2023 14:16:08 | Solicito comprar 2 unidades dos itens cód. de estoque: 194573 - macho 3/4 NPT, 195073 - macho 1/4 BSP, 242829 - macho 3/16 BSW, 195774 - macho 5/8 UNC. Solicito alterar politica de estoque para ZM (mín:1/máx: 2). | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | 202549 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Las políticas de los materiales cod. 194573, 195073 y 195774 fueron alterados a ZE=2. La política del material cod. 242829 fue alterado a ZM=11/20. Fueron disponibilizadas: - 3 un del cod. 194573 el 11/12/24 (4500077029/60). - 2 un del cod. 195073 el 07/04/25 (4500078878/20). - 2 un del cod. 195774 el 25/11/25 (4500081194/50). - 40 un del cod. 242829 el 30/08/24 (4500076277/100). OBS: MTDFS-9949/50/51/52 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202314806 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202336 | 05/09/2023 13:17:15 | Verificar/solucionar motivo pelo qual, alguns minutos após acionar comando de parada da unidade a temperatura no óleo da fase C do referido trafo, indica um aumento em torno de 21°C, em relação as demais fases, ver anexos. | OUO6 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento de la indicación de temperatura de aceite, se realizo el ensayo del indicador de temperatura de acuerdo a lo establecido en la SSP 20252518, comprobándose el funcionamiento normal del mismo. Se realizó reapriete de los terminales tanto en el pt100 como en el tablero. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.83 | 3.5 | 1.63
202317496 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 30/10/2023 09:59:07 | FABRICAR PEÇAS NA QUANTIDADE E DESENHOS EM ANEXO CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. CARLOS PEDROSA EM APOIO A ELABORAÇÃO DE DISPOSITIVO DE DESMONTAGEM DE PISTÃO INFERIOR DOS MACACOS DE FREIO. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202749 | 202545 | 0 | 1 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado dispositivo para remover (desmontar) pistão inferior dos macacos de freio da unidade geradora, realizado fabricação conforme desenho porem alterando alguns detalhes em conformidade com emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 66.25 | 1
202318562 | STE |  | G043A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T04T | 0188.012-0 | 202345 | 12/11/2023 11:53:23 | Verificar/Solucionar motivo por el cual acciona la alarma "Secc. 94T04T RELE TERMICO ACTUADO" de forma intermitente. | OUO7 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202546 | 202547 | 0 | 0 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Durante la ejecución de la SSP: 20254947 fue verificado los paneles de las fases R, S y T y no se encontro anormalidades. Solicitado a OPUO.DT el historico de alarmas registrados en la base de datos de SCC para el 94T04T y se constato que desde abril del 2025 (fecha limite de registro) no hubo ninguna alarma referente al rele térmico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.17 | 0.5
202318713 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202346 | 16/11/2023 07:44:32 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202602 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Troca de aparelhos obsoletos já realizada pela MEL3 em SSA's anteriores, instalação de telefones em locais com telefone ausente realizada pela MEL3 conforme SSA's relacionadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 1
202319849 | STE | 202304508 | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202349 | 07/12/2023 10:37:07 | Solicitamos apoio para fabricação de 24 chapas de cada amostra, para utilizar nas colmeias das centrais evaporativas, conforme amostra deixada em oficina e foto anexa. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202750 | 202543 | 0 | 0 | NERI XAVIER DA SILVA | Dobrado 24 peças conforme amostra. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202320143 | STE |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202350 | 14/12/2023 23:17:15 | Verificar/solucionar acccionamiento de la alarma "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 2 - EL.98,50 - U18A", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202513 | 202547 | 0 | 1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de un sensor , correspondiente al lazo 2 y verificación de los demas sensores. Verificado funcionalidad de los mismos con lazo interrumpido e incendio. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 14 | 1.75
202400264 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202401 | 06/01/2024 23:56:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as indicacoes de temperatura no ENROLAMENTO AT da FASE C estao com discrepancia significativa entre seus sensores "F17 Rc" e "F17 Rd" conforme video. (Nas demais fases os sensores apresentam as temperaturas com indicacoes iguais entre si conforme video). | OUO6 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento de los indicadores de temperatura, se constató la avería de la resistencia ajustable Rd, se procedió a la sustitución de la misma, normalizando el circuito, constatando el correcto funcionamiento del mismo. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 6.43 | 4 | 3.5
202401810 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202405 | 31/01/2024 15:24:21 | Realizar substituição da carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem previamente ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o óleo Turbina EP 50. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202547 | 202550 | 0 | 0 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Foi realizada a drenagem total do óleo Turbina PLUS do Mancal Guia Inferior, esgotamento da cuba e drenagem dos trocadores de calor, totalizando aproximadamente 2900L. Realizada carga de óleo novo Turbina EP50, já filtrado e com análise de partículas conforme SSA derivada 202518392 . Efetuada também a identificação de óleo novo no painel e Mancal. | Dentro do Prazo |  |  | 4.28 | 23.8 | 1.98
202401974 | STE |  | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202405 | 02/02/2024 08:48:19 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202602 | 202550 | 2 | 1 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | REALIZADO DRENO DE LA TOTALIZADAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3500L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. POSTERIOR CARGA DE ACEITE AL COJINETE GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO, PROVENIENTE DE ALMACENES. | Dentro do Prazo |  |  | 10.3 | 14.53 | 2.28
202402265 | STE |  | G043A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T04 | 0191.043-8 | 202406 | 08/02/2024 00:58:41 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "RELE TERMICO ACTUADO", con rearme. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Durante la ejecución de la SSP: 20254947 fue verificado los paneles de las fases R, S y T y no se encontro anormalidades. Solicitado a OPUO.DT el historico de alarmas registrados en la base de datos de SCC para el 94T04 y se constato que desde abril del 2025 ( fecha limite de registro) no hubo ninguna alarma referente al rele térmico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.17 | 0.5
202403154 | STE |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202409 | 26/02/2024 09:35:45 | Reparar tubulação do sensor limnimetro que encontra-se enterrada e sem percurso definido. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202444 | 202550 | 0 | 1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Devido a obsolescência da rede STH TECMES, e no local existir uma estação do NOVO STH em funcionamento, optou-se pelo não reparo da tubulação e consequentemente troca do módulo danificado. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4.25 | 0.16
202403444 | STE |  | A001D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.001-0 | 202409 | 29/02/2024 07:34:17 | Realizar a especificação e aquisição para colocação em estoque de borne de ligação de motor do compressor de pressurização de ar do sistema de regulação de velocidade, cujas características estão nos dados de placa em anexo, assim como detalhe em foto do borne utilizado atualmente. Realizar a especificação para os motores de 50 e 60HZ. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ALYSON SOLTOVSKI | Material adaptado disponibilizado pela SMIE.DT, entregue diretamente a SMIT.DT. Material disponível no mercado não é compatível com os motores Jeumont Schneider. Por consenso com SMIT.DT, material será codificado como sobressalente temporário (estimativa 5 anos). | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202403371 | STE |  | A001D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.001-5 | 202409 | 29/02/2024 07:35:45 | Realizar a especificação e aquisição para colocação em estoque de borne de ligação de motor da bomba de pressurização do sistema de regulação de velocidade, cujas características estão nos dados de placa em anexo, assim como detalhe em foto do borne utilizado atualmente. Realizar a especificação para os motores de 50 e 60HZ. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ALYSON SOLTOVSKI | Material adaptado disponibilizado pela SMIE.DT, entregue diretamente a SMIT.DT. Material disponível no mercado não é compatível com os motores Jeumont Schneider. Por consenso com SMIT.DT, material será codificado como sobressalente temporário (estimativa 5 anos). | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202403639 | STE | 202403371 | A001D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.001-5 | 202410 | 05/03/2024 10:55:12 | Solicita-se apoio para especificação de borne de ligação de motor das bombas de pressurização de óleo do sistema de regulação de velocidade. Fotos anexas. O motor é da marca Jeumont Schneider (descontinuado) e não possui componentes sobressalentes. Necessita-se da especificação da placa de bornes para a versão 50 e 60 Hz. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202423 | 202541 | 0 | 1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Analisando as necessidades do emitente foi apresentado duas opções, desenvolvido projeto e confeccionado uma base na impressora 3D com a SSA 202515165 e apresentado uma opção de compra de uma base similar onde é necessário fazer pequeno ajuste no modo de fixação com o motor. Base confeccionada na impressora 3D entregue em mãos ao emitente para aplicação imediata se for necessário. Anexo detalhamentos do projeto e proposta comercial de compra. | Dentro do Prazo |  |  |  | 34
202403777 | STE |  | B017N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.017-1 | 202410 | 07/03/2024 08:43:39 | Durante deslocamento pela cota 92 constatada ausência do botão de emergência da talha monovia. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | 202544 | 0 | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT | Dentro do Prazo |  |  |  | 30
202403774 | STE |  | B011N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.013-9 | 202410 | 07/03/2024 08:43:50 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | 202544 | 0 | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT | Dentro do Prazo |  |  |  | 30
202403773 | STE |  | A009N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.011-2 | 202410 | 07/03/2024 08:44:02 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | 202544 | 0 | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT | Dentro do Prazo |  |  |  | 30
202403772 | STE |  | A007N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.007-4 | 202410 | 07/03/2024 08:44:12 | Durante deslocamento pela cota 92 constatada ausência do botão de emergência da talha monovia. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | 202544 | 0 | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT | Dentro do Prazo |  |  |  | 30
202403771 | STE |  | A005N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.005-8 | 202410 | 07/03/2024 08:44:22 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | 202544 | 0 | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT | Dentro do Prazo |  |  |  | 30
202403770 | STE |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202410 | 07/03/2024 08:44:32 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | 202544 | 0 | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT | Dentro do Prazo |  |  |  | 30
202403768 | STE |  | A002N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.002-3 | 202410 | 07/03/2024 08:45:16 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | 202544 | 0 | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT | Dentro do Prazo |  |  |  | 30
202403767 | STE |  | A001N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.001-5 | 202410 | 07/03/2024 08:45:26 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | 202544 | 0 | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Adquirido botão de emergência através da SMDTC 2226 e entregue diretamente para a SMMG.DT para instalação. Emitido SDS 15763 para atualização da LMR AB20. 2 unidades adquiridas como sobressalente e aguardando codificação por parte da SMIT.DT | Dentro do Prazo |  |  |  | 30
202403787 | STE |  | B018C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.054-1 | 202410 | 07/03/2024 10:10:25 | Realizar o balanceamento dinâmico do rotor do ventilador, por conta das evidências apontadas na SSA 202403406. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202538 | 202541 | 0 | 0 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado Balanceamento conforme solicitado, atingindo valores dentro das tolerâncias. Nota: Hxh de deslocamentos registrados na SSP 20252095. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 3.8 | 0.5
202403818 | STE |  | B018H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.012-0 | 202410 | 07/03/2024 16:02:22 | Substituir o equipamento, por conta das evidências apontadas na SSA 202403575. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202539 | 202542 | 0 | 0 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado a substituição do motor 02 número 0137.012-0, pelo motor de número 0137.048-7 novo(NS 1096477056), após foi realizado alinhamento do conjunto de motor/bomba do sistema 02 da unidade, efetuados medições de vibrações e testes posteriormente e verificado que se mantem dentro dos valores aceitáveis. SSA 202514551 de apoio para desconexão (MEG1).Parte dos deslocamentos foram computados na SSP 20254753. | Dentro do Prazo |  |  | 2.62 | 32.78 | 0.62
202404114 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202411 | 12/03/2024 11:08:07 | Verificar/solucionar motivo del disparo del interruptor "Q10" (secador de aire), conforme anexo. | OUO7 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202420 | 202540 | 0 | 1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Servicio ejecutado con la SSA 202408210. | Dentro do Prazo |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | 0.42 | 2.25 | 0.45
202404271 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 14/03/2024 08:41:32 | Confeccionar 4 kits de chaves, conforme foto em anexo, dispositivo será utilizado para substituição de mancal danificado da alavanca de engate dos disjuntores DS 460Vca Marini& Daminelli. Obs. Modelo da chave entregue em mãos ao Sr. CHARLES | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202747 | 202547 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Conforme acordado com emitente confeccionado uma unidade de chave conforme fabricada anteriormente para atender substituição dos mancais dos disjuntores DS 460Vca. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7.5 | 0.25
202404521 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202412 | 21/03/2024 10:05:03 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202541 | 202541 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a verificação dos módulos UN0031, UN0077, UN1024, UN1043 e UN2010 e não foi encontrada nenhuma diferença entre os módulos e a planilha "Ajuste em Campo". Os módulos UN0077 e UN2010 foram enviados para substituição dos capacitores antigos através das SSA's 202514722 e 202514725. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8.25 | 0.33
202405201 | STE |  | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202414 | 02/04/2024 14:29:31 | Solicitamos instalar tomada industrial de 460V para alimentación del varistor utilizado en la banca de pruebas de la sala de MEG-3, En la cota 115. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202543 | 202544 | 0 | 0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme P.T de la IEQ-2, en la SSA: 202405257, fue instalado 1 toma corriente trifásico de 460V/63A cod:670839 , en la sala de la MEG3 cota 115 bloque AMD3 con la alimentación proveniente del QM-02 circuito 523-14. Emitido la SSA: 202517038 para IEQ-2 para actualización de diseño. Hoja de medición de resistencia de aislación y medición de tensión en anexo. Realizado secuencia de fase dando valores satisfactorios. Circuito dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 9.93 | 23.47 | 4.47
202405257 | STE | 202405201 | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202414 | 03/04/2024 09:13:44 | Solicitamos parecer técnico referente a instalação de alimentação em 460V para o Varivolt Trifásico, potência de 8KVA, na sala da MEG3, localizada no AMD2, cota 115. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202524 | 202541 | 1 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar un tomacorriente 460V/63A en la sala ubicada en la cota 115 bloque AMD-3. Lanzar el cable de alimentación desde la caja de conexión de la toma TF-14/3 ubicada en la cota 115 bloque AMD-3 con cables de 25mm2 código 159107 (ver diseño adjunto). | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202405773 | STE |  | B020J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-18A | 0126.165-8 | 202415 | 12/04/2024 10:01:39 | Verificar/solucionar perdida de aceite por el tanque de expansión en el TU-18A fase B. Detectado durante colecta de aceite. | OUO2 | MET1 | OMAR OVELAR JHALIL ABDUL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la pérdida, se realizó la limpieza y el reapriete de la conexión de salida del tanque de expansión, no se presentaron más pérdidas. AT 202509651. | Fora de Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 3.1 | 3 | 2.27
202406149 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202416 | 17/04/2024 11:35:51 | Debido a la imposibilidad de modificar el parámetro de ajuste "Tb" de los disyuntores 52-1 y 52-2 vía software (detectado durante puesta en marcha de la SSA 202318570 del CTM-02), solicitamos compatibilizar versión de firmware para la versión V4.4, conforme pasos de los ítems 6.3.45 al 6.3.56 de la IM.EQ.320-R0 en anexo. Cargar ajustes a cada disyuntor conforme ítems 6.5.29 al 6.5.46. Corroborar localmente que el ajuste del 52-1 y 52-2 se encuentre compatible a la orden de ajuste en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202539 | 202540 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada compatibilização do firmware do COM800 (Breaker Data Server) "M1" para a versão v4.4 conforme procedimento dos ítens 6.3.45 a 6.3.56 da IM.EQ.320-R0, bem como a carga dos ajustes dos disjuntores 52-1 e 52-2 conforme ítens 6.5.29 a 6.5.46 da mesma IM. Realizada conferência local dos parâmetros dos disjuntores, observando sua adequação a ordem de ajuste OA.0247-R01 vigente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 0.5
202406395 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202417 | 22/04/2024 16:48:35 | De forma a complementar la solución al problema indicado en la SSA 202319264 (recurrentes SSAs por filtro sucio de los compresores), realizar estudio para realizar el flushing de los compresores de la central KV-01. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202517 | 202542 | 0 | 1 | ARCE PENA ARCENIO | Conforme Acta de Reunión AR/SMI.DT/0080/2025(anexo) en consenso entre SMIM y SMMA, se resolvió realizar dos análisis de aceite en cada equipo, iniciando por las unidades de 50 Hz y posteriormente en las de 60 Hz. Asimismo, se estableció repetir los análisis dentro de un periodo de dos años, con el propósito de comparar los resultados del aceite nuevo con los obtenidos tras su uso operativo, Con base en dichos resultados, se determinará la posible extensión del procedimiento de flushing a todos. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202406261 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202417 | 22/04/2024 16:53:45 | Durante a manutenção 3S, foi identificado que o copo do filtro coalescente F2 esta travado, impossibilitando sua desmontagem para manutenção. | MMU1 | MMU1 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202545 | 202547 | 0 | 0 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi substituído o copo do filtro coalescente F2, por outro copo e filtro novos provenientes do almoxarifado. Os deslocamentos de TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20253421. | Dentro do Prazo |  |  | 0.37 | 1.07 | 0.6
202406524 | STE |  | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.140-7 | 202417 | 24/04/2024 08:09:24 | Viabilizar o reaperto da junta tipo fole da bomba CN1 e, em seguida, solicitar nova coleta de dados vibracionais à ILA1. Caso a severidade de vibração permaneça sobre o patamar de alerta, realizar o travamento do fole utilizando tirantes. Códigos sugeridos: 21880 (porcas), 707846 (tirante) e 399922 (arruelas). Evidências na SSA 202406291. | IME3 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202523 | 202545 | 0 | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise com o setor MET-1, optou-se pela substituição da motobomba de óleo através da SSA 202517618. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.33
202406702 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202417 | 26/04/2024 11:25:08 | Solicitamos apoyo para retoque de la pintura del piso del taller de calderería. | MMU3 | MCI1 | ACOSTA MAURO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202605 | 202541 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado el retoque de la pintura del piso del taller en los lugares solicitados. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202406709 | STE |  | N056A027 | PANEL DE COMANDO EL. 144 - PC-144 | 1654.002-3 | 202418 | 30/04/2024 09:31:55 | Esta faltando identificação dos cabos de todos os painéis PCs (comando externo do monta cargas, em cada andar). Painel da Cota 144 está com infiltração de água da chuva no furo dos cabos da sirene. Esta faltando aterramento em todos os painéis PCs. | MEG3 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Durante inspeção foi verificado nos painéis de comando das elevações (PC-144, PC-133, PC-122, PC-115 e PC-108) execução da identificação dos cabos na régua de bornes e instalação de aterramento. No PC-144 foi realizado vedação na entrada dos cabos da sirene. Os painéis se encontram em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.53 | 0.78
202406978 | STE | 202406709 | N056A027 | PANEL DE COMANDO EL. 144 - PC-144 | 1654.002-3 | 202418 | 30/04/2024 14:52:11 | Efetuar gestão junto ao fabricante, pois durante o comissionamento foi falta de identificação dos cabos de todos os painéis PCs (comando externo do monta cargas, em cada andar). Painel da Cota 144 está com infiltração de água da chuva no furo dos cabos da sirene. Esta faltando aterramento em todos os painéis PCs. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista ha solucionado dichas pendencias: -Colocada la identificación de los cables en la regla de bornes de los tableros PC's. -En el tablero de la cota 144 fue colocada silicona en la entrada de cables. -Los aterramientos fueron instalados en todos los tableros. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202407300 | STE |  | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202419 | 07/05/2024 14:58:06 | Durante manutenção preventiva 3A no Sistema de Ar de Estabilização em Carga Parcial U03, foram detectadas duas correias fora da faixa de tensionamento esperado, conforme foto em anexo, sendo necessária a substituição das 8 correias, conforme PIC IM.ME.102. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202540 | 202541 | 0 | 0 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Substituídas as 8 correias do compressor CAP-03, por outras novas, em seguida feito ensaio de tensionamento e de alinhamento das correias conforme instrução de manutenção IM.ME.102, ficando dentro dos parâmetros, conforme itens 14 e 15 da PIC.ME.0046-R02 - Média 1019 N. Tensionamento das correias: 01 - 987 N 02 - 987 N 03 - 987 N 04 - 1051 N 05 - 1051 N 06 - 987 N 07 - 1051 N 08 - 1051 N | Dentro do Prazo |  |  | 2.6 | 14.45 | 2.1
202407363 | STE |  | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202419 | 08/05/2024 17:36:08 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionaron las alarmas "VALVULA DILUVIO ϕA CIRC. DISPARO" ; "VALVULA DILUVIO ϕB CIRC. DISPARO" ; "VALVULA DILUVIO ϕC CIRC. DISPARO" y "PES_4 CARTAO I/O FALHA" con rearme inmediato. | OUO6 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ensayada la actuación de entradas digitales, no encontrando anormalidades. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202407362 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202419 | 09/05/2024 11:39:45 | Solicito a atualização dos diagramas 6260-DF-94695-I (FL. 12, 36, 43, 70) e 6260-DF-94814-I (FL. 2, 4), conforme anexos, referente as SSA's 202405670 e 202406997. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202439 | 202548 | 0 | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Verificado que os desenhos foram atualizados conforme solicitado no dia 24/11/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202407539 | STE |  | B016B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.061-1 | 202419 | 11/05/2024 22:34:53 | Realizar identificación de los intercambiadores de calor, ubicados en la elevación 90 aprox. Segun ejemplo adjunto. Extensivo para los 4 intercambiadores. | OUO6 | MCI2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202550 | 202550 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO NOS TUBOS, A IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE FLUXO DO FLUIDO, COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. FOI CONFECCIONADO E INSTALADO NAS TAMPAS DOS TROCADORES, A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 4.5 | 0.25
202407570 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202420 | 14/05/2024 04:48:06 | Verificar motivo por el cual ocurre indicación intermitente del limite "EXCITACIAO CORRENTE MAX CAMPO", estando la unidad parada. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202546 | 202547 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Não foram encontradas anormalidades no limitador de corrente de campo. Realizados ensaios funcionais e verificação de atuação do limitador, realizada também a realização da manutenção preventiva e calibração dos transdutores Yokogawa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.55 | 16.15 | 0.33
202407778 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202420 | 17/05/2024 11:33:34 | Verificar/solucionar vazamento de óleo na válvula do trocador de calor do lado direito do tanque principal, foto em anexo. Problema detectado em cumprimento da SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la pérdida de aceite, se realizó la limpieza y reapriete del mismo, encontrándose los bulones de sujeción ligeramente flojos. Luego del reapriete, se constató el cese de la pérdida. | Fora de Prazo |  |  | 4.37 | 2 | 2.23
202407818 | STE |  | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202420 | 18/05/2024 12:23:44 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma "U18 EXCITACAO RESFRIAMENTO 1 FALLA" durante la preparación de partida estando la misma como reserva, aceptando rearme en el EC-18. Verificado en el local accionamiento de alarma "Refrig 1 Válvula posición incorrecta" | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202539 | 202541 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o ensaio do sistema de refrigeracao em dois momentos distindos (inicio PD) e no retorno da agua, nao sendo constatado nenhum alarme de posicao incorreta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.2 | 0.2
202407842 | STE | 202407805 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202421 | 20/05/2024 11:38:55 | SUBSTITUIR CILINDRO DE FREIO Nº24 EM FUNÇÃO DE SEU EMPERRAMENTO E ISOLAMENTO MECÂNICO ATRAVÉS DA SSA MATRIZ 2024/07805. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202539 | 202541 | 0 | 0 | FABIO DE LUCA | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº24 POR OUTRO REPARADO, RESERVA DO PRÓPRIO SETOR C/ A IDENTIFICAÇÃO R84, SANANDO A ANOMALIA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 59.58 | 0.5
202407914 | STE |  | C080D001 | SERVIDOR DO SISTEMA SMG 50/60 HZ | 2487.001-2 | 202421 | 21/05/2024 16:33:48 | Verificada falla en la sincronización de tiempo entre el Sistema de Monitoreo de Gas y el servidor NTP (Network Time Protocol), conforme imagen en anexo. Existe una diferencia de aprox. 1,5 horas. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202546 | 202546 | 0 | 0 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Fueron realizados ajustes en el SMG de las configuraciones para apuntar a la dirección IP del servidor NTP (Network time Protocol) del servidor del sistema SIRI, y realizadas las pruebas para verificar que el sincronismo se encontraba efectivamente implementado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202408115 | STE |  | B016A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.016-0 | 202421 | 23/05/2024 05:26:57 | Verificar y solucionar pequeña perdida de aceite por el visor del tanque colector de aceite. Foto en anexo | OUO6 | MMU1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue realizado el drenaje de ambos tanques para la sustitución de la goma que tiene como función el sellado. Una vez el sello sustituído (Junta de goma fabricada) se procedió a cargar nuevamente el aceite, dejando así en coniciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.57 | 7.67 | 0.42
202408201 | STE | 202408117 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202421 | 24/05/2024 16:43:27 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1261 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202408221 | STE | 202207965 | J086A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.011-0 | 202422 | 27/05/2024 08:45:22 | Solicitamos realizar el proyecto eléctrico y gestionar la instalación del punto de alimentación para el aparejo eléctrico, necesario para el mantenimiento de las bombas de la estación intermediaria. La adquisición del aparejo se realizará vía SMDTC-2058. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme informado por el área emisora de la SSA, ya no será necesaria la instalación del aparejo eléctrico. Ver correo en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202408211 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202422 | 28/05/2024 14:21:01 | Verificar o circuito de alimentação e energizar o secador de ar eletrônico instalado no Transformador Regulador R5. Utilizando o manual do fabricante em anexo (capítulo 9), realizar o diagnóstico do erro apresentado pelo equipamento e adotar a medida de solução indicada no próprio manual. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito de alimentación, procedió a la energización, se realizaron los pasos indicados en el manual para el diagnostico, encontrándose falla total del secador, ya que no se encienden ninguno de las luces led indicadoras. No lográndose solucionar la falla. El componente no se encuentra disponible en stock, no estando catastrado el item 119 según LMR GG261. Emitida SSA 202515819 para parecer técnico de IEQ3. | Fora de Prazo |  |  | 4.6 | 2.5 | 1.2
202408210 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202422 | 28/05/2024 14:21:03 | Verificar o circuito de alimentação e energizar o secador de ar eletrônico instalado no autotransformador T5. Utilizando o manual do fabricante em anexo (capítulo 9), realizar o diagnóstico do erro apresentado pelo equipamento e adotar a medida de solução indicada no próprio manual. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito de alimentación, procedió a la energización, se realizaron los pasos indicados en el manual para el diagnostico, encontrándose falla en el cable de alimentación y control, siguiendo el manual, se detecto que la falla se presenta de manera intermitente. No lográndose solucionar la falla. El componente no se encuentra disponible en stock, no estando catastrado el item 105 según LMR GG260. Emitida SSA 202515677 para parecer técnico de IEQ3. | Fora de Prazo |  |  | 4.7 | 2.93 | 2
202408480 | STE | 202408464 | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202422 | 29/05/2024 14:27:28 | Solicitamos Parecer Técnico referente as seguidas falhas de Pré aquecimento no grupo diesel devido as baixas temperaturas externas. OBS. resistor de aquecimento em condições normais. | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202602 | 202542 | 0 | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Posterior al acompañamiento realizada nueva modificación conforme SSA 202513589 para inhibir alarma con grupo girando. No verificada nuevas actuaciones de alarma indebida de falla de pre-calentamiento. Extendida modificación en el KDV-02 con el parecer de la SSA 202512244. Ya fue emitida por IEQ1 revisión de PIC.EQ.0051-R03, OA.0234-R02 y SDS-15744 para incluir nuevos componentes en la LMR.HH.073. Revisión de diseños del KDV-01/02 con SSAs 202511008 / 202514034. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202408456 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202422 | 29/05/2024 16:48:43 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LA VALVULA MARIPOSA SUPERIOR, INDICADA EN ANEXO. CONSTATADA DURANTE AT: 202403183. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202545 | 202544 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación de la válvula mariposa, se procedió a la limpieza y reapriete de la misma, no presentándose más pérdidas. | Dentro do Prazo |  |  | 2.2 | 2.07 | 1.67
202408738 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202423 | 05/06/2024 08:55:05 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizadas as modificações e instalados os instrumentos nas novas posições. Posteriormente realizados os ensaios de funcionamento com correta atuação e sinalização. 26RWO: Valor ôhmico: 111,7/111,7/0,8 Ω Valor calculado: 28,0 ºC Indicador: 28,0 ºC 63RWI: Entrada:12,40 mA Valor Calculado: 10,5 bar Indicador: 10,7 bar Deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.17 | 1.25
202408741 | STE |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202423 | 05/06/2024 08:55:40 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Desconectados transdutor de pressão posição 63RWI e RTD posição 26RWO, os quais foram reconectados nos novos locais, conforme descrito na emissão desta. Leituras realizadas durante ensaios funcionais 63RWI-1= 8,7bar, 26RWO-1= 25,4°C. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1.5
202408817 | STE |  | B016D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.016-6 | 202423 | 06/06/2024 07:42:10 | Insp. interna SSP 20242318 indicou degradação da pintura interna com rompimento da camada de tinta e oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | El tanque fue desmontado y enviado al patio de pinturas, luego se retiro, se inspecciono, no constatándose ninguna anormalidad en la pintura interna, se procedió al montaje y presurización en la UN16, se verifico posibles perdidas con el instrumento, dejando en condiciones normales para la operación. | Dentro do Prazo |  |  | 4.15 | 25.72 | 2.83
202408876 | STE |  | P027B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.088-0 | 202423 | 07/06/2024 07:59:29 | Durante a execução da SSA 202408399 foi constatado baixa isolação no motor VVT-1726 (SISTEMA H) KH-74. Ensaio de resistência de isolação: Aplicado: 500Vcc/1min - Bobina/⏚; Resultado: 17kΩ; Temp: 22,1ºC - %RH: 60; Deixado motor descontectado eletricamente. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202518 | 202545 | 1 | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Registro de informações. Equipamento liberado para operação | Fora de Prazo |  |  | 1.83 | 3.5 | 1.58
202408963 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202424 | 10/06/2024 08:50:54 | Atualizar desenhos em anexo, referente a melhoria da iluminação da oficina da MAM3, localizada no AMC1, cota 122, SSA 202404541. Dispor desenhos atualizados no SAT. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202512 | 202548 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000145/2025 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.5
202409077 | STE | 202407914 | C080D001 | SERVIDOR DO SISTEMA SMG 50/60 HZ | 2487.001-2 | 202424 | 11/06/2024 10:29:18 | DEBIDO A UN DEFECTO DE SINCRONIZACIÓN CONSTATADO POR EL PERSONAL DE CAMPO (MET3), SE SOLICITA A ESE SECTOR LAS PROVIDENCIAS PARA QUE LA MARCA DE TIEMPO (TIMESTAMP) DEL SISTEMA DE MONITOREO DE GAS (SMG) SEA SINCRONIZADO CON EL DE LA CHI VÍA PROTOCOLO NTP (NETWORK TIME PROTOCOL), DE FORMA A QUE LAS EVENTUALES OCORRENCIAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REGISTRADAS. | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202508 | 202546 | 0 | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se realizaron las pruebas correspondientes con el solicitante, con resultado satisfactorio, atendiendo la necesidad manifestada en la solicitud. | Fora de Prazo |  |  |  | 5.75
202409309 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 14/06/2024 07:42:20 | Em apoio à modificação da drenagem dos permutadores de íons, solicitamos a fabricação dos itens abaixo conforme projeto do desenho em anexo (SSA 202223726): -5un. do flange 150mm; -5un. do flange 108mm; -5un. da junta de teflon 2x25x50mm (Item 5 LM); -5un. da junta de teflon 2x43x88mm (Item 4 LM). | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202450 | 202544 | 0 | 1 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Usinado 5 flanges com diâmetro de 150mm e 5 flanges com diâmetro de 108mm, conforme o desenho. Confeccionado também, 10 juntas de teflon conforme medidas solicitadas na ssa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 45 | 0.5
202410078 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202426 | 27/06/2024 14:42:30 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | HELIO COMACHIO | Foram trocadas as posições dos instrumentos 63RWI e 26RWO, atendendo a SSA 202301907. TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254751. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 10.43 | 0.25
202410083 | STE |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202426 | 27/06/2024 15:40:09 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado o reposicionamento dos instrumentos 63RWI e 26RWO conforme solicitado, efetuado teste de estanqueidade e liberado para uso. Os deslocamentos foram computados na SSP 3S 20254753. | Dentro do Prazo |  |  | 0.72 | 13.57 | 0.48
202410046 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202426 | 28/06/2024 16:27:05 | Devido aos sucessivos problemas com o transdutor de pressão/vazão da posição 80PW (grande vazamento), avaliar os resultados da investigação realizada na SSA 202408468 e propor solução definitiva. Existe a suspeita de indução eletromagnética, como sugere a SSA 202410025. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202527 | 202550 | 0 | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme derivadas constatados aleatoriamente inducción de tensión y corriente en el lazo 4-20mA pero que no necesariamente provocan falla al instrumento. También constatado falla del instrumento 80PW con oscilografo conectado pero sin registro de interferencias con supresor de tensión instalado de forma provisoria. Sugerimos verificar con el fabricante del producto la posibilidad de prever incorporación del protector de sobretensión HAW569 segun el modelo de sensor del 80PW que sea adecuado. | Fora de Prazo |  |  |  | 16
202410623 | STE | 202410043 | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202427 | 05/07/2024 15:06:33 | FABRICAR CONFORME CROQUI EM ANEXO 01UN DE SUPORTE S-31N. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202601 | 202544 | 0 | 0 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram confeccionadas as peças que compõem o suporte S-31N. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 17.67 | 0.05
202410622 | STE | 202410043 | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202427 | 05/07/2024 15:06:44 | Solicitamos apoyo para corte de tubería y soldadura de bridas de manera a permitir la sustitución de la válvula 29AF1. Obs: Para más detalles ver ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202552 | 202546 | 0 | 0 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó corte de tubería, saneamiento y preparación de junta, montaje y soldadura de 1 brida de 10"" en acero al carbono con proceso SMAW AWS E-7018x3.25mm, fue realizado en altura. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 31 | 0.5
202410621 | STE | 202410041 | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202427 | 05/07/2024 15:06:53 | FABRICAR CONFORME CROQUI EM ANEXO 01UN DE SUPORTE S-31N. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202601 | 202540 | 0 | 0 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | O supor foi fabricado conforme o croqui em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 7.75 | 0.08
202410612 | STE | 202410039 | B016K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202427 | 05/07/2024 15:07:21 | FABRICAR CONFORME CROQUI EM ANEXO 01UN DE SUPORTE S-31N. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202552 | 202544 | 0 | 0 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizada a fabricação do suporte conforme o croqui. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 19.17 | 0.17
202410609 | STE | 202410039 | B016K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202427 | 05/07/2024 15:07:29 | Solicitamos apoyo para corte de tubería y soldadura de bridas de manera a permitir la sustitución de la válvula 29AF1. Obs: Para más detalles ver ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202601 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Corte de tubería, saneamiento y preparación de junta, montaje y soldadura de 1 brida de 10" en acero al carbono con proceso SMAW AWS E-7018x3.25mm, fue realizado en altura. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 24.5 | 0.08
202410704 | STE | 202408117 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202428 | 08/07/2024 17:07:49 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202601 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 1 buje roscado en acero al carbono, mediante proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm. Fabricación de 3 soportes en acero al carbono según diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8.5 | 0.08
202410702 | STE | 202406909 | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202428 | 08/07/2024 17:07:59 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202601 | 202546 | 0 | 0 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue soldada unión roscada de 1" utilizando electrodo 7018 de 2.5mm y fabricados soportes según indicaciones del emisor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15 | 0.5
202410809 | STE | 202410078 | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202428 | 10/07/2024 08:52:14 | Efectuar reducción de 3/4'' rosca NPT para 1/2'' rosca BSP con vedacion por arandela de cobre recocido en la vaina del termómetro de medición de temperatura de salida de agua bruta de los intercambiadores de calor del sistema de agua pura. Además , confeccionar tapón de 1/2'' (hembra) con vedacion de teflón. (Consensuado con Charles) | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202601 | 202549 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada modificação em rosca de bainha fornecida pelo emitente rebaixando de 3/4 NPT para 1/2 BSP com assento para arruela de vedação. Fornecido também arruela de vedação de cobre recosido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202410795 | STE |  | R010B002 | BLOCO F21/22 | 0980.092-6 | 202429 | 15/07/2024 10:13:57 | Canalizar filtraciones en la junta F22/F23, Cota 75. En vista a que cae sobre rampa en la fundación. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202645 | 202549 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fueron realizadas ranuras en el piso para canalizar la infiltración y evitar que caiga hacia la rampa. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202410873 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202429 | 15/07/2024 16:50:36 | Favor actualizar y disponibilidad diseño 6006DC00023P(1)R3A según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202406980 OBS: este diseño contempla todas las CTM del 01 al 09, confirmado en campo disponibilidad para inclusión de todos puntos. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202429 | 202546 | 0 | 2 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000275/2024 finalizada. Documentos publicados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202411330 | STE |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202429 | 19/07/2024 08:07:48 | Em inspeção termográfica após o PD 3S, as escovas das posições Superior 3, 8 e 21 apresentaram delta de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202449 | 202541 | 0 | 1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC | Fora de Prazo |  |  |  | 16.5
202412122 | STE |  | K054C039 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 67 | 0946.029-2 | 202431 | 02/08/2024 15:14:35 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 67, localizada no bloco H, canal de desvio. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202546 | 202546 | 0 | 0 | EDSON FERREIRA | Foi substituído tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A novas, localizada no bloco H galeria da cota 67 canais de desvio. Deixados circuitos de tomadas em condições normais de funcionamento. Fotos em anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 6.8 | 13.77 | 3.78
202412121 | STE |  | J056D022 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 74 | 0946.058-6 | 202431 | 02/08/2024 15:14:50 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 74 na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202547 | 202547 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA 202114914A, foram substituídas as tomadas 2P+T/15A da elevação 74, 50Hz, barragem principal, por tomadas industriais 2P+T/16A 6H. Emitido SSA 202518454 para atualização de desenhos. Deixado o circuito de tomadas em condições normais de funcionamento e operação. | Dentro do Prazo |  |  | 8.5 | 22.83 | 6.5
202412100 | STE |  | J056D018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 99 | 0946.057-8 | 202431 | 02/08/2024 15:15:03 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 99 , Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado realizado a substiuição de 21 tomadas do antigo padrão 2P+T 15A pelas novas de 16A código almoxarifado703495. Realizado testes de tensão após energização e verificado 218V de saída. Da SM522005 foram utilizadas 21 unidades de tomadas sendo que 4 unidades serão utilizadas na SSA202518344. | Dentro do Prazo |  |  | 1.18 | 16.23 | 0.83
202412095 | STE |  | K054C017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 115 | 0946.023-3 | 202431 | 02/08/2024 15:15:28 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 115, galeria T-3 e T-4 no canal de desvio. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202546 | 202547 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Substituído tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A nas galerias da cota 115, no canal de desvio. Deixado o circuito de tomadas em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.88 | 21.6 | 3.17
202412090 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202431 | 02/08/2024 15:15:57 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria de drenagem, localizada na no AMD-3/AMD-4, COTA 108. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202545 | 202545 | 0 | 0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A na galeria de drenagem, localizada no AMD-3/AMD-4, elev. 108. Emitido SSA 202517773 para atualização de desenho. Realizado medição de tensão de todas as tomadas, sendo medido 229V entre fases e 132V entre fases e terra. Deixado as tomadas em condições normais de utilização. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 50.5 | 2
202412298 | STE |  | B028C003 | RELÉ DE SINCRONISMO AUTOMÁTICO 25SA | 0576.007-0 | 202432 | 05/08/2024 15:57:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não foi possível fechar o disjuntor 06U12 de forma automática, somente aceitou comando de sincronismo em manual. | OUO6 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202505 | 202540 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Desde mayo del presente año se ha llevado a cabo el monitoreo del Sistema de Sincronismo (SYC) de las Unidades Generadoras 12 y 13, constatándose múltiples partidas ejecutadas en condiciones normales. En consecuencia, se concluye que los registros de operación disponibles no permiten establecer la presencia de una condición anómala sostenida en el desempeño del sincronismo automático. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 13.25 | 0.08
202412350 | STE |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202432 | 07/08/2024 07:31:56 | Durante inspeção de rotina, observado vazamento pela gaxeta das válvulas SV8 e SV10, sem possibilidade de reaperto. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202539 | 202540 | 0 | 0 | HELIO COMACHIO | Foi substituído e reapertado as gaxetas das válvulas mencionadas conforme solicitação e sanado os vazamentos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.13 | 2.77 | 0.57
202412593 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202432 | 09/08/2024 11:51:11 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | 202544 | 0 | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Executada a modificação conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202412427 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202432 | 09/08/2024 11:56:49 | Solicitamos la adquisición por encima del máximo para aplicación inmediata de 6 (seis) unidades del material con código de stock: "707455 REFERENCIA D20A-277U-UUU-A MARCA GE" para sustitución preventiva durante los PDs de los módulos analógicos D20A correspondientes a las UTRs de las UG, buscando mantener así la disponilibidad de las UTRs del SCADA hasta la implementación del PAT. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 707455 (MODULO ELECTRO WESDAC D20A-277U-UUU-A) el 01/10/25 (4500079255/10). Saldo actual en stock 17 un (11 un libre utilización). Política ZS=2/10. Creada reserva nro. 518654 de 6 un. valida hasta el 01/10/2027. OBS: DEMPRO-1342. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202412992 | STE |  | B020D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2970.020-8 | 202433 | 16/08/2024 08:19:53 | Realizar modificação na tubulação de saída de dreno do acumulador, para possibilitar a substituição das válvulas por modelo atualizado e de maior confiabilidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202544 | 202547 | 0 | 0 | ALISSON MEDEIROS LEAL | Efetuada a substituição das válvulas e a modificação da saída do dreno do acumulador. | Dentro do Prazo |  |  | 1.77 | 15.72 | 0.62
202412990 | STE |  | B020D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.019-0 | 202433 | 16/08/2024 08:45:55 | Realizar modificação na tubulação de saída de dreno do acumulador, para possibilitar a substituição das válvulas por modelo atualizado e de maior confiabilidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202544 | 202547 | 0 | 0 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Efetuada a substituição das válvulas e a modificação da saída do dreno do acumulador. | Dentro do Prazo |  |  | 0.9 | 14.13 | 1.97
202412989 | STE |  | B020D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.020-0 | 202433 | 16/08/2024 08:46:13 | Realizar modificação na tubulação de saída de dreno do acumulador, para possibilitar a substituição das válvulas por modelo atualizado e de maior confiabilidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202544 | 202547 | 0 | 0 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Efetuada a substituição das válvulas e a modificação da saída do dreno do acumulador. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6.53 | 0.22
202412988 | STE |  | B018D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2970.018-9 | 202433 | 16/08/2024 08:46:44 | Realizar modificação na tubulação de saída de dreno do acumulador, para possibilitar a substituição das válvulas por modelo atualizado e de maior confiabilidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202537 | 202540 | 0 | 0 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Efetuada a substituição das válvulas e a modificação da saída do dreno do acumulador. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 2.62 | 2.2
202412986 | STE |  | B018D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.017-7 | 202433 | 16/08/2024 08:47:09 | Realizar modificação na tubulação de saída de dreno do acumulador, para possibilitar a substituição das válvulas por modelo atualizado e de maior confiabilidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202537 | 202540 | 0 | 0 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Efetuada a substituição das válvulas e a modificação da saída do dreno do acumulador. | Dentro do Prazo |  |  | 0.65 | 2.42 | 0.17
202412985 | STE |  | B018D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.002-6 | 202433 | 16/08/2024 08:47:29 | Realizar modificação na tubulação de saída de dreno do acumulador, para possibilitar a substituição das válvulas por modelo atualizado e de maior confiabilidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202537 | 202540 | 1 | 0 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Efetuada a substituição das válvulas e a modificação da saída do dreno do acumulador. | Dentro do Prazo |  |  | 0.3 | 3.25 | 0.08
202413877 | STE |  | M085J020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.064-4 | 202435 | 30/08/2024 15:47:52 | Prolongar tubulação do sensor de nível que se encontra fora d'água ou próximo a isso. Falha diagnosticada durante supervisão diária. Nível de referência do sensor = 0,57m. | OSH1 | MCI1 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202545 | 202540 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado prolongamento de 3 metros de eletroduto. Atividade foi realizada com apoio da OPSH.DT para transporte com barco até o local. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.17 | 7 | 0.08
202413879 | STE |  | M085K020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.065-6 | 202435 | 30/08/2024 15:48:08 | Prolongar tubulação do sensor de nível que se encontra fora d'água ou próximo a isso. Falha diagnosticada durante supervisão diária. Nível de referência do sensor = 1,39m. | OSH1 | MCI1 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202545 | 202540 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado prolongamento de 3 metros de eletroduto. Atividade foi realizada com apoio da OPSH.DT para transporte com barco até o local. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.17 | 11 | 0.08
202413869 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202435 | 30/08/2024 16:53:47 | Solicitamos parecer técnico quanto aos disparos do disjuntor PWS1 no painel PWX (motor 1) no momento da transferência de fonte do UMCC, SSA's 202412299 e 202413826. Motor fab. SIEMENS 110kW, IN 174A e Disjuntor PWS1 (PWX) fab. MOELLER ZM-400-NZM10. Térmico ajustado em 260A e Magnético em 12 x Ir conforme a OA.0156-R01. Em anexo dados de placas do motor 1 e do disjuntor PWS1. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202530 | 202543 | 0 | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Segun informe de la SSA 202500063 de ILA1 no hubieron disparos posterior al reemplazo de interruptor Q1 del PWX realizado con la SSA 202500066 en el periodo de monitoreo entre el dia 13/01/25 al 17/10/25. Fue observado corriente de pico menores a 2500A en el motor 1, por lo que consideramos correcto el ajuste actual del interruptor en 3200A. Realizada revisión de la OA.0156 en la versión R3 para contemplar los detalles de ajustes del Q1. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202413914 | STE |  | A004K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-04 | 0127.023-0 | 202436 | 03/09/2024 10:58:09 | ESTABELESCER POLÍTICA DE REPOSIÇÃO DE JUNTA DE VEDAÇÃO COD:287938. OBS: MATERIAL UTILIZADO EM VEDAÇÕES DOS FLANGES 10" CLASSE 300 (29AF E ALÍVIO DA 11RG). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reactivado conforme solicitado: - Cod. 287938 - JUNTA SELL CART HIDR 1,6X273X362MM Establecida política ZM=16/32 conforme GCSMIT-2643 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202413967 | STE | 202412340 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202436 | 03/09/2024 14:35:36 | Solicitamos adquirir e disponibilizar em estoque no almoxarifado sobressalentes para o rele posição CLO, modelo R-LT0863-CAR/CLQ.1-1, que foi enviado ao laboratório onde foi constatada a impossibilidade do seu reparo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202510 | 202544 | 0 | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Material adquirido en la SMDTC-2360. Disponible en el almacén con el código de stock: 720719 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202413500 | STE |  | R025C005 | SALAS E SANITARIOS | 0974.017-6 | 202436 | 04/09/2024 16:48:37 | Desprendimiento de pintura en pared y cielo raso. Galería de visitantes. Cota 139 y Cota 141. Realizar el reparo y pintura correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202513 | 202540 | 0 | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de masa corrida y pintura en las paredes y cielo raso de las cotas 139 y 141. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1
202414295 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202436 | 06/09/2024 11:30:02 | Sustituir Aqua-Oil de la fase C del TU-18A, durante ejecución de la SSA:202403618 se realizo la inspección general y no se detectaron problemas ; luego, al volver la maquina en el sistema, se constato nuevamente la variación del valor de humedad en el aceite. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución del Aqua-Oil, normalizado el circuito, verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA 202519172 para reparo del equipo retirado. | Fora de Prazo |  |  | 5.45 | 6.25 | 1.87
202414440 | STE |  | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202437 | 09/09/2024 16:22:00 | A fim de aumentar a segurança no manuseio de resistores de aquecimento temporário, durante as manutenções preventivas da UG, e nas manutenções de longo período, fabricar 20 bancos de resistores com alimentação em 460VCA trifásico, conforme desenhos em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202544 | 202543 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Fabricado 20 bancos de resistores com alimentação 460VCA trifásico. Conforme projeto Cada banco de resistor é composto por 3 resistores de 500w/440v com potência total de 1500W . | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 210 | 1.83
202415491 | STE |  | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202439 | 26/09/2024 09:07:40 | Durante o comissionamento do painel QLF-OF-02, foi verificado que o exaustor da sala de preparo de pintura da UPAC não se encontra instalado. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202539 | 202540 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Efetuada a conexão do motor do exaustor da sala de preparo de pintura da UPAC. Realizado ensaio de resistência de isolação elétrica do motor. Após o funcionamento, foram efetuadas leituras de tensão e corrente. Os valores dos ensaios seguem em anexo. O exaustor ficou em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.67 | 0.67
202415926 | STE |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202440 | 03/10/2024 15:51:28 | Durante a inspeção termográfica após o PD 3S, foi detectada uma anomalia térmica com um delta superior a 25°C entre as escovas do mesmo pino nas seguintes posições: I4, I7, I8, I13, I16, I20 e I21. Entre as escovas do anel inferior, na posição 7 (I7), o delta encontrado foi de 56,9°C. Detalhes adicionais estão nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202501 | 202541 | 0 | 1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC | Dentro do Prazo |  |  |  | 16.25
202416041 | STE |  | K003A003 | FL03 - FILTRO DO COMUTADOR SOB CARGA DO TD-03 | 2945.001-8 | 202440 | 04/10/2024 16:52:47 | Verificar vazamento de óleo no filtro do comutador. Segue foto em anexo. | OUO2 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202545 | 202544 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada inspección del filtro del conmutador, se procedió a realizar el reaprieto general del mismo, limpieza de todas las partes, constatando que ya no presentaba pérdidas, dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 4.18 | 4.73 | 2.4
202415919 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202441 | 07/10/2024 11:27:35 | Solicito realizar aquisição de 2 (duas) unidades do item código de estoque 622184 - FEIXE TUB TROC CAL OLEO/AGUA 8X127X813 utilizado em trocadores de calor óleo/agua dos compressores de ar de serviço da casa de força. Estoque encontra-se zerado. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 622184 (HAZ TUB INTERC CAL ACEI/AGUA 8X127X813) el 30/10/25 (4500079504/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZM=1/2. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202416100 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202441 | 07/10/2024 14:02:20 | Se solicita Parecer Técnico de disponibilidad de compartimientos reserva (incluyendo compartimientos tipo VL y VT, seccionador con llave de puesta a tierra, componentes internos: conductores, tulipas y aisladores soporte) para ensamble de mini GIS a ser asociada a Fuente Resonante en proceso de adquisición por este sector con el propósito de realizar ensayos AT para equipos convencionales y GIS. En adjunto se encuentra esquemático y respectivo dimensional de referencia. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | 202542 | 0 | 1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Foi realizado o levantamento de todos os materiais necessários para a montagem do circuito associado à fonte ressonante. Complementarmente, foi emitida a SSA 202503316, direcionada ao setor MET3, em que foi executada a montagem dos compartimentos da mini-GIS, acoplando à fonte ressonante. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202416300 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202441 | 10/10/2024 10:05:51 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202538 | 202542 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Gerada SSA 202516413 para atualização de desenhos pela IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 8.2 | 0.17
202416746 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202442 | 18/10/2024 16:15:31 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de fotocélula no tanque da ETA2 (Bloco F33/34), SSA 202415648. Dispor no arquivo tecnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | 202548 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000143/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.33
202416645 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202443 | 21/10/2024 12:03:19 | Associar as contas de usuários "nesello" e "luismarc" aos grupos padrão de MEL4. [SOASMDT-181: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-181] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202510 | 202540 | 2 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Alterado para perfil de administração MEL4, para apoio no comissionamento da RTA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.12
202417010 | STE |  | J098G002 | QUADRO QF-TE-02 | 2149.002-2 | 202443 | 23/10/2024 16:01:20 | Atualizar desenho em anexo referente as modificações de layout que ocasionou a retiradas de tomadas nas salas 209/2011/214/215/220/224 e 225B do LQEE, SSA 202415468 e 202415467. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | 202548 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000144/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202417109 | STE |  | A001H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.001-6 | 202443 | 24/10/2024 15:39:26 | Solicitamos apoio para reposição do item código 709178 que se encontra com estoque zerado. Devido ao aumento do número de falhas e, consequentemente, da demanda no último ano, sugerimos o aumento dos níveis de estoque (12/8) ao menos até a resolução do problema, SSA 202410046. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 709178 (TRANSMISOR PRES 0/3BAR 4/20MA 30VCC) el 17/09/25 (4500080076/10). Saldo actual en stock 8 un. Política alterada a ZM=8/12 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202417135 | STE | 202416607 | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 0280.008-0 | 202443 | 25/10/2024 15:04:40 | DISPONIBILIZAR NO SISTEMA SAT DESENHO EM CORTE DO MOTOR ELÉTRICO DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-0902. OBS: VERIFICADO DURANTE ATIVIDADES DE MONTAGEM DIVERGÊNCIAS (PLACA ANTIREVERSO) ENTRE MANUAL MOTOR E MOTOR DISPONIBILIZADO PARA MONTAGEM. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | O manual aborda os motores WEG W22 em geral e não especificamente o modelo do motor fornecido. Por esse motivo, os detalhes específicos devem ser consultados no desenho. Segue em anexo desenho do motor com detalhe em corte referente à região de interesse (catraca anti-reversão). Desenho também disponível no SAT: 5209DFJ6058P. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202417527 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202444 | 02/11/2024 11:11:50 | Indicação de alarme no switch "RUGGEDCOM RS900". | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la actuación de la alarma, se realizó el reinicio del sistema, luego del cual, se constató el rearme de la alarma, y el correcto funcionamiento del switch. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 3.15 | 2.3 | 1.68
202417533 | STE |  | T021A001 | PAINEL GUS 10/11 | 0628.006-4 | 202444 | 03/11/2024 22:41:48 | Voltímetro analógico 96V referente a U11 sem indicação, estando a unidade em operação. Referência: SSA 202413450, 202417107. | OUO6 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202526 | 202545 | 0 | 1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado inspeção e injetado sinal na U11 ULP-04 bornes 1427(-) e 1428(+) - lado externo, e verificado o correto funcionamento do instrumento 96V no GUS11. Problema será solucionado com a SSA 202417543. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 18.42 | 0.58
202417543 | STE | 202417533 | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202445 | 04/11/2024 08:35:25 | Verificar transductor 96V3-1 debido a que el indicador 96V de la UG-11 en el GUS-11 presenta una falla intermitente. Fue sustituido el indicador en la SSA:202417107 y el problema persiste. Referência: SSA 202413450, 202417107. | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202525 | 202545 | 0 | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada inspeção, reaperto nos bornes e certificado que o sinal de entrada (1 e 2) do transdutor 96V3-1 esta chegando nos bornes ULP 04 1592 e 1596, conforme o projeto. Isolamos o circuito externo, e realizamos a injeção de tensão, nos bornes ULP 04 1501, 1503 e 1505, onde constatamos o correto funcionamento do instrumento 96V, no Painel GUS-11. Ficou em observação por mais de 20 dias, sem apresentar a falha. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 10.43 | 0.58
202417515 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202445 | 04/11/2024 15:49:34 | Durante SSP 20244904, fueron encontradas algunas anomalías térmicas en los siguientes dispositivos: - Disyuntores Q01 y Q02, Tmáx=95ºC, Delta T máx=50ºC - Lámpara de señalización H300, Tmáx=120ºC - Borne Nº 29 de la regla X8. Tmáx= 118ºC, Delta T máx=72ºC Ver detalles en anexo. | ILA1 | MET1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202540 | 202540 | 0 | 0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Foram substituídos todos cabos, bornes e terminais da régua X8, reparado suporte da lâmpada de sinalização H300, realizado reaperto, prensagem de terminais e limpeza nos disjuntores Q1, Q2 e nas seccionadoras S91 e S92. Efetividade da manutenção atestada com a execução da SSA 202515385. | Dentro do Prazo |  |  | 1.03 | 50 | 0.08
202417320 | STE |  | C004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10B | 0016.035-0 | 202445 | 05/11/2024 15:56:29 | Verificar e solucionar indicação de pressão no compartimento A14-10B (SCb5B02T1), fases “R” e “T”, pressões com 555 e 550 kPa respectivamente, as quais estão acima do limite superior (520 kPa), conforme PIO 3 rev.6. ver imagens anexas. Obs.: Temperatura ambiente no momento da leitura: 27º. | OUO1 | MET3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202542 | 202541 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó y constató que los manómetros correspondientes a las fases R y T presentaban error en la lectura. En consecuencia, fueron reemplazados por unidades nuevas adquiridas mediante el contrato N.º 4500069964, solucionando el inconveniente. Los manómetros retirados serán enviados a calibración, conforme a las solicitudes SSA: 202515668 y 202515670. | Dentro do Prazo |  | 36 - PRESSAO ALTA | 1 | 3 | 0.83
202417750 | STE | 202416144 | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202445 | 07/11/2024 14:22:27 | Efetuar verificação de funcionamento em campo. Não foi possível testar módulo em bancada. | ILA2 | MEL1 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202547 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Colocada la CPU en el rack, no encendiendo los led´s de RUN, SYN y WDR. Por este motivo no pudo procederse con el ensayo funcional | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202417857 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202445 | 08/11/2024 10:51:10 | Durante parada da unidade para MP9M, encontrado prensa cabo solto da carcaça do estator, ao lado do campo 11, conforme imagem anexa. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538 | 202541 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Recolocado prensa cable suelto con trava química en la rosca para evitar reincidencia. Inspeccionados conductores que pasan por el mismo, sin encontrar daños debido a la tuerca suelta en el interior del recinto. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202417895 | STE | 202417857 | B018A026 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N11 DO GERADOR | 0047.283-2 | 202445 | 08/11/2024 16:39:27 | Solicitamos afastar trocador de calor Ar/Água do campo 11 de modo a possibilitar acesso à parte interna de prensa cabo que se encontra solto da carcaça do estator. Serviço previsto para o próximo PD 3S conforme PUG. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202539 | 202540 | 0 | 0 | ALEXANDRE BUZANELLO | EXECUTADO APOIO A MEG1 NO AFASTAMENTO DO RADIADOR 11 CONFORME SOLICITADO. POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DOS TRABALHOS DO SETOR EMISSOR EFETUADO A REMONTAGEM DO MESMO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 8 | 1.5
202418003 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202446 | 11/11/2024 13:52:09 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B1 ya fue sustituido con la SSA 202317555. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos transductores posiciones B1, B01,B04 y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202516444, 202516447, 202516450 y 202516456. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202518943, 202518942, 202518944 y 202518939 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202418004 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202446 | 11/11/2024 13:53:02 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202516619, 202516454 y 202516459. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202518941, 202518940 y 202518937 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202418044 | STE |  | H001A003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.001-3 | 202446 | 13/11/2024 14:38:45 | Adquirir 5 unidades del material código SAP 147796 ROTULA RAD SUP 280X400MM a ser utilizado en el mantenimiento preventivo 8A de las compuertas del vertedero, conforme la siguiente programación: - 4 un p/ compuerta N01 y N02, uso previsto semana 26/2025; - 1 un p/ compuerta N03, uso previsto semana 31/2025. OBS.: el material posee política de stock ZS y deben ser repuesto a su nivel máximo. | MAM2 | IMA0 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | 202549 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 147796 (ROTULA RAD SUP 280X400MM) el 03/12/25 (4500080463/10). Saldo actual en stock 12 un. Política ZS=5/32. Creada reserva nro. 523600 de 5 un. valida hasta el 03/12/2027. OBS: DEMPRO-1494. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202418238 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202447 | 18/11/2024 07:19:22 | RECUPERAR PELO PROCESSO DE SOLDAGEM E POSTERIOR AJUSTE DA PLANICIDADE ATRAVÉS DO ESMERILHAMENTO/LIXAMENTO OU FRESAMENTO, SE NECESSÁRIO, DE 01 TAMPA RETIRADA DE RADIADOR DA U12, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202551 | 202542 | 0 | 1 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fue fresada una tapa de radiador con la fresadora del taller industrial de la SOCM.DT | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 57.5 | 1
202418444 | STE |  | B018H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.028-4 | 202447 | 19/11/2024 08:52:07 | Realizar novo alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202417486. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi realizado novo alinhamento do conjunto conforme solicitação, na sequencia foi medido vibração pelo setor de laboratório(SMIL) o qual apontou resultado satisfatório. Parte dos deslocamentos foram computados na SSP 20254753. | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 8.15 | 0.6
202418445 | STE |  | B018H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.027-6 | 202447 | 21/11/2024 07:39:37 | Realizar novo alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202417487. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202539 | 202540 | 0 | 0 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi realizado novo alinhamento do conjunto após substituir o motor por outro novo conforme SSA 202403818, na sequencia de instalação do novo motor foi alinhado e medido vibração o qual apontou resultado satisfatório. Parte dos deslocamentos foram computados na SSP 20254753. | Fora de Prazo |  |  | 0.38 | 4.68 | 0.57
202418767 | STE |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202448 | 26/11/2024 05:17:00 | Verificar e solucionar atuação intermitente do alarme "TENSION FASE TR" no SCC. Verificadas oscilações bruscas na indicação de tensão da fase T. | OUO7 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito del monitoreo de tensión, se realizaron mediciones de los capacitores de los respectivos DPB, encontrándose todos dentro de los valores normales. Los ensayos realizados durante la ejecución de la SSP 20251964 dieron valores normales de tensión entre X1/X3 e Y1/Y3 de todos los DPB. También fueron sustituidas las juntas de sellado de las puertas de las cajas de DPB, las juntas fueron utilizadas de sobras de montajes anteriores. | Fora de Prazo |  |  | 2.73 | 5.5 | 2.85
202418937 | STE |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202448 | 28/11/2024 11:17:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual el moto-ventilador presenta ruido anormal MV02 | OUO7 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del componente, se constató el normal desempeño del mismo, los valores de tensión y corriente se encuentran dentro de los parámetros normales, el ruido generado por el mismo es totalmente normal. Dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 2.1 | 2.5 | 1.57
202418931 | STE |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202448 | 28/11/2024 11:17:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual el moto-ventilador presenta ruido anormal V8 | OUO7 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del componente, se constató el normal desempeño del mismo, los valores de tensión y corriente se encuentran dentro de los parámetros normales, el ruido generado por el mismo es totalmente normal. Dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 2.1 | 2.5 | 1.88
202419014 | STE | 202418715 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202448 | 29/11/2024 09:35:27 | Providenciar carregamento do IHM-P com as modificações da tela MENU realizadas com a SSA 202418715 no INTERACTX. | OUO0 | MEL1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada carga del sistema. Disponibilizado Backup en P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A\Backups SDSC_U18A_2025-11_PD-3A | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.5
202419027 | STE | 202418127 | N031A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.006-4 | 202448 | 29/11/2024 13:09:01 | Solicitamos especificação, codificação e disponibilização no almoxarifado sobre a falta de sobressaliente para lâmpadas sinalizadoras posição 11H1, 11H2, 11H3. Encontrado sinalizador verde queimado durante execução de SSA 202418127. Anexo informações sobre sinalizador. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202549 | 202542 | 0 | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Materiales adquiridos a través de la SMDTC-2387 y disponibles en el almacén por medio de los códigos de stock: 5000372 - MODULO LUMINOSO VERDE SCHNEIDER 5000381 - MODULO LUMINOSO AMARELO SCHNEIDER 5000382 - MODULO LUMINOSO VERMELHO SCHNEIDER | Dentro do Prazo |  |  |  | 7
202419089 | STE |  | B018B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.018-9 | 202449 | 02/12/2024 11:37:16 | Solucionar pérdida de glicerina en el manómetro de entrada de agua de resfriamiento de la caja de vedación. | OUO6 | MMU2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Manometro foi substituido por outro (0-16bar) - ID 2220. O manometro retirado foi enviado ao laboratório para reparo, através da SSA 202515725 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 2.5 | 0.5
202419335 | STE |  | K008K001 | QUADRO QA-PORTA-01 | 0531.033-0 | 202449 | 06/12/2024 07:30:46 | Durante o comissionamento do painel QA-PORTA-01, conforme registrado na SSA 202419070, constatou-se que o controlador SCHMERSAL SKIP BK não dispõe de software nem de cabo de conexão para interface de parametrização e backup. Essa situação inviabiliza a realização de futuras manutenções no equipamento que exijam esses processos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202544 | 202544 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ-2 (SSA 202419335), foram fornecidos o cabo e o software do controlador Schmersal SKIP BK. Foram realizados os testes funcionais e efetuado o download do programa. Em anexo, seguem os arquivos de backup, o instalador e o manual com os procedimentos para backup e upload. Ressalta-se que é necessária a utilização da senha 0110 para a execução desses procedimentos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 7.83 | 1
202419336 | STE | 202419335 | K008K001 | QUADRO QA-PORTA-01 | 0531.033-0 | 202449 | 06/12/2024 11:05:58 | Emitir parecer técnico referente à situação identificada durante o comissionamento do painel QA-PORTA-01, conforme registrado na SSA 202419070. Foi constatado que o controlador SCHMERSAL SKIP BK não possui software nem cabo de conexão para interface de parametrização e backup, o que inviabiliza a realização de futuras manutenções no equipamento que exijam esses processos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202550 | 202542 | 0 | 2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El software del controlador "K-SOFT BK II" junto con el programa de la puerta fue instalado en la notebook Asus Rog Strix SN: N7NRKD00400426G de propiedad de la MEG3. Adquirido cable USB para el controlador mediante la SMDTC-2388 y entregado a la MEG3. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202419430 | STE | 202418359 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202450 | 10/12/2024 07:40:21 | Falta bloque temporizado K19, marca ABB, modelo TP 40DA, sin codigo de stock. Referencia SSA 2024/18359. | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202521 | 202543 | 0 | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foram adquiridas 2 unidades do bloco de contato temporizado TEF4-ON do fabricante ABB, através do contrato 4500081356 . Foi entregue 1 unidade a MET-1 para atendimento da SSA 202418359. Para a outra unidade, foi solicitada codificação em estoque conforme SMDTC-2457. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202419514 | STE |  | B018E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.018-6 | 202450 | 10/12/2024 07:48:06 | Realizar desmontaje de junta de desmontaje para verificación del estado del revestimiento aplicado en superficie interna de las tuberías empotradas del sistema de bypass, en carácter de acompañamiento durante el periodo de garantía (Contrato 4500061127 - Engetintas). Registrar cualquier anormalidad observada en el revestimiento aplicado. Realizar registro fotográfico. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202538 | 202541 | 0 | 0 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Realizado el desmontaje de la junta de la válvula by-pass, limpieza e inspección de la tubería y reja para verificar el estado de la pintura, identificado un punto de oxidación en la brida de la tubería empotrada, lado prensa o'ring, reparado con producto BELZONA 1111 (soldadura fría), realizado el montaje, apriete de tirantes 1 1/4" a 200 kgf/m. Papelón hidráulico: 4 mm, o'ring: 11 mm. Planilla de medición y fotos en anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.48 | 36.18 | 0.33
202419642 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202450 | 11/12/2024 10:15:47 | Verificar motivo pelo qual 17 lâmpadas de 14W e 23 lâmpadas de 55W do CCR e Sala de despacho estão apagadas, verificado na inspeção da SSP 20240397. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202537 | 202546 | 0 | 1 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituídas 7 lâmpadas 55W com defeito no CCR e na sala de Despacho por outras novas com as mesmas características. 16 Lâmpadas de 55W e 17 lâmpadas de 14W foram trocadas na SSP 20240397. Deixado o sistema de iluminação das salas em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.13 | 4.33 | 0.92
202419641 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202450 | 11/12/2024 10:16:16 | Verificar o motivo de 10 lâmpadas de 55W no CCR, 13 lâmpadas de 55W na sala de despacho e 17 lâmpadas de 14W na sala de despacho, se encontram apagadas. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202537 | 202546 | 0 | 1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituídas 23 lâmpadas 55W com defeito no CCR e na sala de Despacho por outras novas com as mesmas características. Lâmpadas de 14W foram trocadas na SSP 20240385. Deixado o sistema de iluminação das salas em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.26 | 0.84
202419657 | STE |  | R090D003 | COMPORTAS SETOR E SERVOMOTORES | 1157.001-2 | 202450 | 11/12/2024 17:35:25 | Solicito apoio para alterar politica de reposição do item cód 717339 para mín:5 e max:8. Solicito repor estoque ao nivel máximo. Item é utilizado nos cilindros de acionamento das comportas do canal de piracema. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | 202549 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 717339 (ANILLO SELL NBR/ACE USIT 3/4") el 19/11/25 (4500081490/10). Saldo actual en stock 8 un. Política alterada a ZM=5/8. OBS: MTDFS-11940 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202419697 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202450 | 11/12/2024 22:55:52 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual acionou no SCC o alarme "ALIMENTACION 460VCA FALLA". Obs.: Inspecionado painel de controle dos ventiladores e moto-bombas e não encontrado nenhuma anormalidade. Após efetuar comando manual nos grupos 1 e 2, verificado o rearme do alarme, após a partida do grupo 2. | OUO7 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito de accionamiento de la alarma "ALIMENTACIÓN 460VCA FALLA", no se detectaron defectos en el mismo, el funcionamiento se encontraba normal, de igual manera, se realizó el reapriete de todos los terminales, verificación de ajuste del rele se supervisión, dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 3.77 | 2.5 | 1.3
202418957 | STE |  | E002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-02 | 0213.002-5 | 202450 | 12/12/2024 09:03:18 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar e passar para reserva o condutor 4 do cabo A5S-0941 de interligação com o LAP-02. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desconectado e passado a reserva o condutor 4 do cabo A5S-0941 (conectado ao borne 1245). Substituída bandeirola do ANN.31 por uma bandeirola reserva. Emitida SSA 202516959 (IEE1) para atualização do diagrama de Interligação 6259DC07426P. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202418953 | STE |  | E002E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.028-6 | 202450 | 12/12/2024 09:25:04 | Desativação da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Bloquear a lógica ECE Sobrecarga de linha (51OL), passar as BIs, BOs, recepção e envio de GOOSE, e canal de oscilografia associados para reserva, passar os LEDs "ECE off" e "Trip ECE 51OL" para reserva. Na lista de parâmetros colocar o function block OC4PTOC_51_67 em OFF. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações de Lógica e Parâmetros, atendendo as solicitações descritas na emissão. Disponibilizado em anexo: diagrama lógico e lista de parâmetros exportados após modificações. A atualização do diagrama Lógico 6357DFG0337P será realizada com a emissão de SRA pela IEE1, juntamente com um pacote de diagramas lógicos das demais Linhas 500kV GIS 50Hz que necessitam atualização. Backup atualizado do projeto PCM disponibilizado à IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202418951 | STE |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202450 | 12/12/2024 09:25:40 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - cabo A5S-G149 de interligação com o LAP-02. - condutores 5, 6, 7, 8 do cabo A5S-G136 de interligação com o LAP-02. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202542 | 202543 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Executado de acordo com o solicitado. Emitida SSA 202517027 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.67
202418949 | STE |  | E002F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.029-8 | 202450 | 12/12/2024 09:26:22 | Desativação da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Bloquear a lógica ECE Sobrecarga de linha (51OL), passar as BIs, BOs, recepção e envio de GOOSE, e canal de oscilografia associados para reserva, passar os LEDs "ECE off" e "Trip ECE 51OL" para reserva. Na lista de parâmetros colocar o function block OC4PTOC_51_67 em OFF. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações de Lógica e Parâmetros, atendendo as solicitações descritas na emissão. Disponibilizado em anexo: diagrama lógico e lista de parâmetros exportados após modificações. A atualização do diagrama Lógico 6357DFG0341 será realizada com a emissão de SRA pela IEE1, juntamente com um pacote de diagramas lógicos das demais Linhas 500kV GIS 50Hz que necessitam atualização. Backup atualizado do projeto PCM disponibilizado à IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202418948 | STE |  | E002F001 | QUADRO LAP-02 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.039-9 | 202450 | 12/12/2024 09:27:55 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - o condutor 4 do cabo A5S-0941 de interligação com o LLP-02. - cabo A5S-G149 de interligação com o LPP-02. - cabo A5S-G150 de interligação com o painel A13. - cabo A5S-G152 de interligação com o painel A14. - condutores 5, 6, 7, 8 do cabo A5S-G136 de interligação com o LPP-02. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202542 | 202543 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Executado de acordo com o solicitado. Emitida SSA 202517026 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.67
202419899 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202451 | 17/12/2024 09:05:06 | Solicitamos instalação de caixas de comando de partida e parada nos 2 ventiladores novos do nicho da comporta de serviço, e cabo de alimentação com 3m no ventilador 1 e 12m no ventilador 2. Ambos ventiladores são equipados como motores 440v, 3kW/4 CV, corrente nominal de 5.59A. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202514 | 202540 | 0 | 1 | APONTE APONTE CLAUDIO | VERIFICADO LOS DOS EQUIPOS SE ELABORO UN PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CAJA DE COMANDO CON LLAVE PRINCIPAL, CONTACTOR Y BOTONERAS LIGA, DESLIGA. DICHOS COMPONENTES TRAÍDOS DE ALMOXARIFADO PARA SU MONTAJE EN UNA CAJA, ENTRE UN SOPORTE DE HIERRO, COLOCADO CABO 4X4 MM, 12 METROS EN CADA EQUIPO, Y TOMADAS MACHO 4P+T 60A REALIZADO ENSAYOS Y PRUEBAS ELÉCTRICAS QUEDANDO EN CONDICIONES DE SERVICIO. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 88.5 | 2
202419939 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202451 | 17/12/2024 16:11:46 | Solicitamos aquisição do material código 719482 - AMPLIFICADOR ISOL SINAL ANALO AC/DC para possibilitar a substituição do ION 7700 pelo ION 9000 nas unidades geradoras UG 10 (10/02/25 a 28/02/25), UG06 (10/03/25 a 21/03/25) e UG 01 (31/03/25 a 11/03/25). * Quantidades necessária de 04 peças por UG + 01 sobressalente: Total de 13 peças. ** Solicitamos também a alteração na Política de estoque para o mínimo de 2 peças. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 13 un. del material cod. 719482 (AMPLIFICADOR AISL SEÑAL ANALO AC/DC) el 08/07/25 (4500080070/10). Saldo actual en stock 1 un. Política alterada a ZE=2. OBS: SMDTC-2383. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202419962 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202451 | 18/12/2024 08:51:52 | Solicitamos repor nível de estoque do item 640913 - RELE FREQ DIG 250VCA/VCC 48/62HZ 25/250H que se encontra zerado. Solicitamos ainda reavaliar a política de estoque, considerando que o número de peças instaladas foi aumentado de 4 para 22, sugerimos estoque mínimo/máximo= 2/4 unidades. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | 202549 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 640913 (RELE FREQ DIG 250VCA/VCC 48/62HZ 25/250H) el 20/11/25 (4500081746/10). Saldo actual en stock 3 un. Política alterada a ZM=2/4. Creada reserva nro 522667 OBS: MTDFS-11953 y DEMPRO-1544 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202420080 | STE |  | B016C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.009-6 | 202451 | 20/12/2024 07:19:40 | Sustituir rodamientos del motor correspondiente al motoventilador N3, conforme PIC.ME.0123.R03 / Grupo 3 / Ítem 22 / Periodicidad 3A. Ademas realizar ensayo de aislacion (bobina/bobina y bobina/carcaza). Los rodamientos serán proveídos por el emitente. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202601 | 202550 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR N3 SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN, DESARMADO Y LIMPIEZA GENERAL, ENSAYOS DE AISLACIÓN ELÉCTRICA BOBINA CARCASA DANDO COMO RESULTADO >15 GIGAHMS, BOBINA BOBINA RS > 16 GIGHMS, RT > 12 GIGHMS, ST > 13 GIGHMS. CAMBIADO RODAMIENTOS, 6209 -2Z- MARCA FAG 2 UNIDAD PROVEÍDOS POR EL EMITEN TE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1
202420073 | STE |  | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202451 | 20/12/2024 07:20:34 | Sustituir rodamientos del motor correspondiente al motoventilador N2, conforme PIC.ME.0123.R03 / Grupo 2 / Ítem 22 / Periodicidad 3A. Ademas realizar ensayo de aislacion (bobina/bobina y bobina/carcaza). Los rodamientos serán proveídos por el emitente. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202552 | 202549 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR N2 SE PROCEDIÓ A DESARMAR, VERIFICADO HUELGO EXCESIVO EN EL ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO DE LA TAPA DELANTERA POR LO QUE SE PROCEDIO AL ENCAMISADO CUYO SERVICIO SE REALIZO EN TORNERIA, REALIZADO VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL, ENSAYOS DE AISLACIÓN ELÉCTRICA BOBINA CARCASA DANDO COMO RESULTADO > 12 GIGAHMS, BOBINA BOBINA RS > 7 GIGHMS, RT > 10 GIGHMS, ST > 11 GIGHMS. CAMBIADO RODAMIENTOS, 6209 -2Z- MARCA FAG 2 UNIDAD PROVEÍDOS POR EL EMITEN TE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1
202420067 | STE |  | B020C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.061-7 | 202451 | 20/12/2024 07:21:25 | Sustituir rodamientos del motor correspondiente a los motoventiladores E02.1 y E02.2, conforme PIC.ME.0123.R03 / Grupo 6 / Ítem 16 / Periodicidad 3A. Ademas realizar ensayo de aislacion (bobina/bobina y bobina/carcaza). Los rodamientos serán proveídos por el emitente. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202601 | 202546 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTO VENTILADOR EO2.1 Y EL EO2.2 SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN, DESARMADO Y LIMPIEZA GENERAL, ENSAYOS DE AISLACIÓN ELÉCTRICA BOBINA CARCASA DANDO COMO RESULTADO >80 GIGAHMS, EN LOS DOS EQUIPOS BOBINA BOBINA RS > 85 GIGHMS, RT > 87 GIGHMS, ST > 82 GIGHMS. CAMBIADO RODAMIENTOS, 6206 -2Z- MARCA ZKF 2 UNIDADES Y 6205-2Z MARCA FAG 02 UNIDADES PROVEÍDOS POR EL EMITEN TE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 30 | 1
202420064 | STE |  | B020C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.060-0 | 202451 | 20/12/2024 07:21:39 | Sustituir rodamientos del motor correspondiente a los motoventiladores E01.1 y E01.2, conforme PIC.ME.0123.R03 / Grupo 5 / Ítem 16 / Periodicidad 3A. Ademas realizar ensayo de aislacion (bobina/bobina y bobina/carcaza). Los rodamientos serán proveídos por el emitente. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202601 | 202546 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTO VENTILADOR EO1.1 Y EL EO1.2 SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN, DESARMADO Y LIMPIEZA GENERAL, ENSAYOS DE AISLACIÓN ELÉCTRICA BOBINA CARCASA DANDO COMO RESULTADO >70 GIGAHMS, EN LOS DOS EQUIPOS BOBINA BOBINA RS > 60 GIGHMS, RT > 57 GIGHMS, ST > 60 GIGHMS. CAMBIADO RODAMIENTOS, 6206 -2Z- MARCA ZKF 2 UNIDADES Y 6205-2Z MARCA FAG 02 UNIDADES PROVEÍDOS POR EL EMITEN TE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 30 | 1
202420059 | STE |  | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202451 | 20/12/2024 07:21:56 | Sustituir rodamientos del motor correspondiente al motoventilador N1, conforme PIC.ME.0123.R03 / Grupo 1 / Ítem 22 / Periodicidad 3A. Ademas realizar ensayo de aislacion (bobina/bobina y bobina/carcaza). Los rodamientos serán proveídos por el emitente. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202601 | 202549 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR N1 SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN, DESARMADO Y LIMPIEZA GENERAL, ENSAYOS DE AISLACIÓN ELÉCTRICA BOBINA CARCASA DANDO COMO RESULTADO > 6 GIGAHMS, BOBINA BOBINA RS > 4 GIGHMS, RT > 6 GIGHMS, ST > 5 GIGHMS. CAMBIADO RODAMIENTOS, 6209 -2Z- MARCA FAG 2 UNIDAD PROVEÍDOS POR EL EMITEN TE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1
202420216 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202451 | 21/12/2024 17:17:32 | Verificar y solucionar motivo por el cual el sensor Hydran 201Ti se encuentra con dificultad de lectura del display e indicacion de "SensTemp 15.0 C" , estando la temperatura ambiente en 34.5°C y temperatura del aceite en 59.4°C | OUO7 | MET1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | 202545 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Según los verificado, se procedió a realizar el retiro del Hydran 201Ti, no siendo instalado otro en su lugar, ya que el mismo no se encuentra conectado a ningun sistema de monitoreamiento, ni envia informaciones remotas. Emitida SSA 202517575 para la reparación del sensor. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.67 | 2.5 | 2.13
202420310 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202452 | 27/12/2024 14:38:28 | Conforme SSA 202401843, realizar modificação nas válvulas SV1, SV2, SV21 e SV22 de modo a permitir a purga do trecho de tubulação após a substituição da bomba. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | HELIO COMACHIO | Foram substituídas as válvulas de entrada e saída das moto bombas 01 e 02, ( Válvulas SV1, SV2, SV21, SV22), por outras modificadas com dreno para purga fabricado na oficina mecânica MMU3. TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254751. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 22.9 | 0.35
202420308 | STE |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202452 | 27/12/2024 14:39:55 | Conforme SSA 202401843, realizar modificação nas válvulas SV1, SV2, SV21 e SV22 de modo a permitir a purga do trecho de tubulação após a substituição da bomba. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído as válvulas de entrada e saída das Moto bombas 01 e 02 (Válvulas SV1, SV2, SV21 e SV22) por outras modificadas e com dreno para purga fabricado na oficina mecânica MMU3. Parte dos deslocamentos foram computados na SSP 20254753. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 19.6 | 0.7
202420340 | STE | 202420310 | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202501 | 02/01/2025 07:36:59 | Realizar modificación en las 4 válvulas de aislación de las bombas de agua pura confeccionando orificio roscado 1/8 BSP en el cuerpo de 2 de las válvulas (SV01 y SV02) y en el castillo de las otras 2 válvulas (SV21 y SV22) conforme anexo, válvulas serán entregadas antes del PD. (Consensuado con Charles) | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202601 | 202549 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada fixação de castelo da válvula na bancada plana da furadeira radial, realizado marcação, furação de 8,5 mm, chanfro, faceamento para assento da vedação e realização da rosca de 1/8 BSP para instalação de sistema de purga, trabalho realizado em duas unidades. Realizada fixação da válvula inteira na bancada inclinada da furadeira radial para realização do mesmo procedimento mencionado, porém sendo em uma parte especifica da carcaça, trabalho realizado em duas unidades. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15.25 | 0.25
202500009 | STE |  | B018D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.018-5 | 202501 | 02/01/2025 09:11:41 | Em função da depleção dos aditivos, substituir a carga de óleo lubrificante (15.000 litros) por óleo regenerado novo Turbina Plus 50 (óleo modelo antigo). Encaminhar óleo degradado para o tanque de óleo "A regenerar" na central de tratamento de óleo ME. Enviar amostra do óleo regenerado previamente para avaliação das condições do óleo armazenado. Anexar laudo de análise do óleo após filtragem (ILA4) na baixa. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202537 | 202540 | 0 | 0 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Antes do PD 3S, foi retirado 15 mil litros de óleo regenerado do tanque de 90 mil (AMD3) e armazenado na carreta de de 15 mil, realizado filtragem antes de inserir o óleo no circuito e encaminhado uma amostra para análise, indicando NAS 5. No inicio do PD 3S foi realizado a drenagem de todo óleo do circuito do RV, aproximadamente 15000 lt. O óleo foi transferido para o tanque de 90 mil de óleo a regenerar na (AMC2). | Dentro do Prazo |  |  | 4.53 | 33 | 1.1
202500038 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 02/01/2025 14:52:29 | Durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), foi constatado que os cabos provenientes do QGBT-460, nas fases R, S e T até o pantógrafo, possuem seção nominal de 10 mm², enquanto o cabo PE apresenta seção nominal de 6 mm². Da conexão deslizante do pantógrafo ao painel PE1, foi utilizado um cabo 4x6 mm², situação que difere do desenho 3238DFG9473P, página 3, fornecido com a solicitação de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202500040), recomendou-se manter o cabo 4×6 mm² entre o pantógrafo e o painel, conforme já instalado em campo. Foi solicitada a atualização dos desenhos com base no parecer e registrado na SSA 202513159. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.5
202500063 | STE | 202413869 | A019H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.022-8 | 202501 | 03/01/2025 10:43:30 | Debido a un 3er evento de disparo (SSA 202500042), solicitamos realizar oscilografia del motor 1 por periodo de 9 meses y registrar cada partida de motor 1. Objetivo: medir la corriente de partida y de consumo por 30s y tensión trifásica del motor 1 durante transferencia de UMCC que ocurre a cada partida de la unidad y determinar si corresponde a disparo real o indebido. Datos del motor y del interruptor anexados a la SSA matriz. Ya realizado mediciones similares con la SSA 202414501 (D). | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202502 | 202543 | 0 | 0 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi instalado o analisador de qualidade de energia Hioki / Modelo 3100(BP-708850). Monitoramento iniciado na data 13/01/2025 e finalizado no dia 17/10/2025. Durante o período de monitoramento não houve atuação da proteção durante os acionamentos da moto bomba M1. O relatório em anexo apresenta um resumo dos registros. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 15.25 | 3
202500423 | STE |  | P032A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4105) | 0461.080-6 | 202502 | 10/01/2025 16:00:52 | Durante a execução da SSA 202420129 foi constatado que os cabos de ligação internos do motor (VVT-4105) estão deteriorados impossibilitando realizar sua conexão elétrica. Deixado motor desconectado eletricamente para reparo. | MEG2 | MAM3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202522 | 202543 | 0 | 1 | RICARDO AFONSO BACKES | AJUSTE DOCUMENTAL. SSA202508679(MEG2). MOTOR retirado do equipamento enviado para mmu3 conforme ssa202508009(IMA0). | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 6.5 | 0.25
202500340 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202503 | 13/01/2025 08:35:20 | Estudar uma alteração na lógica da controladora ou no circuito do SCF1 para que o alarme de falha de processamento indique apenas falha na medição de vazão no conduto forçado. Atualmente o alarme atua em caso de máquina parada ou em caso de variações bruscas dos parâmetros operativos da unidade (potência, nível montante, nível jusante e rotação), o que não representa uma falha no sistema SCF. Ref: SSA 202206316. | IEQ1 | IEQ1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | 202541 | 0 | 0 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme AR/SMI.DT/0081/2025, foi detalhado a origem do sistema que foi instalado com SSA 201611807 como protótipo, sempre apresentou diversas falhas e a falha de processamento nunca foi solucionada, fabricante deixou de dar suporte para o equipamento e assim Itaipu ficou descoberta para poder realizar qquer intervenção para correções e melhorias. Em função disso as áreas da SM.DT e da OP.DT concordaram em desativar o equipamento no PD previsto para semana 45/2025. | Dentro do Prazo |  |  |  | 40
202500490 | STE |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202503 | 13/01/2025 23:49:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata 23 permaneceu agarrada na parada da unidade. Obs.: sapata desaplicada com procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202539 | 202541 | 0 | 0 | FABIO DE LUCA | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº23 POR OUTRO REPARADO, RESERVA DO PRÓPRIO SETOR C/ A IDENTIFICAÇÃO R75, SANANDO A ANOMALIA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 57.28 | 0.67
202500377 | STE |  | N054A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.025-0 | 202503 | 15/01/2025 15:24:00 | Durante la ejecución de la SSP 20253658 Se noto la ausencia de Señalizado lumínico de estado del equipamiento ( Baliza de señalización LED). | MAM2 | MEG3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Encontrado falta de sinalizador pos."11H1" . Foi instalado novo sinalizador e executado testes de funcionamento do mesmo com as indicações : 1)vermelho- ligado; 2)verde - desligado; 3) amarelo - falha. O dispositivo ficou em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 11.1 | 16.93 | 3.93
202500621 | STE | 202500377 | N054A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.025-0 | 202503 | 16/01/2025 08:18:00 | Solicitamos especificação, codificação e disponibilização no almoxarifado sobre a falta de sobressaliente para lâmpadas sinalizadoras posição 11H1, 11H2, 11H3. Encontrado sinalizador verde queimado durante execução de SSA 202418127. Anexo informações sobre sinalizador. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Materiales adquiridos a través de la SMDTC-2387 y disponibles en el almacén por medio de los códigos de stock: 5000372 - MODULO LUMINOSO VERDE SCHNEIDER 5000381 - MODULO LUMINOSO AMARELO SCHNEIDER 5000382 - MODULO LUMINOSO VERMELHO SCHNEIDER | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202501205 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202505 | 27/01/2025 14:06:32 | Realizar aterramiento de la estructura guarda-cuerpo instalado frente al panel del Transformador conforme fue realizado en el TD-02. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202545 | 202544 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado el aterramiento del guarda cuerpo. | Dentro do Prazo |  |  | 7.17 | 3.87 | 2.68
202501345 | STE | 202501341 | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202505 | 30/01/2025 14:25:39 | SOLICITAMOS PARECER E PROJETO DE DISPONIBILIDADE DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SALA DE ACESSORIA 60HZ, ELEV.108, U15. OBS: ÁGUA SERÁ UTILIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBEDOURO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202801 | 202546 | 0 | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Como não se trata de uma demanda de manutenção, e sim de uma solicitação de projeto, conforme orientação da SM.DT, esse tipo de solicitação (SDE) deve ser emitido diretamente pela OP.DT para a EN.DT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 11.5
202501617 | STE | 202500593 | B016B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.016-4 | 202506 | 04/02/2025 14:10:24 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V2 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202705 | 202548 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Aguardando a aquisição de novas válvulas por meio da SMDTC-2287. Acompanhamento será finalizado por meio da SSA 202518697. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202501272 | STE |  | M066U001 | SWITCH DE ACESSO - SIRI-UTA16-SWA01 | 1355.036-1 | 202506 | 06/02/2025 09:27:04 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202539 | 202542 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-18 y UTP-SVP-18A certificado cable resultados en anexo. Pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202506235 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202501745 | STE | 202501331 | N042A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.015-3 | 202506 | 06/02/2025 14:07:42 | Solicitamos especificação, codificação e disponibilização no almoxarifado sobre a falta de sobressaliente para lâmpadas sinalizadoras posição 10H1, 10H2, 10H3. Encontrado sinalizador verde posición 10H1 queimado durante execução de SSA 202501331. Referencia SSA: 202419027, Puente N14 señalizador quemado. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Materiales adquiridos a través de la SMDTC-2387 y disponibles en el almacén por medio de los códigos de stock: 5000372 - MODULO LUMINOSO VERDE SCHNEIDER 5000381 - MODULO LUMINOSO AMARELO SCHNEIDER 5000382 - MODULO LUMINOSO VERMELHO SCHNEIDER | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202501614 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202506 | 07/02/2025 03:09:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual la medición del nivel de agua del tanque RWR se encuentra en 0%, estando la máquina parada. | OUO6 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del indicador de nivel, realizada pruebas de nivel de agua con el acompañamiento del sector de mecánica, constatada la correcta indicación de nivel de la caja de agua. Realizada limpieza y reapriete general de los bornes del panel. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 3.33 | 3.43 | 1.3
202501986 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202506 | 09/02/2025 17:29:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual el conversor "002CE" se encuentra con las lámparas de indicación "LIGA" y "SERVIÇO" apagadas. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido conversor de tensión CC/CC (Cód. alm.:705975) por otro de idénticas características retirado de almacenes. Verificado funcionamiento normal, liberado para operación. Emitida SSA 202516588 para reparo | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.17 | 5.67 | 0.08
202502078 | STE | 202418529 | B011D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.002-3 | 202507 | 11/02/2025 07:21:22 | Fabricar pistão da válvula de isolamento automática do acumulador N3 (20QT). Ver desenhos em anexo. Utilizar pistão da válvula distribuidora principal, disponível no setor de MMU3, como matéria prima. Previsão de utilização, Fevereiro de 2026. Dúvidas contatar Mário 9640. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202549 | 202550 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de pistão descartado da válvula distribuidora principal do sistema RV confeccionado pistão novo para válvula de isolamento automática 20QT obedecendo dimensões fornecidas pelo emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 41.75 | 0.25
202502194 | STE | 202417908 | P060A018 | MOTOBOMBA 50 HZ CENTRIFUGA BWR-101 | 0785.003-9 | 202507 | 12/02/2025 14:26:10 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERIAL COD: 712866 - JUEGO VED JUNT BOMB MEGANORM 50-160 KSB, 712873 - SELLO MEC BOMB MEGANORM 50-160 KSB, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEMD. REALIZAR REPOSIÇÃO NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. OBS: ESTOQUE ZERADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA SSA. EMITIDO EMPENHO Nº: 500003 | MAM3 | IMA0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 712873 (SELLO MEC BOMB MEGANORM 50-160 KSB) el 08/10/25 (4500081239/10). Política ZE=1 -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 712866 (JUEGO VED JUNT BOMB MEGANORM 50-160 KSB) el 21/04/25 (4500078475/10). Política ZM=1/2 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202502102 | STE | 202418529 | B011D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.002-3 | 202507 | 13/02/2025 08:53:04 | Após inspeção SSA 202418529, constatado perda de óleo do acumulador N3, para o TQSP - UG parada em conveniência operativa. Solicitamos apoio técnico - avaliar opções para correção do defeito. Observação - tema foi obj. de comentário SM.DT nos documentos do PAT no RV. Informamos que a válvula modelo 9A/18A não é compatível, e apresenta vazamento elevado mesmo na condição nova, reduzindo a confiabilidade e disponibilidade do sistema. Não há sobressalente compatível disponível como sobressalente. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202542 | 202545 | 1 | 0 | ALYSON SOLTOVSKI | Tema direcionado a ENEE.DT, dentro do programa PAT. Em função da não previsão da substituição/reforma da válvula de isolamento (20QT) no âmbito da AT, a inclusão no escopo foi recusada. Como alternativa, em consenso gerencial, iremos conduzir o processo como novo projeto e desenvolvimento de protótipo com recursos do planejamento financeiro da SMIM para faturamento em 2027. O objetivo: validar o projeto, realizar compra para composição de estoque de sobressalentes e modernização nas UGs 9A/18A. | Fora de Prazo |  |  |  | 33
202502385 | STE |  | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202507 | 14/02/2025 16:57:54 | Verificado LED 86RL "Comutador em Modo Remoto" apagado. | OUO7 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado led de señalización, se realizó el ajuste de la misma, volviendo a funcionar normalmente. | Fora de Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.63 | 1.03 | 1.28
202502401 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202508 | 17/02/2025 03:08:49 | Verificar y solucionar ruido anormal del MV01.- | OUO7 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del componente, se constató el normal desempeño del mismo, los valores de tensión y corriente se encuentran dentro de los parámetros normales, el ruido generado por el mismo es totalmente normal. Dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 2.4 | 1.5 | 1.6
202502672 | STE |  | B018A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202508 | 20/02/2025 11:24:19 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por la válvula 12 de la bomba 1 del PAP | OUO6 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202539 | 202541 | 0 | 0 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Se procedió a sustituir a los elementos sellantes de las partes con pérdida, dejando así nuevamente en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.5 | 3 | 0.33
202502796 | STE |  | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202509 | 25/02/2025 11:15:40 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U9A após PD 3S em atendimento à SSP 20252525, foi registrado delta de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino nas seguintes posições: S6, S7, I7, S13, S18 e I20. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202526 | 202541 | 0 | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC | Dentro do Prazo |  |  |  | 17
202503191 | STE |  | A019A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.162-6 | 202509 | 01/03/2025 11:56:37 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de aceite a través de la válvula 10.1 correspondiente a la moto-bomba N1. | OUO5 | MMU1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | Fue realizado el desmontaje y sustitucion de la valvula antigua, ademas del ensayo a plena carga, corrigiendo la pérdida existente. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.65 | 4.25 | 0.62
202503215 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202510 | 04/03/2025 12:23:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "SSAA_60 ANT_INCENDIO SALA COMBUSTIVEL AMS NC FOGO PAI-29" sin motivo aparente. Obs: Luego de la verificación de ausencia de fuego fue realizado el rearme de la puerta corta fuego N°1 y la alarma con éxito. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Serviço executado com a SSA 202504430, AT 202502820. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202503374 | STE |  | B010B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.079-6 | 202511 | 10/03/2025 09:58:53 | Verificar solucionar pérdida de glicerina del manómetro de entrada de agua para los intercambiadores de calor del cojinete guía inferior | OUO6 | MMU2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | SUBSTITUIDO MANOMETRO POR OUTRO DEVIDAMENTE CALIBRADO PELO LABORATORIO. MANOMETRO 0-16BAR ID2756 | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.63 | 0.8 | 0.48
202503330 | STE |  | K094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N1 | 2968.001-0 | 202511 | 10/03/2025 14:22:47 | Solicito apoio para aquisição de 12 unidades (acima do nível de estoque) do item cód. 718847 VALVULA SEGUR MOLA INOX NPT 10,2BAR 1" com previsão de necessidade para SEM 01/2026. Observação: O objetivo é constituir kit de válvulas calibradas para substituição nos MP 8A do sistema de ar comprimido de 50 e 60Hz da casa de força e da UPAC. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 12 un. del material cod. 718847 (VALVULA SEGUR RES INOX NPT 10,2BAR 1") el 24/10/25 (4500080873/10). Saldo actual en stock 13 un. Política ZE=2. Creada reserva nro. 520325 de 12 un. valida hasta el 24/10/2027. OBS: DEMPRO-1621. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202503530 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 12/03/2025 07:40:27 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 3016, 40UN DE VÁLVULA ESFERA 1" COD:714721. AS VÁLVULAS SERÃO SUBSTITUÍDAS NAS LINHAS DE ÁGUA DE SERVIÇO DURANTE OS DESLIGAMENTO 3A OU 3S DAS UG'S. AS VÁLVULAS SERÃO SUBSTITUÍDAS NA ELEV. 98 (ATRÁS DA ÁGUA PURA) E ELEV.92 (UTILIZAÇÃO LAVADORA FILTRO CUNO-FLO). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 62 un. del material cod. 714721 (VALVULA BOLA ACE BSP 800 1" TRIPART) el 23/09/25 (4500080816/10). Saldo actual en stock 64 un (17 un libre utilizacion). Política ZM=10/20. Creada reserva nro. 518470 de 40 un. valida hasta el 30/09/2027. OBS: DEMPRO-1624. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202503604 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202511 | 12/03/2025 11:43:48 | Verificado discrepância de 9mm entre o nível real do tanque de expansão (713mm) e o valor indicado no CLP (704mm). | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio da sonda de nível com apoio da MMU1, e verificado indicação, entre os valores 160mm a 780mm, dentro da tolerância prevista (5mm) conforme SSP20251035 (localização B020H010 item 7-3A / OA0157). Ensaio anexo | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 4 | 0.92
202503670 | STE |  | B020K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 18A | 0943.021-0 | 202511 | 13/03/2025 16:57:21 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Reinstalado pontos de aterramento do CO2 nas fases B e C. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.12
202503867 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202512 | 17/03/2025 03:42:33 | Encontrado eletroduto flexível do sensor de nível do MGI desacoplado | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202543 | 202543 | 0 | 0 | JOAO CARLOS TAUBE | Executado reparo e reconexão do eletroduto nos conectores da sonda de nível e caixa de passagem. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.25 | 2.5 | 0.75
202503849 | STE |  | B018D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.116-4 | 202512 | 17/03/2025 07:22:50 | Complementar a SSA 202216341 - Findado o período de teste o protótipo está aprovado. Programar para o próximo PD o restabelecimento da medição de vazão por meio do instrumento de diferencial de pressão e placa de orifício, retirado para instalação do protótipo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202538 | 202540 | 0 | 0 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Fue retirado el fluxómetro en prueba con SSA: 202216341 , y en su lugar fue instalado un fluxómetro retirado del almoxarifado con Código: 690090 calibrado por el laboratorio, ensayado y dejado en condiciones normales para la operación. Caudal 760 l/min. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 6.67 | 1.15
202503846 | STE |  | B016D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.104-0 | 202512 | 17/03/2025 07:23:09 | Complementar a SSA 202221583 - Findado o período de teste o protótipo está aprovado. Programar para o próximo PD o restabelecimento da medição de vazão por meio do instrumento de diferencial de pressão e placa de orifício, retirado para instalação do protótipo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202548 | 202550 | 0 | 0 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Fue retirado el fluxómetro en prueba con SSA: 202221583 , y en su lugar fue instalado un fluxómetro retirado del kit de instrumentos con N° de serie: U311732 calibrado por el laboratorio, ensayado y dejado en condiciones normales para la operación. Caudal 678 l/min. | Dentro do Prazo |  |  | 0.9 | 5.45 | 0.95
202503880 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202512 | 17/03/2025 08:41:15 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada inspección visual y registro fotográfico. No observada formación de oxidación u otras partículas que puedan dañar a largo plazo al tablero. Identificadas algunas marcas provocadas durante el montaje que no forma parte de la inspección. En adjunto imagen detallada. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1 | 1
202503881 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202512 | 17/03/2025 08:41:25 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada inspección visual y registro fotográfico. No observada formación de oxidación u otras partículas que puedan dañar a largo plazo al tablero. Identificadas algunas marcas provocadas durante el montaje que no forma parte de la inspección. En adjunto imagen detallada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202503911 | STE |  | A006L009 | MEDIÇÃO | 0052.006-3 | 202512 | 17/03/2025 11:23:24 | Realizar sustitución del medidor ION 7700 con número de serie PM-0403B013-06 debido a que la misma se encuentra con un error por encima de la tolerancia conforme resultados de la SSP 20251351. | ILA3 | MEL1 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202543 | 202544 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada la sustitución del medidor ION 7700 conforme solicitado, realizado ensayo con resultado satisfactorio. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.08
202503903 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202512 | 17/03/2025 15:25:02 | Para evitar entrada de partículas extrañas o insectos, solicitamos tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202420170, 202500177). Además atornillar tapas extraíbles para garantizar equipotencializar estructura de la bandeja que se encuentra aterrada. Fotos en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Tapados los orificios inferiores de la bandeja de cables que sobraron durante la retirada del CTM utilizando chapa y sellador de PU asi como atornilladas las tapas de la bandeja con tornillos autorroscante (Ver fotografias en anexo) Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.67
202504227 | STE |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202512 | 20/03/2025 15:03:04 | Durante la ejecución de la SSP 20253950 en los ensayos del relé de protección RP1. (Relé Argus 7SR10), fueron encontrados valores discrepantes a los valores de la orden de ajuste OA.0478 .Archivo de los ensayos y OA . en anexo | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (SSa202504229) os valores de referência dos ensaios do relé de proteção RP1 ( relé Argus 7SR10) da PIC.EQ.0196 estão desatualizados. Os valores foram atualizados na versão R03 da PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.68 | 2.47 | 1
202504244 | STE |  | A002E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.002-0 | 202512 | 21/03/2025 08:15:38 | Para atender parecer técnico de la SSA 202503095, solicitamos adquirir 25 unidades del cód. stock 710507 y 130 unidades de diodo SK 3/12 cód. stock 230669 para aplicación inmediata en 18 UGs en la caja de conexión de instrumentos de la central hidráulica de la toma de agua. Necesidad de utilización para el 10/06/25. Prever llegada antes de la fecha indicada. Obs: localización es de prioridad cero. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 190 un. del material cod. 230669 (DIODO RECTI 2,6A 1600V SK 3/16) el 17/06/25 (4500079465/10) mediante DEMPRO-1632. Saldo actual en stock 69 un (60 un libre utilizacion). Política ZM=35/60. -Debido a que el cod. 710507 no fue utilizado en mas de 5 años, dicho codigo se DESACTIVO. Fue adquirido el mismo material mediante SMDTC-2430, codificado mediante CODMAT-1000000637 e incluido al stock en el codigo 720815. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202504201 | STE | 202501488 | B020K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.159-4 | 202512 | 21/03/2025 09:04:38 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1631 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202504309 | STE |  | B018H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.070-0 | 202512 | 23/03/2025 11:38:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a válvula 20W1 não veda totalmente quando a mesma está na posição fechada. | OUO6 | MMU1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi retirada a válvula 20WI e inspecionada a sua sede abrindo e fechando manualmente, substituída o corpo da válvula pois estava danificada a sede por outra do estoque do setor ( O atuador não foi substituído), sendo recolocada novamente. Foram reapertados todos os parafusos da válvula. Com o apoio do setor MEG1 foi ajustado o fim de curso da válvula . Em seguida, foi verificado que a válvula está vedando corretamente. Os deslocamentos de TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254753. | Fora de Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.12 | 5.13 | 0.52
202504314 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202513 | 24/03/2025 05:45:59 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento con rearme inmediato de la alarma "U08. AUX_UNIDAD UMCC BARRA TENSION" durante transferencia de fuentes. | OUO5 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Encontrado bloco pneumático do temporizador 27MCTD atuando de forma instantânea. Substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado. Realizados ensaios funcionais com resultados normais. Ajustado em 8,5s, conforme OA.0296. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 2 | 1
202504352 | STE |  | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202513 | 24/03/2025 16:28:01 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6151-DC-00020P e 6151-LC06525P, referente à execução da SSA 202503512, solicitada pela IEQ2, para conexão do cabo HT-1504 ao circuito 11 do painel QL-7.1 da barragem principal. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202504340 | STE |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202513 | 24/03/2025 16:28:28 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6101-DC-06405 e 6109-LC-06524P, referente à execução da SSA 202503510, solicitada pela IEQ2, para conexão dos cabos HT-613 e HT-614 aos circuitos 1 e 2 do painel QL-6.1 da barragem principal. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños enviados a la contratada para actualización conforme instalado. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202504499 | STE |  | M085J020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.064-4 | 202513 | 26/03/2025 09:17:50 | Reparar suportes da tubulação do sensor de nível da estação Guaíra Braço Direito - SL. Houve desprendimento do material do solo erodido, conforme fotos anexas. Nível 0.8m em 26/03/2025, 08:00. | OSH1 | MCI1 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202549 | 202540 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Instalado suporte adicional para melhor fixação do eletroduto na região erodida. Atividade foi realizada com apoio da OPSH.DT para transporte com barco até o local | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.17 | 5 | 0.17
202504583 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202513 | 27/03/2025 06:14:37 | Verificado accionamiento de la alarme "REG. VELOC.PRINCIPAL DEFECTO MENOR", aceptando rearme. Verificado en el TGC: DF_MIPO - falha menor do posicionador P11. Observación: Unidad rodando en vacío sin excitación | OUO5 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202542 | 202544 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE CORRIENTE PROVENIENTE DEL SENSOR INDUCTIVO DE MEDICIÓN DE POSICIÓN DEL CANAL NORMAL Y EL CANAL STAND BY EN 0 Y 100% VALORES ENCONTRADOS EN TABLA EN ANEXO. REALIZADO VERIFICACIÓN DE VALOR DE SETPOINT Y VALOR DE POSICIÓN DEL SERVOMOTOR EN EL CANAL NORMAL Y STANDBY, VERICADO VALORES DE PARÁMETROS PERTENECIENTE A LA LÓGICA DEL POSICIONADOR.EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 2
202504498 | STE |  | B020A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.163-3 | 202513 | 27/03/2025 07:57:37 | DURANTE INSPEÇÃO 9M DETECTADO PERDA PELO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foram substituídos as juntas de vedação em cobre 1,5X17X20,6MM 3/8" (Cód.130290), que fazem a vedação do distribuidor e reapertados todos os pontos de conexão do mesmo, sanando desta forma o vazamento anteriormente detectado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.57 | 4.58 | 0.83
202504566 | STE |  | B018D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.017-7 | 202513 | 27/03/2025 08:03:16 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Retirado o cotovelo da saida da valvula etna e instalado niple para conectar o atenuador de ruído à válvula, instalado também corrente de segurança , testado funcionando corretamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.07 | 0.17
202504567 | STE |  | B018D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2970.018-9 | 202513 | 27/03/2025 08:03:32 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202537 | 202540 | 0 | 0 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Retirado o cotovelo da saida da valvula etna e instalado niple para conectar o atenuador de ruído à válvula, instalado também corrente de segurança , testado funcionando corretamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.3 | 0.17
202504568 | STE |  | B018D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.009-6 | 202513 | 27/03/2025 08:03:46 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Retirado o cotovelo da saida da valvula etna e instalado niple para conectar o atenuador de ruído à válvula, instalado também corrente de segurança , testado funcionando corretamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.65 | 0.17
202504559 | STE |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202513 | 27/03/2025 11:01:27 | FAVOR VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR CARCASA 200 (COD. 539090) DEL MOTOVENTILADOR VVT-1713 DEL SIST. "E" RETIRADO EN SSA 202416105 OBS: MOTOR DEJADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO | MAM3 | IMA0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | 202545 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de oficina electromecánica y entregado como descarte en MI. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202504552 | STE |  | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202513 | 27/03/2025 11:01:36 | FAVOR VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR CARCASA 160M (COD. 715409) DEL MOTOVENTILADOR VVT-1708 DEL SIST. "C" RETIRADO EN SSA 202500874 OBS: MOTOR DEJADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO | MAM3 | IMA0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | 202545 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de oficina electromecánica ( cota 108) y entregado como descarte en MI. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202504694 | STE |  | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202513 | 28/03/2025 15:38:15 | Durante la ejecución de la SSP 20250403, en los ensayos del relé de protección RP1 (Relé Argus 7SR10), fueron encontrados valores discrepantes a los valores de la orden de ajuste OA.0486-R00 .Archivo de los ensayos y OA en anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (SSa202504701) os valores de referência dos ensaios do relé de proteção RP1 ( relé Argus 7SR10) da PIC.EQ.0382 estão desatualizados. Os valores foram atualizados na versão R03 da PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.47 | 1.5 | 1.5
202504695 | STE |  | J053A003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO CL-11A - EL. 214 - A15 | 1524.001-6 | 202513 | 28/03/2025 16:27:48 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6059-LC-05016P R11 e 6058-DC-15202P-R2A, referente à execução da SSA 202503549, solicitada pela IEQ2, para conexão do cabo HV-130 ao circuito 52.6 do painel CL11A da torre do vertedouro. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202504715 | STE |  | B010H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.055-2 | 202513 | 29/03/2025 05:26:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula 20WI no esta sellando completamente en la posición cerrada. | OUO6 | MMU1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado inspección detectando una pequeña perdida con válvula cerrada. Con apoyo de MEG 1, Fue ajustado el fin de curso de cierre para mejorar estanqueidad de la válvula solucionando el problema. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.25 | 1.75 | 0.25
202504725 | STE |  | A006J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-06 FASE T | 0045.071-5 | 202513 | 30/03/2025 06:12:51 | Alarma de falla de circulación de aceite y agua en el intercambiador de calor. Observación: Seleccionado intercambiador como reserva y normalizado el sistema. | OUO5 | MET1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202545 | 202544 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que o rele K113T estava travando ocasionando falhas intermitentes. A proteção plástica foi substituída. A proteção plástica utilizada foi confeccionada pela ILA3 na SSA2023/18810. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento local e ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 1 | 1.25
202504726 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202513 | 30/03/2025 17:36:52 | Verificar e solucionar motivo que não é possível selecionar como principal os trocadores 4-1 da Fase A pelo ULP. | OUO6 | MET1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202544 | 202543 | 0 | 0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, encontrado contactores K46A y K48A trabados, realizado limpieza y reaprieto del los mismos, realizado ensayos, constatado funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1 | 0.5 | 0.75
202504697 | STE |  | M083G003 | GPS | 0893.042-0 | 202514 | 31/03/2025 08:10:46 | En atención al problema de funcionamiento del GPS, detectado en la SSP 20255459 realizar el cambio del GPS de la Estación. Código de stock del GPS de reserva: 719821 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202520 | 202549 | 1 | 1 | FABRICIO MARCATO | Estação desativada a pedido operação, conforme email em anexo. GPS desativado encaminhado para o Sr. Elias da SMIN.DT que providenciará o reparo necessário junto ao fabricante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.63 | 0.37
202504795 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202514 | 31/03/2025 09:51:53 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202549 | 202549 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada instalación de 7 diodos soldados previamente en 2 bases, dentro de caja de conexión de la central hidráulica, conforme layout detallado en archivo anexo, considerando la ruta más adecuada y la proximidad de los componentes relacionados. Realizados ensayos funcionales, observando funcionamiento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 actualizar las páginas 18 y 19 del diagrama funcional 6110DFJ5670E. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 1.17
202504701 | STE | 202504694 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202514 | 31/03/2025 13:59:40 | Solicitamos parecer técnico referente a los ensayos ejecutados durante SSP: 20250403 en el relé de protección RP1. ( relé Argus 7SR10), donde fueron encontrados valores discrepantes a los valores de la orden de ajuste OA.0486-R00. Archivo de ensayos y OA. En anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que los valores de referencia de los ensayos del relé de protección RP1 ( relé Argus 7SR10) de la PIC.EQ.0382 están desactualizados. Los valores fueron actualizados en la versión R03 de la PIC. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202504736 | STE | 202504722 | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202514 | 01/04/2025 09:13:21 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 3016, 01 UN DE VÁLVULA ESFERA 1" COD:714721. A VÁLVULA SERÁ UTILIZADA NA REDE DE ÁGUA DE SERVIÇO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 62 un. del material cod. 714721 (VALVULA BOLA ACE BSP 800 1" TRIPART) el 23/09/25 (4500080816/10). Saldo actual en stock 64 un (17 un libre utilizacion). Política ZM=10/20. Creada reserva nro. 518477 de 1 un. valida hasta el 30/09/2027. OBS: DEMPRO-1653. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202504735 | STE | 202504721 | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202514 | 01/04/2025 09:13:28 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 3016, 01 UN DE VÁLVULA ESFERA 1" COD:714721. A VÁLVULA SERÁ UTILIZADA NA REDE DE ÁGUA DE SERVIÇO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 62 un. del material cod. 714721 (VALVULA BOLA ACE BSP 800 1" TRIPART) el 23/09/25 (4500080816/10). Saldo actual en stock 64 un (17 un libre utilización). Política ZM=10/20. Creada reserva nro. 518471 de 1 un. valida hasta el 30/09/2027. OBS: DEMPRO-1653. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202505026 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202514 | 02/04/2025 10:30:36 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202542 | 202542 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada interligação do ponto z22 do módulo 30XC15 ao ponto z30 do módulo 30XC43 conforme diagramas anexados na emissão. Realizados ensaios funcionais observando a correta sinalização conforme previsto. SSA 202506337 já emitida anteriormente para IEQ1 atualizar diagrama funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1
202505064 | STE |  | B020E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.020-3 | 202514 | 02/04/2025 15:46:11 | Durante en mantenimiento periódico 9M de la unidad generadora 18A la válvula bypass solo abrió al 10% tras el comando inicial, logrando apertura total después de varios intentos, favor verificar/solucionar dicho problema. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | EDSON KIRIENCO | Realizado teste de abertura e fechamento da válvula de bypass sem água durante PD e com água durante enchimento do conduto forçado não identificando anormalidades no sistema. Válvula de bypass abrindo com 110 Bar de pressão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202505138 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202514 | 03/04/2025 07:59:37 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado conexão do ponto Z22 do módulo 30XC15 ao ponto Z30 do módulo 30XC43, para sinalização no SCADA do alarme de pressão diferencial baixa(63PW4-1) junto com o alarme de fluxo muito baixo da água pura(80SWI-1) já existente. Observado a correta sinalização durante ensaio, conforme imagem em anexo. SSA202506337 emitida anteriormente para IEQ 1 atualizar desenho funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.67
202505145 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202514 | 03/04/2025 08:09:33 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202548 | 202549 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado conexão do ponto Z22 do módulo 30XC15 ao ponto Z30 do módulo 30XC43, para sinalização no SCADA do alarme de pressão diferencial baixa(63PW4-1) junto com o alarme de fluxo muito baixo da água pura(80SWI-1) já existente. Observado a correta sinalização durante ensaio, conforme imagem em anexo. SSA202506337 emitida anteriormente para IEQ 1 atualizar desenho funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.67 | 0.83
202505147 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202514 | 03/04/2025 08:10:00 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado conexão do ponto Z22 do módulo 30XC15 ao ponto Z30 do módulo 30XC43, para sinalização no SCADA do alarme de pressão diferencial baixa(63PW4-1) junto com o alarme de fluxo muito baixo da água pura(80SWI-1) já existente. Observado a correta sinalização durante ensaio, conforme imagem em anexo. SSA202506337 emitida anteriormente para IEQ 1 atualizar desenho funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.75
202505230 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202514 | 03/04/2025 17:58:54 | Verificar e corrigir, corrreia danificada no VVT 0812. | OUO5 | MAM3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de correias, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202508616. | Dentro do Prazo |  | 13 - CORREIA DANIFICADA | 2 | 3.5 | 0.33
202505304 | STE |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202514 | 05/04/2025 10:25:32 | Verificar e solucionar perda de óleo hidráulico nas tubulações do disjuntor 03T04. | OUO7 | MET2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202547 | 202547 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado limpeza do óleo hidráulico vazado. Disjuntor necessita de overhaul para sanar de forma definitiva o vazamento, conforme parecer técnico na ssa 2022/08165 e smdtc-2296. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.67 | 1 | 0.83
202505392 | STE |  | A004J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-04 FASE R | 0045.039-1 | 202515 | 07/04/2025 06:55:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador de calor não conecta em automático, nem em manual. | OUO5 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante a inspeção não foi identificado o motivo pela ocorrência. Realizada inspeção nos contatores de abertura e fechamento da válvula borboleta K245 e K246, realizado reaperto nos conectores da base dos contatores. Realizada inspeção no contator de detecção de fluxo de óleo K113C. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. Trocador ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.5 | 6.9 | 1.08
202505733 | STE |  | A008A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.010-0 | 202515 | 09/04/2025 22:38:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual la zapata 18 permaneció agarrada luego de la parada de la unidad. Obs.: zapata desaplicada con procedimientos operacionales. | OUO5 | MMU1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | EXECUTADO A LUBRIFICAÇÃO ENTRE AS CHAVETAS E EMBOLO SUPERIOR E EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 9M EFETUADO A LUBRIFICAÇÃO DO EMBOLO INFERIOR ATRAVÉS DO CFM. POSTERIORMENTE EFETUADO TESTE DE APLICAÇÃO/DESAPLICAÇÃO DE FREIOS POR 3 VEZES COM RESULTADO SATISFATÓRIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.8 | 0.33
202505736 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202515 | 10/04/2025 05:00:08 | Verificar solucionar ruido anormal proveniente del conjunto motor ventilador VVT-0713, sistema E de la U07. Obs: realizada partida y parada del ventilador para corroborar anomalía | OUO5 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | TRABALHO REALIZADO JUNTAMENTE A SSA202510108.AT202508615.EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.33 | 0.25 | 0.08
202505735 | STE |  | P007B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.096-0 | 202515 | 10/04/2025 05:30:28 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del motor ventilador VVT-0801, sistema L de insuflamiento. | OUO5 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de polia MOTORA e correias, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202508616. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1 | 3 | 0.17
202505740 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202515 | 10/04/2025 05:40:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el trocador de calor suplementar de la fase B, se conecta y desconecta de forma intermitente durante realización de la preparación de partida, conforme SDSC. | OUO6 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del intercambiador de calor, se realizaron pruebas de conexión y desconexión, además de corroborar el correcto funcionamiento durante la preparación de partida de la máquina. Realizado el reapriete general de los bornes del circuito. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.83 | 3.27 | 1.5
202505739 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202515 | 10/04/2025 05:44:37 | Verificar y solucionar ventilador VVT-0711 no tiene correa. | OUO5 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de polias e correias, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202508615. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 1 | 6.25 | 0.17
202505746 | STE | 202505664 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:13:58 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho que durante comisionamiento SSA:202505071, detectada ausencia de accesorios para abertura y cierre de los disyuntores 13.8KV de forma manual. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202540 | 202540 | 0 | 0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi confeccionada pela MEG2 uma haste para acionamento manual dos disjuntores de 13,8kV. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202505896 | STE |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202515 | 11/04/2025 16:33:40 | Solicitamos certificar conexión del cable AU18A-1203 (hebras 5, 7, 9 y puentes de interconexión) que interconecta con el PIB conforme resaltado en anexo. El circuito esta relacionado a la desactivación de los contactores KA1.4 y KA2.4 realizada con la SSA 201100124A. Solicitar apoyo a MEL1 para revisar conexiones de dichas hebras en el PIB-18A-1 por posible presencia de tensión. Marcar el diseño tal cual se encuentra en campo y solicitar actualizar el mismo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202545 | 202546 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | Confirmada a conexão física do cabeamento, conforme solicitado. Gerado SSA 202517766 para correção e disponibilização do arquivo técnico, com croqui em anexo. Também foi gerado SSA 202517940 para atualização da página 3 do desenho 5215-DF-B4045-P, no qual foi encontrado uma discrepância. Realizado ensaio de dispositivos primários com corretas sinalizações de todos os eventos no SDSC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.3 | 4 | 1.13
202505821 | STE |  | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202515 | 11/04/2025 16:49:37 | Verificar/solucionar pérdida de aceite en el CFM-18A | OUO6 | MMU1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Se procedió a limpiar, reajustar conexiones y restaurar los elementos sellantes ya aplicados anteriormente. Obs.: Durante el ensayo de lubricación, se constató que el remanente de aceite del entorno se debe a la vaporización proveniente de la desaplicación de frenos, que por consecuencia condensa el lubricante produciendo dicho remanente. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.33 | 5.8 | 0.2
202505988 | STE | 202505896 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202516 | 14/04/2025 10:45:19 | Solicitamos apoio para certificar o cabo AU18A-1203 (condutores 5, 7, 9) que interconecta com CCAR-18A conforme SSA matriz. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MEL1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Certificado que el cable sigue en funcionamiento. No fue necesaria la intervención de parte de MEL1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
202505996 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202516 | 15/04/2025 08:27:36 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70%, para esto, alterar el parámetro 2021 de 8000 para 7000 (pagina 27 de diseño de Software). A fin de dejar compatible con el ajuste de las demás unidades generadoras del sector de 60Hz (Ver PIC.EE.0167-R06 Grupo 6 Item 694) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202545 | 202547 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste na tensão terminal mínima para desativação do PSS de 80% para 70% alterando o parâmetro 2021 (de 8000 / para 7000) no SW página 27 conforme solicitado na SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.78 | 17.1 | 0.33
202505993 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202516 | 15/04/2025 08:27:50 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70%, para esto, alterar el parámetro 2021 de 8000 para 7000 (pagina 27 de diseño de Software). A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada alteração do parâmetro "2021" de 8000 para 7000 para detecção de desligamento do PSS em 70% da tensão do gerador conforme documentos em anexo da emissão da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11.9 | 0.5
202506072 | STE |  | K078C023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BES DO POÇO U17 | 0261.016-7 | 202516 | 15/04/2025 14:53:21 | AVALIAR NECESSIDADE DE DESATIVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS LUBRIFICADORES UMA VEZ QUE TODAS AS BOMBAS DO POÇO ESTÃO COM SISTEMA DE AUTO-LUBRIFICAÇÃO COM A ÁGUA BOMBEADA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202552 | 202547 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada a exclusão da localização da PIC.ME.0019 e emitida a SSA 202518513 para desativação da localização. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202506030 | STE | 202505672 | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202516 | 15/04/2025 15:55:53 | Dispor no almoxarifado uma unidade do item cod. 713948 (DISJUNTOR TERMOMAG 2P 400V 4A D) que encontra-se com estoque zerado. Gerado empenho 504891 | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 713948 (DISYUNTOR TERMOMAG 2P 400V 4A D) el 27/10/25 (4500080451/20). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=2/4. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202506167 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202516 | 18/04/2025 21:11:08 | Verificar e solucionar motivo pelos qual algumas colméias do sistema ZVT-0801 encontram-se soltas. | OUO5 | MAM3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO RECOLOCAÇÃO DOS PAINES EM SUA POSICÇÃO ORIGINAL. INSTALADO CHAPAS DE SUSTENTAÇÃO MAIS LARGAS PARA MELHOR FECHAMENTO DAS FOLGAS EXISTENTES. AT202508616. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 4.17 | 22.5 | 0.33
202506175 | STE |  | B018A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202516 | 19/04/2025 16:24:51 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por la válvula 07 de la bomba N°2 del PAP conforme se muestra en el anexo. | OUO6 | MMU1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202539 | 202541 | 0 | 0 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Se realizó la sustitución de la valvua con pérdia por una nueva, dejando así en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.5 | 4.63 | 0.42
202506141 | STE | 202410156 | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202517 | 21/04/2025 09:50:41 | Solicitamos parecer quanto à filosofia de medição de tensão nos disjuntores Emax, instalados nas posições 52-1 e 52-2 nas unidades convencionais. Constatado que na U01, a tensão indicada no display é a tensão à montante do disjuntor (disjuntor inserido e aberto indica tensão na fonte), enquanto nas demais unidades, a tensão indicada é a tensão à jusante (Disjuntor inserido e aberto indica tensão da barra do UMCC). As configurações dos disjuntores são as mesmas. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202712 | 202549 | 0 | 0 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | A conexão dos cabos de medição de tensão dos disjuntores 52.1 e 52.2 devem ser composta por um condutor por fase conectando os pontos L1, L2 e L3 aos pontos 7, 5 e 3 do módulo de medição PR120/V, conforme imagens anexas (confirmados na SSA202516735) O ponto 1 do módulo é conectado ao ponto T1 do próprio disjuntor, não possuindo conexão externa. Confirmar estas conexões e corrigir se necessário, imagens anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 19.5
202506273 | STE |  | B010A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.052-9 | 202517 | 21/04/2025 17:12:35 | Verificar y solucionar pérdida de aceite en la conexión de la tubería de retorno de aceite y en la conexión 2 de la bomba 1, ambas pérdidas correspondientes al PAP de la U10 | OUO6 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foi substituída vedação da conexão de recalque da bomba 01 e a junta de vedação da tubulação de sucção das bombas. Após substituição foram feitos testes e não foram detectados vazamentos, ficando o conjunto sem anormalidades e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.55 | 8.1 | 0.73
202506289 | STE | 202506248 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202517 | 22/04/2025 07:46:28 | Solicito parecer técnico pues durante comisionamento del cuadro TG-TR01 SSA:202505076 fue encontrada puerta trasera del cubículo de disyuntores de salida con rayadura y oxidación conforme fotografía en anexo. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202541 | 202541 | 0 | 0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A pintura foi reparada conforme SSA 202512675. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202506329 | STE |  | A006H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.020-9 | 202517 | 22/04/2025 11:53:34 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de aceite por el eje de la bomba 1 de agua pura U06. | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202543 | 202544 | 0 | 0 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi substituído o retentor da tampa dianteira da bomba 1 por outro retentor novo proveniente do almoxarifado, solucionando a perda de óleo conforme verificado com a bomba rodando. O tempo de deslocamento de TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254558. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.18 | 6.72 | 0.98
202506278 | STE |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202517 | 22/04/2025 15:01:24 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U06, após PD 3S, foi registrada anomalia térmica , com delta de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino nas posições: I4 , S7 , I10 e I20. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202721 | 202541 | 0 | 1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC | Dentro do Prazo |  |  |  | 16.75
202506333 | STE | 202506284 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202517 | 22/04/2025 16:04:51 | Solicito parecer técnico pues durante comisionamento del cuadro TG-TR02 SSA:202505080 fue encontrada puerta trasera del cubículo de entrada con rayadura y oxidación conforme fotografía en anexo. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202541 | 202541 | 0 | 0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A pintura foi reparada conforme SSA 202512674. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202506364 | STE |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202517 | 23/04/2025 10:20:45 | Solicitamos atualizar desenhos 6058DC05003 e 6058DC05006, conforme marcações anexas, referentes a desativação do sistema das unidades intercomunicadoras, realizada com a SSA 202505648. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | 202542 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.5
202506394 | STE |  | A006H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.027-8 | 202517 | 23/04/2025 11:55:34 | Verificar y solucionar guarda polvo desocoplado en el eje del conjunto moto bomba 1 del sistema de agua pura. | OUO5 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202532 | 202544 | 0 | 1 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Devido a SSA 202513585 foi substituído o motor 1 durante o PD 9M da U06 (SSP 20254558), não sendo necessário colocar outro guarda-pó. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.89 | 2.87 | 1.25
202506107 | STE |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202517 | 24/04/2025 09:02:13 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en la fase A y C. Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202551 | 202547 | 0 | 0 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Presión hidráulica reducida a cero, realizado reapriete de mangueras y vacío en los bloques de válvula principal de las tres fases del interruptor, logrando extraer aire del sistema. Se realizó reposicion de 10 L de aceite en el sistema hidráulico. Se ejecutaron ensayos operacionales de cierre, con los siguientes resultados: Fase A: 76,2 ms Fase B: 72,6 ms Fase C: 75,9 ms Estos valores se encuentran dentro de los límites establecidos para el cierre de interruptores con overhaul. | Dentro do Prazo |  |  | 1.53 | 15.53 | 1.1
202506447 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202517 | 24/04/2025 11:33:20 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el trocador de calor N°3 (principal) de la fase T, se encuentra conectado estando la UG9A parada. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202543 | 202542 | 0 | 0 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección y verificación del circuito correspondiente al intercambiador de calor, se constató correcto funcionamiento sin encontrar fallas, dejando el equipo en condiciones normales para la operación. AT N°202509002 relacionada. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 2 | 0.5 | 2.17
202506572 | STE |  | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202517 | 26/04/2025 15:06:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor Q25 está aberto. | OUO7 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito, se constató que el Q25 corresponde al sensor de gases, el cual está retirado, motivo por el cual el disyuntor se encuentra abierto, y debe permanecer abierto. | Fora de Prazo |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | 2.2 | 0.7 | 1.43
202506561 | STE |  | J050A005 | QUADRO QL-09181 U09/U09A - EL. 78 | 0698.069-4 | 202518 | 28/04/2025 07:04:14 | Atualizar diagrama elétrico em anexo e dispor no arquivo técnico. Realizado a substituição do disjuntor de 10A do circuito 5 por outro de 25A e remoção do contator C5 do QL.09181. Serviço realizado para alimentação elétrica da AUX CA3AI-B. SSA 202503546. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202506578 | STE |  | A008H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.071-2 | 202518 | 28/04/2025 11:01:18 | Verificar e solucionar motivo de durante manobra de fechamento manual a válvula atuar "limitorque" sem ter indicado válvula fechada. | OUO5 | MMU1 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | HELIO COMACHIO | Foi verificado o funcionamento e vedação da válvula, não encontramos anormalidade. | Dentro do Prazo |  |  | 1.2 | 2.1 | 0.9
202506795 | STE | 202506769 | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202518 | 30/04/2025 15:16:06 | Solicito parecer técnico referente a la parte frontal y posterior del panel con daños en la pintura, detectado durante el comisionamiento del panel TB-CC (SSA 202505556). En anexo fotos indicando los puntos de los daños. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Daños en la pintura reparados por MCI4, conforme SSA derivada 202513770. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202506834 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202518 | 04/05/2025 04:54:19 | Verificar e solucionar luminárias apagadas no vão da linha L4 PIH próximo a seccionadora 73LI4 setor 220kV, conforme arquivos em anexo. | OUO7 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202542 | 202546 | 0 | 1 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado luminárias com defeito, foram substituídas por luminárias novas de mesmas características técnicas, deixado em condições normais de operação, confome video em anexo. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1.34 | 5.17 | 1.58
202506789 | STE | 202506526 | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202519 | 05/05/2025 10:43:14 | Solicitamos apoyo para la evaluación de la posibilidad de infiltración de agua proveniente de la junta de dilatación del conducto forzado de la U01 en la cota 111, con salida entre la tubería de la válvula 18DC y el hormigón en la cota 78. Para eso necesitamos que realicen el desvío del agua que cae alrededor del conducto forzado de la U01 en la cota 111 y se vaya observando durante unos 7 días para ver si el agua va disminuyendo en la cota 78. En caso necesario solicitar apoyo al sector MMU2. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202611 | 202546 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la instalación de lona negra alrededor del conducto forzado y desviado el agua hasta la canaleta próxima durante el periodo indicado por el solicitante. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.25 | 0.5
202506759 | STE |  | K005D006 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA CLARIFICADA | 0477.005-6 | 202519 | 05/05/2025 11:20:46 | Solicito repor código de estoque 707326 - VALVULA ESF MONOB LAT 150 BSP 3/4" ao nível máximo. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 707326 (VALVULA BOLA MONOB LAT 150 BSP 3/4") el 30/09/25 (4500080816/10). Saldo actual en stock 45 un. Política ZM=10/15. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202506999 | STE |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202519 | 06/05/2025 23:56:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata 10 permaneceu agarrada na parada da unidade. Obs.: sapata desaplicada com procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202538 | 202541 | 0 | 0 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | Se procedió a la limpieza y lubricación en la zona del vástago correpondiente al cilindro de freno 10. También se realizaron ensayos repetidamente para confirmar su correcto funcionamiento. Obs.: Se realizó un ensayo antes de la limpieza y sin lubricar, teniendo instalado los sensores antiguos y se observó un retardo en la señal. Posterior a la sustitución de los sensores nuevos por eléctrica, se constató que el cilindro se encontraba en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1.27 | 0.5
202507032 | STE |  | A006J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-06 FASE R | 0045.064-2 | 202519 | 07/05/2025 11:02:36 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador de calor, estando la unidad parada. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202545 | 202544 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que essa perda de água não se caracteriza como um problema que necessite uma substituição da válvula borboleta. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1.17 | 0.83 | 0.67
202507022 | STE |  | A004J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-04 FASE R | 0045.039-1 | 202519 | 07/05/2025 11:03:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual habiendo flujo de aceite en el correspondiente intercambiador de calor, no presenta flujo de agua. OBS: Verificado válvula motorizada en posición cerrada. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante a inspeção não foi identificado o motivo pela ocorrência. Realizada inspeção nos contatores de abertura e fechamento da válvula borboleta K245 e K246, realizado reaperto nos conectores da base dos contatores. Realizada inspeção no contator de detecção de fluxo de óleo K113C. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. Trocador ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.75 | 6.87 | 1.13
202506819 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202519 | 08/05/2025 05:42:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, quando selecionado o grupo 3, o trocador de calor suplementar de fase A se conecta e desconecta de forma intermitente durante a realizacao da preparacao de partida. | OUO6 | MET1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del intercambiador de calor, se realizaron pruebas de conexión y desconexión, además de corroborar el correcto funcionamiento durante la preparación de partida de la máquina. Realizado el reapriete general de los brones del circuito. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 4.13 | 1.55
202507219 | STE |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202520 | 13/05/2025 09:27:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe presencia excesiva de aceite en la tapa de la turbina. Obs: Se observa que la pérdida proviene de la parte superior, sector del generador. Video en anexo. | OUO6 | MMU1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ADRIANO DIEL RODRIGUES | Se drenaron los binoculos que poseían valvulas instaladas. También se desmontaron los binoculos que contaban con perdidas (sin valvula), para su posterior confección de alojamiento del anillo de goma como también la instalación de valvulas de drenajes. Se pasó material sellante en la parte externa de uniones de las piezas donde se observaba remanentes de pérdidas de aceite. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.5 | 12.33 | 0.25
202507421 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202520 | 14/05/2025 22:25:08 | Verificar LED de supervisión de los moto ventiladores apagado. | OUO6 | MEL2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del led supevision de los moto ventiladores. Led operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo | GIO | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.33 | 4 | 0.83
202507375 | STE |  | B020E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.020-3 | 202520 | 17/05/2025 07:59:07 | Durante ejecución de la PIC.ME.0083, fue identificado pérdida de aceite en el presostato PR7. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | EDSON KIRIENCO | Substituído PR7 por novo, proveniente do almoxarifado, previamente ajustado para atuar em 25Bar descendo. Após teste com pressão, verificado boa estanqueidade das conecções hidráulicas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3.35 | 1.17
202507478 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202521 | 19/05/2025 15:15:15 | Luego de la instalación del panel PSDF-06 SSA 202502451, fue encontrado que los cables que pasan por el panel CG-06 para las cajas CP-02 y la caja CP-08 tienen la denominación CU060002 y CU060008 respectivamente. Ambas denominaciones ya se encuentran en el panel CG-06 que interconectan con el panel QCI-06 (cable CU060002) y el panel CVD-06 (cable CU060008). Conforme diseños en anexo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado a substituição das identificações dos cabos de interligação das caixas CP´s 01 a 08, cabos CU06-1001/2/3/4/5/6/7/8, respectivamente e os respectivos cabos no painel PSDF06, conforme o desenho de interligação em anexo a emissão desta. Foto do painel em anexo. Desenho de interligação já está atualizado no arquivo técnico. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 3.75 | 1
202507568 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202521 | 21/05/2025 06:47:40 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6209-DC-7764-P en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-05 ejectutado en la SSA 202507199. Asegurar su disponibilidad en el archivo tecnico | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponible en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202507661 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202521 | 21/05/2025 13:58:54 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada inspección visual y registro fotográfico. No observada formación de oxidación u otras partículas que puedan dañar a largo plazo al tablero. Identificadas algunas marcas provocadas durante el montaje que no forma parte de la inspección. En adjunto imagen detallada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202507683 | STE |  | P010A036 | SISTEMA DE EXAUSTAO DA CENTRAL FRIGORIGENA | 0458.126-1 | 202521 | 21/05/2025 16:43:33 | Verificar e solucionar ruído anormal no motoventilador "VVT-0930". | OUO2 | MAM3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202548 | 202548 | 0 | 0 | HUGO DAL MORO MEDINA | FUE REALIZADO UNA MEDICIÓN DE VIBRACIÓN Y INSPECCIÓN AL MOTO-VENTILADOR DE LA CENTRAL FRIGORIGENA, NO PRESENTA RUIDO ANORMAL. OBS. PRESENTABA RUIDO ANORMAL EN LA PROTECCIÓN VIEJA DE LA POLEA/CORREA DEL EQUIPO. REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA SSA 202507683 FUE REALIZADA CON LA SSA 202512586, EMPRESA LCI, Contrato 4500066372 MONTAJE DE LAS NUEVAS PROTECCIONES | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.17 | 3 | 0.5
202507722 | STE |  | J092D001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202521 | 22/05/2025 10:33:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula correspondiente al Hidrante HD-21023 no está reteniendo el flujo de agua. | OUO5 | MAM1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202550 | 202542 | 0 | 0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Reapriete de válvula de hidrante. Efectuada inspección posterior y verificada ausencia de filtraciones. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 0.17 | 1 | 0.17
202507771 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202521 | 23/05/2025 11:39:47 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202539 | 202540 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído disjuntor posição D1 por novo modelo, Fabricante Siemens, código almoxarifado 186252. Realizado ajustes conforme OA.0249-R02 e ensaiado previamente. Medições realizadas após substituição: Tensão; VAB/VBC/VCA= 454,3/456,2/455,7Vca, Corrente; IA/IB/IC/IN= 100,6/103,9/106,4/135A. Documentação para atualizar desenho, LMR e Ordem de Ajuste já emitidos na execução da SSA 202416102(PWX U12). Em anexo ensaios do disjuntor. | Dentro do Prazo |  |  | 3.75 | 9 | 1
202507769 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202521 | 23/05/2025 11:40:10 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído disjuntor posição D1. Tensão: VAB/VBC/VCA= 451,2/454,4/452,8 Vca; Corrente IA/IB/IC= 105,2/106,7/112,1A; VN=460Vca; IN=137A. Emitida SSA 202514707 ( referentes as unidades geradoras 16, 17 e 18) para IEQ1 para atualização de desenho, emitida [SDS-15349] para atualizar LMR AB29, emitida recomendação 4908 para revisão da OA. 0249-R00. Ensaios em anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 7 | 0.83
202507938 | STE | 202313542 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202522 | 27/05/2025 08:00:37 | Acompañamiento y fiscalización de reparación y pulido de piso de la cota 214 del contrato A.S. 4500079226 -“Servicios de reparación y pulido de piso de la cota 214, trechos F y H, presa principal”. El contrato contempla reparación y pulido de piso, con pulidora de piso con aspiradora acoplada, en la galería de la cota 214 y el recinto del cuadro CTM, desde la U1 hasta la U9A. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202532 | 202540 | 0 | 0 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Se realizo reparación, pulido de piso y señalización de las areas ya señaladas anteriormente conforme al contrato A.S. 4500079226. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 78 | 0.5
202507918 | STE |  | R031A003 | BLOCO AMC-3 | 0980.159-7 | 202522 | 27/05/2025 13:39:14 | Vedacion de canaleta deteriorada. Viga de cobertura Cota 142. AMC3/AMC2. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202547 | 202546 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizada nova vedação conforme solicitado com apoio da Contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202507990 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202522 | 28/05/2025 09:18:31 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183) e para padronizar com as unidades convencionais, ajustar a temporização do alarme e trip em 5 segundos. Na network 11 do bloco FC4 do CLP, alterar a linha "L S5T#1S" para "L S5T#5S" similar feito na U9A (SSA 202500036). Alterar também a descrição da network para "Alarmes e trips temperatura e condutividade água pura". Obs: emitida R02 da OA.0157. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Ajustada la temporización del alarme y trip en 5 segundos. En el bloque FC4 en la network 11 se altero la linea para "L S5T#5S" se altero también la descripción de la network a "Alarmes e trips temperatura e condutividade água pura". Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalización. Ver en anexos adjuntos backup de programa y foto de programa modificado. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 7.5 | 1.25
202508063 | STE | 202418276 | P044E002 | FAN-COIL DAC-1801 U18/U18A DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.010-9 | 202522 | 28/05/2025 15:56:05 | Realizar soporte de mancales conforme croquis adjuntos, conforme las siguientes cantidades: 6 unidades de la pieza 01, 3 unidades de la pieza 02, y 3 unidades de la pieza 03. En los croquis adjuntos no figuran las perforaciones para fijacion de los mancales, los mismos seran realizados despues de marcado de las piezas para garantizar coincidencia de los agujeros. En caso de dudas dimensionales favor coordinar con Alberto Aquino - Ramal: 9610. | MAM3 | MMU3 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202552 | 202544 | 0 | 0 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Os suportes foram fabricados de acordo com as medidas retiradas no local. Inicialmente foi realizado a confecção conforme o desenho, mas logo foi necessário mudar o formato e as medidas do suporte, a pedido da equipe da MAM3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 47.08 | 0.08
202508038 | STE |  | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202522 | 28/05/2025 17:57:59 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U15, após o PD 3S, foi registrada um delta de temperatura superior a 25°C entre as escovas da posição S10. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | 202541 | 0 | 1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC | Dentro do Prazo |  |  |  | 16.08
202508086 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202522 | 29/05/2025 06:03:35 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "Circuito interrumpido - Circuito detectores de humo". | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada, limpeza e reaperto no circuitos dos detectores de fumaça, foram executados testes funcionais nos detectores das salas de tratamento de óleo e depósitos de óleo isolante e lubrificante, não foi observada nenhuma anormalidade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.08
202508132 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202522 | 29/05/2025 11:16:44 | Solicitamos acciones en garantía en cuanto al defecto en la base del relé posición RQ5.6, relatada en la SSA 202508110. Base y relé defectuosos entregados a IEQ1 en manos. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202648 | 202540 | 0 | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Entregado por RIEDER 3 un. de relé con ensayos de aceptación en SSA derivada. Los relés sobrantes utilizar en los tableros CTM que aun poseen garantía en caso de falla e informar a IEQ1 el consumo de cada uno de ellos hasta agotar. Extensión de garantía del relé RQ5.6 del tablero CTM-16 tratada en acta AR/SM.DT/0018/2025 en anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202508188 | STE |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202522 | 30/05/2025 08:10:50 | Durante comissionamento do quadro TS-BOMBAS (Ssa202507092)foi constatado que o módulo IHM instalado na porta é da WEG e o inversor da SCHNEIDER. Obs.: O conector do cabo de interligação entre os dispositivos é incompatível para o inversor (ver imagens no anexo). | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202545 | 202547 | 0 | 1 | ELVIS ECCEL | Foi instalado duas IHM's da SCHNEIDER (mod. WV3A1007) para o inversor SCHNEIDER (mod. ATV310HD11N4E) pos." INV1" e "INV2" disponibilizados por SOCM.DT conforme parecer técnico da IEQ2 (202508257) . Após instalação dos módulos foi verificado sua conexão e funcionamento em condições normais de operação. Foi emitida SSa 202518442 para atualização de desenho e adicionado comentário na SDS-15686 para LMR. Obs.: IHM's WEG foram entregues para IEQ2. | Dentro do Prazo |  |  | 2.26 | 2.3 | 0.92
202508278 | STE |  | P025A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.054-6 | 202522 | 01/06/2025 07:40:09 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del GMV-1432. | OUO2 | MAM3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202542 | 202544 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE VERIFICADO EL VENTILADOR DEL VVT-1432 FUE ENCONTRADO QUE LA POLEA CONDUCIDA (POLEA DEL VENTILADOR ) ESTABA ROZANDO CON LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO FUE REMOVIDO MAXIMO LA POLEA CONDUCIDA ALINEADA CON LA POLEA MOTORA Y TENSIONADA DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EL VENTILADOR. AT.202508873 OBS. VVT-1432 EL EQUIPO FUE DEJADO SIN PROTECCION EN EL EJE DEL VENTILADOR (POLEA MOVIL) COMO ESTA ANEXADO EN EL DOCUMENTO. EMITIDO SSA 202517574 PARA IME2 SOLICITANDO PARECER/MEDIDAS DE INTERVENÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 3 | 0.75
202508330 | STE |  | J057A005 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - MONTANTE | 0944.102-8 | 202523 | 02/06/2025 09:12:32 | Substituir 02 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 2 luminárias pertencentes ao sistema da iluminação viária da elevação 144 montante inoperantes. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária da elevação 144 montante em condições normais de funcionamento e operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202508332 | STE |  | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202523 | 02/06/2025 09:12:44 | Substituir 04 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 4 luminárias pertencentes ao sistema da iluminação viária na região do mirante do vertedouro inoperantes. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária na região do mirante da margem direita em condições normais de funcionamento e operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202508329 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202523 | 02/06/2025 09:14:34 | Substituir 01 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 1 luminária pertencente ao sistema de iluminação viária inoperante na região entre a guarita de acesso a área industrial e o túnel do vertedouro. Ela foi substituída por nova com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária do local referido em condições normais de funcionamento e operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202508328 | STE |  | J057A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES DE ACESSO AO MIRANTE MD | 0944.100-3 | 202523 | 02/06/2025 09:16:30 | Substituir 01 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 1 luminária pertencente ao sistema da iluminação viária inoperante na elevação 144 jusante. Ela foi substituída por nova com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária na elevação 144 jusante em condições normais de funcionamento e operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202508326 | STE |  | J057A001 | LUMINÁRIAS PRINC. BARRAGEM TERRA - VERT. - BLD EL.225,00 | 0944.098-3 | 202523 | 02/06/2025 09:16:45 | Substituir 05 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 5 luminárias pertencentes ao sistema de iluminação viária inoperantes na elevação 225 , BLD. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária do local referido em condições normais de funcionamento e operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202508327 | STE |  | J057A002 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS BARRAGEM PRINCIPAL - EL. 225,00 | 0944.099-0 | 202523 | 02/06/2025 09:16:57 | Substituir 03 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 3 luminárias pertencentes ao sistema de iluminação viária inoperantes na elevação 225 , barragem principal. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária do local referido em condições normais de funcionamento e operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202508514 | STE |  | C060A | BAY DA LT-IPU - 50 HZ - MD1 - GIS |  | 202523 | 04/06/2025 10:30:35 | Conforme suministro de contratos 4500052438 y 4500057274, sustituir respectivamente en las tres fases los actuales aisladores cerámicos por los aisladores poliméricos, y sustituir los componentes internos del A04-6 (excepto pararrayos) y del trecho vertical del A04-4 (excepto aisladores soporte) incluso el conductor del compartimiento del TC conforme indicado en diseño en adjunto (partes en verde). Planillas de Puesta en Servicio (por fase) serán enviadas vía sistema JIRA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202532 | 202542 | 0 | 0 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Retirada del GAS SF6 y desmontaje de compartimientos 4, 6 y 8 de las 3 fases. Traslado a cota 128 para limpieza y sustitución de conductores, aisladores y tulipas (SSA 202517195 Destino de material retirado). Remontaje en cota 144 con nuevos aisladores poliméricos en reemplazo del cerámico. Vacío 15h, estanqueidad 1h, normalizado presión del GAS. Ensayos de resistencia y tensión (SMIL). Anexo materiales, ensayos y disposición final. Incluye sustitución de aisladores de pararrayos SSA 202514329. | Dentro do Prazo |  |  | 99.2 | 1998.57 | 35.5
202508521 | STE |  | C060A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.003-9 | 202523 | 04/06/2025 10:40:53 | Programar y ejecutar la sustitución de este aislador tipo cerámico, con actual código 0166.003-9 por el aislador tipo polimérico suministrado en el Contrato 4500052438 . Registrar nuevo código en la baja de esta SSA para la respectiva actualización de la localización. Destinar el aislador cerámico retirado para la localización S098Z (Equipos excluidos de la central). Planilla de Puesta en Servicio será enviada vía sistema JIRA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202537 | 202542 | 0 | 0 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | La sustitución del aislador tipo cerámico fue ejecutado con la SSA 202508514. El Nro. Serie del aislador polimérico instalado es 20KI0049A. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202508520 | STE |  | C060A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.031-4 | 202523 | 04/06/2025 10:40:56 | Programar y ejecutar la sustitución de este aislador tipo cerámico, con actual código 0166.031-4 por el aislador tipo polimérico suministrado en el Contrato 4500052438. Registrar nuevo código en la baja de esta SSA para la respectiva actualización de la localización. Destinar el aislador cerámico retirado para la localización S098Z (Equipos excluidos de la central). Planilla de Puesta en Servicio será enviada vía sistema JIRA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202544 | 202542 | 0 | 0 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | La sustitución del aislador tipo cerámico fue ejecutado con la SSA 202508514. El Nro. Serie del aislador polimérico instalado es 20KI0410A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202508515 | STE |  | C060A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.001-2 | 202523 | 04/06/2025 10:40:59 | Programar y ejecutar la sustitución de este aislador tipo cerámico, con actual código 0166.001-2 por el aislador tipo polimérico suministrado en el Contrato 4500052438. Registrar nuevo código en la baja de esta SSA para la respectiva actualización de la localización. Destinar el aislador cerámico retirado para la localización S098Z (Equipos excluidos de la central). Planilla de Puesta en Servicio será enviada vía sistema JIRA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202544 | 202548 | 0 | 0 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | La sustitución del aislador tipo cerámico fue ejecutado con la SSA 202508514. El Nro. Serie del aislador polimérico instalado es 23KI0338A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202508505 | STE | 202405097 | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202523 | 04/06/2025 11:00:52 | Fabricar 3 adaptadores para as placas dos TC's dos TA's com canal para o'ring de 5,33 x 113,67 conforme peça de amostra que será entregue na oficina de usinagem. | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202552 | 202540 | 0 | 0 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 3 adaptadores em alumínio, conforme desenho em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 61.25 | 0.25
202508516 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 04/06/2025 13:52:50 | EFETUAR INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA CÓDIGO 650200 (DISPONIBILIZADA POR MMU1) EM 2 VENTILADORES BP'S: 717864 (60HZ) E 717854 (50HZ) QUE SERÃO INSTALADOS NOS GERADORES, NA ELEVAÇÃO 98, JUNTO A PLATAFORMA DE ACESSO AO GERADOR LADO PY, EM APOIO AO RESFRIAMENTO DOS MESMOS DURANTE OS PD'S 3S E 3A. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202549 | 202547 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL EQUIPO SE PROCEDIÓ A LA FABRICACIÓN DE DOS MOLDES DE CHAPA PARA LA COLOCACIÓN DE LAS LLAVES QUE FUE INSTALADO AL COSTADO POR LA BASE DEL EQUIPO, REALIZADO LAS CONEXIONES CORRESPONDIENTES CON TERMINALES, ASEGURANDO LOS CABOS CON CINTAS DE ATADURAS, REALIZADO ENSAYOS Y PRUEBAS ELÉCTRICAS Y DE SENTIDO DE GIRO. QUEDANDO EN CONDICIONES SEGURAS DE USO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 30 | 1
202508529 | STE |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202523 | 04/06/2025 16:08:12 | Durante atendimento a SSA202508116, referente ao disparo ocorrido no disjuntor 52.23 que alimenta o VVT-1524, foi constatado que o motor está com baixa isolação, conforme foto em anexo. Obs. Realizado a desconexão elétrica do motor com AT 202504829. | MEG2 | MAM3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202542 | 202543 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE SUSTITUIDO NUEVO MOTOR ELECTRICO CON (COD.711102) DEL MOTO-VENTILADOR VVT-1524, ALINEADA Y TENSIONADAS LAS CORREAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES PARA SU CONEXIÓN ELECTRICA SSA 202516695, Y POSTERIOR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. AT:202508875. MOTOR RETIRADO ENVIADO PARA IMA0 REALIZAR REPARO/DESCARTE CONFORME SSA 202516410. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.5
202508573 | STE |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202523 | 05/06/2025 10:25:00 | Solicitamos reponer nivel de stock del material PORTA ETIQ CABO 2,5/6MM2 4X23MM con código de stock 713463. El mismo se encuentra con stock cero. Material necesario para el PD 3A DE LA UG 07, DÍA 21/07/2025, conforme PUG-R09. Material utilizado en la implementación del nuevo panel PSDF de las UG. Cantidad utilizada por UG 150 un, modificación realizada en 5 UGs. No fue posible realizar el empeño correctamente , el sistema cambia automáticamente la cantidad empeñada (empeños: 508698/508699). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4000 un. del material cod. 713463 (PORTA ETIQ CABLE 2,5/6MM2 4X23MM) el 25/09/25 (4500080826/10). Saldo actual en stock 3800 un. Política ZM=2000/4000. OBS: DEMPRO-1752. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202508665 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202523 | 06/06/2025 04:34:31 | Verificado ruído anormal no compressor. | OUO6 | MMU1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202545 | 202547 | 0 | 0 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Com o apoio do setor MAM3 durante a execução da SSA 202517991, foi reapertado uma chapa de proteção dos contatos elétricos que estava solta, diminuindo o ruído devido a vibração normal do compressor. Os deslocamentos de TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20253421. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.1 | 1.43 | 0.2
202508808 | STE |  | B018A040 | QUADRO GA-18 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.018-9 | 202524 | 09/06/2025 13:39:49 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.42
202508849 | STE | 202508808 | B018A040 | QUADRO GA-18 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.018-9 | 202524 | 09/06/2025 15:41:51 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202545 | 202540 | 0 | 0 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizado a fabricação da chapa de proteção e a soldagem da mesma. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 11.42 | 0.17
202508847 | STE | 202508805 | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202524 | 09/06/2025 15:42:07 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202606 | 202549 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada do material do estoque (chapa preta de 2mm), realizado os cortes conforme solicitado, e efetuado a soldagem pelo processo GMAW. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.83 | 0.17
202508919 | STE |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202524 | 10/06/2025 13:53:11 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271) verificou-se que a caixa de passagem mostrada na foto 01 e os componentes das fotos 02, 03 e 04 não constam no projeto nem possuem identificação. Esses itens chegam ao quadro principal nos pontos 1X6:634 e 1X6:636 (foto 05) e não estão ligados a nenhum circuito. Sem identificação e fora do escopo do projeto, não foi possível determinar a função desses componentes. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202508926), foi recomendado manter os componentes não identificados e sem função, conforme instalados em campo. Após a realização das marcações nos desenhos, foi emitida a SSA 202515775 para a IEQ2, para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.17 | 0.5
202508923 | STE |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 10/06/2025 13:58:31 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), verificou-se que a caixa de passagem mostrada na foto 01 e os componentes das fotos 02, 03 e 04 não constam no projeto nem possuem identificação. Esses itens chegam ao quadro principal nos pontos 1X6:634 e 1X6:636 (foto 05) e não estão ligados a nenhum circuito. Sem identificação e fora do escopo do projeto, não foi possível determinar a função desses componentes. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202508927 ), foi recomendado manter os componentes não identificados e sem função, conforme instalados em campo. Após a realização das marcações nos desenhos, foi emitida a SSA 202515837 para a IEQ2, para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.83 | 1
202508951 | STE |  | J076B001 | BOMBA BIN-0301 | 0260.028-3 | 202524 | 10/06/2025 17:36:06 | Proveer identificación correspondiente a la Bomba BIN-0301, conforma demás bombas. | OUO5 | MCI2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202540 | 202541 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI INSPECIONADO E CONSTATADO QUE O EQUIPAMENTO JÁ HAVIA SIDO IDENTIFICADO ANTERIORMENTE, ATRAVES DA SSA 202507051 | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 0.5 | 0.17
202508953 | STE |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202524 | 11/06/2025 05:27:01 | Verificar e solucionar presença de óleo no cubículo do DJ fase B. | OUO6 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202543 | 202542 | 0 | 0 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizada limpeza geral em todo o cubículo. Inspecionado todo o circuito hidráulico. Encontrado ponto de vazamento no tanque de óleo da fase B. Realizado limpeza no local e aplicado resina epóxi para selamento o qual ficou em observação por 3 dias sem apresentar vazamento. Solucionando assim a perda. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.67 | 6 | 0.33
202508980 | STE |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.003-4 | 202524 | 11/06/2025 09:45:13 | Según antecedentes de las mediciones realizadas en las SSA´s relacionadas, se solicita verificar la alineación del conjunto moto-bomba N1 incluyendo la inspección del eje para descartar posibles deformaciones. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Como primer paso, se procedió a verificar si las patas se encontraban chuecas y posteriormente a verificar el alineamiento. Se pudo observar que existía un valor fuera de las tolerancias (Ver anexo). Luego se desmontó la bomba del soporte y el sistema de acoplamiento, se verificaron las medidas de los acoplamientos y los ejes como también el centrado. Se procedió a montar, corrigiendo los valores de las patas chuecas, dejando así todos los valores dentro de las tolerancias. (Ver anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 23.4 | 2
202508978 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202524 | 11/06/2025 14:44:37 | Realizar solda no ponto de interconexão do tubo do respirador de ar ao tanque conservador reserva dos TAs. O tubo está danificado conforme imagem anexa. O equipamento está no pátio de pintura. | MET1 | MMU3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202541 | 202540 | 0 | 0 | ACOSTA MAURO | Fue reparado el tubo con proceso de soldadura SMAW con apoyo del personal del patio de pintura para ejecutar el servicio proximo a las tomas 440V. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202509044 | STE |  | K076B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1202 | 0327.016-0 | 202524 | 11/06/2025 16:16:45 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BIN-1202" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U12, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202540 | 202541 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.75 | 0.17
202509099 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202524 | 12/06/2025 10:31:17 | Realizar sustitución del Transductor U65 de la Marca YOKOGAWA, con salida de 4-20mA por el transductor Phoenix Contact modelo MACX MCR-UI-UI-UP con salida de 0 a 10V. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202541 | 202541 | 0 | 0 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MODIFICACIÓN DE CABLEADO PARA INSTALACIÓN DEL TRANSDUCTOR Phoenix Contact modelo MACX MCR-UI-UI-UP con salida de 0 a 10V. RETIRADO TRANSDUCTOR U65 DE LA MARCA YOKOGAWA CON SALIDA DE 4-20MA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.33
202509077 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202524 | 13/06/2025 01:16:48 | Verificar variacion de nivel de aceite del CGI, De: 287mm para 294mm. con temperatura constante en 49ºC. En un periodo de tiempo inferior a 1 min. Conforme anexo. Obs.: No ocurrio carga de aceite en el referido cojinete. . | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202542 | 202542 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado isolador galvânico pos. N01 con terminales de conexion defectuosos. Substituido terminales y realizado ensayo de variacion de aceite del CGI en conjunto de MMU2 sin presentar discrepancia fuera de la tolerancia. Valores dejados : nivel real/71L1/Sdsc = 330/329,5/329,7 mm. Corriente entrada/salida = 16,45/16,46 mA. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 1
202509203 | STE |  | B020H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.014-4 | 202524 | 13/06/2025 11:29:59 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por el eje de la correspondiente bomba. | OUO6 | MMU1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado la sustitución del reten de la tapa trasera de la bomba y el speed sleeve, solucionando el problema. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.17 | 7.95 | 0.17
202509206 | STE |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202524 | 13/06/2025 12:07:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual la zapata 15 no señalizó aplicada durante el proceso de preparación de partida. OBS: Verificado correcta funcionalidad mediante prueba de lámpara. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | No se realizó ninguna acción debido al desmontaje de los fines de curso de las zapatas de freno, que fueron sustituidos por sensores inductivos conforme SSA: 202512950. Fueron realizados ensayos de aplicación/desaplicación con resultados esperados. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 1.33 | 2 | 1
202509264 | STE | 202502397 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202525 | 16/06/2025 07:28:04 | Solicitamos dispor em estoque um INDICADOR DIG DISPLAY (DH96) cadastrado no código 711323, para atendimento da SSA 202502397. Obs.: Emitida SM de empenho 509564. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 711323 (INDICADOR DIG DISPLAY 125VCC 96X48X138MM) el 13/10/25 (4500080722/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZE=1. Creada reserva nro. 520489 de 1 un. valida hasta el 30/12/25. OBS: DEMPRO-1784. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202509319 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202525 | 16/06/2025 16:45:53 | Durante inspeção do anel coletor foi encontrado a tampa da fechadura da escotilha de acesso do anel coletor com a solda quebrada. Imagem em anexo. | MEG1 | MMU1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue acompañado y dado apoyo en la preparación/soldadura para la reparación de la tapa cerradura correspondiente a la escotilla de acceso al anillo colector. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.38 | 0.17
202509310 | STE |  | K045A003 | QUADRO QL-10071 U10/U11 | 0698.369-3 | 202525 | 16/06/2025 16:46:33 | Actualizar diseño 6201-DC-07694 marcado en anexo, referente a la desconexión del circuito UI del QL-10071, ejecutado con SSA 202505351. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202509305 | STE |  | K045A004 | QUADRO QL-12071 U12/U13 | 0698.374-0 | 202525 | 16/06/2025 16:47:10 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201-DC07706 MARCADO EM ANEXO, REFERENTE À DESCONEXÃO DE CABOS DO CIRCUITO "UI" DO QL-12071. EXECUTADO COM SSA 202505352. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño del QL-12071 actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202509304 | STE |  | J047A001 | QUADRO QL-21121 AMD1/AMD4 | 0698.043-0 | 202525 | 16/06/2025 16:47:19 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201-DC-07606 MARCADO EM ANEXO, REFERENTE À DESCONEXÃO DE CABOS DO CIRCUITO "UI" DO QL-21121, REALIZADO COM SSA 202505360. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202509303 | STE |  | J045A002 | QUADRO QL-01071 U01/U02 | 0698.312-0 | 202525 | 16/06/2025 16:47:28 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201-DC-07615 MARCADO EM ANEXO, REFERENTE À DESCONEXÃO DE CABOS DO CIRCUITO "UI" DO QL-01071, EXECUTADA COM SSA 202505346. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202509370 | STE |  | K045A005 | QUADRO QL-14071 U14/U15 | 0698.379-0 | 202525 | 17/06/2025 08:24:48 | Actualizar diseño 6201-DC-07717E marcado en anexo, referente a la desconexión del circuito UI del QL-14071, ejecutado con la SSA 202505353. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202509211 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202525 | 17/06/2025 11:20:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está ocorrendo variacoes bruscas de potencia ativa e reativa na IHM e a corrente está com indicacao de 30 aproximadamente 30 kA. Obs.: no momento da inspecao, Unidade 9A sincronizada e em carga de 650MW. | OUO5 | MEL2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202542 | 202543 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado reset do software do regulador, substituídos transdutores e realizado acompanhamento do comportamento da unidade geradora em carga. Observado que o problema foi solucionado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.53 | 17.7 | 0.33
202509401 | STE |  | B018B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.018-4 | 202525 | 17/06/2025 11:49:38 | Verificar/solucionar vazamento de água entre as palhetas 16 e 17 da Unidade. Obs.: No momento da inspecao, a Unidade encontrava-se parada. | OUO6 | MMU2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foram substituidas as vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº16 e nº17, solucionando desta forma o vazamento encontrado anteriormente. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 5.2 | 23.77 | 2.45
202509418 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 07:38:47 | Confeccionar/fabricar dispositivo trava de segurança para possibilitar a medição de vibrações e desbalanceamento dos moto ventiladores do cubículo de excitação das unidades geradoras, conforme anexo. Obs; Material, chapa inox com espessura 3/16". | MMU1 | MMU3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202652 | 202542 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fabricación de dispositivo en acero inoxidable según diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7.75 | 0.17
202509424 | STE |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202525 | 18/06/2025 07:59:55 | Realizar verificação e registro fotográfico do ajuste dos gabaritos Nº 09 e 10, fornecidos pelo fabricante, às arestas de saída do rotor da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202545 | 202548 | 0 | 0 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Fue realizada la prueba de los gabaritos N°9 & 10 según su posición como lo indica en el plano. Anexo fotos y plano correspondiente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.67
202509507 | STE |  | J045A005 | QUADRO QL-07071 U07/U08 | 0698.329-4 | 202525 | 18/06/2025 10:35:52 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07659, referente à desconexão dos cabos da UI do QL-07071, executado por meio da SSA 202505349. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202509506 | STE |  | J045A003 | QUADRO QL-03071 U03/U04 | 0698.317-0 | 202525 | 18/06/2025 10:36:06 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07633, referente à desconexão de cabos da UI no QL-03071, executado por meio da SSA 202505347. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202509550 | STE |  | K045A007 | QUADRO QL-18071 U18/U18A | 0698.410-0 | 202525 | 18/06/2025 13:44:02 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6501-DC-07067, referente à desconexão das unidades intercomunicadoras (UI). Serviço executado com SSA 202505358. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202509528 | STE |  | J045A006 | QUADRO QL-09071 U09/U09A | 0698.335-9 | 202525 | 18/06/2025 14:51:58 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07682, referente a desconexão dos cabos da UI no QL-09071, executado por meio da SSA 202505350. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202509526 | STE |  | J045A004 | QUADRO QL-05071 U05/U06 | 0698.322-7 | 202525 | 18/06/2025 14:52:12 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07648, referente à desconexão de cabos de alimentação da UI no QL-05071, executado por meio da SSA 202505348. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202509559 | STE |  | K045A006 | QUADRO QL-16071 U16/U17 | 0698.404-5 | 202525 | 18/06/2025 15:52:19 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6501-DC-07057, referente à desconexão de cabos de alimentação das unidades intercomunicadoras (UI). Serviço executado com SSA 202505357. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202509570 | STE | 202506303 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202525 | 18/06/2025 16:21:35 | Para atender à solicitação da IEE1 na ssa matriz, alterar os parâmetros P05 e P06 (direção 1905 e 1906) do valor atual de 600 para o valor 270. Com isso o tempo da rampa do potenciômetro de setpoint deve reduzir de 60s para 27s, o que implica em 100V/s, pois a faixa de 90% a 105% corresponde a uma variação de 2700V. Em anexo a página do desenho de software que contém os parâmetros citados. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202545 | 202547 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada alteração dos parâmetros P5 e P06 (direção 1905 e 1906) conforme página do desenho em anexo do valor 600 para o valor 270 conforme solicitação da IEE1, tempo de rampa setpoint variação de tensão de 90% a 105% da tensão terminal. Realizados ensaios funcionais após alteração, realizada gravação da alteração na memória E-Epron e realizado backup dos parâmetros. | Dentro do Prazo |  |  | 0.88 | 11.95 | 0.33
202509590 | STE |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202525 | 18/06/2025 23:50:17 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante parada da unidade a sapata 27 permaneceu aplicada, realizado procedimentos operacionais desaplicando a sapata com sucesso. | OUO5 | MMU1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202543 | 202543 | 0 | 0 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EJECUTADO LA LUBRICACION ENTRE LAS CHAVETAS/EMBOLO SUPERIOR COM ANTIOXIDANTE EN SPRAY Y AJUSTE DE LOS RESORTES DE RETORNO DE LA ZAPATA 27. POSTERIORMENTE SE HISO EL ENSAYO ATRAVÉS DE 3 APLICACIONES/DESAPLICACIONES DE FRENO, NO DETECTANDO ANORMALIDADES. EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.33
202509596 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202525 | 21/06/2025 11:10:04 | Verificar comportamento anormal do sistema de resfriamento. Trocadores suplementar da fase A e B conectados continuamente, e trocador reserva da fase C acionado em conjunto com a suplementar. | OUO6 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202544 | 202543 | 0 | 0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado contactores biestables K46A, K48a, K42B y K48C trabados, realizado limpieza y reaprieto de los mismos, realizado ensayos de seleción via KT y ULP, constatado funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.67 | 2 | 0.75
202509628 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 23/06/2025 08:07:36 | Solicitamos apoyo para la gestión de compra del material con código de stock: 174092 BARRA PLAN ACE SAE 1010/1020 1.1/2X1/2" Cantidad: 18 metros. Material utilizado en soportes SVP/PDSF. | MMU3 | IMA0 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 36 m del material cod. 174092 (BARRA PLAN ACE SAE 1010/1020 1.1/2X1/2") el 24/09/25 (4500080810/10). Saldo actual en stock 18 un (0 un libre utilizacion). Política ZM=102/198. Creada reserva nro. 518097 de 18 m valida hasta el 24/09/2027. OBS: DEMPRO-1771. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202509686 | STE |  | M082J020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS. | 1493.021-4 | 202526 | 23/06/2025 15:50:56 | Verificar e solucionar estrutura civil danificada na estação de Novo Porto 2, conforme vídeo anexo. Esta SSA complementa outra SSA, direcionada a SMME.DT para a mesma estação (SSA 202508671). | OSH1 | MCI1 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202547 | 202549 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Caixa de inspeção que seria reinstalada foi furtada, sendo necessário fabricação e instalação de nova caixa, tampa, travas e cadeado. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.17 | 31 | 0.08
202509728 | STE | 202509464 | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202526 | 24/06/2025 09:03:23 | Prestar apoio a MEL-2 na modernização do DFR-099A, na execução de ensaios ponto a ponto, medição de resistência de isolamento, desconexão/conexão e ensaios funcionais do cabo AU09-6002. Coordenar com a execução da SSA 202509487. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202534 | 202540 | 0 | 2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Brindado apoyo a MEL2 para reconexión conforme diagrama adjunto del maso AU09-6002, conductores 1 y 2. Retirado jumper entre los puntos X25.335 -336 del KT-9, realizado punto a punto y resist. de aislamiento de los conductores, reconectado los mismos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 1.58 | 1.83
202509900 | STE |  | A019A033 | MOTOR M1 50 HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.019-8 | 202526 | 26/06/2025 21:42:37 | Verificar/solucionar pérdida de grasa fluida en la parte inferior del motor del conjunto moto/bomba 1 del PAP. | OUO5 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ALEXANDRE BUZANELLO | Realizado reaperto do flange entre a bomba e o motor elétrico e posteriormente efetuado limpeza no local, sanando a perda existente. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.83 | 5.25 | 1.08
202510024 | STE |  | B020G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-30 60 HZ 1500 KVA | 0121.053-9 | 202526 | 28/06/2025 11:06:46 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o indicador de temperatura de enrolamento 26TE indica a mensagem Fcd, com indicação "fault" e piscando as indicações de alarme e trip dos 3 canais. O dispositivo aceitou rearme. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202545 | 202546 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado inspeccion interna de las conexiones del RTD dentro del transformador TM y no fue encontrado ninguna anormalidad. Substituido indicador marca tecsystem mod.: T154; pos. 26 TE por presentar falla de forma intermitente por otro retirado de almox. cod. 684104. Ajustado conforme OA.0561. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion y actuacion de alarmas. Emitido ssa 202518290 para IMA-0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 8 | 0.67
202510130 | STE |  | A008A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.010-0 | 202527 | 01/07/2025 11:06:38 | Verificar motivo pelo qual não houve sinalização de sapata 23 aplicada durante processo de parada da unidade. | OUO5 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202542 | 202542 | 0 | 0 | JOAO CARLOS TAUBE | Foi inspecionado o micro de freio tipo 2 da sapata 23, e medido a resistência dos contatos, e registrou 25 ohms, após a realização da limpeza e reaperto, os contatos ficaram com resistência de 2,1 ohms. Realizou-se a atuação manual do micro em consonância com a operação assegurando o funcionamento do mesmo. Após o término da inspeção e limpeza, foi solicitado à operação para que realizasse a manobra dos freios comprovando o funcionamento adequado do sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 6 | 1.08
202510239 | STE |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202527 | 01/07/2025 16:58:15 | Durante inspeção semanal no recinto do anel coletor, constatado acumulo de pó proveniente do duto de ventilação. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202541 | 202541 | 0 | 0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EFETUADO INSPEÇÃO NOS DUTOS/MOTOVENTILADOR E SILENCIADOR ACÚSTICO, NÃO SENDO ENCONTRADAS ANORMALIDADES EM COMPARAÇÃO AS DEMAIS UNIDADES GERADORAS. NOTA: PERCEBEU-SE QUE A UNIDADE GERADORA FICOU CERCA DE 2 MESES PARADA NO PERÍODO DE 05/05 A 02/07/2025 (EMISSÃO DA SSA) CONTRIBUINDO DESSA FORMA P/ O ACÚMULO DE PÓ NA REGIÃO DE ENTRADA DE VENTILAÇÃO. ALÉM DISSO O SISTEMA DE FILTRAGEM ATUAL, EM FUNÇÃO DE SUA CARACT. CONSTRUTIVAS E FUNCIONAI, NÃO RETIRA PEQUENAS PARTÍCULAS DE PÓ COMO AS VISTAS NO ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202510108 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202527 | 01/07/2025 18:18:54 | Verificar e solucionar ventilador VVT 0713 com correia danificada. | OUO5 | MAM3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de polias e correias (correias de estoque proprio mam3), alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202508615. | Dentro do Prazo |  | 13 - CORREIA DANIFICADA | 1 | 7.5 | 0.17
202510267 | STE |  | A008J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-08 FASE R | 0045.109-6 | 202527 | 02/07/2025 08:41:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador no conecta durante preparación de partida de la unidad, indicando falla de circuito de agua/aceite. Seleccionado intercambiador como reserva. Problema detectado durante ejecución de la AT: 202504891. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202543 | 202542 | 0 | 0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, ajustado indicador de flujo de agua N1A, realizado ensayo del mismo, constatado funcionamiento y señalización normal. Ejecutado durante MP9M, AT 202509006. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.75
202510274 | STE |  | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202527 | 02/07/2025 09:17:48 | DURANTE MONITORAMENTO VIA PI VISION, DETECTADO NÍVEL DE ÓLEO DO MGS EM 34,94MM A 27,62°C. COM UNIDADE GERADORA EM PD EFETUAR O CARREGAMENTO DE 12 LITROS (CERCA DE 3MM NO VISOR) DE ÓLEO LUBRIFICANTE EP50 NO MANCAL. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE EP50 (NOVO DE TAMBOR) DEIXANDO O NÍVEL EM 40 MM NO VISOR, 37,2MM NO ULP E TEMPERATURA DO ÓLEO A 23,7 ºC, SANANDO A ANOMALIA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.17
202510300 | STE |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202527 | 02/07/2025 16:07:41 | Realizar Identificación en el panel QZ-03 del Int 521.19 "CTF-60 Hz" Ubicación: cota 124, entre las unidades 13 y 14. | OUO2 | MCI2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202542 | 202542 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 1.25 | 0.25
202510299 | STE |  | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202527 | 02/07/2025 16:07:53 | Realizar Identificación en el panel QZ-04 de los siguientes Int`s; - Int. 521.16 RESERVA - Int 521.06 CTF-60 Hz Ubicación: cota 124, entre las unidades 16 y 17. | OUO2 | MCI2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202542 | 202542 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.5 | 1.25 | 0.33
202510358 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 03/07/2025 16:52:03 | EFETUAR REPARO DE UMA TAMPA TRASEIRA DE TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA DOS GERADORES PELO PROCESSO DE SOLDAGEM/FRESAMENTO EM FUNÇÃO DE CAVITAÇÃO DETECTADA APÓS O JATEAMENTO DA MESMA PARA PINTURA. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202652 | 202542 | 0 | 0 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron reparadas con el proceso de soldadura SMAW y posteriormente fresado en el taller de obras de la SOCM.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 76.5 | 0.5
202510484 | STE |  | A004J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-04 FASE T | 0045.047-2 | 202527 | 05/07/2025 22:36:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe accionamiento intermitente de la alarma "TRANSFORMADOR ELEVADOR FALLA INTERCAMB CALOR N°3 FASE T" | OUO5 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que bloco temporizador K17C apresentava falhas intermitentes. Foram substituídos o bloco temporizador e o contator. Realizado testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. Trocador ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6.9 | 1.07
202510510 | STE |  | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202528 | 07/07/2025 11:45:52 | Nível baixo de óleo no mancal guia superior, indicação de 33,8mm no instrumento 71UL-1 com temperatura do óleo de 27,1°C. Obs.: unidade parada. | OUO6 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EJECUTADO APOYO A MEG1 EN EL AJUSTE DEL NIVEL DE ACEITE DEL MGS CONFORME A LO SOLICITADO, NIVEL DEJADO EN EL VISOR: 42MM. ; GGB: 40.8 | Dentro do Prazo | GIO | 70 - NIVEL BAIXO | 0.5 | 2 | 0.25
202510528 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 07/07/2025 14:52:23 | Aquisição de 5x unidades da BANQUETA PLAS/ABS DOBRA 220MM (codigo SPM: 719228), centro de custo 30316. O material será utilizado em atividades de manutenção que exigem trabalho prolongado na posição abaixada, visando maior conforto e segurança ergonômica durante a execução das tarefas. | MAM1 | IMA0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 719228 (TABURETE PLAS/ABS PLEG 220MM) el 07/10/25. Saldo actual en stock 5 un. Política ZM=1/2. OBS: DEMPRO-1792. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202510504 | STE |  | A002M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-02/PVR-02 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.002-0 | 202528 | 07/07/2025 14:52:35 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable pertenecientes al filtro cuno flo (Cod.115932). | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-231/2025 para envío de compresores inferiores. NF de envio 687. Material recibido con NF-164831. Material incluido al stock el 16/09/2025 (Vale de material 164831). OBS: Lote 24 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202510580 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202528 | 08/07/2025 07:13:27 | Verificar/solucionar vazamento de óleo pela escotilha de acesso superior lado de H0 do transformador. Problema detectado em execução da SSA 202510491. Foto em anexo. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección de la escotilla de acceso superior lado H0, constatado que la pérdida de aceite ceso debido a que en un mantenimiento anterior fue realizado un reaprieto de los bulones correspondientes a la escotilla encontrándose seco y sin rastros de pérdida de aceite. AT relacionada N°202509002. No hubo necesidad de completar nivel de aceite, ver indicador de nivel de aceite en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.47 | 3.5 | 1.17
202510699 | STE |  | B012J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-12 FASE C | 0045.166-5 | 202528 | 09/07/2025 12:01:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó la alarma de "TU CIRC OLEO FASE C" en el intercambiador de calor N° 2 de la fase 'C' durante la preparación de partida, estando selectado como principales los intercambiadores 1-2. Alterada selección de intercambiadores principales para 3-4. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202548 | 202547 | 0 | 0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado testes e o trocador encontra-se conectando e desconectando normalmente. AT 202510604. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 1.63 | 0.37
202510681 | STE |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202528 | 09/07/2025 15:55:18 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202510678. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | 202540 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada instalação da IHM. Criada SSA 202515228 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 0.5 | 0.17
202510697 | STE |  | P020B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.044-0 | 202528 | 10/07/2025 07:56:47 | AVALIAR REPARO/DESCARTE DO MOTOR DE ACIONAMIENTO DO VVT-1109, RETIRADO NA SSA202509471. NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELETRICA-MMU3. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | 202545 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de oficina electromecánica ( cota 108) y entregado como descarte en MI. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202510621 | STE |  | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202528 | 10/07/2025 14:54:39 | Solicito adquirir 60 unidades do item cód 695785 ANEL VED O-RING BUNA 80SH 2,2X11,8MM. Utilizado na substituição das mangueiras das patolas do guindaste móvel Grove 01/02. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 60 un. del material cod. 695785 (ANILLO VED O-RING BUNA 80SH 2,2X11,8MM) el 06/11/25 (4500081446/40). Saldo actual en stock 116 un (56 un libre utilización). Política ZM=21/56. Creada reserva nro. 521425 de 60 un. valida hasta el 06/11/2027. OBS: DEMPRO-1793. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202511058 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202529 | 14/07/2025 11:40:57 | Verificado discrepância na medição de nível do tanque de expansão. Nível real: 684 mm Nível IHM: 702,8 mm | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202542 | 202543 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado Nivel Real 579 mm; Nivel IHM: 589,9 mm En consecuencia realizado ajuste de nivel con conforme OA y ensayados los valores de trip y alarma con correcto funcionamiento y señalizacion. Ver tabla de valores en Anexo. Dejado con valores de Maquina parada: Nivel Real: 623 mm Entrada: 16,68 mA Valor IHM: 621,8 mm Valor Retransmision: 16,673 mA Valor Scada: 620,97 mm | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 7 | 0.67
202511151 | STE |  | A008A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.010-0 | 202529 | 15/07/2025 05:12:50 | Verificar y solucionar nivel bajo del cojinete guía superior, con indicación de los instrumentos 71UL: 34,8 mm y 38UQ: 29,6 °C, conforme anexo. Obs: Unidad parada. | OUO5 | MMU1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ALEXANDRE BUZANELLO | Realizada a reposição de 12 litros de óleo lubrificante EP50 novo, oriundo do próprio setor, deixando o nível no visor em 45mm, no painel GGB em 43,4mm a 38,8ºC. | Dentro do Prazo |  | 70 - NIVEL BAIXO | 0.42 | 1.42 | 0.58
202511381 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202529 | 17/07/2025 04:13:41 | Verificar y solucionar motivo de disparo del interruptor "Q3" (Iluminación y Calentamiento). | OUO7 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito relacionado al interruptor Q3, se constató un falso contacto en los terminales de la resistencia de calentamiento. Se procedió al reapriete del mismo, normalizando el circuito, dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | 2.3 | 1.73 | 1.92
202511408 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 17/07/2025 11:26:38 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi constatado que a IHM PHILIPS modelo 10BDL4551T/00, responsável pela parametrização e monitoramento do sistema HVAC do novo edifício de manutenção, está inoperante. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202548 | 202549 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico vinculado à SSA 202511498, foi instalada a nova IHM PHILIPS, modelo 10BDL4551T/00. Após a conexão e a configuração do equipamento, foi criado o usuário “Viewer”, com permissão para visualizar parâmetros e alarmes do sistema HVAC. A IHM foi deixa em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202511449 | STE |  | A002A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.002-3 | 202529 | 17/07/2025 18:07:53 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor após o PD 3S, foi registrado delta de temperatura maior que 25°C entre escovas do mesmo pino das posições: S3 , S4 , S8 , S13 , S14 , S16 , S17 , S18 , S20 , S21 e S22. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202530 | 202541 | 0 | 1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC | Dentro do Prazo |  |  |  | 16.5
202511471 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202529 | 18/07/2025 07:46:31 | Durante ejecución de SSA 202511386, encontrado relé de subtensión marca SIEMENS, modelo 3UG4513-1BR20 con defecto, actuando indebidamente el contacto auxiliar sin efectuar rearme. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | 202549 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entregado como descarte. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202511488 | STE |  | B016E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.016-3 | 202529 | 18/07/2025 13:39:28 | Durante la rutina de inspección semanal, se identificó una pérdida de aceite en la brida de la tubería de retorno del servomotor de la compuerta de servicio, segunda brida a partir de RG3. El anexo fotográfico evidencia la fuga. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fueron sustituidos los orings de la brida de la tubería del retorno, posteriormente se realizo la prueba de estanqueidad y no se observo perdida de aceite. | Dentro do Prazo |  |  | 0.22 | 24.47 | 0.33
202511486 | STE |  | B018E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.003-1 | 202529 | 18/07/2025 13:39:55 | Durante la rutina de inspección semanal, se identificó una pérdida de aceite en la brida de la tubería de retorno del servomotor de la compuerta de servicio, segunda brida a partir de RG3. El anexo fotográfico evidencia la fuga. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202538 | 202540 | 0 | 0 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Foram substituídos os orings de vedação, parafusos e porcas das flanges da tubulação de retorno do servomotor da comporta de serviço. Ambos apresentavam pequenas perdas de óleo. Foi realizada uma limpeza no local. Posteriormente, testada a estanqueidade, em condições normais de operação do servomotor, verificando-se ausência de vazamentos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.82 | 15.9 | 1.85
202511485 | STE |  | B020E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.020-0 | 202529 | 18/07/2025 13:40:11 | Durante la rutina de inspección semanal, se identificó una pérdida de aceite en la brida de la tubería de retorno del servomotor de la compuerta de servicio, segunda brida a partir de RG3. El anexo fotográfico evidencia la fuga. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | EDSON KIRIENCO | Desmontado flange, retirado oring avariado, realizado limpeza no canal do oring. Posterior montagem de novo oring e fechamento do flange da tubulação. Após teste de pressão com óleo observado boa estanqueidade do sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.35 | 0.17
202511478 | STE |  | N055A025 | PAINEL DE CARGAS AUXILIARES E ILUMINAÇÃO PCI-AMD | 1652.002-4 | 202529 | 18/07/2025 14:44:54 | Durante inspeção e ensaios de comissionamento do Monta Carga AMD, foram observados valores desequilibrados de resistência ôhmica nos enrolamentos do transformador 5TR2, conforme imagem da planilha de ensaios em anexo. | MEG3 | MEG3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | 202546 | 0 | 0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA 202511631 A IEQ2 sobre anomalía, gestionada la substitución del transformador por parte del fabricante, realizados ensayos al nuevo transformador, con resultados en anexo. Luego de instalación realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.33
202511498 | STE | 202511408 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 18/07/2025 16:43:33 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi constatado que a IHM PHILIPS modelo 10BDL4551T/00, responsável pela parametrização e monitoramento do sistema HVAC do novo edifício de manutenção, está inoperante. Efetuar gestão com a SOCM.DT para providenciar a substituição do equipamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202549 | 202549 | 0 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La SOCM.DT entregó una nueva IHM del mismo modelo para realizar la sustitución. Proceder con la instalación y verificar el funcionamiento correcto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202511544 | STE |  | A002K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-02 | 0127.011-7 | 202530 | 21/07/2025 00:11:10 | Realizar identificación de la válvula 29 AF.1 ubicada en la elevación 92, según maquinas adyacentes. | OUO5 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202545 | 202548 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 2 | 0.17
202511546 | STE |  | B010J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-10 FASE C | 0045.143-6 | 202530 | 21/07/2025 05:53:15 | Verificar motivo pelo qual ocorre sinalização de "Falha na circulação de água" do referido trocador. | OUO6 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202544 | 202543 | 0 | 0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado ajuste del indicador de flujo de agua N3C, realizado ajuste del mismo, constatado conexión y desconexión normal del intercambiador. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.58
202511582 | STE |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202530 | 21/07/2025 10:34:53 | verificar e solucionar ruido anormal do conjunto moto-ventilador VVT-1419 OBS: a alimentação foi aberta no quadro KG-36 | OUO2 | MAM3 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202542 | 202543 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DELANTEROS (COD.201472), Y TRASERO CON (COD.200093) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y LA HELICE DEL MOTOR CON (COD.637866) DEL VENTILADOR VVT-1419, ALINEADAS Y TENSIONADAS DEJANDO ENCONDICIONES NORMALES EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN AT:202508873 | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 12 | 0.75
202511500 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 21/07/2025 13:59:24 | CONFECCIONAR 8 CONEXÕES HIDRÁULICAS EM AÇO CARBONO 1045 PARA 4 VÁLVULAS RETIRADAS DO ALMOXARIFADO, EM APOIO A MANUTENÇÃO DE ESTOQUE DO SETOR, DEIXANDO A DISTÂNCIA ENTRE FACES EM 115MM CONF. MODELO EM ANEXO DAS VÁLVULAS INSTALADAS NOS PAP'S DAS UN. GERADORAS. NOTA: VÁLVULAS SERÃO DISPONIBILIZADAS A MMU3 POR MMU1, ASSIM COMO O MODELO DA CONEXÃO NECESSÁRIA PARA A ADAPTAÇÃO DAS VÁLVULAS DISPONIBILIZADAS. | MMU1 | MMU3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202548 | 202542 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado desmontagem das conexões roscadas de 2 válvulas p/ realizar a substituição das conexões previamente fabricadas, ficando pendente somente ajuste final p/ montagem, deixando comprimento de 115 mm. No total emitente forneceu 5 válvulas, sendo 4 do almoxarifado e uma reserva do setor de mmu1, porém somente 2 foram possíveis de adequação, conforme emitente as 3 válvulas restantes serão sucateadas em função de suas características técnicas fora de padrão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202511592 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 21/07/2025 15:56:28 | Solicito repor código de estoque 271829 - FILTRO AR COMPRI MET 1" NPT 50MIC ao nível máximo. | MAM2 | IMA0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 23 un. del material cod. 271829 (FILTRO AIR COMPRI MET 1" NPT 50MICRA) el 03/11/25 (4500081861/10). Saldo actual en stock 26 un. Política ZM=10/15. OBS: DEMPRO-1453. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202511631 | STE | 202511478 | N055A025 | PAINEL DE CARGAS AUXILIARES E ILUMINAÇÃO PCI-AMD | 1652.002-4 | 202530 | 22/07/2025 08:04:43 | Solicitamos Parecer Técnico sobre desbalanceamiento encontrado en resistencia óhmica de los bobinados del transformador 5TR2, conforme planilla de comisionamiento en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Transformador sustituido por la contratista, verificar instalación y realizar los ensayos de comisionamiento en dicho transformador. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202511715 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202530 | 23/07/2025 11:06:09 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202538 | 202541 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | O módulo UN1043 já estava modificado. Foi realizada a verificação do ajuste utilizando a IM.EE.133 R06 e os resultados se encontram em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 9.75 | 0.38
202511723 | STE |  | J044A007 | QUADRO QL-9A081 U09/U09A - EL. 122 | 0698.036-8 | 202530 | 23/07/2025 14:54:35 | Actualizar diseño en anexo referente a la desconexión del circuito de la UI del QL-9A081, ejecutado con SSA 202511216. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202511508 | STE | 202511279 | N074A009 | CARRO ELETRICO | 3248.024-3 | 202530 | 23/07/2025 16:28:08 | Solicito reposição de item de estoque cód. 698016 para substituição no carrinho eletrico BP 623639 BATERIA TRACION 225A/H 6V 272X181X262MM. Para execução da SSA 202511279 necessário uma unidade. | MAM2 | IMA0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 132 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 01/10/25 (4500080781/10). Saldo actual en stock 124 un. Política ZM=76/150. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202511775 | STE |  | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202530 | 24/07/2025 10:20:02 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, con código de stock: 217930. La placa presento falla, no detectando circuito interrumpido. SSA de referencia 202406181. | MET1 | IMA0 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | 202549 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202511779 | STE |  | J044A006 | QUADRO QL-08081 U07/U08 - EL. 122 | 0698.035-0 | 202530 | 24/07/2025 15:51:33 | Atualizar desenho 6201-DC-07658 em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de desconexão do circuito da UI do QL-08081, executado com SSA 202511215. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202511860 | STE |  | B012J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-12 FASE A | 0045.157-6 | 202530 | 24/07/2025 17:17:54 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador 1 da fase A não está conectando. Obs: Problema detectado durante teste de preparação de partida. | OUO6 | MET1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202548 | 202547 | 0 | 0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado testes de funcionamento do trocador e está conectando e desconectando normalmente. Executado com AT 202510443. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.88 | 1.63 | 0.35
202511853 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 25/07/2025 07:17:45 | Realizar reserva vía DemPro al material con Código: 720442 / 1 unidad a ser reservada, debido a la demanda programada conforme SSA: 202508369 // Además realizar reserva vía DemPro al material con Código: 720443 / 3 unidades / A ser utilizadas conforme las siguientes SSA´s: 202508372, 202508373, 202508374 // Estos materiales serán utilizados durante las actividades de mantenimiento preventivo programado para el año 2026. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | 202549 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue reservada 1 un. del material cod. 720442 (BOMBA A/P TORNI 50HZ NETZSCH). Reserva nro 513169 valida hasta el 31/12/2026. -Fueron reservadas 3 un del material cod. 720443 (BOMBA A/P TORNI 60HZ NETZSCH). Reserva nro 513170 valida hasta el 31/12/2026. OBS: DEMPRO-1813 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202511906 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202530 | 25/07/2025 12:08:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de desligado del interruptor 1.6 (PVA) no enciende, realizado troca de lampara sin éxito. | OUO6 | MEG1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado contator posição K1X com defeito, substituído o mesmo por outro novo retirado do almoxarifado código 132977. Observado correta sinalização durante ensaios de abertura e fechamento da válvula de aeração 1 do PVA. Medições realizadas: tensão VAB/VBC/VCA/VN= 464/464/466/440Vca, corrente IA/IB/IC/IN= 0,36/0,35/0,35/0,486A. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.5 | 3 | 1
202511932 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202530 | 25/07/2025 16:45:18 | Verificado vazamento de água na unidade secadora. | OUO6 | MMU1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202545 | 202547 | 0 | 0 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Não foi encontrado vazamento de água na unidade secadora, com o apoio do setor MAM3, foi constatado que a bandeja coletora de água (devido a condensação dos componentes do sistema) estava um pouco deslocada e a mesma foi reposicionada. Os deslocamentos de TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20253421. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.17 | 1.43 | 0.28
202511925 | STE |  | B020D021 | QUADRO PA-18A CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.020-2 | 202530 | 25/07/2025 16:46:09 | Verificado horímetro da bomba 2 inoperante. | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificado el horimetro de la bomba 2 y constatada su inoperancia, sustituido por otro de mismas caracteristicas y verificado su correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 2 | 1
202511939 | STE |  | B016B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.016-4 | 202530 | 25/07/2025 23:47:02 | Durante parada de la UG verificado en el panel PVA la señalización de la válvula indicando abierta y cerrada, estando la válvula mecánicamente cerrada. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202548 | 202550 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | No fue encontrado defecto aparente, la señalización estaba funcionando correctamente al momento del atendimiento. Realizado inspeción y limpieza de los contactos del micro fin de curso referente a la valvula mariposa 2. Valores de resistencia de los contactos en 0,1 Ω. Posterior al mantenimiento realizado test funcional verificando la correcta señalización. Equipamiento dejado en condicionales normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.33 | 3 | 0.67
202511931 | STE |  | K044A003 | QUADRO QL-11081 U10/U11 - EL. 122 | 0698.121-6 | 202531 | 28/07/2025 10:40:30 | Atualizar desenho 6201DC07693E em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de desconexão da UI do QL-11081, executado com SSA 202511202. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202511996 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 28/07/2025 16:25:57 | Durante o comissionamento do QP-UMA-01 (pavimento térreo, SSA 202507214), foi constatado que o botão de emergência não mantém o estado após ser acionado, retornando automaticamente à posição original. O correto seria permanecer acionado até a intervenção manual. Em anexo, seguem fotos do botão de emergência com defeito. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202512029), foi substituído o botão de emergência por um novo, código 710499, juntamente com o bloco de contato, código 689408. O conjunto foi instalado e deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.83
202511984 | STE | 202510733 | N044A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.017-0 | 202531 | 28/07/2025 16:56:28 | Solicitamos especificación, codificación y disponibilizacíón no almacen sobre la falta de sobresaliente para lampara siñalizadoras posición 10H1, 10H2, 10H3. Encontrado sinalizador verde posición 10H1 quemado durante ejecución de SSA 202510733. Referencia SSA: 202419027, Puente N03 señalizador quemado. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Materiales adquiridos a través de la SMDTC-2387 y disponibles en el almacén por medio de los códigos de stock: 5000372 - MODULO LUMINOSO VERDE SCHNEIDER 5000381 - MODULO LUMINOSO AMARELO SCHNEIDER 5000382 - MODULO LUMINOSO VERMELHO SCHNEIDER | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202511891 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202531 | 29/07/2025 08:38:04 | Solicito repor o estoque do ESPANADOR PLUM 250MM, código 28673, ao nível máximo. | MAM2 | IMA0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 28 un. del material cod. 28673 (PLUMERO PLUMAS 250MM) el 19/09/25 (4500080754/30). Saldo actual en stock 30 un (CHI2). Política ZP=30/58. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202512042 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 11:09:49 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Executado implementação dos sensores de corrente RIBXKTF (pos. "RC01" e "RC02") conforme parecer técnico(SSA 202512064), possibilitando assim uma indicação real do status das resistências de aquecimento. Executado o teste fucional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento (6928-83-19030-E) e verificado resultado conforme esperado. Foi emitida SSa 202518960 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 3.52 | 7.33 | 1.97
202512041 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 11:10:27 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Executado implementação dos sensores de corrente RIBXKTF (pos. "RC01" e "RC02") conforme parecer técnico(SSA 202512063), possibilitando assim uma indicação real do status das resistências de aquecimento. Executado o teste fucional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento (6928-83-19029-E) e verificado resultado conforme esperado. Foi emitida SSa 202518933 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 3.1 | 6.33 | 2.43
202512040 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 11:10:41 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Executado implementação dos sensores de corrente RIBXKTF (pos. "RC01" e "RC02") conforme parecer técnico(SSA 202512062), possibilitando assim uma indicação real do status das resistências de aquecimento. Executado o teste fucional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento (6928-83-19028-E) e verificado resultado conforme esperado. Foi emitida SSa 202518894 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 3.18 | 8.57 | 0.98
202512056 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:29:41 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi constatado que a tomada T1 apresenta contatos de fixação dos cabos danificados, sendo necessária sua substituição. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202512083), devido à fragilidade na fixação dos cabos da tomada T1, esta foi substituída por uma nova, de código 712299. O conjunto foi instalado e testado, permanecendo em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.67 | 0.83
202512053 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 15:30:59 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), foi constatado que a tomada T1 apresenta contatos de fixação dos cabos danificados, sendo necessária sua substituição. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202512079), foi substituída a tomada por uma nova, código 712299. O conjunto foi instalado e deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.83
202512113 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202531 | 30/07/2025 10:43:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual no conecto el intercambiador de calor N°2 de la fase "C", accionando la alarma de "TU CIRC OLEO FASE C". Obs: Cambiado la seleccion del intercambiador de calor principal para 3-4, rearmando la alarma. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202548 | 202547 | 0 | 0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado testes de funcionamento e o trocador encontra-se conectando e desconectando normalmente. Executado com AT 202510443. | Dentro do Prazo |  |  | 1.8 | 1.7 | 0.37
202512118 | STE | 202511632 | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202531 | 30/07/2025 11:16:48 | [Apoio RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02 3) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9109 e A6X-9115 4) Desconectar e passar para reserva os condutores 3, 4, 5 do cabo A6X-9078 5) Simular atuação das proteções intrínsecas 6) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202535 | 202540 | 0 | 0 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado trabajos de apoyo en coordinación con MEL1, ejecutado ensayos de simulación de protecciones intrínsecas y verificación de punto a punto, desconexión y reconexión del circuito. Modificación de RTC del TC-TB2 de 300-5A a 400-5A. | Fora de Prazo |  |  | 2.17 | 58.5 | 3.9
202512162 | STE |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 31/07/2025 07:46:02 | Durante o comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), foi identificada falha no ensaio funcional 5.4: ao simular falha do sensor de temperatura, a máquina atual do rodízio não entra em operação de forma automática como previsto para garantir a climatização da sala. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da SSA 202512168, a empresa contratada para a execução do projeto HVAC solucionou a falha no painel QAT-SPLIT, ajustando a lógica de automação para que, em caso de falha do sensor de temperatura, a máquina vigente do rodízio permaneça em operação de forma automática até a correção da anomalia. O funcionamento foi verificado em campo, permanecendo o painel QAT-SPLIT em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1.83
202512203 | STE | 202504686 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202531 | 31/07/2025 10:51:14 | A fim de identificar e reconhecer o tipo de evento vermelho acionado no TAPGUARD 260, solicito a verificação no equipamento conforme instruções apresentadas nas folhas 108 à 110 do manual em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Hecha la verificación del conmutador bajo carga, se encontró que el acceso al IHM se encuentra averiado, los botones de acceso según lo indicado en el manual del equipo no se encuentran operativos, por lo que no se pudo realizar el reconocimiento del evento. Realizada la prueba de operación del conmutador, tanto local como remoto, se constató el accionamiento normal del mismo. | Fora de Prazo |  |  | 2.07 | 5.9 | 2.25
202512168 | STE | 202512162 | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 31/07/2025 11:03:22 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), o qual foi identificada falha no ensaio funcional 5.4: ao simular falha do sensor de temperatura, a máquina atual do rodízio não entra em operação de forma automática como previsto para garantir a climatização da sala. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La pendencia fue solucionada por la empresa contratista. Verificar funcionamiento correcto en campo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202512209 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202531 | 31/07/2025 11:45:29 | Verificar y Solucionar alarma de "FALLA PRE CALENTAMIENTO" sin reame. Obs: Verificado interruptor de alimentación normal y temperatura del radiador igual al GDV-01, conforme anexo. | OUO5 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Executado modificações no circuito de controle e supervisão do resistor de pré-aquecimento (SSa202516366) conforme parecer técnico de IEQ1 (SS0202512244). Foi realizado todos os testes funcionais e verificado que o sistema ficou em condições normais de operação. | Fora de Prazo |  |  | 3.67 | 1.8 | 2.02
202512207 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202531 | 31/07/2025 14:26:15 | Durante atendimento da SSA 202512453 constatadas oscilações intermitentes no indicador digital 71WMI1-A, Presys DMY-2030 light (cod. 711605). Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | 202549 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202512141 | STE |  | K078C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1703 | 1703.003-3 | 202531 | 31/07/2025 16:17:11 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BDR-1703" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U17, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202541 | 202545 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651 | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202512140 | STE |  | K078B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-18A03 | 0327.019-5 | 202531 | 31/07/2025 16:17:18 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BIN-18A03" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U18A, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202540 | 202541 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.75 | 0.17
202512211 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202531 | 31/07/2025 17:08:28 | Solicitamos compra con prioridad urgente del material código 266329 - GRASA LUBRIC SILICO 100G, material utilizado para realizar ensayos de bomba rotatoria para determinar estado de oxidación de aceite lubricante. Previsión de uso: 45 días. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 266329 (GRASA LUBRIC SILICO 100G) el 20/10/25. Saldo actual en stock 15 un. Política ZM=10/15. OBS: DEMPRO-1832. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202512244 | STE | 202512209 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202531 | 01/08/2025 14:29:30 | Solicitamos Parecer Técnico referente as seguidas falhas de Pré aquecimento no grupo diesel devido as baixas temperaturas externas, modificação já implementada no KDV-01, SSA 202507561. OBS. resistor de aquecimento em condições normais. | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202617 | 202542 | 0 | 0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SSA 202516366 para implementar modificación de circuito en el KDV-02, similar al KDV-01 (SSA 202408480 y derivadas). Ya fue emitida por IEQ1 revisión de PIC.EQ.0051-R03, OA.0234-R02 y SDS-15744 para incluir nuevos componentes en la LMR.HH.073. Revisión de diseños del KDV-01/02 con SSAs 202511008 / 202514034. Ya no requiere emisión de documentos adicionales. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202512261 | STE |  | J090B022 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E05-014 RETROLAVADO DE FILTROS | 0511.031-8 | 202531 | 01/08/2025 14:35:34 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes valores: Alarme em: 3H= 15,253 e 4H= 12,716 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Alerta em: 2H= 1,831 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 3H= 7,46 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202734 | 202542 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | A SSA 202512300, emitida pela MAM1, refere-se ao mesmo problema abordado nesta SSA. O parecer técnico sobre os valores de vibração foi registrado na execução da SSA 202512300 | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202512265 | STE |  | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 ÁGUA POTAVEL | 0483.007-2 | 202531 | 01/08/2025 16:23:21 | Solicitamos apoio para identificação em bomba BWP-E05-007. Não há identificação deste equipamento no local. | MAM1 | MCI2 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202541 | 202547 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO PLACA DE PVC BRANCO, COM A IDENTIFICAÇÃO EM LETRAS VINÍLICAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202512264 | STE |  | J090B022 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E05-014 RETROLAVADO DE FILTROS | 0511.031-8 | 202531 | 01/08/2025 16:23:31 | Solicitamos adequação da identificação em bomba BWP-E05-014. Identificação existente incorreta e danificada. | MAM1 | MCI2 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202541 | 202547 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO PLACA DE PVC BRANCO, COM A IDENTIFICAÇÃO EM LETRAS VINÍLICAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3.75 | 0.17
202512300 | STE | 202510944 | J090B022 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E05-014 RETROLAVADO DE FILTROS | 0511.031-8 | 202532 | 04/08/2025 10:49:15 | SOLICITAMOS MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MOTOBOMBA DE RETROLAVAGEM DE FILTROS DE AREIA (BWP-E05-014) QUE APRESENTA VIBRAÇÕES CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202933 | 202540 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme análise do relatório MOTOBOMBA_J090B022_SSA202510956_sem202531, foram identificados níveis elevados de vibração nas medições de envelope de aceleração. Recomenda-se a substituição dos rolamentos do conjunto motobomba BWP-E05-014, a fim de restabelecer condições adequadas de operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202512356 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202532 | 05/08/2025 08:07:25 | Verificar y solucionar luminarias con defecto (33 luminarias) en la cota 128 eje AB, desde AMD4 hasta la U9A. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202537 | 202549 | 0 | 2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído 7 luminárias LED da iluminação principal da elev.128 50Hz queimadas, por outras novas com as mesmas características. Completando assim a substituição das 33 luminárias queimadas descritas na SSA. Deixado a iluminação principal da elev.108 50Hz em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 56.5 | 3.33
202512494 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202532 | 05/08/2025 16:54:02 | Realizar acompañamiento y proveer apoyo logístico a las inspecciones programadas con la RUSTLESS, conforme cronograma de actividades de mantenimiento indicado en informe técnico en anexo (ítem 5). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Realizado el acompañamiento y apoyo logístico al equipo técnico de RUSTLESS hasta finalización de sus actividades en la central evaporativa de la unidad 01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202512485 | STE | 202512356 | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202532 | 05/08/2025 16:59:14 | Disponibilizar en el Almacén 33 luminárias código: 714176. Emitido empeño 513602, material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 150 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el mediante 4500078905/60. Material retirado del stock por el área usuaria mediante SM 520249. OBS: DEMPRO-1836. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202512633 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202532 | 06/08/2025 23:55:14 | Verificar e solucionar ventilador VVT 0814 com correia danificada. Vídeo em anexo. | OUO5 | MAM3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de correias, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202508616. | Dentro do Prazo |  | 13 - CORREIA DANIFICADA | 1 | 3 | 0.17
202512664 | STE |  | A008B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.038-5 | 202532 | 07/08/2025 10:54:48 | Durante atendimento da SSA 202512011 encontrado motor da bomba 3 auxiliar da tampa da turbina com defeito de baixa isolação, ocasionando disparo do disjuntor 8.2 no UMCC-08. | MEG1 | MMU2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JURANDIR PEREIRA SANTANA | 202542 | 202543 | 0 | 0 | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituída bomba N3 de drenagem de água da tampa da turbina conforme execução da SSA 202515060. | Dentro do Prazo |  |  | 1.07 | 4.72 | 0.43
202512682 | STE |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202532 | 08/08/2025 07:42:53 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Foi realizada a tomada de carga da UG em patamares de 10% e registrados os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip A ITAIPU aguarda revisão dos níveis de alarme pela VOITH. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 1
202512717 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 08/08/2025 08:04:54 | Solicito apoyo para la fabricación y montaje de 3 dispositivos para remolcar 3 cabinas acústicas. En anexo fotos de referencia del remolcador y de las cabinas acústicas | ISI1 | MMU3 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202601 | 202550 | 0 | 0 | NERI XAVIER DA SILVA | Fabricado 3 suportes conforme pedido. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 52.5 | 0.83
202512675 | STE | 202506289 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202532 | 08/08/2025 08:07:14 | Reparar a pintura da porta traseira do cubículo de disjuntores de saída do quadro TG-TR01, que está arranhada e com oxidação. | IEQ2 | MCI4 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202512674 | STE | 202506333 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202532 | 08/08/2025 08:07:23 | Reparar a pintura da porta traseira do cubículo de entrada do quadro TG-TR02, que está arranhada e com oxidação. | IEQ2 | MCI4 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202540 | 202540 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202512662 | STE |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202532 | 08/08/2025 08:08:34 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUÍDOS NO RESFRIAMENTO DA U07 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202512374. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-231/2025 para envío de compresores inferiores. NF de envio 687. Material recibido con NF-164831. Material incluido al stock el 16/09/2025 (Vale de material 164831). OBS: Lote 24 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202512772 | STE |  | J075B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U-01 | 0261.001-9 | 202532 | 08/08/2025 17:19:55 | AVALIAR NECESSIDADE DE DESATIVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS LUBRIFICADORES DO POÇO BIN-01 UMA VEZ QUE TODAS AS BOMBAS DO POÇO ESTÃO COM SISTEMA DE AUTO-LUBRIFICAÇÃO COM A ÁGUA BOMBEADA (MODERNIZAÇÃO RUHRPUMPEN). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202653 | 202547 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada a exclusão da localização da PIC.ME.0014 e emitida a SSA 202518498 para desativação da localização. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202512817 | STE |  | A007K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-07 | 0127.041-9 | 202532 | 08/08/2025 17:51:44 | Realizar identificación de la válvula 29AF.1 de la válvula antiincendio de la U07 conforme padrón | OUO5 | MCI2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202545 | 202548 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 2 | 0.17
202512816 | STE |  | A007K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-07 | 0127.041-9 | 202532 | 08/08/2025 17:52:07 | Aplicar protección anticorrosiva y pintura padrón en válvula 29AF1 perteneciente al sistema de combate contra incendios de la U07 | OUO5 | MCI4 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202543 | 202541 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e Vermelho Mulsel 5r4/14. | Dentro do Prazo |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 0.33 | 1.67 | 0.33
202512875 | STE |  | P042A010 | TANQUE DE ÓLEO DO QCH-1101 E ACESSÓRIOS | 0840.003-2 | 202533 | 11/08/2025 16:42:32 | Verificar/normalizar nivel de aceite. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a reposição de 50 litros de óleo SW100 no UNITOP 1101, deixado em nível compatível com a operação do equipamento, que encontra-se a disposição da operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 4.5 | 1.17
202512842 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 12/08/2025 08:25:30 | Realizar granallado y pintura anticorrosiva de la brida de 4 bujes intermediarios de las paletas del distribuidor. | MMU2 | MCI4 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | 202540 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor branco Munsell 5y9/1. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 2.33 | 0.08
202512917 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 12/08/2025 15:54:40 | Solicitamos alterar la politica de stock del material codigo 174092 el cual es utilizado en el sistema SVP conforme las paradas programadas PUG 2025-2026. La politica actual es sobre demanda, solicitamos alterar a reposición automatica. | MMU3 | IMA0 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | 202549 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fue alterada la política del material cod. 174092 a 101/200. -Fueron disponibilizados 198 m del material cod. 174092 (BARRA PLAN ACE SAE 1010/1020 1.1/2X1/2") el 20/11/25 (4500081515/30). OBS: CODMAT-1000000695 para alteración de política | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202512910 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 12/08/2025 15:54:46 | Calderería: Gestiones de mejorías OTS Solicitamos apoyo para la fabricación de 10 mamparas de madera para la calderería. Medidas a concertar con el colaborador Cristiano Dos Reis Dal Cheri - TMR 9354-2348. En anexo fotos de referencia de las mamparas. | MMU3 | MCI2 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202545 | 202548 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fueron confeccionadas diez mamparas en medidas de 220 cm de largo y 180cm de alto en madera de pino de 4cm x 4cm y placas de madera compensada de eucalipto de 6mm. | Dentro do Prazo |  |  | 4.08 | 13.58 | 3.25
202512948 | STE |  | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202533 | 13/08/2025 07:55:39 | [Contrato 4500067817] - Realizar conexão provisória na seccionadora de aterramento das pontes N02/N03, a fim de permitir alimentação 13,8kV para o circuito de ensaios da contratada Hitachi Energy. Atividade para a execução dos ensaios elétricos no transformador SIEMENS 4002463. Previsão de início a partir de 09/09/2025, conforme cronograma em anexo. O circuito alimentará transformador de 13,8kV/440V 1500KVA, o qual alimentará os equipamentos de ensaio com potência 1000 kVA. | IEQ3 | IEQ2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202544 | 202544 | 0 | 0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Realizada conexão provisória para possibilitar os ensaios pela Hitachi, e feita a desconexão após o término dos mesmos, conforme SSA 202513044. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202512923 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 13/08/2025 08:54:01 | Solicitamos aplicación de pintura epoxi alquitrán de hulla en la parte interior del tanque de aspirador industrial del sector turbina MMU2. | MMU2 | MCI4 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202537 | 202540 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento SA3 e aplicado uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor marrom e uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor preta. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 3.67 | 0.08
202512963 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 13/08/2025 10:31:50 | Solicito repor o estoque do SOLVENTE 175/248°C 200L, código 707845. Item empenhado reserva n° 514305. | MAM2 | IMA0 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1600 L del material cod. 707845 (SOLVENTE 175/248°C 200L) el 20/10/25 (4500081273/10 y 4500081168/20). Saldo actual en stock 1200 L. Política ZM=801/1400. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202512865 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 13/08/2025 11:39:11 | REALIZAR PINTURA CINZA RAL 7035 DO MOTOR CONFORME ENVIADO PARA OFICINA MCI4. FOTO EM ANEXO. | MAM3 | MCI4 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202537 | 202540 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza ral 7035. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 1.67 | 0.08
202512953 | STE |  | B018A039 | QUADRO CG-18 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.018-8 | 202533 | 13/08/2025 13:43:39 | En complemento a la SSA 202512950 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202512950. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538 | 202540 | 1 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU18-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Realizada adaptación y conectado cabo HU18-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vca PSDF. Realizada adaptación de cabo AU18-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU18-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo Cabos AU18-1101 y AU18-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202515561 para actualizar diseño. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 17.25 | 0.33
202513000 | STE |  | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202533 | 13/08/2025 15:46:26 | Substituir 7 luminárias Highbay que se encontram inoperantes na região da galeria dos transformadores (60Hz). Defeito verificado durante a execução da SSP 20252478. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202549 | 202550 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi verificada a existência de 7 luminária LED Highbay inoperantes na galeria dos transformadores. As luminárias foram substituídas por novas, com as mesmas características técnicas. A iluminação do referido local foi restabelecida, ficando em condições normais de funcionamento e operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3.18 | 4.5 | 1.5
202512974 | STE | 202512955 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202533 | 13/08/2025 15:54:41 | Solicitamos disponibilizar disjuntor código 708550, LMR.AB.0213 item 57 para aplicação na gaveta reserva 10.4. O disjuntor da gaveta reserva foi retirado para uso na gaveta 3.4 na SSA 202512889. Obs. material se encontra "não ativado". | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202648 | 202547 | 0 | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme derivada fue adaptado nuevo modelo de disyuntor y accesorios con resultados de funcionalidad aprobados. Solicitamos emisión de revisión de OA.0554-R02 y LMR AB213 para registros. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202512957 | STE | 202511084 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202533 | 13/08/2025 16:09:47 | Solicito apoio para identificação da causa do comportamento anômalo do sensor P1C (vibração relativa axial da cruzeta inferior) da UG-10. O comportamento anômalo, apresentado na imagem em anexo, resulta em atuação intermitente do alarme de "Falha do sistema", correspondente ao SVP-10. Na IHM do painel verifica-se também a atuação do alarme "CRUZETA REL - FALHA". | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ALEXANDRE BUZANELLO | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR P1C DE VIBFAÇÃO RELATIVA AXIAL DA CRUZETA INFERIOR COM FALHA POR OUTRO NOVO PROVIDENCIADO POR IME3, Nº SÉRIE: 2518059 BR EM APOIO A MEG1 CONFORME SOLICITADO. NOTA: SENSOR RETIRADO FOI ENCAMINHADO AO LABORATÓRIO VIA IME3 PARA TESTES DE FUNCIONAMENTO. AT 202508471. | Dentro do Prazo |  |  | 0.45 | 3.72 | 0.75
202513007 | STE |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202533 | 13/08/2025 16:48:55 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del ventilador VVT 1413. | OUO6 | MAM3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202546 | 202547 | 0 | 0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Realizada la inspección del equipo VVT-1413 encontrándose con la protección de polea floja y con las correas desgastadas, realizada el ajuste y cambio de correas de la misma. Equipo en condiciones normales de operación | Fora de Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 2 | 0.17
202513003 | STE | 202512980 | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202533 | 14/08/2025 08:57:15 | SOLICITAMOS PROJETO DE PONTO DE TOMADA DE ÁGUA POTÁVEL NA ELEV. 155,60, JUNTO A COBERTURA DO EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO, PARA POSSIBILITAR LIMPEZA INTERNA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DO EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202838 | 202542 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | Implementar ponto de tomada de água potável na elev. 155,60 (cobertura do Ed. de Manutenção) conforme croqui em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202512975 | STE |  | B010J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-10 FASE B | 0045.140-1 | 202533 | 14/08/2025 09:57:09 | Verificar y solucionar motivo por el cuál el referido intercambiador no conectó durante preparación de partida. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202544 | 202543 | 0 | 0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, encontrado contactor K42B trabado y K14B con mal contacto. realizado limpieza y reaprieto de los mismos, realizado ensayos, constatado funcionamiento normal del intercambiador. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.75
202513062 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 11:27:31 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), nos ensaios funcionais do sistema descritos na planilha de comissionamento 6928-83-19031-E, foi identificado que os itens 1.3.3 e 1.3.5, referentes às bombas secundárias, e os itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3, referentes aos relatórios de carga térmica, não foram disponibilizados no sistema supervisório, impossibilitando o atendimento a esses itens dos ensaios funcionais. Em anexo segue arquivo descritivo das pendências. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202547 | 202547 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA 202513067, as pendências referentes à Tela Gráfica – Bombas Secundárias BS-1 e BSR-1, Tela Gráfica – Chillers 1 e 2 e CAG – Relatórios de Carga Térmica foram solucionadas pela empresa MSE, responsável pela implementação do sistema, e já se encontram devidamente atualizadas e disponíveis no supervisório do sistema HVAC. Em anexo, segue o arquivo com o registro dos itens corrigidos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.67 | 0.67
202513064 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 13:30:57 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), verificou-se que o desenho 6928DCJ5327P(arquitetura de rede do HVAC) indica que o QAT-SC deve enviar, via contato seco em 125 Vcc, sinal de defeito ao SCADA. No desenho 6928DFJ5338P(projeto do QAT-SC), na planilha de comissionamento e no memorial descritivo não há detalhes, e na instalação de campo o reporte não foi implementado, gerando divergência entre os projetos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202513071), o sinal de defeito ao sistema SCADA era apenas um comentário de projeto e não foi implementado, recomendando manter o sistema conforme instalado, sem a inclusão dessa funcionalidade. Foi solicitada a atualização dos desenhos conforme o parecer, registrado na SSA 202513066. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 1 | 0.17
202513063 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 13:32:20 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi identificado que a fonte de alimentação em corrente alternada 24 Vca do gerenciador de rede TRACER SC-01+ está inoperante. Atualmente, está sendo utilizada a alimentação em 24 Vcc do próprio controlador, configuração que difere do previsto em projeto. Em anexo segue o desenho marcado. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | 202543 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme Parecer Técnico SSA 202513069, foi mantida a fonte do gerenciador de rede TRACER SC-01+ (24 Vcc) e a fonte da IHM (220 Vca / 12 Vcc – 24 W), ambas alimentadas pelo circuito proveniente do disjuntor DJ2. Foi emitida a SSA 202516779 para a IEQ2, para atualização dos desenhos. Desenho com marcações em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 4.67 | 0.83
202513054 | STE | 202513000 | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202533 | 14/08/2025 13:57:10 | Dispor no almoxarifado 7 luminárias código 714176 para aplicação na galeria dos transformadores. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | 202549 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado conforme solicitado. Retirado mediante SM 520256. OBS: DEMPRO-1846 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202513086 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 14/08/2025 16:05:55 | EFETUAR REPARO PELO PROCESSO DE SOLDAGEM E FRESAMENTO DE UMA TAMPA TRASEIRA DE TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO, RETIRADA DO GERADOR DA U07 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A. | MMU1 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202551 | 202542 | 0 | 0 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron reparadas las regiones cavitadas con el proceso SMAW de una tapa intercambiador del MC y se fresó la superficie para recuperar su planicidad en el taller de la SOCM.DT. Fue realizada la limpieza del local de trabajo. En anexo el registro de los servicios realizados de soldadura y fresado en la semana 202542. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 61.5 | 0.5
202513044 | STE | 202512948 | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202533 | 14/08/2025 16:23:46 | Realizar conexão provisória na seccionadora de aterramento das pontes N02/N03, a fim de permitir alimentação 13,8kV para o circuito de ensaios da contratada Hitachi Energy. Previsão de conexão dos cabos para o dia 16/09/2025. Previsão de desconexão para o dia 10/10/2025. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202540 | 202544 | 1 | 1 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada la desconexión parcial de los cabo de aterramiento del seccionador de puesta a tierra del puentes N02/N03 y conectado a la seccionadora provisoria proveida por la contratada a fim de permitir alimentación de 13,8kV para el circuito de ensayos de la contratada Hitachi Energy. Terminado el ensayo final del mismo retirado el cabo y colocado nuevamente en el seccionador de puesta a tierra (SPAT-AMC) del puentes N02/N03. Dejando en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2.85 | 13.03 | 6.23
202513067 | STE | 202513062 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 16:26:40 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), o qual nos ensaios funcionais do sistema descritos na planilha de comissionamento 6928-83-19031-E, foi identificado que os itens 1.3.3 e 1.3.5, referentes às bombas secundárias, e os itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3, referentes aos relatórios de carga térmica, não foram disponibilizados no sistema supervisório, impossibilitando o atendimento a esses itens dos ensaios. Em anexo segue arquivo descritivo das pendências. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Los ítems mencionados en la SSA fueron disponibilizados en el supervisor por la empresa contratista. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202513052 | STE | 202512990 | J099B003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS - SUB-SISTEMA AP | 2164.001-6 | 202533 | 15/08/2025 09:34:38 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA ANEXA. MATERIAIS SERÃO APLICADO EM MODIFICAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA LABORATÓRIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron reservados los materiales conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1847. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202512996 | STE |  | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202533 | 15/08/2025 09:37:56 | Solicitamos avaliar necessidade de intervenção segundo informações adquiridas durante inspeção termográfica do anel coletor da U17 (SSP 20252529), antes do PD, foi detectada anomalia térmica entre escovas, tendo um delta superior a 25 ºC nos pinos 4 inferior, 5 inferior, 14 inferior, 16 inferior e 17 inferior. Também encontrado um delta de 23,4 ºC no pinto 18 superior. Conforme informativo em anexo. | ILA1 | IEQ1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202635 | 202540 | 0 | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme actividades realizadas en derivada por MEG1 y con los registros obtenidos de la SSP 20252529 post PD ya no se registran anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202513142 | STE |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202533 | 15/08/2025 10:31:07 | Devido desativação do protótipo do painel PSDF-07 e respectiva infraestrutura (SSA 202507503) solicita-se cancelamento dos desenhos 6210DC15204P e 6210DF15200P, conforme anexos. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202547 | 202547 | 0 | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos cancelados conforme solicitado y ya se encuentran publicados en el SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202513174 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202533 | 15/08/2025 13:38:34 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-18. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.92 | 0.25
202513173 | STE |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 15/08/2025 13:38:48 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-18. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.75 | 0.33
202513172 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202533 | 15/08/2025 13:39:00 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-18 conforme PUG. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2 | 0.08
202513088 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202533 | 15/08/2025 16:47:00 | Identificar conjunto motobomba e moto agitador BSN 1301, BSN 1302, ASN 1301, ASN 1302, com a a tag correspondente | OUO2 | MCI2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202549 | 202550 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADAS E INSTALADAS AS IDENTIFICAÇÕES COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651. | Dentro do Prazo | GIO | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 2.5 | 0.17
202513087 | STE |  | K091A006 | QUADRO KZ-02 | 0570.004-3 | 202533 | 15/08/2025 16:47:11 | Identificar conjuntos motobomba e moto agitadores BSN 1201, BSN 1202, ASN 1201, ASN 1202, com as tag correspondentes | OUO2 | MCI2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202549 | 202550 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADAS E INSTALADAS AS IDENTIFICAÇÕES COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651. | Dentro do Prazo | GIO | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 2.5 | 0.17
202513059 | STE |  | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202533 | 15/08/2025 16:47:27 | Identificar motores das bombas BSN 1701, BSN 1702, e aeradores ASN 1701, ASN 1702 com a tag correspondente | OUO2 | MCI2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202549 | 202550 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADAS E INSTALADAS AS IDENTIFICAÇÕES COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651. | Dentro do Prazo | GIO | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 2.5 | 0.17
202513187 | STE | 202513090 | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 15/08/2025 17:01:06 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-18 conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-18. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202749 | 202540 | 0 | 0 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram fabricados 30 suportes conforme o desenho em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 19 | 0.08
202513231 | STE |  | A004J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-04 FASE S | 0045.041-3 | 202533 | 16/08/2025 11:44:20 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR Nº1 NÃO CONECTOU DURANTE O COMANDO DE PREPARAÇÃO DE PARTIDA, OCORRENDO FALHA NO CIRCUITO DE ÁGUA. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que o contator de seleção K46B estava apresentando falhas intermitentes. O contator foi substituído. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. Trocadores ficaram operando normalmente. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.52 | 6.85 | 1.05
202513230 | STE |  | A004J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-04 FASE T | 0045.048-0 | 202533 | 16/08/2025 11:44:52 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR Nº4 NÃO CONECTOU DURANTE O COMANDO DE PREPARAÇÃO DE PARTIDA, OCORRENDO FALHA NOS CIRCUITOS DE ÁGUA E ÓLEO. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado a ocorrência de falhas intermitentes no contator de seleção K48C. Foi realizado ajuste no contator. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. Trocadores ficaram operando normalmente. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.43 | 6.95 | 1.07
202513242 | STE |  | B020J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-18A FASE A | 0045.261-4 | 202533 | 17/08/2025 12:11:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TU TROCADOR CALOR 4 CIRCUITO AGUA FASE A FALHA" sin rearme, luego de la preparación de partida. | OUO6 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito del intercambiador de calor, se detectó un falso contacto en el fin de curso de indicación de válvula mariposa cerrada. Se realizó el reapriete del mismo, normalizando la alarma, dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 1.93 | 2.93 | 1.77
202513290 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202534 | 18/08/2025 11:29:24 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o ponto "HYDRAN TQ SYSTEM FAULT - B" está em estado "TRUE" na IHM do SMT-18A, foto em anexo. | OUO6 | MET1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el Hydran, fue retirado, más no pudo ser sustituido debido a que no hay aún disponible. Emitida SSA 202519213 para reparo del equipo retirado. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.9 | 2.83 | 1.8
202513311 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202534 | 18/08/2025 16:36:33 | Solicito un análisis técnico para la instalación de una válvula de seccionamiento dentro de la SE-MD. Considerando que: Actualmente la válvula principal existente se encuentra fuera del perímetro de la subestación y está bajo control de otro sector. Esto limita la capacidad operativa del personal de la subestación para realizar maniobras en caso de emergencias, mantenimientos o reparaciones internas, esto tambien permitiría un mayor control, autonomia operativa y seguridad. | OUO7 | IME2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202733 | 202542 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | Foi realizada reunião conforme AR/SMI.DT/0069/2025 – Modernização do Sistema de Água Potável da SEMD – Emissão de SDE. Em decorrência dessa análise, foi emitida a SDE-0103 – Modernização do Sistema de Água Potável da SEMD, que contempla as adequações e melhorias do sistema, incluindo a instalação da válvula de seccionamento solicitada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202513323 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202534 | 18/08/2025 16:52:11 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202549 | 202550 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Realizada inspección en todos los cables de los RTD´s de agua pura, siendo necesario reparo, se procedió al reparo y después a la verificacion que los cables no tocan el ducto colector y presentan su aislación íntegra. Sustituidas las abrazaderas que se encontraban rotas, reestableciendo la correcta fijación de los conductores sobrantes junto a los soportes. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 22.5 | 1.17
202513322 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202534 | 18/08/2025 16:52:42 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Realizada inspección en todos los cables de los RTD´s de agua pura, no siendo necesario reparo, una vez verificado que los cables no tocan el ducto colector y presentan su aislación íntegra. Sustituidas las abrazaderas que se encontraban rotas, reestableciendo la correcta fijación de los conductores sobrantes junto a los soportes. Imágenes anexadas. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 9 | 2
202513402 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202534 | 19/08/2025 16:02:22 | Solicitamos coordinar el envío del equipo INGETEAM DA3394/A (S/N: A13674000002; P/N: CUOAHBCCFFFAXXXXXXXX; código de stock: 719727) para su reparación en garantía, conforme al contrato 4500055963/2020. Referencia: previamente se envió el equipo de repuesto; ahora corresponde enviar el equipo que estaba en producción. Favor verificar los detalles en los archivos adjuntos. | IEE3 | IMA0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado mediante REMCG-243/2025 y NF-0722 en anexo. Recibido nuevamente el 21/10/2025 mediante NF-5784. Material retirado de almacenes directamente por el área usuaria conforme correo en anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202513466 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 20/08/2025 15:59:58 | Solicito enviar dos transmisores de presión diferencial DELTABAR PMD75 que fueron retirados del sistema de agua pura por presentar defectos que no pudieron ser reparados. Los mismos deben ser enviados a: Endress + Hauser - Estr. Mun. Antonio Sest, 600 – Sítio de Moenda, Itatiba – SP embalados en caja. En adjunto el formulario que fue enviado a Endress + Hauser. | IME3 | IMA0 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado mediante REMCG-242/2025 y NF-0726 en anexo. Recibido nuevamente el 06/10/2025 mediante NF-30999 (sin realizar reparo - solo para análisis técnico). Material retirado de almacenes directamente por el área usuaria. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202513358 | STE | 202513228 | K090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-001 E ACESSÓRIOS | 0518.004-0 | 202534 | 20/08/2025 17:35:19 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AR COD:101206. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | 202549 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 101206 (ELIMINADOR AIR ACE 10,3BAR 120,5X135MM) el 26/11/25 (4500081670/20). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=7/10. OBS: DEMPRO-1851. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202513525 | STE |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 0134.037-8 | 202534 | 21/08/2025 13:55:08 | Solicitamos inspeção, teste e instalação de plug na Motobomba N3 de 60 Hz que se encontra na oficina eletromecânica. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202551 | 202545 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO Y DESARMADO EL EQUIPO SE CONSTATO QUE EL SISTEMA DEL ROTOR SE ENCUENTRA ENGRANADO Y TRABADO, NO TENIENDO CONDICIONES DE REPARO SE PROCEDIÓ AL DESCARTE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202513535 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202534 | 21/08/2025 15:29:59 | Repor estoque dos componentes códigos 225185 - RESINA EST/GER ISOL EM-849 EPOXI COMP1 e 716985 - RESINA EST/GER ISOL EM-849 ENDUR COMP2 que compõem a resina isolante utilizada para reparos nos geradores de fabricação Siemens. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 8,4 kg del material cod. 225185 (RESINA EST/GEN AISL EM-849 EPOXI COMP1) el 11/09/25 (4500079236/20). Saldo actual en stock 8,4 kg. Política ZE=8,4 kg. -Fueron disponibilizados 1,6 kg del material cod. 716985 (RESINA EST/GEN AISL EM-849 ENDUR COMP2) el 11/09/25 (4500079236/30). Saldo actual en stock 1,6 kg. Política ZE=1,6 kg. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202513562 | STE |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.003-4 | 202534 | 21/08/2025 17:41:52 | Verificar e sanar vazamento de óleo na tubulação da bomba 01. | OUO6 | MMU1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fue realizado la sustitución los sellos correspondietne a la conexión hidraulica. Sanando la anomalia. | Dentro do Prazo | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.5 | 2 | 0.83
202513565 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 22/08/2025 07:13:39 | Solicito apoyo para la fabricación de un dispositivo a ser utilizado para las pruebas de los resortes que serán utilizados en la válvula de aireación. conforme a lo conversado y acordado con el Sr. Tiago Monteiro Pujol. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202752 | 202544 | 0 | 0 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado dispositivo para testar molas usadas na válvula de aeração. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 26.5 | 0.23
202513585 | STE |  | A006H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.027-8 | 202534 | 22/08/2025 14:10:24 | DURANTE INSPEÇÃO DE ROTINA DO SETOR DA AP, CONTATADO RUIDO ANORMAL E VIBRAÇÃO ELEVADA DO CONJUNTO MOTOBOMBA 1 DO SISTEMA DE AP DA U06. | MMU1 | MMU1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202543 | 202545 | 0 | 0 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Efetuado a substituição do motor 01 número 0057.027-8 , pelo motor de número 0057.040-2 novo (NS 1076485936), após foi realizado alinhamento do conjunto de motor/bomba do sistema 01 da unidade, efetuados medições de vibrações e testes posteriormente e verificado que se mantem dentro dos valores aceitáveis. | Dentro do Prazo |  |  | 5.07 | 11.93 | 2.1
202513591 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 22/08/2025 16:21:37 | CONFECCIONAR FLANGE CÉGO DE 8", COM ROSCA DE 1", PARA PERMITIR INSTALAÇÃO DE VALVULA DE PURGA. Obs: Utilizar carreteis de 8 " que será fornecido E entregue na oficina pela MAM1. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202652 | 202549 | 0 | 1 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado rosca de flange de 8 polegadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 12.75 | 0.43
202513233 | STE |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202535 | 25/08/2025 08:59:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ INDICAÇÃO DE SELEÇÃO DOS TROCADORES 2-3 (BANDEIROLA 8), REFERENTE À FASE S, CONFORME ANEXO. OBS.: ESTANDO ESSA SELEÇÃO, TAMBÉM NÃO HÁ INDICAÇÃO DE FLUXO NORMAL PELOS TROCADORES DE CALOR (BANDEIROLA 4). NO PAINEL KT, HÁ INDICAÇÃO DE TROCADORES 2 E 3 CONECTADOS QUANDO CONECTADOS MANUALMENTE, CONFORME ANEXO | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202548 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que o contator de seleção K46B estava apresentando falhas intermitentes. O contator foi substituído. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. Trocadores ficaram operando normalmente. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.18 | 6.95 | 1.03
202513647 | STE |  | N076E009 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.018-1 | 202535 | 25/08/2025 09:09:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a Genie GS-1930 Nº2 não está segurando carga em suas baterias. Defeito verificado durante a execução da SSP 20255689 | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202542 | 202543 | 0 | 0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituítido 4 baterias 225A/H 6V da Genie GS-1930 Nº2 que se encontravam fracas, por outras novas das mesmas características. Deixado a Genie GS-1930 N2 em condições normais de operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 0.5
202513649 | STE |  | N076E005 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.007-6 | 202535 | 25/08/2025 11:03:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a Genie GS-1930 BP 682798 não está segurando carga em suas baterias. Defeito verificado durante a execução da SSP 20255689. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído 4 baterias com defeito por outras novas de mesmas características na Genie 1930, BP 682798. Deixado em condições normais de operação a plataforma elevatória. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 1 | 1.17
202513767 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202535 | 26/08/2025 15:48:49 | Realizar interconexión entre los bornes libres de alimentación de corriente continua (LMUC-5225 según plano 6259-DC-7385-P) del tablero "TB-01" y los bornes 3 y 4 del XACC del "TBP-01"con conductor similar en dimensiones al M5S-0071; conforme el plano 6258-DC-J4953-P la sección de este es 2X33mm^2. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado en la SSA, realizar interconexión entre los bornes de alimentación 125Vcc, puntos X6.60/61/62/63, a fin de posibilitar el funcionamiento de la 2da fuente 125Vcc conforme diagrama adjunto. Realizado ensayos de transferencia de fuente 125Vcc en conjunto con MEL1, constatado funcionamiento normal de las 2 fuentes. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 19.5 | 2.25
202513928 | STE |  | B016D021 | QUADRO PA-16 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.016-4 | 202535 | 28/08/2025 11:54:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contador de tiempo de operacion P3 correspondiente a la bomba 3 se encuentra con ruido anormal durante partida de dicha bomba. | OUO2 | MEG1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202548 | 202549 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido contador de tiempo de operacion (horímetro) pos. P3 (codigo almox. 148288) por enconcontrarse con defecto. Realizado ensayos funcionales constatando correcto funcionamiento del contador de tiempo pos. P3. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1 | 5 | 1
202513945 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202535 | 28/08/2025 16:53:09 | Fazer gestão do reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605, que apresentou oscilações bruscas na indicação de pressão, conforme detalhadado na SSA 202513709. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | 202549 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202514021 | STE |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202535 | 31/08/2025 23:47:34 | Verificar e solucionar, resistência de aquecimento localizada dentro do painel TGA-08 se encontra inoperante. Verificado temperatura interna do painel em 25 °C e termostato ajustado em 35 °C. Obs.: A outra resistência ao lado está ligada, fotos em anexo. | OUO5 | MEG1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Verificado la resistencia de calentamiento con tensión en sus terminales (226 V) y nula circulación de corriente se procede a la aislación eléctrica de la misma por medio del disyuntor 52.1 del TGA-08 para su posterior sustitución por otra resistencia de calentamiento. Valores medidos después de la sustitución -Tensión: 224 V -Corriente: 0.413 A | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 2 | 3 | 0.5
202514150 | STE | 202512974 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202536 | 02/09/2025 16:34:53 | Retirar disyuntor Q1 y accesorios de la gaveta 3D (motor 1 PWB) e instalar dichos componentes como reserva en la gaveta 10D. Certificar diseños de las gavetas 3D y 10D conforme discrepancias detectadas y resaltadas en anexo. Además instalar nuevo disyuntor Q1 cód. 186252, 2 un. de contacto de posición cód. 714787, 1 un. de contacto de disparo cód. 718726 y 1 un. de manopla cód. 718727. Ajuste de disyuntor Ir=200A, Isd=15xIr, Tc=10E. Realizar ensayos de partida/parada bomba 1. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202545 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Retirado disyuntor Q1 y accesorios de la gaveta 3D (motor 1 PWB) e instalados dichos componentes como reserva en la gaveta 10D. instalado nuevo disyuntor Q1 cód. 186252, 2 un. de contacto de posición cód. 714787, 1 un. de contacto de disparo cód. 718726 y 1 un. de manopla cód. 718727. Ensayo de disyuntor en anexo. Realizado ensayos funcionales con correcta partida/parada bomba 1 del PWB.Realizado certificacion de diseños de las gavetas 3D y 10D y emitida ssa202518226 a IEQ1 para actualizacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 28.5 | 1
202514209 | STE |  | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202536 | 03/09/2025 17:15:33 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERAIL COD: 217840, REALIZADO EMPENHO N°516222 NECESSÁIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO U17 (SSA 202409392). | MAM3 | IMA0 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 217840 (SOLENOIDE 120V 50/60HZ TRAC 72VA) el 23/10/25 (4500081243/20). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=3/6. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202514249 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202536 | 04/09/2025 15:03:26 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado tres cartones de la posición E2(BT3) del panel CB-10 en estado deteriorado y que presentan defecto (Cod. Almox: 112321, MODULO ELETRO ALARM FALTA FASE/CA 120V); los defectos son los siguientes: 1)Cartón 1 y Cartón 2 Provocan actuación indebida de la alarma de falta de CA. 2) Cartón 3. Bloqueoa el cargador no permitiendo que conduzca el mismo. Gestionar reparo. OBS: cada cartón estará identidicado con sus respectivas fallas | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | 202549 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202514286 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202536 | 04/09/2025 16:19:07 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor em atendimento a SSP20252530, foram detectadas anomalias térmicas em diversas escovas de mesma posição com delta de temperatura superior a 25°C, assim como um delta de 23,5°C entre os anéis superiores 1 e 2 . Solicitamos análise por IEQ1 para verificar a necessidade de intervenção pela manutenção durante o PD ou acompanhamento da evolução. Detalhes nos arquivos em anexo e na SSP 20252530. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202545 | 202541 | 0 | 0 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202514264 | STE |  | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202536 | 05/09/2025 09:18:51 | Favor gestionar reparo del voltímetro analógico (VOLTIMETRO ANALO F/M 600V 115V 96MM 1,5%) con código de depósito 154032, el cual no registra indicación de tensión. Problema detectado durante ejecución de SSP 20251428. | MEG2 | IMA0 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | 202549 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202514250 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202536 | 05/09/2025 09:20:52 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado el cartón posición E3(BT3) del panel CB-10 con defecto( no permite que el cargador conduzca de manera intermitente). (Cod. Almox: 302139,MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC). Favor gestionar el reparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | 202549 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202514324 | STE |  | G045C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.118-2 | 202536 | 05/09/2025 10:53:01 | Dado que na SSA 202509486 não se registrou uma elevação no delta de temperatura entre a conexão da bucha L1 e as demais, e que a próxima MP2A para o transformador RX está programada para 202634, solicito realizar nova inspeção termográfica de acompanhamento em novembro/2025, preferencialmente sob condições similares de carga. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202548 | 202547 | 0 | 0 | DOUGLAS MASKE | Foram realizadas duas inspeções termográficas nas conexões do RX , nos dias 17/11 e 21/11, em dois periodos diferentes, estando com cargas similares, na primeira a corrente registrada era de 669,72 A e na inspeção seguinte operava com 618,96 A. O delta de temperatura manteve-se relativamente constante, sendo no dia 30/07 o valor de 11,7 °C (SSA 202509486) e 12,1 °C no dia 21/11, entre as L1 e L2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 1
202514276 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202537 | 08/09/2025 10:30:09 | Realizar el sistema de drenaje y adecuación de la insfraestructura civil/metalica en la sala de la Pre operación-Elev.131, para posibilitar la instalación de los aires acondicionados. Detalles en anexo. | OUO0 | MCI1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202541 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada perforación en dos tapas metálicas para permitir el paso de tuberías y cables; y posterior instalación de tubería para desagüe desde la cota 122 hasta la cota 127. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202514405 | STE |  | P048B007 | FAN-COIL DAC-1010 SALA TECNICOS DUTOS/AGREG E ACESSÓRIOS | 0815.045-1 | 202537 | 08/09/2025 11:08:48 | Substituir termômetro danificado. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição do termômetro danificado da tubulação de entrada de agua gelada, como manutenção de oportunidade foram substituídas as correias (mod: A37) do DAC-1010. Posteriormente foi realizada o alinhamento e tensionamento do conjunto de transmissão. Equipamento liberado para operação | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 2.25 | 1
202514407 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202537 | 08/09/2025 14:00:51 | Durante atendimiento de la SSA 202514403, encontrada fuente posición 8U4 inoperante. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | 202549 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202514367 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202537 | 08/09/2025 16:35:13 | Solicitamos proveer alimentación tifásica para la máquina de bobinado que fue transladada de la sala 138 para sala 125, en el LQEE. Sigue en anexo características del motor. | ILA0 | MEG3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202542 | 202542 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado, foi instalado alimentacao trifasica para para a maquina de bobinagem. Resistencia de isolacao dos cabos: R=60G ohms / S=70G ohms / T=80G ohms / RS= 90G ohms / RT= 60G ohms / ST= 70G ohms R=218V / S=219V / T=218V. Emitido SSA 202516664 para atualizacao de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 2.9 | 12.27 | 2.4
202514366 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202537 | 08/09/2025 16:49:57 | Solicitamos mejora de la iluminación en la sala donde se encuentra el equipo baño ultrasonico (Sala 125), localizada en el LQEE. | ILA0 | MEG3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202544 | 202545 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado foi realizada a substituição de 6 spots de iluminação bulbo led 9W por luminária led quadrada de embutir 24W. Deixada em condições normais de operação. Emitida SSA202517273 para IEQ2 atualizar desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.8 | 6.33 | 0.48
202514418 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202537 | 09/09/2025 06:58:26 | Favor providenciar reparo del cartón electrónico E3 "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" con COD: 307378, dicho cartón provocaba que el cargador CB06 no entre en fluctuación cuando existían pocas cargas de CC durante la transferencia de fuentes entre CB06 y CB05. Cartón retirado durante la ejecución de la SSA 202513959. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202537 | 202549 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202514464 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202537 | 09/09/2025 11:38:23 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A IHM ESTÁ APARENTEMENTE CONGELADA E COM GRANDEZAS INCOERENTES. (EX. INDICAÇÃO DE CORRENTE CARGA COM UG PARADA). VER ANEXO. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada las condiciones en la que se encontraba el IHM, se constató que presentaba las fallas mencionadas, se realizó un reinicio del sistema, luego del cual, el IHM volvió a funcionar de manera normal, y los valores de las grandezas coherentes con las mediciones. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 2.83 | 2.3 | 1.58
202514444 | STE |  | B018B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.026-3 | 202537 | 09/09/2025 13:43:00 | Solicitamos revisão da motobomba N02 60Hz de drenagem da tampa da turbina, com inspeção do óleo, dos componentes internos e da isolação. | MMU2 | MMU3 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202544 | 202541 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA N2, FUE REALIZADO UNA LIMPIEZA GENERAL LAVADO CON AGUA CALIENTE, SECADO ESTUFA, VERIFICADO ACEITE ENCONTRÁNDOSE DENTRO DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES, REALIZADO ENSAYOS DE RESISTENCIA ÓHMICA DANDO COMO RESULTADO >1000 MGAHMS , PRUEBA ELÉCTRICA EN VACÍO. 6.2A, 6.1A, 5.6 A. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1
202514443 | STE |  | B018B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.046-0 | 202537 | 09/09/2025 13:43:19 | Solicitamos revisão da motobomba N01 60Hz de drenagem da tampa da turbina, com inspeção do óleo, dos componentes internos e da isolação. | MMU2 | MMU3 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202544 | 202540 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA N1, FUE REALIZADO UNA LIMPIEZA GENERAL LAVADO CON AGUA CALIENTE, SECADO ESTUFA, VERIFICADO ACEITE ENCONTRÁNDOSE DENTRO DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES, REALIZADO ENSAYOS DE RESISTENCIA ÓHMICA DANDO COMO RESULTADO >354 MGAHMS , PRUEBA ELÉCTRICA EN VACÍO. 7.1A, 7.8A, 7.1 A. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1
202514485 | STE |  | S017B004 | BOMBA DE VÁCUO, VACUÔMETRO E ACESSóRIOS | 0741.004-2 | 202537 | 10/09/2025 11:54:33 | Solicitamos la reposición de stock de 1 unidad del material código 717509 – Aceite lubricante para bomba de vacío Edwards, 4 L, ítem con política de reposición ZD (sobre demanda). La previsión de utilización es de aproximadamente 90 días. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | 202549 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 717509 (ACEITE LUBRIC BOMB VAC EDWARDS 4L) el 26/11/25. Saldo actual en stock 1 un. Política ZD. OBS: DEMPRO-1911 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202514601 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 12/09/2025 06:27:56 | Solicitamos la fabricación de un dispositivo en acero al carbono, a ser utilizado durante el montaje de los sellos nuevos de los actuadores hidráulicos de la válvula by-pass (9A y 18A). El diseño técnico fue entregado en la tornería, el Sr. Charles en conocimiento. | MMU2 | MMU3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202746 | 202546 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material latão dispositivo para auxiliar na expansão do anel de vedação e possibilitar a montagem no alojamento do êmbolo, confeccionado em material latão dispositivo para contrair o anel de vedação mencionado e auxiliar sua montagem na camisa do conjunto. Confeccionado também duas unidades de tirantes M12x1,75 a serem soldados em olhais fornecidos pelo emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15.25 | 0.25
202514627 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202537 | 12/09/2025 15:12:19 | Favor providenciar reparo del motor de cargamento de mola del disyuntor 52C "MOTOR DISJ 13,8KV 220V 50/60HZ 740W" con COD: 264156 dicho motor se encuentra con eje interno roto o desacoplado. Desperfecto encontrado dentro de la ejecución de la SSA 202514609. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202538 | 202546 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por oficina electromecánica (cota 108) retirado y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202514662 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202537 | 12/09/2025 16:54:26 | Durante la ejecución del PIC.ME.0083 fue observado perdida de agua por la junta de dilatación en el anillo inferior lado Montante – Brasil del conducto forzado. Adjunto el video en anexo. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | EDSON KIRIENCO | Não será necessário intervenção por motivo de redução significativa no vazamento de água, conforme descrição na SSA (202514723) derivada para a Eng. """"Se realizaron inspecciones y seguimiento del desempeño de la junta de dilatación, observándose que las infiltraciones de agua disminuyeron considerablemente, siendo prácticamente nulas tras el retorno del MP9A 2025. Por el momento, no se considera necesaria ninguna intervención."""" | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202514658 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 12/09/2025 17:01:40 | Solicito la modificación de 50 tuercas, adaptar las mismas a la siguiente medida M12x1 mm, las cuales serán utilizadas en la instalación de sensores SVP. Charles en conocimiento. | MMU2 | MMU3 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202653 | 202540 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado modificação da rosca interna em 40 unidades de porcas M10x1,5 reabrindo passando para M12x1,0. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.25 | 0.25
202514649 | STE | 202513684 | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202538 | 15/09/2025 08:11:04 | Solicita-se realizar a diminuição do diâmetro do êmbolo de aproximadamente 0,26 a 0,3 mm a fim de eliminar interferência com a camisa do cilindro, indicação sugerida através da SSA 202514448. Imagens e desenhos em anexo. | MAM2 | MMU3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202752 | 202540 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Devido a golpe externo sofrido na camisa ovalizou-se a superfície interna impossibilitando livre deslize do embolo em todo percurso. Conforme acordado com emitente confeccionou-se ferramenta hidráulica para prensar internamente a camisa voltando-a para o dimensões originais, certificou-se que o êmbolo desliasse livremente por todo percurso. Realizado também desempenamento da haste do conjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 22.5 | 0.5
202514629 | STE | 202514510 | J078B001 | BOMBA BDR-0801 | 0276.020-5 | 202538 | 15/09/2025 08:13:01 | FABRICAR CONFORME DESENHO EM ANEXO CARRETEL/PLACA DE ORIFICIO 8" PARA ENSAIO DE VAZÃO DE MOTOBOMBAS NOVAS. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202750 | 202549 | 0 | 1 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Las piezas del carretel fueron montados por soldadura proceso GMAW MIG, mecanizado paralelismo y ajustada la medida del orificio conforme diseño en torneria. Efectuadas las perforaciones roscadas para conectar el instrumento conforme diseño en la perforadora radial. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 79 | 1
202514723 | STE | 202514662 | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202538 | 15/09/2025 13:25:28 | Solicitamos parecer técnico por la perdida de agua observado en la junta de dilatación en el anillo inferior lado Montante – Brasil del conducto forzado. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Se realizaron inspecciones y seguimiento del desempeño de la junta de dilatación, observándose que las infiltraciones de agua disminuyeron considerablemente, siendo prácticamente nulas tras el retorno del MP9A 2025. Por el momento, no se considera necesaria ninguna intervención. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202514728 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202538 | 15/09/2025 14:26:31 | Realizar a substituição de plug macho trifásico padrão 460V e tomada trifásica padrão 460V em extensão elétrica do setor de regulação de velocidade MMU2 - RV. Materiais disponíveis no setor de mmu3. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202552 | 202542 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | DESMONTADA LAS TOMADAS Y VERIFICADAS LOS CABOS SE PUDO SUB SANAR Y COLOCAR NUEVAS TOMADAS SIENDO MACHO 11H 3P+T 63A Y HEMBRA 11H 3P+T 63A TODOS PROVEÍDOS POR EL EMITEN TE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202514792 | STE |  | P026A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.088-1 | 202538 | 16/09/2025 05:38:33 | Verificar y solucionar dumpers cerrados del registro corta fuego en la fase C ubicado en la elevación 124. Obs: Realizado procedimiento de abertura sin éxito. | OUO6 | MAM3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | HUGO DAL MORO MEDINA | Foram realizadas a limpeza, lubrificação e ajustes no mecanismo de acionamento do dumper, o mesmo foi armado na posição "aberto". Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1 | 1.5 | 0.67
202514791 | STE |  | P026B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.091-1 | 202538 | 16/09/2025 05:39:41 | Verificar y solucionar motivo del ruido anormal del VVT-1704 de la U17 ; Sistema F.- | OUO6 | MAM3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a verificação do VVT-1704, não foi encontrado nenhum ruido anormal. Posteriormente foi realizado o alinhamento e tensionamento das correias e polias. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1 | 2 | 0.67
202514693 | STE | 202514484 | J090A049 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO CCAC-E04-002 | 3031.002-5 | 202538 | 16/09/2025 08:15:51 | Solicitamos parecer técnico sobre a falta de sobresalentes para o contator de linha e o relé de sobrecarga do motor principal do compressor, posições K1 e FT1 (5100-DF-G7458 fl 5). | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Utilizar materiales con código de almacenes 717836 y 718395 para las posiciones K1 y FT1, respectivamente. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202514891 | STE |  | J056D005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.025-9 | 202538 | 17/09/2025 13:46:10 | Favor realizar la re-adecuación conforme al padrón de Itaipu de la instalación eléctrica en la sala y depósito del sector MCI2, ubicado en la cota 132, U02. | MCI2 | MEG3 | FABIANO INACIO DO PRADO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202546 | 202547 | 0 | 0 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme P.T. da IEQ2, substituído três luminárias com lampadas tubo LED de 20W, por luminárias de LED 38W e foi acrescentado a instalação de mais duas tomadas de 16A, 2P+T, na sala do setor MCI na cota 132, U02. (tomadas usadas da SM 521999), SMs 521906, 521907, 521908. (DMs 70039761, 70039762). | Dentro do Prazo |  |  | 7.95 | 24.8 | 1.02
202514945 | STE | 202514929 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202538 | 18/09/2025 09:20:05 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao verificado no SVP-08 que as TAG's (nomes dos eventos constantes na programação dos módulos K100 e K200) não foram atualizadas pela Voith como consta na AR-ENEE-DT-046-2025 item 4. AR em anexo à SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fueron cargados los nuevos archivos de configuración provistos por la contratada mediante SSA derivada, verificandose la actualización de las TAGs. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202514978 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202538 | 18/09/2025 09:44:03 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202545 | 202547 | 0 | 0 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Executada a substituição dos sensores antigos por outros novos entregues pelo projeto SVP, os sensores de deflexão tangencial foram montados em suportes novos instalados na posição BR e PY com uma distância de aproximadamente 8mm da face do sensor até a referência para medição, seguem e anexo fotos da instalação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.03 | 55.05 | 0.57
202514977 | STE |  | B020A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.020-0 | 202538 | 18/09/2025 09:44:11 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202545 | 202547 | 0 | 0 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EFETUADO A SUBST. DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RADIAL ABSOLUTA (MONT. E BR), ASSIM COMO O AXIAL NA POS. MONT. POR OUTROS NOVOS CONF. SOLICITADO, E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE RADIAL A 2MM DO EIXO, JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MC, NA POSIÇÃO MONT. E BR E O SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL A 2MM DA BASE DA CRUZETA INFERIOR, ATRAVÉS DA MONTAGEM DE SUPORTES CONFECCIONADOS POR MMU3, CONFORME ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 75.52 | 1.15
202514973 | STE |  | B020A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.020-0 | 202538 | 18/09/2025 09:44:18 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202545 | 202547 | 0 | 0 | FABIO DE LUCA | Foram feitos os ajustes necessários para a instalação dos suportes, bem como a instalação dos quatro sensores, sendo dois relativos a uma distância de 2mm do eixo e dois absolutos. Adicionalmente foi efetuado um furo Ø 23mm na base inferior do cubo da cruzeta superior no lado Brasil, e aberto rosca 3/4 NPT, conforme solicitado por MEG1, a fim de possibilitar a montagem da conexão do eletroduto. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 11.75 | 0.37
202514972 | STE |  | B020A036 | ROTOR DO GERADOR 60 HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.011-0 | 202538 | 18/09/2025 09:44:27 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202546 | 202547 | 0 | 0 | FABIO DE LUCA | Efectuado la sustitución de los sensores de fase (Key Phasor) por otros nuevos conforme solicitado, en la posición aguas arriba. Holgura dejada entre los sensores KP1 y KP2 de 12mm en realción al eje, también fue montado chapa testigo confeccionada por MMU3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.48 | 23.37 | 0.15
202514942 | STE |  | R009B001 | BLOCO F1/2 | 0980.082-0 | 202538 | 18/09/2025 10:56:16 | Canaleta de desagüe con vegetación y suciedad. En la cota 144 entre el Conducto forzado y el muro de la Presa. Realizar la limpieza correspondiente, extendiendo la misma hasta el bloque F18. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202551 | 202542 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta desde el bloque F01/02 hasta el Bloque F17/18. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202514943 | STE |  | R010B001 | BLOCO F19/20 | 0980.091-9 | 202538 | 18/09/2025 10:57:21 | Canaleta de desagüe con vegetación y suciedad. En la cota 144 entre el Conducto forzado y el muro de la Presa. Realizar la limpieza correspondiente, extendiendo la misma hasta el bloque F36. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202551 | 202541 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta desde el bloque F19/20 hasta el Bloque F35/36. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202514968 | STE |  | R070J001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.019-9 | 202538 | 18/09/2025 10:58:21 | Desprendimiento de Hormigón en la pared de acceso lateral del edificio, lado del garage. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202544 | 202540 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de los puntos con desprendimientos de hormigón en la pared debajo de la viga. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena:1/2 y epoxi SIKADUR como puente de adherencia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202515035 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202538 | 18/09/2025 23:35:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "GERADOR RADIADOR AGUA FLUXO BAIXO" de forma intermitente durante el proceso de parada de la unidad. Verificado en el PI variaciones bruscas en la magnitud, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202545 | 202547 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado indicador digital en condiciones normales con indicacion coherente con la entrada en mA. Realizado reaprieto de toda la linea de medicion y retransmision. Transductor de presion 80WOX sustituido por parte de SMMU en mantenimiento periodico 3A. Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalizacion (ver hoja de ensayo en anexo) Dejado en condiciones normales de operaccion. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.67
202514996 | STE |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202538 | 19/09/2025 07:46:28 | Verificar possível anomalia térmica no borne 1580, localizado no cubículo 04. O delta de temperatura entre os condutores de entrada e saída do borne é em torno de 14,2°C . Ver relatório simplificado anexo. | OUO4 | ILA1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202544 | 202545 | 0 | 0 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | A anomalia foi inspecionada e eliminada na execução da SSA 202516087 (SMMG.DT). Detalhes em anexo. | Dentro do Prazo |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA | 1 | 2 | 1
202514994 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202538 | 19/09/2025 07:46:46 | Verificar possível anomalia térmica no borne 1614, localizado no cubículo 04. O delta de temperatura entre os condutores de entrada e saída do borne é em torno de 9,7°C. Ver relatório simplificado anexo. | OUO4 | ILA1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202544 | 202543 | 0 | 0 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção e emitida SSA para IEQ1. Após intervenção da MEG1 a anomalia foi reparada (SSA202516583) e reinspecionada com a SSA202515538. | Dentro do Prazo |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA | 0.5 | 1 | 0.5
202514992 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202538 | 19/09/2025 07:46:58 | Verificar possível anomalia térmica nos bornes 1602 e 1603, localizados no cubículo 04. O delta de temperatura entre os condutores de entrada e saída do borne 1603 é em torno de 18,5°C, e 9,1°C para o borne 1602. Ver relatório simplificado anexo. | OUO4 | ILA1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202544 | 202543 | 0 | 0 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção e emitida SSA 202515464 para IEQ1. Após intervenção da MEG1 a anomalia foi reparada (SSA202516583) e reinspecionada com a SSA202515538. | Dentro do Prazo |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA | 0.5 | 2 | 0.5
202515059 | STE |  | A004J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-04 FASE R | 0045.040-5 | 202538 | 19/09/2025 11:44:06 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el trocador de calor no conecta en automático, estando seleccionado como principal. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202548 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que ocorria falha no bloco temporizador K14A. Bloco foi substituído. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. Trocador ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.42 | 6.95 | 0.95
202515060 | STE |  | A008B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.038-5 | 202538 | 19/09/2025 11:48:27 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202542 | 202543 | 0 | 0 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue realizada la sustitución de la motobomba N3 por otra nueva (Cód.Eq: 053.058-2) en la cual previamente fue instalado el ánodo de sacrificio por MMU3 (SSA 202515628). | Dentro do Prazo |  |  | 0.97 | 4.35 | 0.68
202515086 | STE |  | B020B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.035-4 | 202538 | 19/09/2025 14:23:34 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202545 | 202549 | 0 | 0 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | Durante el PD 3A, realizado inspección de la bomba 3, detectado señales de corrosión en la carcasa y cuerpo del mismo, por lo que fue decidido sustituir dicha bomba por otra previamente adecuada conforme solicitado por IME2, y descripto en las SSA´s derivadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 8 | 0.5
202515083 | STE |  | B016B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.056-3 | 202538 | 19/09/2025 14:24:19 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Fue realizada la sustitución de la motobomba N3 por otra nueva (SN 301078853) en la cual previamente fue aplicado el sistema de pintura SPM-5 por MCI4 (SSA 202518389) e instalado el ánodo de sacrificio por MMU3 (SSA 202518366). | Fora de Prazo |  |  | 1.08 | 5.9 | 0.88
202515003 | STE |  | R013A001 | BLOCO H1 | 0980.100-0 | 202539 | 22/09/2025 07:27:30 | Canaleta de desagüe con vegetación y suciedad. En la cota 144 entre el Conducto forzado y el muro de la Presa. Realizar la limpieza correspondiente, extendiendo la misma hasta el bloque H14. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202551 | 202540 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta desde el bloque H01 hasta el Bloque I01. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.75 | 0.5
202515156 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 22/09/2025 08:40:40 | Solicitamos apoio para efetuar adequações em roscas de caixa de ligação de motor elétrico para conexão de eletroduto (CO tubo). Foto anexo. | MAM1 | MMU3 | EVERTON JONI MACHADO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202601 | 202540 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada furação passante na carcaça com cerra copo de 79 mm, confeccionado bucha em alumínio com 102 mm de diâmetro externo e 42 mm de altura, furação interna com 78 mm de diâmetro e rosca fêmea de acordo ao conector fornecido pelo emitente, 4 furos de 6,5 mm na carcaça e 4 furos roscados M6 na bucha para fixação com parafusos M6x25. Confeccionado em material latão duas unidades de flanges cega com rosca externa M63x1,5 espessura de 17 mm, montado com trava rosca torque alto na carcaça. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15 | 0.5
202515171 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 22/09/2025 14:38:32 | EFETUAR RECUPERAÇÃO PELO PROCESSO DE SOLDAGEM/FRESAMENTO DE UMA TAMPA SUPERIOR DE RADIADOR QUE APRESENTOU EROSÃO. TAMPA ORIUNDA DE RADIADOR QUE FOI SUBSTITUÍDO DA U17 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. TAMPA DISPONIBILIZADA A MMU3 (CRISTIANO DAL CHERI) EM 22/09/25 NO PERÍDO DA MANHÃ. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202552 | 202542 | 0 | 0 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron reparadas las regiones cavitadas con el proceso SMAW de una tapa de radiador y se fresó la superficie para recuperar su planicidad en el taller de la SOCM.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 59.5 | 0.5
202514840 | STE | 202514627 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202539 | 22/09/2025 14:52:06 | Solicitamos reparo del motor de cargamento de mola del disyuntor 52C "MOTOR DISJ 13,8KV 220V 50/60HZ 740W" con COD: 264156 dicho motor se encuentra con eje interno roto o desacoplado. Desperfecto encontrado dentro de la ejecución de la SSA 202514609. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202548 | 202540 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado desmontagem do mecanismo redutor completo, não encontrou-se avarias ou danos, porém a chaveta de acoplamento automática estava com dificuldade para se movimentar devido a q o lubrificante estava solidificado, realizada remoção do lubrificante solidificado e montado conjunto novamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202515220 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 23/09/2025 09:11:32 | Durante las labores de limpieza del piso en la cota 214, la hidrolavadora (K Xtreme 21/500) sufrió una avería. El equipo dejó de funcionar abruptamente, favor realizar una inspección y posterior reparación. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202653 | 202543 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | DESTAPADO Y VERIFICADO EL CUADRO DE COMANDO ELÉCTRICO DEL EQUIPO SE CONSTATO DE QUE UN CONTACTOR ESTABA AVERIADO POR LO QUE SE PROCEDIÓ A CAMBIAR POR UNO NUEVO, REALIZADO ENSAYOS Y PRUEBAS ELÉCTRICAS QUEDANDO EN CONDICIONES DE USO. DICHO SERVICIO SE EJECUTO EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO QUE ES EN LA COTA 214. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1
202515103 | STE | 202514875 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202539 | 23/09/2025 15:00:42 | Realizar torneamento do eixo do VVT-1713, adequando a medida conforme amostra entregue na tornearia da MMU3 | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202601 | 202540 | 0 | 0 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Usinado 100mm de comprimento de cada lado do eixo com diâmetro de 60mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 3.25 | 0.1
202515351 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 24/09/2025 14:17:00 | Fabricar 3 pinos centralizadores dela tapa de la caja de vedacion conforme muestra entregada en la tornería. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202601 | 202540 | 0 | 0 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 3 pinos cônicos em aço 1045, sendo o diâmetro maior com 21,6 mm e o menor com 20,1 mm em um intervalo de 75 mm de comprimento e a peça com comprimento total de 80 mm, e na extremidade do diâmetro maior feito furo com rosca M12 x 30 mm | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13 | 0.25
202515377 | STE |  | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202539 | 25/09/2025 11:57:48 | Foram constatados Alarmes de vibração global em 1H: 6,22 mm/s e 2H: 7,35 mm/s nesta medição no equipamento, conforme pode ser visto no relatório anexo. Dados de medição no sistema Omnitrend. Realizar análise, parecer e providências, se necessário junto à SMMA.DT. | ILA1 | IME2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202939 | 202540 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | Solicitado ação corretiva para MAM1 através de SSA 202515651. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202515380 | STE |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202539 | 25/09/2025 12:07:04 | Foram constatados Alarmes de vibração global em 1H: 9,34 mm/s e 2H: 9,98 mm/s e Alerta em 2A: 3,98 mm/s nesta medição no equipamento. Conforme pode ser visto no relatório anexo. Dados de medição no sistema Omnitrend. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário junto à SMMA.DT. | ILA1 | IME2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202937 | 202540 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | Solicitado ação corretiva para MAM1 através de SSA 202515654. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202515420 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 25/09/2025 14:24:44 | EFETUAR INSPEÇÃO, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS E DAS TAMPAS SE NECESSÁRIO DO MOTOVENTILADOR M1 SUBSTITUÍDO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR DA U18 EM CUMPRIMENTO A PLANO DE MANUTENÇÃO 3S, CONF. PUG/2025. | MMU1 | MMU3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202552 | 202544 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSPECCIONADO EL MOTO VENTILADOR REALIZÁNDOSE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:LIMPIEZA GENERAL, LAVADO EN AGUA CALIENTE, SECADO EN ESTUFA, ENSAYOS ELÉCTRICOS RESIST.OHMICA>70 GIGAHOMS, CAMBIO DE RODAMIENTOS N°:6204-2Z Y 6205-2Z MARCA FAG PROVEÍDOS POR EL REMITENTE, VERIFICADA LAS TAPAS SE CONSTATÓ QUE ESTÁN EN PERFECTAS CONDICIONES. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15 | 1
202515429 | STE | 202515423 | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202539 | 25/09/2025 15:38:38 | Solicito realizar reparo com soldagem de tampa de proteção central do guindaste Groove. Vide imagens em anexo. | MAM2 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202601 | 202543 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o desempeno da peça pois apresentava avarias, foi feito a remoção da tinta do local, onde seria feito os reparos com solda, foi soldado processo GTAW. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 11.67 | 0.17
202515428 | STE |  | K090A027 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. DE FILTRACAO | 0477.013-7 | 202539 | 25/09/2025 15:38:58 | SOLICITO PARECER QUANTO PEDIDO DA OPUO.DT NA SSA 202514902 "Solicitamos la instalacion de valvulas esfericas en lugar de las valvulas existentes (valvulas de retrolavado y de seccionamiento entre filtros y tanque) para mejorar la operacion y la confiabilidad en la vedacion de las mismas obs: son las valvulas que estan en anexo". EM CASO DE PARECER POSITIVO EMITIR SSA PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202640 | 202540 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SSA 202515790 para atendimento da solicitação da SSA 202514902. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202515425 | STE |  | K090B007 | RESERVATORIO TQ-01 SULFATO DE ALUMINIO | 0515.015-3 | 202539 | 25/09/2025 15:39:07 | SOLICITO PARECER QUANTO AO PEDIDO DA OPUO.DT RELATADO NA SSA 202514909 "Solicitamos la instalación de una tubería para funcionamiento como ladrón para el reservorio." EM CASO DE PARECER POSITIVO EMITIR SSA PARA A ATIVIDADE. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202836 | 202540 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | O reservatório instalado atualmente é provisório. Conforme SSA 202411664, já foi solicitada a aquisição de um reservatório definitivo. Recomenda-se aguardar a disponibilidade do material 718161 – Tanque Polietileno UV 0,9x1,45 m e, então, realizar sua instalação já prevendo tubulação de ladrão e dreno. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202515328 | STE |  | J090B042 | DOSIFICADOR DE PRODUTO DWP-E04-004 - SULFATO ALUMINIO | 3041.004-8 | 202539 | 25/09/2025 15:39:35 | SOLICITAMOS PARECER DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA (J090B042) A VÁCUO QUE APRESENTA INOPERÂNCIA SEM MOTIVOS APARENTES. VERIFICADO SISTEMA MECÂNICO SEM PENDÊNCIAS OU AVARIAS. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202738 | 202540 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | A automatização da ETA apresentou falhas e não cumpriu o período de 30 dias de operação contínua previsto na Especificação Técnica 51002015200P (contrato 4500033680/15). Assim, conforme AR/ENEE.DT/063/2024, a OPU.DT e a OPUO.DT propuseram alternativa para operação manual da ETA1/1A, sem utilização do sistema a vácuo (documentos em anexo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202515327 | STE |  | J090B041 | DOSIFICADOR DE PRODUTO DWP-E04-003 - CARBONATO DE SODIO | 3041.003-6 | 202539 | 25/09/2025 15:39:44 | SOLICITAMOS PARECER DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA (J090B041) A VÁCUO QUE APRESENTA INOPERÂNCIA SEM MOTIVOS APARENTES. VERIFICADO SISTEMA MECÂNICO SEM PENDÊNCIAS OU AVARIAS. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202838 | 202540 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | A automatização da ETA apresentou falhas e não cumpriu o período de 30 dias de operação contínua previsto na Especificação Técnica 51002015200P (contrato 4500033680/15). Assim, conforme AR/ENEE.DT/063/2024, a OPU.DT e a OPUO.DT propuseram alternativa para operação manual da ETA1/1A, sem utilização do sistema a vácuo (documentos em anexo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202515326 | STE |  | J090B040 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE TRANSP. HIPOCLORITO SODIO | 3043.002-3 | 202539 | 25/09/2025 15:39:55 | SOLICITAMOS PARECER DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA (J090B040) A VÁCUO QUE APRESENTA INOPERÂNCIA SEM MOTIVOS APARENTES. VERIFICADO SISTEMA MECÂNICO SEM PENDÊNCIAS OU AVARIAS. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202937 | 202540 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | A automatização da ETA apresentou falhas e não cumpriu o período de 30 dias de operação contínua previsto na Especificação Técnica 51002015200P (contrato 4500033680/15). Assim, conforme AR/ENEE.DT/063/2024, a OPU.DT e a OPUO.DT propuseram alternativa para operação manual da ETA1/1A, sem utilização do sistema a vácuo (documentos em anexo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202515324 | STE |  | J090B039 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE TRANSP. SULFATO ALUMINIO | 3042.002-9 | 202539 | 25/09/2025 15:40:05 | SOLICITAMOS PARECER DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA (J090B039) A VÁCUO QUE APRESENTA INOPERÂNCIA SEM MOTIVOS APARENTES. VERIFICADO SISTEMA MECÂNICO SEM PENDÊNCIAS OU AVARIAS. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202743 | 202540 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | A automatização da ETA apresentou falhas e não cumpriu o período de 30 dias de operação contínua previsto na Especificação Técnica 51002015200P (contrato 4500033680/15). Assim, conforme AR/ENEE.DT/063/2024, a OPU.DT e a OPUO.DT propuseram alternativa para operação manual da ETA1/1A, sem utilização do sistema a vácuo (documentos em anexo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202515322 | STE |  | J090B038 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE TRANSP. CARBONATO SODIO | 3040.002-0 | 202539 | 25/09/2025 15:40:13 | SOLICITAMOS PARECER DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA (J090B038) A VÁCUO QUE APRESENTA INOPERÂNCIA SEM MOTIVOS APARENTES. VERIFICADO SISTEMA MECÂNICO SEM PENDÊNCIAS OU AVARIAS. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202838 | 202540 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | A automatização da ETA apresentou falhas e não cumpriu o período de 30 dias de operação contínua previsto na Especificação Técnica 51002015200P (contrato 4500033680/15). Assim, conforme AR/ENEE.DT/063/2024, a OPU.DT e a OPUO.DT propuseram alternativa para operação manual da ETA1/1A, sem utilização do sistema a vácuo (documentos em anexo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202515441 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202539 | 26/09/2025 03:39:41 | Verificar e solucionar discrepância na tensão e corrente de excitação da U9A em relação às demais UG no caso do EC-9A com canal 1 ativo, e discrepância nas medidas de potência reativa (C8075 e ION7400) conforme anexos. Com canal 2 ativo não ocorrem essas discrepâncias. Anomalia com início em 02/06/2025, 15h23, após perturbação na SEMD. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição e ensaios funcionais dos transdutores Yokogawa U13, U14, U15, U16 e U19. Transdutores substituídos enviados ao laboratório SSAs 202516603, 202516604, 202516605, 202516607 e 202516608. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.88 | 7.05 | 0.5
202515432 | STE | 202515388 | K035A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.137-4 | 202539 | 26/09/2025 07:20:19 | Solicito la confección de la pieza tubular del mecanismo de la seccionadora 89-2 del QI-05 (Imágen de muestra en adjuntos), Pieza de muestra y medidas entregadas a John Carlos (MMU3 - 2240). | MEG2 | MMU3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202542 | 202541 | 0 | 0 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado a partir de barra redonda de alumínio de 1" x 300mm, sendo em uma das extremidades foi feito um furo com diâmetro de 15mm x 80mm de comprimento, rasgo no centro passante de 5,2mm e um furo passante perpendicular ao rasgo com 12mm de diâmetro e 16mm da face. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.5 | 0.5
202515434 | STE | 202515301 | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202539 | 26/09/2025 08:51:11 | Realizar torneamento do eixo do VVT-1612, adequando a medida conforme amostra entregue na tornearia da MMU3 | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202551 | 202540 | 0 | 0 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado eixo do VVT -1612, em aço carbono 1045 conforme amostra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 10.25 | 0.1
202515469 | STE |  | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202539 | 26/09/2025 16:47:03 | Solicito actualización de diseño conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Verificado cada diseño del sistema de "TABLEROS, SIRENA Y ACCESORIOS DEL VERTEDERO" en conjunto con el solicitante y constatado que se encuentran actualizados en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202515471 | STE |  | T009A003 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DA AMC | 1005.002-0 | 202539 | 26/09/2025 16:47:14 | Solicito actualización de diseño conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Verificado cada diseño del sistema de "TABLEROS, SIRENA Y ACCESORIOS DEL VERTEDERO" en conjunto con el solicitante y constatado que se encuentran actualizados en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202515470 | STE | 202514996 | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202540 | 29/09/2025 11:41:49 | Foi realizada inspeção termográfica nos painéis CG da unidade 11 com potência de 569MW. Verificou-se que o terminal 1580 apresentou delta de temperatura superior a 10°C em comparação ao terminal adjacente. Pela IM.LA.336, recomenda-se monitorar com intervalo máximo de 90 dias. Detalhes e imagem em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202549 | 202545 | 0 | 2 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Equipe da SMMG.DT realizou a inspeção e substituição do borne 1580 do CG11 e dos terminais dos cabos deste respectivo borne, preventivamente foi realizado o reaperto de todos os terminais referente a conexão de TC's. ILA1 realizou nova inspeção termográfica com SSA 202515542 após intervenção e não detectou anormalidade térmica. | Dentro do Prazo |  |  |  | 17
202515464 | STE | 202514992 | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202540 | 29/09/2025 11:42:53 | Foi realizada inspeção termográfica nos painéis CG da unidade 10 com potência de 563MW. Verificou-se que os terminais 1614 e 1603 apresentaram delta de temperatura superior a 10°C em comparação ao terminal adjacente. Pela IM.LA.336, recomenda-se monitorar com intervalo máximo de 90 dias. Detalhes e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202549 | 202543 | 0 | 0 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Equipe da SMMG.DT realizou a substituição dos bornes 1602,1603 y 1614 e seus respectivos terminais, em complemento realizou uma inspeção e reaperto em todas as demais conexões dos TC's. Recomenda-se realizar nova inspeção termográfica para comprovar a solução da anomalia térmica | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202515533 | STE |  | K003C002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TD-03 | 0129.089-4 | 202540 | 29/09/2025 14:51:25 | Solicitamos actualización de diseños referente a la instalación de válvula reguladora de presión independiente conforme parecer de SSA 202311757 y ejecución de SSA 202513848. | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202743 | 202540 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido SRA-IB-000321/2025 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202515567 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202540 | 30/09/2025 05:58:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual los trocadores de calor 3 y 4 (principales) de la fase A, se encuentran con indicación de conectado, estando la máquina parada. | OUO6 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento de los intercambiadores de calor, se verificó el correcto funcionamiento de los mismos. Se realizó reapriete de todos los terminales de conexión en los tableros, y varios ensayos de conexión y desconexión de los mismos. Encontrándose el funcionamiento y la indicación correctas. | Fora de Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 2.77 | 2.43 | 1.97
202515583 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 30/09/2025 13:50:13 | Fabricar adaptador para montar bomba a tambor plastico de 200 litros (Sustancia contenida: detergente) Obs.: La pieza no puede ser de aluminio debido a reacciones adversas del detergente con dicho material. | MMU1 | MMU3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202547 | 202541 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material latão adaptador para acoplar bomba ao tambor de 200 litros. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202515607 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 30/09/2025 15:39:42 | Solicito la confeción de 6 piezas del vástago del mecanismo de seccionadoras (89) de 13.8 kV, Medidas y muestas entregadas a John Carlos (2240), asociado a la SSA: 202515432. | MEG2 | MMU3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202653 | 202546 | 0 | 0 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 5 hastes do mecanismo da seccionadora, a partir de barra redonda de alumínio de 1" e 300mm de comprimento cada, sendo em uma das extremidades foi feito um furo com diâmetro de 15mm x 90mm de comprimento, rasgo no centro passante de 5,2mm e 80mm de comprimento e um furo passante perpendicular ao rasgo com 12mm de diâmetro e 16mm da face. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202515652 | STE | 202313542 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202540 | 30/09/2025 16:35:58 | Realizar pintura de piso con barniz en la cota 214, en los sectores donde el mismo fue pulido, desde la U1 hasta la U9A. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202545 | 202546 | 0 | 0 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Fue realizada la aplicación de barniz en el piso de la cota 214, en las áreas previamente pulidas. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 19 | 0.25
202515653 | STE | 202313543 | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202540 | 30/09/2025 16:36:16 | Realizar pintura de piso con barniz en la cota 214, en los sectores donde el mismo fue pulido, desde la U10 hasta la U18A. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Fue realizada la aplicación de barniz en el piso de la cota 214, en las áreas previamente pulidas. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 15 | 0.25
202515628 | STE | 202515060 | S099C001 | MOTOBOMBAS | 0053.058-2 | 202540 | 01/10/2025 07:30:33 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na bomba SN: 301078848 conforme instruções em anexo. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202552 | 202542 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | RECIBIDO EL EQUIPO SE INSPECCIONO Y SE PROCEDIÓ A COLOCAR EL ÁNODO DE SACRIFICIO, TODO DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITEN TE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202515589 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 01/10/2025 09:48:04 | Confeccionar 10 espigas para mangueira de 1/2" com rosca de1" NPT, e confeccionar 10 espigas de união para mangueira de 1/2" com redução para espiga de mangueira de 5/16. Fabricar também 10 espigas 5/16 com rosca 1/4" bsp (femea) de bronze ou similar. OBS: acessórios serão utilizados na ETA-1 . Amostra dos acessórios e mangueiras serão entregues na oficina de usinagem. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202649 | 202546 | 0 | 0 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 10 espigas em latão sext de 1.3/8" x 60mm, sendo em uma das extrem rosca macho 1"NPT x 20mm, na outra extrem espiga de 1/2" x 28mm e furo passante de 8mm. Confeccionado 10 espigas latão sext de 5/8" x 60mm, sendo em uma das extrem espiga 1/2" x 28mm, na outra extrem espiga de 5/16" x 8mm e furo passante de 8 e 5 mm. Confeccionado 10 espigas em latão sext de 3/4" x 40mm, sendo em uma das extrem rosca femea 1/4BSP, na outra extrem espiga de 5/16" e furo passante de 5mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 27 | 0.5
202515704 | STE |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202540 | 02/10/2025 08:22:33 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 40/2025 solicita la adaptación de una rampa permanente en la entrada a las puertas de acceso lado Jusante de la casa de máquinas cota 144 que sirva para la entrada y salida de carritos porta herramientas y materiales, en la U17. Foto ilustrativa en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202543 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la construcción de una rampa de hormigón en el acceso solicitado. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta.:1/2/2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202515703 | STE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202540 | 02/10/2025 08:22:49 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 40/2025 solicita la adaptación de una rampa permanente en la entrada a las puertas de acceso lado Jusante de la casa de máquinas cota 144 que sirva para la entrada y salida de carritos porta herramientas y materiales, en la U12, U15. Foto ilustrativa en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202547 | 202545 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Fue realizada la construcción de rampa de hormigón en los accesos solicitados. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta.:1/2/2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.25 | 0.08
202515702 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202540 | 02/10/2025 08:22:57 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 40/2025 solicita la adaptación de una rampa permanente en la entrada a las puertas de acceso lado Jusante de la casa de máquinas cota 144 que sirva para la entrada y salida de carritos porta herramientas y materiales, en la U09, U9A, U11. Foto ilustrativa en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202549 | 202547 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la construcción de rampas de hormigón en los accesos solicitados. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta.:1/2/2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.5
202515700 | STE |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202540 | 02/10/2025 08:23:06 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 40/2025 solicita la adaptación de una rampa permanente en la entrada a las puertas de acceso lado Jusante de la casa de máquinas cota 144 que sirva para la entrada y salida de carritos porta herramientas y materiales, en la U05. Foto ilustrativa en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202546 | 202547 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la construcción de una rampa de hormigón en el acceso solicitado. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta.:1/2/2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202515698 | STE | 202515555 | K090A006 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-002 SULFATO AL | 0512.023-2 | 202540 | 02/10/2025 09:32:27 | Solicitamos apoio para embuchamento de cabeçote traseiro da bomba. Solicitamos também apoio para preenchimento com solda em mecanismo do eixo da bomba. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202653 | 202544 | 0 | 0 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado embuchamento no cabeçote traseiro da bomba , e preenchimento com solda no mecanismo do eixo da bomba. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 13 | 0.13
202515699 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202540 | 02/10/2025 10:37:21 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 40/2025 solicita la adaptación de una rampa permanente en la entrada a las puertas de acceso lado Jusante de la casa de máquinas cota 144 que sirva para la entrada y salida de carritos porta herramientas y materiales, en el AMD3 y AMD4. Foto ilustrativa en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202547 | 202548 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la construcción de rampas de hormigón en los accesos solicitados. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta.:1/2/2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202515761 | STE | 202515713 | B020A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.020-0 | 202540 | 02/10/2025 13:51:26 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-18A conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-18A. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202552 | 202544 | 0 | 0 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizado a fabricação de 30 suportes conforme as medias apresentadas no desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 11.75 | 0.08
202515795 | STE | 202515489 | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202540 | 02/10/2025 16:32:44 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator, conforme anexo. Servicio programado para la mañana del día 04/11/2025 (Segundo día del PD). | MEG1 | MMU3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202601 | 202547 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada do material do estoque, para efetuar o corte e a furação, de acordo com o desenho entregue, foi efetua do a limpeza do local e a soldagem pelo processo SMAW eletrodo 7018, do perfil L no local indicado pelo solicitante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 29.5 | 0.17
202515792 | STE | 202515486 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202540 | 02/10/2025 16:33:04 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao mascaramento dos alarmes de falha do sistema do SVP-07 (Falha de sensor, falha de comunicação dentro do painel e com servidor, Watch dog dos dispositivos, falha do sinal de velocidade do TGC), devido as falhas no sinal oriundo do sensor P1C (vibração relativa axial da cruzeta inferior) identificadas por meio da SSA matriz 202515486. OBS.: Estender resposta a falhas que ocorram em demais sensores e painéis SVP. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202623 | 202545 | 0 | 0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Atendiendo la recomendación de la SMIM.DT en la SSA 202516064, solicitamos inhibir los sensores en falla o con comportamiento anormal siguiendo el procedimiento en anexo. La inhibición será temporal hasta la sustitución o reparo del sensor cuando las condiciones operativas de la UG lo permitan. Parecer extensivo para todas las UGs y tableros SVP. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12
202515767 | STE | 202515711 | B020A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.020-0 | 202540 | 02/10/2025 16:34:18 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-18A (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202552 | 202543 | 0 | 0 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados tres soportes a partir de chapa galvanizada conforme diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202515766 | STE | 202515715 | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202540 | 02/10/2025 16:34:37 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-18A (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Arturo - Ramal: 9536. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202751 | 202547 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local informado pelo solicitante em seguida foi fixado os suportes de acordo com o solicitado usando o processo SMAW com eletrodo revestido 7018. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7.33 | 0.33
202515765 | STE | 202515713 | B020A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.020-0 | 202540 | 02/10/2025 16:34:50 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-18A (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202653 | 202543 | 0 | 0 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados dos soportes a partir de chapa galvanizada conforme diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202515764 | STE | 202515713 | B020A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.020-0 | 202540 | 02/10/2025 16:35:05 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-18A (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Arturo - Ramal: 9536. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202751 | 202547 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 18 soportes en acero al carbono, con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm. La ubicación de cada una fue indicada por el sector emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 10.75 | 0.08
202515793 | STE |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202540 | 03/10/2025 07:55:40 | Conforme inspección de Grupo de Trabajo - Seguridad de la SMMG.DT, para eliminar riesgo de movimiento lateral de la escalera de acceso a la cruceta inferior (Cota 92) y en continuidad de la modificación realizada en la SSA 202507692, instalar el prototipo ya implementado en la U02 (foto anexa). Expandir en las siguientes UG's: U03, U04, U06, U08, U10, U14, U16, U17. | MEG1 | MMU1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fueron instalados los calces ajustables para la eliminación del movimiento lateral de la escalera acceso a la cruceta inferior en las unidades generadoras solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 7 | 0.75
202515883 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202540 | 03/10/2025 14:27:21 | DURANTE INSPEÇÃO PERIÓDICA, SSP 20253731, FOI ENCONTRADA A LUMINARIA 39-14 AVARIADA, EM FRENTE AO CONDUTO FORÇADO DA U01. NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202542 | 202542 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado luminária avariada, a mesma foi substituída por outra de mesmas características. Deixado em condições normais de funcionamento e operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.63 | 2.07
202515877 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202540 | 03/10/2025 15:08:32 | Durante ejecucion de SSA 202515830 constatado defecto en el indicador Presys mod. DMY-2030 pos. 63PW1-1 , presenta el mensaje "BREAK" de forma intermitente. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202541 | 202549 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202515906 | STE |  | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202540 | 04/10/2025 16:13:16 | Verificar e solucionar iluminação deficiente El. 57, U15, eixo BC. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202544 | 202544 | 0 | 0 | EDSON FERREIRA | Substituído 1 luminária led 24W com defeito por outra nova de mesmas características. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 2.03 | 0.63 | 1.13
202515548 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:08 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3242 U12 AB, R-3485 AMC3 AB e R-3247 U17 AB, localizados na cota 124. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202606 | 202542 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a substituição de aparelhos telefônicos modelo GTE obsoletos, pelos modelos VIVION. Verificado que não havia linha disponível no ramal 3485 e dessa forma, instalado linha paralela com o ramal 3436. Instalado uma campainha para o ramal 3436. Materiais encaminhados a sucata, conforme descrito na DM: 70039500. Testes de funcionamento, todos com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8.67 | 2.5
202515174 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:19 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3155 U15 CD, R-3168 AMC2 CD e R-3151 U11 CD, localizados na cota 115. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202605 | 202544 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado a substituição dos aparelhos antigos GTE por aparelhos novos, com SM: 520418 e DM: 70039623 Identificados ramais: 3155; 3168; 3151 Enviado aparelhos antigos para descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 10 | 0.75
202515122 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:08 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: U3, U5 e U7, localizados na cota 133. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de 3 aparatos telefónicos conforme solicitado, ramales 2333, 2335, 2337, instalados aparatos VIVION en sustitución de los aparatos GTE. Pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11 | 0.33
202515101 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:27 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-2249 U9 e R-2245 U1, localizados na cota 124. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE para el ramal 2249. Instalado aparato telefónico VIVION conforme anexo. Pruebas de funcionamiento exitosas, equipamiento liberado para uso. Aparato telefónico correspondiente al ramal 2245 sustituido con SSA relacionada. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202515100 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:33 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-2229 U9, R-2227 U7, R-2225 U5 e R-2223 U3, localizados na cota 122. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de 4 aparatos telefónicos GTE, instalados en su lugar 4 aparatos VIVION conforme anexos. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Equipos liberados para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16 | 1
202515861 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202541 | 06/10/2025 11:35:16 | Remover laterais da bancada instalada na sala 119. Detalhes em anexo. | ILA3 | MCI1 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202542 | 202542 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la demolición de las laterales de la mesada. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202515912 | STE |  | A006A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.011-5 | 202541 | 06/10/2025 18:08:16 | Verificar e solucionar vazamento de óleo manômetro 08 da Bomba 01 PAP-06. | OUO5 | MMU1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | FUE REAPRETADO LA CONEXION DEL MANOMETRO Y COLOCACADO SELLADOR PARA ROSCA EN LA MISMA , SE PROBO, NO PRESENTANDO MAS PERDIDAS. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.17 | 0.58 | 0.25
202515957 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 07/10/2025 06:20:52 | Abrir canal de oring com profundidade de 2mm e diâmetro externo com 18mm, em 3 conexões com porca louca, para padronizar e possibilitar a instalação de manômetros nos acumuladores N1/N2/N3 do sistema de regulação de velocidade. As conexões serão disponibilizadas na oficina de MMU3. Charles ciente. | MMU2 | MMU3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202627 | 202542 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado canal para instalação de anel de vedação oring, canal realisado com 18 mm de diâmetro e 2,2 mm de profundidade em 3 conexões fornecidas pelo emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202515975 | STE |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202541 | 07/10/2025 07:34:21 | Solicitamos apoyo para instalar una tomada de alimentación de 220 V. en el primer piso del edificio de mantenimiento, sector SMME.DT. Para energizar dos monitores y una PC fijados por la pared. Imagen en anexo | MEL4 | MEG3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202545 | 202545 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Foi realizada a alimentação das tomadas destinadas à TV e ao computador a partir do circuito TPC 06, sendo as tomadas conectadas a caixa de ligação. O conjunto foi conectado por meio de plug macho à primeira tomada do circuito TPC 06, com tensão de 220 V. Foto e desenho em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3.53 | 4.47 | 2.4
202515990 | STE | 202514978 | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202541 | 07/10/2025 14:53:02 | EFETUAR SOLDAGEM DE 2 SUPORTES (BR E PY) DOS SENSORES DE DEFLEXÃO RELATIVA DO ESTATOR DO GERADOR DA U18A, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP CONFORME SSA MATRIZ 202514978 E ORIENTAÇÕES DO SR. ALEXANDRE BUZANELLO - RAMAL 9332. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202752 | 202547 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a limpeza do local indicado para fixar o suporte tubular do sensor, foi posicionado no local, nivelado e efetuado o processo de soldagem SMAW com eletrodo 7018 para fixar. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8.33 | 0.33
202515987 | STE | 202514977 | B020A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.020-0 | 202541 | 07/10/2025 14:53:21 | FABRICAR 2 SUPORTES P/ OS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO DA U18A, 1 CHAPA/SUPORTE P/ MONTAGEM DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, 3 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA, CONF. DESENHOS EM ANEXO E, SE NECESSÁRIO, APOIO NA FABRICAÇÃO/SOLDAGEM DE 1 REFORÇO TUBULAR DO SUPERIOR P/ O SUPORTE DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, CONFORME MEDIDAS (MODELO DESENHO EM ANEXO) E ORIENTAÇÕES DO SR. ALEXANDRE BUZANELLO - RAMAL 9332. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202751 | 202547 | 0 | 1 | ACOSTA MAURO | Fue verificado junto al emitente que la UG ya cuenta con el refuerzo tubular de la cruceta inferior. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 16.75 | 1.5
202516001 | STE |  | J052D011 | QUADRO QL-9A011-0 - EL. 145 | 0698.076-7 | 202541 | 07/10/2025 16:15:59 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6101-DC-7100-E-R12 EN ANEXO, REFERENTE A LA DESCONEXIÓN DEL CABLE DE LA BORNERA BF-40;41;42 QUEDA COMO RESERVA DEL TABLERO QL-9A011-0 (SSA:202515593). GARANTIZAR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Debido a la desactivación de la localización por reforma del edificio de producción, la actualización de diseños ya no es relevante para la operación y mantenimiento seguro del equipo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202516025 | STE |  | B020E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.020-0 | 202541 | 08/10/2025 08:17:39 | Solicitamos apoio na atualização de desenho do servo motor da comporta de serviço da tomada de água (5119DF70011P-R4), adicionando o tampão de vedação entre a haste e a porca do êmbolo. Desenho em anexo. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SRA-IB-000416/2025 a ENEE.DT via SATEdms para actualización de diseños 5119DF70011P, 5119DFB3000P y 5119DFB4000P a fin de incluir detalles de tapa de vedación entre vástago y tuerca del embolo del servomotor conforme croquis anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516048 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 08/10/2025 15:02:34 | Solicitamos apoio de serviços de usinagem para efetuar adequações de roscas em caixa de ligação de motor elétrico para conexão de eletroduto (CO tubo). Foto anexo. | MAM1 | MMU3 | EVERTON JONI MACHADO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202653 | 202542 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada furação passante na carcaça com cerra copo de 79 mm, confeccionado bucha em alumínio com 102 mm de diâmetro externo e 42 mm de altura, furação interna com 78 mm de diâmetro e rosca fêmea de acordo ao conector fornecido pelo emitente, 4 furos de 6,5 mm na carcaça e 4 furos roscados M6 na bucha para fixação com parafusos M6x25. Confeccionado em material latão duas unidades de flanges cega com rosca externa M63x1,5 espessura de 17 mm, montado com trava rosca torque alto na carcaça. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15 | 0.5
202515941 | STE |  | A001K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.095-9 | 202541 | 08/10/2025 15:13:50 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO E POLÍTICA DE ESTOQUE DOS DIAFRAGMAS COD:542695 E COD:542717. AMBOS DIAFRAGMAS SÃO UTILIZADOS EM REPARO DE PRESSOSTATOS DE AR E PRESSOSTATOS DE ÁGUA DO SISTEMA AINTIINCÊNDIO DAS UNIDADES GERADORAS. OBS: MTSE INFORMOU QUE HÁ DIFICULDADES DE REPOSIÇÃO DEVIDO A ESPECIFICAÇÃO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202743 | 202542 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | O material 542717 possui política de estoque definida e conta com 17 unidades sobressalentes disponíveis, não apresentando pendências. Quanto ao item 542695, verificou-se que não há problema na especificação técnica, apenas dificuldade momentânea na busca por fornecedores. Conforme registro em e-mail anexado, foi identificado novo fornecedor e encaminhada proposta comercial ao gestor do material da MTSE.DF. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202516065 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 09/10/2025 07:31:54 | EFETUAR PEQUENO REPARO PELO PROCESSO DE SOLDAGEM/ESMERILHAMENTO DE UMA TAMPA DE RADIADOR QUE SAÍU DE UM RADIADOR SUBSTITUÍDO DA U18 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. TAMPA SERÁ DISPONIBILIZADA A MMU3 EM 08/10/25. NOTA: AVISAR SETOR EMISSOR AO TÉRMINO DA ATIVIDADE PARA PROVIDENCIAR O TRANSPORTE DA TAMPA AO PÁTIO DE PINTURA. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202601 | 202542 | 0 | 0 | ACOSTA MAURO | Fue reparada una tapa por proceso de soldadura SMAW electrodos E6013 y acabamiento con amoladora y disco flap en conformidad con el emitente para reparos pequeños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.33
202516235 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202542 | 13/10/2025 14:28:14 | Solicitamos o reparo em laboratório do módulo Siemens 8RM3220-3HA (cód almox 114472). Encontrado seu relé K4 inoperante. Referência SSA 202515456. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | 202549 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516236 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202542 | 13/10/2025 14:28:58 | Solicitamos o reparo em laboratório do módulo Siemens 8RM3220-3HA (cód almox 114472). Encontrado seu relé K4 inoperante. Referência SSA 202515456. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | 202549 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516283 | STE |  | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202542 | 14/10/2025 09:38:49 | Solicitamos apoyo para concentrar todas las pendencias referentes a materiales en aguardo de ser repuestos por la contratada en la U06, por ser esta la última en la cual se instalará el sistema SVP según el PUG 2026. Lista de materiales actualizada según acta AR.ENEE.DT057/2025, punto 4. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado, foram concentradas na UG-06 todas as pendências de materiais a serem repostos. Em anexo, lista atualizada destas pendências. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.5
202516331 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 14/10/2025 15:58:06 | Solicito apoio para confecção de 06 unidades de "terminal de mangueira latão macho NPT 3/4" x 3/4", para instalação de bombas diesel em reservatório móvel. Modelo deve ser similar ao anexo. Não há disponibilidade do componente no almoxarifado. | MAM2 | MMU3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202605 | 202547 | 0 | 0 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 6 niples em latão sextavado de 1.1/8" e 80 de comprimento. Em uma das extremidade rosca 3/4" NPT x 19mm e na outra extremidade espiga para mangueira de 3/4" x 45mm, com furo passante de 12mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.25
202516259 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 15/10/2025 07:23:11 | Solicitamos apoyo para inspección y ensayo en bancada para medición de vibración en vacío, del motor NS: 1104591702, de agua pura, 60Hz, perteneciente al almox. ( Obs: No posee bornera, Consensuado con Aporte). | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202627 | 202544 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | COLOCADO Y ASEGURADO EN LA BANCADA, REALIZADO CONEXIÓN ELÉCTRICA Y ENERGIZADO PARA PRUEBA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202516323 | STE | 202510119 | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202542 | 15/10/2025 09:48:23 | Indicador de nivel de agua del tanque RWR, marca: BRUMARK, modelo: BR-FMC 320, sin numero de serie, con código de stock 7000850 se encuentra inoperante. Referencia SSA: 202510119. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202542 | 202549 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por por laboratorio y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516369 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 15/10/2025 13:48:49 | Solicito apoio para usinagem de corpo de prova em cobre, barramento circular, utilizado nos treinamentos de brasagem interníssimos. O modelo com as medidas serão entregue na oficina juntamente com o material. | MEG1 | MMU3 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202601 | 202543 | 0 | 0 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 10 corpos de prova em barra de cobre de 38mm e 200 mm de comprimento cada. Conforme solicitado, em uma das extremidades foi feito a usinagem de um cone macho e na outra extremidade cone femea. Material fornecido pelo solicitante | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.5
202516410 | STE |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202542 | 15/10/2025 15:36:03 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1524 SISTEMA G, RETIRADO EN SSA 202508529. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L COD. de Material: 539090). | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202542 | 202545 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de oficina electromecánica ( cota 108) y entregado como descarte en MI. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516214 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 16/10/2025 10:00:02 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE PLUG DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA MÁQUINA DE SOLDA. CONFECCIONAR ESTENSÃO ELÉTRICA PADRÃO ITAIPU MODELO COM NOVOS PLUGS. COMPONENTES E MÁQUINA DE SOLDA DISPONIBILIZADAS NA OFICINA ELÉTRICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202627 | 202548 | 0 | 0 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | Foi realizado a instalação de plug macho de 32A padrão usado na usina na maquina de solda conforme solicitado pelo emitente. Também foi confeccionado duas extensões elétricas com cabo PP 3x4mm, uma de 5 metros e outra de 10 metros, onde o material ( cabo e plug macho e fêmea ) foi fornecido pelo solicitante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.5
202516509 | STE | 202516431 | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202542 | 16/10/2025 15:12:07 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-16 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202609 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 4 soportes en acero al carbono, con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm. La ubicación de cada una fue indicada por el sector emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.75 | 0.08
202516507 | STE | 202516430 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202542 | 16/10/2025 15:12:32 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-16 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202608 | 202549 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local informado pelo solicitante em seguida foi fixado os suportes de acordo com o solicitado usando o processo SMAW com eletrodo revestido 7018. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 15.67 | 0.17
202516506 | STE | 202516430 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202542 | 16/10/2025 15:12:46 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-16 conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-16. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202601 | 202547 | 0 | 0 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram fabricadas 30 peças com rosca passante conforme o desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 15.33 | 0.08
202516556 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202542 | 16/10/2025 16:32:34 | Verificar a janela da sala 212 que apresentou goteiras durante chuva forte. | ILA4 | MCI1 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a retirada do silicone antigo e passado selante PU com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202516550 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202542 | 16/10/2025 16:32:58 | Verificar a janela da sala 211 apresentou goteiras durante chuva forte, conforme vídeo anexo. | ILA4 | MCI1 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a retirada do silicone antigo e passado selante PU com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202516569 | STE |  | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202542 | 16/10/2025 17:00:04 | Substituir 3 luminárias HIGHBAY instaladas nos postes da beira-rio. Defeito verificado durante a execução da SSP 20251771. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202544 | 202545 | 1 | 0 | EDSON FERREIRA | Substituído 3 luminárias HIGHBAY queimadas por outras novas de mesmas características, localizado nos postes da Beira-rio. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.87 | 2.6 | 1.9
202516577 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202542 | 17/10/2025 00:10:35 | Identificar led verde como "Em Operação", led amarelo como "Alarme" e led vermelho como "Trip". Quadro PWB-18A, localizado na el. 98. Foto anexa. | OUO6 | MCI2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202547 | 202547 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 2.5 | 0.42
202516588 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202542 | 17/10/2025 08:52:22 | Providenciar reparo en laboratorio del conversor de tensión CC/CC 125/48VCC, posición 002CE, con código de material 705975 y número de serie 77691, que presenta defecto en los LED "LIGA" y "SERVIÇO". Referencia SSA MEL1: 202501986 | MEL1 | IMA0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | 202549 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516552 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202542 | 17/10/2025 09:18:59 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030 N/S = 031.05.15 con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202542 | 202549 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516551 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202542 | 17/10/2025 09:19:10 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030 N/S = 063.12.11 con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202542 | 202549 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516646 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202542 | 17/10/2025 13:31:37 | Substituir 5 projetores led das torres dos pátios 220KV e 500KV da SEMD, que encontram-se queimadas. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202544 | 202545 | 0 | 0 | EDSON FERREIRA | Substituído 5 luminárias HIGHBAY queimadas por outras novas de mesmas características, localizado nos pátios da SEMD 220/500KV. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.13 | 7.8 | 1.8
202516659 | STE |  | A019B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.083-0 | 202542 | 17/10/2025 15:01:24 | Durante manutenção preventiva 9M da unidade, foi constatado que a junta da interface entre núcleo e câmara de água do trocador de calor está deslocada. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizó un acompañamiento para identificar alguna perdida de agua/aceite, no se constato ninguna perdia, sera emitida nuevamente una SSA para el cambio de la junta dañada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.75 | 0.17
202516626 | STE | 202516430 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202542 | 17/10/2025 15:36:59 | Solicitamos apoio para a realização de furo na chaparia abaixo da estrutura do Mancal Combinado, no campo referente ao trocador de calor N° 3, com diâmetro de 30mm. Em anexo, imagens de referência indicando a posição do furo. Trabalho proveniente da instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão (SVP) durante o PD da UG-16. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EJECUTADO LA PERFORACION DE LA CHAPA METALICA, DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DE MEG1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.02 | 0.75
202516533 | STE |  | A003A055 | PAINEL PSDF-03 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.008-1 | 202542 | 17/10/2025 15:45:16 | Con relación a las cajas CP del sistema PSDF para esta unidad generadora existen solamente 7 unidades de cajas CPs con sus respectivas perforaciones y bornes (falta una unidad). Ver cantidad que sea necesaria a partir del PD de esta UG para concluir la instalación en todas las UGs, se utiliza 8 por UG. Fueron encontradas 2 cajas con bornes pero sin perforación lateral para los electroductos de llegada. Y 4 cajas sin bornes y sin perforación lateral. Las mismas se encuentran con SMMG. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202604 | 202546 | 0 | 0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme correo anexo fueron encontradas 38 cajas con bornes y sin perforar. Solicitamos entregar dichas cajas a SOCM.DT para realizar las perforaciones, incluyendo una caja de muestra. Las cajas sin bornes son sobras que no estan previstas para uso. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202516682 | STE |  | B016A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.016-3 | 202542 | 17/10/2025 16:00:31 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202549 | 202550 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Fue realizado el pintado de la parte superior de la cabeza hexagonal (face) de los tornillos de conexión de las escobas con los porta escobas. Utilizado barniz negro de las máquinas ABB para esa pintura. AT N° 202510047 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.83
202516692 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 20/10/2025 06:57:28 | Realizar reparación, pintura y barnizado del piso de la ETA 01, Elev. 161, PP. | OUE4 | MCI1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202604 | 202549 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación, pintura y barnizado del piso localizada en al lado de la oficina de ETA1. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.25 | 0.5
202516739 | STE |  | T001B001 | MESA CD 1/2 | 0632.001-5 | 202543 | 20/10/2025 10:37:57 | Enviar para reparo o relé temporizador Haussener Electronic Modelo MB 125/1 S-Nr. 8502, código de almoxarifado 545937. O mesmo opera fora da temporização desejada. Referente SSA 202516000. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | 202545 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado al usuario para aplicación inmediata. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516742 | STE |  | A006A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.006-1 | 202543 | 20/10/2025 14:01:18 | Durante atendimiento de SSA 202516096 medidos valores anormales de la resistencia del RTD-13 (3-A6-6.13) de temperatura del segmento guía n° 14 del cojinete guía superior. R1221-1222: variando entre 27,8 a 34,9 Ohms R1221-1223: 127,6 Ohms R1222-1223: variando entre 143,5 a 152,1 Ohms | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | Refeito a emenda do RTD, normalizado a indicação de temperatura. Medições antes de refazer a emenda: 1221-22 (31,8 ohm) /1221-23 (148,6ohm) /1222-23 (125,7ohm) Medições após refazer a emenda: 1221-22 (8,92 ohm) /1221-23 (125,2 ohm) /1222-23 (125,2ohm) Conferido indicação de temperatura no SOMA e SCADA (PI-vision). Indicações em equilibrio térmico coerente com os demais segmentos conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.33 | 0.83
202516760 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 20/10/2025 14:42:51 | Solicitamos reparación de base móvil del ventilador evaporativo mediante proceso de soldadura. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202601 | 202544 | 0 | 0 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó soldadura de reparación de base móvil del ventilador evaporativo según indicaciones del emisor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7.5 | 0.25
202516764 | STE | 202515979 | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202543 | 21/10/2025 08:28:17 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior de acero-carbono (además de las guías de fibra), localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (24/11/2025). | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABIO DE LUCA | FUE EFETUADA EL DESMONTAJE DE LA GUIA DE AIRE INFERIOR (DE ACERO AL CARBONO) , EN APOYO A LA INTALACION DEL NUEVO SISTEMA DE MONITOREAMIENTO DE ZAPATAS DE FRENO ,CONFORME A LO SOLICITADO. POSTERIORMENTE EFETUADO EL REMONTAGE DE LA GUIA DE AIRE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 34.8 | 2.25
202516499 | STE | 202516410 | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202543 | 21/10/2025 14:11:17 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1524 SISTEMA G, RETIRADO EN SSA 202508529. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L COD. de Material: 539090). | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202626 | 202544 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1524, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA . ESTE MOTOR DEBERÁ SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202516814 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 21/10/2025 16:30:43 | Solicitamos usinagem em chave Allen e chave catraca combinada para uso nas válvulas de dilúvio. Material entregue na oficina. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202745 | 202543 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado 5 unidades de ponteiras de chave allem de 6 mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.25 | 0.25
202516830 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202543 | 22/10/2025 10:08:23 | Solicitamos a gestão para reparo ou reparo em garantia dos componentes cod almox. 714495 - RELE AUX ELETROM 1RV 24VCC e 719707 - BASE SOQ FEM RELE 1RV 8A 250VAC/DC provenientes do CTM-10, posição RQ4.4, encontrados com defeito na SSA 202516782. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202612 | 202544 | 0 | 0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Nueva base/relé suministrados por RIEDER en garantia del contrato 4500063383 conforme consta en acta AR/SM.DT/0020/2025, extendiendo la garantia del relé RQ4.4 de la U10 hasta el dia 21/04/2027. Aun existe una unidad de base/relé disponible con MEG1 para eventual utilización en tablero que aun poseen vigencia en la garantia contractual. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202516725 | STE |  | R010B006 | BLOCO F29/30 | 0980.096-5 | 202543 | 22/10/2025 10:21:14 | Verificar e realizar o fechamento das frestas existentes entre o poço do elevador E03 e a escada localizada na parte posterior. As aberturas identificadas permitem a entrada de sujeira, umidade ou objetos, comprometendo as condições de segurança e a conservação do elevador. | MAM2 | MCI1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202609 | 202548 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado fechamento de frestas do posso de elevador com aplicação de mureta de alvenaria, com apoio da contratatada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 8 | 0.08
202516554 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202543 | 22/10/2025 10:37:53 | Encaminar para reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con led Sensor line encendido. Ref SSA : 202515042. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | 202549 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516863 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 22/10/2025 10:49:49 | Calderería: Almacenar perfiles, tubos y chapas de reserva del taller de calderería que fueron recibidas de almoxarifado. | MMU3 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202552 | 202543 | 0 | 0 | NERI XAVIER DA SILVA | Movimentado os matérias deixados pelo caminhão para os suportes de armazenamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 22 | 1
202516864 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 22/10/2025 10:56:37 | Tornería: Reorganizar barras de reserva del depósito de herramientas que fueron recibidas de almoxarifado. John en conocimiento. | MMU3 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202552 | 202550 | 0 | 0 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Foi reorganizado espaço do deposito, realocado armários, estante de materiais e paletes, deixando-o com mais espaço e funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 28 | 0.25
202516856 | STE |  | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202543 | 22/10/2025 11:07:42 | Solicitamos avaliação para possível instalação de torneira elétrica sobre uma pia, na cota 214, em frente a sala dos técnicos da Tomada de água (SMMU.DT - MMU2). Potência 5500W/220V. Imagens em anexo. Contato: Edson/9585 e Narvaja/9648. | MMU2 | MEG3 | EDSON KIRIENCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme P.T de la IEQ-2, en la SSA:202516918, fue lanzado cables Cod: 159093, desde el circuito #9 del QL-6.1 para alimentación de la canilla eléctrica 5500W/220V, frente a la sala de la MMU2 cota 214 bloque F19/20. Emitido la SSA: 202518197 para IEQ-2 para actualización de diseño. Resultado de la medición de Tensión: R-M: 125V, S-M: 125V, R-S: 218V. Hoja de medición de resistencia de aislación en anexo. Circuito dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 5.15 | 22.03 | 3.85
202516825 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202543 | 22/10/2025 14:07:05 | Relé temporizado no rearma los contactos, marca WARD, modelo: TXD-FA, tensión 120Vca, numero de serie: 10734, con código de stock 504971. Referencia SSA 202516822. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | 202549 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516406 | STE |  | R028A003 | BLOCO U10 | 0980.151-9 | 202543 | 22/10/2025 14:34:09 | Desprendimiento de hormigón en junta. Cota 108. U10/U11. Eje B. Realizar el arreglo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202601 | 202549 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación del desprendimiento en la junta. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena:1/2 y epoxi como puente de adherencia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202516408 | STE |  | R028A004 | BLOCO U11 | 0980.152-6 | 202543 | 22/10/2025 14:34:26 | Desprendimiento de hormigón en el piso, junto a los tanques en la cota 98, entre eje B y C. U11. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202601 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de los desprendimientos de hormigón en el piso. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta.:1/2/2 y epoxi como puente de adherencia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202516412 | STE |  | R028A002 | BLOCO U09A | 0980.150-1 | 202543 | 22/10/2025 14:34:49 | Desprendimiento de hormigón en canaleta de desagüe. Cota 92. U09A. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202601 | 202549 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de los desprendimientos de hormigón. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena:1./2 y epoxi como puente de adherencia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202516414 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202543 | 22/10/2025 14:35:11 | Desprendimiento de pared en unión con el marco metálico. Cota 124, eje B, U10. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202601 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación del desprendimiento en la pared. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena:1/2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202516416 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202543 | 22/10/2025 14:35:23 | Desprendimiento de pared en unión con el marco metálico. Cota 124, eje B, U09A. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202601 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación del desprendimiento en la pared. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena:1/2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202516875 | STE | 202222759 | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202543 | 22/10/2025 14:47:56 | CONFORME PARECER DE SSA:202309979, SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR SOLDAS DE REFORÇO DE FIXAÇÃO EM BASE DE MOTOBOMBA BSN-1302. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202552 | 202548 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 2 cortes de chapa en acero al carbono, como refuerzo de base de bomba, realizado con proceso SMAW AWS E-7018x3.4mm | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 15.5 | 0.08
202516881 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202543 | 22/10/2025 15:41:58 | Solicito providencias para viabilização da realização de ensaio de resistência de isolação no enrolamento estatórico da unidade geradora, para fins de validação de bancada experimental. Os ensaios serão realizados nos dias 10, 11 e 12/11/2025, após as 17h. | ILA1 | IEQ1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202550 | 202548 | 0 | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Actividades de apoyo a la SSA 202517323 de ILA1 concluidas por MEG1 conforme derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202516960 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 24/10/2025 13:40:13 | Solicito apoio para confeccionar/fabricar 5 (CINCO) caixas de madeira, á qual, será fixada/instalada em bicicleta cargueira para acomodar objetos e itens de manutenção. Ciente do serviço Sr. Fabiano Inácio Do Prado. Obs: Caixa terá as medidas de 40x47x20cm sem tampa conforme fotos em anexo. | MAM2 | MCI2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ADELAR FRONZA | 202545 | 202548 | 0 | 0 | ADELAR FRONZA | Foi confeccionado cinco caixas conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 17.25 | 0.83
202517028 | STE |  | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202543 | 24/10/2025 16:14:27 | Solicito o reparo em laboratório do Módulo Conversor de Tensão 48V-5V (Cód. Almox.: 706011, Modelo: AL123, SN: 63001017), referente a alimentação da Barra 2 de comunicação da Estrela Óptica da rede F-8000 do SDSC. O mesmo está apresentando falhas rápidas e intermitentes que reportam alarmes da Barra 2 de comunicação e ocasionam a falha de comunicação a todos os equipamentos conectados. Fotos em anexo. Referente a SSA 202516716. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202544 | 202549 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202517021 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202543 | 24/10/2025 17:13:04 | Usinar barra de cobre com dimensões de 10 mm (espessura) x 100 mm (largura) x 250 mm (comprimento) para utilização em testes de isolação elétrica dos protótipos de bobinas de Rogowski fabricadas pela SMIL.DT (SSA 2025-13681). Material entregue a Charles. | ILA3 | MMU3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202627 | 202545 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra chata de material cobre fornecido pelo emitente realizado cortes com serra fita e realizado acabamento com processo de fresamento deixando com 10 mm de espessura, 100 mm de largura e 250 mm de comprimento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202517058 | STE |  | J097C017 | TUB/VALV./ACESS. PARA ÓLEO LUBRIFIC. COMUNS UNID. U01 A U09 | 0126.151-7 | 202543 | 26/10/2025 00:05:34 | Verificar vazamento de óleo lubrificante na tubulação de estocagem dos mancais guias em frente ao UMCC 9A. Tubulação principal comum a todas máquinas. Cota 98. Eixo CD. | OUO5 | MMU2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202544 | 202547 | 0 | 0 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Foi realizado monitoramento e constatada perda de óleo no sistema. Em seguida, efetuou-se a limpeza da tubulação e aplicou-se líquido penetrante para verificar possíveis trincas, identificando indícios de perda na parte superior. Como ação corretiva, foi aplicada solda fria metálica (Durmetal). Após o reparo, realizou-se nova inspeção, não sendo detectado vazamento. | Fora de Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.95 | 5.25 | 0.42
202517045 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 27/10/2025 08:50:36 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DA FONTE GE FANUC PWR713 (CÓD. ALMOX.: 705977 / NS: 6731093), ENCONTRADA COM DEFEITO. UTILIZADA NA PLATAFORMA DE ENSAIOS DA 9A/18A (EL. 128). | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202544 | 202549 | 0 | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock. Ref. ssa 202517171 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516997 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 27/10/2025 08:54:16 | Solicitamos apoio para confecção de polia em alumino conforme amostra disponibilizada na oficina/tornearia. | MAM1 | MMU3 | JOSE LEANDRO POTULSKI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202749 | 202546 | 0 | 0 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionada polia em alumínio conforme amostra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 8.25 | 0.12
202517083 | STE |  | A006J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-06 FASE R | 0045.064-2 | 202544 | 27/10/2025 11:32:18 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual, estando selecionado os circuitos N4 e N1 como principais, não há indicação de "RESFRIAMENTO CONECTADO" e aciona o alarme "TU CIRC AGUA FASE R". Obs: Selecionados os circuitos N1 e N2 como principais, com indicação normal. | OUO5 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202544 | 202544 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante execução da SSA202517280 foram substituídos os blocos de contato K36 e K38 responsáveis pela temporização na partida das motobombas N2 e N4 respectivamente. Trocadores ficaram operando normalmente e indicação ficou correta em KT ULP e SCADA | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 0.75
202517048 | STE |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202544 | 27/10/2025 13:40:59 | Verificar infiltración proveniente de la cota 144 en el estacionamiento del edificio de producción (ver foto en anexo). Esta infiltración esta afectando a la sala MEL1 que se encuentra por debajo en la elevación 128 el cual posee equipos electrónicos sensibles a la humedad. Sigue en anexo fotos de referencia. | MEL1 | MCI1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | 202545 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado corte na região da fissura e aplicado adesivo epóxi estrutural, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.75 | 0.08
202517184 | STE |  | A033D008 | QUADRO TFP-08 (LCR 14/15) | 0941.008-2 | 202544 | 28/10/2025 09:16:30 | Executar os ensaios de simulação previstos na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-08, TFP-09 e TFP-10, em conjunto com a equipe MAM1, aproveitando a parada programada para a manutenção periódica da bateria de CO₂ da U18A. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202552 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram executadas as simulações previstas na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-08, TFP-09 e TFP-10. Durante os testes, foram identificadas falhas, cujo tratamento foi realizado por meio das SSAs 202519410, 202519411 e 202519412. Após a implementação das correções, verificou-se a atuação correta do sistema de combate a incêndio, atendendo integralmente aos requisitos estabelecidos na SSP. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 8 | 1
202517183 | STE |  | A033D004 | QUADRO TFP-04 (LCR 7/8) | 0941.004-0 | 202544 | 28/10/2025 09:16:38 | Executar os ensaios de simulação previstos na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-04, TFP-05, TFP-06 e TFP-07, em conjunto com a equipe MAM1, aproveitando a parada programada para a manutenção periódica da bateria de CO₂ da U14. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram executadas as simulações previstas na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-04, TFP-05, TFP-06 e TFP-07. Durante os testes, foram identificadas falhas, cujo tratamento foi realizado por meio das SSAs 202519228, 202519229, 202519230 e 202519231. Após a implementação das correções, verificou-se a atuação correta do sistema de combate a incêndio, atendendo integralmente aos requisitos estabelecidos na SSP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.67 | 0.55
202517182 | STE |  | A033D001 | QUADRO TFP-01 (LCR 1/2) | 0941.001-5 | 202544 | 28/10/2025 09:16:45 | Executar os ensaios de simulação previstos na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-01, TFP-02 e TFP-03, em conjunto com a equipe MAM1, aproveitando a parada programada para a manutenção periódica da bateria de CO₂ da U07. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202548 | 202547 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram executadas as simulações previstas na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-01, TFP-02 e TFP-03. Durante os testes, foram identificadas falhas, cujo tratamento foi realizado por meio das SSAs 202518458, 202518460 e 202518461. Após a implementação das correções, verificou-se a atuação adequada do sistema de combate a incêndio, atendendo integralmente aos requisitos estabelecidos na SSP. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9.2 | 1.05
202516591 | STE |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202544 | 28/10/2025 11:29:21 | Realizar inspeção e correção de infiltração no telhado do setor SMIL.DT. | ILA0 | MCI1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | 202547 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado correção da impermeabilização danificada com aplicação de membrana impermeabilizante, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.08
202517226 | STE | 202515313 | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202544 | 28/10/2025 16:40:03 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la MMU2 Turbina durante el PD. | MMU2 | MMU3 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202752 | 202546 | 0 | 0 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue soldado soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina utilizando proceso de electrodo revestido 7018 de 2.5mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202517230 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 29/10/2025 06:36:10 | SUBSTITUIR CABO ELÉTRICO E TOMADA MACHO ATUAL DO NOVO ASPIRADOR DE PÓ DO SETOR DE MMU1/GERADOR - BP 7123575 POR 10 METROS DE CABO ELÉTRICO NOVO CÓDIGO ALMOXARIFADO 159360 E POR TOMADA MACHO CÓDIGO 670847 EM ADAPTAÇÃO AO USO NAS TOMADAS PADRÃO FÊMEAS DE 460 V 63A DA CASA DE FORÇA. | MMU1 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202626 | 202548 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | RECIBIDO EL EQUIPO SE PROCEDE AL CAMBIO DEL CABO DE ALIMENTACIÓN, YA DESDE DENTRO DEL COMANDO ELÉCTRICO E INSTALADO PLUG MACHO 11H 3P+T 63A Y REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS Y PRUEBA DE SENTIDO DE GIRO. TODO DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITEN TE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202517173 | STE |  | M082C020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.032-0 | 202544 | 29/10/2025 07:41:30 | Reparar borracha de vedação e pintar a caixa antivandalismo. Borracha encontra-se desgastada, permitindo entrada de insetos, água, folhas e poeira. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | 202549 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado pintura e troca da borracha de vedação da caixa metálica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 13 | 0.08
202517158 | STE |  | M082V020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.051-5 | 202544 | 29/10/2025 07:41:52 | Reparar borrada de vedação, corrugado de ligação com o poste e pintura da caixa antivandalismo. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | 202549 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado pintura e troca da borracha de vedação da caixa metálica e reposicionamento do eletrotudo corrugado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.08
202517239 | STE |  | R025D001 | COBERTURA DO EDIFICIO DE DESCARGA DIREITO | 0988.001-8 | 202544 | 29/10/2025 09:38:53 | Infiltração na cobertura do edificio de descarga (AMD). | MCI1 | MCI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202603 | 202545 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo em pontos com impermeabilização danificada com aplicação de membrana liquida (Sikalastic 612), com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 6 | 0.17
202517122 | STE | 202515654 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202544 | 29/10/2025 11:49:58 | FABRICAR CONFORME DESENHO ANEXO 01UN DE REFORÇO DE FIXAÇÃO DE BASE PARA APLICAÇÃO NA MOTOBOMBA BSN-1202. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202627 | 202545 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a retirada do material do estoque, foi efetuado o corte na medida solicitada, feito a marcação e os furos, conforme a medidas dadas no desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.67 | 0.17
202517091 | STE |  | K077B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U14 | 0261.012-4 | 202544 | 29/10/2025 11:50:12 | AVALIAR NECESSIDADE DE DESATIVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS LUBRIFICADORES DO POÇO BIN-14 UMA VEZ QUE TODAS AS BOMBAS DO POÇO ESTÃO COM SISTEMA DE AUTO-LUBRIFICAÇÃO COM A ÁGUA BOMBEADA (MODERNIZAÇÃO RUHRPUMPEN). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202620 | 202547 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada a exclusão da localização da PIC.ME.0014 e emitida a SSA 202518501 para desativação da localização. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202517129 | STE |  | M083D020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.053-9 | 202544 | 29/10/2025 16:25:46 | Reparar borracha de vedação da caixa antivandalismo. Borracha encontra-se desgastada, permitindo entrada de insetos, folhas e poeira. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | 202549 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado troca da borracha de vedação da caixa metálica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 8 | 0.08
202517112 | STE |  | M083C020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.056-4 | 202544 | 29/10/2025 16:25:56 | Reparar borracha de vedação da caixa antivandalismo. Borracha encontra-se desgastada, permitindo entrada de insetos, folhas e poeira. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | 202549 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado troca da borracha de vedação da caixa metálica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 11 | 0.08
202517482 | STE | 202509273 | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202545 | 03/11/2025 14:10:18 | Para atender parecer técnico de la SSA 202509273, solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Realizar ensayos de validación durante la puesta en servicio de la SSA 202515979. En caso de aprobación, solicitamos sea instalado definitivamente. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme solicitado foi instalado a versão do programa anexo na emissão desta SSA. Realizados testes funcionais durante comissionamento (SSA202515979) e verificado correto funcionamento da sinalização das sapatas e correta indicação do histórico de posição das sapatas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.25
202517646 | STE | 202517592 | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202545 | 05/11/2025 14:26:44 | Solicitamos parecer técnico debido a que durante comisionamiento del panel PSDF-09 fueron encontrados los siguientes inconvenientes: - Cerradura del panel rota. - Falta de placa de identificación del panel. - Cableado de lámpara del panel estirado demás. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202621 | 202546 | 0 | 0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Placa de identificación instalada y cerradura reemplazada por SOCM.DT, ver correo anexo. Corroborar que la cerradura sea apta para la misma llave que los demas tableros PSDF. Con respecto al cable estirado, caso sea necesario el reemplazo por uno mas largo, solicitamos utilizar los cód. 472107 y 211842 de 1,5mm2. El borne auxiliar de la lampara que se encuentra suelto, sugerimos utilizar la cinta adhesiva cód. 712751 para fijar nuevamente por la estructura. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202516944 | STE |  | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202545 | 06/11/2025 07:49:47 | Cota 225, D04: Tapa metálica de registro rota. Reemplazar la tapa. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202601 | 202549 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a fabricação e instalação de tampa metálica conforme solicitado com apoio da Contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.25
202516945 | STE |  | R007E005 | SINALIZAÇÃO | 0973.004-3 | 202545 | 06/11/2025 07:50:51 | Cota 225, bloques D04 y D42: Cartel fijo inapropiadamente. Ajustar la fijación del cartel al concreto. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a troca de chumbadores de fixação da placa com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517355 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202545 | 06/11/2025 09:00:46 | Cota 133, eje C, U13: tapas metálicas deformadas, detrás de los tableros QJ05, QJ06 y QJ07 Reemplazar tapas. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202549 | 202547 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Foi realizada a retirada da tampa e desamassada com apoio da Contratada Servicios Técnicos SRL | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.75 | 0.25
202517363 | STE |  | R030B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.016-4 | 202545 | 06/11/2025 09:00:59 | Cota 57, U14, cartel de salida de emergencia muy deteriorado. Reparar cartel | MCI1 | MCI2 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | FABIANO INACIO DO PRADO | substituir placa de sinalização | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.17
202517361 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202545 | 06/11/2025 09:01:49 | Cota 57, U12 y U15: Rejilla de canaleta rota. Reemplazar rejillas. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202549 | 202547 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a fabricação e instalação de grelha com apoio da Contratada Servicios Técnicos SRL | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202517358 | STE |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202545 | 06/11/2025 09:02:20 | Cota 108, eje C, U13: Zócalo externo en sala de SMME desprendido. Reparar el zocalo | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202550 | 202547 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a retirada do rodapé e feita as modificações necessárias para a colocação com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.25 | 0.25
202517731 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202545 | 06/11/2025 09:18:06 | Retirar a TV de 55 polegadas instalada no corredor da cota 139 na entrada da sala dos técnicos, foto do local em anexo, devido a necessidade de envio para reparo. A TV retirada deve ser levada para a sala da SMIS.DT localizada no primeiro piso do laboratório da SMIL.DT. | ISI0 | MCI1 | JEFERSON TOYAMA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202548 | 202547 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a retirada do televisor e entregue ao responsável com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202517589 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 06/11/2025 09:52:31 | Fabricación de una manivela de gato para remolque del tanque reservatorio de aceite aislante de la SEMD. Pieza de muestra en conocimiento Ever Ramirez (SMMU) | MET2 | MMU3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202548 | 202546 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado manivela conforme amostra fornecida pelo emitente. A partir de barra redonda de 1/2" de material inox realizado corte, rebaixo, canal e dobramentos de acordo com a amostra. confeccionado também manúbrio e montagem do mesmo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.25 | 0.25
202517759 | STE |  | A032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 | 0123.024-7 | 202545 | 06/11/2025 11:24:08 | A fim de atender a GCSMIT-3113, solicito verificar no TU reserva 1 de 50Hz as dimensões da junta referente ao item 87 da LMR AB01. Registrar as dimensões marcadas em vermelho no desenho da junta em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202546 | 202546 | 0 | 0 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizada a aferição das dimensões da bucha: - Escotilha X1-X2 com 28 furos - Escotilha H1 com 26 furos Nas duas, a distância entre os furos é de 80 mm, considerando o centro dos furos. Mais detalhes nos arquivos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202517767 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202545 | 06/11/2025 17:03:09 | Confeccionar 2 placas de metal para serem utilizadas como suporte de 2 indicadores digitais no painel de controle da fonte ressonante de alta tensão (Conjunto Siemens). As medidas relacionadas ao dimensionamento das placas e seus respectivos furos já foram registradas no local de instalação. Ciente John. | ILA1 | MMU3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202627 | 202547 | 0 | 0 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 2 placas em chapa de alumínio para painel, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 0.25
202517793 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202545 | 07/11/2025 08:04:09 | Confeccionar 6 peças em bronze, 4 buchas e 2 arruelas, para realizar recuperação de mancais de disjuntor eletromecânico que apresenta uma folga nas articulações. anexo imagem das peças a serem confeccionadas | IEQ1 | MMU3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202627 | 202547 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra cilíndrica de material bronze TM23 confeccionado duas unidades de arruelas com diâmetro externo de 19 mm, diâmetro interno de 8 mm e espessura de 2,5 mm. Confeccionado também 4 unidades de buchas com diâmetro externo de 10 mm, diâmetro interno de 8 mm, altura de 5 mm, o encosto das 4 unidades com diâmetro externo de 12 mm porem 2 unidades com espessura de 2 mm e 2 unidades com espessura de 1 mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.25 | 0.25
202517765 | STE |  | B010A055 | PAINEL PSDF-10 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.006-8 | 202545 | 07/11/2025 14:34:25 | Solicito realizar las gestiones correspondientes para codificar los siguientes materiales que son utilizados en la instalación del nuevo sistema de frenos de las unidades generadoras. Conector macho fijo p/ electroducto de 1/2", entregado para codificar 100 unidades. Tornillo sextavado M4x30mm, entregado para codificar 500 unidades. Material entregado para IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202630 | 202546 | 0 | 0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SSA 202517941 a IMA0 para gestión de codificación de los materiales indicados que son utilizados en el PSDF. La codificación debe ser acompañada con la SSA mencionada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202517869 | STE |  | K077B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.121-0 | 202545 | 07/11/2025 17:17:56 | REALIZAR REPARO DE FIXAÇÃO EM SUPORTE DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE DA MOTOBOMBA BIN-1403 QUE APRESENTA AVARIAS. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Fue realizada la demolición del piso, instalado los pernos de fijación y realizado la reparación alrededor de la base metálica. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/epoxi:0.25/2/1 y epoxi fluido como puente de adherencia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202517690 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 07/11/2025 17:23:15 | SUBSTITUIR ROLAMENTO E REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS EM MOTOR DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA. MOTOR SUBSTITUIDO NA ETA-01 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202516732. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202752 | 202550 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO Y DESARMADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A UNA LIMPIEZA GENERAL, LAVADO EN AGUA CALIENTE, SECADO EN ESTUFA, ENSAYOS ELÉCTRICOS RESIST.OHMICA>22 GIGAHOMS, BOBINA CARCASA, CAMBIO DE RODAMIENTOS N°:6201-2Z 02 UNIDADES MARCA FAG, VERIFICADA LAS TAPAS SE CONSTATÓ QUE ESTÁN EN PERFECTAS CONDICIONES. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1
202517959 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 11/11/2025 08:32:51 | Solicitamos apoyo para sustitución de bujes del sistema contra giro del anillo de vedación y remoción de calce de ajuste foto en anexo . | MMU2 | MMU3 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202627 | 202546 | 0 | 0 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron reemplazados en prensa hidraulica 5 placas contragiro y retirado el calce de las piezas conforme el pedido del emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202518103 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 13/11/2025 07:58:35 | Conforme solicitação da SMIM.DT, preencher o formulário FSMAT em anexo para possibilitar o atendimento da SSA 202509575. Formulário referente ao projeto de balancim para movimentação das motobombas dos TUs. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Conforme solicitado, en anexo el formulario FSMAT para atender la SSA 202509575 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202518100 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 13/11/2025 07:58:52 | Conforme solicitação da divisão SMIM.DT, preencher o formulário FSMAT em anexo para possibilitar o atendimento da SSA 202509547. Formulário referente ao balancim para movimentação das buchas H1 dos TUs. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Conforme solicitado, en anexo el formulario FSMAT para atender la SSA 202509547 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202518096 | STE |  | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202546 | 13/11/2025 08:09:46 | A pedido de ENEE.DT, solicitamos realizar el relevamiento de datos correspondientes a las cargas conectadas al panel QW-02, verificando que se encuentren conforme a los diagramas de interconexión y al diagrama funcional. Se debe: - Confirmar la carga conectada - Verificar la corriente nominal del disyuntor Para apoyo por parte de electrónica, están a disposición: Luiz Carminati (SMME.DT) y Ariel Acosta (SMIN.DT). Se adjuntan los diseños de interconexión y de interligación del panel QW-02. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con personal de la SMME.DT, se realizó el relevamiento de datos correspondiente a las cargas conectadas al panel QW-02, se constataron discrepancias al diseño actual. Se emitió la SSA: 202518623 para la desconexión de las cargas desactivadas, emitida la SSA: 202519114 a IEQ2 para la actualización de diseños Emitida SSA 202519116 para IEQ2 referente a la situación particular de la carga conectada al 721.10 DAT.2 . Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.23
202518095 | STE |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202546 | 13/11/2025 08:10:17 | A pedido de ENEE.DT, solicitamos realizar el relevamiento de datos correspondientes a las cargas conectadas al panel QW-01, verificando que se encuentren conforme a los diagramas de interconexión y al diagrama funcional. Se debe: - Confirmar la carga conectada - Verificar la corriente nominal del disyuntor Para apoyo por parte de electrónica, están a disposición: Luiz Carminati (SMME.DT) y Ariel Acosta (SMIN.DT). Se adjuntan los diseños de interconexión y de interligación del panel QW-01. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | En conjunto con personal de la SMME.DT, se realizó el relevamiento de datos correspondiente a las cargas conectadas al panel QW-01, se constataron discrepancias al diseño actual. Se emitió la SSA: 202518620 para la desconexión de las cargas desactivadas, emitida la SSA: 202518949 a IEQ2 para la actualización de diseños . Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202518070 | STE |  | A006F003 | CUBÍCULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 202546 | 13/11/2025 14:24:49 | Durante as inspeções termográficas encontramos uma anomalia térmica com 118,6°C na "porca da conexão" do sistema de aterramento, na parede atrás do painel NC06. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202618 | 202548 | 0 | 1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Após a inspeção da equipe da SMMG.DT/MEG1, foi realizado a substituição de 6 conjuntos de parafusos, porcas e arruelas que encontravam-se com problemas. Utilizado parafusos M12 de inox torqueados com 80NM. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7
202518149 | STE |  | R009B003 | BLOCO F5/6 | 0980.084-4 | 202546 | 13/11/2025 15:08:31 | Cota 195: Descamación con armadura expuesta en el acceso al elevador E1. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202549 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de los desprendimientos en el piso. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202518157 | STE |  | R015C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.009-0 | 202546 | 13/11/2025 15:23:27 | Tapa de hormigón de registro deteriorada. Cota 225. Frente al puesto de observación 60Hz. Reemplazar tapa. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202548 | 202548 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación del registro, fabricación y sustitución de la tapa de hormigón. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202518196 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 14/11/2025 10:55:02 | FABRICAR FLANGE EM AÇO CARBONO COM ROSCA CENTRAL DE 1" NPT CONFORME DESENHO EM ANEXO EM APOIO A MELHORIA DO TANQUE MÓVEL PARA O SISTEMA DE VARIAÇÃO DE NÍVEL DOS MANCAIS GUIA SUPERIORES DAS UNIDADES GERADORAS. DÚVIDAS, CONTATAR O SR. HUGO DANIEL NO RAMAL 4960. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202626 | 202547 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra cilíndrica de material alumínio confeccionado flange com diâmetro externo de 127 mm, espessura de 18 mm e rosca interna de 1" NPT, 4 furos com 16 mm de diâmetro distribuídos equidistantemente num raio de 49,21 mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202518185 | STE |  | M085A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.008-0 | 202547 | 17/11/2025 07:47:40 | Reparar borracha de vedação da caixa antivandalismo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202606 | 202548 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da borracha danificada e instalada nova. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.75 | 0.08
202518217 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 17/11/2025 07:56:49 | SOLICITAMOS APOIO PARA CONFECIONAR ADAPTADORES DE CONEXÕES ELÉTRICA DOS CABEAMENTOS DE ACIONAMENTO DO MOTOR DA MOTOBOMBA BDR-0902. COMPONENTES ENTREGUE NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202653 | 202549 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material latão duas unidades de flanges cega com rosca externa M63x1,5 e espessura de 17 mm, montado com trava rosca torque alto na carcaça. Realizada furação passante na carcaça com cerra copo de 64 mm, confeccionado bucha em alumínio com 85 mm de diâmetro externo e 42 mm de altura, furação interna com 64 mm de diâmetro e rosca fêmea de acordo ao conector fornecido pelo emitente, 4 furos de 6,5 mm na carcaça e 4 furos roscados M6 na bucha para fixação com parafusos M6x25. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 18.5 | 0.5
202518224 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 17/11/2025 10:38:42 | Solicitamos ajuste em 03 hastes e compressores do filtro cuno-flo, para possibilitar montagem dos mesmos. Peças disponibilizadas na tornearia. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202627 | 202548 | 0 | 0 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado usinagem nas três hastes dos compressores do filtro cuno-flo, para ajuste dos mesmos para montagem. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.5 | 0.08
202518282 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:36 | Regularizar ausência de telefone próximo ao AO QDP1 no Corte H3 da cota 144 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3409, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202518162 | STE |  | R015B020 | BLOCO I20 | 0980.129-8 | 202547 | 18/11/2025 14:42:59 | Canaleta de desagüe obstruida. Cota 214. Bloque I20. Realizar la desobstrucción y limpieza de la canaleta. Extender el trabajo hasta el bloque I26. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202547 | 202547 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de la boca de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202518222 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 18/11/2025 17:03:27 | Solicitamos fixação com solda, de rodízios em carrinho de transporte de materiais utilizados no setor. Carrinho e rodízios disponibilizados na caldeiraria. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202627 | 202547 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a retirada dos rodízios danificados a limpeza e os ajuste. para adaptar novos rodízios foi feito a soldagem de acordo com o solicitado usando o processo GMAW arame solido 70s. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.67 | 0.17
202518546 | STE | 202517040 | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202547 | 20/11/2025 13:59:59 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la MMU2 Turbina durante el PD. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202605 | 202549 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local indicado, em seguida foi feita a fixação pelo processo de solda SMAW usando eletrodo 7018. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8.67 | 0.17
202518544 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 20/11/2025 14:01:21 | Solicitamos apoio de soldador para instalação de olhais para içamento das buchas do mancais intermediários das palhetas móveis N15 e N19 da UG16. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202627 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 8 ojales en acero al carbono mediante proceso SMAW AWS E-7018x2.4mm, las posiciones fueron indicadas por personal del sector emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 15.5 | 0.08
202518614 | STE |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202547 | 21/11/2025 16:31:55 | Verificar ausência da fase (S)da alimentação 460Vca do disjuntor 522.08 para a talha e monovia do poço da turbina da unidade 4. Detectado durante atebdimento a SSA 202517526. | MEG1 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202548 | 202549 | 0 | 0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Constatado correcto funcionamiento del disyuntor 522.08. Efectuada inspección de los extremos del cable H5X-0243 y encontrado terminal de la fase B del cable que va de la caja de espera BT a la seccionadora f6 con señales de sobrecalentamiento. Se sustituyeron los terminales de las fases B y C, se limpiaron las superficies de contacto y se normalizó la conexión eléctrica asegurando la correcta fijación de los cables. Se ensayó el aparejo en conjunto OP y se constató su correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 1.5
202518686 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 25/11/2025 15:44:47 | Solicito a execução de serviço de solda em um carrinho de trabalho, pertencente ao setor da MEG-3, e que seja realizada a avaliação do estado estrutural e, se possível, a soldagem e reforço das partes danificadas, garantindo a segurança e o adequado funcionamento do equipamento. Equipamento já se encontra a disposição dos responsáveis. | MEG3 | MMU3 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202627 | 202549 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a limpeza do local danificado, foi fixado com solda o braço de movimentação do carrinho, juntamente com um reforço, pelo processo SMAW usando eletrodo 7018. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.83 | 0.17
202518876 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 27/11/2025 14:52:50 | Solicitamos apoio de soldador para retirada de rosca rompida de pino contra giro do anel flutuante da caixa de vedação UN16. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202606 | 202549 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a avalição inicial do pino quebrado, em seguida a retirada do mesmo pelo processo de solda SMAW usando eletrodo 309 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6.67 | 0.17
202518995 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 01/12/2025 09:40:12 | Tornería: fabricación de chapa traba de reserva 2026 utlizadas en la modificación de la tapa del perno de ecualización de carga de las UGs. Charles en conocimiento. | MMU3 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202626 | 202550 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra chata confeccionado 60 unidades de travas no comprimento de 90mm, largura de 1.1/4", espessura de 1/4" com encaixe de 18 mm para travar tampa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 18.75 | 0.25
202519045 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202549 | 01/12/2025 17:53:40 | Verificar y solucionar base de barandillas de seguridad que se encuentran rotas, frente al panel KH-19 (UG9A, eje AB y el.132). | OUO5 | MCI1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202551 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de la base del guarda cuerpo. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.5 | 1.5 | 0.5
202208872 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201917 | 23/04/2019 09:46:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO OCORRE ACIONAMENTO DE ALARME NO SCADA E SDSC PARA FALHA EM UMA OU NAS DUAS FONTES INVERSORA 125/24VCC. | OUO6 | MET1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Urgente |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202243 | 202549 | 0 | 1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Servicio ejecutado con la SSA 202208873. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 4.07 | 7.93 | 2.2
202515009 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202538 | 18/09/2025 14:49:30 | Solucionar motivo pelo qual após atualização do BD do Scada perdeu-se informação das telas do ECCANDE. Referente a alteração da SSA 202514452. (fotos em anexos das telas) | OUO5 | OSO0 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente |  | Sim |  |  | 202541 | 0 | 0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | Actualizar links en displays, posterior al BD. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202515615 | SES |  | P048B009 | FAN-COIL DAC-1011 HALL VISITAS DUTOS/AGREGADOS E ACESSOR | 0815.046-0 | 202540 | 30/09/2025 14:05:23 | Verificar e solucionar vazamento pela válvula da tubulação da DAC-1011, localizado 145,00 Hall de visitantes. | OUO6 | MAM3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Urgente |  | Sim |  |  | 202540 | 0 | 0 | EVANDRO BARTH | Constatado perda pela gaxeta, realizado isolação em válvula anterior a válvula mencionada em texto de emissão, sanando anormalidade. A respectiva válvula e tubulação de água gelada de alimentação do DAC serão retirados durante reforma do Edifício de Produção por SOCM.DT. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO |  | 1
202517267 | SES |  | N016A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.014-5 | 202544 | 29/10/2025 10:18:23 | Verificar y solucionar elevador parado aproximadamente en la cota 108 con una persona atrapada en el interior. | OUO5 | MAM2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202545 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Verificado elevador parado. A equipe da OTIS fez o resete e normalizou o elevador. Diagnosticado código falha "LCB: 231". Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202517321 | SES |  | N017A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.025-8 | 202544 | 30/10/2025 08:28:28 | Verificar y solucionar el elevador se encuentra trabado con las puertas cerradas en la cota 133 con una persona atrapada. | OUO5 | MAM2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202544 | 0 | 0 | MARCOS MARTINS | Equipamento encontrado parado com erros identificados, drive 65, LCB231, realizado auto-reset. Serviço realizado pela OTis. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202517436 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202544 | 31/10/2025 11:32:10 | Verificar e solucionar acionamento intermintente dos alarmes CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - REPROGRAMACAO_COMPLETA, CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - DADO_REALIZADO e CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - HIDROLOGIA. Paulo Neis GSS ciente. | OUO5 | SOA0 | MARCOS BERG | S2.3 | Urgente |  | Não | PAULO NEIS | 202544 | 202544 | 0 | 0 | PAULO NEIS | O problema foi analisado e verificou-se que por parte do Scada a troca de informações estavam ocorrendo normalmente, porém havia problemas de indisponibilidade intermitenda da intranet corporativa. Entramos em contato com Robson Braga (SISD.AA), o qual confirmou que houveram uma série de indisponibilidades da intranet no dia de hoje. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202517676 | SES |  | N026A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.034-7 | 202545 | 05/11/2025 11:14:36 | Elevador E-26 se encontra travado, elevação 108, com pessoas em seu interior. | OUO5 | MAM2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202546 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Verificado elevador parado entre a cota 108 com passageiro no interior. A equipe da OTIS fez o resgate resetando o elevador. Diagnosticado código falha "LCB: 231". Serviço executado pela OTIS. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202517749 | SES |  | N009A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.007-2 | 202545 | 06/11/2025 09:49:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual el elevador quedo bloqueado en la cota 108m. | OUO6 | MAM2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202546 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Verificado elevador parado na cota 108, Realizado reset e normalizado o elevador . Diagnosticado código falha "LCB: 231". Serviço executado pela OTIS. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202517897 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202545 | 08/11/2025 11:13:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de manera intermitente las alarmas "CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - REPROGRAMACAO_COMPLETA", "CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - DADO_REALIZADO" y "CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - PROGRAMACAO" | OUO5 | SOA0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202545 | 202545 | 0 | 0 | FELIPE TREVISAN | Realizado acompanhamento dos alarmes indicados, os quais sinalizam falhas na comunicação entre o sistema SCADA e a base de dados PU03 na rede corporativa. Verificado que não houve outras atuações dos alarmes após às 11h do dia 08/11. A causa provável dos alarmes está relacionada a instabilidades na rede corporativa, tomando por base informações recebidas por e-mail da ODMS.CD sobre interrupções na alimentação elétrica programadas para dia 08/11 entre 9:30 e 11:30 afetando CPD e novo datacenter. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202518192 | SES |  | N016A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.014-5 | 202546 | 14/11/2025 09:07:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o elevador E-16 encontra-se travado na elevação 133 com passageiros dentro. | OUO6 | MAM2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202546 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado na cota 133 com passageiros. Sistema operacional de comando travado, ao realizar reset rompeu fusível da fase R e S da alimentação 460v. Após fazer o resgate foi realizado substituição dos fusíveis testado e normalizado funcionamento. Serviço realizado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202518252 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202546 | 15/11/2025 08:04:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o aplicativo SCO encontra-se indisponivel. | OUO5 | SOA0 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Manualizadas entradas referentes a vertido desde las 06 hasta las 08 para actualizar valores en la vista de Reprogramación. Funcionamiento del aplicativo normalizado. A causa-raiz do problema será avaliada e resolvida em horário comercial. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202518381 | SES |  | N016A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.014-5 | 202547 | 18/11/2025 09:39:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o elevador E-16 encontra-se travado na elevação 133 com passageiros dentro. | OUO5 | MAM2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202547 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado na cota133 com passageiros . Realizado reset e normalizado elevador. Diagnosticado código falha "LCB: 231". Serviço e resgate executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202518576 | SES |  | N016A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.024-0 | 202547 | 20/11/2025 17:14:22 | Verificar y solucionar motivo por el cuál el referido elevador se encuentra parado en la cota 139. Quedaron con cinco personas atrapadas no interior. | OUO5 | MAM2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202547 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado na cota 139 com passageiro. A equipe de bombeiros da usina fez o resgate deixando o elevador parado, a equipe da OTIS chegou ao local e fez vários ensaios e foi identificado contadora do inversor de frequência em falha e será substituída através da SSA 202518594. Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202518861 | SES |  | N004A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.015-0 | 202548 | 27/11/2025 08:37:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual el elevador trabado en la cota 44 con 3 personas atrapadas. | OUO5 | MAM2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202549 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Após resgate foi constatado pelos técnicos da OTIS que a placa , apresentava falhas, sendo necessário ser substituído. Serviço executado pela OTIS | Fora de Prazo |  |  |  | 1.5
202519376 | SES |  | N078A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.027-9 | 202549 | 06/12/2025 16:31:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o elevador E29 encontra-se travado na elevação 78. | OUO6 | MAM2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202550 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado com passageiro. Realizado Reset, elevador normalizado. Serviço executado pela OTIS. Obs; código e falha; LCB 231 Obs. Resgate realizado pelo Bombeiro da usina. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202519473 | SES |  | N026A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.022-6 | 202550 | 10/12/2025 08:41:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual el referido elevador se encuentra parado sin aceptar comandos en la elevación 108,00. | OUO5 | MAM2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202550 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado com passageiro. Realizado Reset e resgate, elevador normalizado. Serviço executado pela OTIS. Obs; código e falha; LCB 231 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202208361 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 201409 | 25/02/2014 15:30:00 | ENCONTRADO PONTO QUENTE NA CONEXÃO DO COMPARTIMENTO 4, PRÓXIMO AO CT1 NA FASE S. VERIFICADO DURANTE MP3M SSP Nº2014/0284A. ANEXO IMAGEM TERMOGRÁFICA. (I=1078A; TA=30°C) | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202540 | 202542 | 0 | 0 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Servicio ejecutado con SSA 202508514. Imagen de termografía pos-ejecución en anexo, realizado con SSA 202515701, constatando solución de la anormalidad. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202208411 | STE |  | K077B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403 | 0327.010-6 | 201652 | 26/12/2016 16:29:00 | CONSTATAMOS NIVEIS DE ALARME A2 NOS SEGUINTES PONTOS 01PY, 01MT E 02PY. VEJA RELATORIO EM ANEXO COM OS VALORES ATUAIS. | ILA1 | MAM1 | CARLOS DA SILVA GONCALVES | S3.9 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202245 | 202543 | 0 | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | BOMBA DESMONTADA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. BOMBA EM PROCESSO DE SUBSTITUÇÃO POR NOVO MODELO CONFORME SSA:202515124 E CONTRATO 4500065573 DE FORNECIMENTO DE BOMBAS NOVAS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.25 | 0.34
202208449 | STE |  | N004A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.002-1 | 201712 | 25/03/2017 11:41:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO FUNCIONA VENTILADOR INTERNO DEL ELEVADOR. | OUO5 | MAM2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Programável |  | Não | ISAIAS LUIS | 202539 | 202540 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Realizado instalação de ventilador de ventilador axial da marca EOS e modelo: 4M-250EC / 4E-250S (SMDTC-2379). Utilizada borracha para absorção da vibração (código estoque 506656). Serviço realizado pela Otis. | Fora de Prazo |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL | 0.25 | 2.25 | 0.25
202208448 | STE |  | N002A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.001-3 | 201712 | 25/03/2017 11:42:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO FUNCIONA VENTILADOR INTERNO DEL ELEVADOR. | OUO5 | MAM2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Programável |  | Não | ISAIAS LUIS | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Realizado instalação de ventilador de ventilador axial da marca EOS e modelo: 4M-250EC / 4E-250S (SMDTC-2379). Utilizada borracha para absorção da vibração (código estoque 506656). Serviço realizado pela Otis. | Fora de Prazo |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL | 0.17 | 2.25 | 0.17
202208840 | STE |  | A001A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.001-4 | 201912 | 21/03/2019 09:13:00 | SOLICITAMOS ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE INYECCIÓN DE ACEITE DE ALTA PRESIÓN DEL COJINETE COMBINADO A SER IMPLEMENTADO EN TODAS LAS UNIDADES GENERADORES, CONFORME ANEXO. | MMU1 | IME3 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S3.7 | Programável |  | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202344 | 202550 | 0 | 4 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Adquiridos y aceptados todos los materiales para la instalación de prueba en una unidad generadora, según SMDTC-2300. Se emitirá SSA relacionada para la ejecución de la instalación de prueba en una UG del PUG-2026. | Dentro do Prazo |  |  |  | 32
202208841 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 201912 | 21/03/2019 10:28:00 | RNC CONTRATO 4500046127 ( SIMULACIÓN DE PRESENCIA DE HIDROGENO). EL ÍTEM 3.4 DE LA PLANILLA DE COMISIONAMIENTO FUE PARCIALMENTE ATENDIDO, NO FUE POSIBLE ENSAYAR LA ACTUACIÓN DE LOS DETECTORES DE HIDROGENO XCD-1 | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202220 | 202547 | 0 | 2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado el ensayo y pruebas funcionales con la SSA 202517988, realizado la calibración a 500ppm y fueron realizadas pruebas funcionales de accionamiento para: actuación en 25%= 200 ppm actuación en 50%= 400 ppm Quedando todo en condición normal de operación. REF. SSA 202306087 y 202208842 | Dentro do Prazo |  |  | 0.84 | 2.5 | 0.59
202208842 | STE | 202208841 | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 201912 | 21/03/2019 13:47:00 | VERIFICAR LA RNC CONTRATO 4500046127 (SIMULACIÓN DE PRESENCIA DE HIDROGENO), DONDE NO FUE POSIBLE ENSAYAR LA ACTUACIÓN DE LOS DETECTORES DE HIDROGENO XCD-1, ÍTEM 3.4 DE LA PLANILLA 50-28.07.07. RNC EN ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | 202547 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-2393 para adquisición de los cartuchos de los sensores y contratación de servicio de calibración y puesta en servicio. Los servicios fueron ejecutados a través de la AS-4500079928 y acompañado por la SSA 202517988. Calibración y ensayos satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  |  | 10
202208845 | STE |  | K077B003 | BOMBA BIN-1403 | 0260.018-8 | 201913 | 26/03/2019 00:00:00 | VERIFICAR ACUMULO DE ÓLEO PRÓXIMA A BIN1403. O NÍVEL NO RESERVATÓRIO DE ÓLEO ESTÁ NORMAL. | OUO6 | MAM1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202246 | 202543 | 0 | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | BOMBA DESMONTADA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. BOMBA EM PROCESSO DE SUBSTITUÇÃO POR NOVO MODELO CONFORME SSA:202515110 E CONTRATO 4500065573 DE FORNECIMENTO DE BOMBAS NOVAS. | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.5 | 0.75 | 0.34
202208858 | STE |  | D023A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.024-0 | 201914 | 05/04/2019 09:19:00 | O CBS ASSOCIADO AO DISJUNTOR 86LI3 NÃO REGISTRA VALORES DE CORRENTE DURANTE MANOBRAS NA B. AS DEMAIS FASES REGISTRAM CORRETAMENTE. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | 202544 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó el dispositivo primario de medición de corriente (TC) correspondiente a la fase B, constatando que el TC se encuentran en condiciones normales de operación. Se identificó un problema en las placas de polos instalados en el CBS de este interruptor. Se ha emitido la SSA: 202517066 en la localización correspondiente para solucionar este inconveniente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 1
202208905 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 201923 | 04/06/2019 14:56:00 | INSTALAR TOMADA DE AR DE SERVIÇO DENTRO DO RECINTO DE BOMBAS AP E APV DO LABORATÓRIO ELEV 145, AMD1, POSSIBILITANDO UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS E INSTRUMENTO DE CALIBRAÇÃO DO TANQUE HIDROPNEUMÁTICO. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202327 | 202543 | 0 | 1 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a instalação da rede de ar no recinto das bombas AP e APV de MAM1 elev.145 conforme solicitado e projeto emitido pela SMIM.DT. Serviços executados pela SOCM.DT através da solicitação SS-66/2023 em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 0.67 | 0.25
202208952 | STE |  | Y004A005 | SECCIONADORA 220 KV 89-34 | 0190.038-2 | 201927 | 02/07/2019 15:56:00 | DURANTE MP1M SE CONSTATÓ VISUALMENTE QUE LOS PINOS ELÁSTICOS DEL COJINETE AUXILIAR SE ENCUENTRAN TOTALMENTE OXIDADOS CON PROBABILIDAD DE ROMPERSE DURANTE MANIOBRA. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de los pinos elásticos encontrados oxidados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.5 | 1.25
202207500 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201945 | 04/11/2019 06:32:00 | FABRICAR 2 (DOIS) DISPOSITIVOS CONFORME ANEXO PARA TESTE NA MOVIMENTAÇÃO DOS TROCADORES AR/ÁGUA DURANTE ATIVIDADES DE MAN. PERIÓDICA DO GERADOR. | MMU2 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202352 | 202546 | 1 | 1 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionados componentes de duas unidades de dispositivos para movimentação dos trocadores de calor da unidade geradora, Confeccionado chapas base para reforçar superfície de apoio e possibilitar movimentação na unidade geradora. realizado modificação em partes do projeto em consenso com emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 110.25 | 0.75
202209255 | STE |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202004 | 23/01/2020 14:04:00 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE PONTO DE AR COMPRIMIDO NA OFICINA DE BOMBAS LOCALIZADA NA AMC 03 ELV 108 EIXO A/B. | MAM1 | MAM2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202327 | 202543 | 0 | 1 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a instalação da rede de ar na oficina das bombas de MAM1 elev.108 conforme solicitado e projeto emitido pela SMIM.DT. Serviços executados pela SOCM.DT através da solicitação SS-65/2023 em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.41 | 0.92 | 0.34
202209309 | STE |  | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202007 | 14/02/2020 16:23:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-1201 A 1205, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406093C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202545 | 202545 | 0 | 0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Retirado definitivamente componentes e cabos referentes ao sistema de lubrificação das bombas BIN-1201 A 1205. Posteriormente, efetuado ensaios funcionais do painel para confirmar seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação. Desenhos já se encontram atualizados no SATedms. | Dentro do Prazo |  |  | 4.67 | 34.67 | 2.75
202209310 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202007 | 14/02/2020 16:24:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-1401 A 1405, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406098C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Retirado definitivamente componentes e cabos referentes ao sistema de lubrificação das bombas BIN-1401 A 1405. Posteriormente, efetuado ensaios funcionais do painel para confirmar seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação. Desenhos já se encontram atualizados no SATedms. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 31 | 0.67
202208221 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202016 | 16/04/2020 10:25:00 | SOLUCIONAR VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO 3" DE ÁGUA POTÁVEL QUE ALIMENTA SANITÁRIOS DO MIRANTE MD. TUBULAÇÃO LOCALIZADA PRÓXIMO A CALHA DO VERTEDOURO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202231 | 202541 | 1 | 2 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE FORAM REALZIADO REPAROS CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202500876, SSA:202201790 E FOTOS EM ANEXO. TAMBEM, CONFORME SSA:202506746, FOI EMITIDO A SDE-0103 PARA TRATAR DE MELHORIAS NO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL ONDE ESTA INCLUIDO A SUBSTITUIÇÃO TOTAL DESTA REDE. ENTRETANTO A REDE ESTA OPEPRATIVA E SEM VAZAMENTOS. | Dentro do Prazo |  |  | 1.34 | 12 | 0.67
202209434 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202017 | 25/04/2020 10:31:00 | PINTURA DE LA TAPA TURBINA DETERIORADA. | OUO6 | MCI4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202418 | 202541 | 0 | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção após finalização da SSA 202209435 derivada à engenharia e constatado boas condições da pintura. O esquema utilizado foi: (Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e duas demãos de poliuretano na cor branco munsell 5y9/1. Nos acessórios montados na tampa foi realizado limpeza manual st2 e aplicado uma demão de poliuretano na cor do componente). | Fora de Prazo |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 1.25 | 26 | 0.92
202209574 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202031 | 31/07/2020 07:31:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-0101 A BIN-0105, APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202543 | 202543 | 0 | 0 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Retirado definitivamente componentes y cables referentes al sistema de lubricación de las bombas BIN-0101 A 0105. Posteriormente, efectuados ensayos funcionales del tablero para confirmar su correcto funcionamiento. Dejado equipo en condiciones normales de operación. Diseños ya se encuentran actualizados en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 50.17 | 0.08
202209839 | STE |  | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202049 | 01/12/2020 06:34:00 | VERIFICAR ESTADO INTERNO DEL MEZCLADOR, DEBIDO AL APARENTE ACUMULO DE EXCESO DE PRODUCTOS QUÍMICOS VISIBLES EN EL DRENO TEMPORIZADO DEL CLARIFICADOR. (REF. SSA 202013930A) | OUO1 | MAM1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202427 | 202546 | 0 | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO INTERNA DURANTE PREVENTIVA 3M E VERIFICADO QUE, APESAR DE ALGUMAS OXIDAÇÕES INTERNAS, O MISTURADOR HIDRÁULICO APRESENTA FUNCIONAMENTO PLENO E EM CONDIÇÕES DE MANTER-SE EM OPERACIONALIDADE ATÉ A MODERNIZAÇÃO (2026) E SEM ACÚMULO DE PRODUTOS QUÍMICOS. DURANTE A MODERNIZAÇÃO O EQUIPAMENTO SERÁ DESATIVADO. | Dentro do Prazo |  | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA | 0.58 | 9.25 | 0.58
202207618 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202050 | 09/12/2020 09:45:00 | SOLICITAMOS PT E AÇÕES PARA CORREÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DOS CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA DE DIFERENTES CARGAS, CONFORME ANEXO. INTERLIGAÇÕES CONSTATADAS DURANTE PESQUISA DE FALHA À TERRA (SSA 202014144A). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202511 | 202547 | 3 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | No se han encontrado indicios de una alimentación cruzada real que comprometa la seguridad o la operación del sistema, sino un fenómeno inherente al diseño de los diodos. Estos diodos presentan corriente de fuga y tensión inversa residual cuando una fuente está ausente, lo que puede generar una lectura de tensión en el alimentador desenergizado. Ver SSAs derivadas para más detalles. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202210261 | STE |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202118 | 04/05/2021 23:46:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PUNTO DE CORROSION EN LA TUBERIA DE AGUA DE SERVICIO; UBICADA EN LA COTA 95, U12. | OUO6 | MAM1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202238 | 202546 | 0 | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado inspeção e verificado que a tubulação danificada foi substituída pela empresa contratada pela SOCM.DT conforme SS-449/2021, não observado irregularidades ficando liberada para operação. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.38 | 0.75 | 0.22
202207910 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202132 | 12/08/2021 10:50:00 | CRIAR TELA ASSOCIADA AO VÃO DO CONJUNTO T03/R03. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202133 | 202541 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi criada a tela rmse Station SEMDVTR03 com o objetivo de maior detalhamento associado ao vão T03-R03. Foi adicionado um link na tela rmse Station M500TR. | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202210853 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202134 | 29/08/2021 06:04:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTANDO EL R05 COM TAP 16, ESTE INDICA TAP 15 EN EL MICROSCADA Y EL SCC. | OUO7 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del conmutador bajo carga, tanto en modo local como remoto, se constató que el mismo se encuentra funcionando correctamente. Verificada la indicación remota de la posición del tap, encontrándose que indica correctamente en todas las posiciones. Dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 3.37 | 1.93 | 1.83
202210900 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202137 | 13/09/2021 10:06:00 | PROBLEMA COM ACESSO AO INTERACTX PELO CCAD. AO TENTAR ACESSAR O DISCO DO INTERACTX, NÃO POSSIBILITA LOGIN E APRESENTA MSG DE ERRO COMO NO ANEXO. VISTO NO DIA 13/09/2021. | OUO0 | MEL1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Erro de arquivo paginação impossibilitava o boot do HD InteractX (disk2). Constatado, com apoio SITM.AA, que este arquivo estava alocado em uma partição do HD do CCAD (disk1). Alterado nome da unidade de disco do InteractX (adequação ao nome existente na imagem). Restaurada imagens (mesma data) em ambos os HD's da Est. Eng. (disk 1 e 2). Realizados ensaios satisfatórios e restabelecidos os últimos backups atualizados. InteractX liberado para o uso. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.25 | 4 | 0.25
202210944 | STE |  | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202138 | 21/09/2021 07:41:00 | VERIFICAR VALORES DE LOS ÍTEMS 046A AL 063A DE LA SSP 20213725A CON TRAFO ENERGIZADO, P/ ACOMPAÑAR FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MONITOREO DEL AISLADOR PASANTE. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | 202540 | 0 | 1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | En anexo los valores verificados. Los datos de capacitancia no quedaban muy claros, siendo la indicación pF/D 0,00 para todos los conjuntos y fases. | Dentro do Prazo |  |  | 3.3 | 3 | 1.08
202211354 | STE |  | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202146 | 21/11/2021 11:43:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO ES POSIBLE ESCUCHAR SONIDO DE RETORNO DE LA SIRENA DEL VERTEDERO, EN EL TABLERO DE "SEÑALIZACIÓN DE ABERTURA DEL VERTEDERO", SECCIÓN MONITOREO DE LA CCR | OUO5 | MEL3 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202421 | 202547 | 0 | 1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Fue implementado un nuevo sistema de accionamiento y supervisión para la señalización acústica de abertura del vertedero. Ref: ver SSAs 202300964, 202300965, 202514283 y 2002514289. | Fora de Prazo |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL | 2.67 | 5.5 | 2.17
202208108 | STE |  | P048B003 | FAN-COIL DAC-1004 HALL VISITAS DUTOS/AGREG E AGREGADOS | 0815.043-5 | 202149 | 07/12/2021 07:39:00 | RECUPERAR/PINTAR GRELHAS DO FAN COIL DAC-1004 DA COTA 139,0M. | MAM3 | MCI4 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202302 | 202544 | 1 | 1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual ST2 e aplicado uma demão de tinta epóxi na cor marrom munsell 7,5 Y R3/6. | Fora de Prazo |  |  | 0.66 | 3.42 | 0.58
202208107 | STE |  | P047B005 | FAN-COIL DAC-9A07 HALL VISITAS DUTOS/AGREGADOS E ACESSOR | 0815.033-8 | 202149 | 07/12/2021 07:39:00 | RECUPERAR/PINTAR GRELHAS DO FAN COIL DAC-9A07 DA COTA 139,0M. | MAM3 | MCI4 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202508 | 202544 | 5 | 1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual ST2 e aplicado uma demão de tinta epóxi na cor marrom munsell 7,5 Y R3/6. | Fora de Prazo |  |  | 0.41 | 3.34 | 0.41
202208082 | STE | 202211354 | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202149 | 10/12/2021 14:55:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS PERSISTENTES NO SISTEMA DE RETORNO DE SOM DA SIRENE DO VERTEDOURO, CONFORME O RELATÓRIO EM ANEXO. | MEL3 | IEE3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202303 | 202547 | 3 | 2 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Ejecución parcial: Emitido SSA 202300964 y 202300965 para realizar modificación del sistema de accionamiento e implementar sistema de supervisión para el sistema de señalización de apertura del vertedero. Se aguarda ejecución de servicio. Ejecución final: fueron finalizados los servicios de implementación y ensayos de funcionamiento con resultado satisfactorio. Los botones en el SCADA serán aplicados por OUO0 con SSA 202518068. | Dentro do Prazo |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL |  | 18.5
202404142 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 12/03/2024 11:20:07 | Padronizar el texto de la alarma de la compuerta 11 conforme las demas (retirar el texto SWLP) | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Conforme relatado en SSAs relacionadas, el servicio fue ejecutado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202405527 | SES |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202415 | 12/04/2024 08:58:53 | Providenciar verificação e, alterar se necessário, as telas PROTA2B2, PROYZU1C, PROYZU1B, PROYZU1A, PROYZU2, PROTVH1, PROAB5, 2SL34, 2SLC e rmse Station 500kV por alterações de BD a ser realizadas com a DPS-81 do JIRA. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Sim |  | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A equipe do SOSD acompanhou a eliminação de pontos no SCC da DPS-81 do JIRA e nenhuma das telas foi afetada pela eliminação. Assim, não foi necessária intervenção no SCC para atualização das telas mencionadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.17
202419729 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202450 | 12/12/2024 10:31:27 | Verificar e solucionar motivo da atuação incoerente do alarme "2CRL-2 QDI ANTINCENDIO ATUADO", sendo observado no campo alarme de falha de alimentação Vca. | OUO7 | OUO0 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | No fueron halladas incoherencias en el punto correspondiente a la alarma mencionada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202502527 | SES |  | J078B001 | BOMBA BDR-0801 | 0276.020-5 | 202508 | 19/02/2025 08:20:50 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER QUANTO AS TOLERÂNCIAS DE NIVELAMENTO DA BASE DA MOTOBOMBA BIN-0801. A CONTRATDA INFORMOU QUE O NIVELAMENTO SEGUE A NORMA API 686. SEGUNDA CONTRATADA A NORMA ORIENTA DESNIVELAMENTO TOLERÁVEL DE 400 MICROMETRO. VERIFICADO NA NORMA QUE A TOLERÂNCIA É 42 MICROMETRO. OBS: NIVELAMENTO ATUAL MAIOR QUE 42 MICROMETRO. | MAM1 | IME2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202543 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme item 3 da AR/SMI.DT/0047/2025, contratada confirmou que a tolerância admissível para o nivelamento da base da bomba é de 400μm/m. Valor está de acordo com a API 686. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202502525 | SES |  | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202508 | 19/02/2025 08:20:58 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER QUANTO AS TOLERÂNCIAS DE NIVELAMENTO DA BASE DA MOTOBOMBA BIN-0302. A CONTRATDA INFORMOU QUE O NIVELAMENTO SEGUE A NORMA API 686. SEGUNDA CONTRATADA A NORMA ORIENTA DESNIVELAMENTO TOLERÁVEL DE 400 MICROMETRO. VERIFICADO NA NORMA QUE A TOLERÂNCIA É 42 MICROMETRO. OBS: NIVELAMENTO ATUAL MAIOR QUE 42 MICROMETRO. | MAM1 | IME2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202543 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme item 3 da AR/SMI.DT/0047/2025, contratada confirmou que a tolerância admissível para o nivelamento da base da bomba é de 400μm/m. Valor está de acordo com a API 686. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202502524 | SES |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.027-1 | 202508 | 19/02/2025 08:21:08 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER QUANTO AS TOLERÂNCIAS DE NIVELAMENTO DA BASE DA MOTOBOMBA BIN-0303. A CONTRATDA INFORMOU QUE O NIVELAMENTO SEGUE A NORMA API 686. SEGUNDA CONTRATADA A NORMA ORIENTA DESNIVELAMENTO TOLERÁVEL DE 400 MICROMETRO. VERIFICADO NA NORMA QUE A TOLERÂNCIA É 42 MICROMETRO. OBS: NIVELAMENTO ATUAL MAIOR QUE 42 MICROMETRO. | MAM1 | IME2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202543 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme item 3 da AR/SMI.DT/0047/2025, contratada confirmou que a tolerância admissível para o nivelamento da base da bomba é de 400μm/m. Valor está de acordo com a API 686. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202508299 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202522 | 01/06/2025 08:28:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os dados referentes a R11 para o Sistema STH encontram-se inválidos. | OUO0 | SOA0 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202544 | 202544 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA 202508342. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202509809 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202526 | 26/06/2025 10:38:29 | Alterar valor de alarme limite inferior do nível do tanque de expansão da água pura da U8 e replicar para as demais UG's. Valor atual: 268 Valor requerido: 265 | OUO5 | OUO0 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Servicio ejecutado para la UG08 y demás unidades convencionales, conforme consta en las SSA derivadas 202510403 y 202511027. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202512672 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202532 | 07/08/2025 11:25:24 | Realizar os seguintes ajustes na tela PROTR03: - Incluir texto "externa" para partida do BF 43TL3; - Corrigir link do ponto ECCA; - Alterar ponto R02 50BF-A PARTIDA do Int. 43TL3 para partida externa. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202541 | 202541 | 1 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Alterações realizadas conforme descrição da SSA. Trabalho realizado através da AT 202506867. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202513106 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 15/08/2025 07:25:09 | Providenciar a sinalização de proteções (86BF, 86T, 86TT) nos botões de navegação da tela PROTSEMD no SCC. | OUO0 | OUO0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Foi realizado a sinalização do de proteções 86BF, 86T e 86TT para o TX e T5 na tela PROTSEMD, conforme SSAs derivadas já executadas. Demais sinalizações serão realizadas com novas SSAs. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202514114 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202536 | 02/09/2025 11:55:29 | Actualizar la pantalla PROAB5, considerando los puntos provenientes de las RTU10 y RTU11. Verificado que los puntos de la antigua RTU03, están con indicación inválida, conforme baja de la AT 202507241. | OUO7 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202543 | 202548 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Actualizada la pantalla con los puntos provenientes de las RTU10 y RTU11. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 9
202514424 | SES |  | B018H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.028-4 | 202537 | 08/09/2025 16:27:19 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 1,842 g en la motobomba M1. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202542 | 0 | 0 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Fue realizada la alineación del conjunto conforme ejecución de la SSA 202418444 y posterior verificación de los valores de vibración que se mantienen por debajo de los niveles de alarma conforme ejecución de la SSP 20250708.- | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202514675 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 13/09/2025 11:16:25 | Verificar la pantalla del TB-02 (AU6TATB) se encuentra sin indicación la seccionadora 32TB2T1 y el Int. 42TB2. Ver anexo. | OUO5 | OUO0 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202540 | 202543 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Corregidos los links de los puntos asociados solucionando el inconveniente. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 9
202514867 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202538 | 17/09/2025 09:48:20 | Providenciar alteração das telas PER5MD, VIDWALL, rmse Station (500kV, VMDFI3, SF6VMD3, VMDFI4, SF6VMD4) para troca de pontos calculados, que registram mudança de estado na RG, por novos das SSAs 22507941 e 202508492 que registram essas mudanças na lista SARTRE. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202539 | 202541 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PER5MD, VIDWALL, rmse Station (500kV, VMDFI3, SF6VMD3, VMDFI4, SF6VMD4) foram alteradas, sendo trocados os pontos calculados, que registram mudança de estado na RG, por novos das SSAs 22507941 e 202508492 que registram essas mudanças na lista SARTRE. Em anexo, cópia das telas alteradas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202514907 | SES |  | N004A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.015-0 | 202538 | 17/09/2025 11:55:27 | Acompanhar empresa OTIS (CT 4500073166) na instalação de componentes para retardo do acionamento dos comandos do elevador (temporizador e contator - Sistema desenvolvido pela OTIS). O objetivo é que, quando for religada a chave geral do elevador, o equipamento só retorne ao trabalho quando a energia estiver estabilizada. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | 202542 | 0 | 0 | VICTOR CESAR PANUCI | Realizado instalação de temporizador e contator no painel de comando do elevador, conforme indicado. Serviço executado pela OTIS | Fora de Prazo |  |  |  | 0.33
202514959 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202538 | 17/09/2025 22:52:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual en la pantalla VAM_CE, para la compuerta 11 no estan implementados los puntos de alarma TENSION CA FALLA y TENSION CC FALLA, conforme anexo. | OUO5 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Corregidos los links de los puntos en pantalla. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 4.5
202515034 | SES |  | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202538 | 18/09/2025 21:54:26 | Verificar e solucionar o motivo da ocorrência dos eventos "Runtime App Error" e "Internal Fail" no IED . Verificado após os eventos o acionamento do alarme "PP IED FALLA INTERNA" no SCC com rearme. | OUO7 | MEL1 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202540 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Retirado Log de eventos del Relé el cual se coloca a disposición en el anexo. Este equipo posee la siguiente SSA:202410429 (AIM) correspondiente a falla de comunicación el cual influye en el desempeño del relé ocasionando el reinicio del equipo. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202515119 | SES |  | N089A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.005-8 | 202539 | 22/09/2025 07:24:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o elevador E32 se encontra inoperante. | MAM2 | MAM2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | 202540 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Durante substituição do botão de chamada do elevador localizado no térreo, ocorreu perda de referência da programação do elevador. Além disso, identificado problema com sinal de alimentação do botão do térreo. Elevador parametrizado, testado e liberado funcionamento. Serviço executado pela Otis e acompanhado pela SMMA.DT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202515201 | SES |  | N013A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.011-0 | 202539 | 23/09/2025 07:13:33 | Substituição da placa de acrílico do painel de iluminação do elevador E13, que se encontra danificada. | MAM2 | MAM2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | 202542 | 0 | 0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Substituidas placas de acrílico do painel de iluminação do elevador E13. Serviço executado pela OTIS. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202515200 | SES |  | N004A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.002-1 | 202539 | 23/09/2025 07:14:22 | Substituição da placa de acrílico do painel de iluminação do elevador E4, que se encontra danificada. | MAM2 | MAM2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | 202542 | 0 | 0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Substituidas placas de acrílico do painel de iluminação do elevador E4. Serviço executado pela OTIS. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.5
202515386 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202539 | 25/09/2025 07:28:16 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL e carregamento de cálculos do ibcalc para o servidor de aplicativos para funcionarem tanto no ambiente do DTS como no ambiente do EMS, conforme anexos. Trata-se de transferência de cálculos do RTC para ibcalc com ajustes de alguns cálculos via ibcalc. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202545 | 202546 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Fue ejecutado según AT 202509839. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202515410 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202539 | 25/09/2025 11:13:51 | Solicito modificação na tela BP6GRAL do sistema SCADA, onde consta CQ-07 alimentado pelo QQ-03, sendo que o painel CQ-07 é alimentado pelo painel QJ-09. | OUO2 | OUO0 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202543 | 202545 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Retirado el link del CQ07 debajo del QQ03. Verificada la indicación correcta de alimentación del CQ07 en la pantalla del QJ09 de acuerdo a los diagramas de cargas. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 7
202515447 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202540 | 29/09/2025 06:54:27 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, assim como, carregar os cálculos do ibcalc para o servidor de aplicativos para que funcionem tanto no ambiente EMS como no DTS, conforme anexos. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202545 | 202546 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Fue ejecutado según lo solicitado, en la AT 202509839. | Fora de Prazo |  |  |  | 7
202515544 | SES |  | P048B009 | FAN-COIL DAC-1011 HALL VISITAS DUTOS/AGREGADOS E ACESSOR | 0815.046-0 | 202540 | 29/09/2025 16:39:35 | Verificar e solucionar válvula travada na tubulação de entrada de agua gelada, impedindo fechamento e isolação do sistema. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202540 | 0 | 0 | EVANDRO BARTH | Realizado manobra de fechamento de válvula de isolação em conjunto com operação. | Dentro do Prazo |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL |  | 1
202515614 | SES |  | P047B009 | FAN-COIL DAC-9A11 HALL VISITAS DUTOS/AGREGADOS E ACESSOR | 0815.035-4 | 202540 | 30/09/2025 11:31:18 | Verificar e solucionar vazamento pela válvula da tubulação da DAC-9A11, localizado 145,00 no Hall Visitantes. | OUO5 | MAM3 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202540 | 0 | 0 | EVANDRO BARTH | Realizado reaperto de gaxeta de válvula, sanando vazamento. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO |  | 1
202515673 | SES |  | N003A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.026-7 | 202540 | 01/10/2025 10:48:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual el elevador E-03 se encuentra parado en la elevación 214 sin aceptar comandos. | OUO6 | MAM2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202541 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado na cota 214. Realizado Reset. Elevador normalizado. Serviço executado pela OTIS. Obs; código e falha; LCB 231 | Fora de Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE |  | 1
202515731 | SES |  | J090B021 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E04-013 SISTEMA DE FILTROS | 0511.030-6 | 202540 | 02/10/2025 09:22:47 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) y Alarma (Alarma 2) en los puntos 4He= 3,798 g y Alarma (Alarma 2) en 3He= 9,362 g. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | 202541 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | Foi emitida a SSA 202515996 para solicitação de substituição dos rolamentos da bomba. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202515158 | STE | 202513106 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202540 | 02/10/2025 10:36:02 | Alterar tela PROTSEMD para incluir sinalização de proteção de BF do TX e T5 (elementos SEMD/500kV/T0X/R0X/Alarm10 e SEMD/500kV/T05/R05/Alarm10). | OUO0 | OUO0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Alterado Tela PROTSEMD para incluir sinalização de proteção de BF do TX e T5, conforme anexos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202515882 | SES |  | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202541 | 06/10/2025 11:35:31 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 3He= 3,057 g, 4He= 5,093 g. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | 202541 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | Foi emitida a SSA 202515991 para solicitar a substituição dos rolamentos da bomba, considerando os níveis vibracionais registrados em Alarme 1 nos pontos 3He e 4He, conforme relatório de medição. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202515884 | SES |  | A008A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.010-3 | 202541 | 06/10/2025 11:35:43 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1)en los puntos 1He= 1,935 g y 2He= 1,908 g. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202542 | 0 | 0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Analizando el espectro de vibraciones, no se detectan anormalidades. La amplitud en las frecuencias 7x de la nominal se debe al paso de los pistones de la bomba, funcionamiento normal. No se solicitan acciones correctivas para este equipo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.05
202515885 | SES |  | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202541 | 06/10/2025 11:35:51 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1)en los puntos 1He= 3,507 g y 2He= 3,589 g. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202542 | 0 | 0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de las vibraciones, se sugiere realizar el test de impactación en los mismos puntos de ruta para descartar frecuencias amplificadas por resonancia. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202515994 | SES |  | N009A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.007-2 | 202541 | 07/10/2025 09:29:56 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o elevador E09 se encontra parado na elevação108m, sem aceitar comandos. Obs: sem ocupantes em seu interior. | OUO6 | MAM2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202541 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado na cota 108. Realizado Reset, elevador normalizado. Serviço executado pela OTIS. Obs; código e falha; LCB 231 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516021 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202541 | 07/10/2025 14:57:06 | Providenciar alteração das telas U9AUMCC e U8AUMCC para alterar links dos disjuntores 9.5 por alteração de descritivo, realizada com a SSA 202514162. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202541 | 202541 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Serviço executado conforme solicitação. Os links foram ajustados nas telas. Correção dos acrônimos de disjuntores 9.5 em telas foi realizada com a SSA 202516390. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202516094 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202541 | 09/10/2025 07:02:10 | Modificar las pantallas U1886M5, U1886N para reflejar la alteración descripta en el RRU 33-2025: modificación de actuación de la alarma "nivel muy bajo de aceite" del tanque aire-aceite del RV, que ahora acciona el bloqueo 86M en vez del bloqueo 86N. | OUO0 | OUO0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | El servicio fue ejecutado conforme planeado. Fue removido el indicador "Nivel extremadamente bajo tanque aire/aceite" de la pantalla U1886N y colocado en la pantalla U1886M5. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202516113 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202541 | 09/10/2025 09:17:59 | Providenciar la implantación en el EMS y DTS del cálculo IBCALC para punto replica de envío señal de lógicas A o C del ECCA para el despacho de carga. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202545 | 202545 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Fue ejecutada según AT 202509839. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7
202516194 | SES |  | N015A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.023-1 | 202541 | 11/10/2025 23:54:28 | Verificado elevador E-15 inoperante y con las puertas cerradas en todas las elevaciones. | OUO5 | MAM2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202542 | 0 | 0 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | Verificado en el local por técnicos de OTIS la necesidad de sustituir 2 contactores de comando. Sustituido 2 componentes con defecto (contactor de comando), realizado test y liberado elevador en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado por OTIS con acompañamiento de la SMMA.DT | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE |  | 0.5
202516195 | SES |  | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202541 | 12/10/2025 04:37:50 | Verificar possível travamento da válvula detectora de pressão com unidade no sistema. Pressão no tanque ar/óleo caiu até 59.8 bar e recuperou sem intervenções. Evento similar ao da SSA 202512253. | OUO5 | MMU2 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202542 | 0 | 0 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizada uma análise sobre o atraso na entrada em carga das bombas do regulador de velocidade e verificada baixa taxa de falha. Não são recomendadas ações de manutenção em eventos similares. Maiores detalhes ver anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202516266 | SES |  | N026A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.024-8 | 202542 | 14/10/2025 05:58:54 | Verificar e solucionar falta de indicação da posição dos elevadores na cota 92 do elevador E-26. | OUO6 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202542 | 0 | 0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Indicador de posição apresentava falha de conexão no plugue de alimentação. Realizado reaperto do conector. Indicador em funcionamento normal. Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 1
202516290 | SES |  | N026A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.022-6 | 202542 | 14/10/2025 09:59:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual el referido elevador se encuentra trabado sin recibir comandos en la cota 60. | OUO6 | MAM2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202542 | 0 | 0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Encontrado elevador com sistema travado. Foi realizado autoreset, normalizando o mesmo. Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202516322 | SES |  | N009A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.007-2 | 202542 | 14/10/2025 11:52:26 | Verificar y solucionar motivo por le cual el elevador E09 se encuentra en la cota 98 sin aceptar comando | OUO5 | MAM2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202542 | 0 | 0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Encontrado elevador com sistema travado. Foi realizado autoreset, normalizando o mesmo. Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE |  | 1
202516321 | SES |  | N016A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.016-7 | 202542 | 14/10/2025 11:52:48 | Verificar y solucionar el no funcionamiento de la botonera del ascensor E16 en la cota 98, AMD | OUO5 | MAM2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202542 | 0 | 0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Constatada a ausência do botão de acionamento do elevador E16 na cota 98. Instalado um novo botão. Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE |  | 1
202516390 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 15/10/2025 10:30:20 | Modificar las pantallas U9AUMCC e U8AUMCC, para modificar los acrónimos de los símbolos de los interruptores 9.5, debido a las alteraciones realizadas en la SSA 202514162. | OUO0 | OUO0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Servicio ejecutado conforme planeado. Modificados los acrónimos de los símbolos de los interruptores 9.5, debido a las alteraciones realizadas en la SSA 202514162, en las pantallas U9AUMCC y U8AUMCC. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516417 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 15/10/2025 16:23:14 | Providenciar sinalização textual na tela U15PREP, com a adição do complemento "(SEM SUPERVISÃO)", conforme anexos. | OUO0 | OUO0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202542 | 202542 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Alterado sinalização textual na tela U15PREP, com a adição do complemento "(SEM SUPERVISÃO)". | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516535 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 16/10/2025 13:56:52 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAR, e, o carregamento do ibcalc para o servidor de aplicativos para que os pontos, em anexo, possam ser executados tanto no ambiente de tempo real quanto no ambiente de treinamento. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202545 | 202546 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Fue ejecutada según lo solicitado en la AT. 202509839 | Fora de Prazo |  |  |  | 7
202516546 | SES |  | N016A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.014-5 | 202542 | 16/10/2025 17:21:00 | Verificar y solucionar motivo por el qual el E16 se encuentra parado en la elevación 144m con las puertas abiertas parcialmente. | OUO5 | MAM2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202542 | 0 | 0 | VICTOR CESAR PANUCI | Identificado fusível da fase S da chave de alimentação geral em falha. Realizado substituição e normalizado elevador. Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202516578 | SES |  | B014H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.009-0 | 202542 | 17/10/2025 00:09:49 | Posicionar termômetro 22TI de forma a possibilitar a leitura de temperatura durante inspeção. | OUO6 | MMU1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202542 | 0 | 0 | RAFAEL GASTALDIN | A posição atual do termômetro possibilita sua leitura conforme própria imagem anexada na SSA. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.17
202516590 | SES |  | N058B001 | ESCADA MECANICA | 1275.002-3 | 202542 | 17/10/2025 08:44:04 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a escada rolante se encontra inoperante e sem nenhuma indicação luminosa de estado ligada. Verificado que seu disjuntor de alimentação se encontra fechado no QF-02. | OUO6 | MAM2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202542 | 0 | 0 | VICTOR CESAR PANUCI | Realizado inspeção e encontrada escada desligada. Realizado religamento através do botão de partida/parada. Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE |  | 0.17
202516598 | SES |  | N017A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.015-3 | 202542 | 17/10/2025 15:47:09 | VERIFICAR E SOLUCIONAR LED DE INDICAÇÃO COM DEFEITO OBS: INDICADOR INTERNO DA CABINE DO ELEVADOR E17 | OUO2 | MAM2 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202544 | 0 | 0 | VICTOR CESAR PANUCI | Verificado indicador de posição apresentando falta de alimentação. Substituido plugs de interligação da fonte de alimentação, normalizando funcionamento. Serviço executado pela OTIS. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.5
202516595 | SES |  | N003A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.028-5 | 202542 | 17/10/2025 15:47:24 | VERIFICAR E SOLUCIONAR LED DE INDICAÇÃO COM DEFEITO OBS: PORTA DA ELEVAÇÃO 179 | OUO2 | MAM2 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202544 | 0 | 0 | VICTOR CESAR PANUCI | Verificado indicador de posição na El. 179 não funcional ("apagado"). Realizado substituição, normalizando funcionamento. Serviço executado pela OTIS. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.5
202516688 | SES |  | A006A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.006-7 | 202543 | 20/10/2025 10:40:21 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1He= 7,145 g y 2He= 6,090 g en la motobomba M2. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202543 | 0 | 0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de vibraciones, las amplitudes en las frecuencias de 1x rpm y armónicos en el espectro de envelope, con mayor amplitud en armónicos múltiplos del número de pistones de la bomba (7x), son compatibles con el histórico de este equipo. El aumento en el parámetro de tendencia de envelope es causado por las grandes amplitudes en la frecuencia de pasaje de pistones de la bomba y armónicos. No se tomarán medidas correctivas, además de la lubricación prevista en la PIC del equipo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202516687 | SES |  | A006A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.006-5 | 202543 | 20/10/2025 10:40:31 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1He= 1,809 g en la motobomba M1. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202543 | 0 | 0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de vibraciones, las amplitudes en las frecuencias de 1x rpm y armónicos en el espectro de envelope, con mayor amplitud en armónicos múltiplos del número de pistones de la bomba (7x), son compatibles con el histórico de este equipo. No se tomarán medidas correctivas, además de la lubricación prevista en la PIC del equipo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202516738 | SES |  | N022A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.018-8 | 202543 | 20/10/2025 10:57:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual el elevador E-22 no esta abriendo las puertas en el 4to piso. Obs: funciona correctamente en los demás pisos.- | OUO5 | MAM2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202543 | 0 | 0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Removidas pedras que se encontravam na soleira do elevador E22. Abertura da porta no 4° piso operando normalmente. Atividade executada pela empresa OTIS. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE |  | 0.5
202516796 | SES |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202543 | 21/10/2025 11:10:36 | Analizar y providenciar creación de cuenta de usuario de servicio con privilegios de autenticación en base de datos del STH y consultas directas a las tablas de mediciones hidrometeorológicas. La cuenta debe ser permanente y acceso de sólo lectura, conforme documento de proyecto 60182015226E R1. Ejecutar antes del 10/11/2025. Coordinar con MEL4 pruebas de consulta a BD en periodo 10-14/11/2025 (SSA 202516798). Coordinar acompañamiento de servicio de integración para el periodo 17-19/11/2025. | IEE4 | IEE3 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | 202545 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Emitida SSA para a execução do serviço. Obs: SSA programada para execuão simples por engano. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202516838 | SES |  | N009A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.030-4 | 202543 | 22/10/2025 05:48:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o elevador E-09, está indicando parado na cota 141, com portas fechadas e sem aceitar comando. | OUO6 | MAM2 | FERNANDO HACKER | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202543 | 0 | 0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Encontrado elevador com sistema travado. Foi realizado autoreset. Elevador normalizando. Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE |  | 1
202516873 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 22/10/2025 14:46:15 | Reparar e melhorar os cabos de alimentação das bombas de óleo dos carrinhos de óleo usado e novo da met-2. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202546 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Reparado e melhorado os cabos de alimentação das bombas de óleo dos carrinhos de óleo usado e novo da met-2. sm 520157. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202516932 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202543 | 23/10/2025 10:55:25 | Verificar e implementar indicación de MAESTRO/ESCLAVO, ya sea para la protección PRIMARIA y/o ALTERNADA en la pantalla del FIP-PCG 01. | OUO1 | OUO0 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202545 | 202545 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Pontos implementados em tela conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202516992 | SES |  | A003H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.003-1 | 202543 | 24/10/2025 10:24:35 | Posicionar termômetro 22TI de forma a facilitar a leitura de temperatura de água do trocador. | OUO5 | MMU1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202543 | 0 | 0 | RAFAEL GASTALDIN | A posição atual do termômetro possibilita sua leitura conforme própria imagem anexada na SSA. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.08
202516931 | SES |  | A005H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.002-8 | 202543 | 24/10/2025 14:24:14 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del conjunto moto-bomba B2. | OUO5 | MMU1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202544 | 0 | 0 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Con la rutina de mantenimiento fue realizado medición de los niveles de vibración del motor 02 utilizando el equipo del propio sector obteniendo valores dentro de la tolerancia. No fue detectada anormalidad relevante. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL |  | 1
202516896 | SES |  | A019H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.029-1 | 202543 | 25/10/2025 12:57:30 | Verificado ruído anormal no motor. | OUO5 | MMU1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202545 | 0 | 0 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue verificado el motor y realizado medición de los niveles de vibraciones con valores dentro de la tolerancia, el motor fue engrasado durante PD reciente, ruido anormal será analizado por medio de la ingeniería de mantenimiento. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL |  | 1
202517061 | SES |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202543 | 26/10/2025 00:22:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo reincio automatico del IED, posterior a una hora del accionamiento con rearme de la alarma "87LP COMUNICACION FALLA" | OUO7 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202544 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | O problema está relacionado com os alarmes intermitentes de falha de comunicação do IED e está sendo tratado com a SSA existente número 202410429. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202517151 | SES |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202544 | 28/10/2025 14:52:59 | Durante la ejecución de la SSA 2025/16318 fue desconectado el cable HU16-6015 que estaba alimentando provisoriamente al SVP17 y conectado el cable HU16-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo tablero SVP16. Actualizar diseño adjunto(6046-DC-G8011-E) y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseño marcado en anexo. | MEG1 | IEQ1 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | 202544 | 0 | 0 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Já existe a SSA 202514153 onde foi emitida da SRA 283/2025 onde já foi encaminhado desenho de interligação para atualização | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202517220 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 28/10/2025 15:44:43 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, e, transferência dos cálculos do ibcalc para o servidor de aplicativos, conforme anexos, para que funcionem tanto no ambiente de tempo real como no ambiente do DTS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202545 | 202546 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Fue ejecutado según lo solicitado, en la AT 202509839. | Fora de Prazo |  |  |  | 7
202517237 | SES |  | N009A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.030-4 | 202544 | 28/10/2025 23:22:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o elevador E-09, está indicando parado na cota 141, com portas fechadas e sem aceitar comandos. | OUO0 | MAM2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202545 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Verificado elevador parado na cota 141. A equipe da OTIS fez o resete e normalizou o elevador. Diagnosticado código falha "LCB: 231". Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE |  | 1
202517354 | SES |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202544 | 31/10/2025 08:27:43 | Atualizar desenho de interligação 6209DC15204E devido a implementação da alimentação 125Vcc para o novo painel GSC-2 por meio do disjuntor 720-18, conforme desenho com marcações em anexo. Disponibilizar desenho atualizado no SAT-Edms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | 202544 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6209DC15204E ya se encuentra atualizado en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202517564 | SES |  | N009A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.007-2 | 202545 | 03/11/2025 18:55:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual el elevador E-9 no esta abriendo correctamenrte las puertas en la cota 141 Obs: funciona correctamente en los demás pisos.- | OUO5 | MAM2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202546 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador com dificuldade de abertura de portas na cota 141. Realizado Reset, elevador normalizado. Serviço executado pela OTIS. | Fora de Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE |  | 1
202517524 | SES |  | N016A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.014-5 | 202545 | 03/11/2025 18:55:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual el elevador se encuentra con vibración excesiva. | OUO5 | MAM2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202546 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Verificada trepidação na cabine na direção de subida. Realizados ajustes nas configurações dos parâmetros de velocidade. Normalizado funcionamento. Serviço realizado pea OTIS. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202517567 | SES |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202545 | 04/11/2025 00:04:52 | Verificar motivo pelo qual está acionando no SCC o alarme "QDS-5 ALIMENTACION 125VCC FALLA", de forma intermitente. Verificado no local tensão normal. | OUO7 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202546 | 0 | 0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Posterior al accionamiento intermitente de la alarma “QDS-5 ALIMENTACIÓN 125 VCC FALLA”, se procedió a mantener el sistema en observación durante el periodo de una semana. Durante dicho intervalo no se registró la reactivación de la alarma, conforme se evidencia en el anexo. Panel en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202517531 | SES |  | A001D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.017-4 | 202545 | 04/11/2025 13:44:27 | Solicitamos apoio para encaminhar junto a obras a confecção de 01 plataforma para inspeção e manutenções nos acumuladores de ar dos compressores do sistema de regulação de velocidade na UG01 e extensível as demais UG's, totalizando 19 plataformas, lembrando que a UG04 já está com o protótipo adequado e testado e o projeto já está atualizado. Consultar desenho 5215DC15202P e 5215DC15201P no SAT ou nos anexos. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | 202546 | 0 | 0 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Emitida MISC-139 en el JIRA para atendimiento a través de Obras. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202517647 | SES |  | G002A005 | SECCIONADORA 500 KV b4LI1 | 0191.017-5 | 202545 | 05/11/2025 12:04:32 | Avaliar anomalia térmica encontrada durante SSP 20253510, conector da seccionadora, lado de barra, com delta de 39,7 °C entre fases. | ILA1 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202545 | 0 | 0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise das imagens térmicas e do relatório, esta Engenharia confirma a procedência das anomalias térmicas nas conexões entre terminal primário (lado barra) e conector duplo cabo nas fases R e S. Cfe. Tabela 2 da IM.LA.336, foi emitida SSA 202517875 p/ ILA1 proceder com monitoramento dentro dos próximos 7 dias e SSA 2051787 p/ MET2 realizar intervenção nas anomalias dentro de 7 dias corridos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202517649 | SES |  | E010D003 | SECCIONADORA 500 KV 74LI2 | 0191.039-6 | 202545 | 05/11/2025 12:04:42 | Avaliar anomalia térmica encontrada durante SSP 20253510, no acoplamento da haste com o contato móvel da fase R, com delta de 30 °C entre fases. | ILA1 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202545 | 0 | 0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise das imagens térmicas e do relatório, esta Engenharia confirma a procedência da anomalia térmica na conexão de interface entre a haste (lâmina) e contato móvel da fases R. Cfe. Tabela 2 da IM.LA.336, foi emitida SSA 202517878 p/ ILA1 proceder com monitoramento ao longo dos próximos 30 dias. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202517896 | SES |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202545 | 08/11/2025 11:21:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual la ANDE se encuentra sin información de datos del SCADA de ITAIPU. | OUO5 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202546 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o link TX do iccp ande encontra-se estabelecido. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202517901 | SES |  | N012A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.010-2 | 202545 | 08/11/2025 17:57:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o elevador E-12 encontra-se travado e com as portas fechadas na elevação 133m. | OUO5 | MAM2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202546 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado na cota133 com portas fechadas. Realizado reset e normalizado elevador. Diagnosticado código falha "LCB: 231". Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE |  | 1
202517953 | SES |  | N088A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.004-6 | 202546 | 11/11/2025 07:16:34 | VERIFICAR E SOLUCIONAR RUÍDO ANORMAL DURANTE MOVIMENTAÇÃO DO ELEVADOR PRÓXIMO AO SEGUNDO PISO DO ED. DE MANUTENÇÃO. VER ANEXO. | OUO0 | MAM2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202546 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador apresentando vibrações e ruido na direção de subida. Realizado ajuste nos blocos de Seguranças de cabine e contra peso. Testado normalizado funcionamento. Serviço realizado pela Otis. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL |  | 3
202517987 | SES |  | N015A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.023-1 | 202546 | 11/11/2025 15:11:13 | Verificar/solucionar fusível de alimentação do elevador em falha. | MAM2 | MAM2 | ISAIAS LUIS | S2 | Programável |  | Sim |  |  | 202546 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado com fusível de 63 A da chave geral queimado. Realizado inspeção na calha de cabeamento alimentação 460v encontrado curto-circuito em emendas de interligação realizado reparo novas isolação com fitas de alta fusão normalizado funcionamento. Serviço realizado pela Otis. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202518068 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202546 | 12/11/2025 16:08:28 | Realizar ajustes en la pantalla VERT con el objetivo de agregar a la misma los comandos de accionamiento de las sirenas del vertedero. | OUO0 | OUO0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Servicio ejecutado conforme previsto. Modificada la pantalla VERT para agregar las informaciones y comandos relacionados al sistema de alerta sonora del vertedero. | Fora de Prazo |  |  |  | 12
202518093 | SES |  | N008A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.006-4 | 202546 | 13/11/2025 05:37:25 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o Elevador E-08 está parado com as portas fechadas na cota 108, e não aceita nenhum comando. | OUO5 | MAM2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202546 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado na cota108 com portas fechadas. Realizado reset e normalizado elevador. Diagnosticado código falha "LCB: 231". Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE |  | 1
202518175 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202546 | 13/11/2025 16:49:49 | Providenciar alteração das telas PROTRAX e PROTRA5 por alteração de descritivos ocorrida com a execução da SSA 202516376. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202547 | 202547 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Alteração realizada conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202518189 | SES |  | N078A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.027-9 | 202546 | 14/11/2025 08:46:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o elevador E29 encontra-se travado na elevação 78. | OUO6 | MAM2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202547 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado sem iluminação na cabine. Constatado falha no circuito elétrico da iluminação. Realizado reparo e substituição das lâmpadas, normalizando funcionamento. Serviço realizado pela Otis. | Dentro do Prazo |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL |  | 1
202518127 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202546 | 14/11/2025 15:32:28 | Modificar el detalle de carga de los interruptores 721.04 del QW.01 y 721.04 del QW.02 anteriormente correspondían al STH (Estación Central Telemetría Hidrometeorológica) pero actualmente se encuentran alimentando el Sistema ADAS (Sistema Automático de Adquisición de Datos de la Estructura Civil de la CHI). | OUO1 | OUO0 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Corregidos los detalles de las cargas de los interruptores solicitados en las pantallas del QW.01 y QW.02. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 13.5
202518073 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202546 | 14/11/2025 15:33:23 | Modificar detalle de carga en las pantallas de los QR conforme diseños actualizados. Por ejemplo, en el QR.01 la UTR-501.1 debe estar alimentada por el disyuntor 52.09. En anexo el detalle de los descriptivos que deben ser actualizados. | OUO1 | OUO0 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Actualizados los detalles de las cargas en las pantallas del QR.01, QR.02, QR.03 y QR.04. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 9
202518249 | SES |  | A007A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.025-1 | 202546 | 15/11/2025 00:06:04 | Verificar e solucionar pressão baixa momentânea do PAP com a bomba 1 em funcionamento durante a parada da U07. Foto em anexo. | OUO5 | MMU1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202547 | 0 | 0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | VARIAÇÕES DE PRESSÃO SÃO CONSIDERADAS NORMAIS NESTE EQUIPAMENTO. CONFORME GRAFICO EM ANEXO, PERCEBE-SE QUE NÃO HOUVE A TRANSFERÊNCIA DA B1 PARA A B2, INDICANDO O FUNCIONAMENTO NORMAL DO MESMO. | Dentro do Prazo |  | 37 - PRESSAO BAIXA |  | 0.25
202518307 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202547 | 17/11/2025 11:10:39 | Solucionar falla en la reprogramación de vertimiento. | OSO0 | SOA0 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Fue ejecutado según lo solicitado. AT 202510317 | Dentro do Prazo |  |  |  | 11
202518581 | SES |  | F004E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.006-5 | 202547 | 21/11/2025 05:52:56 | Verificar escurecimento do fundo da tela LCD do referido IED. | OUO6 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202548 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado inspección en campo navegando en los menus de la pantalla observando que se identifican correctamente todos los caracteres. Se detecta un defecto pero el mismo no afecta el funcionamiento del equipo. Equipo en condiciones normales de uso. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202518580 | SES |  | F004F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.005-3 | 202547 | 21/11/2025 05:53:08 | Verificar escurecimento do fundo da tela LCD do referido IED. | OUO6 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202548 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado inspección en campo navegando en los menus de la pantalla observando que se identifican correctamente todos los caracteres. Se detecta un defecto pero el mismo no afecta el funcionamiento del equipo. Equipo en condiciones normales de uso. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202518613 | SES |  | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202547 | 21/11/2025 16:11:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante procedimento para reset de LEDS do IED PAL4, ao acionar o botão "Clear" a tela ficou travada, permanecendo nessa condição. | OUO7 | MEL1 | FERNANDO HACKER | S1.2 | Programável |  | Sim |  |  | 202548 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada inspeção no local e verificada a IHM lenta, porém funcional. Realizado o rearme dos alarmes com sucesso e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202518794 | SES |  | N026A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.022-6 | 202548 | 25/11/2025 23:11:00 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o elevador E-26 se encontra travado e sem aceitar comandos na El. 108. | OUO6 | MAM2 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202549 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado na cota108 sem aceitar comandos. Realizado reset e normalizado elevador. Diagnosticado código falha "LCB: 231". Serviço executado pela OTIS | Fora de Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE |  | 1
202518956 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 28/11/2025 16:20:01 | En la pantalla VERT, agregar Appended Symbols a los puntos de comando de accionamiento de alerta sonora de abertura del vertedero. | OUO0 | OUO0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Agregados en el editor de pantalla los Appended Symbols a los puntos solicitados para mejor verificación de estado. | Fora de Prazo |  |  |  | 7
202518961 | SES |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202549 | 01/12/2025 17:01:48 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER DE RESULTADOS DE VIBRAÇÃO EM MOTOBOMBA BSN-1302 APÓS INTERVENÇÃO CONFORME DESCRITO NA EXECUÇÃO DA SSA:202514979. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202549 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | O equipamento esta operando dentro dos limiteis aceitáveis de severidade de vibração. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202519102 | SES |  | N011A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.009-9 | 202549 | 02/12/2025 15:26:14 | Verificar motivo pelo qual o elevador E11 se encontra parado na cota 108 com a porta travada. | OUO5 | MAM2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202549 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado na cota108 com portas travadas. Realizado reset e normalizado elevador. Diagnosticado código falha "LCB: 231". Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE |  | 1
202519372 | SES |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202549 | 06/12/2025 03:46:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó en el SCADA la alarma "TOMA_DE_AGUA CONDICIÓN ANORMAL", sin rearme. Verificado en el local que la IHM se encuentra trabado. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202550 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | A IHM voltou ao seu funcionamento normal após reinicialização feita por OPUO.DT, atendendo a solicitação do sobreaviso. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1