## SSAs Pendentes Geral
SSAs Pendentes Geral
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202512862 | SEE |  | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202533 | 11/08/2025 11:16:24 | Reforzar junto a los equipos para que todos los trabajos sean ejecutados con autorización de trabajo (AT) especifica. Referencia: RAO 04/2025. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | **Obs: conforme conversado, SSA a ser respondida con la revisión del manual G06, revisión de actividades con y sin expedición de AT.
202404494 | AIM |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202412 | 18/03/2024 10:41:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual el registro del ECCA, en el SOE del SCC y del SCADA, no presentan la estampa de tiempo de milisegundos. Referencia RAP 14/2023. | OSE0 | ISI0 | SANTACRUZ SILVERO OSCAR MIGUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202422 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Se efectúa una baja parcial y posteriormente se emite una SSA derivada para IEE3 ya que conforme conversado existe providencia a ser tomada para lo relatado en ésta SSA.
202318469 | AIM |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202345 | 10/11/2023 10:48:17 | Analisar a possibilidade de implantação de procedimento para antever falhas de isolamento na SE IPU 50Hz e na SE IPU 60Hz em condição de tensão superiores à nominal, mas dentro da capacidade prevista de isolamento (RAP 08/2023). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202318462 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202346 | 16/11/2023 08:05:52 | Verificar e corrigir motivo pelo qual a sinalização das proteções da barra B4 não foi registrada pelo SOE do Scada (RAP 08/2023). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202451 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Emitida SSA SSA 202420193 (D) solicitando parecer de parte de la contratista Hitachi respecto al Evt. 207 para dar retorno a la Operación de lo solicitado en el RAP 08/2023.
202221901 | AIM |  | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202244 | 01/11/2022 09:25:55 | Corregir la alimentación del IED de monitoreo de temperatura del conjunto T04/R04 de forma a no perder la protección por sobretemperatura en caso de pérdida de alimentación del sistema de refrigeración (Ref: RAO 07/2021 - R1). | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517464 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 03/11/2025 07:37:02 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3A da UG18A programado para o período de 03/11/2025 a 21/11/2025. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202545 | ANDRE DA SILVA BARBOSA
202515617 | SEE |  | M | COMUNICACAO |  | 202540 | 30/09/2025 15:10:37 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto M: Comunicaciones (Cuadro de control operativo). Cantidad de placas previstas para instalación: 50. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202541 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la instalación de las
202209561 | AIM |  | A019 | UNIDADE GERADORA 9A | 2100.010-5 | 202030 | 23/07/2020 15:29:00 | INVESTIGAR Y SOLUCIONAR LA RAZON DEL PORQUE LA UNIDAD U09A PRESENTA ATRASO EN LA RECEPCION DE COMANDO DEL CAT50 DIFERENTE DEL RESTO DE LAS UNIDADES DEL SECTOR. RA0 09/2020. | OSE0 | ISI0 | CHAPARRO VIVEROS ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável |  | Não
202209114 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201941 | 09/10/2019 16:17:00 | ANALISAR FAZER LEVANTAMENTO DE LIMPEZAS COM ÁGUA QUE POSSAM CAUSAR UMIDADE EM PAINÉIS COMO FIP, CSP, LAP/LPP, BAP/BBP, EC, TGCLIP, PWB, ETC. SE HAVER RISCO, ANALISAR CORREÇÕES NOS REFERIDOS PROCESSOS. | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.7 | Programável |  | Não