## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202414835 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202438 | 16/09/2024 08:53:38 | Efetuar análise do comportamento do regulador de tensão durante o evento ocorrido no dia 12/09/2024 às 17:21 em virtude da falta de limitação da corrente de campo, ocasionando sobretensão terminal e propor ações para mitigação. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202447 | 202442 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202414940 para sustitución del módulo UN0031, realizada inspección en módulo retirado y encontrado defecto en él. Mas informaciones en documento adjunto | Dentro do Prazo |  |  |  | 40
202414834 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202438 | 16/09/2024 08:53:45 | Efetuar análise do comportamento do regulador de tensão durante o evento ocorrido no dia 12/09/2024 às 17:21 em virtude da falta de limitação da corrente de campo, ocasionando sobretensão terminal e propor ações para mitigação. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202446 | 202445 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA 202414940 para sustitución del módulo 0031 y realizado análisis del desempeño del control durante la perturbación. Mas informaciones se encuentran en documento adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 40
202414883 | STE | 202414817 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202438 | 16/09/2024 14:26:09 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual UPS da U18A não está sinalizando sincronismo após ocorrência durante sobreaviso do dia 14/09, conforme SSA 202414811. SSA primária também cita acionamento intermitente do alarme "U18A SUPERV/CONTR UPS18A-1 CORRECAO SINCR ATIVADO NC SIM/NAO" na lista de eventos do SCADA. | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | MARLON PIENIZ | 202441 | 202446 | 0 | 0 | MARLON PIENIZ | Emitimos a SSA 202418013 para substituir a chave estática pela peça sobressalente recentemente reparada e testada pelo laboratório (SSA 202406175). Acompanhamos o reparo e os testes realizados no laboratório, inclusive em contato com o fabricante. A peça atual, que está com problemas na indicação de sincronismo, será encaminhada para o laboratório. | Fora de Prazo |  |  |  | 21
202206271 | STE |  | N030A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO - PDC | 3264.001-0 | 202217 | 28/04/2022 14:51:43 | Solicitamos a atualização do desenhos funcional da ponte rolante N04 página 27 (5225-DF-J1154-P(27)) conforme anexo de emissão. Alteração realizada em virtude da execução da pendência #22, referente ao desarme dos disjuntores de direção dos carros identificado no comissionamento. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202220 | 202404 | 0 | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño 5225-DF-J0944-P(27)R actualizado mediante la SRA-IB-000279/2023. El mismo ya se encuentra disponible en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202213677 | STE |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202224 | 14/06/2022 07:31:35 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEE2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202224 | 202234 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fueron desconectados los cables solicitados y posteriormente fueron ensayados y conectados los cables mediante la ejecución de la SSA 202213916, conforme a los diseños adjuntos en la emisión de la SSA | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202213676 | STE |  | G074C001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S2 | 0805.036-8 | 202224 | 14/06/2022 07:31:47 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEE2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202224 | 202234 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fueron desconectados los cables solicitados y posteriormente fueron ensayados y conectados los cables mediante la ejecución de la SSA 202213927, conforme a los diseños adjuntos en la emisión de la SSA | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202213675 | STE |  | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202224 | 14/06/2022 07:32:00 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEE2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202224 | 202234 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fueron desconectados los cables solicitados y posteriormente fueron ensayados y conectados los cables mediante la ejecución de la SSA 202213923, conforme a los diseños adjuntos en la emisión de la SSA | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202215231 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202228 | 12/07/2022 10:26:30 | Durante execução da SSA 202212350 identificamos comportamento indesejado da proteção do motores de lubrificação. Na imagem em anexo, a figura verde (como estava) retrata um timer que mantém o motor acionado mesmo depois da atuação do relé. A fig. vermelha retrata uma proposta de modificação. Esta modificação foi implementada na ponte 7 quando foi identificado o problema. Solicitamos consenso e solicitação de verificação e alteração (SSA) para as demais pontes com motor de lubrificação. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202230 | 202242 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue emitida y ejecutada la SSA 202216034 para implementar la modificación en el Puente Grúa N08. Los Puentes Grúas N09 y N10 tienen el sistema de lubrificación directamente acoplada al eje del reductor, por lo tanto no posee automatización vía PLC. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202217413 | STE |  | N042A071 | PAINEL PLC | 3179.003-8 | 202232 | 10/08/2022 16:52:23 | Solicitamos correção (revisão) e alteração no SAT do desenho funcional da ponte rolante N15 (5224DFJ0925) conforme anexo de emissão. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202235 | 202448 | 0 | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5224-DF-J0925-P, páginas 10, 13, 24, 33 al 46, ha sido actualizado a la revisión R2 mediante la SRA-IB-000340/2024. El mismo se encuentra disponible en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202217414 | STE |  | N032A071 | PAINEL PLC | 3179.004-0 | 202232 | 10/08/2022 16:52:36 | Solicitamos correção (revisão) e alteração no SAT do desenho funcional da ponte rolante N16 (5224DFJ1013) conforme anexo de emissão. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202235 | 202423 | 0 | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño actualizado mediante SRA-IB-000280-2023. El mismo se encuentra disponible en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202217896 | STE | 202217710 | N048A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.007-8 | 202233 | 18/08/2022 15:40:11 | Solicitamos apoio para compra e inclusão no sistema de estoque da flange (Stator coupling) do encoder do tambor do PCF50Hz que se rompeu conforme SSA de origem (202217710). Em anexo está a imagem do modelo da flange (Part no 637156-01), fabricante Line Linde. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202306 | 202337 | 2 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizado la compra de 10 flanges para los encoder absolutos y 10 flanges para los encoders incrementales, mediante la SMDTC-1676, ambos tipos de flanges ya se encuentran en el sistema de stock con los siguientes códigos: 718887 - SOPORTE ENCOD ABSOL IHA 608 LINDE (UN) - Ref.: Part No. 637156-01 - LEINE E LINDE. 718892 - SOPORTE ENCOD INCREM RHI 503 LINDE (UN) - Ref.: Part No. 533236-01 - LEINE E LINDE | Fora de Prazo |  |  |  | 6.5
202218338 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202234 | 25/08/2022 08:42:53 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202234 | 202239 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida y ejecutada la SSA 202218401 para la ejecución de los trabajos solicitados. Fue emitida la SRA-IB-000237/2022 para actualización de diseño conforme AS BUILT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202218678 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202235 | 31/08/2022 10:33:06 | Solicita-se compra de baterias novas, com urgência, para substituição do banco da UPS da Unidade 18 A, pois baterias que estão em uso atualmente já apresentam sinais de degradação, conforme SSA 202218600 e relatório em anexo. | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLON PIENIZ | 202237 | 202437 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | As baterias foram adquiridas (202218761) e substituidas (202220993). | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202218788 | STE | 202218663 | N050A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.009-1 | 202235 | 02/09/2022 10:59:38 | Verificar la factibilidad de implementar los limites de reducción y parada de la elevación a través del encoder absoluto. | IEQ2 | IEE2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202238 | 202252 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Luego de realizar las pruebas de funcionalidad con resultados satisfactorio, utilizando el encoder absoluto en lugar del límite rotativo, fue implementado la nueva lógica de control en el PLC. Con esto el límite de reducción y parada del sistema de elevación se encuentra implementado mediante el encoder absoluto. | Fora de Prazo |  |  |  | 5
202218915 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202236 | 05/09/2022 14:22:49 | Realizar a atualização do desenho 5240-DF-J0920-P, ponte N13, folha 33, revisão R0. Em anexo rascunho da execução. SSA de referencia 202218417. | MEL2 | IEE2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202237 | 202242 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000215/2022, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms y en el adjunto de esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202218974 | STE |  | N053A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA /TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.001-0 | 202236 | 06/09/2022 10:16:45 | Solicitamos compra e inclusão no controle estoque do seguinte material: Fusível NH00 20A aR 690V 100KA. (imagem no anexo de emissão). Fusível utilizado nos pórticos limpa grades. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202306 | 202337 | 2 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizado la compra de 6 fusibles NH 20A aR 690V 100kA mediante la SMDTC-1677. Los mismos ya se encuentran en stock con el siguiente código: 718920 - FUSIBLE NH U/RAP N.00 690V 20A (UN) - Ref.: NH00 AR 20A 690V 100KA - DEKFUSE | Fora de Prazo |  |  |  | 6.5
202218966 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202236 | 06/09/2022 10:17:12 | REALIZAR ATUALIZAÇÃO NO SAT DO DESENHO FUNCIONAL DA PONTE ROLANTE N13 (5240DFJ0920P) PARA CONTEMPLAR ALTERAÇÕES CONFORME ANEXO DE EMISSÃO DESTA SSA. OBS.: JÁ ESTÃO INCLUSAS AS MODIFICAÇÕES REALIZADAS NA SSA 202218417. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202237 | 202242 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000215/2022, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms y en el adjunto de esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202218917 | STE |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202236 | 06/09/2022 10:17:22 | REALIZAR ATUALIZAÇÃO NO SAT DO DESENHO FUNCIONAL DA PONTE ROLANTE N14 (5240DFJ0925P) PARA CONTEMPLAR ALTERAÇÕES CONFORME ANEXO DE EMISSÃO DESTA SSA. OBS.: JÁ ESTÃO INCLUSAS AS MODIFICAÇÕES REALIZADAS NA SSA 202218414. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202239 | 202242 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000215/2022, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms y en el adjunto de esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202220427 | STE |  | T021C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.002-5 | 202240 | 05/10/2022 08:16:38 | Realizar atualização dos desenhos em anexo, essa alteração de projeto já esta implementada e em serviço. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202240 | 202243 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000215/2022, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms y en el adjunto de esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202220765 | STE |  | N054A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.002-8 | 202241 | 14/10/2022 09:09:32 | Reduzir a rotação do motor de elevação do rastelo para 1000 rpm para que a velocidade de elevação resulte em aproximadamente 16,8 m/min (velocidade de projeto). A velocidade atual (medida no comissionamento após modernização, planilha 5129-83-19341) está acima da tolerância da estipulada na NBR 16147. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202242 | 202248 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizada la alteración de la velocidad (punto 4) de elevación del rastrillo (ascenso y descenso) conforme SSA derivada 202221068. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202220763 | STE |  | N053A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.001-6 | 202241 | 14/10/2022 09:09:49 | Reduzir a rotação do motor de elevação do rastelo para 1000 rpm para que a velocidade de elevação resulte em aproximadamente 16,8 m/min (velocidade de projeto). A velocidade atual de 20 m/min (medida no comissionamento após modernização, planilha 5129-83-19003) está acima da tolerância da estipulada na NBR 16147. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202242 | 202248 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizada la alteración de la velocidad (punto 4) de elevación del rastrillo (ascenso y descenso) conforme SSA derivada 202221069. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202221485 | STE |  | G073D003 | QUADRO 2O-D2 MODULOS DE AQUISIÇÃO REMOTA | 2475.001-4 | 202243 | 25/10/2022 14:16:22 | Solicitamos atualização no SAT dos desenhos do painel 2O-D2 conforme anexo de emissão. Alterações foram realizadas através da SSA 202208664 (MEL1 -> MEL2). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202243 | 202243 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue verificado en el sistema SATedms que los diseños mencionados en la SSA se encuentran actualizados conforme fue solicitado. En anexo se encuentran los diseños actualizados | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202222571 | STE |  | N050A071 | PAINEL PLC | 3179.009-9 | 202246 | 14/11/2022 09:28:04 | Solicitamos a criação de IM - Instrução de Manutenção para o ajuste de limites de elevação para as pórticos que utilizam encoder em substituição à chave rotativa. Em anexo esta uma versão inicial de referência. Implementação foi realizada através da SSA 202221332. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202249 | 202327 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Elaborado la IM.EE.082 R0 con los procedimientos para ajuste de los límites de la elevación utilizando el encoder absoluto. La misma ya se encuentra disponible para su uso en el sistema SAM. Ref.: SDS-14792. | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202222870 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202246 | 17/11/2022 15:18:13 | Actualizar Diseño 6289DC07006P conforme diseño Anexo. En la ejecución del servicio SSA 202221947 fue utilizado el cabo EU16 3772 tipo par blanco/negro número 18 | MEL2 | IEE2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202246 | 202302 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en el SATedms con SRA-IB-000288/2022. Adjunto diseño actualizado descargado del sistema. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202222938 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202246 | 18/11/2022 14:57:59 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A ACCIONAMIENTO DE ALARMA EN EL SDSC "TIEMPO DE APLICACIÓN DE FRENOS EXCEDIDO" REF. SSA's 202220999, 202006406B, 202203526. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLON PIENIZ | 202306 | 202402 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | Conforme relatório técnico da mecânica em anexo na SSA derivada, o sistema de freio encontra-se normal. Assim, sugere-se avaliar a possibilidade de aumentar o tempo para alarme. | Dentro do Prazo |  |  |  | 10
202223137 | STE | 202223093 | N052A071 | PAINEL PLC | 3179.021-1 | 202247 | 22/11/2022 10:17:17 | Conforme relatado na SSA 202223093, durante utilização do PTA60Hz para atendimento ao PD 3S da U09, houve falha no inversor de translação montante, ocasionando a frenagem momentânea das rodas à montante, não ocorrendo o mesmo nas rodas de jusante, o que acabou torcionando o pórtico. Solicitamos investigar o ocorrido e implementar as providências necessárias para que essa situação não ocorra novamente. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202247 | 202309 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Conforme SSA derivada 202223216: Realizado ajustes na parametrização dos inversores de translação (24A1 e 26A1): - Identificado diferença no parâmetro de tempo de aceleração (P2.3.3). Ajustado nos dois inversores para 6s; - Alterado corrente DC de frenagem de 72A para 10A (P2.7.1.5); - Alterado o modo de parada de rampa para inércia (P2.3.2); - Alterado o modo de parada rápida de rampa para inércia (P2.3.12.1); Realizados ensaios acompanhados da SMMA e resultados foram satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12
202303063 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202307 | 17/02/2023 14:39:43 | Atualizar desenho no SAT, referente ao diagrama funcional da ponte rolante N08 conforme desenho anexado. Foram inseridas conexões das entradas digitais atreladas aos disjuntores de proteção dos trafos do sistema de lubrificação das elevações montante e jusante. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202312 | 202350 | 0 | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño 5216-DF-J0944-P(41) actualizado mediante la SRA-IB-000276/2023. El mismo ya se encuentra disponible en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202303062 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202307 | 17/02/2023 14:39:52 | Atualizar desenho no SAT, referente ao diagrama funcional da ponte rolante N07 conforme desenho anexado. Foram inseridas conexões das entradas digitais atreladas aos disjuntores de proteção dos trafos do sistema de lubrificação das elevações montante e jusante. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202312 | 202438 | 0 | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5216-DF-J0943-P página 41 fue actualizado conforme solicitado. El mismo se encuentra disponible en el SATedms en la Revisión R1. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202306844 | STE |  | G073D018 | SERVIDOR DE OSCILOGRAFIA Y FASORES - SOF | 2484.001-9 | 202317 | 28/04/2023 15:20:16 | Solicitamos estabelecimento de política de remoção periódica dos registros no servidor (SOF) do painel de oscilografia localizado no painel 2O-D1. A localização do equipamento em questão é G73D018. Objetivo é evitar travamentos que ocorrem neste equipamento por falta de espaço em disco. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202320 | 202401 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue instalado un nuevo disco duro de 3TB destinado al almacenamiento de registros. De este modo, el disco duro existente de 465 GB quedó reservado para el Sistema Operativo y aplicativos del SOF. Como política de remoción periódica de los registros se ha implementado un script para eliminar de forma semanal los registros con más de 3 años de antigüedad. Además se realizó una revisión de la PIC.EE.0088 R03 para incluir el SOF en las rutinas de mantenimiento periódico. Ref.: SSA 202310787 | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202308733 | STE | 202308418 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202321 | 25/05/2023 17:15:15 | Conforme SSA 202308418: Verificar o ajuste do limitador de ângulo de carga das unidades geradoras do 50Hz por meio de ensaios e testes, de modo que sua atuação ocorra para valores superiores a 48º. (Ref.: RAO 08/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202323 | 202340 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fueron realizados simulaciones computacionales, ensayos en bancada y en campo del módulo limitador de ángulo de carga y del módulo regulador AVR para determinar la causa de las indicaciones mencionadas. Fue elaborado un informe detallado del comportamiento del módulo ante situaciones como estas, las conclusiones se encuentran el documento adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 190
202313944 | STE | 202313787 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202334 | 22/08/2023 15:18:05 | VERIFICAR POSIBLE ANOMALÍA TÉRMICA EN EL CONDUCTOR DE UNA DE LAS FASES DE SALIDA DEL CONTACTOR K202 (MOTOVENTILADOR 3 DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN), EL CUAL PRESENTA UN DELTA DE TEMPERATURA DE 18,9 ºC Y 22,3 ºC CON RELACIÓN A LOS CONDUCTORES DE LAS OTRAS DOS FASES. VER INFORME SIMPLIFICADO EN ANEXO. | ILA1 | IEE2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLON PIENIZ | 202334 | 202435 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | Emitida y ejecutada SSA derivada para verificación del contactor de motor, realizado mantenimiento preventivo durante la ejecución y mediciones de corrientes y temperaturas en las tres fases. Verificado funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202314113 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202334 | 23/08/2023 16:28:10 | Durante manutenção preventiva trissemestral, referente à SSP 20230467, foi constatada significativa elevação dos valores de resistência interna das baterias, conforme relatório anexo. Solicita-se avaliação para possível substituição do banco. | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLON PIENIZ | 202334 | 202535 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | Conforme SSA derivada 202314158, as baterias solicitadas foram disponibilizadas no almoxarifado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202315523 | STE | 202313537 | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202338 | 19/09/2023 09:01:34 | Solicitamos sobressalente do transdutor de corrente da UMR-OP-02 para que possa ser substituído transdutor com defeito. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202341 | 202346 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue solicitado al PTI-Br vía ENES.DT un transductor de tensión y corriente. El mismo fue retirado el día 13/11/2023 y entregado a la SMME.DT/MEL2 el 14/11/2023. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202315514 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202338 | 19/09/2023 09:02:20 | Atualizar desenho 6019-DF-G4912-P (páginas 22, 23 e 24) no SAT conforme anexo de emissão. Atualizações refentes as modificações realizadas na R5 no desenho 6019-DC-G4912-P. As modificações no DC foram realizadas através da SSA. 202101940A. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202339 | 202344 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados con SRA-IB-000243/2023. El documento actualizado se encuentra disponible en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202316005 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202339 | 27/09/2023 11:01:42 | Realizar atualização no SAT do diagrama funcional da ponte rolante N08 (5216-DF-J0944-P) referente ao sistema de câmbio da translação conforme desenho no anexo de emissão. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202342 | 202350 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño 5216-DF-J0944-P(59) actualizado mediante la SRA-IB-000276/2023. El mismo ya se encuentra disponible en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202315990 | STE |  | N048A071 | PAINEL PLC | 3179.005-1 | 202339 | 27/09/2023 11:01:54 | Atualizar desenho 5220DFJ1018 (Funcional PCF50Hz) folha 43 conforme anexo de emissão. Incluir atualização no SAT. Modificações referentes à utilização do encoder parar realização de limites de redução e parada da elevação (SSA 202302438). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202342 | 202350 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño 5220-DF-J1018-P(43) actualizado mediante la SRA-IB-000256/2023. El mismo ya se encuentra disponible en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202315952 | STE |  | N037A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.011-0 | 202339 | 27/09/2023 11:02:08 | Realizar atualização no desenho funcional da ponte N07 conforme anexo de emissão. Correções referentes ao acionamento do compressor do sistema de translação identificados na SSA 202313390. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202342 | 202438 | 0 | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5216-DF-J0943-P página 59 ha sido actualizado conforme solicitado. El mismo se encuentra disponible en el SATedms en la revisión R1. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202316958 | STE | 202316910 | G073D001 | QUADRO 2O-D1 OSCILOGRAFO SECCIONAMENTO E TX - T5 | 2473.001-5 | 202342 | 20/10/2023 16:25:56 | Para evaluación y providencia, según corresponda de la SSA 202316910: Verificar el motivo por el cual el registrador OS5D1 de la SE-MD registró una diferencia de 350MW entre las potencias activas de las LI 500kV MD-FI 3 y 4, y tensiones nulas en las fases S y T del circuito 4. (Ref.: RAO 19/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202345 | 202415 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue encontrado defecto en el módulo de adquisición remota OR5L42, canales analógico B113 y B114 correspondiente a la lectura de tensión de las fases S y T de la línea LI-MD-FI4. El mismo fue reemplazado y ensayado. Actualmente ya se encuentra restablecido y en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202320126 | STE | 202319804 | G073D018 | SERVIDOR DE OSCILOGRAFIA Y FASORES - SOF | 2484.001-9 | 202350 | 15/12/2023 13:28:34 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202319804: Verificar e solucionar o motivo pelo qual o servidor FTP referente às oscilografias da LI 220kV MD-IRY não está atualizando com os registros mais novos. (Ref.: RAP 11/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202351 | 202402 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Verificado que el sistema operativo del Servidor SOF estaba corrompido. Fue realizado la reinstalación del mismo conforme SSA 202320462. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202400392 | STE | 202319855 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202402 | 09/01/2024 15:41:57 | Analizar motivo del accionamiento constante de la alarma "UPS-1 CORRECAO SINCRONISMO", conforme anexo. | MEL1 | IEE2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202403 | 202417 | 0 | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitidas SSAs 202406080 y 202402639 para sustitución de los módulos rectificador, inversor, llave estática y estabilizador. Fue verificado que la falla no volvió a ocurrir luego de los reemplazos realizados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 11.5
202402218 | STE | 202401965 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202406 | 08/02/2024 15:18:29 | Conforme SSA 202401965: Verificar em campo se os limites dos PSS (VSAD) de todas unidades geradoras do setor de 50Hz estão conforme os limites previstos na NT/OPSE.DT/03/2022. (Ref.: RAP 13/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | La PIC.EE.0167 contempla la verificación de los limites de salida del PSS en los items 684 y 685 del grupo 4, estos items fueron incluidos en la revisión 02 de la PIC (vigente desde el 12/07/2022, luego de la emisión de la NT/OPSE.DT/03/2022) y se ejecutan en los mantenimientos 3A de las UGs. Las UGs U06 y U08 ya fueron ajustadas con la ejecución de las SSPs correspondientes. El calendario de PUG muestra que las siguientes paradas de las UGs serán todas 3A por lo que los módulos serán ajustados | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202402804 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202408 | 20/02/2024 14:57:54 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN 6279-DC-7504 HOJA 1/4. EN ATENCIÓN A SSA202317975 DE DESCONEXIÓN DE CABOS PROVENIENTES DEL PCG-02 Y LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE EXISTENTES SOLICITADOS. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202408 | 202416 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documento actualizado mediante ejecución de la SRA-IB-000057/2024, documento disponible en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202403365 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202409 | 28/02/2024 16:37:28 | Realizar atualização dos desenhos que encontram-se em anexo 6210-DF-73609-I-R4, 6539-DC-07504-P-R8 e 6539-DC-07504-P-R8(novo). OBS: Alteração do projeto já realizada em campo atendendo a SSA202317977(D). | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202409 | 202436 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Archivos actualizados conforme solicitado ya se encuentran disponibles en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202403541 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202410 | 05/03/2024 16:07:15 | Realizar atualização dos desenhos 6539 - DC - 07506 - P(1) - R6, 6210 - DF - 73609 - I - R5A (página 8.11) e 6006 - DC - 071199 - E - R1, (desenhos com alterações a serem realizadas em anexo). OBS: Alteração do projeto já realizada em campo atendendo a SSA202222023. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202410 | 202435 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados conforme solicitado ya se encuentran disponibles en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202405180 | STE |  | N049A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.006-7 | 202414 | 02/04/2024 15:08:34 | Actualizar el diseño 5220-DF-J1020-P página 8, referente a la alimentación de la "Talha de Manutenção" que se encuentra instalado en el pórtico. | IEE2 | IEE2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202417 | 202438 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño 5220-DF-J1020-P actualizado. El mismo se encuentra disponible en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202405179 | STE |  | N048A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.005-5 | 202414 | 02/04/2024 15:08:48 | Actualizar el diseño 5220-DF-J1018-P página 8, referente a la alimentación de la "Talha de Manutenção" que se encuentra instalado en el pórtico. | IEE2 | IEE2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202417 | 202438 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5220-DF-J1018-P ha sido actualizado conforme solicitado. El mismo se encuentra disponible en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202405749 | STE |  | N052A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.021-5 | 202415 | 10/04/2024 09:26:11 | Actualizar el diseño 5186-DF-J0941-P página 8, referente a la alimentación de la "Talha de Manutenção" que fue al alterado mediante la SSA 202404426. | IEE2 | IEE2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202415 | 202438 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5186-DF-J0941-P ha sido actualizado. El mismo ya se encuentra disponible en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202405748 | STE |  | N051A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.020-3 | 202415 | 10/04/2024 09:26:23 | Actualizar el diseño 5186-DF-J0942-P página 8, referente a la alimentación de la "Talha de Manutenção" que fue al alterado mediante la SSA 202404427. | IEE2 | IEE2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202415 | 202438 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5186-DF-J0942-P ha sido actualizado conforme solicitado. El mismo se encuentra disponible en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202405747 | STE |  | N050A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.009-2 | 202415 | 10/04/2024 09:26:34 | Actualizar el diseño 5220-DF-J1026-P página 8, referente a la alimentación de la "Talha de Manutenção" que fue al alterado mediante la SSA 202404428. | IEE2 | IEE2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202415 | 202438 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5220-DF-J1026-P ha sido actualizado conforme solicitado. El mismo se encuentra disponible en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202407294 | STE |  | N044A071 | PAINEL PLC | 3179.015-5 | 202419 | 08/05/2024 08:59:40 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN SSA 202404792. ADJUNTO PUNTOS UTILIZADOS EN LAS BORNERAS 5X Y 7X QUE SE ENCONTRABAN EN RESERVA. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202422 | 202437 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5225-DF-J1152-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202407372 | STE |  | N029A071 | PAINEL PLC | 3179.010-6 | 202419 | 09/05/2024 08:01:18 | Solicito la actualización del diseño, segun modificación realizado en campo. Se adjunta diseño con las borneras de 5x y 7x utilizadas. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202422 | 202437 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5217-DF-J0933-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202407913 | STE |  | N028A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.010-9 | 202421 | 21/05/2024 16:59:49 | Efetuar a atualização do desenho funcional da ponte N10 conforme imagem em anexo. | MEL2 | IEE2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202424 | 202437 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5216-DF-J0942-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202407912 | STE |  | N027A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.009-1 | 202421 | 21/05/2024 16:59:58 | Efetuar a atualização do desenho funcional da ponte N09 conforme imagem em anexo. | MEL2 | IEE2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202424 | 202437 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5216-DF-J0941-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202408381 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202422 | 28/05/2024 09:02:10 | Foi identificada uma anomalia térmica na contatora K-201. Os detalhes são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEE2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLON PIENIZ | 202422 | 202504 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | Realizada inspección en campo mediante ejecución de SSA derivada. Encontrado falso contacto en borne del contactor, realizado reaprieto y posterior ensayo con medición de temperatura | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202408352 | STE |  | N039A071 | PAINEL PLC | 3179.011-8 | 202422 | 28/05/2024 11:21:51 | Solicitamos actualización de diseño, conforme a las borneras de reserva utilizadas en campo. Modificación realizada conforme a SSA 20404799. Se anexa diseño con modificación ejecutado. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202424 | 202436 | 0 | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5217-DF-J0931-P fue actualizado a la R2 mediante la SRA-IB-000260, conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202408466 | STE |  | N030A071 | PAINEL PLC | 3179.012-0 | 202423 | 03/06/2024 17:15:24 | Efetuar a atualização do desenho ponte N04. Em anexo número das borneiras utilizadas. 7X borneiras 35 e 36 5X borneiras 235 e 236 | MEL2 | IEE2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202423 | 202437 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5225-DF-J1154-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202411658 | STE |  | N054A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA/TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.002-2 | 202431 | 29/07/2024 10:32:05 | Realizar a atualização do desenho em anexo conforme marcações (5129-DF-J0922-P/R1, páginas 28 y 33). Alteração já implementada em campo. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202434 | 202441 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5129-DF-J0922-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000295/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202412044 | STE | 202401930 | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202431 | 31/07/2024 16:51:03 | Analisar e fornecer os dados referentes da unidade geradora U13 registrados pelo DFR para o RAP 12/2023. | IEE3 | IEE2 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202432 | 202432 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Verificado que los registros del DFR correspondientes al día 24/10/2023 se encuentran disponibles en el servidor SINAPE (https://172.31.140.44/SINAPE/DFR1213/) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202413369 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202434 | 23/08/2024 13:59:01 | Solicitar nova revisão do AsBuilt do desenho funcional da UMR-02 (6019DFG4912). O mesmo foi atualizado no SAT com algumas discrepâncias em vários canais digitais conforme exemplo do anexo. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202437 | 202441 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 6019-DF-G4912-P (hojas 28, 29 y 30) fue actualizado mediante la SRA-IB-000341/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202416578 | STE | 202416016 | N043A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.012-3 | 202442 | 16/10/2024 13:55:30 | Verificar la necesidad de realizar la alteración de la lógica del PLC debido a la modificación de la configuración de los contactos del sensor anticolisión conforme solicitado y descrito en la SSA 202416575. OBS: En la configuración inicial los contactos OUT1 y OUT2 se encontraban normalmente cerrados. En la SSA 202416575 se solicita configurar a que estén normalmente abiertos durante el funcionamiento normal del puente. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202443 | 202445 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Se realizó la alteración de la lógica del PLC mediante la SSA derivada 202416970. Se realizaron ensayos con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202417938 | STE |  | N031A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.007-9 | 202446 | 11/11/2024 09:10:19 | Para funcionamento do sistema quando alimentado em 50 hz, analisar e, se de acordo, realizar ajuste dos disjuntores e reles térmicos do sistema moto compressor de translação da ponte conforme detalhes no documento anexo elaborado pela SMIE.DT através da SSA 202319397. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202446 | 202447 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizado el cambio del disyuntor 8Q4 a uno que posea ajuste de 11A conforme SSA 202417952. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202417937 | STE |  | N041A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.008-0 | 202446 | 11/11/2024 09:10:28 | Para funcionamento do sistema quando alimentado em 50 hz, analisar e, se de acordo, realizar ajuste dos disjuntores e reles térmicos do sistema moto compressor de translação da ponte conforme detalhes no documento anexo elaborado pela SMIE.DT através da SSA 202319397. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202446 | 202447 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizado el cambio del disyuntor 8Q4 a uno que posea ajuste de 11A conforme SSA 202417951. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202417936 | STE |  | N028A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.017-2 | 202446 | 11/11/2024 09:11:02 | Para funcionamento do sistema quando alimentado em 50 hz, analisar e, se de acordo, realizar ajuste dos disjuntores e reles térmicos do sistema moto compressor de translação da ponte conforme detalhes no documento anexo elaborado pela SMIE.DT através da SSA 202319397. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202446 | 202447 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Ajustado el disyuntor 38Q1 de 9A a 11,5A y del relé térmico 38Q2 de 8A a 11A conforme SSA 202417950. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202417935 | STE |  | N027A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.016-0 | 202446 | 11/11/2024 09:11:08 | Para funcionamento do sistema quando alimentado em 50 hz, analisar e, se de acordo, realizar ajuste dos disjuntores e reles térmicos do sistema moto compressor de translação da ponte conforme detalhes no documento anexo elaborado pela SMIE.DT através da SSA 202319397. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202446 | 202447 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Ajustado el disyuntor 38Q1 de 9A a 11,5A y del relé térmico 38Q2 de 8A a 11A, conforme SSA 202417949. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202418153 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202446 | 13/11/2024 14:06:04 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202418144) | IEQ1 | IEE2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202447 | 202503 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado ensayo de continuidad y conexión de los cabos según solicitado, las detalles de la ejecución se encuentran en la SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202419694 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202450 | 12/12/2024 07:50:27 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-10 durante comissionamento do painel (SSA 202419689). | IEQ1 | IEE2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202503 | 202511 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado ensayo punto a punto, medición de resistencia y conexión de cables mediante ejecución de la SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202500676 | STE |  | N041A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.008-0 | 202504 | 20/01/2025 14:28:14 | Solicitamos compra del medidor de grandezas 7IG1 para el puente N13 el cual se encuentra inoperante, según fue verificado durante el desarrollo de mantenimiento ref. SSP: 20252545. | MEL2 | IEE2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202504 | 202504 | 0 | 0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizada la compra del medidor de grandezas 7IG1 mediante la SMDTC-841, el material ya se encuentra codificado y almacenado en el almoxarifado para su retiro. Código de stock 717602 - MEDIDOR MULTIGRAND MMW03 WEG. OBS.: SDS-11638 para la creación de la LMR de los puentes grúas y pórticos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202501381 | STE |  | N041A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.008-0 | 202505 | 30/01/2025 09:18:28 | Providenciar atualização do desenho funcional da ponte rolante N13. Alterações relacionadas a substituiçãodo multimedidor do painel PPG que teve que ser substiuído por outro modelo (SSA 202500868). Desenho alterado está no anexo. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202508 | 202516 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Actualizado el diseño 5240-DF-J0920-P hoja 7, mediante la SRA-IB-000054/2025. El mismo ya se encuentra disponible en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202501380 | STE |  | N032A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.003-1 | 202505 | 30/01/2025 09:22:28 | Providenciar atualização do desenho funcional da ponte rolante N16. Alterações relacionadas a substituiçãodo multimedidor do painel PPG que teve que ser substiuído por outro modelo (SSA202501379). Desenho alterado está no anexo. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202508 | 202521 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Actualizado el diseño 5224-DF-J1013-P, página 7, mediante la SRA-IB-000053/2025. El mismo se encuentra disponible en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202501702 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202506 | 06/02/2025 13:54:39 | Realizar atualização do desenho 6210DFB3879 conforme marcações no desenho em anexo. Essas modificações já foram implementadas em campo atendendo a SSA202501586. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202506 | 202511 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documento se encuentra actualizado en el sistema SATedms conforme fue solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202501679 | STE | 202501525 | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202506 | 07/02/2025 16:52:23 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202501525: "Avaliar o motivo pelo qual o registrador dinâmico SRPPD não partiu para a perturbação de 05/12/2024." (Ref.: RAP 13/2024) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202509 | 202521 | 0 | 0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Se emitió la SSA 202505553 para la verificación de la UR03, el cual presentaba un problema en el disco que impedía el almacenamiento de los registros. El inconveniente fue corregido. Asimismo, se emitió la SSA 202505606 para la verificación del CR, ya que el mismo quedaba trabado cuando la cantidad de archivos era elevada. La corrección correspondiente fue realizada. Actualmente, el SRPPD se encuentra en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202507127 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202519 | 09/05/2025 07:49:17 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-05 durante comissionamento do painel (SSA 202507123). | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLON PIENIZ | 202523 | 202534 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | Servicio realizado con la ejecución de la SSA derivada. Los datos obtenidos de las mediciones se encuentran en la baja de la ejecución de la SSA 202507716 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202512444 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202532 | 05/08/2025 16:14:59 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512421) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202532 | 202542 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio ejecutado con la SSA derivada. Emitida SRA-IB-000354/2025 para actualización de diseños | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202100013 | STE |  | N039A047 | PAINEL ELEVACAO PRINC. / PAINEL DIRECAO CARRO - PEP/PDC | 3203.004-7 | 202150 | 17/12/2021 10:35:43 | Realizar alteração na rotação do motor de elevação principal em todos os pontos de velocidade de modo que fiquem as mesmas da ponte N12. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202203 | 202210 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizada la alteración en la rotación del motor de la elavación principal conforme solicitado. Ref.: SSA derivada 202200062. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202100328 | STE |  | T021C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.002-5 | 202151 | 23/12/2021 09:32:54 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202108163A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE2 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202219 | 202221 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue actualizado diseño mediante SRA-IB-000096/2022, adjunto se encuentran los documentos actualizados que ya están en el sistema SAT-edms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202200748 | STE |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202203 | 21/01/2022 09:27:36 | ATUALIZAR, CONFORME ANEXO DE EMISSÃO, DESENHO FUNCIONAL DA PONTE N14. ALTERAÇÕES ORIUNDAS DA SSA 202114286A (IMPLEMENTAÇÃO DO BOTÃO "LIBERA SEM CARGA"). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202236 | 202242 | 2 | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000215/2022, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms y en el adjunto de esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202200747 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202203 | 21/01/2022 09:27:54 | ATUALIZAR, CONFORME ANEXO DE EMISSÃO, DESENHO FUNCIONAL DA PONTE N13. ALTERAÇÕES ORIUNDAS DA SSA 202114290A (IMPLEMENTAÇÃO DO BOTÃO "LIBERA SEM CARGA"). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202236 | 202242 | 1 | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000215/2022, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms y en el adjunto de esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.5
202202319 | STE | 202201256 | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202207 | 16/02/2022 11:33:16 | REFERENCIA RAP 19/2021: Avaliar e solucionar o motivo pelo qual a corrente de campo da unidade geradora U11 registrada pelo DFR1011 apresentou um comportamento diferente daqueles registrados para as demais unidades geradoras (SSA 202201256). | ISI0 | IEE2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202210 | 202312 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida SSA202203354 para verificación de transductores del EC11 constatando su funcionamiento normal. Fue emitida SSA202303378 para verificación del ajuste del DFR1011 y fue encontrada la placa N°3 de acondicionamiento de señales con defecto, fue sustituido y realizado seguimiento de las señales de corriente de campo registradas por el DFR1011 y verificado su medición correcta. Se adjunta registros de la corriente de campo de la U10 y U11 obtenidos posterior a la intervención en campo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 31
202202681 | STE | 202202400 | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202208 | 22/02/2022 07:15:24 | Referencia RAP 15/2021: Verificar e solucionar o motivo das tensões de fase das barras A2 e B2 da SE-MD 500kV registradas pelo DFR2S1 estar superior a tensão real, registrada pelo SCADA e pelo FIP-02, em cerca de 30kV (SSA 202202400). | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202218 | 202228 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fueron emitidas las SSAs 202207046 (D) y 202214974 (D) para ajuste de los canales del DFR correspondientes a las tensiones de las Barras A2 y B2, en el archivo adjunto se muestran los registros de tensión antes y después del ajuste | Dentro do Prazo |  |  |  | 15.75
202203156 | STE |  | N050A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.005-3 | 202209 | 04/03/2022 10:23:08 | Realizar a alteração das velocidades de elevação sem carga para que fiquem iguais ao do PCF 60, conforme tabela anexa. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202214 | 202218 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Alterada la velocidad de la elevación sin carca, conforme solicitado, mediante la SSA derivada 202205342. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202203155 | STE |  | N048A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.003-0 | 202209 | 04/03/2022 10:23:38 | Realizar a alteração das velocidades de elevação sem carga para que fiquem iguais ao do PCF 60, conforme tabela anexa. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202214 | 202218 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Alterada la velocidad de la elevación sin carga, conforme solicitado, mediante la SSA derivada 202205351. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202202976 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202210 | 07/03/2022 09:28:15 | ACTUALIZAR EN EL SAT LOS DISEÑOS 6019DCG4911 Y 6019DFG4911 (PÁG. 1 Y 27). CONFORME ANEXO. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202210 | 202251 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida SRA-IB-000050/2022 y realizada la actualización de diseños en el sistema SATedms conforme a lo solicitado. Archivos actualizados en documentos adjuntos | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202204043 | STE |  | A019C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.020-1 | 202211 | 18/03/2022 07:23:51 | Viabilizar a análise e proposição de melhorias no projeto do tirante de acionamento do contato móvel de disjuntor de campo, e fabricação com a impressora 3D da SMIL.DT e com a oficina de usinagem da SMMU.DT, modelo HPB60, marca Sècheron. Obs: Em anexo as propostas elaboradas pelo SMIL.DT. | MEL2 | IEE2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202214 | 202320 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | A SSA derivada foi baixada. O disjuntor foi adquirido via SMDTC-1266. | Dentro do Prazo |  |  |  | 11
202206737 | STE | 202206526 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202218 | 06/05/2022 08:01:36 | Evaluar y revisar de ser necesario el actual procedimiento de ajuste del limitador de máxima corriente de excitación de las unidades generadoras de Itaipu. Teniendo en vista la ocurrencia descrita en el RAO 20/2021, que está adjunto. | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202227 | 202403 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado simulaciones en bancada, ensayos con máquina en el sistema y elaboración de informe técnico (adjunto) con los resultados obtenidos. Realizada la modificación de la IM.EE.0139 en base al estudio realizado. Emitida SSAs : 202400733/34/35/36/37/38/39/40/41/43/60/61/62/63/64/65/66/67 para verificación y ajuste de los limitadores de todas las unidades generadoras. | Dentro do Prazo |  |  |  | 135
202207067 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202220 | 17/05/2022 14:05:19 | Solicitamos apoio junto ao fabricante para resolução de problemas relacionados aos picos de frequência observados nos registros e ocupação do disco local por logs. Em anexo de emissão está um descritivo dos problemas observados. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202307 | 202436 | 1 | 1 | MARLON PIENIZ | O problema que trata essa SSA foi resolvido com a atualização da aplicação (software) da UMR com a SSA 202309542. Adicionalmente, probemas mais recentes foram corrigidos com a SSA 202404852. | Dentro do Prazo |  |  |  | 10
202212745 | STE |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202224 | 14/06/2022 10:52:08 | Solicitamos solução junto ao fabricante LASSE para correção do script de envio de registros ao CR conforme descrição no anexo de emissão. A correção deve ser aplicada em todas as URs. A correção deve ser solicitada na forma de uma nova versão de instalação das URs. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202232 | 202533 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | Apesar de ter sido fornecido uma solução anterior, somente após a ssa 202505606 o problema foi resolvido. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202212321 | STE |  | N039A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.014-9 | 202224 | 14/06/2022 10:53:09 | Atualizar desenho 5217-DF-J0931 (FOLHAS 31, 32 E 49) conforme anexo de emissão. Alterações oriundas da resolução de pendências relacionadas às células de carga. Contrato 4500048818 (Modernização de Pontes e Pórticos). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202229 | 202436 | 0 | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5217-DF-J0931-P fue actualizado a la R2 mediante la SRA-IB-000260, conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202212320 | STE |  | N029A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.005-0 | 202224 | 14/06/2022 10:53:24 | Atualizar desenho 5217-DF-J0933 (FOLHAS 31, 32 E 49) conforme anexo de emissão. Alterações oriundas da resolução de pendências relacionadas às células de carga. Contrato 4500048818 (Modernização de Pontes e Pórticos). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202229 | 202423 | 0 | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Documento actualizado mediante la SRA-IB-000098/2024, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202215999 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202229 | 20/07/2022 16:15:41 | Adquirir capacitores eletrolíticos de vida longa, em quantidade e qualidade adequados, para substituição preventiva dos capacitores eletrolíticos dos 18 reguladores de velocidade em virtude do desligamento forçado da unidade 01, ocorrido no dia 10/07/2022 às 13:29, provocado pela falha em um capacitor eletrolítico e relatado na SSA202215339A. Em anexo segue o levantamento das quantidades, características dos capacitores e sugestão de componentes. | MEL2 | IEE2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202230 | 202302 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | Aquisição realizada com a SMDTC-1393. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202221202 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202242 | 20/10/2022 16:37:00 | Favor atualizar o desenho no SAT conforme anexo. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202243 | 202250 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida y ejecutada SRA-IB-000269/2022. El documento ya se encuentra actualizado en el sistema SATedms con las modificaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202221448 | STE | 202221210 | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202243 | 24/10/2022 07:49:20 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202221210: "Verificar o motivo pelo qual não há registros de nenhuma das UMR no concentrador de oscilografias do RPMF no período entre 26.6.2022 a 11.7.2022." (Ref.: RAP 05/2022). | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202243 | 202243 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue verificado que la falta de registros en el periodo 26/06/2022 al 11/07/2022 ocurrió debido a una falla de comunicación entre la controladora RAID del servidor CRF y su STORAGE. El servicio fue reestablecido con el apoyo del LASSE el día 11/07/2022. Referencia SSA 202214852. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202221991 | STE | 202221066 | N048A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.007-2 | 202244 | 02/11/2022 08:11:54 | Estudiar la factibilidad de utilizar el encoder para reemplazar la llave rotativa 43S1 como fin de curso referente a la reducción/parada de elevación. | IEQ2 | IEE2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202252 | 202339 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue implementado la nueva lógica de control en el CLP para la sustitución del límite rotativo 43S1 por el encoder absoluto 63E1. Ref: SSA 202302438. | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202222283 | STE |  | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202245 | 07/11/2022 08:54:18 | Se solicita revisión y actualización de diseño 6255DFG7384P(1)R3 conforme anexo de ejecución de la ssa 202220537. | MEL3 | IEE2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202246 | 202307 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida y concluida SRA-IB-000289/2022, los documentos en el sistema SATedms se encuentran actualizados según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202224033 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202250 | 12/12/2022 09:49:01 | Realizar atualização dos desenhos do diagrama do TGC folhas 10/11, 11/12, 12/13, 21/22 e 26/27 conforme alterações em anexo. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202250 | 202312 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue realizada la actualización del diseño mediante la SRA-IB-000333/2022 conforme a marcaciones realizadas en los documentos adjuntos a la emisión. Se anexan documentos actualizados descargados del SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202224302 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202250 | 15/12/2022 14:14:39 | Realizar actualización de diseño conforme anexo. | MEL2 | IEE2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202251 | 202312 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue realizada la actualización del diseño mediante la SRA-IB-000338/2022 conforme a marcaciones realizadas en los documento adjunto a la emisión. Se anexa documento actualizado descargado del SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202300331 | STE | 202225150 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202301 | 06/01/2023 15:46:29 | Solicitamos apoyo para el estudio y posible solución de la falla " Desbalance del regulador AUTO/MANUAL, el cual se encuentra con información INVALIDA en el SCADA" | MEL2 | IEE2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202304 | 202306 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue realizado análisis e investigación de la falla. Las conclusiones obtenidas se encuentran en el documento adjunto | Fora de Prazo |  |  |  | 12
202300495 | STE | 202224383 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202302 | 10/01/2023 16:29:14 | Solicita-se análise e parecer devido a ocorrência de alarmes intermitentes na UPS- U18A, relacionados a baterias em descarga, conforme descrição (U18A SUPERV/CONTR UPS18A-1 BATERIAS EM DESCARGA NC ATUADO UPS18A). | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202303 | 202417 | 0 | 2 | MARLON PIENIZ | Emitidas SSAs 202406080 y 202402639 para sustitución de los módulos rectificador, inversor, llave estática y estabilizador. Fue verificado que la falla no volvió a ocurrir luego de los reemplazos realizados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9.5
202300727 | STE | 202300377 | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 202302 | 13/01/2023 16:30:43 | Solicitamos apoyo para la configuración del reloj de sincronismo GSP1. | MEL2 | IEE2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202316 | 202402 | 0 | 0 | MARLON PIENIZ | Realizada a instalação de relógio compatível emprestado pelo PTI (SSA 202312646) até que tenhamos recebido os novos relógios GPSs que possuam PTP e IRIG-B, já solicitados na SMDTC-1951 (previsão para fev/24). | Fora de Prazo |  |  |  | 6
202300875 | STE | 202300843 | N039A064 | PAINEL DA ELEVACAO AUXILIAR - PEA | 3174.004-7 | 202303 | 17/01/2023 16:31:14 | Avaliar e realizar a padronização de rampas de frenagem entre as pontes N11 e N12, gancho auxiliar, implementando na ponte N11 a rampa da ponte N12 (rampa mais acentuada). | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202304 | 202309 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El tiempo de desaceleración (rampa de frenagem) de los puentes N11 y N12 estaban configurados iguales (10 s). La diferencia estaba en el ajuste del tiempo de rampa de la curva S (N11=2% y N12=15%). Fue padronizado este ajuste y dejado ambos puentes en 10% conforme SSA 202301151. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202301649 | STE | 202301535 | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202305 | 31/01/2023 09:03:37 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202301535: "Avaliar, em conjunto com o fabricante, a possibilidade de ampliação da faixa de cálculo do canal de frequência (-/+5Hz) das unidades geradoras pelos registradores UMR (RPMF)." (Ref.: RAP 10/2022) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202317 | 202329 | 0 | 0 | MARLON PIENIZ | Fue solicitado al fabricante la ampliación del rango de cálculo de frecuencia. Fueron emitidas las SSAs 202309547/44/43/42/39 para actualización del software de las UMRs, con la versión que contiene las alteraciones solicitadas. Rango de medición anterior de 46Hz a 65Hz. Rango de medición actual (31Hz a 74 Hz) | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202301852 | STE | 202300377 | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 202305 | 03/02/2023 11:19:11 | Solicitamos a compra de relógio GPS compatível com protocolo PTP e IRIGB para ser instalado no painel 2T-D1. Atualmente este material encontra-se indisponível em estoque. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202314 | 202402 | 0 | 0 | MARLON PIENIZ | Emitida a SMDTC-1951 para compra de 3 unidades com hardware compatível. Prazo atual previsto para fev/24. | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202306846 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202317 | 25/04/2023 14:38:39 | Realizar actualización del diseño 6259DC07510P(1), adjunto a esta SSA. El cual fue realizado dicha modificación en el mantenimiento preventivo SSP:20232779, con SSA 202222246. | MEL2 | IEE2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202317 | 202325 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado con SRA-IB-00089/2023. Adjunto diseño descargado del sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202306804 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202317 | 25/04/2023 14:38:46 | Realizar actualización del diseño 6259DC07610E(1), que se encuentra adjunto. El cual fue realizado dicha modificación en el mantenimiento preventivo SSP20232800, con SSA 202222247. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202317 | 202325 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado con SRA-IB-00090/2023. Adjunto diseño descargado del sistema SATedms con los cambios solicitados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202307673 | STE |  | N054A071 | PAINEL PLC | 3179.022-3 | 202319 | 10/05/2023 08:41:38 | Providenciar alterações no desenho funcional 5129-DF-J0922 do Pórtico Limpa Grades 60Hz segundo anexos. Incluir alterações no SAT. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202327 | 202401 | 0 | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño 5129-DF-J0922-P, hojas 19, 39 y 55 actualizados mediante SRA-IB-000271/2023. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202308117 | STE |  | N049A071 | PAINEL PLC | 3179.006-3 | 202320 | 16/05/2023 16:32:01 | Atualizar desenho 5220DFJ1020 (Funcional PCF60Hz) folha 43 conforme anexo de emissão. Incluir atualização no SAT. Modificações referentes à utilização do encoder parar realização de limites de redução e parada da elevação. SSA 202302439. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202324 | 202342 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en el SATedms con la ejecución de la SRA-IB-000123/2023, adjunto se encuentra la revisión actual del diseño. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202308116 | STE |  | N050A071 | PAINEL PLC | 3179.009-9 | 202320 | 16/05/2023 16:32:08 | Atualizar desenho 5220DFJ1026 (Funcional PCD) folha 43 conforme anexo de emissão. Incluir atualização no SAT. Modificações referentes à utilização do encoder parar realização de limites de redução e parada da elevação. SSA 20221332. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202328 | 202350 | 0 | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño 5220-DF-J1026-P(43) actualizado mediante la SRA-IB-000274/2023. El mismo ya se encuentra disponible en el SATedms. | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202308918 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202322 | 31/05/2023 07:40:57 | Realizar atualização dos desenhos 6279 - DC - 7706 - E e desenho 6210 - DF - 73609 - I - R5A (desenhos com alterações a serem realizadas em anexo). OBS: Alteração do projeto já realizada em campo atendendo a SSA202222018. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202323 | 202334 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en el sistema SATedms con SRA-IB-000121/2023. Adjunto diseño actualizado | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202309603 | STE | 202309336 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202324 | 14/06/2023 07:55:46 | Avaliar possíveis soluções para a sinalização indevida de "Estado Refrig. desigual entre CH1&2" durante a preparação de partida da unidade. | MEL2 | IEE2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202335 | 202419 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado ensayos funcionales en conjunto con MEL2 y determinadas 2 causas posibles. 1- Emitida SSA101215506 para alteración de lógica de supervisión de tensión de alimentación de motores a fin de evitar señalización de falla durante la transferencia y detección de discrepancia entre canales. 2- Orientamos al personal que opera el equipo que al realizar las maniobras locales en el EC presionar cada botón por al menos un segundo para garantizar que el comando sea recibido por ambos canales. | Dentro do Prazo |  |  |  | 52
202310529 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202326 | 28/06/2023 14:12:00 | Realizar atualização dos desenhos 6279 - DC - 7506 - E e desenho 6210 - DF - 73609 - I - R5A (desenhos com alterações a serem realizadas em anexo). OBS: Alteração do projeto já realizada em campo atendendo a SSA202222020. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202326 | 202409 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizada la actualización del diseño 6279DC07506E(1) mediante SRA-IB-000144/2023, los demás diseños ya se encontraban actualizados en el SATedms. Adjunto diseño actualizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202314672 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202336 | 04/09/2023 17:11:38 | Realizar actualización del diseño del sistema de excitación 6259DC07806,modificación del rele k135b. Trabajo realizado en el mantenimiento preventivo, con SSA202222249. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202337 | 202423 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en archivo adjunto, el diseño ya se encuentra disponible en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202314849 | STE |  | T075H005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QF-US3 | 2948.001-1 | 202336 | 05/09/2023 10:49:38 | Em manutenção preventiva (SSP 20230468), foi constatado disjuntor 52.5 acionado. As etiquetas informam que é um disjuntor futuro, todavia, há uma anotação manual indicando QDFS-05, conforme imagens em anexo. Solicita-se análise do projeto para certificar qual o circuito do disjuntor. | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202337 | 202340 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Etiqueta sustituida mediante SSA 202315086 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202314847 | STE |  | T075H005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QF-US3 | 2948.001-1 | 202336 | 05/09/2023 15:17:50 | Em manutenção preventiva (SSP 20230468), ao abrir/fechar a porta de proteção do quadro QF-US3, foi constatado que a janela está friccionando os disjuntores, principalmente o 52.3 (QDFS-01), conforme imagens em anexo. Durante a execução da manutenção, operação relatou que houve desligamento, seguido de religamento, das consoles do SCADA da sala do despacho. Obs: o disjuntor não desarmou. Solicita-se apoio para análise da causa do desligamento. | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202337 | 202340 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida y ejecutada SSA 202315142 para realización de reaprieto en el panel y para la ampliación de los orificios de la puerta interna del panel donde encajan los disyuntores. Fueron realizados ensayos funcionales conforme ejecución de SSA derivada obteniendo resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202314673 | STE | 202313792 | G097M001 | INVERSOR 01 | 1076.005-7 | 202337 | 12/09/2023 16:55:26 | Realizada a inspeção termográfica no banco de capacitores localizados no compartimento inferior do painel que compõem o inversor 1, onde foi identificado um capacitor de "8UF (250V)" com sobreaquecimento, o qual apresenta um delta de 12ºC com relação aos demais componentes. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEE2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202337 | 202340 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Sustituido capacitor mediante la ejecución de la SSA202315294. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202316341 | STE |  | T021C001 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DE TENSÃO - JVC | 0635.002-0 | 202340 | 03/10/2023 10:55:32 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de inte+Tabela1rligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202340 | 202344 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | REALIZADO DESCONEXIÓN DE CABOS DE INTERCONEXIÓN CON EL CCLP H06R-2032 MEDIANTE LA EJECUCIÖN DE LA SSA DERIVADA 202316427. CONFORME SOLICITADO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202316464 | STE | 202315903 | B012C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.014-4 | 202340 | 05/10/2023 09:50:25 | Para evaluación y providencia según corresponda de la SSA 202315903: Evaluar la necesidad de orientar a los equipos del Mantenimiento sobre los procedimientos a ser realizados en caso de que exista la necesidad de verificar fallas en los sistemas de enfriamiento de las excitaciones de unidades generadoras. (Ref.: RAO 16/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202410 | 202410 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Texto descriptivo de la ejecución en archivo adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202316462 | STE | 202315902 | B012C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.014-4 | 202340 | 05/10/2023 09:51:15 | Para evaluación y providencia según corresponda de la SSA 202315902: Evaluar la necesidad de verificar los procedimientos para retorno de las unidades generadoras posterior a los mantenimientos periódicos, de manera a evitar situaciones semejantes a las descritas en el informe. (Ref.: RAO 16/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202410 | 202403 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Descripción del análisis realizado en documento adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202316944 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202342 | 18/10/2023 08:03:56 | Realizar actualización de diseño conforme a los archivos adjuntos. Ref. SSA: 202222242 | MEL2 | IEE2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202342 | 202436 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados conforme solicitado ya se encuentra disponible en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202317847 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202344 | 01/11/2023 15:54:17 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | 202419 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio ejecutado conforme demanda con SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202317848 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202344 | 01/11/2023 15:56:12 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | 202350 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Ejecutada modificación mediante SSA 202317953 según lo solicitado, emitida SRA-IB-000354/2023 para actualización del diseño 6279DC07904 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202317850 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202344 | 01/11/2023 16:07:34 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | 202405 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizada la desconexión de cables con la ejecución de la SSA202317970, solicitada la actualización de diseños con la SRA-IB-000020/2024 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202317851 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202344 | 01/11/2023 16:07:55 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | 202423 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizada alteración con SSA derivada conforme a lo solicitado. Emitida SRA-IB-000221/2024 para actualización de los diseños de interconexión del EC13. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202317852 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202344 | 01/11/2023 16:08:11 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | 202408 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Se realizó la retirada de los cables solicitados con la ejecución de la SSA 202317972, fue realizada la actualización de diseño 6279-DC-07504 con la SRA-IB-000056/2024 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202317853 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202344 | 01/11/2023 16:08:24 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | 202416 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Ensayos y desconexión realizada con la ejecución de la SSA 202317973 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202317854 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202344 | 01/11/2023 16:08:38 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | 202419 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio ejecutado conforme solicitado mediante la ejecución de la SSA derivada, fue emitida la SRA-IB-000184/2024 para actualización del diseño | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202317855 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202344 | 01/11/2023 16:08:58 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | 202409 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado desconexión de cables mediante la ejecución de la SSA202317975. Emitida SRA-IB-000057/2024 para actualización de diseño con las modificaciones realizadas en campo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202317858 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202344 | 01/11/2023 16:09:20 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | 202409 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizada la desconexión de cables con la ejecución de la SSA202317977, conforme solicitado. Emitida SRA-IB-000075/2024 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202318677 | STE | 202318473 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202346 | 14/11/2023 08:41:02 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202318473: Avaliar o ajuste dos limitadores de sobrecorrente da unidad U13. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202411 | 202445 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fueron emitidas las SSAs 202400794 y 202400762 para verificación de ajustes del limitador, fueron constatados valores correctos de ajustes y funcionalidad del equipo. Fue emitida la SSA 202417693 para la alteración del rango de acción del limitador de corriente máxima de excitación con el fin de evitar sobrecorrientes indeseadas causadas por saturación del PSS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 40
202318673 | STE | 202318468 | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202346 | 14/11/2023 08:41:24 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202318468: Corrigir a ausência de registro de corrente da fase A da LI IPU-FI 4 na UMR-OP02. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202346 | 202447 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Canal de corriente normalizado con la ejecución de la SSA202313537, en adjunto imagenes de los registros normalizados | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202318672 | STE | 202318467 | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202346 | 14/11/2023 08:41:32 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202318467: Efetuar a calibração da corrente de excitação da U12 e U13 no DFR1213, pois o valor registrado foi superior ao valor operacional da excitação das unidades. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202403 | 202445 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitidas SSAs derivadas y verificado el correcto ajuste de la indicación de la corriente de campo de las unidades U12 y U13, el DFR puede medir corrientes de hasta 11500A antes de saturar. Los valores de corriente de campo medidos durante el evento fueron los correctos, la causa de la sobrecorriente de las unidades se debe a la saturación de la salida del PSS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 14
202318668 | STE | 202318466 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202346 | 14/11/2023 08:41:43 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202318466: Avaliar o ajuste dos limitadores de sobrecorrente da unidad U12. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202412 | 202503 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado análisis del desempeño del regulador de tensión y emitida SSAs derivadas para realización de ensayos. Encontrado defecto en el tiempo de respuesta del compensador del limitador de ángulo de carga, el cual causó la sobre corriente de campo. Detalles del análisis realizado en documento adjunto | Dentro do Prazo |  |  |  | 110
202318663 | STE | 202318464 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202346 | 14/11/2023 08:42:04 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202318464: Investigar e, eventualmente corrigir, o funcionamento do regulador de tensão da unidade U18. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202410 | 202503 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado simulaciones y ensayos en campo mediante ejecución de SSAs derivadas. Identificado módulo limitador de ángulo de carga con desajuste del ángulo límite, módulo sustituido y reajustado. Informe del análisis realizado se encuentra en documento adjunto a la SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 116
202318664 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202346 | 16/11/2023 07:19:16 | Solicitamos actualización de diseño de interconexión . Modificación realizado durante el mantenimiento trisementral. Diseño adjunto. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202346 | 202405 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado mediante ejecución de la SRA-IB-000319/2023. Adjunto diseño actualizado descardado del SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202319211 | STE |  | M088S001 | ESAI-SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS01 - 25kVA | 3258.012-5 | 202347 | 24/11/2023 15:45:23 | Solicitud de parecer/indicaciones referente a la alarma presentada por la UPS posterior pruebas de ensayos de puesta en servicio conforme SSA 202317595. Imágenes en anexo. OBS: Alarma de temperatura alta de batería. Por indicación del fabricante fue modificada la capacidad de carga (Reducido de 25% a 20%). | MEL3 | IEE2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202351 | 202534 | 0 | 2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Ejecutada reubicación de las cadenas de baterías, removido filtro de aire y ajustada potencia de carga a 2KW. Se adjunta Manifiesto firmado del cierre de la RNCSMDT-132 | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202319470 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202348 | 01/12/2023 07:14:23 | Realizar atualização dos desenhos 6259 - DC - 7210 - P - R8, 6210 - DF - 73041 - I - R7A (página 8.11) e 6210 - DF - 73041 - I - R6 (página 5,36), (desenhos com alterações a serem realizadas em anexo). OBS: Alteração do projeto já realizada em campo atendendo a SSA202222243. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202350 | 202427 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados conforme solicitado se encuentran en adjunto, los mismos ya se encuentran disponibles en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320043 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202350 | 13/12/2023 13:42:00 | Realizar atualização dos desenhos de interligação EC/PCG02 no SATedms conforme desenhos em anexo. Atualização já implementada em campo atendendo a SSA202317953. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202350 | 202412 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documentos actualizados se encuentran disponibles en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320604 | STE | 202320268 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202352 | 27/12/2023 07:46:54 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202320268: Efetuar ensaio para verificar se a função “DC short circuit after shunt” da excitação da U9A implica em atuação da função 86E. (Ref.: RAO 22/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202415 | 202419 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado ensayo de sobre corriente lado DC vía TC de efecto Hall LEM y verificado que la misma señaliza alarma de “DC short circuit after shunt” al superar los 200% de la corriente nominal sin implicar en actuación del bloqueo 86E. La protección instantánea de sobrecorriente del rotor con bloqueo se realiza a través de la medición de corriente lado AC como se explica en documento adjunto. La falta de medición de corriente lado DC no deja a la unidad sin protección como asegura el RAO 22/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202401267 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202404 | 24/01/2024 07:08:54 | Solicitamos actualización de diseño conforme archivo adjunto. | MEL2 | IEE2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202405 | 202416 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Los diseños actualizados según lo solicitado ya se encuentran disponibles en el SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202401932 | STE | 202401349 | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202405 | 02/02/2024 11:08:45 | Conforme SSA 202401349: Verificar e solucionar o motivo da corrente da fase A da unidade geradora U13 apresentar comportamento distinto daquele registrado para as demais fases no DFR1213. (Ref.: RAP 12/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202408 | 202419 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Corregida lectura de corriente de la U13 con la ejecución de la SSA derivada. Imagen de la normalización de la lectura de corriente de la fase A en archivo adjunto. Registro verificado el 02/05/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202402221 | STE | 202401967 | A022D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0304 | 0805.021-0 | 202406 | 08/02/2024 15:18:10 | Conforme SSA 202401967: Avaliar a possibilidade de incluir o sinal do PSS (VSAD) de todas unidades geradoras do setor de 50Hz nos registros oscilográficos dos DFR/RPMF. (Ref.: RAP 13/2023) | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202412 | 202419 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado análisis de la situación actual y posibilidad de aplicación de la demanda. Realizada consulta a ENES.DT y a OPSE.DT. Historial de consulta y respuesta en documento adjunto. Debido a la futura instalación de nuevas UMRs será necesaria la emisión de una SDE (solicitud de demanda a ingeniería) por parte del área usuaria del equipo (OPSE.DT) para la modificación del proyecto e inclusión de la señal de VPSS en los registros de las UMRs. | Fora de Prazo |  |  |  | 16
202402636 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202408 | 19/02/2024 07:51:25 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN 6279-DC-7504 HOJA 1/4. EN ATENCIÓN A SSA202317972 DE DESCONEXIÓN DE CABOS PROVENIENTES DEL PCG-02 Y LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE EXISTENTES SOLICITADOS. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202408 | 202416 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | El diseño fue actualizado mediante SRA-IB-000056/2024 y se encuentra cargado en el SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202405146 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202414 | 02/04/2024 08:05:46 | Realizar actualización de diseño segun SSA202317973 que fue ejecutado. Se anexa diseño a ser actualizado. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202422 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados en archivos adjuntos, los mismos ya se encuentran disponibles en el SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405311 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202414 | 03/04/2024 16:26:23 | Realizar atualização do desenho 6539DC07519E(1)R4 e 6539DC07520E(1)R4 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202424 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados en archivos adjunto, disponibles en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405309 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202414 | 03/04/2024 16:26:32 | Realizar atualização do desenho 6289DC07020P(1)R5 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202424 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en archivo adjunto, disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405305 | STE |  | B014D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-14 E ACESSÓRIOS | 0028.009-7 | 202414 | 03/04/2024 16:26:47 | Realizar atualização do desenho 6279DC07519E(1)R8 e 6279DC07520E(1)R8 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202424 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados en archivos adjunto, disponibles en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405310 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202414 | 03/04/2024 16:27:12 | Realizar atualização do desenho 6539DC07120E(1)R5 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202424 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en archivo adjunto, disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405306 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202414 | 03/04/2024 16:27:51 | Realizar atualização do desenho 6279DC07020E(1)R8 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202424 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en archivo adjunto, disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405304 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202414 | 03/04/2024 16:28:30 | Realizar atualização do desenho 6279DC07619E(1)R6 e 6279DC07620E(1)R9 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202424 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados en archivos adjunto, disponibles en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405303 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202414 | 03/04/2024 16:28:53 | Realizar atualização do desenho 6279DC07719E(1)R8 e 6279DC07720E(1)R8 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202424 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados en archivos adjunto, disponibles en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405299 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202414 | 03/04/2024 16:30:10 | Realizar atualização do desenho 6279DC07919E(1)R6 e 6279DC07920E(1)R7 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202424 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados en archivos adjunto, disponibles en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405298 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202414 | 03/04/2024 16:30:47 | Realizar atualização do desenho 6279DC07820E(1)R6 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202424 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en archivo adjunto, disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405152 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202414 | 03/04/2024 16:31:26 | Realizar actualización de diseño, modificación montado en el mantenimiento periodico 3A. Se adjunta diseño | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202436 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Archivos actualizados según solicitado ya se encuentran disponibles en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405576 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202415 | 09/04/2024 16:19:43 | Evaluar situación de funcionamiento del Disyuntor Q60 (IN=2A / 24Vcc) en función a la distribución térmica que presenta. Obs: temperatura máxima de 64ºC. Pertenece al circuito de medición de tensión y corriente de campo. Ver imágenes anexas. | ILA1 | IEE2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202417 | 202504 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | Conforme execussão da SSA derivada, a causa foi defeito nas cargas do disjuntor. Essas cargas foram duas fontes chaveadas que apresentaram defeito. Após a trocas das fontes e inspeção geral a temperatura normalizou. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202405702 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202415 | 10/04/2024 08:27:20 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN 6279-DC-7804 PAGINA 1/4 Y 6210-DF-73609 PÁGINA 9.30. EN ATENCIÓN A SSA202317951 DE DESCONEXIÓN DE CABOS PROVENIENTES DEL PCG-02 Y LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE EXISTENTES. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202422 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en archivo adjunto, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405698 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202415 | 10/04/2024 08:27:31 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6269DC07919 Y 6269DC07920 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202444 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documentos actualizados conforme solicitado se encuentran disponibles en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405697 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202415 | 10/04/2024 08:27:38 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6269DC07819 Y 6269DC07820 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202444 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documentos actualizados según solicitado ya se encuentran disponibles en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405696 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202415 | 10/04/2024 08:27:47 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6259DC07920 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202444 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documento actualizado conforme solicitado ya se encuentra disponible en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405694 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202415 | 10/04/2024 08:28:00 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6259DC07819 Y 6259DC07820 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202444 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documentos actualizados conforme solicitado ya se encuentran disponibles en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405693 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202415 | 10/04/2024 08:28:14 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6259DC07719 Y 6259DC07720 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202444 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documentos actualizados según solicitado ya se encuentran disponibles en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405692 | STE |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202415 | 10/04/2024 08:28:23 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6259DC07624 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202444 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documento actualizado conforme solicitado ya se encuentra disponible en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405691 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202415 | 10/04/2024 08:28:44 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6259DC07524 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202444 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documento actualizado conforme solicitado ya se encuentra disponible en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405690 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202415 | 10/04/2024 08:28:59 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6259DC07224 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202444 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documento actualizado conforme solicitado ya se encuentra disponible en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405687 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202415 | 10/04/2024 08:29:10 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6259DC07023 Y 6259DC07024 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | 202444 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documentos actualizado conforme solicitado ya se encuentra disponible en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405742 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202415 | 10/04/2024 09:43:25 | Solicitamos apoio junto ao fabricante (PTI) para substituição da placa de entradas digitais e isoladores referentes aos canais digitais 30 e 31 do oscilógrafo UMR OP01. Estes canais encontram-se travados no estado ativo. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202423 | 202503 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Se solicitó al fabricante Itaipu Parquetec el suministro y la sustitución de la placa de entrada digital y de los aisladores digitales. Tanto la placa como los aisladores fueron reemplazados el 13/11/2024, según la SSA 202417694. Los canales digitales 30 y 31 están funcionando de forma satisfactoria. | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202406190 | STE |  | N040A071 | PAINEL PLC | 3179.013-1 | 202416 | 18/04/2024 10:38:46 | Solicitamos actualización de diseño 5225-DF-J1151-P pag. 32,34 y 35 conforme a la modificación solicitada en la SSA: 202404788. | MEL2 | IEE2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202425 | 202437 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5225-DF-J1151-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202406310 | STE |  | N043A071 | PAINEL PLC | 3179.014-3 | 202416 | 19/04/2024 14:31:27 | Atualizar as folhas 32, 34 e 35 do desenho 5225-DF-J1153-P conforme arquivos em anexo. A modificação foi realizada através da SSA 202404790. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202425 | 202437 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5225-DF-J1153-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202406624 | STE |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202417 | 24/04/2024 15:20:47 | Atualizar as folhas 19, 26 e 27 do desenho 5240-DF-J0925-P (ponte N14) conforme arquivos em anexo. A modificação foi realizada através da SSA 202404810. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202425 | 202437 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5240-DF-J0925-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202406735 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202418 | 29/04/2024 07:49:58 | Atualizar as folhas 19, 26 e 27 do desenho 5240-DF-J0920-P (ponte N13) conforme arquivos em anexo. A modificação foi realizada através da SSA 202404809. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202425 | 202437 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5240-DF-J0920-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202407102 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202418 | 03/05/2024 07:59:23 | Realizar a atualização do desenho conforme documentos em anexo. SSA de referencia: 202315506 | MEL2 | IEE2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202418 | 202423 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados en adjunto conforme solicitado, los diseños ya se encuentran disponibles en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202407371 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202419 | 09/05/2024 08:01:53 | Solicitamos actualización de diseño conforme trabajos de modificación realizados Ref. SSA: 202317974. | MEL2 | IEE2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202419 | 202422 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado se encuentra disponible en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202408802 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202423 | 05/06/2024 15:28:40 | Realizar atualização dos desenhos 6279 - DC - 7704 - E (R8) e 6210 - DF - 73609 - I (R4) conforme suas marcações que encontram-se em anexo. Alteração já foi implementada em campo atendendo a SSA202317971. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202423 | 202428 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado se encuentra en adjunto. Documento disponible en el sistema SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202408845 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202423 | 06/06/2024 10:36:07 | Atualizar desenho da ponte N07 conforme anexo. Sensor 37S2 será tratado com outra SSA. | MEL2 | IEE2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202432 | 202449 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5216-DF-J0943-P páginas 35 y 36 fue actualizada a la revisión R2 mediante la SRA-IB-000321/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202408884 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202423 | 07/06/2024 08:38:02 | Solicitamos actualización del diseño 5216 - DF - J0944 - P. Conforme a modificación o alteración de proyecto REF. SSA: 202404795. | MEL2 | IEE2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202432 | 202526 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Actualizado las hojas 35 y 36 del diseño 5216-DF-J0944-P, debido a la modificación de la alimentación del sensor anticolisión. El diseño ya se encuentra disponible en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202410096 | STE |  | N034A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.002-6 | 202427 | 01/07/2024 10:58:47 | Realizar a atualização do desenho em anexo conforme marcações (5225-DF-J0931-P, páginas 28 y 31). Alteração já implementada em campo. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202432 | 202438 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5225-DF-J0931-P hojas 28 y 31 fueron actualizados a la revisión R1 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202410398 | STE |  | N051A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.004-0 | 202427 | 04/07/2024 17:18:57 | Realizar modificación del diseño anexado que fue ejecutado en la SSA 202409088, modificación de la alimentación del sensor anticolisión. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202432 | 202441 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5186-DF-J0942-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000295/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202410649 | STE |  | A009C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.033-9 | 202427 | 05/07/2024 15:26:13 | Analizar ajustes que necesiten ser aplicados cuando fuera instalado nuevo rotor del ventilador (SMDTC- 1948) que fue testado conforme ejecución de la SSA 202409439 y la SSA 202409496. El mismo presenta funcionamiento mecánico satisfactorio con una elevación de la corriente de funcionamiento del motor. Analizar protecciones. | IME3 | IEE2 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202428 | 202428 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Verificada la necesidad de reajuste de la corriente de disparo a 29A del disyuntor CB200/1/2 que alimenta el motor. Enviada orientación a MEL2 para reajuste del disyuntor en caso de sustitución del rotor del ventilador. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202410683 | STE |  | N053A047 | PAINEL ELEV. DA LANÇA/TRANSLAÇÃO ALTA VELOCIDADE - PEL/PTAV | 1462.001-5 | 202428 | 08/07/2024 10:49:11 | Efetuar a atualização do desenho Limpa Grade 50Hz conforme anexo. | MEL2 | IEE2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202432 | 202441 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5129-DF-J0920-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000295/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202410889 | STE |  | N033A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.001-4 | 202428 | 11/07/2024 08:51:40 | Efetuar a atualização das folhas 28 e 31 do desenho 5225DFJ0922P (ponte N05) conforme anexo. SSA de referência: 202409080 | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202432 | 202438 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5225-DF-J0922-P hojas 28 y 31 fue actualizado a la revisión R1 conforme solicitado. El mismo se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202410886 | STE |  | N049A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.002-7 | 202428 | 11/07/2024 08:51:50 | Efetuar a atualização do desenho conforme anexo. SSA de referência: 202409087 | MEL2 | IEE2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202436 | 202506 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5220-DF-J1020-P hojas 28 y 37 fue actualizado mediante la SRA-IB-000453/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202411008 | STE |  | N052A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.005-2 | 202428 | 12/07/2024 14:49:12 | Efectuar Actualización de diseño conforme anexo. Ref. SSA: 202409089 | MEL2 | IEE2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202436 | 202441 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5186-DF-J0941-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000295/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202411017 | STE |  | N042A021 | PAINEL TRANSLAÇÃO PONTE - PTP | 3202.001-7 | 202428 | 12/07/2024 16:04:08 | Realizar actualización de diseño, conforme a la modificación ejecutado en la SSA 202409083, modificación de la alimentación del sensor anticolisión. Se adjunto diseño a modificar. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202436 | 202448 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5224-DF-J0925-P, páginas 28 y 31 fue actualizado a la revisión R2 conforme SRA-IB-000340/2024. El mismo se encuentra disponible en el SATedms. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202411018 | STE |  | N032A021 | PAINEL TRANSLAÇÃO PONTE - PTP | 3202.002-9 | 202428 | 12/07/2024 16:04:16 | Realizar actualización de diseño, conforme a la modificación ejecutado en la SSA 202409084, modificación de la alimentación del sensor anticolisión. Se adjunto diseño a modificar. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202432 | 202438 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5224-DF-J1013-P hojas 28, 31 ha sido actualizado a la revisión R3 conforme solicitado. El mismo se encuentra disponible en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202414278 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202437 | 09/09/2024 08:20:10 | Realizar modificación del diseño 6210DF73041I(3.34) ejecutado en la SSA 202413541 que disponibiliza señal de salida del PSS para DFR. Diseño matriz sufrio alteración debido al espacio en borneras en campo. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202445 | 202509 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documento actualizado y disponible en el sistema SATedms según como fue solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202418335 | STE | 202411262 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202447 | 18/11/2024 08:46:31 | Efetuar análise, para proposição de providências, dos registros em anexo, que mostram a anormalidade apontada na SSA 202411262, o comportamento após a ativação da insensibilidade de frequência e o comportamento após a alteração do filtro no canal de frequência. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202449 | 202449 | 0 | 0 | MARLON PIENIZ | Após estudo e análise optou-se por modificar o filtro digital da entrada de frequência (SSA 202413299). Como o resultado foi satisfatório e a origem do ruído é incerta e não relacionada ao TGC, a abordagem mais adequada para a solução é manter o filtro na configuração mais efetiva. Tal abordagem não compromete a regulação como seria a outra opção de ativar a insensibilidade à frequência. A OPSE.DT foi consultada e está de acordo (e-mail em anexo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202418851 | STE | 202418583 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202448 | 27/11/2024 09:07:44 | Conforme documento (Ref: RAP 09/2024). Evaluar y tomar las providencias caso corresponda, conforme lo solicitado en el item 4 del documento RAP 09/2024, cuyo detalle se encuentra más abajo Verificar e solucionar o motivo da corrente de excitação das unidades U12 e U14 apresentaram comportamento diferentes das demais na perturbação de 12/09/2024 às 17h21min | ISI0 | IEE2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202504 | 202503 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSAs para sustitución de módulos y realización de ensayos, realizada simulaciones en base a datos colectados. Encontrado módulo 0031 del PSS en la U14 con mal contacto para tierra (ver informe adjunto). Encontrado en la U12 defecto en la constante de tiempo del PID del limitador de ángulo de carga. Realizado ajuste en el límite inferior de la tensión de salida del limitador de corriente máxima a fin de evitar sobre corrientes indebidas. Análisis en detallado documento adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 60
202418849 | STE | 202418584 | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202448 | 27/11/2024 09:08:19 | Conforme documento (Ref: RAP 09/2024). ITEM 4. Evaluar y tomar providencias en caso corresponda conforme lo solicitado a continuación Verificar e solucionar o motivo pelo qual não houve disparo do DRF1213 na perturbação ocorrida em 12/09/2024 às 17h21min | ISI0 | IEE2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202504 | 202503 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue verificado que el DFR1213 se encontraba trabado durante el evento relatado, el equipo fue reiniciado por el operador de turno y normalizado el día 13/09/2024, el equipo se encuentra registrando eventos en condiciones normales desde esa fecha. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202501035 | STE |  | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202504 | 24/01/2025 09:16:46 | Providenciar sobressalentes para os termostatos F212, F213 e F214 do sistema de refrigeração e incluir na LMR AB45. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | El material sobresaliente ya se encuentra codificado en almacén con el código 118834. Fue emitida la SDS-15453 para inclusión en la LMR-AB45 | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202503719 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202511 | 13/03/2025 14:37:06 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-01 durante comissionamento do painel (SSA 202503524). | IEQ1 | IEE2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202512 | 202523 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio ejecutado con la ejecución de la SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202504831 | STE |  | N034A071 | PAINEL PLC | 3179.002-6 | 202514 | 02/04/2025 07:17:33 | Providenciar atualização do desenho funcional da ponte N06 conforme anexo. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202515 | 202528 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5225-DF-J0931-P fue actualizado a la R03 mediante la SRA-IB-000094/2025 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202504830 | STE |  | N033A071 | PAINEL PLC | 3179.001-4 | 202514 | 02/04/2025 07:18:11 | Providenciar atualização do desenho funcional da ponte N05 conforme anexo. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202515 | 202528 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5225-DF-J0922-P fue actualizado a la R03 mediante la SRA-IB-000094/2025 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202505565 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202515 | 08/04/2025 16:28:28 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-15 durante comissionamento do painel (SSA 202505538). | IEQ1 | IEE2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202515 | 202534 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fueron realizados los ensayos punto a punto, resistencia y aislación de los cables que conectan el TGC con el sistema SPV sin embargo fueron dejados desconectados en el TGC a pedido de la SMMG debido a que el painel SVP no fue colocado en operación. La conexión será realizada con otro documento | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202507961 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202522 | 27/05/2025 16:18:44 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-02 durante comissionamento do painel (SSA 202507677). | IEQ1 | IEE2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202523 | 202534 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Ensayos realizados conforme solicitado con la ejecución de la SSA derivada 202508682 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202510235 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202527 | 01/07/2025 15:32:08 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-07 durante comissionamento do painel (SSA 202510231). | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202529 | 202534 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado los ensayos y la conexión de los cable con la ejecución de la SSA derivada 202510998 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202512298 | STE |  | B013C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.015-0 | 202531 | 01/08/2025 16:23:20 | Especificar e provisionar isolante dielétrico para inserir entre o TC UNS0024B e as barras do retificador em virtude de baixa isolação entre a malhado TC e a barra. Ref.: SSA202300141. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202543 | 202545 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizada la búsqueda e investigación de materiales aislantes que atiendan los requerimientos técnicos y encontrado en almacenes el material con código 712953 indicado para el uso. Se indica el uso de dicho material para la instalación entre los TCs UNS0024 y las barras del rectificador. | Fora de Prazo |  |  |  | 20
202512678 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202532 | 08/08/2025 07:43:30 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512663). | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202532 | 202542 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio realizado con la ejecución de la SSA derivada. Los datos obtenidos de las mediciones realizadas se encuentran en la SSA202507716. Emitida SRA-IB-000354/2025 para actualización de diseños | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202314963 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202336 | 06/09/2023 16:07:33 | Realizar atualização do desenho de software nº6210-DF-B3873-I-R2 -- BLOCO SP-43 (AVR SETPOINT) página 21/45 conforme desenho em anexo. Parâmetros: P5 alterado de 600(60s) para 550(55s) P6 alterado de 600(60s) para 550(55s). A alteração dos parâmetros já está implementada atendendo a SSA202314207. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202350 | 202412 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado conforme solicitado. El documento adjunto ya se encuentra disponible en el SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202208480 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 201736 | 04/09/2017 08:47:00 | SOLICITUD DE ANALISIS, COMPRA Y APOYO PARA SUSTITUCION DE COMPONENTES CONFORME INDICADOS EN LA PIC 435.EE.09, HOJA 4/28. REF. SSP 2017/3334A. VER ANEXO EMISIÓN. | MEL3 | IEE2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202249 | 202423 | 1 | 0 | MARLON PIENIZ | Devido à obsolescência, já não existe sobressalente dessa UPS. Da lista citada no anexo, o display já foi reparado em empresa externa e está em análise a troca dos capacitores eletrolíticos do barramento DC (SSA 202408600). No caso de falha irreparável, foram adquiridas duas UPSs de 40KVA (SMDTC-1617) sobressalentes das novas UPSs dos sistemas de cargas especiais, as quais poderão ser utilizadas em substituição às UPSs do SCADA com a utilização de transformadores adequados (compra SMDTC-1981). | Fora de Prazo |  |  |  | 12
202208481 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 201736 | 04/09/2017 08:48:00 | SOLICITUD DE ANALISIS, COMPRA Y APOYO PARA SUSTITUCION DE COMPONENTES CONFORME INDICADOS EN LA PIC 435.EE.09, HOJA 4/28. REF. SSP 2017/3334A. VER ANEXO EMISIÓN. | MEL3 | IEE2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202245 | 202423 | 1 | 0 | MARLON PIENIZ | Devido à obsolescência, já não existe sobressalente dessa UPS. Da lista citada no anexo, o display já foi reparado em empresa externa e está em análise a troca dos capacitores eletrolíticos do barramento DC (SSA 202408602). No caso de falha irreparável, foram adquiridas duas UPSs de 40KVA (SMDTC-1617) sobressalentes das novas UPSs dos sistemas de cargas especiais, as quais poderão ser utilizadas em substituição às UPSs do SCADA com a utilização de transformadores adequados (compra SMDTC-1981). | Fora de Prazo |  |  |  | 12
202211499 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 201909 | 27/02/2019 07:26:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6490-DF-G3301-P, FLS: 35/36, 37/38 E 38/38A. ANEXO DESENHO COM MARCAÇÕES CONFORME AS BUILT. | MEL1 | IEE2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202229 | 202303 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | La actualización de diseño no será realizada debido a nuevas modificaciones en el proyecto por la inclusión de la Línea 14. Luego de finalizar la implementación de la L14 (LI-MD-YZU1) será actualizado el diseño 6490-DF-G3301-P con el nuevo as-built del panel. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202208744 | STE | 202208743 | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 201947 | 21/11/2019 09:27:00 | SOLICITAMOS APOIO DA DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO DE SINCRONISMO DE TEMPO PARA A UMR-3S1 CONFORME SSA PRINCIPAL (201815070A). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202233 | 202419 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | Foram adquiridos relógios GPS novos com o hardware correto para a propagação do sinal PTP através da SMDTC-1951. Os equipamentos chegaram e foram disponibilizados para a MEL2 para a substituição. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202209204 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 201950 | 10/12/2019 14:10:00 | FORAM IDENTIFICADOS ALGUNS REGISTROS QUE MOSTRAM RUÍDO ACOPLADO AOS CANAIS CONFORME ANEXO DE EMISSÃO. ESTES REGISTROS SÃO ESPORÁDICOS E SEM ORIGEM CONHECIDA. SOLICITAMOS APOIO NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202232 | 202503 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | Após atualizações na aplicação da UMR, principalmente a da SSA 202309547, ruídos de mesma intensidade não foram mais observados nas amostras de registros coletadas. Todavia, o fabricante não foi capaz de identificar a causa, o que significa que o problema poderá voltar a ocorrer. Nesse caso teremos que programar ensaios específicos com o acompanhamento do fabricante para tentar reproduzir o problema. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202209269 | STE | 202209268 | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202006 | 03/02/2020 13:56:00 | CONFORME RAP 17/2019, VERIFICAR LA NO SEÑALIZACIÓN DE ACTUACIÓN DEL LIMITADOR DE ÁNGULO DE CARGA DE LA UG18 EN EL DFR1818A. | ISI0 | IEE2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202233 | 202233 | 0 | 0 | MARLON PIENIZ | Serviço executado com a SSA 202209270. Foi realizado o reajuste no EC e testado ao sinalização do DFR. | Dentro do Prazo |  |  |  | 32
202208223 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202027 | 02/07/2020 08:26:00 | ANALISIS/PARECER PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE UNIDAD ALIMENTACION ININTERRUMPIDA(UPS1).MOTIVO: OBSOLESCENCIA/DIFICULTAD ADQUISICION DE SOBRESALIENTES. EQUIPAMIENTI EN OPERACION DESDE 2001. REF. SSA 201710057A | MEL3 | IEE2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202423 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | O PAT objeto 1 prevê UPSs novas para o sistema SCADA. Para estender a vida útil das atuais está em análise a troca dos capacitores eletrolíticos do barramento DC (SSA 202408598) que são os componentes mais críticos. No caso de falha irreparável, foram adquiridas duas UPSs de 40KVA (SMDTC-1617) sobressalentes das novas UPSs dos sistemas de cargas especiais, as quais poderão ser utilizadas em substituição às UPSs do SCADA com a utilização de transformadores adequados (compra SMDTC-1981). | Dentro do Prazo |  |  |  | 126
202208224 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202027 | 02/07/2020 08:27:00 | ANALISIS/PARECER PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE UNIDAD ALIMENTACION ININTERRUMPIDA(UPS2).MOTIVO: OBSOLESCENCIA/DIFICULTAD ADQUISICION DE SOBRESALIENTES. EQUIPAMIENTI EN OPERACION DESDE 2001. REF. SSA 201710060A | MEL3 | IEE2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202437 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | Devido à obsolescência, já não existe sobressalente dessa UPS. Está em análise a troca dos capacitores eletrolíticos do barramento DC (SSA 202408602). No caso de falha irreparável, foram adquiridas duas UPSs de 40KVA (SMDTC-1617) sobressalentes das novas UPSs dos sistemas de cargas especiais, as quais poderão ser utilizadas em substituição às UPSs do SCADA com a utilização de transformadores adequados (compra SMDTC-1981). | Dentro do Prazo |  |  |  | 80.5
202208225 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 202027 | 02/07/2020 08:27:00 | ANALISIS/PARECER PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE UNIDAD ALIMENTACION ININTERRUMPIDA(UPS3).MOTIVO: OBSOLESCENCIA/DIFICULTAD ADQUISICION DE SOBRESALIENTES. EQUIPAMIENTI EN OPERACION DESDE 2001. REF. SSA 201710064A | MEL3 | IEE2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202437 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | Devido à obsolescência, já não existe sobressalente dessa UPS. Está em análise a troca dos capacitores eletrolíticos do barramento DC (SSA 202408602). No caso de falha irreparável, foram adquiridas duas UPSs de 40KVA (SMDTC-1617) sobressalentes das novas UPSs dos sistemas de cargas especiais, as quais poderão ser utilizadas em substituição às UPSs do SCADA com a utilização de transformadores adequados (compra SMDTC-1981). | Dentro do Prazo |  |  |  | 80.5
202209983 | STE | 202209982 | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202109 | 03/03/2021 15:28:00 | DURANTE PD 20210035 (AISLACIÓN BARRA A3), HUBO ACCIONAMIENTO INTERMITENTE OFF-LINE DE TODOS LOS OSCILOGRAFOS DE LAS UNIDADES 60HZ. EL ACCIONAMIENTO INTERMITENTE PARO AL MOMENTO DE NORMALIZAR LA BARRA | MEL2 | IEE2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S2.3 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202222 | 202222 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue identificado saturación de registros guardados en el disco local de los DFRs (causando el reinicio de los mismos) generados por interdisparos indebidos provenientes del OP01 que monitorea la BARRA A3. Fue emitida SSA 202206375 para modificación de lógica combinatoria para disparos por eventos en el OP02, de forma a inhibir la actuación de los interdisparos durante los PDs de las barras. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9
202211582 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202109 | 03/03/2021 16:46:00 | ATUALIZAR NO SAT DESENHOS 6019DCG4915 E 6019DFG4915 CONFORME AS BUILT NOS ANEXO DE EMISSÃO. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202242 | 202252 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Documentos actualizados mediante la SRA-IB-000172/2021. Los mismos ya se encuentran disponibles en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.25
202210044 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202110 | 10/03/2021 16:23:00 | ANALIZAR NECESIDAD DE AJUSTE DEL MÓDULO UN1024 SEGÚN LAS MEDICIONES REALIZADAS EN LA SSA 202102284A (VERIFICADO 3V PARA 3338A). EL AJUSTE ACTUAL ES DE 3605A (SSA201912197A). EL ESPERADO ES DE 3398A | MEL2 | IEE2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S1 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202234 | 202403 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Foi realizado estudo, análise e ensaios para modificação do procedimento de ajuste do módulo UN1024 (ver SSA 202206737 e seus anexos). A IM.EE.0139 foi revisada para a versão 4. Emitida a SSA 202400764 para verificação e ajuste do módulo desta unidade segundo o novo procedimento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 33
202210104 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202112 | 26/03/2021 08:02:00 | A UMR1415 TEM CRIADO LOGS NA PASTA /UMR/CORE-DUPM QUE ESTÃO ENCHENDO O ESPAÇO EM DISCO E OCASIONANDO ALARMES (VER ANEXO DE EMISSÃO). SOLICITAMOS APOIO NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA QUE JÁ FOI INFORMADO AO LASSE. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202242 | 202328 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | El personal del PTI realizó la actualización del software de la UMR para corregir los scripts "RegisterSender" y "RegisterClean" a fin de solucionar el problema del envío de registros al concentrador, además de la corrección de errores en la generación de Logs (SSA 202309542). Fue sustituido el disco duro a fin de aumentar la capacidad de almacenamiento y evitar el desborde de capacidad en los casos de perdida de comunicación con el concentrador por periodos de tiempo prolongados (SSA 202309897) | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.5
202211602 | STE |  | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202116 | 22/04/2021 11:20:00 | ATUALIZAR NO SAT DIAGRAMA FUNCIONAL 5240DFJ0920 FL 29 CONFORME ANEXO DE EMISSÃO. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202229 | 202242 | 0 | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000215/2022, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms y en el adjunto de esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.5
202208254 | STE | 202210174 | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202118 | 06/05/2021 10:39:00 | CON REF. RAO 01/202: ANALIZAR LA VIABILIDAD DE OBTENER EL ESTADO DE LOS PSS PARA SUPERVISIÓN EN EL SISTEMA SCADA USANDO EL MISMO PUNTO UTILIZADO EN EL CANAL DIGITAL DE LOS RESPECTIVOS DFR. | ISI0 | IEE2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202235 | 202417 | 1 | 2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizada la implementación de la señalización para el SCADA del estado del PSS en todas las unidades generadoras convencionales mediante la ejecución de las SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 39
202210439 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202125 | 24/06/2021 09:57:00 | REALIZAR PARECER TECNICO Y DOCUMENTACION PARA RETIRAR CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV. VER ANEXOS. | MEL2 | IEE2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202238 | 202327 | 0 | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | La caja de ensayo de fuente externa 13.8 kV ya no es utilizada, su función fue sustituida por los paneles QAEX y QEXL. Por lo tanto fueron emitidas las SSA derivadas para el retiro de las mismas. Referencias de SSAs: U04: 202222983 U05: 202206241 U07: 202214165 U08: 202222982 U09: 202210440 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202210718 | STE |  | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202132 | 09/08/2021 14:20:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADOS E NOVOS - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. PASSAR PARA RESERVA O CABO RETIRADO. | IEE1 | IEE2 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202225 | 202225 | 0 | 0 | MARLON PIENIZ | Serviço executado em campo através da SSA derivada 202208278 (D). | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202210719 | STE |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202132 | 09/08/2021 14:21:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADOS E NOVOS - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. PASSAR PARA RESERVA O CABO RETIRADO. | IEE1 | IEE2 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202225 | 202225 | 0 | 0 | MARLON PIENIZ | Serviço executado através da SSA derivada 202208279 (D). | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202210745 | STE |  | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202132 | 12/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202228 | 202228 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida y ejecutada al SSA202210746(D) para la realización de los trabajos solicitados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202210747 | STE |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202132 | 12/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202228 | 202228 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida y ejecutada la SSA202210747 (D) para la realización de los trabajos solicitados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202210749 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202132 | 12/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. EXCLUIR O SINAL DA LISTA DE CANAIS CONFIGURADOS. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202228 | 202228 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida y ejecutada la SSA202210748 para la realización de los trabajos solicitados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202210727 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202132 | 12/08/2021 14:03:00 | REALIZAR COMPRA DE SEÑALIZADOR DE PANEL 31-040.005, 48V/1.2W Y CADASTRAR EN STOCK DE ALMACENES, EXTENSIVO PARA TODAS LAS UNIDADES. CANTIDAD 50 A 100 UNIDADES. REF ANEXO | MEL2 | IEE2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202243 | 202243 | 0 | 0 | MARLON PIENIZ | Material adquirido com a SMDTC-1262 e disponibilizado para aplicação imediata. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202210990 | STE | 202210989 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202139 | 30/09/2021 09:59:00 | RAO 09/20212: ENSAYAR LA ACTUACIÓN DEL LIMITADOR DE ÁNGULO DE LA U18, REGISTRAR MAGNITUDES DE LA UNIDAD Y DEL CARTÓN LIMITADOR . | ISI0 | IEE2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202243 | 202410 | 0 | 2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado ajuste del limitador conforme a IM.EE.133 R04, ejecutado con SSA202302049. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202208304 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202141 | 14/10/2021 07:41:00 | ACTUALIZAR EN EL SAT LOS DISEÑOS 6019DCG4915 Y 6019DFG4915 (PAG22 Y 27). CONFORME A ANEXO. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | 202419 | 0 | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseños actualizados conforme SRA-IB-000068/2023, los mismos estan disponibles en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7
202211036 | STE |  | B020C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.021-9 | 202141 | 14/10/2021 17:26:00 | ANALISAR MODIFICAÇÃO NA LÓGICA DE CONTROLE, PARA PERMITIR CONECTAR EXCITACAO DA UNIDADE, QUANDO INDISPONIVEL A ALIMENTACAO DO TRIP II DO EC. | OUO0 | IEE2 | HENRIQUE GOMES RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202244 | 202245 | 0 | 0 | MARLON PIENIZ | Serviço executado em campo, conforme baixa da SSA 202211037 (D), derivada desta. | Fora de Prazo |  |  |  | 5
202211253 | STE |  | N028A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.010-9 | 202144 | 05/11/2021 08:58:00 | LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO DOS MOTORES DE TRANSLAÇÃO DA PONTE EM 1600 RPM PARA COMPATIBILIZAR COM A VELOCIDADE NOMINAL DOS REDUTORES DE CÂMBIO. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202242 | 202242 | 0 | 0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue limitada la velocidad máxima de rotación de los motores de traslación de 1800 rpm a 1583 rpm, de forma a compatibilizar con la velocidad nominal de los reductores de cambio. Trabajo realizado con la SSA derivada 202200596. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202211252 | STE |  | N027A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.009-1 | 202144 | 05/11/2021 08:58:00 | LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO DOS MOTORES DE TRANSLAÇÃO DA PONTE EM 1600 RPM PARA COMPATIBILIZAR COM A VELOCIDADE NOMINAL DOS REDUTORES DE CÂMBIO. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202242 | 202242 | 0 | 0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue limitada la velocidad máxima de rotación de los motores de traslación de 1800 rpm a 1583 rpm, de forma a compatibilizar con la velocidad nominal de los reductores de cambio. Trabajo realizado con la SSA derivada 202200594. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202211682 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202145 | 10/11/2021 07:30:00 | REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS CONFORME ANEXO. ESSA MODIFICAÇÃO JÁ ESTA IMPLEMENTADA EM ATENDIMENTO A SSA202107478A. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202229 | 202229 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida la SRA-IB-000094/2022 para actualización de diseño, fue verificado en el sistema SATedms la actualización solicitada de los documentos referenciados en la presente SSA | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202211683 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202145 | 10/11/2021 07:31:00 | REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS CONFORME ANEXO. ESSA MODIFICAÇÃO JÁ ESTA IMPLEMENTADA EM ATENDIMENTO A SSA202107475A. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202229 | 202229 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida la SRA-IB-000094/2022 para actualización de diseño, fue verificado en el sistema SATedms la actualización solicitada de los documentos referenciados en la presente SSA | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202211686 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202146 | 18/11/2021 15:46:00 | REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS CONFORME ANEXO. ESSA MODIFICAÇÃO JÁ ESTÁ IMPLEMENTADA EM ATENDIMENTO A SSA202107481A. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202229 | 202229 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida la SRA-IB-000094/2022 para actualización de diseño, fue verificado en el sistema SATedms la actualización solicitada de los documentos referenciados en la presente SSA | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202211685 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202146 | 18/11/2021 15:46:00 | REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS CONFORME ANEXO. ESSA MODIFICAÇÃO JÁ ESTÁ IMPLEMENTADA EM ATENDIMENTO A SSA202107480A. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202229 | 202229 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida la SRA-IB-000094/2022 para actualización de diseño, fue verificado en el sistema SATedms la actualización solicitada de los documentos referenciados en la presente SSA | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202211370 | STE | 202211369 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202147 | 25/11/2021 10:23:00 | RAP 18/2021: VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO DE LA ACTUACIÓN DEL LIMITADOR DE CORRIENTE MÍNIMA DE CAMPO DE LA U18A PARA LA CONDICIÓN DE CORTO-CIRCUITO EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 765KV. | ISI0 | IEE2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202245 | 202244 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fueron emitidas las SSAs 202204572 y 202221111. Fue verificada que la configuración de actuación del limitador se encuentra en 800A. Fueron realizados ensayos de escalón en la teleindicación para el SCADA y verificado que el SCADA no puede indicar el valor real de la corriente de campo para variaciones bruscas de valores con duración menor a 1s por lo que se concluye que la corriente de campo alcanzó el nivel de actuación del limitador durante el evento. Informe completo en documento adjunto | Dentro do Prazo |  |  |  | 18
202211377 | STE |  | N033A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.001-6 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202228 | 202228 | 0 | 0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue emitida y ejecutada la SSA Derivada 202211378 (D)) para la implementación de la curva S en los movimiento de elevación. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202211389 | STE |  | N052A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.022-5 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202228 | 202228 | 0 | 0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida y ejecutada la SSA202211390(D) para la realización de los trabajos solicitados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202211383 | STE |  | N048A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.003-0 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202228 | 202228 | 0 | 0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue emitida y ejecutada la SSA Derivada 202211384 (D) para la implementación de la curva S en los movimiento de elevación. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202211387 | STE |  | N051A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.021-3 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202228 | 202228 | 0 | 0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue emitida y ejecutada la SSA Derivada 202211388 (D) para la implementación de la curva S en los movimiento de elevación. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202211381 | STE |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202228 | 202228 | 0 | 0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue emitida y ejecutada la SSA Derivada 202211382 (D) para la implementación de la curva S en los movimiento de elevación. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202211385 | STE |  | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202228 | 202228 | 0 | 0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue emitida y ejecutada la SSA Derivada 202211386 (D) para la implementación de la curva S en los movimiento de elevación. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5