## SSAs com Atividade Especial
SSAs com Atividade Especial
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Justificativa sem APR | Actividad Especial | Equipamento Retirado | SN | Destino | Equipamento Instalado | SN | Origem | Desativação da localização | Instalação Estimada | Executado | Concluído | Sistema de Origem | Anomalia
202100043 | STE |  | A008B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.022-4 | 202150 | 15/12/2021 11:18:54 | P/ LA VÁLV. DE AIREA. N05 REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES.CASO NECESARIO SUSTITUIR POR OTRA VALV | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202202 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Em substituição à válvula de aeração Nº5 foi instalada a válvula Nº17, após sua revisão geral e substituição dos seus retentores, o'rings e mola nova. Efetuada a revisão dos parâmetros dimensionais pela equipe de MMU3 com prova dos coeficientes elásticos. Em anexo os dados da válvula instalada. |  | Troca de equipamento | 3257.022-4 | 5 | S098M001 | 3257.013-2 | 17 | S098M001 | Não |  | 11/02/2022 14:57:56 | 14/02/2022 07:29:28
202100122 | STE |  | A006A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.085-6 | 202150 | 17/12/2021 10:35:02 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202207 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047085-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047153-4) ORIUNDO DA U08, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01. | Atividade prevista na PIC e já incluída na APR das atividades da manutenção preventiva. | Troca de equipamento | 0047.085-6 | SP 14424 | S099B003 | 0047.153-4 | SP 15688 | S099B003 | Não |  | 03/03/2022 09:25:49 | 03/03/2022 14:09:37
202100123 | STE |  | A006A021 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N06 DO GERADOR | 0047.086-4 | 202150 | 17/12/2021 10:34:53 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°06 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202207 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047086-4) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047154-2) ORIUNDO DA U08, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01. |  | Troca de equipamento | 0047.086-4 | SP 13960 | S099B003 | 0047.154-2 | SP 15689 | S099B003 | Não |  | 03/03/2022 09:31:50 | 03/03/2022 14:09:24
202100124 | STE |  | A008A024 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N09 DO GERADOR | 0047.153-4 | 202150 | 17/12/2021 10:34:46 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°09 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202202 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047153-4) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047137-2) ORIUNDO DA U14, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01. | APR já contemplada na SSP (APR.ME.0190-R00). SSA para fins de substituição de equipamento. | Troca de equipamento | 0047.153-4 | SP 15688 | S099B003 | 0047.138-0 |  | S099B003 | Não |  | 25/01/2022 09:15:48 | 25/01/2022 10:57:37
202100125 | STE |  | A008A025 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N10 DO GERADOR | 0047.154-2 | 202150 | 17/12/2021 10:34:37 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°10 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202202 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047154-2) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047138-0) ORIUNDO DA U14, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01. | Atividade prevista na PIC e já incluída na APR das atividades da manutenção preventiva | Troca de equipamento | 0047.154-2 | SP 15689 | S099B003 | 0047.137-2 |  | S099B003 | Não |  | 25/01/2022 09:29:18 | 27/01/2022 09:04:38
202100126 | STE |  | A009A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.165-8 | 202150 | 17/12/2021 10:34:27 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202247 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047165-8) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047291-3) ORIUNDO DA U15, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.165-8 | 14406 | S099B003 | 0047.291-3 | SP 15726 | S099B003 | Não |  | 29/11/2022 07:19:47 | 30/11/2022 07:09:15
202100127 | STE |  | A009A021 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N06 DO GERADOR | 0047.166-6 | 202150 | 17/12/2021 10:33:37 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°06 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202247 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047166-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047116-0) ORIUNDO DA U15, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.166-6 | 15745 | S099B003 | 0047.116-0 | SP 15794 | S099B003 | Não |  | 29/11/2022 07:16:05 | 29/11/2022 14:50:56
202100128 | STE |  | B015A018 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N03 DO GERADOR | 0047.291-3 | 202150 | 17/12/2021 10:33:24 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°03 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202234 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047291-3) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047279-4) ORIUNDO DA U18, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.291-3 | SP 15726 | S099B003 | 0047.279-4 | SP 13985 | S099B003 | Não |  | 26/08/2022 11:39:10 | 29/08/2022 09:59:26
202100129 | STE |  | B015A019 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N04 DO GERADOR | 0047.116-0 | 202150 | 17/12/2021 10:24:25 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°04 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202234 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047116-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047280-8) ORIUNDO DA U18, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.116-0 | SP 15794 | S099B003 | 0047.280-8 | SP 14398 | S099B003 | Não |  | 26/08/2022 11:42:19 | 29/08/2022 09:59:19
202100130 | STE |  | B017A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.261-1 | 202150 | 17/12/2021 10:24:09 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202228 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047261-1) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047085-6) ORIUNDO DA U06, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR/ATIVIDADE PREVISTA NA PIC.ME.0135. SSA APENAS PARA POSSIBILITAR TROCA DE EQUIPAMENTO. | Troca de equipamento | 0047.261-1 | SP 14434 | S099B003 | 0047.085-6 | SP 14424 | S099B003 | Não |  | 19/07/2022 14:21:34 | 20/07/2022 16:24:27
202100131 | STE |  | B017A021 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N06 DO GERADOR | 0047.262-0 | 202150 | 17/12/2021 10:23:27 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°06 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202228 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047262-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047086-4) ORIUNDO DA U06, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR/ATIVIDADE PREVISTA NA PIC.ME.0135. SSA APENAS PARA POSSIBILITAR TROCA DE EQUIPAMENTO. | Troca de equipamento | 0047.262-0 | SP 14446 | S099B003 | 0047.086-4 | SP 13960 | S099B003 | Não |  | 19/07/2022 14:19:25 | 20/07/2022 16:24:15
202100132 | STE |  | B018A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.279-4 | 202150 | 17/12/2021 10:23:13 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202231 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047279-4) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047261-1) ORIUNDO DA U17, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.279-4 | SP 13985 | S099B003 | 0047.261-1 | SP 14434 | S099B003 | Não |  | 09/08/2022 07:38:17 | 09/08/2022 09:04:16
202100133 | STE |  | B018A023 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N08 DO GERADOR | 0047.280-8 | 202150 | 17/12/2021 10:22:55 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°08 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202231 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047280-8) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047262-0) ORIUNDO DA U17, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.280-8 | SP 14398 | S099B003 | 0047.262-0 | SP 14446 | S099B003 | Não |  | 09/08/2022 07:34:10 | 09/08/2022 09:03:10
202100205 | STE |  | G076J002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI 66KV MD-FI (M05A) | 1037.039-3 | 202150 | 17/12/2021 21:53:18 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O MEDIDOR PRINCIPAL M05A SE ENCONTRA REINICIANDO CONSTANTEMENTE. | OUO7 | ILA3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202151 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substitução do medidor M05A que estava reiniciando constantemente. Retirado o medidor EIG Nexus 1500 (NS 157101823) e instalado o medidor EIG Nexus 1500+ (NS 152236625). Medidor configurado, calibrado e dentro de suas características e liberado para uso. Execução autorizada por Furnas, sem acompanhamento da interligada na substituição, com posterior regularização de lacres dia 29/12/2021. Devido a condição do medidor retirado, não foi realizado sua calibração de descomissionamento. |  | Troca de equipamento | 1037.039-3 | 157101823 | S098T008 | 2991.026-1 | 0152236625 | S098T008 | Não |  | 06/01/2022 11:16:45 | 07/01/2022 09:56:47 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202200079 | STE |  | K090A005 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-001 CARBONATO NA | 0512.001-2 | 202201 | 05/01/2022 07:22:42 | DURANTE PREVENTIVA 1M, VERIFICAMOS DESGASTE EM MECANISMO DE ATUAÇÃO DE BOMBA, O QUAL PODE CAUSAR INEFICIÊNCIA EM EQUIPAMENTO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202230 | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE EIXO DE ACIONAMENTO DE SEM-FIM ENTRAVA EM CONTATO COM A CARCAÇA DA BOMBA OCASIONANDO AVARIAS EM MECANISMO REDUTOR. REALIZADO DESCONEXÃO E SUBSTITUIDO A CONJUNTO MOTOBOMBA. INSTALADO BOMBA MODELO DDR-140.07. REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO CORRETA OPERAÇÃO. |  | Troca de equipamento | 0512.001-2 |  | S098Z001 | 0512.024-4 | 34427 | S096C002 | Não |  | 16/08/2022 17:12:28 | 17/08/2022 15:38:15
202200086 | STE |  | F001A018 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.005-9 | 202201 | 04/01/2022 16:12:04 | SE SOLICITA LA DESACTIVACIÓN DE ESTA LOCALIZACIÓN DEBIDO A LA INEXISTENCIA FÍSICA DE EQUIPOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202201 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Desactivación de la localización, debido a la inexistencia física de la "Caja Común de los TCs" de la salida de linea. Error en la emisión del catastro de la localización. | No requiere de APR por la inexistencia del equipamiento. | Retirada de equipamento | 0288.005-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/01/2022 08:51:50 | 17/01/2022 07:09:23
202200088 | STE |  | F002A018 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.006-7 | 202201 | 04/01/2022 16:11:42 | SE SOLICITA LA DESACTIVACIÓN DE ESTA LOCALIZACIÓN DEBIDO A LA INEXISTENCIA FÍSICA DE EQUIPOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202201 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Desactivación de la localización, debido a la inexistencia física de la "Caja Común de los TCs" de la salida de linea. Error en la emisión del catastro de la localización. | No requiere de APR por la inexistencia del equipamiento. | Retirada de equipamento | 0288.006-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/01/2022 08:47:25 | 17/01/2022 07:08:55
202200089 | STE |  | F003A018 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.007-5 | 202201 | 04/01/2022 16:11:53 | SE SOLICITA LA DESACTIVACIÓN DE ESTA LOCALIZACIÓN DEBIDO A LA INEXISTENCIA FÍSICA DE EQUIPOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202201 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Desactivación de la localización, debido a la inexistencia física de la "Caja Común de los TCs" de la salida de linea. Error en la emisión del catastro de la localización. | No requiere de APR por la inexistencia del equipamiento. | Retirada de equipamento | 0288.007-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/01/2022 16:58:54 | 17/01/2022 07:08:23
202200091 | STE |  | F004A018 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.008-3 | 202201 | 04/01/2022 16:13:25 | SE SOLICITA LA DESACTIVACIÓN DE ESTA LOCALIZACIÓN DEBIDO A LA INEXISTENCIA FÍSICA DE EQUIPOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202201 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Desactivación de la localización, debido a la inexistencia física de la "Caja Común de los TCs" de la salida de linea. Error en la emisión del catastro de la localización. | No requiere de APR por la inexistencia del equipamiento. | Retirada de equipamento | 0288.008-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/01/2022 16:53:47 | 17/01/2022 07:07:54
202200092 | STE |  | B010D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.009-3 | 202201 | 04/01/2022 16:53:04 | Efetuar a inspeção, limpeza e instalação da bomba protótipo NETZSCH modelo NOTOS 3NS441/80S11l (60 Hz) - As atividades deverão ocorrer no entre os dias 28/01 e 03/02/2021, sob supervisão do fabricante. Registrar fotos do componente após limpeza e durante a instalação na unidade hidráulica. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202206 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Se realizo la inspecion limpieza e instalacion de la bomba protótipo NETZSCH modelo NOTOS 3NS441/80S11l (60 Hz) - Las atividades se llevaron a cabo entre los dias 28/01 e 03/02/2021, sobre supervision del fabricante. Se registro con fotos de los componentes pós limpieza y durante la instalacion en la unidad hidráulica. |  | Troca de equipamento | 0145.009-3 | 118.053 | S099B001 | 0145.050-6 | BS-12478/K80000222 | S098G004 | Não |  | 09/02/2022 09:12:06 | 10/02/2022 09:23:57
202200109 | STE |  | E002A018 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.002-4 | 202201 | 05/01/2022 09:19:21 | SE SOLICITA LA DESACTIVACIÓN DE ESTA LOCALIZACIÓN DEBIDO A LA INEXISTENCIA FÍSICA DE EQUIPOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202201 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Desactivación de la localización, debido a la inexistencia física de la "Caja Común de los TCs" de la salida de linea. Error en la emisión del catastro de la localización. | No requiere de APR por la inexistencia del equipamiento. | Retirada de equipamento | 0288.002-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/01/2022 15:27:47 | 17/01/2022 07:07:20
202200300 | STE |  | K001D006 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-02 - TA-02 | 0167.014-0 | 202201 | 07/01/2022 14:56:45 | Substituir bucha isoladora H1 do transformador (isolação de porcelana) por modelo polimérico com Nº de série N5247845 (código de equipamento 0167.031-8) , conforme procedimentos e planilha de comissionamento em anexo. Realizar ensaio de FP e capacitância na bucha antes de instalá-la. Enviar a bucha retirada para a localização S098E005. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202239 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | SUBSTITUÍDA BUCHA N/S 8102486, INTALADA BUCHA POLIMÉRICA FABRICANTE HSP, TIPO SETFT, NÚMERO DE SERIE N5247845 . FOI UTILIZADA IDM.EQ.450 COMO REFERÊNCIA.PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EM ANEXO. |  | Troca de equipamento | 0167.014-0 |  | S098E005 | 0167.031-8 | N5247845 | S098E005 | Não |  | 20/10/2022 16:43:29 | 31/10/2022 11:10:22
202200302 | STE |  | K001D007 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-03 - TA-02 | 0167.016-6 | 202201 | 07/01/2022 14:56:48 | Substituir bucha isoladora H1 do transformador (isolação de porcelana) por modelo polimérico com Nº de série N5247847 (código de equipamento 0167.033-1) , conforme procedimentos e planilha de comissionamento em anexo. Realizar ensaio de FP e capacitância na bucha antes de instalá-la. Enviar a bucha retirada para a localização S098Z001. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202239 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | SUBSTITUÍDA BUCHA N/S 8102487, INTALADA BUCHA POLIMÉRICA FABRICANTE HSP, TIPO SETFT, NÚMERO DE SERIE N5247847 . FOI UTILIZADA IDM.EQ.450 COMO REFERÊNCIA.PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EM ANEXO. |  | Troca de equipamento | 0167.016-6 |  | S098Z001 | 0167.033-1 | N5247847 | S098E005 | Não |  | 20/10/2022 16:45:28 | 31/10/2022 14:55:18
202200306 | STE |  | K001D008 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-04 - TA-02 | 0167.015-8 | 202201 | 07/01/2022 15:00:36 | Substituir bucha isoladora H1 do transformador (isolação de porcelana) por modelo polimérico com Nº de série N5247851 (código de equipamento 0167.036-7) , conforme procedimentos e planilha de comissionamento em anexo. Realizar ensaio de FP e capacitância na bucha antes de instalá-la. Enviar a bucha retirada para a localização S098Z001. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202238 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | SUBSTITUÍDA BUCHA N/S 8102488, INTALADA BUCHA POLIMÉRICA FABRICANTE HSP, TIPO SETFT, NÚMERO DE SERIE N5247848 . FOI UTILIZADA IDM.EQ.450 COMO REFERÊNCIA.PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EM ANEXO. |  | Troca de equipamento | 0167.015-8 |  | S098Z001 | 0167.034-3 | N5247848 | S098E005 | Não |  | 20/10/2022 15:36:50 | 31/10/2022 11:03:20
202200522 | STE |  | B010B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.015-6 | 202202 | 13/01/2022 14:29:12 | P/ LA VÁLV. DE AIREA.N 20 REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES.CASO NECESARIO SUSTITUIR POR OTRA VALV. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202204 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição à válvula de aeração Nº20 foi instalada a válvula Nº01, após sua revisão geral e substituição dos seus retentores, o'rings e mola nova. Efetuada a revisão dos parâmetros dimensionais pela equipe de MMU3 com prova dos coeficientes elásticos. Em anexo os dados da válvula instalada. |  | Troca de equipamento | 3257.015-6 | 20 | S098M001 | 3257.021-2 | 1 | S098M001 | Não |  | 23/02/2022 10:14:48 | 03/03/2022 14:05:25
202200654 | STE |  | D001K005 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI IPU 60 Hz FI4 (M67B) | 1037.051-6 | 202203 | 17/01/2022 16:11:41 | Medidor apresenta erros nas leituras registradas quando da comparação como o medidor principal M67-A. | OSO0 | ILA3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202204 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor M67B modelo Nexus 1500 NS 0157070626, que apresentou erros de leituras. Colocado em seu lugar o medidor Nexus 1500+ NS 0152224723 que foi configurado, calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela Interligada Furnas, mas liberado sua execução via email. Lacres serão regularizados em data ainda a definir. |  | Troca de equipamento | 1037.051-6 | 0157070626 | S098T008 | 2991.027-3 | 0152224723 | S098T008 | Não |  | 09/02/2022 14:37:04 | 09/02/2022 16:33:10
202200773 | STE |  | T075M006 | PAINEL PDCAB1 - PDS | 2197.006-6 | 202203 | 20/01/2022 09:35:20 | RETIRAR EQUIPAMENTO DO SCADA NMR3 DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SCADA À VERSÃO NMR5 (REF SSP 20214626A). OBS: LOCALIZAÇÃO T75M06 DO NMR3 SUBSTITUÍDA PELA LOCALIZAÇÃO T075P001 NO NMR5. DEMAIS LOCALIZAÇÕES T75M JÁ CONSTAM COM BAIXO COM CÓDIGO 25: T75M05 202107230A ;T75M04 202107229A ;T75M03 202107228A ;T75M02 202107227A ; T75M01 202107225A . | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202210 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Esses paineis foram encaminhados a cota 115 (SALA - EQUIP. CENTRO DE GEST. MONIT. REDES E SISTEMAS) para serem reaproveitados, conforme planilha anexa. | La APR será anexada a esta SSA | Retirada de equipamento | 2197.006-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/03/2022 10:02:08 | 11/10/2023 07:52:54
202201019 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 0173.002-9 | 202204 | 26/01/2022 15:54:42 | Transportar o DCP Micafil n° série HL8122810 da Oficina SEMD para o almoxarifado ME, a fim de que o equipamento seja transportado para o laboratório de alta tensão do LACTEC (Curitiba/PR) cfe. CI/SMIE.DT/0001/2022 (Siscor 003145/22) , onde passará por ensaios elétricos de investigação de descargas parciais. Na baixa da SSA o equipamento deve ser relocado para a localização S099A001 (Laboratórios). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202204 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Transportado o DCP Micafil n° série HL8122810 da Oficina SEMD para o almoxarifado ME. DM 70026629. |  | Retirada de equipamento | 0173.002-9 | HL8122810 | S099A001 |  |  |  | Não | 29/04/2022 | 02/02/2022 11:00:43 | 11/02/2022 16:18:27
202201020 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 0173.012-6 | 202204 | 26/01/2022 15:54:33 | Transportar o DCP Micafil n° série HL8122778 da Oficina SEMD para o almoxarifado ME, a fim de que o equipamento seja transportado para o laboratório de alta tensão do LACTEC (Curitiba/PR) cfe. CI/SMIE.DT/0001/2022 (Siscor 003145/22) , onde passará por ensaios elétricos de investigação de descargas parciais. Na baixa da SSA o equipamento deve ser relocado para a localização S099A001 (Laboratórios). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202204 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Transportado o DCP Micafil n° série HL8122778 da Oficina SEMD para o almoxarifado ME. DM 70026629. |  | Retirada de equipamento | 0173.012-6 | HL08122778 | S099A001 |  |  |  | Não | 29/04/2022 | 02/02/2022 11:01:48 | 21/02/2022 14:50:22
202201089 | STE |  | A008E001 | BOMBA B1 DE ÓLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVIÇO | 0007.019-0 | 202204 | 27/01/2022 10:16:25 | A través de la SSA 202007078F ingeniería de mantenimiento solicito la sustitución de la bomba de aceite del sistema hidráulico de la compuerta de servicio de la tomada de agua, debido a la alta vibración. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202204 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue sustituido la bomba (A08E01) así como fue descripto en la ejecución de la SSA202007078A. | La SSA fue emitida para registro de información para sustitución de equipamiento. | Troca de equipamento | 0007.019-0 |  | S098G007 | 0007.042-0 | 195820B | S098G007 | Não |  | 27/01/2022 15:26:33 | 28/01/2022 15:36:56
202201090 | STE |  | A008E002 | BOMBA B2 DE ÓLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVIÇO | 0007.020-3 | 202204 | 27/01/2022 10:16:37 | A través de la SSA 202007078F ingeniería de mantenimiento solicito la sustitución de la bomba de aceite del sistema hidráulico de la compuerta de servicio de la tomada de agua, debido a la alta vibración | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202204 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue sustituido la bomba (A08E02) así como fue descripto en la ejecución de la SSA202007078A. | La SSA fue emitida para registro de información para sustitución de equipamiento. | Troca de equipamento | 0007.020-3 |  | S098G007 | 0007.043-2 | 194881/G96BRJG | S098G007 | Não |  | 27/01/2022 14:47:54 | 28/01/2022 15:36:29
202201393 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.035-0 | 202205 | 02/02/2022 08:31:41 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Emitir SSA derivada p/ ILA4 fazer análise PCB no óleo isolante. Caso resultado seja negativo, proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento foi sucateado, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). Foi executado a drenagem do óleo. Não emitido SM e DM, material já fora do estoque do mtaa.df. O equipamento foi enviado para a localização S098Z001. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória. | serviço sem intervenção no SEP. | Retirada de equipamento | 0194.035-0 | SP 15950 | S098Z001 |  |  |  | Não | 02/05/2022 | 02/05/2022 10:40:06 | 12/05/2022 11:44:15
202201394 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.043-0 | 202205 | 02/02/2022 08:32:17 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Emitir SSA derivada p/ ILA4 fazer análise PCB no óleo isolante. Caso resultado seja negativo, proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento foi sucateado mediante a elaboração de SM 420882 e DM 70027391, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). Enviado o equipamento para a localização S098Z001. Foi executado a drenagem do óleo. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória. | serviço sem intervenção no SEP. | Retirada de equipamento | 0194.043-0 | SP 16350 | S098Z001 |  |  |  | Não | 02/05/2022 | 02/05/2022 10:41:31 | 10/05/2022 15:24:47
202201396 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.047-3 | 202205 | 02/02/2022 08:33:33 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Emitir SSA derivada p/ ILA4 fazer análise PCB no óleo isolante. Caso resultado seja negativo, proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202216 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento foi sucateado, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). Foi executado a drenagem do óleo. Não emitido SM e DM, material já fora do estoque do mtaa.df. O equipamento foi enviado para a localização S098Z001. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória. | serviço sem intervenção no SEP. | Retirada de equipamento | 0194.047-3 | SP 16357 | S098Z001 |  |  |  | Não | 02/05/2022 | 02/05/2022 10:46:18 | 12/05/2022 17:25:24
202201399 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.041-5 | 202205 | 02/02/2022 08:33:57 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324411seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Conforme SSA 2018/11183A, TC isento de PCB, devendo-se proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202215 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324411foi sucateado mediante a elaboração de SM 420877 e DM 70027387 ,tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6).O equipamento foi enviado para a localização S098Z001. Foi drenado o óleo do equipamento. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória. | serviço sem intervenção no SEP. | Retirada de equipamento | 0299.041-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Não | 05/05/2022 | 05/05/2022 16:55:05 | 13/05/2022 08:31:43
202201400 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.042-3 | 202205 | 02/02/2022 08:34:36 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324412 seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202216 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324412 foi sucateado mediante a elaboração de SM 420877 e DM 70027387, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). O equipamento foi enviado para a localização S098Z001. Foi drenado o óleo do equipamento. | serviço sem intervenção no SEP. | Retirada de equipamento | 0299.042-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Não | 05/05/2022 | 05/05/2022 16:56:37 | 12/05/2022 17:06:43
202201401 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.054-7 | 202205 | 02/02/2022 08:34:57 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324410 seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202216 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324410 foi sucateado mediante a elaboração de SM 420877 e DM 70027387, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6).O equipamento foi enviado para a localização S098Z001. Foi drenado o óleo do equipamento. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória. | serviço sem intervenção no SEP. | Retirada de equipamento | 0299.054-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Não | 05/05/2022 | 05/05/2022 16:59:12 | 12/05/2022 14:49:07
202201435 | STE |  | J057C002 | ALIMENTACAO E COMANDO DA BARREIRA BASCULANTE | 1242.001-9 | 202206 | 07/02/2022 13:41:49 | Desactivar la localización perteneciente al circuito de alimentación y mando de la barrera basculante del acceso al área industrial MD elevación 225. El equipo ya no se encuentra bajo responsabilidad de la SM.DT. Ver SDS-9306 y acta de reunión de transferencia de responsabilidades en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202206 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A guarita de acesso a Área Industrial,cota 225,não é mais responsabilidade da SMMG.DT,conforme SDS 9306. | Será realizado apenas registro de documentos. | Retirada de equipamento | 1242.001-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 10/02/2022 11:06:55 | 10/02/2022 13:50:32
202201436 | STE |  | K055D002 | ALIMENTACAO E COMANDO DA BARREIRA BASCULANTE | 1242.002-6 | 202206 | 07/02/2022 13:41:28 | Desactivar la localización perteneciente al circuito de alimentación y mando de la barrera basculante del acceso al área industrial MI elevación 171. El equipo ya no se encuentra bajo responsabilidad de la SM.DT. Ver SDS-9306 y acta de reunión de transferencia de responsabilidades en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202206 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A guarita de acesso a Área Industrial,cota 171,não é mais responsabilidade da SMMG.DT,conforme SDS 9306. | Será realizado apenas registro de informações. | Retirada de equipamento | 1242.002-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 10/02/2022 10:59:11 | 10/02/2022 13:49:52
202201437 | STE |  | K055E002 | ALIMENTACAO E COMANDO DA BARREIRA BASCULANTE | 1242.003-3 | 202206 | 07/02/2022 13:41:03 | Desactivar la localización perteneciente al circuito de alimentación y mando de la barrera basculante del acceso al área industrial MI elevación 144. El equipo ya no se encuentra bajo responsabilidad de la SM.DT. Ver SDS-9306 y acta de reunión de transferencia de responsabilidades en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202206 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A guarita de acesso a Área Industrial,cota 144,não é mais responsabilidade da SMMG.DT,conforme SDS 9306. | Será realizado apenas registro de informações. | Retirada de equipamento | 1242.003-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 10/02/2022 10:47:07 | 10/02/2022 13:48:27
202201461 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0137.032-2 | 202205 | 03/02/2022 09:16:50 | Enviar motor 130.032-2 para estoque no almoxarifado. Motor reparado/ensaiado por meio das SSAs 2021/09653A,B,C,D,E,F,G,H,I,J e 202200061. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202205 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Realizada a identificação do motor com os dados do reparo e envio deste para o almoxarifado por meio da DM70026703. |  | Retirada de equipamento | 0137.032-2 | 0000454036_ | S098L002 |  |  |  | Não | 14/02/2022 | 14/02/2022 09:40:56 | 15/02/2022 09:10:11
202201800 | STE |  | J090A032 | ESTACAO DE MONITORAMENTO E CONTROLE LOCAL ECL-1 | 3032.001-8 | 202206 | 08/02/2022 16:41:59 | Desactivar localizacion cadastrada erroneamente por duplicado correspondiente a la IHM Local de la ETA1 J090C001 - ESTACION LOCAL ETA01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202211 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | LA LOCALIZACION SERA DESACTIVADA DE FORMA VIRTUAL A PEDIDO DE SMIN.DT. OBS: LA LOCALIZACION FUE CATASTRADA POR ERROR DUPLICANDO UNA EXISTENTE. | no requiere | Retirada de equipamento | 3032.001-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/03/2022 16:14:22 | 18/03/2022 07:53:48
202202657 | STE |  | G075A006 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9702 | 0443.002-6 | 202208 | 21/02/2022 16:28:16 | Solicitamos remplazo de compresor en el sistema por ejecución del contrato 4500056213 | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202210 | RAFAEL LACO MADRUGA | PRESTADO APOIO À EQUIPE CONTRATADA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202107150B E REALIZADOS ENSAIOS NO EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO NOVO (0443.004-0) OPERANDO. COMPRESSOR RETIRADO (443.002-6) FOI ENCAMINHADO PARA DESCARTE FORA DA CHI (S098Z001) |  | Troca de equipamento | 0443.002-6 | 432/431 | S098Z001 | 0443.004-0 | ITR1469014 | S098Y001 | Não |  | 25/03/2022 12:35:04 | 19/04/2022 10:24:30
202202660 | STE |  | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.001-8 | 202208 | 21/02/2022 16:28:04 | Solicitamos reemplazo del equipamiento en el sistema debido a ejecución del contrato 4500056213 | IME1 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202208 | FABIANO SOARES GARCIA | PRESTADO APOIO À EQUIPE CONTRATADA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202107150B E REALIZADOS ENSAIOS NO EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO NOVO (0443.005-2) OPERANDO. COMPRESSOR RETIRADO (443.001-8) FOI ENCAMINHADO PARA DESCARTE FORA DA CHI (S098Z001) |  | Troca de equipamento | 0443.001-8 | 356/357 | S098Z001 | 0443.005-2 | ITR1469013 | S098Y001 | Não |  | 22/03/2022 10:04:03 | 22/03/2022 15:39:18
202202676 | STE |  | E002C008 | DCP 500 KV EL 225 FASE R | 0174.010-5 | 202208 | 21/02/2022 14:16:48 | Substituir o equipamento pelo DCP Trench TEMP-500IUH n° série 12001096 (código SAM-GE 01421.005-1 e código de estoque 679062), em função de fim de vida útil. Utilizar sub-base metálica de adaptação conforme projeto anexo (solicitar a confecção da sub-base para a SMMU.DT). Seguem anexos os documentos técnicos do novo DCP (desenhos e manual do fabricante). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202219 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído o equipamento pelo DCP Trench TEMP-500IUH n° série 12001099 (código SAM-GE 01421.008-7 e código de estoque 679062), em função de fim de vida útil. Utilizado sub-base metálica de adaptação conforme projeto anexo. O dcp de serie 12001096 não foi utilizado devido estar com presença de agua no óleo. |  | Troca de equipamento | 0174.010-5 | HL 8123933 | S098Z001 | 1421.008-7 | 12001099 | S098N001 | Não |  | 18/05/2022 08:22:44 | 03/06/2022 16:12:07
202202939 | STE |  | E033E003 | RELÉ DE PROTEÇÃO PRIMARIA | 1079.001-6 | 202208 | 24/02/2022 11:17:04 | Instalar Relé SEPAM S40 SN: 20352644 (Cód. SAM-GE 1450.003-0) en reemplazo del relé existente que se encuentra con problema de display. Implantar ajustes conforme OA.266 R05 y realizar ensayos funcionales. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202210 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Instalado Relé SEPAM S40 SN: 20352644 (Cód. SAM-GE 1450.003-0) en reemplazo del relé existente que se encontraba con problemas de display. Implantado ajustes conforme OA.266 R05 y realizado ensayos funcionales. |  | Troca de equipamento | 1079.001-6 |  | S098Z001 | 1450.003-0 | 20352644 | S097A001 | Não |  | 16/03/2022 16:33:32 | 17/03/2022 09:49:39
202202940 | STE |  | E033E004 | RELÉ DE PROTEÇÃO ALTERNADA | 1080.001-9 | 202208 | 24/02/2022 11:16:47 | Instalar Relé SEPAM S40 SN: 20352643 (Cód. SAM-GE 1450.001-7) en reemplazo del relé existente que se encuentra con problema de display. Implantar ajustes conforme OA.266 R05 y realizar ensayos funcionales. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202210 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Instalado Relé SEPAM S40 SN: 20352643 (Cód. SAM-GE 1450.001-7) en reemplazo del relé existente que se encontraba con problemas de display. Implantado ajustes conforme OA.266 R05 y realizado ensayos funcionales. |  | Troca de equipamento | 1080.001-9 |  | S098Z001 | 1450.001-7 | 20352643 | S097A001 | Não |  | 11/03/2022 07:42:10 | 17/03/2022 09:47:21
202203228 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.047-4 | 202210 | 07/03/2022 13:52:42 | Solicito que o equipamento n° série 324404 tenha seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). Emitir SSA derivada para a ILA4 realizar previamente análise PCB do óleo isolante. Esta SSA deve ser baixada de tal forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil será realizada pela SSA 202203232 (IMA0). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202215 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324404 teve o seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para localização s098z001. A baixa contábil será realizada pela SSA 202203232 (IMA0). Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória. | serviço sem intervenção no SEP. | Retirada de equipamento | 0299.047-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Não | 05/05/2022 | 05/05/2022 16:47:58 | 13/05/2022 08:41:02
202203234 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.048-2 | 202210 | 07/03/2022 13:53:37 | Solicito que o equipamento n° série 324407 tenha seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). Emitir SSA derivada para a ILA4 realizar previamente análise PCB do óleo isolante. Esta SSA deve ser baixada de tal forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil será realizada pela SSA 202203235 (IMA0). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202215 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324407 teve o seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para localização s098z001. A baixa contábil será realizada pela SSA 202203235 (IMA0). Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória. | serviço sem intervenção no SEP. | Retirada de equipamento | 0299.048-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Não | 02/05/2022 | 02/05/2022 10:26:38 | 13/05/2022 11:05:39
202203241 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.014-8 | 202210 | 07/03/2022 13:53:48 | Solicito que o equipamento n° série 324408 tenha seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). Emitir SSA derivada para a ILA4 realizar previamente análise PCB do óleo isolante. A SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SSA 202203243 (IMA0). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202214 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324409 teve o seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SSA 202203243 (IMA0). Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória. | serviço sem intervenção no SEP. | Retirada de equipamento | 0299.014-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Não | 05/05/2022 | 17/05/2022 08:49:18 | 01/06/2022 14:51:43
202203332 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.044-0 | 202210 | 07/03/2022 15:22:17 | Solicito que o equipamento n° série HL8320820A tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Equipamento sem PCB cfe. SSA 202003041B. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8320820A teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória. | serviço sem intervenção no SEP. | Retirada de equipamento | 0174.044-0 | HL 8320820A | S098Z001 |  |  |  | Não | 02/05/2022 | 02/05/2022 10:30:02 | 16/05/2022 09:08:49
202203333 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.004-0 | 202210 | 07/03/2022 15:22:08 | Solicito que o equipamento n° série HL8122875 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Equipamento sem PCB cfe. SSA 202000446B. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8122875 teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória. | serviço sem intervenção no SEP. | Retirada de equipamento | 0174.004-0 | HL 8122875 | S098Z001 |  |  |  | Não | 02/05/2022 | 02/05/2022 10:31:37 | 16/05/2022 11:44:26
202203334 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.005-9 | 202210 | 07/03/2022 15:21:59 | Solicito que o equipamento n° série HL8122873 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Equipamento sem PCB cfe. SSA 201912118A. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8122873 teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória. | serviço sem intervenção no SEP. | Retirada de equipamento | 0174.005-9 | HL 8122873 | S098Z001 |  |  |  | Não | 02/05/2022 | 02/05/2022 10:33:10 | 16/05/2022 11:46:12
202203335 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.019-9 | 202210 | 07/03/2022 15:21:48 | Solicito que o equipamento n° série HL8122871 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Emitir SSA derivada para ILA4 fazer teste de PCB. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8122871 teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória. | serviço se intervenção no SEP. | Retirada de equipamento | 0174.019-9 | HL08122871 | S098Z001 |  |  |  | Não | 02/05/2022 | 02/05/2022 10:34:49 | 16/05/2022 11:42:48
202203336 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.040-7 | 202210 | 07/03/2022 15:21:38 | Solicito que o equipamento n° série HL8122845 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Emitir SSA derivada para ILA4 fazer teste de PCB. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202328 | DOUGLAS MASKE | Drenado óleo isolante do DCP. | Devido os riscos a sem informador na APR são de média e alta complexibilidade, os riscos envolvendo esta atividade são de baixo risco nível. | Retirada de equipamento | 0174.040-7 | HL 8122845 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 31/07/2023 15:46:32 | 28/08/2023 11:39:41
202203338 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.021-0 | 202210 | 07/03/2022 15:21:28 | Solicito que o equipamento n° série HL8122869 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Emitir SSA derivada para ILA4 fazer teste de PCB. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8122869 teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290.Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória. | serviço sem intervenção no SEP. | Retirada de equipamento | 0174.021-0 | HL08122869 | S098Z001 |  |  |  | Não | 02/05/2022 | 02/05/2022 10:37:08 | 16/05/2022 11:44:54
202203348 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.026-1 | 202210 | 07/03/2022 16:01:43 | Solicito que o equipamento n° série HL8320827 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (adquirido pelo Contrato 4500056794). Emitir SSA derivada para ILA4 fazer teste de PCB. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14289. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8320827 teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14289.Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória. | sem intervenção no SEP. | Retirada de equipamento | 0174.026-1 | HL 8320827 | S098Z001 |  |  |  | Não | 02/05/2022 | 02/05/2022 10:38:35 | 16/05/2022 11:43:26
202203692 | STE |  | G074L003 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI 220KV MD-ACY1 (M07B) | 1037.060-8 | 202211 | 14/03/2022 08:24:42 | O medidor apresentou erro de medição em alguns horários nos dias 12 e 13 de Março de 2022, conforme imagens em anexo. | OSO0 | ILA3 | DARLAN IORIS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202217 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor M07B Nexus 1500 NS 157111319, que apresentou falhas de medição, pelo Medidor Nexus 1500+ NS 157103623. O novo medidor foi configurado, calibrado e está dentro de suas características sendo liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE. Serviço realizado concomitante com a SSP 2022/0590. |  | Troca de equipamento | 1037.060-8 | 0157111319 | S098T008 | 2991.028-5 | 0157103623 | S098T008 | Não |  | 25/05/2022 17:07:38 | 26/05/2022 09:39:59
202203963 | STE |  | A001D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.003-0 | 202211 | 17/03/2022 07:32:12 | Efetuar insp., limpeza e instalação bomba protótipo NETZSCH-NOTOS 3NS529/80S11l (50 Hz) - cod. equip. 0010.052-1 - Atividades ocorrerão entre dias 01 e 07/04/2021, sob supervisão fabricante. Registrar fotos do componente após limpeza e durante a instalação na unidade hidráulica. Emitir relatório com valores do ensaio eficiência. Solicitar ensaio de vibração após instalação. Liberar equip. após constatação de ausência de alarmes de vibração e valores do ensaio de eficiência conf. espec. técnica. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202213 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado inspeção, limpeza e posteriormente instalação da bomba de fusos Notos, fabricante Netzsch. Modelo 3NS529/80S11I - n° serie BS-12477/K80000221. O relatório completo da execução da atividade esta em anexo, com descritivo dos ensaios realizados e fotos. |  | Troca de equipamento | 0010.003-0 | 120298 | S099B001 | 0010.052-1 | BS-12477/K80000221 | S096B003 | Não |  | 22/04/2022 09:21:46 | 25/04/2022 14:12:37
202205024 | STE |  | K091E001 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORAS BSN-4101 HIPOCLORITO NA | 0512.009-8 | 202214 | 05/04/2022 07:55:05 | DURANTE PREVENTIVA 1A, VERIFIOU-SE VAZAMENTO DE ÓLEO DO REDUTOR PELO RETENTOR. TAMBÉM VERIFICOU-SE VAZAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO PELA CARCAÇA DA BOMBA. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202220 | FABIANO SOARES GARCIA | APÓS INSTALAÇÃO DO NOVO EQUIPAMENTO FOI REALIZADO ENSAIOS CONFORME BAIXA PARCIAL E SOLICITADO CADASTRO DE NOVO EQUIPAMENTO. REGISTRADO TROCA DE EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO OPERANDO. |  | Troca de equipamento | 0512.009-8 |  | S098Z001 | 0512.026-8 | 211158B | S096C002 | Não |  | 27/09/2022 10:00:36 | 09/10/2022 23:12:25
202205586 | STE |  | S099B006 | VÁLVULAS | 0132.035-5 | 202215 | 11/04/2022 15:07:04 | Realizar o descarte da válvula 20WI código de estoque 712105 retirada da U12 após modernização na SSA 202004360A. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. Obs: O campo "Data prevista de nova instalação de equipamento" foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória | Não foram identificados riscos médios ou altos. | Retirada de equipamento | 0132.035-5 | 13L21977-007 | S098Z001 |  |  |  | Não | 26/04/2022 | 26/04/2022 16:35:03 | 29/04/2022 15:37:27
202205587 | STE |  | S099B006 | VÁLVULAS | 0132.044-7 | 202215 | 11/04/2022 15:06:56 | Realizar o descarte da válvula 20WI código de estoque 712105 retirada da U05 após modernização na SSA 202011387A. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. Obs: O campo "Data prevista de nova instalação de equipamento" foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória | Não foram identificados riscos médios ou altos. | Retirada de equipamento | 0132.044-7 | 13L21977-009 | S098Z001 |  |  |  | Não | 26/04/2022 | 26/04/2022 16:36:10 | 29/04/2022 15:37:16
202205590 | STE |  | S099B006 | VÁLVULAS | 0132.043-5 | 202215 | 11/04/2022 15:06:47 | Realizar o descarte da válvula 20WI código de estoque 712105 retirada da U07 após modernização na SSA 202011822A. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. Obs: O campo "Data prevista de nova instalação de equipamento" foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória | Não foram identificados riscos médios ou altos. | Retirada de equipamento | 0132.043-5 | 13L21977-005 | S098Z001 |  |  |  | Não | 26/04/2022 | 26/04/2022 16:37:53 | 29/04/2022 15:37:09
202205591 | STE |  | S099B006 | VÁLVULAS | 0132.029-9 | 202215 | 11/04/2022 15:06:40 | Realizar o descarte da válvula 20WI código de estoque 712105 retirada da U14 após modernização na SSA 202005874A. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. Obs: O campo "Data prevista de nova instalação de equipamento" foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória | Não foram identificados riscos médios ou altos. | Retirada de equipamento | 0132.029-9 | 13L21977-018 | S098Z001 |  |  |  | Não | 26/04/2022 | 26/04/2022 16:39:25 | 29/04/2022 15:36:57
202205594 | STE |  | S098M003 | VÁLVULAS | 0132.040-0 | 202215 | 11/04/2022 15:06:31 | Realizar o descarte da válvula 20WI código de estoque 712105 retirada da U17 após modernização na SSA 202013011A. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. Obs: O campo "Data prevista de nova instalação de equipamento" foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória | Não foram identificados riscos médios ou altos. | Retirada de equipamento | 0132.040-0 | 13L21977-015 | S098Z001 |  |  |  | Não | 26/04/2022 | 26/04/2022 16:41:03 | 29/04/2022 15:30:49
202205596 | STE |  | S099B006 | VÁLVULAS | 0132.033-1 | 202215 | 11/04/2022 15:06:23 | Realizar o descarte da válvula 20WI código de estoque 712105 retirada da U01 após modernização na SSA 202011824A. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. Obs: O campo "Data prevista de nova instalação de equipamento" foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória | Não foram identificados riscos médios ou altos. | Retirada de equipamento | 0132.033-1 | 13L21977-034 | S098Z001 |  |  |  | Não | 26/04/2022 | 26/04/2022 16:42:34 | 29/04/2022 15:30:21
202205597 | STE |  | S098M001 | EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS - RESERVA | 0132.041-1 | 202215 | 11/04/2022 15:06:14 | Realizar o descarte da válvula 20WI código de estoque 712105 retirada da U18 após modernização na SSA 202013024A. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. Obs: O campo "Data prevista de nova instalação de equipamento" foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória | Não foram identificados riscos médios ou altos. | Retirada de equipamento | 0132.041-1 | 13L21977-016 | S098Z001 |  |  |  | Não | 26/04/2022 | 26/04/2022 16:43:47 | 28/04/2022 15:50:55
202205598 | STE |  | S099B001 | BOMBAS | 0132.046-0 | 202215 | 11/04/2022 15:06:00 | Realizar o descarte da válvula 20WI código de estoque 714639 retirada da U18A após modernização na SSA 202013034A. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. Obs: O campo "Data prevista de nova instalação de equipamento" foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória | Não foram identificados riscos médios ou altos. | Retirada de equipamento | 0132.046-0 | 448907 | S098Z001 |  |  |  | Não | 26/04/2022 | 26/04/2022 16:47:38 | 28/04/2022 15:50:39
202205881 | STE |  | A005B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.010-7 | 202215 | 13/04/2022 08:34:17 | P/ LA VÁLV. DE AIREA. 21 REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES.CASO NECESARIO SUSTITUIR POR OTRA VALV | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202217 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição à válvula nº 21 foi instalada a válvula nº 14, previamente revisada, com substituição de o'rings, mola nova, efetuada revisão dos parâmetros dimensionais pela MMU3 e prova de funcionamento e verificação do coeficiente da mola conforme dados em anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.010-7 | 21 | S098M001 | 3257.011-9 | 14 | A019B026 | Não |  | 31/05/2022 09:15:02 | 31/05/2022 16:30:09
202206664 | STE |  | K083A002 | BOMBA BDR-I20-002 |  | 202218 | 02/05/2022 15:10:31 | Realizar montagem e comissionamento da bomba BDR I20-002 após processo de modernização em fábrica, conforme contrato 4500039630 | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202219 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO ACOMPANHAMENTO PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DA MOTOBOMBA. REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO OPERANDO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0278.029-1 |  | S099D001 | Não |  | 03/06/2022 15:28:52 | 01/07/2022 17:26:35
202206665 | STE |  | K083A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-002 |  | 202218 | 02/05/2022 15:10:20 | Realizar montagem e comissionamento do motor da bomba BDR I20-002, após processo de modernização em fábrica, conforme contrato 4500039630 | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202219 | FABIANO SOARES GARCIA | Motor esta em processo de instalação. Baixa efetuada para registrar a instalação e possibilitar a emissão das derivadas necessárias no processo de instalação de equipamento, conforme orientação da SMIS.DT. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0330.005-6 |  | S099D001 | Não |  | 13/05/2022 11:58:12 | 13/05/2022 14:09:44
202206666 | STE |  | J087A002 | BOMBA BDR-9799 |  | 202218 | 02/05/2022 15:10:11 | Realizar montagem e comissionamento da bomba BDR 9799, após processo de modernização em fábrica, conforme contrato 4500039630 | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202219 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIADO ACOMPANHAMENTO PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DA MOTOBOMBA. REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO OPERANDO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0278.026-7 |  | S099D001 | Não |  | 03/06/2022 15:38:22 | 01/07/2022 17:26:46
202206667 | STE |  | J087A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-9799 |  | 202218 | 02/05/2022 15:10:01 | Realizar montagem e comissionamento do motor da bomba BDR 9799, após processo de modernização em fábrica, conforme contrato 4500039630 | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202219 | FABIANO SOARES GARCIA | Motor esta em processo de instalação. Baixa efetuada para registrar a instalação e possibilitar a emissão das derivadas necessárias no processo de instalação de equipamento, conforme orientação da SMIS.DT. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0281.023-9 |  | S099D001 | Não |  | 13/05/2022 11:59:14 | 13/05/2022 14:09:16
202206829 | STE |  | A002B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.017-0 | 202218 | 05/05/2022 07:57:08 | REALIZAR INSPECCIÓN INTERNA Y CONTROL DIMENSIONAL DE LOS COMPONENTES DE LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N°06 A SER RETIRADA DE LA UG 02. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202218 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição à válvula de aeração Nº06 foi instalada a válvula Nº08, após sua revisão geral e substituição dos seus retentores, o'rings e mola nova. Efetuada a revisão dos parâmetros dimensionais pela equipe de MMU3 com prova dos coeficientes elásticos. Em anexo os dados da válvula instalada. |  | Troca de equipamento | 3257.017-0 | 6 | S098M001 | 3257.002-7 | 8 | S098M001 | Não |  | 15/06/2022 09:17:56 | 15/06/2022 09:22:07
202206949 | STE |  | J086A002 | BOMBA BDR-F16-012 |  | 202218 | 06/05/2022 15:38:12 | Instalar e comissionar Bomba BDR-F16-012, em função da definição da ATA de REUNIÃO AR/SMI.DT/0037/2022. | IME2 | MAM1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202238 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO REFORMA DA BOMBA EM OFICINA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202215403 E EFETUADA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTO COD:2780160 NA LOCALIZAÇÃO J086A002 PARA REGISTRO NO SOM. O HOMEM-HORA DA MONTAGEM E COMISSIONAMENTO SERÁ CARREGADA CONFORME SSA:202219721. | SERÁ REAIZADA NSTALAÇÃO NO SISTEMA SOM PARA POSSIBILITAR EMISSAO DE DERIVADA E AT. | Instalação de equipamento |  |  |  | 0278.016-0 |  | S099B001 | Não |  | 20/09/2022 15:58:22 | 21/09/2022 07:50:18
202206950 | STE |  | J086A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-012 |  | 202218 | 06/05/2022 15:38:01 | Instalar e comissionar Motor da Bomba BDR-F16-012 em função da definição da ATA de REUNIÃO AR/SMI.DT/0037/2022. | IME2 | MAM1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202238 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E REVISÃO ELÉTRICA DO MOTOR EM OFICINA ELÉTRICA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202217931 E EFETUADA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO COD:2810158 NA LOCALIZAÇÃO J086A014 PARA REGISTRO NO SOM. O HOMEM-HORA DA MONTAGEM E COMISSIONAMENTO SERÁ CARREGADA CONFORME SSA:202219725. | SERA REALIZADO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REGISTRO NO SOM. | Instalação de equipamento |  |  |  | 0281.015-8 |  | S099D001 | Não |  | 20/09/2022 16:23:32 | 21/09/2022 07:50:11
202207013 | STE |  | G099K002 | MEDIDOR PRINCIPAL - ALIMENT. HERNANDÁRIAS 23 kV (M29A) | 2991.012-0 | 202219 | 09/05/2022 08:55:02 | Realizar sustitución de medidor NEXUS 1500+ por conveniencia del mantenimiento. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202219 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado sustitución de medidor de energia NEXUS 1500+, NS del medidor retirado 0229098838 NS del medidor colocado 0157102521. |  | Troca de equipamento | 2991.012-0 | 197-0229098838 | S098T008 | 2991.030-4 | 0157102521 | S098T008 | Não |  | 27/05/2022 16:51:20 | 30/05/2022 15:22:09
202207806 | STE |  | A040A001 | BOMBA DE VACUO 01 CAS - 50 Hz |  | 202130 | 26/07/2021 11:14:00 | INSTALAR NA LOCALIZAÇÃO O EQUIPAMENTO COM CÓDIGO 0339.006-4, A FIM DE PERMITIR A ELABORAÇÃO DA PIC 009.EQ.01, CONFORME REGISTRADO NA SDS-9263. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202248 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | A FIM DE PERMITIR A ELABORAÇÃO DA PIC 009.EQ.01, CONFORME REGISTRADO NA SDS-9263, INSTALAR NA LOCALIZAÇÃO O EQUIPAMENTO COM CÓDIGO 0339.006-4 | SSA para Registro de Informações | Instalação de equipamento |  |  |  | 0339.006-4 | 10920006 | S098G005 | Não |  | 26/10/2022 11:11:43 | 01/11/2022 08:30:56
202209620 | STE |  | Y005A003 | TC 220 KV TCAR ASSOCIADO AO DISJUNTOR 52-95 FASE R | 0194.046-5 | 202037 | 09/09/2020 17:22:00 | FACE ALTO TEOR H2,SUBST. TC PELO ARTECHE CA245 RESERVA(N°SÉRIE 0780921/1 CÓD.EQUIPO 1415001-3).CONFECCIONAR BASE ADAPT. CFE SSA2020/09909A.TESTAR FATOR POT. VIA TAP E SATURAÇÃO (JÁ COMISSIONADO CFE 6782-83-19305). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202245 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado Sustitución del TC por la unidad nueva (Arteche CA245 RESERVA(N°SÉRIE 0780921/1 CÓD.EQUIPO 1415001-3). Resultados del comisiónamiento en ANEXO. |  | Troca de equipamento | 0194.046-5 | SP 16351 | S098Z001 | 1415.001-3 | 0780921/1 | S098A001 | Não |  | 21/11/2022 15:42:01 | 22/11/2022 15:48:16
202209621 | STE |  | Y005A004 | TC 220 KV TCAR ASSOCIADO AO DISJUNTOR 52-95 FASE S | 0194.044-9 | 202037 | 09/09/2020 17:23:00 | FACE ALTO TEOR H2,SUBST. TC PELO ARTECHE CA245 RESERVA(N°SÉRIE 0780921/2 CÓD.EQUIPO 1415002-5).CONFECCIONAR BASE ADAPT. CFE SSA2020/09909A.TESTAR FATOR POT. VIA TAP E SATURAÇÃO (JÁ COMISSIONADO CFE 6782-83-19306). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202245 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado Sustitución del TC por la unidad nueva (ARTECHE CA245 RESERVA(N°SÉRIE 0780921/2 CÓD.EQUIPO 1415002-5)). Resultados de los ensayos realizados al TC en Anexo. |  | Troca de equipamento | 0194.044-9 | SP 16352 | S098Z001 | 1415.002-5 | 0780921/2 | S098A001 | Não |  | 22/11/2022 07:32:02 | 22/11/2022 15:48:46
202209622 | STE |  | Y005A005 | TC 220 KV TCAR ASSOCIADO AO DISJUNTOR 52-95 FASE T | 0194.052-0 | 202037 | 09/09/2020 17:23:00 | FACE ALTO TEOR H2,SUBST. TC PELO ARTECHE CA245 RESERVA(N°SÉRIE 0780921/3 CÓD.EQUIPO 1415003-7).CONFECCIONAR BASE ADAPT. CFE SSA2020/09909A.TESTAR FATOR POT. VIA TAP E SATURAÇÃO (JÁ COMISSIONADO CFE 6782-83-19307). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202246 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado Sustitución del TC por una nueva unidad ARTECHE CA245 RESERVA(N°SÉRIE 0780921/3 CÓD.EQUIPO 1415003-7). Ensayos realizados al TC en anexo. |  | Troca de equipamento | 0194.052-0 | SP 16356 | S098Z001 | 1415.003-7 | 0780921/3 | S098A001 | Não |  | 22/11/2022 08:00:29 | 22/11/2022 15:49:18
202210238 | STE |  | S099D006 | BOMBA DE INJEÇÃO DO MANCAL ESCORA | 0009.043-9 | 202117 | 27/04/2021 10:57:00 | PROVIDENCIAR REPARO EM FABRICA DA BOMBA DEVOLVIDA AO ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA DM 70024193 DE 27/04/2021, QUE APRESENTOU PROBLEMA DE VIBRACAO NA LOC. B20A01, CONFORME SSA 2021/04249A (VER TAMBÉM SSA'S 19/13363A, B E C). | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202343 | ANGELO BIANOR BERGMANN | CONFORME EXECUÇÃO DA SSA DERIVADA A IMA0, BOMBA 009043-9 FOI SUCATEADA EM FUNÇÃO DO ALTO CUSTO DO REPARO ATRAVÉS DA DM 70024193 E UMA NOVA BOMBA CÓDIGO 705096 FOI ADQUIRIDA ATRAVÉS DA OC 4500064226. SALDO ATUAL: 01 UNIDADE. | ATIVIDADE DE REGISTRO DE INFORMAÇÕES | Retirada de equipamento | 0009.043-9 | 5616336 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 24/10/2023 16:32:53 | 26/10/2023 09:09:17
202210253 | STE |  | J001E011 | PROTEÇÃO PRIMARIA IED1 - 7UT6335 | 2397.001-3 | 202117 | 30/04/2021 23:22:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O DISPLAY DO IED APRESENTA FALHAS CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | VANDERLEI TARTAS | 202348 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o ied por sobressalente. Configurado conforme último backup da pasta protection. Emitida a SSA 202320418 para reparo. |  | Troca de equipamento | 2397.001-3 | BF1304520835 | S097A001 | 2397.004-9 | BF1304520835 | S097A001 | Não |  | 20/12/2023 15:44:26 | 26/12/2023 11:17:21 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210467 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202124 | 16/06/2021 11:21:00 | RETIRAR EQUIPAMENTO DEL SCADA NMR3 DEBIDO A LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCADA A LA VERSION NMR5. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202433 | DANILO NADAL | EQUIPAMENTOS DO SCADA NMR3 RETIRADOS DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PELO NMR5. ENVIADOS PARA DESCARTE COM AS SEGUINTES DM. 70025066; 70024752; 70024749; 70024438; 70024445; 70024446; 70024337 E 7002412. |  | Retirada de equipamento | 0921.028-9 | 023SP98745 | S098Z001 |  |  |  | Não | 16/08/2024 | 15/08/2024 15:35:42 | 16/08/2024 14:29:25
202210588 | STE |  | N029A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.005-8 | 202128 | 13/07/2021 11:42:00 | RUÍDO ANORMAL NO REDUTOR DE ELEVAÇÃO AUXILIAR DA PONTE, CONSTATADO DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3M. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202307 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Conforme solicitado realizou-se a retirada do redutor para envio ao fabricante, e este executará a peritagem e orçamento da reforma do conjunto. Foi isolado o sistema de elevação auxiliar, deixando disponível a elevação principal e demais movimentos. |  | Retirada de equipamento | 3176.005-8 |  | S099D007 |  |  |  | Não | 28/07/2023 | 24/02/2023 09:46:14 | 28/02/2023 14:30:45
202211840 | STE |  | G073X002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-VHA1 (M25A) | 2991.007-6 | 202220 | 17/05/2022 11:48:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual el medidor M25A presentó valores discrepantes con el medidor M25B en algunos horarios los días 12/5; 14/5 y 16/5/22. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202220 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor de energia M25A Nexus 1500 NS 0152237020 que apresentou erro de leitura pelo medidor Nexus 1500+ NS 0157069331, o qual foi configurado, calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE. |  | Troca de equipamento | 2991.007-6 | 152237020 | S098T008 | 2991.032-8 | 0157069331 | S098T008 | Não |  | 03/06/2022 16:54:40 | 03/06/2022 17:00:29
202212065 | STE |  | A002H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.034-6 | 202220 | 19/05/2022 17:41:46 | Identificado empenamento em eixo do motor M2 e medidas fora da faixa de tolerância nos alojamentos dos rolamentos durante exec. SSA 202207083. | MMU1 | MMU1 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202220 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirado un nuevo motor del Almoxerifado (NS 1042619663) y sustituido el motor con medidas del eje fuera de tolerancia(NS 1035366833, SSA 202207083), realizado ensayos eléctricos con apoyo de MMU3 y verificado niveles de vibración con apoyo de la división de laboratorio (SSA 202212096), para su posterior montaje en la U02. Realizado alineación del conjunto motobomba y verificado niveles de vibración dentro de la tolerancia. |  | Troca de equipamento | 0057.034-6 | 1035366833 | S099C002 | 0057.037-1 | 1042619663 | S096D001 | Não |  | 26/05/2022 11:15:37 | 26/05/2022 11:25:22
202212287 | STE |  | G073X004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-VHA2 (M27A) |  | 202221 | 24/05/2022 16:17:06 | Realizar a instalação do medidor de energia Nexus 1500. | ILA3 | ILA3 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202222 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado instalación de medidor de energia NEXUS 1500+, NS del medidor colocado 0253475733. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 2991.031-6 | 0253475733 | S098T008 | Não |  | 27/05/2022 16:58:36 | 30/05/2022 11:28:37
202212288 | STE |  | G073X005 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-VHA2 (M27B) |  | 202221 | 24/05/2022 16:16:56 | Realizar a instalação do medidor de energia Nexus 1500. | ILA3 | ILA3 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202222 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado instalación de medidor de energía NEXUS 1500+, NS del medidor colocado 0229098838. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 2991.012-0 | 197-0229098838 | S098T008 | Não |  | 30/05/2022 16:57:16 | 31/05/2022 16:49:21
202212626 | STE |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202222 | 30/05/2022 14:03:52 | Realizar substitución del equipo 0017.029-1 - COMPRESOR 1/AF DEL SISTEMA DE AIRE DEL RV por uno nuevo disponible en almacén, en función a vibracion elevada e historico de intervenciones. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202237 | MARIO ULISSES GOBBO | Foi substituído o compressor número de série 8528698, código de equipamento 0017.029-1, pelo compressor número de série NAR10395791, código de equipamento 0017.045-5 disponível no almoxarifado. Após a substituição foi realizado análise vibração e não foram observados indicações de alarme/alerta. Realizado ensaios de pressurização, observado pressões de entrada, saída e tempo de carga e os valores estavam dentro de parâmetros normais de funcionamento. Liberado equipamento para operação. |  | Troca de equipamento | 0017.029-1 | 8528698 | S099B002 | 0017.045-5 | NAR10395791 | S096F001 | Não |  | 06/10/2022 10:38:55 | 06/10/2022 15:08:45
202212680 | STE |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.024-4 | 202222 | 30/05/2022 16:57:03 | INSPECIONAR RADIADOR Nº08, ORIUNDO DA U02 QUANTO AO ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO E EXECUTAR TESTE HIDROSTÁTICO EM CADA UM DOS 165 TUBOS ALETADOS DO RADOADOR E TAMPONAR TUBOS COM PERDA, EM FUNÇÃO DE PERDAS ENCONTRADAS CONFORME SSA 202207763 (MIGRADA DE 2021/07846A). POSTERIORMENTE MONTAR TAMPAS AMARELAS EXCLUSIVAS PARA ARMAZENAGEM E PROVIDENCIAR ENVIO DO MESMO AO ESTOQUE. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202222 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO ABERTURA DAS TAMPAS, LIMPEZA, INSPEÇÃO, TESTE HIDROSTÁTICO NOS 165 TUBOS, ISOLAMENTO DE 01 TUBO ALETADO E REPARO C/ SOLDA A FRIO DURMETAL NO ESPELHO SUPERIOR, MONTAGEM DAS TAMPAS AMARELAS (EXCLUSIVAS P/ ARMAZENAGEM NO ALMOXARIFADO) E POSTERIORMENTE ENVIADO RADIADOR AO ALMOXARIFADO (S098J002). |  | Retirada de equipamento | 0047.024-4 | SP 15766 | S098J002 |  |  |  | Não |  | 08/06/2022 16:51:41 | 09/06/2022 09:23:36
202212935 | STE |  | A007B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.005-2 | 202222 | 03/06/2022 09:55:09 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N° 21 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG07 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA 12 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202225 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Em substituição à válvula de aeração Nº12 codigo 3257005-2 foi instalada a válvula Nº06 codigo 3257017-0, após sua revisão geral e substituição dos seus retentores, o'rings e mola nova. Efetuada a revisão dos parâmetros dimensionais pela equipe de MMU3 com prova dos coeficientes elásticos. Em anexo os dados da válvula instalada. |  | Troca de equipamento | 3257.005-2 | 12 | S098M001 | 3257.017-0 | 6 | S098M001 | Não |  | 05/07/2022 11:42:47 | 07/07/2022 11:02:33
202213127 | STE |  | G038E001 | QUADRO 3R12 PROTEÇÃO T02 E R02 | 0229.006-5 | 202223 | 07/06/2022 08:00:25 | [RETROFIT 2R-T02] ISOLAR E DESCONECTAR PAINEL 3R12, DESCONECTAR CABOS DE INTERCONEXÃO, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO. DEVOLVER PAINEL AO ALMOX E DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, DESCOMISSIONADO O PAINEL 3R12, ISOLADAS AS ALIMENTAÇÕES AC/DC E DESCONECTADOS OS CABOS DE INTERCONEXÃO. PAINEL 3R12 RETIRADO E SUBSTITUÍDO PELO PAINEL 2R-T02. EM FUNÇÃO DA LOGÍSTICA, A EMISSÃO DA DM E TRANSPORTE PARA DESCARTE DO PAINEL RETIRADO SERÁ REALIZADA JUNTO À DO PAINEL 3R11. | APR EM ANEXO. | Retirada de equipamento | 0229.006-5 | 000HN05023 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/06/2022 08:42:06 | 09/06/2022 14:32:54
202213128 | STE |  | G038E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TP-87VR-51NT-51NTVR | 0022.039-6 | 202223 | 07/06/2022 08:00:47 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 376930). | APR EM ANEXO. | Retirada de equipamento | 0022.039-6 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 09/06/2022 11:38:57 | 09/06/2022 14:31:38
202213130 | STE |  | G038E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA-51RT-50/51OLT | 0022.046-9 | 202223 | 07/06/2022 08:01:18 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 376930). | APR EM ANEXO. | Retirada de equipamento | 0022.046-9 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 09/06/2022 11:43:55 | 09/06/2022 14:31:53
202213131 | STE |  | G038E004 | RELÉ SOBRECORRENTE DE FASE LADO 500 KV 51OL-T/50+62OL-T | 0219.002-8 | 202223 | 07/06/2022 08:01:53 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 494984). | APR EM ANEXO. | Retirada de equipamento | 0219.002-8 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 09/06/2022 09:36:41 | 09/06/2022 14:33:20
202213132 | STE |  | G038E005 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO DO AUTRANSFORMADOR T02 51NT | 0220.002-3 | 202223 | 07/06/2022 08:02:26 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 494976). | APR EM ANEXO. | Retirada de equipamento | 0220.002-3 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 09/06/2022 09:46:31 | 09/06/2022 14:33:48
202213133 | STE |  | G038E006 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO TRANSF. REGULADOR R02 51NVR | 0226.002-6 | 202223 | 07/06/2022 08:02:51 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 620947). | APR EM ANEXO. | Retirada de equipamento | 0226.002-6 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 09/06/2022 09:51:23 | 09/06/2022 17:32:02
202213134 | STE |  | G038E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE RESIDUAL LADO 220 KV 51RT | 0221.002-9 | 202223 | 07/06/2022 08:03:12 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 620947). | APR EM ANEXO. | Retirada de equipamento | 0221.002-9 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 09/06/2022 09:55:38 | 09/06/2022 17:31:13
202213135 | STE |  | G038E008 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 500 KV 50BF + 62BF | 0222.003-2 | 202223 | 07/06/2022 08:03:31 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 615994). | APR EM ANEXO. | Retirada de equipamento | 0222.003-2 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 09/06/2022 09:59:22 | 09/06/2022 17:30:54
202213136 | STE |  | G038E009 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 220 KV 50BF + 62BF | 0222.004-0 | 202223 | 07/06/2022 08:04:03 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 615994). | APR EM ANEXO. | Retirada de equipamento | 0222.004-0 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 09/06/2022 10:04:19 | 09/06/2022 17:30:39
202213137 | STE |  | G038E010 | RELÉ DIFERENCIAL DO AUTOTRANSFORMADOR T02 87TP | 0223.002-0 | 202223 | 07/06/2022 08:04:25 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 494950). | APR EM ANEXO. | Retirada de equipamento | 0223.002-0 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 09/06/2022 10:08:11 | 09/06/2022 17:30:23
202213138 | STE |  | G038E011 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR REGULADOR R02 87VR | 0224.002-5 | 202223 | 07/06/2022 08:04:41 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 494950). | APR EM ANEXO. | Retirada de equipamento | 0224.002-5 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 09/06/2022 10:12:03 | 09/06/2022 17:30:07
202213139 | STE |  | G038E012 | RELÉ DIFERENCIAL DO CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR T02 87TA | 0225.002-0 | 202223 | 07/06/2022 08:05:07 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 495433 e 315192). | APR EM ANEXO. | Retirada de equipamento | 0225.002-0 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 09/06/2022 10:16:03 | 09/06/2022 17:29:47
202213173 | STE |  | G036E001 | QUADRO 3R13 PROTEÇÃO T01 E R01 | 0229.005-7 | 202223 | 07/06/2022 10:37:47 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O PAINEL 3R13, CONFORME DOCUMENTO ANEXO À SSA MIGRADA 202207875. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | O PAINEL 3R13 FOI DESATIVADO PARA PERMITIR O RETROFIT DA PROTEÇÃO DO CONJUNTO T1/R1 E ENVIADO PARA DESCARTE. (AT 202202774) | A APR SERÁ ANEXADA À EXECUÇÃO DA SSA | Retirada de equipamento | 0229.005-7 | HN 5022 | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 06/10/2022 11:07:11 | 06/10/2022 13:35:10
202213174 | STE |  | G036E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TP-87VR-51NT-51NTVR | 0022.038-8 | 202223 | 07/06/2022 10:41:20 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | A APR SERÁ ANEXADA À EXECUÇÃO DA SSA | Retirada de equipamento | 0022.038-8 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2022 15:11:18 | 19/07/2022 07:54:17
202213176 | STE |  | G036E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA-51RT-50/51OLT | 0022.045-0 | 202223 | 07/06/2022 10:43:52 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | A APR SERÁ ANEXADA À EXECUÇÃO DA SSA | Retirada de equipamento | 0022.045-0 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2022 15:22:59 | 19/07/2022 07:54:06
202213177 | STE |  | G036E004 | RELÉ SOBRECORRENTE DE FASE LADO 500 KV 51OL-T/50+62OL-T | 0219.001-0 | 202223 | 07/06/2022 10:44:05 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | A APR SERÁ ANEXADA À EXECUÇÃO DA SSA | Retirada de equipamento | 0219.001-0 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2022 15:28:22 | 19/07/2022 07:53:51
202213178 | STE |  | G036E005 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO DO AUTRANSFORMADOR T01 51NT | 0220.008-2 | 202223 | 07/06/2022 10:47:33 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | A APR SERÁ ANEXADA À EXECUÇÃO DA SSA | Retirada de equipamento | 0220.008-2 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2022 15:31:10 | 19/07/2022 07:53:41
202213179 | STE |  | G036E006 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO TRANSF. REGULADOR R01 51NVR | 0226.001-8 | 202223 | 07/06/2022 10:48:34 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | A APR SERÁ ANEXADA À EXECUÇÃO DA SSA | Retirada de equipamento | 0226.001-8 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2022 15:33:24 | 19/07/2022 07:53:31
202213180 | STE |  | G036E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE RESIDUAL LADO 220 KV 51RT | 0221.001-0 | 202223 | 07/06/2022 10:48:56 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | APR SERÁ ANEXADA À EXECUÇÃO DA SSA | Retirada de equipamento | 0221.001-0 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2022 15:36:59 | 19/07/2022 07:53:24
202213182 | STE |  | G036E008 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 500 KV 50BF + 62BF | 0222.001-6 | 202223 | 07/06/2022 10:53:20 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | A APR SERÁ ANEXADA À EXECUÇÃO DA SSA | Retirada de equipamento | 0222.001-6 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2022 15:39:25 | 19/07/2022 07:53:13
202213183 | STE |  | G036E009 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 220 KV 50BF + 62BF | 0222.002-4 | 202223 | 07/06/2022 10:53:41 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | A APR SERÁ ANEXADA À EXECUÇÃO DA SSA | Retirada de equipamento | 0222.002-4 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2022 15:42:09 | 19/07/2022 07:53:04
202213184 | STE |  | G036E010 | RELÉ DIFERENCIAL DO AUTOTRANSFORMADOR T01 87TP | 0223.001-1 | 202223 | 07/06/2022 10:54:11 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | A APR SERÁ ANEXADA À EXECUÇÃO DA SSA | Retirada de equipamento | 0223.001-1 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2022 15:46:00 | 19/07/2022 07:52:54
202213185 | STE |  | G036E011 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR REGULADOR R01 87VR | 0224.001-7 | 202223 | 07/06/2022 10:54:24 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. RELÉ FOI APLICADO NO PAINEL TAP-02 PARA SOLUÇÃO DA SSA 202213457. | A APR SERÁ ANEXADA À EXECUÇÃO DA SSA | Retirada de equipamento | 0224.001-7 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2022 16:07:15 | 19/07/2022 07:52:45
202213187 | STE |  | G036E012 | RELÉ DIFERENCIAL DO CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR T01 87TA | 0225.001-2 | 202223 | 07/06/2022 10:59:31 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | A APR SERÁ ANEXADA À EXECUÇÃO DA SSA | Retirada de equipamento | 0225.001-2 |  | S098T011 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2022 16:16:51 | 19/07/2022 07:52:34
202213550 | STE |  | G042G001 | QUADRO 2D1P PROTEÇÃO T04 E R04 | 0229.018-9 | 202224 | 13/06/2022 11:20:41 | [Retrofit Protección T04/R04] Aislar y desconectar el panel 2D1P, desconectar los cables de interconexión. Devolver el panel al almacén (almoxarifado) y desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Aislado y desconectado todos los cables de interconexión, retirado los componentes internos y enviados al deposito. Al finalizar las actividades el tablero fue retirado y enviado al deposito. | Será ejecutada en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 0229.018-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 27/07/2022 16:50:40 | 28/07/2022 16:13:59
202213553 | STE |  | G042G002 | CONVERSORES OPTICOS | 0022.090-4 | 202224 | 13/06/2022 11:23:11 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0022.090-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 08:28:00 | 28/07/2022 16:11:29
202213554 | STE |  | G042G003 | RELÉ SOBRECORRIENTE NEUTRO TRANSF. REGULADOR R04 51NVR | 0226.004-0 | 202224 | 13/06/2022 11:23:01 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0226.004-0 | BF0106057084 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 08:35:49 | 28/07/2022 16:11:11
202213555 | STE |  | G042G004 | RELÉ SOBRECORRIENTE NEUTRO AUTOTRANSF. T04 51NT | 0220.010-0 | 202224 | 13/06/2022 11:22:50 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutada en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 0220.010-0 | BF0106057083 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 08:39:35 | 28/07/2022 16:10:50
202213556 | STE |  | G042G006 | RELÉ DE FALHA DO DISJUNTOR 03T04 220 KV 50BF+62BF | 0222.014-8 | 202224 | 13/06/2022 11:21:49 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutada en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 0222.014-8 | BF0106058613 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 08:43:11 | 28/07/2022 16:10:16
202213561 | STE |  | G042G008 | RELÉ DIFER.-SOBRECORRENTE AUTOTRANSF. T04 87TP+51/51 OL | 0223.006-0 | 202224 | 13/06/2022 11:22:38 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutada en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 0223.006-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 08:46:41 | 28/07/2022 16:09:47
202213562 | STE |  | G042G009 | RELÉ DIFERENCIAL DO REGULADOR R4 87VR | 0224.004-0 | 202224 | 13/06/2022 11:22:29 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutada en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 0224.004-0 | BF0101049107 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 08:53:09 | 28/07/2022 10:07:12
202213563 | STE |  | G042G010 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO PRIMARIA 86TP1 | 1041.001-9 | 202224 | 13/06/2022 11:22:17 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Será ejecutada en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 1041.001-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 08:56:19 | 28/07/2022 10:05:02
202213565 | STE |  | G042G011 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO PRIMARIA 86TP2 | 1041.002-6 | 202224 | 13/06/2022 11:21:22 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Será ejecutada en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 1041.002-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 08:59:17 | 28/07/2022 16:08:51
202213566 | STE |  | G042G012 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO PRIMARIA 86TP3 | 1041.003-3 | 202224 | 13/06/2022 11:20:55 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutada en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 1041.003-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 09:06:14 | 28/07/2022 16:08:24
202213567 | STE |  | G042G013 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DEL DISJUNTOR 86BF5 | 1042.001-3 | 202224 | 13/06/2022 11:22:05 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Será ejecutada en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 1042.001-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 09:09:20 | 28/07/2022 16:08:05
202213569 | STE |  | G042G014 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DEL DISJUNTOR 86BF6 | 1042.002-0 | 202224 | 13/06/2022 11:18:54 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutada en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 1042.002-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 09:13:09 | 28/07/2022 16:07:37
202213570 | STE |  | G042H002 | CONVERSOR OPTICO | 0022.091-1 | 202224 | 13/06/2022 11:18:45 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutada en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 0022.091-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 09:22:27 | 28/07/2022 16:07:10
202213571 | STE |  | G042H005 | RELÉ SOBRECORRENTE RESIDUAL AUTOTRANSF. LADO 220 KV 51RT | 0221.005-4 | 202224 | 13/06/2022 11:18:38 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutada en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 0221.005-4 | BF0106057085 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 09:25:57 | 28/07/2022 16:06:50
202213572 | STE |  | G042H006 | RELÉ DE FALHA DO DISJUNTOR 43TL4 220 KV 50BF+62BF | 0222.016-2 | 202224 | 13/06/2022 11:18:27 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutado en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 0222.016-2 | BF0106057013 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 09:30:28 | 28/07/2022 16:06:26
202213573 | STE |  | G042H007 | RELÉ DE FALHA DO DISJUNTOR 84T04 500 KV 50BF+62BF | 0222.015-5 | 202224 | 13/06/2022 10:50:16 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutado en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 0222.015-5 | BF0106057015 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 09:33:04 | 28/07/2022 16:05:44
202213575 | STE |  | G042H008 | RELÉ DIFER. SOBRECORRENTE AUTOTRANSF. T04 87TA+50/51 OL | 0223.007-8 | 202224 | 13/06/2022 10:47:40 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutado en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 0223.007-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 09:35:38 | 28/07/2022 16:05:08
202213576 | STE |  | G042H010 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO ALTERNADA 86TA1 | 1043.001-8 | 202224 | 13/06/2022 10:47:21 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutado en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 1043.001-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 09:38:13 | 28/07/2022 16:04:24
202213577 | STE |  | G042H011 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO ALTERNADA 86TA2 | 1043.002-5 | 202224 | 13/06/2022 10:47:09 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutado en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 1043.002-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 09:42:11 | 28/07/2022 16:04:04
202213578 | STE |  | G042H012 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO ALTERNADA 86TA3 | 1043.003-2 | 202224 | 13/06/2022 10:46:55 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutado en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 1043.003-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 09:44:29 | 28/07/2022 16:03:31
202213580 | STE |  | G042H013 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DE DISJUNTOR 86BF1 | 1042.003-8 | 202224 | 13/06/2022 10:46:42 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutado en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 1042.003-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 09:47:15 | 28/07/2022 16:02:41
202213581 | STE |  | G042H014 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DE DISJUNTOR 86BF2 | 1042.004-5 | 202224 | 13/06/2022 10:46:27 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutado en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 1042.004-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 09:49:24 | 28/07/2022 16:02:22
202213582 | STE |  | G042H015 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DE DISJUNTOR 86BF3 | 1042.005-2 | 202224 | 13/06/2022 10:27:40 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutado en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 1042.005-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 09:51:51 | 28/07/2022 16:01:45
202213583 | STE |  | G042H016 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DE DISJUNTOR 86BF4 | 1042.006-0 | 202224 | 13/06/2022 10:22:03 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | será ejecutado en campo y anexo a la baja de la SSA. | Retirada de equipamento | 1042.006-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2022 09:54:18 | 28/07/2022 16:01:18
202213662 | STE |  | A001B026 | VAVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.002-7 | 202224 | 13/06/2022 17:15:39 | Para regularizar la sustitución de equipo que fue omitida en la baja de la SSA: 202204216, sustituir en el sistema SAM la válvula de aireación N°8 que salió de la UG01 durante su PD 3A por la válvula de aireación N°19 que quedó operando en la máquina. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202224 | WILSON ORREGO GABRIEL | fue sustituida en el sistema SAM la válvula N°8 por la válvula N°19, conforme solicitado. | La actividad no presenta riesgos aparentes. | Troca de equipamento | 3257.002-7 | 8 | S098M001 | 3257.008-8 | 19 | S098M001 | Não |  | 15/06/2022 09:13:18 | 15/06/2022 09:14:53
202213825 | STE |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.021-2 | 202224 | 14/06/2022 16:30:03 | Conforme sugerido en SSA 202203144, solicitamos sustituir la bomba de aceite de alta presión, debido a vibraciones elevadas. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202247 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | SUBSTITUÍDA BOMBA 1 (CÓD. EQUIP. 0009021-2 / NºS. 1521695), POR OUTRA REPARADA EM FÁBRICA, ORIUNDA DO ALMOX. CÓDIGO 99309 (CÓD. EQUIP. 0009028-0 / SEM REGISTRO DE NÚMERO DE SÉRIE), SANANDO A ANORMALIDADE CONF. DADOS DE MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO DE ILA1 ATRAVÉS DA SSA RELACIONADA 202223580. BOMBA RETIRADA ENVIADA A LOCALIZAÇÃO S099D006 P/ REPARO EM FÁBRICA, CONF. DM 70029872 E SSA'S EMITIDAS A MMU1 E IMA0 RESPECTIVAMENTE. |  | Troca de equipamento | 0009.021-2 | 0001521695 | S099D006 | 0009.028-0 |  | S098G002 | Não |  | 07/12/2022 09:25:34 | 07/12/2022 10:57:06
202213851 | STE |  | A006B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.008-8 | 202224 | 15/06/2022 08:39:40 | Para regularizar la sustitución de equipo que fue omitida en la baja de la SSA: 202201594, sustituir en el sistema SAM la válvula de aireación N°19 que salió de la UG06 durante su PD 3S por la válvula de aireación N°05 que quedó operando en la máquina. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202224 | WILSON ORREGO GABRIEL | fue sustituida en el sistema SAM la válvula N°19 por la válvula N°5, conforme solicitado. | La actividad no presenta ningún riesgo aparente. | Troca de equipamento | 3257.008-8 | 19 | S098M001 | 3257.022-4 | 5 | S098M001 | Não |  | 15/06/2022 08:52:05 | 15/06/2022 09:08:37
202213894 | STE |  | A019B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA |  | 202224 | 15/06/2022 11:13:53 | Para regularizar la sustitución de equipo que fue omitida en la baja de la SSA: 202205038, sustituir en el sistema SAM la válvula de aireación N°14 que salió de la UG9A durante su PD 3A por la válvula de aireación N°20 que quedó operando en la máquina. | MMU2 | MMU2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VICTOR CESAR PANUCI | 202225 | VICTOR CESAR PANUCI | Inclusão de equipamento cód. 3257015-6 na localização A019B026 para regularização da substituição realizada na SSA 202205038 conforme solicitado. | A execução desta SSA trata-se de uma regularização de documento não envolvendo riscos. | Instalação de equipamento |  |  |  | 3257.015-6 | 20 | S098M001 | Não |  | 20/06/2022 08:47:42 | 20/06/2022 11:39:24
202214600 | STE |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202226 | 28/06/2022 10:34:53 | Descomissionar e desinstalar equipamento após comissionamento de G073K008 - GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1. Encaminhar equipamento para a plataforma de ensaios (S099G003) para verificações e possível utilização como sobressalente para Estação de Engenharia G073K005. Etiquetar equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202237 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GW MicroSCADA conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. |  | Retirada de equipamento | 2323.001-1 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 13/09/2023 08:21:44 | 15/09/2023 14:41:36
202214984 | STE |  | B017B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.001-5 | 202227 | 04/07/2022 14:43:54 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N° 21 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG17 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA 13 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202228 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | EN REEMPLAZO DE LA VÁLVULA N° 13 FUE INSTALADA LA VÁLVULA N° 21,PREVIA REVISIÓN GRAL.,SUSTITUIDOS LOS RETENES Y O-RINGS,RESORTE NUEVO, EFECTUADO REVISIÓN DE LOS PARÁMETROS DIMENSIONALES POR LA MMU3 Y PRUEBA DE COEFICIENTE ELÁSTICO DEL RESORTE CONFORME DATOS EN ANEXO. |  | Troca de equipamento | 3257.001-5 | 13 | S098M001 | 3257.010-7 | 21 | S098M001 | Não |  | 25/07/2022 09:16:32 | 27/07/2022 10:38:04
202215278 | STE |  | S099D001 | BUCHA ÓLEO/SF6 500 KV (TU) | 0278.016-0 | 202228 | 11/07/2022 15:14:59 | REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE MOTOBOMBA BDR-F16-012 (COD:0278016-0) PARA LOCALIZAÇÃO TRANSITÓRIA EM OFICINA MECÂNICA (S099B001) PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO E REPARO (EMISSAO DE DERIVADAS) PARA POSTERIOR MONTAGEM E INSTALAÇÃO NA LOCALIZAÇÃO J086A002 CONFORME EMISSÃO DA SSA:202206949. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202228 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO TRANSFERÊNCIA DE MOTOBOMBA QUE SE ENCONTRAVA DISPONÍVEL AO FABRICANTE EM ALMOXARIFADO ATÉ A OFICINA DO SETOR DE MAM1 PARA POSSIBILITAR REFORMA DA MESMA. |  | Retirada de equipamento | 0278.016-0 |  | S099B001 |  |  |  | Não |  | 11/07/2022 15:28:11 | 11/07/2022 15:40:35
202215382 | STE |  | W002D001 | CENTRAL DE DETECCAO E COMBATE DE INCENDIO - CDCI | 2195.001-8 | 202228 | 11/07/2022 15:01:07 | EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN Y RETIRADA DEL CPD DE LA COTA 133 DESACTIVAR Y RETIRAR EL TABLERO Y LOS PERIFÉRICOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, CLASIFICANDO LOS COMPONENTES Y ENVIARLOS A ALMACEN PARA STOCK O DESCARTE. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202230 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron desconectados y retirados todos los módulos, sensores de humo, artefactos de sirena y luces estroboscópicas correspondientes al sistema. |  | Retirada de equipamento | 2195.001-8 |  | S099G001 |  |  |  | Sim |  | 16/08/2022 09:36:55 | 16/08/2022 09:42:29
202215415 | STE |  | A002H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.025-1 | 202228 | 12/07/2022 14:35:28 | Realizar a troca de equipamento no sistema de modo a regularizar o número de equipamento da válvula 20WI instalada por meio da SSA 202207754. Nota: Número de série da válvula instalada:T19001881 Número de equipamento da válvula instalada: 132067-0. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202228 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada a substituição do equipamento no sistema. Número de série da válvula instalada:T19001881 Número de equipamento da válvula instalada: 132067-0. Válvula retirada excluída da central. | Ajuste de documentação, não envolve atividades em campo. | Troca de equipamento | 0132.025-1 | 13L21977-011 | S098Z001 | 0132.067-0 | T19001881 | S098M003 | Não |  | 18/07/2022 16:34:22 | 20/07/2022 08:42:13
202215417 | STE |  | S098M001 | EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS - RESERVA | 0132.031-8 | 202228 | 12/07/2022 08:33:06 | Realizar o descarte da válvula código 0132.031-8, uma vez que esse modelo de válvula não é mais utilizado no sistema de água pura. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ROBERSON ELIAS | 202228 | ROBERSON ELIAS | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. | Não foram identificados riscos médios ou altos. | Retirada de equipamento | 0132.031-8 | 13L21977-001 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 14/07/2022 17:11:07 | 18/07/2022 11:28:03
202215631 | STE |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 |  | 202228 | 14/07/2022 12:28:36 | Instalar a bomba BDR-F16-001, código do equipamento: 0278007-0. Equipamento foi modernizado em fábrica pela empresa IMBIL (Contrato 4500039630). | IME1 | MAM1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202228 | FABIANO SOARES GARCIA | Efetuada a instalação do equipamento código 0278007-0 na localização J084A001 para registro no SOM. o homem hora da instalação e comissionamento será carregado em outra SSA que será emitida posteriormente. | Será apenas efetuada a instalação da do equipamento na localização. | Instalação de equipamento |  |  |  | 0278.007-0 |  | S099D001 | Não |  | 14/07/2022 15:02:47 | 15/07/2022 07:58:22
202215633 | STE |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 |  | 202228 | 14/07/2022 12:28:05 | Instalar o motor da bomba BDR-F16-001, código do equipamento: 0278007-7. Equipamento foi modernizado em fábrica pela empresa IMBIL (Contrato 4500039630). | IME1 | MAM1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202228 | FABIANO SOARES GARCIA | Efetuada a instalação do equipamento código 0281007-7 na localização J084A013 para registro no SOM. o homem hora da instalação e comissionamento será carregado em outra SSA que será emitida posteriormente. | Apenas para instalação do equipamento na localização para registro no SOM. | Instalação de equipamento |  |  |  | 0281.007-7 |  | S099D001 | Não |  | 14/07/2022 15:15:39 | 15/07/2022 07:58:09
202215754 | STE |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202228 | 15/07/2022 16:07:35 | Desintalar y descomisionar equipamiento luego de finalizado el comisionamiento del Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1. Encaminar equipamiento para la plataforma de ensayos S099G003 para verificaciones y posible utilizacion como sobresaliente para la Estacion de Ingenieria E013P006. Etiquetar equipamiento con codigo de esta SSA. Anexar foto en la baja del documento. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GW MicroSCADA MC-1 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. |  | Retirada de equipamento | 2323.002-3 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 12/07/2023 11:04:27 | 14/07/2023 15:44:28
202215756 | STE |  | E013P009 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 (SEMD) | 2323.003-5 | 202228 | 15/07/2022 16:08:12 | Desintalar y descomisionar equipamiento luego de finalizado el comisionamiento del Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1. Encaminar equipamiento para la plataforma de ensayos S099G003 para verificaciones y posible utilizacion como sobresaliente para la Estacion de Ingenieria E013P006. Etiquetar equipamiento con codigo de esta SSA. Anexar foto en la baja del documento. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GW MicroSCADA MC-2 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. |  | Retirada de equipamento | 2323.003-5 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 12/07/2023 10:31:18 | 14/07/2023 15:43:19
202215757 | STE |  | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202228 | 15/07/2022 16:10:56 | Desintalar y descomisionar equipamiento luego de finalizado el comisionamiento del Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1. Encaminar equipamiento para almacenes para su descarte. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento de la Estación de supervisión y control/IHM local conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. |  | Retirada de equipamento | 2412.001-6 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 12/07/2023 10:21:35 | 14/07/2023 09:23:23
202216291 | STE |  | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 |  | 202229 | 22/07/2022 17:27:54 | Instalar o motor N5 da bomba BIN-0305, código do equipamento: 0262.010-3. O motor reparado está na oficina e encontra-se disponível (execução via SSA 202102467A). | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202230 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado o posicionamento do motor (0262.010-3) N5 e acoplamento com a bomba BIN-0305. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0262.010-3 |  | S099C001 | Não |  | 19/08/2022 14:50:46 | 23/08/2022 11:56:27
202216313 | STE |  | K090A008 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-004 POS CLORACAO | 0512.004-7 | 202229 | 23/07/2022 17:23:50 | Motobomba desadora inoperante, no succiona. | OUE4 | MAM1 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202230 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | EFETUADO REPARO PROVISÓRIO COM TROCA DE DIAFRAGMA (DISPONÍVEL EM SETOR). DEVIDO A AUSÊNCIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA O MODELO GRABE DDM-75-07, A BOMBA FOI SUBSTITUÍDO PELO MODELO DDR-140-07. |  | Troca de equipamento | 0512.004-7 | 127517NK35 | S098Z001 | 0512.025-6 | 34429 | S096C002 | Não |  | 18/08/2022 15:55:15 | 23/08/2022 11:15:34 |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO
202216346 | STE |  | B017B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.035-4 | 202230 | 25/07/2022 10:29:59 | Durante mantenimiento 3S de la unidad fue detectada baja resistencia de aislación en la bomba N3 de la tapa de turbina. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202230 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fue sustituida la bomba de drenaje de la tapa de turbina por una nueva (0134.053-8) disponible en el sector, previamente testada por MEG1 antes de su instalación en la unidad. |  | Troca de equipamento | 0134.035-4 | 22338 | S099C001 | 0134.053-8 | 300301669_ | S096C002 | Não |  | 29/07/2022 16:12:21 | 29/07/2022 17:01:11
202216437 | STE |  | B018B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.007-6 | 202230 | 26/07/2022 10:16:04 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N° 12 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG18 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA 16 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202231 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição à válvula nº16, foi instalada a válvula nº12, com revisão preventiva geral, substituidos os retentores, o'rings e com mola nova. Revisados também os parâmetros dimensionais pela MMU3. Realizado teste de coeficiente elástico do conjunto conforme dados em anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.007-6 | 16 | S098M001 | 3257.005-2 | 12 | S098M001 | Não |  | 15/08/2022 15:03:57 | 16/08/2022 11:18:42
202216620 | STE |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202230 | 28/07/2022 11:49:05 | Desinstalar e descomissionar equipamento após a conclusão do comissionamento do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW1 e do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW2. Encaminhar equipamento para plataforma de testes S099G003 para verificação e possível utilização como sobressalente para a Estação de Engenharia G045J006. Etiquetar o equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GTW MicroSCADA MC-1 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3. |  | Retirada de equipamento | 2206.001-9 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2023 11:04:12 | 14/07/2023 14:26:36
202216622 | STE |  | G045J003 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 | 2206.002-0 | 202230 | 28/07/2022 11:48:59 | Desinstalar e descomissionar equipamento após a conclusão do comissionamento do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW1 e do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW2. Encaminhar equipamento para plataforma de testes S099G003 para verificação e possível utilização como sobressalente para a Estação de Engenharia G045J006. Etiquetar o equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GTW MicroSCADA MC-2 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3. |  | Retirada de equipamento | 2206.002-0 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2023 10:58:26 | 14/07/2023 14:30:31
202216623 | STE |  | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 202230 | 28/07/2022 11:45:46 | Desinstalar e descomissionar o equipamento após a finalização do comissionamento do do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW1 e do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW2. Encaminhar o equipamento para Almoxarifado para o descarte. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento de la estación de supervisión y control IHM local conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3. |  | Retirada de equipamento | 2209.001-2 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 13/09/2023 08:32:07 | 15/09/2023 14:39:45
202216742 | STE |  | S099B004 | MOTORES | 0057.023-5 | 202231 | 01/08/2022 07:41:24 | De modo a regularizar o status do motor no sistema, realizar a movimentação deste para o código S098Z001. Nota: Motor proveniente do sistema de água pura da U09A e descartado por meio da SSA 201806739A (DM 70025998) | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202231 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada a "retirada de equipamento" do motor código 0057.023-5 da localização S099B004 para S098Z001. Motor foi descartado como sucata. | Atividade em escritório | Retirada de equipamento | 0057.023-5 | UC 0212/38144401IMB3 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 01/08/2022 14:36:38 | 02/08/2022 09:43:44
202216745 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0137.031-0 | 202231 | 01/08/2022 07:39:44 | De modo a regularizar o status do motor no sistema, realizar a movimentação deste para a localização do almoxarifado S098L002. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202231 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada a retirada de equipamento do motor código de equipamento 0137.031-0 da localização S099C002 para S098L002. Motor encontra-se fisicamente no almoxarifado. | Atividade em escritório. | Retirada de equipamento | 0137.031-0 | CF24933 | S098L002 |  |  |  | Não |  | 01/08/2022 14:33:17 | 02/08/2022 09:44:27
202216747 | STE |  | S099B004 | MOTORES | 0137.022-3 | 202231 | 01/08/2022 07:39:25 | De modo a regularizar o status do motor no sistema, realizar a movimentação deste para a localização do almoxarifado S098L002. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202231 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada a retirada de equipamento do motor código de equipamento 0137.022-3 da localização S099B004 para S098L002. Motor encontra-se fisicamente no almoxarifado. | Atividade de escritório | Retirada de equipamento | 0137.022-3 | BK53518 | S098L002 |  |  |  | Não |  | 01/08/2022 14:29:36 | 02/08/2022 09:44:07
202217367 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0057.034-6 | 202232 | 10/08/2022 10:21:36 | Realizar a devolução do motor código de equipamento 0057.034-6 para o almoxarifado (localização S098L001). Nota: Motor foi reparado e testado por meio das SSA 202212639 e 202216877, respectivamente. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | 202233 | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | Realizada a devolução do motor para o almoxarifado G07 com apoio do caminhão munk. Equipamento será enviado para a localização S098L001. | Serviço de acompanhamento. Não envolve riscos médios ou altos. | Retirada de equipamento | 0057.034-6 | 1035366833 | S098L001 |  |  |  | Não |  | 18/08/2022 11:20:18 | 19/08/2022 16:10:26
202217483 | STE |  | B015B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.018-1 | 202232 | 11/08/2022 14:38:36 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N° 13 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG 15 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA N° 2 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202234 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição à válvula nº02, foi instalada a válvula nº13, com revisão preventiva geral, substituidos os retentores, o'rings e com mola nova. Revisados também os parâmetros dimensionais pela MMU3. Realizado teste de coeficiente elástico do conjunto conforme dados em anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.018-1 | 2 | S098M001 | 3257.001-5 | 13 | S098M001 | Não |  | 15/09/2022 07:57:55 | 15/09/2022 15:00:17
202217628 | STE |  | G073R011 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-1 | 2323.005-9 | 202232 | 12/08/2022 16:10:06 | [Substituição de Gateways] Desinstalar e descomissionar equipamento após a conclusão do comissionamento dos equipamentos G073R016 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 e G073R017 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2. Encaminhar equipamento para plataforma de testes S099G003 para verificação e possível utilização como sobressalente para a Estação de Engenharia G073R014. Etiquetar o equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202246 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del GTW MicroSCADA GTW-1 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3. |  | Retirada de equipamento | 2323.005-9 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2023 10:42:36 | 14/07/2023 14:31:31
202217629 | STE |  | G073R012 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-2 | 2323.006-0 | 202232 | 12/08/2022 16:14:24 | [Substituição de Gateways] Desinstalar e descomissionar equipamento após a conclusão do comissionamento dos equipamentos G073R016 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 e G073R017 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2. Encaminhar equipamento para plataforma de testes S099G003 para verificação e possível utilização como sobressalente para a Estação de Engenharia G073R014. Etiquetar o equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202246 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del GTW MicroSCADA GTW-2 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3. |  | Retirada de equipamento | 2323.006-0 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2023 10:32:36 | 14/07/2023 14:33:48
202217632 | STE |  | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 202232 | 12/08/2022 16:13:45 | [Substituição de Gateways] Desinstalar e descomissionar o equipamento após a finalização do comissionamento dos equipamentos G073R016 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 e G073R017 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2. Encaminhar o equipamento para Almoxarifado para o descarte. Encaminhar Hardkey Licença MicroSCADA para IEE3. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202246 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento de la IHM local conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Hardkey entregado a IEE3. |  | Retirada de equipamento | 2466.001-0 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 13/09/2023 08:20:09 | 20/09/2023 08:45:46
202217673 | STE |  | J003B001 | QUADRO PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-01 | 0311.001-0 | 202233 | 15/08/2022 08:25:27 | [RETROFIT PB-01] DESCOMISSIONAR O PAINEL DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202234 | ANDERSON PEREIRA LEAL | DESCOMISSIONAMENTO DO PAINEL PB-01 ANTIGO DEVIDO AO RETROFIT. |  | Retirada de equipamento | 0311.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/09/2022 16:04:56 | 27/09/2022 15:58:52
202217674 | STE |  | J003B002 | RELÉ DIFERENCIAL 87T | 0614.005-0 | 202233 | 15/08/2022 08:25:22 | [RETROFIT PB-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202235 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | DESCOMISSIONAR O RELÉ 87T DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | APR a ser elaborada no local de trabalho e anexada na SSA. | Retirada de equipamento | 0614.005-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 31/08/2022 11:34:26 | 31/08/2022 17:46:00
202217675 | STE |  | J003B003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51 | 0626.033-0 | 202233 | 15/08/2022 08:25:16 | [RETROFIT PB-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202235 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | DESCOMISSIONAR O RELÉ 51 DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | APR a ser elaborada no local de trabalho e anexada na SSA. | Retirada de equipamento | 0626.033-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 31/08/2022 11:39:56 | 31/08/2022 16:19:03
202217676 | STE |  | J003B004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51N | 0609.002-8 | 202233 | 15/08/2022 08:25:10 | [RETROFIT PB-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202235 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | DESCOMISSIONAR O RELÉ 51N DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | APR a ser elaborada no local de trabalho e anexada na SSA. | Retirada de equipamento | 0609.002-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 31/08/2022 11:44:11 | 31/08/2022 16:18:37
202218341 | STE |  | K001E001 | QUADRO TAP-02 | 0323.002-3 | 202234 | 25/08/2022 08:42:32 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O PAINEL TAP-02 EM RAZÃO DO RETROFIT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202237 | VANDERLEI TARTAS | Desactivado en función del retrofit del TAP-02 | Trabajo de escritorio. | Retirada de equipamento | 0323.002-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/10/2022 15:10:55 | 11/10/2022 16:06:57
202218342 | STE |  | K001E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87-87TP-51NT | 0022.050-7 | 202234 | 25/08/2022 08:42:25 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O CONVERSOR CC EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en funbción del retrofit del TAP-02 | Trabajo de escritorio | Retirada de equipamento | 0022.050-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/10/2022 15:53:48 | 13/10/2022 09:21:34
202218349 | STE |  | K001E004 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA | 0022.051-5 | 202234 | 25/08/2022 08:42:20 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O CONVERSOR CC EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivo en función del retrofit del TAP-02 | Trabajo de escritorio. | Retirada de equipamento | 0022.051-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/10/2022 15:49:12 | 13/10/2022 09:21:25
202218350 | STE |  | K001E005 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR 87TP | 0614.007-6 | 202234 | 25/08/2022 08:42:09 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivo en función del retrofit del TAP-02 | Trabajo de escritorio. | Retirada de equipamento | 0614.007-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/10/2022 13:45:53 | 13/10/2022 15:01:52
202218351 | STE |  | K001E006 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR 87TA | 0614.008-4 | 202234 | 25/08/2022 08:42:01 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en función del retrofit del TAP-02. | Trabajo de escritorio. | Retirada de equipamento | 0614.008-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/10/2022 15:03:54 | 11/10/2022 16:06:45
202218352 | STE |  | K001E007 | RELÉ DIFERENCIAL DO VAO DO TRANSFORMADOR 87 | 0614.009-2 | 202234 | 25/08/2022 08:41:51 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en función del retrofit del TAP-02 | Trabajo de escritorio | Retirada de equipamento | 0614.009-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/10/2022 14:47:25 | 11/10/2022 16:06:35
202218353 | STE |  | K001E008 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO DO TRANSFORMADOR 51NT | 0615.002-0 | 202234 | 25/08/2022 08:41:36 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en función del retrofit del TAP-02 | Trabajo de escritorio | Retirada de equipamento | 0615.002-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/10/2022 14:41:29 | 11/10/2022 16:06:27
202218354 | STE |  | K001E009 | RELÉ DE FALHA DE DISJUNTOR 50BF + 62BF | 0616.002-6 | 202234 | 25/08/2022 08:40:54 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202239 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en función del retrofit del TAP-02 | Trabajo de escritorio. | Retirada de equipamento | 0616.002-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/10/2022 14:21:45 | 11/10/2022 16:06:13
202218355 | STE |  | K001E010 | RELÉ DE FALHA DE DISJUNTOR 50BF + 62BF (Q03) | 0616.003-4 | 202234 | 25/08/2022 08:40:47 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202238 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en función del retrofit del TAP-02 | Trabajo de escritorio. | Retirada de equipamento | 0616.003-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/10/2022 14:18:16 | 11/10/2022 16:06:04
202218486 | STE |  | G038B017 | MOTOBOMBA B3 | 3224.007-5 | 202234 | 26/08/2022 15:26:14 | Sustituir el equipo motobomba B3 (código equipo 3224.007-5) por el que fue instalado con la SSA 202209996 que fue bajado con "sustitución de componentes" que no corresponde. Instalar en su lugar el código del equipo utilizado que está registrado en la localización S098K002. No se pudo identificar este equipo por no registrar en la baja de la SSA el número de serie de la motobomba. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202235 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Registro de informaciones de la motobomba retirada con su correspondiente localización, y registro de la motobomba instalada con su número de serie y correspondiente localización. Número de serie de la motobomba retirada 12507, número de serie de la motobomba instalada 13340. | Cambio de código de equipo instalado luego de la sustitución de la motobomba B3. | Troca de equipamento | 3224.007-5 |  | S098K002 | 3224.032-7 | 13340 | S098K002 | Não |  | 01/09/2022 15:29:35 | 08/09/2022 15:15:16
202218515 | STE |  | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 202235 | 29/08/2022 09:20:14 | Desinstalar y descomisionar equipo luego de finalizado el comisionamiento del GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1. Encaminar equipo a la plataforma de ensayos S099G003 para verificaciones y posible utilización como repuesto para la Estación de Ingeniería C043F005. Etiquetar equipo con código de esta SSA. Adjuntar foto en la baja del documento. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202245 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GTW MicroSCADA conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3. |  | Retirada de equipamento | 2316.001-6 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2023 10:27:19 | 14/07/2023 14:34:39
202218760 | STE |  | S099B004 | MOTORES | 0137.003-0 | 202235 | 02/09/2022 07:47:26 | Conforme orientação de IME3 na SSA 202217990, realizar descarte do motor código de equipamento 0137.003-0. Enviá-lo para a localização S098Z001 (EQUIPAMENTOS EXCLUÍDOS DA CENTRAL). | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202236 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado o descarte do motor 0137.003-0, com apoio do caminhão munk. |  | Retirada de equipamento | 0137.003-0 | 0000412863 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 06/09/2022 16:58:09 | 08/09/2022 14:13:06
202219052 | STE |  | B015B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.002-6 | 202236 | 08/09/2022 15:24:36 | Conforme revisão realizada pela oficina elétrica (MMU3), SSA n° 202217544, ( Manutenção Periódica 3S), foi constatado a necessidade de substituição da moto bomba N2. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202237 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | foi realizado a substituição da bomba de drenagem N2 conforme descrição. |  | Troca de equipamento | 0134.002-6 |  | S099C001 | 0134.016-6 |  | S099C001 | Não |  | 14/09/2022 15:40:04 | 16/09/2022 10:59:03
202219053 | STE |  | B015B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.021-2 | 202236 | 08/09/2022 15:24:19 | Conforme revisão realizada pela oficina elétrica (MMU3), SSA n° 202217545, (Manutenção Periódica 3S), foi constatado a necessidade de substituição da moto bomba N3. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202237 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | foi realizado a substituição da bomba de drenagem N3 conforme descrição. |  | Troca de equipamento | 0134.021-2 |  | S099C001 | 0134.035-4 | 22338 | S099C001 | Não |  | 14/09/2022 15:55:22 | 16/09/2022 10:58:55
202219076 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202236 | 09/09/2022 14:49:29 | Desinstalar e descomissionar equipamento logo após finalização do Comissionamento do GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1. Encaminhar equipamento para plataforma de ensaios S099G003 para verificações e possível utilização como sobressalente para a Estação de Engenharia D043F005. Etiquetar equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202245 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GW MicroSCADA conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. |  | Retirada de equipamento | 2309.001-0 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2023 11:11:21 | 14/07/2023 14:39:43
202219532 | STE |  | G040B018 | MOTOBOMBA B4 | 3224.029-6 | 202237 | 16/09/2022 14:06:45 | Verificar disparo del interruptor Q30 de la referida bomba. | OUO7 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202237 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi necessário realizar a substituição da motobomba. Foi instalado a motobomba com NS36984 retirada no almox. com SM437005. Foi criada a SSA 2022/23662 para realizar reparo na motobomba retirada (NS12509). Ficou operando normalmente. |  | Troca de equipamento | 3224.029-6 | 12509 | S098K002 | 3224.031-5 | 36984 | S098K002 | Não |  | 07/12/2022 07:47:49 | 28/12/2022 15:35:01
202220348 | STE |  | E002C009 | DCP 500 KV EL 225 FASE S | 0174.011-3 | 202240 | 03/10/2022 14:42:10 | Realizar o registro da substituição do DCP, a qual foi feita através da SSA 202202678, para que possa ser efetivada no SAM a troca de equipamento / localização. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202240 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o equipamento pelo DCP Trench TEMP-500IUH n° série 12001097 (código SAM-GE 01421.006-3 e código de estoque 679062), conforme informado na SSA 202202678. | A baixa da SSA é referente somente a registro de informações. | Troca de equipamento | 0174.011-3 | HL 8122876 | S098Z001 | 1421.006-3 | 12001097 | S098N001 | Não |  | 03/10/2022 15:41:43 | 04/10/2022 10:22:42
202220349 | STE |  | E002C010 | DCP 500 KV EL 225 FASE T | 0174.012-1 | 202240 | 03/10/2022 14:41:58 | Realizar o registro da substituição do DCP, a qual foi feita através da SSA 202202680, para que possa ser efetivada no SAM a troca de equipamento / localização. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202240 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o equipamento pelo DCP Trench TEMP-500IUH n° série 12001098 (código SAM-GE 01421.007-5 e código de estoque 679062), conforme informado na SSA 202202680. | A execução da SSA refere-se somente a registro de informações. | Troca de equipamento | 0174.012-1 | 0HL8122877 | S098Z001 | 1421.007-5 | 12001098 | S098N001 | Não |  | 03/10/2022 15:52:31 | 04/10/2022 10:10:38
202220353 | STE |  | B020B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA B10 | 3257.019-3 | 202240 | 03/10/2022 16:11:43 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N° 16 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG 18A EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA N° 11 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202242 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição à válvula nº11, foi instalada a válvula nº16, com revisão preventiva geral, substituidos os retentores, o'rings e com mola nova. Revisados também os parâmetros dimensionais pela MMU3. Realizado teste de coeficiente elástico do conjunto conforme dados em anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.019-3 | 11 | S098M001 | 3257.007-6 | 16 | S098M001 | Não |  | 27/10/2022 14:23:22 | 28/10/2022 14:31:16
202220768 | STE |  | S098B001 | TRANSFORMADOR 50 Hz | 0125.009-4 | 202241 | 11/10/2022 15:14:22 | Transferir o transformador avariado TEP 50 Hz, n.s. 14197, código de estoque 133418, para a localização S098Z001 para descarte. Referências: SSAs 200002498A/202212720 e ata AR/SM.DT/020/22. | IEQ1 | IEQ1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202241 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Transformador transferido para a localização S098Z001 para descarte. | Dispensada a elaboração da APR para este serviço | Retirada de equipamento | 0125.009-4 | 14197 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 11/10/2022 15:27:07 | 11/10/2022 15:29:43
202220771 | STE |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0144.015-2 | 202241 | 11/10/2022 15:37:15 | Transferir o transformador avariado TEP 60 Hz, n.s. 14243, código de estoque 133400, para a localização S098Z001 para descarte. Referências: SSAs 199415195A/202212721 e ata AR/SM.DT/020/22. | IEQ1 | IEQ1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202241 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Transformador transferido para a localização S098Z001 para descarte. | Dispensada a elaboração da APR para este serviço | Retirada de equipamento | 0144.015-2 | 14243 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 11/10/2022 15:46:00 | 11/10/2022 15:47:01
202221207 | STE |  | B020H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.026-2 | 202242 | 20/10/2022 07:09:06 | Durante manutenção preventiva 6A, identificada medida do alojamento do rolamento da tampa dianteira fora da tolerância: 150,10mm. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202243 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue sustituido el motor 01 antiguo ( marca siemens NS:UC0302/040591202IMB3) por uno nuevo proveniente del almoxerifado (marca WEG NS:1031088454) , fue realizado adecuaciones para montaje del porta acoplamiento y realizado alineación del conjunto motobomba. Realizada colecta de vibraciones con valores dentro de lo admisible. |  | Troca de equipamento | 0137.026-2 | UC0302/040591202IMB3 | S099C002 | 0137.040-2 | 1031088454 | S098L002 | Não |  | 31/10/2022 13:37:54 | 01/11/2022 07:53:02
202221367 | STE |  | E020A008 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 1237.004-0 | 202242 | 21/10/2022 10:34:03 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202221176, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.050-5 (SN 20011326/13, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202221362. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202243 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído DCP por unidade nova código SAM 1502.050-5 (SN 20011326/13, Arteche DFK245, Contrato 4500056579), comissionado pela SSA 202221362. Material de uso imediato, sem SM. |  | Troca de equipamento | 1237.004-0 | 947139701 | S098Z001 | 1502.050-5 | 20011326/13 | S098S001 | Não |  | 17/11/2022 07:38:45 | 28/11/2022 16:52:19
202221368 | STE |  | E020A009 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE S | 1237.005-7 | 202242 | 21/10/2022 10:34:22 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202221176, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.051-7 (SN 20011326/14, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202221363. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202243 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído DCP por unidade nova código SAM 1502.051-7 (SN 20011326/14, Arteche DFK245, Contrato 4500056579),comissionado pela SSA 202221363. Material de uso imediato, sem SM. |  | Troca de equipamento | 1237.005-7 |  | S098Z001 | 1502.051-7 | 20011326/14 | S098S001 | Não |  | 17/11/2022 07:44:02 | 28/11/2022 16:52:34
202221381 | STE |  | E020A010 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 1237.006-4 | 202242 | 21/10/2022 11:08:53 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202221176, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.052-9 (SN 20011326/15, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202221365. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202243 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído DCP por unidade nova cód. SAM 1502.052-9 (SN 20011326/15, Arteche DFK245, Contrato 4500056579), comissionado pela SSA 202221365. Material de uso imediato, sem SM. |  | Troca de equipamento | 1237.006-4 | 0947139703 | S098Z001 | 1502.052-9 | 20011326/15 | S098S001 | Não |  | 17/11/2022 07:47:40 | 28/11/2022 16:52:50
202221479 | STE |  | A019B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.015-6 | 202243 | 24/10/2022 14:22:18 | Para regularizar la sustitución de equipo que fue omitida en la baja de la SSA: 202220880, sustituir en el sistema SAM la válvula de aireación N°20 que salió de la UG09A por la válvula de aireación N°02 que quedó operando en la máquina. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202243 | WILSON ORREGO GABRIEL | fue sustituida en el sistema SAM la válvula N°20 por la válvula N°2, conforme solicitado. | La actividad no presenta riesgos aparentes. | Troca de equipamento | 3257.015-6 | 20 | S098M001 | 3257.018-1 | 2 | S098M001 | Não |  | 24/10/2022 14:42:24 | 25/10/2022 10:36:40
202221549 | STE |  | B016B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.020-0 | 202243 | 25/10/2022 15:29:43 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N° 20 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG 16 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA N° 10 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202243 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | EN REEMPLAZO DE LA VÁLVULA N° 10 FUE INSTALADA LA VÁLVULA N°20, PREVIA REVISIÓN GRAL., SUSTITUIDOS LOS RETENES Y O-RINGS,RESORTE NUEVO, EFECTUADO REVISIÓN DE LOS PARÁMETROS DIMENSIONALES POR MMU3 (SSA 202221313) Y PRUEBA DE COEFICIENTE ELÁSTICO DEL RESORTE CONFORME DATOS EN ANEXO. |  | Troca de equipamento | 3257.020-0 | 10 | S098M001 | 3257.015-6 | 20 | S098M001 | Não |  | 10/11/2022 15:14:14 | 11/11/2022 10:57:55
202221677 | STE |  | J085A023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR ESTACAO N4 DRENAGEM | 0261.010-8 | 202243 | 27/10/2022 15:54:21 | Retirar o equipamento código 0261.010-8 e enviar para localização S098Z001. Nota: Bombas da estação N4 modernizadas não possuem lubrificadores. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202243 | FABIANO SOARES GARCIA | CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENGENHARIA, ENVIAMOS PARA LOCALIZAÇÃO S098Z001 (EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL) OS LUBRIFICADORES AUTOMATICOS A ÓLEO DAS BOMBAS DO BLOCO DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM N4). AS BOMBAS FORAM MODERNIZADAS CONFORME EXECUÇÃO DAS SSA:201406252A, 201406244A, 201405247A. | ATIVIDADE APENAS DOCUMENTAL. | Retirada de equipamento | 0261.010-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/10/2022 13:54:08 | 01/11/2022 08:01:49
202221678 | STE |  | J087A023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR ESTACAO DRENAGEM BLD | 0261.021-3 | 202243 | 27/10/2022 15:54:14 | Retirar o equipamento código 0261.021-3 e enviar para localização S098Z001. Nota: Bombas da estação BLD modernizadas não possuem lubrificadores. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202243 | FABIANO SOARES GARCIA | CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENGENHARIA, ENVIAMOS PARA LOCALIZAÇÃO S098Z001 (EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL) OS LUBRIFICADORES AUTOMATICOS A ÓLEO DAS BOMBAS DO BLOCO DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM BLD). AS BOMBAS FORAM MODERNIZADAS CONFORME EXECUÇÃO DAS SSA:201406255A E 201406247A. | ATIVIDADE DOCUMENTAL. | Retirada de equipamento | 0261.021-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/10/2022 14:04:21 | 01/11/2022 08:01:33
202221679 | STE |  | K083A023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR ESTACAO N5 DRENAGEM | 0261.022-1 | 202243 | 27/10/2022 15:54:05 | Retirar o equipamento código 0261.022-1 e enviar para localização S098Z001. Nota: Bombas da estação N5 modernizadas não possuem lubrificadores. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202243 | FABIANO SOARES GARCIA | CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENGENHARIA, ENVIAMOS PARA LOCALIZAÇÃO S098Z001 (EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL) OS LUBRIFICADORES AUTOMATICOS A ÓLEO DAS BOMBAS DO BLOCO DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM N4). AS BOMBAS FORAM MODERNIZADAS CONFORME EXECUÇÃO DAS SSA:201406253A E 201406245A. | ATIVIDADE DOCUMENTAL. | Retirada de equipamento | 0261.022-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/10/2022 14:19:50 | 01/11/2022 08:01:16
202221890 | STE |  | A006B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.022-4 | 202244 | 01/11/2022 07:29:19 | Durante inspección semanal de rutina fue detectado ruido anormal en la unidad (aparentemente válvula de aireación cerrando sin amortiguamiento) | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202244 | WILSON ORREGO GABRIEL | EN REEMPLAZO DE LA VÁLVULA N° 5 FUE INSTALADA LA VÁLVULA N°11, PREVIA REVISIÓN GRAL., SUSTITUIDOS LOS RETENES Y O-RINGS,RESORTE NUEVO, EFECTUADO REVISIÓN DE LOS PARÁMETROS DIMENSIONALES POR MMU3 Y PRUEBA DE COEFICIENTE ELÁSTICO DEL RESORTE CONFORME DATOS EN ANEXO. |  | Troca de equipamento | 3257.022-4 | 5 | S098M001 | 3257.019-3 | 11 | S098M001 | Não |  | 21/11/2022 16:49:48 | 22/11/2022 08:44:12
202222064 | STE |  | N047A006 | ENROLADOR DO CABO | 0561.001-0 | 202244 | 03/11/2022 07:38:00 | PROVIDENCIAR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO 0561001-0 PARA ENVIÁ-LO A S98Z01 EM FUNÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DO PORTICO DO VERTEDOURO, CONTRATO 4500048818. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | 202244 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | RETIRADO O EQUIPAMENTO DURANTE O PROCESSO DE MODERNIZAÇAO DO PÓRTICO. DM EMITIDA RELACIONADA NO CAMPO "DOCUMENTOS". SSA BAJADA LUEGO DE LA BAJA TOTAL DA SSA 202110957A CADASTRADA NA LOCALIZAÇÃO. | Registro de informaciones para baja del equipo en el sistema. | Retirada de equipamento | 0561.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/11/2022 15:07:55 | 08/11/2022 14:39:21
202222066 | STE |  | N073A001 | EMPILHADEIRA HYSTER - BP-55522 | 0665.001-5 | 202244 | 03/11/2022 07:37:42 | Realizar a desativação dessa localização em função da transferência da empilhadeira para a SOCM.DT. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO BARTH | 202245 | EVANDRO BARTH | Efetuada a retirada virtual do equipamento do SAM, devido ao repasse do mesmo a SOCM.DT. Conforme acordo, a nova divisão usuária será também responsável pela manutenção. BP permanece sob responsabilidade da divisão SGST.AD. | SSA visa oficializar a retirada virtual do equipamento, não havendo necessidade de ação física. | Retirada de equipamento | 0665.001-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 18/11/2022 13:06:03 | 01/12/2022 16:13:06
202222518 | STE |  | B013A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.229-8 | 202245 | 11/11/2022 14:32:50 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202303 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047229-8 ) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047291-3) ORIUNDO DA U15, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.229-8 |  | S099B003 | 0047.291-3 | SP 15726 | S099B003 | Não |  | 19/01/2023 08:05:43 | 19/01/2023 14:02:05
202222520 | STE |  | B013A021 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N06 DO GERADOR | 0047.230-1 | 202245 | 11/11/2022 14:32:38 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°06 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202303 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047230-1) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047166-6) ORIUNDO DA U09, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.230-1 |  | S099B003 | 0047.166-6 | 15745 | S099B003 | Não |  | 19/01/2023 08:00:45 | 19/01/2023 14:01:56
202222521 | STE |  | A004A019 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N04 DO GERADOR | 0047.132-1 | 202245 | 11/11/2022 14:32:30 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°04 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202310 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047132-1 ) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047230-1) ORIUNDO DA U13, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.132-1 | 13974 | S099B003 | 0047.230-1 |  | S099B003 | Não |  | 09/03/2023 10:07:34 | 09/03/2023 10:11:34
202222522 | STE |  | A004A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.053-8 | 202245 | 11/11/2022 14:32:23 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202310 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047053-8 ) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047229-8) ORIUNDO DA U13, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.053-8 | 15731 | S099B003 | 0047.229-8 |  | S099B003 | Não |  | 09/03/2023 10:02:28 | 09/03/2023 10:11:27
202222523 | STE |  | A003A030 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N15 DO GERADOR | 0047.047-3 | 202245 | 11/11/2022 14:32:18 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°15 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202312 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | REALIZADO LA SUSTITUCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR (0047047-3) POR OTRO INSPECCIONADO Y REPARADO (0047053-8) ORIUNDO DE LA U04, DISPONIBLE EN EL PROPIO SECTOR EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO 3S. NOTA: HOMBRE X HORA UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SERÁ REGISTRADO EN LA RESPECTIVA SSP, POR CORRESPONDER A UN ÍTEM DE LA PIC.ME.0135.R02. |  | Troca de equipamento | 0047.047-3 | SP 15814 | S099B003 | 0047.053-8 | 15731 | S099B003 | Não |  | 30/03/2023 07:33:58 | 30/03/2023 10:08:37
202222524 | STE |  | A003A031 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N16 DO GERADOR | 0047.048-1 | 202245 | 11/11/2022 14:32:11 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°16 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202312 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | REALIZADO LA SUSTITUCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR (0047048-1) POR OTRO INSPECCIONADO Y REPARADO (0047132-1) ORIUNDO DE LA U04, DISPONIBLE EN EL PROPIO SECTOR EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO 3S. NOTA: HOMBRE X HORA UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SERÁ REGISTRADO EN LA RESPECTIVA SSP, POR CORRESPONDER A UN ÍTEM DE LA PIC.ME.0135.R02. |  | Troca de equipamento | 0047.048-1 | SP 15775 | S099B003 | 0047.132-1 | 13974 | S099B003 | Não |  | 30/03/2023 07:32:30 | 30/03/2023 10:08:31
202222525 | STE |  | B010A030 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N15 DO GERADOR | 0047.191-7 | 202245 | 11/11/2022 14:32:05 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°15 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202329 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047191-7 ) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047047-3) ORIUNDO DA U03, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.191-7 | SP 14429 | S099B003 | 0047.047-3 | SP 15814 | S099B003 | Não |  | 27/07/2023 16:21:29 | 27/07/2023 17:15:54
202222526 | STE |  | B010A031 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N16 DO GERADOR | 0047.192-5 | 202245 | 11/11/2022 14:31:57 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°16 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202329 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047192-5 ) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047048-1) ORIUNDO DA U03, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.192-5 | SP 13982 | S099B003 | 0047.048-1 | SP 15775 | S099B003 | Não |  | 27/07/2023 16:15:15 | 27/07/2023 17:15:44
202222528 | STE |  | A019A016 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N01 DO GERADOR | 0047.297-6 | 202245 | 11/11/2022 14:31:48 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°01 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202334 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047297-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047321-3) ORIUNDO DA U9A, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR contemplada na SSP de mesma natureza de atividade. | Troca de equipamento | 0047.297-6 |  | S099B003 | 0047.321-3 |  | S099B003 | Não |  | 28/08/2023 11:39:03 | 29/08/2023 09:08:25
202222529 | STE |  | A019A017 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N02 DO GERADOR | 0047.298-3 | 202245 | 11/11/2022 14:31:41 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°02 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202334 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047298-3) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047310-0) ORIUNDO DA U18A, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR contemplada na SSP da mesma natureza de atividade. | Troca de equipamento | 0047.298-3 |  | S099B003 | 0047.310-0 |  | S099B003 | Não |  | 28/08/2023 11:44:45 | 29/08/2023 09:08:16
202222530 | STE |  | A001A030 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N15 DO GERADOR | 0047.015-5 | 202245 | 11/11/2022 14:31:36 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°15 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202337 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047015-5) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047191-7) ORIUNDO DA U10, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.015-5 | SP 15755 | S099B003 | 0047.191-7 | SP 14429 | S099B003 | Não |  | 20/09/2023 10:18:00 | 21/09/2023 07:46:13
202222531 | STE |  | A001A031 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N16 DO GERADOR | 0047.016-3 | 202245 | 11/11/2022 14:31:29 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°16 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202337 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047016-3) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047192-5) ORIUNDO DA U10, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.016-3 | SP 15715 | S099B003 | 0047.192-5 | SP 13982 | S099B003 | Não |  | 20/09/2023 10:23:37 | 21/09/2023 07:46:02
202222532 | STE |  | A002A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.023-6 | 202245 | 11/11/2022 14:31:23 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202347 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047023-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047071-6) ORIUNDO DA U05, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | EL APR YA ESTA DESCRIPTO EN LA SSP | Troca de equipamento | 0047.023-6 | SP 15809 | S099B003 | 0047.071-6 | SP 15772 | S099B003 | Não |  | 22/11/2023 07:51:13 | 23/11/2023 16:36:08
202222534 | STE |  | A005A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.071-6 | 202245 | 11/11/2022 14:31:18 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202342 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047071-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047015-5) ORIUNDO DA U01, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA PREVISTA NA PIC. | Troca de equipamento | 0047.071-6 | SP 15772 | S099B003 | 0047.015-5 | SP 15755 | S099B003 | Não |  | 19/10/2023 08:34:22 | 20/10/2023 15:32:51
202222535 | STE |  | A005A023 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N08 DO GERADOR | 0047.072-4 | 202245 | 11/11/2022 14:31:11 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°08 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202342 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047072-4) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047016-3) ORIUNDO DA U01, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA PREVISTA NA PIC | Troca de equipamento | 0047.072-4 | SP 14466 | S099B003 | 0047.016-3 | SP 15715 | S099B003 | Não |  | 19/10/2023 08:39:40 | 20/10/2023 15:32:42
202222537 | STE |  | A007A024 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N09 DO GERADOR | 0047.007-4 | 202245 | 11/11/2022 14:31:02 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°09 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202402 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047007-4) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047023-6) ORIUNDO DA U02, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R03. |  | Troca de equipamento | 0047.007-4 |  | S099B003 | 0047.023-6 | SP 15809 | S099B003 | Não |  | 22/01/2024 07:10:13 | 22/01/2024 11:12:09
202222538 | STE |  | A007A025 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N10 DO GERADOR | 0047.008-2 | 202245 | 11/11/2022 14:29:01 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°10 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202402 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047008-2) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047072-4) ORIUNDO DA U05, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R03. |  | Troca de equipamento | 0047.008-2 |  | S099B003 | 0047.072-4 | SP 14466 | S099B003 | Não |  | 22/01/2024 07:13:17 | 22/01/2024 11:10:04
202222604 | STE |  | A009B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.016-8 | 202245 | 11/11/2022 14:34:27 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N10 que será montada na UG 09 em substituição da válvula N09 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202247 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição da válvula N09 foi instalada a válvula N10, previamente revisada, substituídas vedações, mola nova e revisão dimensional por MMU3 (SSA 202222731) teste de funcionamento conforme dados em anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.016-8 | 9 | S098M001 | 3257.020-0 | 10 | S098M001 | Não |  | 06/12/2022 16:26:15 | 13/12/2022 13:51:24
202222958 | STE |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.031-0 | 202247 | 21/11/2022 07:27:23 | DURANTE INSPEÇÃO 1M DETECTADO PERDA PELA CONEXÃO ROSCADA DA PURGA E PELO RETENTOR DO EIXO DE TRANSMISSÃO DA BOMBA 1 DO PAP. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202301 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | SUBSTITUÍDA BOMBA 1 (CÓD. EQUIP. 0009031-0 / MODELO A2F55R2P3 / DADOS PLACA: D33), POR OUTRA REPARADA, ORIUNDA DO ALMOXARIFADO (CÓD. EQUIP. 0009003-4 / MODELO A2F55R4P3 / DADOS PLACA: A234-076-5017-178885-1/1), SANANDO O VAZAMENTO EXISTENTE. SEGUE EM ANEXO DADOS DE ALINHAMENTO E MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO SETOR. BOMBA RETIRADA ENVIADA A LOCALIZAÇÃO S099D006 P/ REPARO EM FÁBRICA, CONF. DM 70030065 E SSA'S EMITIDAS A MMU1 E IMA0 RESPECTIVAMENTE. |  | Troca de equipamento | 0009.031-0 |  | S099D006 | 0009.003-4 | 1103760 | S098G002 | Não |  | 06/01/2023 07:47:20 | 06/01/2023 10:08:58
202223066 | STE |  | A009H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.008-7 | 202247 | 21/11/2022 16:03:27 | Substituir o motor de acionamento em virtude das evidências apontadas na SSA 202223013. Enviar o motor danificado para a localização S098Z. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202247 | HELIO COMACHIO | Foi substituído motor da bomba 02, tendo como base as evidencias descritas na SSA 202223013. O motor retirado foi enviado para a localização S098Z. |  | Troca de equipamento | 0057.008-7 | 11656 | S098Z001 | 0057.034-6 | 1035366833 | S098L001 | Não |  | 02/12/2022 11:44:47 | 06/12/2022 07:31:30
202223072 | STE |  | A009D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.025-2 | 202247 | 22/11/2022 07:14:15 | Conforme dados das SSAs 202223016/202223027, identificado amplificação dos defeitos nos mancais. Segundo o histórico das medições anteriores, a recomendação é pela substituição dos mancais de rolamento. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202247 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR POR OUTRO NOVO PROVENIENTE DO ALMOXARIFADO, ENCAMINHADO PARA OFICINA ELETRICA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS E POSTERIORMENTE REALIZADO A MONTAGEM NA MAQUINA. MOTOR RETIRADO N° SERIE 338708 COD. EQUIPO 0058.025-2, MOTOR INSTALADO N° SERIE 338700 COD. EQUIPO 0058.039-0. |  | Troca de equipamento | 0058.025-2 | 338708 | S099C002 | 0058.039-0 | 338700 | S096D003 | Não |  | 20/12/2022 15:43:17 | 20/12/2022 16:39:39
202223167 | STE |  | E017D005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.013-4 | 202247 | 23/11/2022 09:28:09 | Cfe. Parecer Técnico da SSA 202222632, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.044-9 (SN 20011326/7, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202223161. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte. Existe SSA 202209066 p/ ILA4 fazer análise PCB no DCP Micafil. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202301 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustuido DCP (Cod.: 703145) por otra unidad, comisionado con SSA N°: 202223161 (Cod. SAM:1502.044-9, SN 20011326/7, Arteche DFK245, Contrato 4500056579 ). Sin codigo de stock, retirado como aplicación inmediata. N° de serie retirado: HL8122816 STA N°: 1836/22 AT ANDE N°: 26 |  | Troca de equipamento | 0173.013-4 | HL 8122816 | S098Z001 | 1502.044-9 | 20011326/7 | S098S001 | Não |  | 12/01/2023 10:55:14 | 25/01/2023 16:08:04
202223168 | STE |  | E017D006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.026-6 | 202247 | 23/11/2022 09:27:51 | Cfe. Parecer Técnico da SSA 202222632, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.045-0 (SN 20011326/8, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202223162. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte. Existe SSA 202209067 p/ ILA4 fazer análise PCB no DCP Micafil. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202301 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustuido DCP (Cod.: 703145) por otra unidad, comisionado con SSA N°: 202223162 (Cod. SAM:1502.045-0, SN 20011326/8, Arteche DFK245, Contrato 4500056579 ). Sin codigo de stock, retirado como aplicación inmediata. N° de serie retirado: HL8920541 STA N°: 1836/22 AT ANDE N°: 26 |  | Troca de equipamento | 0173.026-6 | HL 8920541 | S098Z001 | 1502.045-0 | 20011326/8 | S098S001 | Não |  | 13/01/2023 10:56:05 | 25/01/2023 16:07:50
202223170 | STE |  | E017D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.015-0 | 202247 | 23/11/2022 09:27:45 | Cfe. Parecer Técnico da SSA 202222632, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.046-2 (SN 20011326/9, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202223163. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte. Existe SSA 202209068 p/ ILA4 fazer análise PCB no DCP Micafil. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202301 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustuido DCP (Cod.: 703145) por otra unidad, comisionado con SSA N°: 202223163 (Cod. SAM:1502.046-2, SN 20011326/9, Arteche DFK245, Contrato 4500056579 ). Sin codigo de stock, retirado como aplicación inmediata. N° de serie retirado: HL8122815 STA N°: 1836/22 AT ANDE N°: 26 |  | Troca de equipamento | 0173.015-0 | HL 8122815 | S098Z001 | 1502.046-2 | 20011326/9 | S098S001 | Não |  | 12/01/2023 12:21:34 | 25/01/2023 16:07:36
202223266 | STE |  | S096D004 | MOTORES 60 Hz DA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DO RV | 0138.029-0 | 202247 | 24/11/2022 08:05:06 | Realizar a exclusão do equipamento da central em virtude de queda sofrida durante manutenção de rotina, o que inviabiliza o reparo do equipamento. Destinar o equipamento para o almoxarifado, onde as peças que não sofreram danos poderão ser utilizadas como sobressalente. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202247 | MARIO ULISSES GOBBO | Enviado motor danificado ao almoxarifado. O motor permanecerá montado integralmente, porém com alguns itens danificados e servirá para atender como sobressalente de algumas partes do motor. O motor permanecerá alojado no almoxarifado sob o código de armazenamento temporário 7000920. Segue em anexo os tramites para geração do código de armazenamento. |  | Retirada de equipamento | 0138.029-0 | 340307 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 25/11/2022 08:50:13 | 25/11/2022 13:21:25
202223557 | STE |  | E020A005 | DCP 220 KV FASE R | 1237.001-8 | 202248 | 29/11/2022 15:10:56 | Conforme Parecer Técnico de la SSA 202223444, proceder con la sustitución de este equipo por unidad nueva cód. SAM 1502.053-0 (SN 20011326/16, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponible en Almox ME (sin código Stock - retirar como aplicación inmediata), comisionado por SSA 202223550. Utilizar la sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo nuevo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202248 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o DCP por nova unidade cód. SAM 1502.053-0 (SN 20011326/16, Arteche DFK245, Contrato 4500056579), o qual foi retirado do almoxarifado (sem código Stock) como aplicação imediata, comissionado com a SSA 202223550. Utilizado as bases metálicas de adaptação fornecidas junto com o equipamento. Por não possuir código de estoque e por ser de propriedade da ANDE, o DCP será armazenado no almoxarifado, galpão G3, sem DM. |  | Troca de equipamento | 1237.001-8 | 0947139601 | S098Z001 | 1502.053-0 | 20011326/16 | S098S001 | Não |  | 12/12/2022 16:15:35 | 13/12/2022 15:44:36
202223565 | STE |  | E020A006 | DCP 220 KV FASE S | 1237.002-5 | 202248 | 29/11/2022 15:09:42 | Conforme Parecer Técnico de la SSA 202223444, proceder con la sustitución de este equipo por unidad nueva cód. SAM 1502.054-2 (SN 20011326/17, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponible en Almox ME (sin código Stock - retirar como aplicación inmediata), comisionado por SSA 202223553. Utilizar la sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo nuevo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202248 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o DCP por nova unidade cód. SAM 1502.054-2 (SN 20011326/17, Arteche DFK245, Contrato 4500056579), o qual foi retirado do almoxarifado (sem código Stock) como aplicação imediata, comissionado com a SSA 202223553. Utilizado as bases metálicas de adaptação fornecidas junto com o equipamento. Por não possuir código de estoque e por ser de propriedade da ANDE, o DCP será armazenado no almoxarifado, galpão G3, sem DM. |  | Troca de equipamento | 1237.002-5 | 947139602 | S098Z001 | 1502.054-2 | 20011326/17 | S098S001 | Não |  | 13/12/2022 08:18:31 | 13/12/2022 15:46:21
202223567 | STE |  | E020A007 | DCP 220 KV FASE T | 1237.003-2 | 202248 | 29/11/2022 15:09:34 | Conforme Parecer Técnico de la SSA 202223444, proceder con la sustitución de este equipo por unidad nueva cód. SAM 1502.055-4 (SN 20011326/18, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponible en Almox ME (sin código Stock - retirar como aplicación inmediata), comisionado por SSA 202223554. Utilizar la sub-base metálica de adaptación suministrada con el equipo nuevo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202248 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o DCP por nova unidade cód. SAM 1502.055-4 (SN 20011326/18, Arteche DFK245, Contrato 4500056579), o qual foi retirado do almoxarifado (sem código Stock) como aplicação imediata, comissionado com a SSA 202223554. Utilizado as bases metálicas de adaptação fornecidas junto com o equipamento. Por não possuir código de estoque e por ser de propriedade da ANDE, o DCP será armazenado no almoxarifado, galpão G3, sem DM. |  | Troca de equipamento | 1237.003-2 | 947139603 | S098Z001 | 1502.055-4 | 20011326/18 | S098S001 | Não |  | 13/12/2022 08:27:23 | 13/12/2022 15:46:55
202223609 | STE |  | A009A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.291-3 | 202248 | 30/11/2022 09:27:01 | DURANTE INSPEÇÃO AOS TROCADORES DE CALOR, POSTERIORMENTE A NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO NO DIA ANTERIOR, DETECTADO VAZAMENTO POR UM DOS TUBOS ALETADOS DO TROCADOR DE CALOR Nº05 DO GERADOR. EFETUAR A REMONTAGEM DO RADIADOR CÓDIGO EQUIPAMENTO 47165-8 QUE HAVIA SIDO SUBSTITUÍDO EM CUMPRIMENTO AO PLANO 3S VIA SSA 202200126, A FIM DE NORMALIZAR O SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO GERADOR. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202248 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR C/ PERDA (CÓD. EQUIP. 0047291-3) PELO ANTIGO (CÓD. EQUIP. 0047165-8) QUE HAVIA SIDO SUBSTITUÍDO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: SERÁ EMITIDA SSA P/ SUBSTITUIÇÃO DESTE (0047291-3) POR OUTRO REPARADO DE FORMA CORRETIVA EM PRÓXIMO PD 3A, EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO. | ATIVIDADE DE NATUREZA PREVENTIVA/SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA - APR REGISTRADA NA SSP | Troca de equipamento | 0047.291-3 | SP 15726 | S099B003 | 0047.165-8 | 14406 | S099B003 | Não |  | 01/12/2022 11:12:18 | 01/12/2022 13:51:52
202224045 | STE |  | S099D006 | BOMBA DE INJEÇÃO DO MANCAL ESCORA | 0009.021-2 | 202249 | 07/12/2022 11:13:24 | PROVIDENCIAR REPARO EM FABRICA DA BOMBA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA RETIRADA DA U09 - CÓD. EQUIPAMENTO 0009021-2 / Nº SÉRIE 1521695, DEVOLVIDA AO ALMOXARIFADO/SMIT.DT ATRAVÉS DA DM 70029872 DE 05/12/2022, QUE APRESENTOU PROBLEMA DE VIBRACAO NA LOCALIZAÇÃO A009A001 CONFORME SSA 202213825. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202412 | ANGELO BIANOR BERGMANN | PROVIDENCIADO REPARO EM FÁBRICA DA BOMBA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA RETIRADA DA U09 ATRAVÉS DA EMISSÃO DAS SSA'S 2023/24047 (IMA0) E 2023/24163 (IME3) E POSTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE S099D006 (REPARO EM FÁBRICA) P/ S096B002 (RESERVA NO ALMOXARIFADO) NA EXECUÇÃO DESTA SSA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM ESTOQUE PARA USO. | REGISTRO DE INFORMAÇÕES / ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO. | Retirada de equipamento | 0009.021-2 | 0001521695 | S096B002 |  |  |  | Não |  | 20/03/2024 07:50:30 | 21/03/2024 08:39:57
202224179 | STE |  | M060C006 | CONTROLE PERIMETRAL (SCP) E ACESSÓRIOS - CCP | 1087.001-0 | 202250 | 12/12/2022 16:15:20 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al Sistema de Cerca Perimetral del ESAI. Encaminar los equipamientos para almacenes. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202250 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESINSTALAÇÃO E DESCOMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CORRESPONDENTES AO SISTEMA DE CERCA PERIMETRAL DO ESAI. FORAM ENCAMINHADOS PARA DESCARTE COM A DM. 70029931. |  | Retirada de equipamento | 1087.001-0 | 0000169407 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 31/05/2023 08:02:19 | 07/06/2023 15:24:00
202224397 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 0173.029-0 | 202250 | 16/12/2022 10:29:54 | En virtud del saneamiento de equipos de reserva, se solicita el drenaje de aceite de la unidad electromagnética para posibilitar el descarte por parte de la MTAA.DF. Este equipo se encuentra libre de PCB, pues ya se realizó el análisis mediante la SSA 201909210A. El código de stock del equipo es 703145, ya se realizó la baja contable del mismo. La baja de esta orden de servicio se debe dar de forma que el equipo sea posicionado en la localización S098Z001. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MARIO | 202251 | GONZALEZ MARIO | Realizado drenaje del aceite de la unidad electromagnética DCP 220 KV, entregado a almacén con DM 70029973. |  | Retirada de equipamento | 0173.029-0 | HL 8920544 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 26/12/2022 16:22:43 | 29/12/2022 15:20:20
202224718 | STE |  | N050A005 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.028-6 | 202251 | 20/12/2022 15:37:25 | PROVIDENCIAR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO 0527028-6 PARA ENVIÁ-LO A S98Z01 EM FUNÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICO 60 HZ DO CANAL DE DESVIO. SSA emitida em substituição à SSA 202209170 para possibilitar a desativação da localização. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO BARTH | 202301 | EVANDRO BARTH | Equipamiento retirado físicamente durante la modernización del pórtico 60 Hz. Documento de devolución de material está indicado en el apartado de "Documentos". | Equipamento retirado no contrato de modernização. Retirada apenas virtual. | Retirada de equipamento | 0527.028-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/01/2023 09:51:11 | 24/01/2023 09:33:52
202224746 | STE |  | E018A005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.004-5 | 202251 | 21/12/2022 08:45:06 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202219722, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.056-6 (SN 20011326/19, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202224737. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA's derivadas as equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202309 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o DCP unidade nova cód. SAM 1502.056-6 (SN 20011326/19, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202224737. |  | Troca de equipamento | 0173.004-5 | HL 8122813 | S098Z001 | 1502.056-6 | 20011326/19 | S098S001 | Não |  | 09/03/2023 10:27:29 | 09/03/2023 16:01:45
202224751 | STE |  | E018A006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.025-8 | 202251 | 21/12/2022 08:46:49 | Cfe. Parecer Técnico SSA 202219722, substituir equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.057-8 (SN 20011326/20, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplic. imediata), comissionado pela SSA 202224739. Utilizar sub-base metálica de adaptação fornecida c/ equipamento novo. Emitir SSA's derivadas às equipes MEL1 e ILA3 p/ acompanhamento e suporte. O DCP retirado (Micafil WE245 n° série HL8920540) deve ser armazenado em estoque (cód.703145). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202309 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o DCP unidade nova cód. SAM 1502.057-8 (SN 20011326/20, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202224739. |  | Troca de equipamento | 0173.025-8 | HL 8920540 | S098Z001 | 1502.057-8 | 20011326/20 | S098S001 | Não |  | 09/03/2023 10:31:58 | 09/03/2023 16:45:06
202224752 | STE |  | E018A007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.006-1 | 202251 | 21/12/2022 09:11:47 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202219722, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.058-0 (SN 20011326/21, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202224742. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA's derivadas as equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202309 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o DCP unidade nova cód. SAM 1502.058-0 (SN 20011326/21, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202224742. |  | Troca de equipamento | 0173.006-1 | HL08122812 | S098Z001 | 1502.058-0 | 20011326/21 | S098S001 | Não |  | 09/03/2023 10:36:10 | 09/03/2023 16:44:41
202225070 | STE |  | N042A007 | SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 0527.021-9 | 202252 | 28/12/2022 15:22:48 | Realizar las gestiones para la retirada del equipo 0527021-9 para enviarlo a la localización S98Z01, en función de la modernización del puente grúa N15. SSA emitida en substitución de la SSA 202209112 para posibilitar la desactivación de la localización. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | 202304 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | Semana 201944: realizado el retiro físico del equipamiento durante el proceso de modernización del puente. Se aguarda ejecución de la SSA 202211105 que impide el retiro del equipamiento en el sistema SOM. Semana 202304: con la baja de las SSAs pendientes de SMMG y SMIE registrados en la misma localización, se realiza la baja total de la SSA con el retiro de equipo. Número de DM indicado en el apartado documentos. | La actividad corresponde a una desactivación del equipamiento en el sistema | Retirada de equipamento | 0527.021-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/01/2023 14:24:22 | 27/01/2023 16:53:20
202225080 | STE |  | M066C013 | KVM 3 - CORE 50 | 1348.003-0 | 202252 | 29/12/2022 08:12:52 | Retirar KVM do painel SIRI Core 1/3, com intuito de readequar a distribuição física de equipamentos no painel, para permitir instalação da solução de backup Veritas (atividade relacionada à SSA 202224719). | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202252 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Retirado KVM y enviado a almacenes DM 70030298. Readecuado Rack para instalaciones de futuras. |  | Retirada de equipamento | 1348.003-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/03/2023 07:08:31 | 23/03/2023 14:23:54
202225081 | STE |  | M066D013 | KVM 3 - CORE 60 | 1348.007-7 | 202252 | 29/12/2022 08:12:01 | Retirar KVM do painel SIRI Core 2/3, com intuito de readequar a distribuição física de equipamentos no painel, para permitir instalação da solução de backup Veritas (atividade relacionada à SSA 202224720). | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202301 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Retirado KVM y enviado a almacenes DM 70030298. Readecuado Rack para instalaciones de futuras. |  | Retirada de equipamento | 1348.007-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/03/2023 07:06:12 | 23/03/2023 14:21:45
202300039 | STE |  | B013B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.009-0 | 202301 | 02/01/2023 15:03:19 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N° 05 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG 13 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA N° 07 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202301 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Em substituição à válvula de aeração Nº07 foi instalada a válvula Nº09, após sua revisão geral e substituição dos seus retentores, o'rings e mola nova. Efetuada a revisão dos parâmetros dimensionais pela equipe de MMU3 com prova dos coeficientes elásticos. Em anexo os dados da válvula instalada. |  | Troca de equipamento | 3257.009-0 | 7 | S098M001 | 3257.016-8 | 9 | S098M001 | Não |  | 02/02/2023 07:28:51 | 03/02/2023 07:55:31
202300107 | STE |  | M045A011 | MODEM OPTICO MMO 2E1 | 2278.001-1 | 202301 | 03/01/2023 16:31:59 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar 02 MODEM OPTICO 1xE1, rack con tapa de vidrio y accesorios debido a que la comunicación del sistema actualmente es a través de red ethernet (LAN). Los modems deben ser entregados a SMIN.DT para catastrar código de stock (codificación ZDIS) y posterior devolución a almacenes con DM a través de SMIT.DT. Los materiales que no tengan uso pueden ser descartados. OBS: al bajar la SSA indicar "Desactivación de localización". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Feita a retirada dos equipamentos e a entrega à SMIN.DT para procedimentos de cadastro e devolução ao almoxarifado. |  | Retirada de equipamento | 2278.001-1 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 10:32:39 | 12/05/2023 15:57:14
202300110 | STE |  | M045C005 | MODEM OPTICO MMO 2E1 | 2278.002-3 | 202301 | 03/01/2023 16:31:53 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar 02 MODEM OPTICO 1xE1, rack con tapa de vidrio y accesorios debido a que la comunicación del sistema actualmente es a través de red ethernet (LAN). Los modems deben ser entregados a SMIN.DT para catastrar código de stock (codificación ZDIS) y posterior devolución a almacenes con DM a través de SMIT.DT. Los materiales que no tengan uso pueden ser descartados. OBS: al bajar la SSA indicar "Desactivación de localización". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Feita a retirada dos equipamentos e a entrega à SMIN.DT para procedimentos de cadastro e devolução ao almoxarifado. |  | Retirada de equipamento | 2278.002-3 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 10:33:27 | 12/05/2023 15:57:03
202300113 | STE |  | M045D005 | MODEM OPTICO MMO 2E1 | 2278.003-5 | 202301 | 03/01/2023 16:31:47 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar MODEM OPTICO 2E1 de la CT-60Hz y del rack del Vertedero, debido a que la comunicación del sistema actualmente es a través de red ethernet (LAN). Los modems deben ser entregados a SMIN.DT para catastrar código de stock (codificación ZDIS) y posterior devolución a almacenes con DM a través de SMIT.DT. OBS: al bajar la SSA indicar "Desactivación de localización". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Feita a retirada dos equipamentos e a entrega à SMIN.DT para procedimentos de cadastro e devolução ao almoxarifado. |  | Retirada de equipamento | 2278.003-5 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 10:35:23 | 12/05/2023 15:56:05
202300114 | STE |  | M047B001 | MODEM OPTICO ASGA - USINA | 0426.016-6 | 202301 | 03/01/2023 16:31:42 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar 01 MODEM OPTICO 2xE1 (link con SEMD) y 01 MODEM OPTICO 4xE1 (link con CTMD), debido a que la comunicación del sistema actualmente es a través de red ethernet (LAN). Los modems deben ser entregados a SMIN.DT para catastrar código de stock (codificación ZDIS) y posterior devolución a almacenes con DM a través de SMIT.DT. OBS: al bajar la SSA indicar "Desactivación de localización". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Feita a retirada dos equipamentos e a entrega à SMIN.DT para procedimentos de cadastro e devolução ao almoxarifado. |  | Retirada de equipamento | 0426.016-6 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 10:36:03 | 12/05/2023 15:55:51
202300115 | STE |  | M047B002 | MODEM OPTICO ASGA - SEMD | 0426.017-3 | 202301 | 03/01/2023 16:31:35 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar MODEM OPTICO 2E1 de la SEMD, debido a que la comunicación del sistema actualmente es a través de red ethernet (LAN). El modem debe ser entregado a SMIN.DT para catastrar código de stock (codificación ZDIS) y posterior devolución a almacenes con DM a través de SMIT.DT. OBS: al bajar la SSA indicar "Desactivación de localización". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Feita a retirada dos equipamentos e a entrega à SMIN.DT para procedimentos de cadastro e devolução ao almoxarifado. |  | Retirada de equipamento | 0426.017-3 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 10:36:53 | 12/05/2023 15:55:32
202300185 | STE |  | S098D002 | TP 69 kV | 0300.026-5 | 202301 | 04/01/2023 15:29:34 | Realizar a movimentação no Sistema de Gestão de Equipamentos da localização S098D001 para a localização S098Z001, conforme orientado na SSA 202224205. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202301 | DOUGLAS MASKE | Realizada retirada do equipamento via Sistema de Acompanhamento à Manutenção, da localização S098D001 para a localização S098Z001. | SSA para atualização no Sistema de Gestão de Equipamentos. | Retirada de equipamento | 0300.026-5 | 2022137 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 09/01/2023 14:14:43 | 23/01/2023 15:42:11
202300313 | STE |  | S099D006 | BOMBA DE INJEÇÃO DO MANCAL ESCORA | 0009.031-0 | 202301 | 06/01/2023 10:32:24 | PROVIDENCIAR REPARO EM FABRICA DA BOMBA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA RETIRADA DA U16 - CÓD. EQUIPAMENTO 0009031-0 / MODELO/DADOS DE PLACA A2F55R2P3/D33, DEVOLVIDA AO ALMOXARIFADO/SMIT.DT ATRAVÉS DA DM 70030065 DE 05/01/2023, QUE APRESENTOU PROBLEMA DE VAZAMENTO PELO EIXO DE ACOPLAMENTO DA BOMBA NA LOCALIZAÇÃO B016A001 CONFORME SSA 202222958. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202412 | ANGELO BIANOR BERGMANN | PROVIDENCIADO REPARO EM FÁBRICA DA BOMBA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA RETIRADA DA U16 ATRAVÉS DA EMISSÃO DAS SSA'S 2023/00318 (IMA0) E 2023/00385 (IME3) E POSTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE S099D006 (REPARO EM FÁBRICA) P/ S096B002 (RESERVA NO ALMOXARIFADO) NA EXECUÇÃO DESTA SSA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM ESTOQUE PARA USO. | ATIVIDADE DE REGISTRO DE INFORMAÇÕES / ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO | Retirada de equipamento | 0009.031-0 |  | S096B002 |  |  |  | Não |  | 20/03/2024 07:07:17 | 21/03/2024 08:51:43
202300375 | STE |  | S099A001 | LABORATORIO | 0173.002-9 | 202302 | 09/01/2023 09:32:34 | Em continuidade ao processo de investigação de descargas parciais no DCP Micafil n° série HL8122810 retirado de operação por detecção pelo sistema PDtect Explorer, solicita-se retirar o mesmo no Almox ME Galpão G3, levando-o para a Oficina SEMD para desmontagem completa com acompanhamento e orientação da equipe IEQ3. Ao término da ação investigativa, o DCP deverá ser devolvido ao Almox ME como sucata, sendo dado baixa nesta SSA para lançar o equipamento na localização S098Z001. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202304 | DOUGLAS MASKE | Retirado equipamento do almoxarifado somente com uso da guia de saída, realizado desmontagem completa do DCP e inspeção interna do mesmo, juntamente com a equipe da IEQ3. Após desmontagem enviado equipamento ao almoxarifado para sucata. |  | Retirada de equipamento | 0173.002-9 | HL8122810 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 06/02/2023 08:28:08 | 17/02/2023 16:03:20
202300376 | STE |  | S099A001 | LABORATORIO | 0173.012-6 | 202302 | 09/01/2023 09:34:11 | Em continuidade ao processo de investigação de descargas parciais no DCP Micafil n° série HL8122778 retirado de operação por detecção pelo sistema PDtect Explorer, solicita-se retirar o mesmo no Almox ME Galpão G3, levando-o para a Oficina SEMD para desmontagem completa com acompanhamento e orientação da equipe IEQ3. Ao término da ação investigativa, o DCP deverá ser devolvido ao Almox ME como sucata, sendo dado baixa nesta SSA para lançar o equipamento na localização S098Z001. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202304 | DOUGLAS MASKE | Retirado equipamento do almoxarifado somente com uso da guia de saída, realizado desmontagem completa do DCP e inspeção interna do mesmo, juntamente com a equipe da IEQ3. Após desmontagem enviado equipamento ao almoxarifado para sucata. |  | Retirada de equipamento | 0173.012-6 | HL08122778 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 06/02/2023 08:30:19 | 17/02/2023 15:29:58
202300640 | STE |  | M040A005 | MICROCOMPUTADOR PARA CORREIO DE VOZ | 0880.004-0 | 202302 | 12/01/2023 14:29:59 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar computador y accesorios del correo de voz y enviar para descarte. Al bajar la SSA colocar código para “Desactivación de localización”. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202304 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Conforme solicitado, instalado computador adquirido a través del contrato 4500057581/2021. Material retidado quedó en sector para reaprovechamiento. |  | Retirada de equipamento | 0880.004-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/02/2024 10:21:14 | 09/02/2024 14:26:23
202300642 | STE |  | M039A005 | MICROCOMPUTADOR PARA CORREIO DE VOZ | 0880.002-2 | 202302 | 12/01/2023 14:26:42 | Debido a actualización del sistema SOPHO, contrato 4500057581/2021, retirar computador y accesorios del correo de voz y enviar para descarte. Al bajar la SSA colocar código para “Desactivación de localización”. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202304 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Conforme solicitado, instalado computador adquirido a través del contrato 4500057581/2021. Material retidado quedó en sector para reaprovechamiento. |  | Retirada de equipamento | 0880.002-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/02/2024 10:22:33 | 09/02/2024 14:19:22
202300660 | STE |  | Y003A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.019-3 | 202302 | 12/01/2023 16:49:51 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202300587, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 3083.004-3 (SN 0910244/4, Arteche DFK245, Contrato 4500011930) disponível no Almox. ME (código estoque 710153), comissionado pela SSA 202300680. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com os TPC Arteche DFK245 poliméricos (Contrato 4500056579). Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202304 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido transformador de potencial capacitivo de la Fase R perteneciente a la Barra N1 de la Subestación Acaray. N° de serie retirado: HL 8122779 N° de serie colocado: 0910244/4 STA N°:1845 AT ANDE N°: 76 |  | Troca de equipamento | 0173.019-3 | HL08122779 | S098Z001 | 3083.004-3 | 0910244/4_ | S098S001 | Não |  | 08/02/2023 15:46:39 | 14/02/2023 16:56:25
202300673 | STE |  | Y003A003 | DCP 220 KV FASE S | 0173.020-7 | 202302 | 12/01/2023 16:50:38 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202300587, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 3083.005-5 (SN 0910244/5, Arteche DFK245, Contrato 4500011930) disponível no Almox. ME (código estoque 710153), comissionado pela SSA 202300681. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com os TPC Arteche DFK245 poliméricos (Contrato 4500056579). Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202304 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido transformador de potencial capacitivo de la Fase S perteneciente a la Barra N1 de la Subestación Acaray. N° de serie retirado: HL 8123938 N° de serie colocado: 0910244/5 STA N°:1845 AT ANDE N°: 76 |  | Troca de equipamento | 0173.020-7 |  | S098Z001 | 3083.005-5 | 0910244/5_ | S098S001 | Não |  | 08/02/2023 15:47:22 | 14/02/2023 17:02:23
202300675 | STE |  | Y003A004 | DCP 220 KV FASE T | 0173.034-7 | 202302 | 12/01/2023 16:51:25 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202300587, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 3083.006-7 (SN 0910244/6, Arteche DFK245, Contrato 4500011930) disponível no Almox. ME (código estoque 710153), comissionado pela SSA 202300682. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com os TPC Arteche DFK245 poliméricos (Contrato 4500056579). Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202304 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido transformador de potencial capacitivo de la Fase T perteneciente a la Barra N1 de la Subestación Acaray. N° de serie retirado: HL 8122783 N° de serie colocado: 0910244/6 STA N°:1845 AT ANDE N°: 76 |  | Troca de equipamento | 0173.034-7 | HL08122783 | S098Z001 | 3083.006-7 | 0910244/6_ | S098S001 | Não |  | 08/02/2023 15:48:07 | 14/02/2023 16:59:17
202300698 | STE |  | J097B011 | CONJUNTO MOTO-BOMBAS DE VACUO 50 HZ CAS-0005 | 0339.005-5 | 202302 | 13/01/2023 14:59:42 | Como parte do processo de saneamento de materiais e equipamentos, solicito retirar o equipamento vinculado a este localização e enviá-lo para a localização S098Z001. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | 202305 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | Registro de informação para retirada do sistema de equipamento fora de serviço por obsolescência e falta de sobressalentes. | SSA para registro de informações | Retirada de equipamento | 0339.005-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Não | 03/02/2023 | 03/02/2023 09:01:44 | 23/02/2023 15:33:19
202300717 | STE |  | K002E001 | QUADRO DE PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR TB-02 TBP-02 | 0310.002-2 | 202303 | 16/01/2023 10:10:53 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O QUADRO TBP-02 EM RAZÃO DO RETROFIT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202506 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas todas as isolações e desconexões dos cabos de interligação para permitir o retrofit (referente a SSA 202300687). Painel disponibilizado para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | APR a ser elaborada no local de trabalho e anexada na SSA. | Retirada de equipamento | 0310.002-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 09:44:49 | 02/09/2025 11:19:01
202300718 | STE |  | K002E002 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR TB-02 | 0614.012-2 | 202303 | 16/01/2023 10:10:43 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ DIFERENCIAL EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202449 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desativação do relé diferencial em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | APR a ser elaborada no local de trabalho e anexada na SSA. | Retirada de equipamento | 0614.012-2 | 890057G | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 09:53:00 | 02/09/2025 11:18:43
202300719 | STE |  | K002E003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE 50/51 - LADO 69 KV | 0625.021-1 | 202303 | 16/01/2023 10:10:17 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ 50/51 69 kV EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202449 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desativação do relé SOBREC 50/51 LADO 69KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | APR a ser elaborada no local de trabalho e anexada na SSA. | Retirada de equipamento | 0625.021-1 | 890114G/107G/111G | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 10:23:20 | 02/09/2025 11:18:05
202300720 | STE |  | K002E004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA 50/51 R - LADO 69 KV | 0625.022-0 | 202303 | 16/01/2023 10:10:07 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ 50/51R 69 kV EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202449 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desativação do relé SOBREC 50/51R LADO 69KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | APR a ser elaborada no local de trabalho e anexada na SSA. | Retirada de equipamento | 0625.022-0 | 890079G | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 10:28:30 | 02/09/2025 11:17:36
202300721 | STE |  | K002E005 | RELÉ DE FALTA A TERRA 64 - LADO 69 KV | 0608.009-0 | 202303 | 16/01/2023 10:09:54 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ DE FALTA A TERRA 64V EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202346 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desativação do relé FALTA A TERRA 64 LADO 69 KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | Será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0608.009-0 | HESG112793 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 10:34:31 | 02/09/2025 11:17:16
202300722 | STE |  | K002E008 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO 51N - LADO 13,8 KV | 0609.008-7 | 202303 | 16/01/2023 10:09:38 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ 51N 13,8 Kv EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202412 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desativação do relé SOBREC N 51N LADO 13,8KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | APR a ser elaborada no local de trabalho e anexada na SSA. | Retirada de equipamento | 0609.008-7 | 890074G | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 10:53:08 | 02/09/2025 11:15:28
202300723 | STE |  | K002E009 | RELÉ DE SUBTENSÃO NA BARRA - LADO 69 KV | 0212.034-8 | 202303 | 16/01/2023 10:09:24 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ DE SUBTENSÃO NA BARRA EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202343 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desativação do relé SUBTENSÃO BUS LADO 69 KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | APR a ser elaborada no local de trabalho e anexada na SSA. | Retirada de equipamento | 0212.034-8 | 102.100123 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 11:18:53 | 02/09/2025 14:17:51
202301251 | STE |  | A004B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.006-4 | 202304 | 24/01/2023 10:59:00 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N05 que será montada na UG 04 em substituição da válvula N22 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202309 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | EN REEMPLAZO DE LA VÁLVULA N°22 FUE INSTALADA LA VÁLVULA N°07, PREVIA REVISIÓN GRAL., SUSTITUIDOS LOS RETENES Y O-RINGS, RESORTE NUEVO, EFECTUADO REVISIÓN DE LOS PARÁMETROS DIMENSIONALES POR LA MMU3 Y PRUEBA DE COEFICIENTE ELÁSTICO DEL RESORTE CONFORME DATOS EN ANEXO. (AT 202300888) |  | Troca de equipamento | 3257.006-4 | 22 | S099B006 | 3257.009-0 | 7 | S098M001 | Não |  | 21/03/2023 16:11:54 | 22/03/2023 13:21:02
202301464 | STE |  | A004B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.040-4 | 202304 | 27/01/2023 07:00:08 | Inspecionar carcaça da motobomba quanto ao estado de corrosão metálica, conforme detectado em outras unidades, | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202309 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fue sustituida la bomba de drenaje N3 por otra nueva (codigo 00530557) ya que se encontraba con baja aislación. |  | Troca de equipamento | 0053.040-4 | 00831418-01 SN 04 | S099C001 | 0053.055-7 | 300304870 | S098K001 | Não |  | 23/03/2023 11:25:08 | 24/03/2023 09:20:36
202301514 | STE |  | P048A018 | DESUMIDIFICADOR DE AR CCR 60HZ, AGREGADOS E ACESSÓRIO |  | 202305 | 30/01/2023 07:10:02 | INSTALAR EN LA CCR EQUIPAMIENTO 0852.004-8 (DESHUMIDIFICADOR DE AIRE), PROVENIENTE DE LA LOCALIZACIÓN S098Y001. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202507 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a instalação do equipamento no local informado e realizado testes de funcionamento. Equipamento encontra-se em funcionamento e a disposição da operação. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0852.004-8 |  | S096A001 | Não |  | 18/02/2025 14:57:20 | 25/02/2025 16:44:23
202301725 | STE |  | G001A002 | DCP 500 KV FASE R | 0174.037-7 | 202305 | 31/01/2023 11:08:51 | Cfe. parecer técnico SSA 202301282, substituir equipamento por TPC Alstom OTCF-550, código SAM 174.063-8 (S098N001), n°série 12630110, código estoque 715816. Comissionamento realizado cfe. planilha 646283G3616E(1)R0, disponível no SATedms. Utilizar sub-bases existentes na Oficina SEMD cfe. SSA's 202002855A (projeto) e 202006676A (fabricação). Realizar teste de capacitância e fator de potência (C total) antes da instalação. Emitir SSA's derivadas p/ ILA4 (análise DGA e H2O) e ILA1 (termografia). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202322 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 174.063-8 (S098N001), n°serie 12630110, código stock 715816. Utilizado base existente en la SEMD cfe. SSA's 202002855A (proyecto) y 202006676A (fabricación). Emitida SSA derivada 202308848 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G001A002). Obs: En anexo resultados de ensayos correspondiente a capacitancias y factor de potencia. |  | Troca de equipamento | 0174.037-7 | HL 8123929 | S098Z001 | 0174.063-8 | 12630110 | S098N001 | Não |  | 12/06/2023 11:03:44 | 13/06/2023 16:50:52
202301729 | STE |  | G001A003 | DCP 500 KV FASE S | 0174.038-5 | 202305 | 31/01/2023 11:08:12 | Cfe. parecer técnico SSA 202301282, substituir equipamento por TPC Alstom OTCF-550, código SAM 174.064-0 (S098N001), n°série 12630111, código estoque 715816. Comissionamento realizado cfe. planilha 646283G3616E(1)R0, disponível no SATedms. Utilizar sub-bases existentes na Oficina SEMD cfe. SSA's 202002855A (projeto) e 202006676A (fabricação). Realizar teste de capacitância e fator de potência (C total) antes da instalação. Emitir SSA's derivadas p/ ILA4 (análise DGA e H2O) e ILA1 (termografia). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202322 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 174.064-0 (S098N001), n°serie 12630111, código stock 715816. Utilizado base existente en la SEMD cfe. SSA's 202002855A (proyecto) y 202006676A (fabricación). Emitida SSA derivada 202308849 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G001A003). Obs: En anexo resultados de ensayos correspondiente a capacitancias y factor de potencia. |  | Troca de equipamento | 0174.038-5 | HL 8122849 | S098Z001 | 0174.064-0 | 12630111 | S098N001 | Não |  | 12/06/2023 11:05:21 | 13/06/2023 16:50:16
202301730 | STE |  | G001A004 | DCP 500 KV FASE T | 0174.039-3 | 202305 | 31/01/2023 11:07:01 | Cfe. parecer técnico SSA 202301282, substituir equipamento por TPC Alstom OTCF-550, código SAM 174.065-1 (S098N001), n°série 12630112, código estoque 715816. Comissionamento realizado cfe. planilha 646283G3616E(1)R0, disponível no SATedms. Utilizar sub-bases existentes na Oficina SEMD cfe. SSA's 202002855A (projeto) e 202006676A (fabricação). Realizar teste de capacitância e fator de potência (C total) antes da instalação. Emitir SSA's derivadas p/ ILA4 (análise DGA e H2O) e ILA1 (termografia). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202322 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 174.065-1 (S098N001), n°serie 12630112, código stock 715816. Utilizado base existente en la SEMD cfe. SSA's 202002855A (proyecto) y 202006676A (fabricación). Emitida SSA derivada 202308850 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G001A004). Obs: En anexo resultados de ensayos correspondiente a capacitancias y factor de potencia. |  | Troca de equipamento | 0174.039-3 | HL 8122850 | S098Z001 | 0174.065-1 | 12630112 | S098N001 | Não |  | 16/06/2023 08:26:56 | 16/06/2023 16:21:13
202301848 | STE |  | B011B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.003-9 | 202305 | 01/02/2023 09:07:41 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N° 05 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG 11 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA N° 15 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202305 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | EN REEMPLAZO DE LA VÁLVULA N°15 FUE INSTALADA LA VÁLVULA N°05, PREVIA REVISIÓN GRAL., SUSTITUIDOS LOS RETENES Y O-RINGS, RESORTE NUEVO, EFECTUADO REVISIÓN DE LOS PARÁMETROS DIMENSIONALES POR LA MMU3 Y PRUEBA DE COEFICIENTE ELÁSTICO DEL RESORTE CONFORME DATOS EN ANEXO.(AT 202301279) |  | Troca de equipamento | 3257.003-9 | 15 | S099B006 | 3257.022-4 | 5 | S099B006 | Não |  | 17/02/2023 09:44:06 | 24/02/2023 16:37:07
202301860 | STE |  | E031E001 | QUADRO 4R2 PROTEC. PRIM. E ALTERN LT-66 KV-50 HZ MD-IPU | 0230.001-0 | 202305 | 01/02/2023 10:48:39 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la retirada del tablero a cargo del personal de SOCM.DT mediante SS-3/2024. | Será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0230.001-0 | 000HN05002 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/01/2024 08:28:32 | 09/01/2024 09:14:35
202301861 | STE |  | E031E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES PRIMARIAS | 0022.062-0 | 202305 | 01/02/2023 10:48:24 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacen mediante SS-3/2024. | será ejecutada en campo y anexo en la SSA. | Retirada de equipamento | 0022.062-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/01/2024 08:36:56 | 09/01/2024 09:14:19
202301862 | STE |  | E031E004 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES ALTERNADAS | 0022.083-3 | 202305 | 01/02/2023 10:48:07 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024. | Será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0022.083-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/01/2024 08:41:59 | 09/01/2024 09:13:57
202301863 | STE |  | E031E005 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE PRIMARIA 50/51-P | 0219.014-1 | 202305 | 01/02/2023 10:52:18 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024. | Será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0219.014-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/01/2024 08:45:43 | 09/01/2024 09:13:32
202301864 | STE |  | E031E006 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA PRIMARIA 50/51-NP | 0219.016-8 | 202305 | 01/02/2023 10:47:13 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024. | será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0219.016-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/01/2024 08:51:33 | 09/01/2024 09:13:06
202301865 | STE |  | E031E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE ALTERNADA 50/51-A | 0219.015-0 | 202305 | 01/02/2023 10:47:00 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024. | será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0219.015-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/01/2024 08:57:42 | 09/01/2024 09:12:45
202301866 | STE |  | E031E008 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA ALTERNADA 50/51-NA | 0219.017-6 | 202305 | 01/02/2023 10:46:48 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024. | será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0219.017-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/01/2024 09:01:45 | 09/01/2024 09:12:24
202301867 | STE |  | E031E009 | RELÉ DE FALHA DE DISJUNTOR 50 BF + 62 BF | 0222.011-3 | 202305 | 01/02/2023 10:46:31 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024. | será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0222.011-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/01/2024 09:04:48 | 09/01/2024 09:11:26
202302139 | STE |  | L010A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-03 | 0434.073-6 | 202306 | 06/02/2023 11:23:37 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacen con el codigo 707715 en atención a la SSA: 202209466. Emitido SDS-14759 para comisionamiento del mismo luego de la sustitución. Datos para la baja de la SSA: Origen: S098X001 / Equipo N° 0434-082-1 Destino: S098Z003 (sucata) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202308 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Efetuada a substituição do banco de baterias HN-03 por outro novo cod. Almox.: 707715 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6231-83-19334E. Planilha devolvida com a SDS-14759. Emitida a SSA: 202303824 e 202303907 para solucionar os problemas apresentados. |  | Troca de equipamento | 0434.073-6 |  | S098Z003 | 0434.082-1 |  | S098X001 | Não |  | 17/03/2023 07:45:17 | 17/03/2023 09:36:36
202302155 | STE |  | L018A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-05 | 0434.071-0 | 202306 | 06/02/2023 11:23:26 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacen con el codigo 704581 en atención a la SSA: 20220949. Emitido SDS-14760 para comisionamiento del mismo luego de la sustitución. Datos para la baja de la SSA: Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.81-1 Destino: S098Z003 (sucata) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202307 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó el banco de baterías HNB-05 por el nuevo disponibilizado en almacenes con el código 704581. Una vez instalado, se realizó el comisionamiento del mismo (ver en Adjuntos), Conforme a la SDS-14760 , planilla de comisionamiento 6175-83-19306E. Obs.: O Nº do equipamento é 0434.081-0 conforme email anexo. |  | Troca de equipamento | 0434.071-0 |  | S098Z003 | 0434.081-0 |  | S098X001 | Não |  | 10/03/2023 09:41:31 | 20/03/2023 09:31:44
202302265 | STE |  | B011H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.008-1 | 202306 | 08/02/2023 07:36:35 | Durante manutenção preventiva 3A foi constatado folga excessiva no alojamento do rolamento na tampa dianteira do motor M2 60 HZ de circulação de agua pura. Valor medido 140,03 mm. | MMU1 | MMU1 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202306 | RAFAEL DALL AGNOL | Substituído o motor M2 por outro retirado do almoxarifado, a causa da substituição foi folga excessiva na tampa dianteira 140,03 mm,(motor descartado no almoxarifado como inservível) . Saiu o código 0137008-1 e ficou o código 0137031-0. |  | Troca de equipamento | 0137.008-1 | 0000453327 | S098Z001 | 0137.031-0 | CF24933 | S098L002 | Não |  | 01/03/2023 15:49:33 | 02/03/2023 10:06:55
202302266 | STE |  | B011H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.009-8 | 202306 | 08/02/2023 07:35:21 | Durante manutenção preventiva 3A foi constatado que o diâmetro do eixo lado do rolamento NU311 esta com valor abaixo do valor de referencia. Valor medido 54,99 mm, valor de referencia 55 mm (k5). | MMU1 | MMU1 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202306 | RAFAEL DALL AGNOL | Substituído a bomba 88 PW2 de circulação de água pura por outra revisada. Código do equipamento que saiu 0008.009-8, código do equipamento que ficou 008002-0. Bomba substituída devido a indisponibilidade do eixo no almoxarifado, o reparo do eixo da bomba retirada será executado através da SSA 202302668. |  | Troca de equipamento | 0008.009-8 | 415780/1 | S099B001 | 0008.002-0 | 0000517244 | S099B001 | Não |  | 24/02/2023 15:22:13 | 01/03/2023 09:18:25
202302307 | STE |  | J002E001 | QUADRO PROTEÇÃO TRANSFORMADOR TB-01 - TBP-01 | 0310.001-4 | 202306 | 08/02/2023 11:12:14 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O QUADRO DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0310.001-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/01/2024 10:20:31 | 10/01/2024 07:08:19
202302308 | STE |  | J002E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87T - 51NT | 0022.066-3 | 202306 | 08/02/2023 11:12:03 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O CONVERSOR CC/CC DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0022.066-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/01/2024 10:41:37 | 10/01/2024 07:08:10
202302310 | STE |  | J002E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 50/51 - 50/51R | 0022.067-1 | 202306 | 08/02/2023 11:11:44 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O CONVERSOR CC/CC DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0022.067-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/01/2024 10:43:56 | 10/01/2024 07:08:00
202302311 | STE |  | J002E004 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR TB-01 | 0614.001-7 | 202306 | 08/02/2023 11:10:52 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DIFERENCIAL DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0614.001-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/01/2024 10:49:01 | 10/01/2024 07:07:34
202302313 | STE |  | J002E005 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE 50/51 - LADO 66 KV | 0625.017-3 | 202306 | 08/02/2023 11:05:50 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE 50/51 DO LADO DE 66 KV DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0625.017-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/01/2024 10:53:32 | 10/01/2024 07:07:21
202302315 | STE |  | J002E006 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA 50/51R - LADO 66 KV | 0625.018-1 | 202306 | 08/02/2023 11:04:48 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA 50/51R DO LADO DE 66 KV DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0625.018-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/01/2024 10:55:57 | 10/01/2024 07:07:11
202302318 | STE |  | J002E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE 50/51R LADO 13,8 KV | 0625.019-0 | 202306 | 08/02/2023 11:05:20 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE 50/51 DO LADO DE 13,8 KV DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0625.019-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/01/2024 10:58:42 | 10/01/2024 07:06:59
202302319 | STE |  | J002E008 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA 50/51R - LADO 13,8 KV | 0625.020-3 | 202306 | 08/02/2023 11:09:11 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA 50/51R DO LADO DE 13,8 KV DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0625.020-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/01/2024 11:01:23 | 10/01/2024 07:06:50
202302321 | STE |  | J002E009 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO DO TRANSF. 51NT 13,8 KV | 0609.001-0 | 202306 | 08/02/2023 11:10:04 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO 51NT DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Retirada de equipamento | 0609.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/01/2024 13:39:02 | 10/01/2024 07:06:35
202302459 | STE |  | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.168-0 | 202306 | 09/02/2023 15:41:52 | Investigar motivo pelo qual o Access Point não aparece mais na controladora (WLC) e aparece como offline no monitoramento do CGMRS. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202307 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada troca por novo AP Retirado S/N:FJC25291SX8, Instalado: S/N: FJC25051GZP (trocado em garantia com RMA, SSA 202304122) realizado pruebas de comunicación. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 1352.168-0 | FJC25291SX8 | S098Z001 | 1352.182-6 | FJC25051GZP | S097A001 | Não |  | 09/08/2023 10:28:24 | 10/08/2023 16:08:42
202302560 | STE |  | J004B001 | QUADRO PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-02 | 0311.002-8 | 202306 | 10/02/2023 11:13:48 | [RETROFIT PB-02] DESCOMISSIONAR O QUADRO DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202428 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada desconexión de cables de interconexión y retirada del tablero conforme solicitado. |  | Retirada de equipamento | 0311.002-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 30/07/2024 07:34:20 | 30/07/2024 15:31:29
202302561 | STE |  | J004B002 | RELÉ DIFERENCIAL 87T | 0614.006-8 | 202306 | 10/02/2023 11:13:32 | [RETROFIT PB-02] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202428 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado desconexión y aislación del tablero PB-02 para posibilitar la retirada del mismo. El relé fue enviado junto con el tablero al almacén para descarte debido a no tener aplicación. |  | Retirada de equipamento | 0614.006-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2024 11:58:19 | 24/07/2024 09:03:47
202302562 | STE |  | J004B003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51 | 0626.034-9 | 202306 | 10/02/2023 11:13:18 | [RETROFIT PB-02] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202428 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado desconexión y aislación del tablero PB-02 para posibilitar la retirada del mismo. El relé fue enviado junto con el tablero al almacén para descarte debido a no tener aplicación. |  | Retirada de equipamento | 0626.034-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2024 14:37:06 | 24/07/2024 09:03:34
202302563 | STE |  | J004B004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51N | 0609.003-6 | 202306 | 10/02/2023 11:13:09 | [RETROFIT PB-02] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202428 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado desconexión y aislación del tablero PB-02 para posibilitar la retirada del mismo. El relé fue enviado junto con el tablero al almacén para descarte debido a no tener aplicación. |  | Retirada de equipamento | 0609.003-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2024 14:46:49 | 24/07/2024 09:02:51
202302622 | STE |  | G055A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE R | 0194.016-3 | 202307 | 13/02/2023 08:51:16 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202302457, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.090-1 (SN 20009055/1, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202302619. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do TC de acordo com o solicitado, sendo necessário realizar adaptação da base, substituição dos eletrodutos, adaptação do cabo de conexão do enrolamento primário, ajuste na caixa 2 do secundário, devido a sua característica construtiva foi necessário adaptar o chicote de conexão de acordo com as built em anexo. Feito ensaio em conjunto com a SMME.DT de polaridade e corrente aplicada no primário (400 A). |  | Troca de equipamento | 0194.016-3 | 00SP015943 | S098Z001 | 0194.090-1 | 20009055/1 | S098A001 | Não |  | 13/03/2023 07:57:24 | 20/03/2023 10:52:53
202302623 | STE |  | G055A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE S | 0194.014-7 | 202307 | 13/02/2023 08:51:37 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202302457, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.091-3 (SN 20009055/2, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202302620. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do TC de acordo com o solicitado, sendo necessário realizar adaptação da base, substituição dos eletrodutos, adaptação do cabo de conexão do enrolamento primário, ajuste na caixa 2 do secundário, devido a sua característica construtiva foi necessário adaptar o chicote de conexão de acordo com as built em anexo. Feito ensaio em conjunto com a SMME.DT de polaridade e corrente aplicada no primário (400 A). |  | Troca de equipamento | 0194.014-7 | SP 15956 | S098Z001 | 0194.091-3 | 20009055/2 | S098A001 | Não |  | 13/03/2023 07:58:51 | 20/03/2023 10:54:12
202302624 | STE |  | G055A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE T | 0194.028-7 | 202307 | 13/02/2023 08:51:54 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202302457, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.092-5 (SN 20009055/3, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202302621. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202307 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do TC de acordo com o solicitado, sendo necessário realizar adaptação da base, substituição dos eletrodutos, adaptação do cabo de conexão do enrolamento primário, ajuste na caixa 2 do secundário, devido a sua característica construtiva foi necessário adaptar o chicote de conexão de acordo com as built em anexo. Feito ensaio em conjunto com a SMME.DT de polaridade e corrente aplicada no primário (400 A). |  | Troca de equipamento | 0194.028-7 | SP 15973 | S098Z001 | 0194.092-5 | 20009055/3 | S098A001 | Não |  | 13/03/2023 07:59:51 | 20/03/2023 10:53:42
202302754 | STE |  | M066I025 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP04 | 1352.171-0 | 202307 | 14/02/2023 16:46:36 | Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point. O monitoramento do CGMRS indica que esse AP está offline. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202310 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Sustituido LAP04-UTA18 (Retirado: S/N: FJC25291SXA, Instalado: SN FJC27091ZF8), realizado pruebas de comunicacion. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 1352.171-0 | FJC25291SXA | S098Z001 | 1352.183-8 | FJC27091ZF8 | S097A001 | Não |  | 09/08/2023 10:28:34 | 10/08/2023 16:07:48
202302755 | STE |  | M066I026 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP05 | 1352.172-2 | 202307 | 14/02/2023 16:46:10 | Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point. O monitoramento do CGMRS indica que esse AP está offline. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202309 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Solicitado RMA LAP SSA 202304129 y RMA para media converter SSA 202304131. Reinstalado nuevo UTA18-LAP05 (SN: FJC27091ZFH) y media converter (SN: AA405021802161), realizado pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 1352.172-2 | FJC25291KHH | S098Z001 | 1352.184-0 | FJC27091ZFH | S097A001 | Não |  | 17/10/2023 11:25:32 | 18/10/2023 11:31:01
202302788 | STE |  | S096D002 | MOTORES 60 Hz | 0137.001-4 | 202307 | 14/02/2023 16:16:34 | Viabilizar a exclusão do equipamento 0137.001-4, uma vez que não apresenta condições de uso (S098Z001). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202308 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizado o descarte pelo almoxarifado conforme e-mail em anexo e enviado motor para a localização S098Z001. | Atividade de escritório. | Retirada de equipamento | 0137.001-4 | 412863 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 28/02/2023 16:15:47 | 01/03/2023 09:18:12
202302789 | STE |  | S096D002 | MOTORES 60 Hz | 0137.015-4 | 202307 | 14/02/2023 16:16:23 | Viabilizar a exclusão do equipamento 0137.015-4, uma vez que não apresenta condições de uso (S098Z001). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202308 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizado o descarte pelo almoxarifado conforme e-mail em anexo e enviado motor para a localização S098Z001. | Atividade de escritório | Retirada de equipamento | 0137.015-4 | 374626 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 14/03/2023 13:49:36 | 15/03/2023 14:06:54
202303200 | STE |  | G074M003 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI 220KV MD-IRY (M19B) | 1037.056-5 | 202308 | 23/02/2023 16:14:27 | Verificar motivo por el cual el medidor M19B de la LI 220kV MD-IRY presenta registros fuera de la tolerancia en ciertos horarios desde el día 17/02/23. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202311 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor Nexus 1500 NS157080425 que apresentava falha no seus registros de medição, pelo medidor Nexus 1500+ NS 229099233, o qual foi configurado, calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande. |  | Troca de equipamento | 1037.056-5 | 229099233 | S097A001 | 2991.014-4 | 197-0229099233 | S097A001 | Não |  | 18/04/2023 14:37:40 | 18/04/2023 14:46:32
202303399 | STE |  | B011D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.011-5 | 202309 | 04/03/2023 23:59:15 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por la bomba 2, sobre el tanque sin presión, conforme anexo. | OUO6 | MMU2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202431 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue desmontado el motor de la bomba para verificación del sello mecánico, con lo cual se observó que el eje del tornillo principal estaba desgastado, motivo por el cual fue sustituido la bomba completa por otro proveniente del almacén, realizado mantenimiento previo en él e instalado sello modelo nuevo Cod.712533, durante el ensayo se observó pérdidas razón por el cual se instaló otro sello de modelo antiguo que estaba disponible en la oficina, realizandose nuevo ensayo no se observó pérdidas. |  | Troca de equipamento | 0145.011-5 | 121.557 | S099B001 | 0145.024-7 | 124494 | S096B004 | Não |  | 14/08/2024 10:46:23 | 14/08/2024 15:27:01 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202303447 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 1418.001-7 | 202309 | 03/03/2023 16:32:28 | Como parte do processo de saneamento do estoque, solicito descarta este equipamento (TC Trench IOSK 245 n° série T07121701, cód. estoque 705005) como sucata, procedendo com a drenagem do óleo (ausência de PCB confirmada pelo datasheet do óleo isolante usado no TC, ver anexo). Ao concluir essa SSA, dar baixa de forma a lançar o equipamento na localização S098Z001. A eliminação do item da LMR II500 e a baixa contábil serão tratadas pela SDS-14624. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202310 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado drenaje completo del aceite del TC Trench IOSK 245 n° série T07121701. Fue enviado a la ubicación S098Z001. La eliminación del Ítem de la LMR II500 y la baja contable del equipo se realizará a través de la SDS-14624. |  | Retirada de equipamento | 1418.001-7 | TO7121701 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 13/03/2023 15:45:23 | 20/03/2023 09:23:10
202303448 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 1418.002-9 | 202309 | 03/03/2023 16:27:37 | Como parte do processo de saneamento do estoque, solicito descarta este equipamento (TC Trench IOSK 245 n° série T07121702, cód. estoque 705005) como sucata, procedendo com a drenagem do óleo (ausência de PCB confirmada pelo datasheet do óleo isolante usado no TC, ver anexo). Ao concluir essa SSA, dar baixa de forma a lançar o equipamento na localização S098Z001. A eliminação do item da LMR II500 e a baixa contábil serão tratadas pela SDS-14624. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202310 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado drenaje completo del aceite del TC Trench IOSK 245 n° série T07121702. Fue enviado a la ubicación S098Z001. La eliminación del Ítem de la LMR II500 y la baja contable del equipo se realizará a través de la SDS-14624. |  | Retirada de equipamento | 1418.002-9 | TO7121702 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 13/03/2023 15:43:03 | 20/03/2023 09:22:43
202303619 | STE |  | P058A001 | QUADRO AUXILIAR | 0831.008-4 | 202310 | 06/03/2023 08:09:18 | Desactivar la localización correspondiente al tablero auxiliar asociado al Self Contained (codigo: P058A002, ya desactivado) que fue desmontado conforme solicitado en la SSA 2011/12876A. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202311 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Devido a desativação do equipamento DAC-9A13. | Não será necessário a intervenção no equipamento (desativação) | Retirada de equipamento | 0831.008-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 21/03/2023 10:59:30 | 21/03/2023 14:08:08
202303682 | STE |  | M066I023 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 | 1352.169-1 | 202310 | 06/03/2023 08:57:12 | Verificar perdida de conectividad (no responde al ping) del SIRI-UTA18-LAP02 desde el 03/03/2023. Ver Cisco Prime: https://siri-cpi-vm01.siri.itaipu/webacs/loginAction.do?action=login&product=wcs&selectedCategory=en#pageId=com_cisco_ifm_web_page_alarms&queryParams=severity.NE%3DCLEARED%26sourceMacAddress%3Df0%253A4a%253A02%253Ac3%253A80%253A40%26_COND%3Dand&forceLoad=true&defaultSelected=true | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202312 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP (SN: FJC27102JS2) con AT 202304443 y nuevo conversor de medios Poe (SN: AA405022B0215.), se observo que el LAP02 demoro 30 min aprox. para normalizar, después de ese tiempo el equipo quedo en condiciones normales de funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 1352.169-1 | FJC25291SXH | S098Z001 | 1352.186-3 | FJC27102JS2 | S097A001 | Não |  | 27/09/2023 09:00:41 | 27/09/2023 09:18:07
202303840 | STE |  | G073X005 | MEDIDOR SECUNDARIO – LI-MD-YZU1 (M31B) | 2991.012-0 | 202310 | 07/03/2023 23:09:25 | Medidor indicando frequência de 72,79hz. | OUO7 | ILA3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202310 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor de energia M31B modelo nexus 1500+ NS. 229098838 que apresentou falha de medição. Em seu lugar foi colocado o Medidor nexus 1500+ NS. 229099031, o qual foi configurado, calibrado e está dentro de suas características e liberado para uso. Os trabalhos não foram acompanhados pela interligada ANDE, mas foi autorizado sua execução com posterior regularização de lacres do SMF em data oportuna. Relatórios em anexo a esta SSa. |  | Troca de equipamento | 2991.012-0 | 197-0229098838 | S098T008 | 2991.013-2 | 197-0229099031 | S098T008 | Não |  | 13/03/2023 16:23:49 | 14/03/2023 17:05:47 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202303875 | STE |  | K003B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202310 | 08/03/2023 14:02:03 | [RETROFIT PB-03] DESCOMISSIONAR O QUADRO DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-03. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202416 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada las aislaciones necesarias y luego el tablero fue retirado de la posición para permitir el montaje del nuevo tablero de protección del TD-03. El tablero PB-03 permanecerá en la sala de servicios auxiliares 60 Hz y será enviado al almacén luego del retrofit del tablero de protecciones del TD-04. | APR realizada em campo e anexada posteriormente. | Retirada de equipamento | 0311.003-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/04/2024 15:20:20 | 23/04/2024 08:21:48
202303876 | STE |  | K003B002 | RELÉ DIFERENCIAL 87T | 0614.010-6 | 202310 | 08/03/2023 14:01:52 | [RETROFIT PB-03] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-03. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202416 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada las aislaciones necesarias y luego el tablero fue retirado de la posición para permitir el montaje del nuevo tablero de protección del TD-03. El relé diferencial se mantendrá en el tablero retirado el cual permanecerá en la sala de servicios auxiliares 60 Hz y será enviado al almacén luego del retrofit del tablero de protecciones del TD-04. | APR realizada em campo e anexada posteriormente. | Retirada de equipamento | 0614.010-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/04/2024 13:12:32 | 23/04/2024 08:37:28
202303879 | STE |  | K003B003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51 | 0626.035-7 | 202310 | 08/03/2023 14:01:41 | [RETROFIT PB-03] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-03. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202416 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada las aislaciones necesarias y luego el tablero fue retirado de la posición para permitir el montaje del nuevo tablero de protección del TD-03. El relé de sobrecorriente se mantendrá en el tablero retirado el cual permanecerá en la sala de servicios auxiliares 60 Hz y será enviado al almacén luego del retrofit del tablero de protecciones del TD-04. | APR realizada em campo e anexada posteriormente. | Retirada de equipamento | 0626.035-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/04/2024 12:59:00 | 23/04/2024 08:32:29
202303880 | STE |  | K003B004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51N | 0609.004-4 | 202310 | 08/03/2023 14:01:29 | [RETROFIT PB-03] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-03. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202416 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada las aislaciones necesarias y luego el tablero fue retirado de la posición para permitir el montaje del nuevo tablero de protección del TD-03. El relé de sobrecorriente se mantendrá en el tablero retirado el cual permanecerá en la sala de servicios auxiliares 60 Hz y será enviado al almacén luego del retrofit del tablero de protecciones del TD-04. | APR realizada em campo e anexada posteriormente. | Retirada de equipamento | 0609.004-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/04/2024 12:55:58 | 23/04/2024 08:37:14
202304064 | STE |  | M055D001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.005-5 | 202310 | 10/03/2023 14:38:07 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA CANAL DESVIO-RM. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos. |  | Retirada de equipamento | 1053.005-5 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 10:23:39 | 12/05/2023 15:54:25
202304065 | STE |  | M055D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.051-9 | 202310 | 10/03/2023 14:38:07 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA CANAL DESVIO-RM. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos. |  | Retirada de equipamento | 0952.051-9 | 8066 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 10:25:27 | 12/05/2023 15:54:16
202304066 | STE |  | M055D003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.040-2 | 202310 | 10/03/2023 14:38:04 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA CANAL DESVIO-RM. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos. |  | Retirada de equipamento | 0954.040-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 10:14:02 | 12/05/2023 15:54:00
202304068 | STE |  | M055D004 | ALIMENTACAO | 0951.055-1 | 202310 | 10/03/2023 14:38:03 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA CANAL DESVIO-RM. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos. |  | Retirada de equipamento | 0951.055-1 | 8106 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 10:21:47 | 12/05/2023 15:46:46
202304070 | STE |  | M055E001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.006-7 | 202310 | 10/03/2023 14:38:02 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA CANAL DESVIO. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos. |  | Retirada de equipamento | 1053.006-7 | 946-3692 | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 10:09:51 | 12/05/2023 15:46:13
202304072 | STE |  | M055E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.052-0 | 202310 | 10/03/2023 14:38:00 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA CANAL DESVIO. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos. |  | Retirada de equipamento | 0952.052-0 | 8062 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 10:12:29 | 12/05/2023 15:45:47
202304074 | STE |  | M055E003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.041-4 | 202310 | 10/03/2023 14:37:35 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA CANAL DESVIO. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos. |  | Retirada de equipamento | 0954.041-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 10:05:19 | 12/05/2023 15:42:04
202304080 | STE |  | M055E004 | ALIMENTACAO | 0951.056-3 | 202310 | 10/03/2023 16:38:51 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA CANAL DESVIO. Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos. |  | Retirada de equipamento | 0951.056-3 | 8104 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 10:03:06 | 12/05/2023 15:45:21
202304081 | STE |  | M056B001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.007-9 | 202310 | 10/03/2023 16:38:50 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos. |  | Retirada de equipamento | 1053.007-9 | 946-3587 | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 09:57:38 | 12/05/2023 15:44:54
202304082 | STE |  | M056B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.053-2 | 202310 | 10/03/2023 16:38:49 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos. |  | Retirada de equipamento | 0952.053-2 | 8057 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 10:00:31 | 12/05/2023 15:41:45
202304083 | STE |  | M056B003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.042-6 | 202310 | 10/03/2023 16:38:48 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DMs adjuntados en documentos. |  | Retirada de equipamento | 0954.042-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 09:54:40 | 12/05/2023 15:41:01
202304086 | STE |  | M056B004 | ALIMENTACAO | 0951.057-5 | 202310 | 10/03/2023 16:38:45 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora M. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos. |  | Retirada de equipamento | 0951.057-5 | 8121 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/05/2023 09:05:47 | 12/05/2023 15:41:20
202304087 | STE |  | M056C001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.008-0 | 202310 | 10/03/2023 16:38:44 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos. |  | Retirada de equipamento | 1053.008-0 | 946-3586 | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 11/05/2023 08:59:51 | 12/05/2023 15:40:51
202304089 | STE |  | M056C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.054-4 | 202310 | 10/03/2023 16:38:42 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para descarte. DM adjuntado en documentos. |  | Retirada de equipamento | 0952.054-4 | 8036 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/05/2023 09:10:40 | 12/05/2023 15:44:24
202304090 | STE |  | M056C003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.043-8 | 202310 | 10/03/2023 16:39:05 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos. |  | Retirada de equipamento | 0954.043-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/05/2023 09:13:49 | 12/05/2023 15:40:10
202304091 | STE |  | M056C004 | ALIMENTACAO | 0951.058-7 | 202310 | 10/03/2023 16:38:13 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora J. ENSECADEIRA LEITO PRINC.-RM Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados. Luego de evaluación realizada, los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte. DMs adjuntados en documentos. |  | Retirada de equipamento | 0951.058-7 | 8090 | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 11/05/2023 08:32:29 | 12/05/2023 15:39:44
202304093 | STE |  | M055H001 | TRANSCEPTOR SATELITAL | 2497.001-1 | 202310 | 10/03/2023 16:38:12 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora FOZ DO IVAI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipos desinstalados, luego de evaluación realizada los equipos fueron devueltos a almacenes para stock con DM 70031022, ver en documentos. Obs: Solicitado apoyo con embarcación a OPSH.DT para acceder a la ubicación de la estación. |  | Retirada de equipamento | 2497.001-1 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 18/04/2023 09:08:02 | 18/04/2023 12:02:45
202304094 | STE |  | M055H002 | REMOTA | 2495.002-4 | 202310 | 10/03/2023 16:38:11 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora FOZ DO IVAI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202312 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Equipos desinstalados, luego de evaluación realizada los equipos fueron devueltos a almacenes para stock, ver DM 70031023 en documentos. Obs: Solicitado apoyo con embarcación a OPSH.DT para acceder a la ubicación de la estación. |  | Retirada de equipamento | 2495.002-4 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 18/04/2023 09:27:34 | 18/04/2023 14:36:18
202304096 | STE |  | M055H003 | SENSOR DE VAZAO | 2498.001-6 | 202310 | 10/03/2023 16:38:09 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora FOZ DO IVAI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202312 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Equipos desinstalados, luego de evaluación realizada los equipos fueron devueltos a almacenes para stock, ver DM 70031023 en documentos. De momento no fue retirado el equipo medidor de caudal ya que es de propiedad de OPSH.DT, el equipo continua operativo en el local colectando datos de estudios de OPSH y será retirado posteriormente por los mismos conforme correo(ver anexo). |  | Retirada de equipamento | 2498.001-6 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 14/06/2023 15:51:04 | 15/06/2023 15:27:15
202304098 | STE |  | M055H004 | ALIMENTACAO | 0951.054-0 | 202310 | 10/03/2023 16:38:08 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora FOZ DO IVAI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202312 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Equipos desinstalados, luego de evaluación realizada los equipos fueron devueltos a almacenes para stock y descarte con DMs 70031019 y 70031020. Ver en documentos. Obs: Solicitado apoyo con embarcación a OPSH.DT para acceder a la ubicación de la estación. |  | Retirada de equipamento | 0951.054-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 18/04/2023 11:03:22 | 18/04/2023 16:35:34
202304153 | STE |  | M066Y056 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP01 | 1352.110-7 | 202311 | 13/03/2023 15:10:37 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o UTA00-LAP01 não está está vinculado ao WLC, e não está respondendo ICMP ping desde 10/03/2023 10h30. Situação identifica pelo monitoramento do CGMRS. [https://zabbix.siri.itaipu/history.php?action=showgraph&itemids%5B%5D=204082] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202318 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA00-LAP01 (Retirado= S/N: KWC22440D98, Instalado= S/N: FJC262018PR) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 1352.110-7 | FJC262018PR | S098Z001 | 1352.188-7 | FJC262018PR | S097A001 | Não |  | 03/08/2023 16:36:14 | 28/09/2023 16:08:16
202304192 | STE |  | G046A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.007-0 | 202311 | 13/03/2023 16:57:31 | Face final de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.059-1 (SN 20011326/22, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304185. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202314 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 1502.059-1 (SN 20011326/22, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - retirado como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304185. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitido SSA derivada 202305374 solicitando à equipe MEL1 acompanhamento e suporte. |  | Troca de equipamento | 0173.007-0 | HL08122775 | S098Z001 | 1502.059-1 | 20011326/22 | S098S001 | Não |  | 10/04/2023 10:09:58 | 11/04/2023 16:56:47
202304193 | STE |  | G046A003 | DCP 220 KV FASE S | 0173.008-8 | 202311 | 13/03/2023 16:58:49 | Face final de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.060-9 (SN 20011326/23, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304186. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202314 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 1502.060-9 (SN 20011326/23, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - retirado como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304186. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitido SSA derivada 202305374 solicitando à equipe MEL1 acompanhamento e suporte. |  | Troca de equipamento | 0173.008-8 | HL 8122774 | S098Z001 | 1502.060-9 | 20011326/23 | S098S001 | Não |  | 10/04/2023 10:28:55 | 11/04/2023 16:57:55
202304194 | STE |  | G046A004 | DCP 220 KV FASE T | 0173.009-6 | 202311 | 13/03/2023 16:52:45 | Face final de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.061-0 (SN 20011326/24, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304189. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202314 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 1502.061-0 (SN 20011326/24, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - retirado como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304189. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitido SSA derivada 202305374 solicitando à equipe MEL1 acompanhamento e suporte. |  | Troca de equipamento | 0173.009-6 | HL 8122773 | S098Z001 | 1502.061-0 | 20011326/24 | S098S001 | Não |  | 10/04/2023 10:42:07 | 11/04/2023 16:58:18
202304278 | STE |  | A003B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.004-0 | 202311 | 15/03/2023 15:11:23 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N15 que será montada na UG 03 em substituição da válvula N03 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202313 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição da válvula N03 foi instalada a válvula N15, previamente revisada, substituídas vedações, mola nova e revisão dimensional por MMU3 (SSA 202304412) teste de funcionamento conforme dados em anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.004-0 | 3 | S099B006 | 3257.003-9 | 15 | S099B006 | Não |  | 05/04/2023 14:13:44 | 10/04/2023 14:57:21
202304622 | STE |  | A004B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.026-3 | 202312 | 21/03/2023 07:05:39 | Durante inspección realizada en el taller eléctrico por MMU3, se constato que el equipo tuvo entrada de agua en el deposito de aceite. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202312 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Fue realizada la sustitución de la bomba de drenaje N2 (0053.026-3) de la tapa de la turbina por otra nueva (0053.054-5) previamente revisada por el taller eléctrico de MMU3. |  | Troca de equipamento | 0053.026-3 |  | S099C001 | 0053.054-5 | 300485914 | S099C001 | Não |  | 23/03/2023 11:23:11 | 24/03/2023 09:20:26
202304730 | STE |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTEÇÃO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202312 | 21/03/2023 16:50:25 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada isolação e desconexão dos cabos de interligação para permitir retrofit (SSA 202304697). Painel disponibilizado para descarte pela SO.DT. |  | Retirada de equipamento | 0230.002-8 | HN 5003 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 03/10/2024 08:38:11 | 03/10/2024 17:12:51
202304732 | STE |  | E032E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES PRIMARIAS | 0022.063-9 | 202312 | 21/03/2023 16:50:15 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730). |  | Retirada de equipamento | 0022.063-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 03/10/2024 08:33:09 | 03/10/2024 17:10:35
202304734 | STE |  | E032E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES ALTERNADAS | 0022.084-1 | 202312 | 21/03/2023 16:50:04 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730). |  | Retirada de equipamento | 0022.084-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 03/10/2024 08:33:12 | 03/10/2024 17:12:32
202304735 | STE |  | E032E005 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE PRIMARIA 50/51-P | 0219.018-4 | 202312 | 21/03/2023 16:49:49 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202440 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730). |  | Retirada de equipamento | 0219.018-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 03/10/2024 08:33:05 | 03/10/2024 17:12:08
202304736 | STE |  | E032E006 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA PRIMARIA 50/51-NP | 0219.020-6 | 202312 | 21/03/2023 16:49:38 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730). |  | Retirada de equipamento | 0219.020-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 01/10/2024 17:16:26 | 02/10/2024 14:56:58
202304737 | STE |  | E032E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE ALTERNADA 50/51-A | 0219.019-2 | 202312 | 21/03/2023 16:49:27 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202440 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730). |  | Retirada de equipamento | 0219.019-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/10/2024 10:20:33 | 29/10/2024 11:20:10
202304738 | STE |  | E032E008 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA ALTERNADA 50/51-NA | 0219.021-4 | 202312 | 21/03/2023 16:49:14 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730). |  | Retirada de equipamento | 0219.021-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 01/10/2024 17:01:09 | 02/10/2024 14:57:23
202304740 | STE |  | E032E009 | RELÉ DE FALHA DE DISJUNTOR 50 BF + 62 BF | 0222.012-1 | 202312 | 21/03/2023 16:48:56 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730). |  | Retirada de equipamento | 0222.012-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 03/10/2024 08:33:16 | 03/10/2024 17:11:48
202304742 | STE |  | E032E010 | RELÉ DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO 79 | 0216.017-0 | 202312 | 21/03/2023 16:48:42 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730). |  | Retirada de equipamento | 0216.017-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 03/10/2024 08:33:19 | 03/10/2024 17:11:29
202304831 | STE |  | E032A002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 0297.016-3 | 202312 | 22/03/2023 15:47:29 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.007-0 (SN 64766, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202304660. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada conforme SSA 202304827 (emitir SSA derivada para MMU3 fabricar a sub-base). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202425 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 1422.007-0 (SN 64766, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202304660. |  | Troca de equipamento | 0297.016-3 | 10418/2 | S098Z001 | 1422.007-0 | 64766 | S098C003 | Não |  | 04/07/2024 09:59:34 | 09/07/2024 12:02:14
202304833 | STE |  | E032A003 | PARA-RAIOS 66 KV FASE S | 0297.017-1 | 202312 | 22/03/2023 15:45:27 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.008-1 (SN 64767, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202304662. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada conforme SSA 202304827 (emitir SSA derivada para MMU3 fabricar a sub-base). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202425 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 1422.008-1 (SN 64767, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202304662. |  | Troca de equipamento | 0297.017-1 | 00010418/9_ | S098Z001 | 1422.008-1 | 64767 | S098C003 | Não |  | 04/07/2024 10:00:35 | 09/07/2024 12:01:39
202304834 | STE |  | E032A004 | PARA-RAIOS 66 KV FASE T | 0297.018-0 | 202312 | 22/03/2023 15:44:11 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.009-3 (SN 64768, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202304663. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada conforme SSA 202304827 (emitir SSA derivada para MMU3 fabricar a sub-base). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202425 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 1422.009-3 (SN 64768, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202304663. |  | Troca de equipamento | 0297.018-0 | 10418/14 | S098Z001 | 1422.009-3 | 64768 | S098C003 | Não |  | 04/07/2024 10:01:21 | 09/07/2024 11:55:03
202304938 | STE |  | K004B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-04 | 0311.004-4 | 202312 | 23/03/2023 13:57:58 | [RETROFIT PB-04] DESCOMISSIONAR O QUADRO DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-04. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202447 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada isolação e desconexão do painel para permitir a retirada do mesmo. Enviado para descarte ao almoxarifado. |  | Retirada de equipamento | 0311.004-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 06/12/2024 08:09:38 | 09/12/2024 08:51:43
202304939 | STE |  | K004B002 | RELÉ DIFERENCIAL 87T | 0614.011-4 | 202312 | 23/03/2023 13:57:38 | [RETROFIT PB-04] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-04. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202448 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada isolação e desconexão do painel para permitir a retirada do mesmo. Relé enviado junto ao painel para descarte ao almoxarifado. |  | Retirada de equipamento | 0614.011-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 27/11/2024 14:42:16 | 27/11/2024 16:14:17
202304941 | STE |  | K004B003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51 | 0626.036-5 | 202312 | 23/03/2023 13:54:50 | [RETROFIT PB-04] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-04. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202448 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada isolação e desconexão do painel para permitir a retirada do mesmo. Relé enviado junto ao painel para descarte ao almoxarifado. |  | Retirada de equipamento | 0626.036-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 27/11/2024 14:41:09 | 27/11/2024 16:17:25
202304942 | STE |  | K004B004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51N | 0609.005-2 | 202312 | 23/03/2023 13:54:25 | [RETROFIT PB-04] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-04. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202448 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada isolação e desconexão do painel para permitir a retirada do mesmo. Relé enviado junto ao painel para descarte ao almoxarifado. |  | Retirada de equipamento | 0609.005-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 27/11/2024 14:40:09 | 27/11/2024 16:18:47
202305257 | STE |  | L015B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-14 | 0434.052-3 | 202313 | 29/03/2023 15:20:34 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el código 704581 en atención a la SSA: 202209674. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-14820. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.083-3 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202315 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efetuada a substituição do banco de baterias HN-14 por outro novo cod. Almox.: 704581 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6231-83-19337E. Planilha devolvida com a SDS-14820. |  | Troca de equipamento | 0434.052-3 |  | S098Z003 | 0434.083-3 |  | S098X001 | Não |  | 20/04/2023 16:53:22 | 24/04/2023 08:17:32
202305258 | STE |  | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.047-7 | 202313 | 29/03/2023 15:20:42 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacen con el codigo 707715 en atención a la SSA: 202209363. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-14821. Datos para la baja de la SSA: Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.084-5 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202315 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Efetuada a substituição do banco de baterias HN-04 por outro novo cod. Almox.: 707715 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6231-83-19336E. Planilha devolvida com a SDS-14821. |  | Troca de equipamento | 0434.047-7 |  | S098Z003 | 0434.084-5 |  | S098X001 | Não |  | 17/04/2023 16:56:27 | 18/04/2023 16:45:41
202305263 | STE |  | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.046-9 | 202313 | 29/03/2023 15:20:25 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el codigo 707715 en atención a la SSA: 202209628. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-14822. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.085-7 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202317 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efetuada a substituição do banco de baterias HN-02 por outro novo cod. Almox.: 707715 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6231-83-19335E. Planilha devolvida com a SDS-14822. |  | Troca de equipamento | 0434.046-9 |  | S098Z003 | 0434.085-7 |  | S098X001 | Não |  | 02/05/2023 17:11:06 | 03/05/2023 10:21:13
202305538 | STE |  | A004J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-04 - FASE S | 3025.044-2 | 202314 | 03/04/2023 08:30:29 | Realizar o registro de transferência de equipamentos, devido a substituição da motobomba por meio da SSA 202303362. A motobomba substituída, 3025.044-2, Ns: W6570, será movida para a localização S098K002. Já a motobomba instalada, 3025.043-0, Ns: W4529, será movida para a localização A004J046. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202315 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Registrada a troca de equipamentos após a substituição da motobomba por meio da SSA 202303362. A motobomba substituída, 3025.044-2, Ns: W6570, foi movida para a localização S098K002. Já a motobomba instalada, 3025.043-0, Ns: W4529, foi movida para a localização A004J046. | SSA de registro de troca de equipamento. | Troca de equipamento | 3025.044-2 | W4528 | S098K002 | 3025.043-0 | W4529 | S098K002 | Não |  | 05/05/2023 15:17:48 | 10/05/2023 09:17:32
202305626 | STE |  | M041A001 | MULTIPLEX NMCP-3000 - NEC - ESTACAO USINA/CM | 0882.001-5 | 202314 | 03/04/2023 11:35:01 | Realizar descomisionamiento, retirada de materiales y accesorios del MULTIPLEX NMCP-3000 NEC. Los materiales desmontados deben ser enviados para almacenes en carácter de "Descarte". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202314 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Realizada a desmontagem do multiplexador óptico NEC NMCP-3000 da central telefônica CF60, e levado ao almoxarifado para descarte no galpão G6. |  | Retirada de equipamento | 0882.001-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 10:28:59 | 12/05/2023 15:38:00
202305627 | STE |  | M041B001 | MULTIPLEX NMCP-3000 - NEC - ESTACAO CT/ME | 0882.002-3 | 202314 | 03/04/2023 11:34:50 | Realizar descomisionamiento, retirada de materiales y accesorios del MULTIPLEX NMCP-3000 NEC. Los materiales desmontados deben ser enviados para almacenes en carácter de "Descarte". | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202315 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desativação da localização. Realizada a desmontagem do multiplexador óptico NEC NMCP-3000 da central telefônica CTME, e levado ao almoxarifado para descarte no galpão G6. |  | Retirada de equipamento | 0882.002-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/05/2023 10:29:53 | 12/05/2023 15:37:36
202305930 | STE |  | A008H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.020-9 | 202315 | 10/04/2023 14:27:40 | Durante inspeção de rotina, observado ruído anormal na bomba 88PW1. Além disso, houve elevação da tendência de envelope nos pontos 3H e 4H, conforme anexo e banco de dados agua pura (S:\Prism4\OMNITREND\SMMU.DT) do Omnitrend. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202315 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Efetuado substituição da bomba PW1 número 0008020-9 que estava com tendência de elevação de vibração nos pontos 3H e 4H, pela bomba de número 0008.009-8, Revisada e com TD em anexo. Efetuado correção de alinhamento. A execução da APR para o trabalho de substituição foi feita na SSA derivada 202305988. | APR para o trabalho de substituição foi feita na SSA derivada 202305988 | Troca de equipamento | 0008.020-9 |  | S099B001 | 0008.009-8 | 415780/1 | S099B001 | Não |  | 03/05/2023 16:52:34 | 04/05/2023 08:39:04
202305989 | STE |  | M051L001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.012-0 | 202315 | 11/04/2023 10:59:29 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora ESTRADA IGUATEMI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Estación remota fue desactivada con SSA 202101870A. Devolución en almacenes realizado con DM 070024296. Ver anexo. | Servicio en campo ejecutado con SSA 202101870A. | Retirada de equipamento | 0950.012-0 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 11/04/2023 16:36:59 | 11/04/2023 16:44:15
202305990 | STE |  | M051L002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.013-9 | 202315 | 11/04/2023 10:58:54 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora ESTRADA IGUATEMI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Estación remota fue desactivada con SSA 202101870A. Devolución en almacenes realizado con DM 070024296. Ver anexo. | Servicio en campo ejecutado con SSA 202101870A. | Retirada de equipamento | 0952.013-9 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 11/04/2023 16:38:04 | 11/04/2023 16:44:57
202305991 | STE |  | M051L003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.011-8 | 202315 | 11/04/2023 10:58:46 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora ESTRADA IGUATEMI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Estación remota fue desactivada con SSA 202101870A. Devolución en almacenes realizado con DM 070024296. Ver anexo. | Servicio en campo ejecutado con SSA 202101870A. | Retirada de equipamento | 0953.011-8 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 11/04/2023 16:37:36 | 11/04/2023 16:45:28
202305993 | STE |  | M051L004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.011-3 | 202315 | 11/04/2023 10:58:39 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora ESTRADA IGUATEMI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Estación remota fue desactivada con SSA 202101870A. Devolución en almacenes realizado con DM 070024296. Ver anexo. | Servicio en campo ejecutado con SSA 202101870A. | Retirada de equipamento | 0954.011-3 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 11/04/2023 16:37:17 | 11/04/2023 16:46:27
202305995 | STE |  | M051L005 | ALIMENTACAO | 0951.012-5 | 202315 | 11/04/2023 10:58:30 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes a la Estación Medidora ESTRADA IGUATEMI Evaluar las condiciones de los equipos y enviar a almacenes para stock las piezas consideradas en buenas condiciones para repuesto y las piezas sin aplicación o defectuosas para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Estación remota fue desactivada con SSA 202101870A. Devolución en almacenes realizado con DM 070024296. Ver anexo. | Servicio en campo ejecutado con SSA 202101870A. | Retirada de equipamento | 0951.012-5 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 11/04/2023 16:38:23 | 11/04/2023 16:46:02
202306028 | STE | 202208087 | T040B001 | BASTIDOR DE TELECOMUNICACOES - BTT (FURNAS) | 0794.001-7 | 202315 | 11/04/2023 15:11:30 | Baixar esta SSA para desativar o painel BTT-CAG (Furnas) do SAM-GE que já foi desativado em 2009 conforme a SSA 200903875A (anexa). | IEE1 | MEL3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipamiento desactivado con SSA 200903875A. AT:200903103. 28 a 29/04/2009. Obs: El equipo fue llevado a furnas con Ref. guía de salida:138447-48. Ver anexo. | Servicio en campo ejecutado con SSA 200903875A. | Retirada de equipamento | 0794.001-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/04/2023 16:36:35 | 11/04/2023 16:47:33
202306191 | STE |  | E013M001 | QUADRO 2RAL13 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202315 | 13/04/2023 16:19:45 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para des-comisionar/desmontar el Tablero y enviar a almacenes en forma virtual (localización S097A001), Favor dar de baja con código retirada de equipo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202318 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado descomisionamiento del tablero según solicitado. |  | Retirada de equipamento | 2406.001-5 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 23/05/2023 08:48:07 | 23/05/2023 11:03:50
202306193 | STE |  | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202315 | 13/04/2023 16:19:38 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para des-comisionar/desmontar el Tablero y enviar a almacenes en forma virtual (localización S097A001), Favor dar de baja con código retirada de equipo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202318 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado el descomisionamiento del tablero conforme solicitado. |  | Retirada de equipamento | 2405.001-0 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 11/05/2023 12:10:29 | 12/05/2023 16:17:27
202306196 | STE |  | E013M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202315 | 13/04/2023 16:19:27 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para desmontar el IED RED670 y enviar a almacenes en forma virtual (localización S097A001), Favor dar de baja con código retirada de equipo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202318 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado descomisionamiento según solicitado. |  | Retirada de equipamento | 2407.002-1 | B1139082 | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 11/05/2023 12:24:58 | 12/05/2023 16:17:07
202306198 | STE |  | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202315 | 13/04/2023 16:19:13 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para desmontar el IED RED670 y enviar a almacenes en forma virtual (localización S097A001), Favor dar de baja con código retirada de equipo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202318 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado descomisionamiento del tablero conforme solicitado. |  | Retirada de equipamento | 2407.001-0 | B1139062 | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 23/05/2023 12:47:40 | 24/05/2023 10:57:31
202306440 | STE |  | E013C003 | BOBINA DE BLOQUEIO 500 kV - FASE S | 0165.032-0 | 202316 | 18/04/2023 10:17:54 | Solicito acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de retiro de la Bobina de bloqueo 500kV – fase S y accesorios, para ser instalado posteriormente en el E116C003 - Vano de la nueva LI-MD-VHA1-SEMD (Celda 16) dentro del marco del proyecto de Ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. Dar de baja la SSA como retiro de equipamiento y enviar el código de equipo 0165.032-0 virtualmente en la localización reserva S098M005 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202319 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Acompañado al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de retiro de la Bobina de bloqueo 500kV – fase S y accesorios. Ver imágenes en anexo. |  | Retirada de equipamento | 0165.032-0 |  | S098M005 |  |  |  | Sim |  | 16/05/2023 14:20:22 | 17/05/2023 15:17:03
202306471 | STE |  | B018B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.005-2 | 202316 | 18/04/2023 15:24:21 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N22 que será montada na UG 18 em substituição da válvula N12 atualmente em operação. Substituição devido a vazamento de óleo . | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202316 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição à válvula de aeração Nº12 foi instalada a válvula Nº22, após sua revisão geral e substituição dos seus retentores, o'rings e mola nova. Efetuada a revisão dos parâmetros dimensionais pela equipe de MMU3 com prova dos coeficientes elásticos. Em anexo os dados da válvula instalada. |  | Troca de equipamento | 3257.005-2 | 12 | S099B006 | 3257.006-4 | 22 | S099B006 | Não |  | 27/04/2023 16:03:29 | 28/04/2023 14:34:24
202306949 | STE |  | A009H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.008-0 | 202317 | 25/04/2023 17:07:58 | Realizar regularização do código de equipamento no sistema devido à troca de bombas realizada na SSA 202305154. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202318 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Realizado el cambio de equipamiento de la bomba 01. (NS bomba colocada 0008036-5, NS bomba retirada 0008008-0). El cambio de rodamientos y mediciones dimensionales de la carcasa y eje de la bomba colocada fueron realizadas según SSA 202305148. | La actividad no posee riesgo relevante. | Troca de equipamento | 0008.008-0 | 415003/2 | S099B001 | 0008.036-5 | 415778/A | S099B001 | Não |  | 05/05/2023 10:40:42 | 05/05/2023 11:48:52
202306961 | STE |  | B018H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.062-0 | 202317 | 25/04/2023 17:07:25 | Realizar regularização do código de equipamento no sistema devido à troca de válvulas realizada na SSA 202303649. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202317 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada a troca de equipamento: Saiu: Válvula código 0132.062-0. Enviada para a localização S099B006. Entrou: Válvula código 132070-0. Nota: Serviço realizado por meio da SSA 202303649. | Atividade de escritório. | Troca de equipamento | 0132.062-0 | T19001872 | S099B006 | 0132.070-0 | T19001884 | S096E001 | Não |  | 26/04/2023 11:30:07 | 27/04/2023 15:19:27
202307062 | STE |  | M066E022 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 | 1352.072-5 | 202317 | 27/04/2023 09:38:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96501&eventid=142088493] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202319 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA03-LAP01 (Retirado: S/N KWC22440N8W, Instalado: FJC262018P2) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 1352.072-5 | FJC262018P2 | S098Z001 | 1352.189-9 | FJC262018P2 | S097A001 | Não |  | 03/08/2023 16:37:05 | 28/09/2023 15:50:59
202307352 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202318 | 04/05/2023 07:44:44 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el Multiplexador FOX 515 y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045. |  | Retirada de equipamento | 1243.007-6 | 2111816198 | S098Z001 |  |  |  | Não | 30/06/2023 | 12/07/2023 11:51:18 | 13/07/2023 14:20:48
202307353 | STE |  | M072B002 | AMPLIFICADORES OPTICOS LI-MD-VHA1 | 2424.001-4 | 202318 | 04/05/2023 07:44:25 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045. |  | Retirada de equipamento | 2424.001-4 |  | S097A001 |  |  |  | Não | 30/06/2023 | 07/06/2023 15:48:15 | 15/06/2023 15:23:32
202307354 | STE |  | M072B003 | SWITCH AFR677 | 2270.004-0 | 202318 | 04/05/2023 07:44:03 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045. |  | Retirada de equipamento | 2270.004-0 |  | S097A001 |  |  |  | Não | 30/06/2023 | 07/06/2023 16:50:46 | 15/06/2023 15:23:07
202307355 | STE |  | M072B004 | PATCH PANEL | 2425.001-9 | 202318 | 04/05/2023 07:43:24 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045. |  | Retirada de equipamento | 2425.001-9 |  | S097A001 |  |  |  | Não | 30/06/2023 | 07/06/2023 16:52:52 | 15/06/2023 15:23:55
202307356 | STE |  | E013N001 | EQUIPAMENTO CARRIER DE TELEPROTEÇÃO ETL600 2OPL13 SEMD | 2408.001-4 | 202318 | 04/05/2023 07:43:03 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045. |  | Retirada de equipamento | 2408.001-4 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 04/07/2023 15:50:51 | 05/07/2023 08:09:30
202307357 | STE |  | M072E001 | GPS TS3600 | 2427.001-8 | 202318 | 04/05/2023 07:42:44 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045. |  | Retirada de equipamento | 2427.001-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Não | 30/06/2023 | 12/07/2023 11:52:06 | 14/07/2023 14:46:29
202307358 | STE |  | M072E002 | ANTENA E CABOS | 2428.001-2 | 202318 | 04/05/2023 07:42:23 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045. |  | Retirada de equipamento | 2428.001-2 |  | S097A001 |  |  |  | Não | 30/06/2023 | 07/06/2023 17:06:54 | 15/06/2023 15:23:43
202307359 | STE |  | M072C001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS LI-MD-VHA1 | 2386.005-7 | 202318 | 04/05/2023 07:42:03 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045. |  | Retirada de equipamento | 2386.005-7 |  | S097A001 |  |  |  | Não | 30/06/2023 | 07/06/2023 16:54:21 | 15/06/2023 15:24:34
202307360 | STE |  | M016B001 | PABX OMNIPCX OFFICE ALCATEL SEMD | 2429.001-7 | 202318 | 04/05/2023 07:41:42 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045. |  | Retirada de equipamento | 2429.001-7 |  | S097A001 |  |  |  | Não | 30/06/2023 | 12/07/2023 11:38:38 | 12/07/2023 11:48:51
202307361 | STE |  | M016B002 | DISTRIBUIDOR GERAL (DG) | 4120.006-3 | 202318 | 04/05/2023 07:41:21 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202318 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045. |  | Retirada de equipamento | 4120.006-3 |  | S097A001 |  |  |  | Não | 30/06/2023 | 07/06/2023 16:59:27 | 15/06/2023 15:20:24
202307362 | STE |  | M016B003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.027-6 | 202318 | 04/05/2023 07:40:55 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para descomisionar/desinstalar/desmontar el/los equipos asociados a esta localización y enviar a almacenes de forma virtual (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045. |  | Retirada de equipamento | 0413.027-6 |  | S097A001 |  |  |  | Não | 30/06/2023 | 07/06/2023 17:01:44 | 15/06/2023 15:20:13
202307373 | STE |  | B012B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.014-4 | 202318 | 04/05/2023 08:36:28 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N° 03 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG 12 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA N° 04 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202319 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | EN REEMPLAZO DE LA VÁLVULA N°04 FUE INSTALADA LA VÁLVULA N°03,PREVIA REVISIÓN GRAL.,SUSTITUIDOS LOS RETENES Y O-RINGS,RESORTE NUEVO, EFECTUADO REVISIÓN DE LOS PARÁMETROS DIMENSIONALES POR LA MMU3 Y PRUEBA DE COEFICIENTE ELÁSTICO DEL RESORTE CONFORME DATOS EN ANEXO. |  | Troca de equipamento | 3257.014-4 | 4 | S099B006 | 3257.004-0 | 3 | S099B006 | Não |  | 13/07/2023 14:19:16 | 13/07/2023 15:32:11
202307382 | STE |  | G057A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE R | 0194.007-4 | 202318 | 04/05/2023 09:46:28 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.096-2 (SN 20009055/7, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307378. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202330 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do TC BBC AOK pelo TC Arteche CA-245, adptação da caixa individual para atender ao chicote já instalado, realizado ensaios juntamente com a SMME.DT. |  | Troca de equipamento | 0194.007-4 | SP 15946 | S098Z001 | 0194.096-2 | 20009055/7 | S098A001 | Não |  | 04/08/2023 10:40:05 | 08/08/2023 08:51:48
202307383 | STE |  | G057A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE S | 0194.012-0 | 202318 | 04/05/2023 09:51:12 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.097-4 (SN 20009055/8, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307379. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202330 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do TC BBC AOK pelo TC Arteche CA-245, adptação da caixa individual para atender ao chicote já instalado, realizado ensaios juntamente com a SMME.DT. |  | Troca de equipamento | 0194.012-0 | SP 15969 | S098Z001 | 0194.097-4 | 20009055/8 | S098A001 | Não |  | 04/08/2023 10:42:00 | 08/08/2023 08:52:15
202307384 | STE |  | G057A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE T | 0194.020-1 | 202318 | 04/05/2023 09:52:48 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.098-6 (SN 20009055/9, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307381. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202330 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do TC BBC AOK pelo TC Arteche CA-245, adptação da caixa individual para atender ao chicote já instalado, realizado ensaios juntamente com a SMME.DT. |  | Troca de equipamento | 0194.020-1 | SP 15965 | S098Z001 | 0194.098-6 | 20009055/9 | S098A001 | Não |  | 04/08/2023 10:43:00 | 14/08/2023 15:05:19
202307392 | STE |  | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202318 | 04/05/2023 10:09:43 | Realizar regularização do código de equipamento no sistema devido à troca de bombas realizada na SSA 202222430. | MMU1 | MMU1 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202318 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Efetuado a troca de equipamento, bomba 88PW1 retirada número 0008036-5, pela bomba instalada número 0008006-3 revisada na SSA 202101341A (sistema antigo).A execução da APR para o trabalho de substituição foi feita na SSA 202305148. | atividade na possui riscos relevantes. | Troca de equipamento | 0008.036-5 | 415778/A | S099B001 | 0008.006-3 | 0000517244_ | S099B001 | Não |  | 05/05/2023 07:46:31 | 05/05/2023 10:03:50
202307393 | STE |  | E013C006 | CAIXA DE SINTONIA 500 kV - FASE S | 0169.030-5 | 202318 | 04/05/2023 10:04:05 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de retiro de la Caja de Sintonía 500kV – Fase S y accesorios, para ser instalado posteriormente en el E016C006 - Vano de la nueva LI-MD-VHA1-SEMD (Celda 16) dentro del marco del proyecto de Ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. Dar de baja la SSA como retiro de equipamiento y enviar el código de equipo 0169.030-5 virtualmente en la localización reserva S097A001. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045. |  | Retirada de equipamento | 0169.030-5 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 07/06/2023 17:12:49 | 15/06/2023 15:19:56
202307402 | STE |  | M066K022 | ACCESS POINT SIRI - UTA08 - LAP01 | 1352.088-0 | 202318 | 04/05/2023 11:06:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96663&eventid=142914402] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202319 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA08-LAP01 (Retirado: SN KWC22450KY4, Instalado: FJC262018N9) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 1352.088-0 | KWC22450KY4 | S097A001 | 1352.187-5 | FJC262018N9 | S097A001 | Não |  | 28/07/2023 08:57:34 | 31/07/2023 16:19:17
202307420 | STE |  | L031D001 | CONVERSOR 125/48 Vcc - QD-UC-48 | 2434.001-3 | 202318 | 04/05/2023 14:15:45 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de retiro del panel QD-UC-48, de la caseta 2CRL-2, para ser instalado posteriormente en la nueva caseta 2CRL-3, dentro del marco del proyecto de Ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. Dar de baja la SSA como retiro de equipamiento y enviar el código de equipo 2434001-3 virtualmente en la localización reserva S097A001. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045. |  | Retirada de equipamento | 2434.001-3 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2023 14:47:57 | 14/07/2023 15:09:51
202307435 | STE |  | G073P003 | RA-332 - MODULO DE AQUISIÇÃO - DFR (LI-MD-VHA1) | 0805.039-6 | 202319 | 08/05/2023 07:40:18 | Enviar el código del equipo 0805.039-6 virtualmente a la localización de reserva S097A001 para la desactivación de la localización G073P003 - RA-332 - MODULO DE ADQUISICION - DFR (LI-MD-VHA1). Dentro del marco del proyecto de Ampliación del sector 4 - 500 kV - SEMD - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. Posteriormente, mediante SSA, el equipo 0805.039-6 será transferido a la nueva localización G073P008 - RA-332 - MODULO DE ADQUISICION - DFR (LI-MD-YZU2). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202320 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | enviado el equipo a la localización de reserva S097A001 para la desactivación de la localización G073P003 | proceso de documentación | Retirada de equipamento | 0805.039-6 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 11/05/2023 15:12:06 | 16/05/2023 15:46:14
202307462 | STE |  | G099K001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MHER | 2490.003-3 | 202318 | 05/05/2023 09:55:18 | REALIZAR DESINSTALACIÓN VIRTUAL DEL PANEL 5MHER CONFORME SOLICITUD EN ANEXO. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202318 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada desinstalação do painel 5MHER e envio para a localização transitória S097A001, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: este painel será posteriormente utilizado na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16). | Desinstalação virtual do equipamento. Não implica na intervenção física do equipamento. | Retirada de equipamento | 2490.003-3 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 05/05/2023 10:15:10 | 05/05/2023 10:49:14
202307468 | STE |  | G059A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T06 FASE R | 0194.021-0 | 202318 | 05/05/2023 16:36:14 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.093-7 (SN 20009055/4, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307464. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202331 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 0194.093-7 (SN 20009055/4, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almoxarifado ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307464. Emitido ssa 2023/12282 e 202312284 para mel1 para acompanhamento e suporte. |  | Troca de equipamento | 0194.021-0 |  | S098Z001 | 0194.093-7 | 20009055/4 | S098A001 | Não |  | 18/08/2023 16:40:51 | 24/08/2023 11:28:20
202307469 | STE |  | G059A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T06 FASE S | 0194.023-6 | 202318 | 05/05/2023 16:38:01 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.094-9 (SN 20009055/5, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307465. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202331 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 0194.094-9 (SN 20009055/5, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almoxarifado ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307465. Emitida ssa 2023/12282 e 2023/12284 para MEL1 para acompanhamento e suporte. |  | Troca de equipamento | 0194.023-6 | SP 15953 | S098Z001 | 0194.094-9 | 20009055/5 | S098A001 | Não |  | 04/08/2023 16:16:10 | 14/08/2023 16:46:05
202307470 | STE |  | G059A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T06 FASE T | 0194.024-4 | 202318 | 05/05/2023 16:39:43 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.095-0 (SN 20009055/6, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307466. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202331 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 0194.095-0 (SN 20009055/6, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almoxarifado ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307466. Emitido ssa 2023/12282 e 2023/12284 para MEL1 para acompanhamento e suporte. |  | Troca de equipamento | 0194.024-4 | SP 15954 | S098Z001 | 0194.095-0 | 20009055/6 | S098A001 | Não |  | 04/08/2023 16:21:33 | 14/08/2023 16:45:32
202307477 | STE |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA |  | 202318 | 05/05/2023 11:31:09 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento del tablero en su nueva ubicación en la Caseta 2CRL-3. | IEE3 | MEL1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202319 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado acompañamiento referente a los trabajos de puesta en servicio del sistema de protecciones VHA1, ensayos de log. del ECCA, End to End, 59+Z3 (separación ANDE/ITAIPU), Rec. GOOSE, 50BF a Refente a la Barra B2, EFP 84LI8. Pediente los ensayos fucionales referente a la barra A2. Los planos serán actualizados por la empresa contratista, adjuntada el plano funcional, planilla de conexión y orden de ajuste utilizada. | Será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Instalação de equipamento |  |  |  | 2406.001-5 |  | S097A001 | Não |  | 17/07/2023 09:36:38 | 17/07/2023 10:10:06
202307478 | STE |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA |  | 202318 | 05/05/2023 11:30:58 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento del tablero en su nueva ubicación en la Caseta 2CRL-3. | IEE3 | MEL1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202319 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado acompañamiento referente a los trabajos de puesta en servicio del sistema de protecciones VHA1, ensayos de log. del ECCA, End to End, 59+Z3 (separación ANDE/ITAIPU), Rec. GOOSE, 50BF a Refente a la Barra B2, EFP 84LI8. Pediente los ensayos fucionales referente a la barra A2. Los planos serán actualizados por la empresa contratista, adjuntada el plano funcional, planilla de conexión y orden de ajuste utilizada. | Será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Instalação de equipamento |  |  |  | 2405.001-0 |  | S097A001 | Não |  | 17/07/2023 09:32:43 | 17/07/2023 10:09:52
202307479 | STE |  | A006H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.021-7 | 202318 | 05/05/2023 11:44:15 | Regularizar código de equipamiento en el sistema debido al cambio de bombas realizado en la SSA 202303301 y derivada SSA 202303532. Bomba instalada: 0008020-9 (retirada de la U08; cambio de rodamientos y verificaciones dimensionales según SSA 202305988) Bomba retirada: 0008021-7 | MMU1 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202319 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Realizada a troca de equipamento da bomba 01. (NS bomba colocada: 0008020-9, NS bomba retirada: 0008021-7). A substituição de rolamentos e medições dimensionais da carcaça e da bomba colocada foram realizadas segundo SSA 202305988. | Essa atividade não tem risco relevante. | Troca de equipamento | 0008.021-7 | 416386 | S099B001 | 0008.020-9 |  | S099B001 | Não |  | 09/05/2023 07:51:38 | 09/05/2023 10:51:12
202307481 | STE |  | G099K002 | MEDIDOR PRINCIPAL - ALIMENT. HERNANDÁRIAS 23 kV (M29A) | 2991.030-4 | 202318 | 05/05/2023 12:09:46 | REALIZAR DESINSTALACION VIRTUAL DEL MEDIDOR DE ENERGIA MEDIDOR PRINCIPAL - ALIMENT. HERNANDÁRIAS 23 kV CONFORME SOLICITUD EN ANEXO. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202318 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada desinstalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (2991.030-4) da localização G099K002 e envio para a localização transitória S097A001, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: este medidor será utilizado posteriormente na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16). | Não implica na intervenção física do equipamento. | Retirada de equipamento | 2991.030-4 | 0157102521 | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 05/05/2023 14:35:23 | 05/05/2023 14:40:10
202307482 | STE |  | G099K003 | MEDIDOR SECUNDARIO - ALIMENT. HERNANDÁRIAS 23 kV (M29B) | 2991.017-0 | 202318 | 05/05/2023 12:09:37 | REALIZAR DESINSTALACION VIRTUAL DEL MEDIDOR DE ENERGIA MEDIDOR SECUNDARIO - ALIMENT. HERNANDÁRIAS 23 kV CONFORME SOLICITUD EN ANEXO. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202318 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada desinstalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (2991.017-0) da localização G099K003 e envio para a localização transitória S097A001, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: este medidor será utilizado posteriormente na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16). | Não implica em intervenção física do ativo. | Retirada de equipamento | 2991.017-0 | 197-0229106323 | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 05/05/2023 14:34:30 | 05/05/2023 14:40:22
202307561 | STE |  | M066S024 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP03 | 1352.035-6 | 202319 | 08/05/2023 14:13:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96789&eventid=143229945] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202319 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA14-LAP03 (Retirado: SN KWC22440MW6 , Instalado:FJC262018R2 ) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 1352.035-6 |  | S098Z001 | 1352.196-7 | FJC262018R2 | S097A001 | Não |  | 19/01/2024 17:05:26 | 24/01/2024 09:55:23
202307653 | STE |  | G073O001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1516 |  | 202319 | 09/05/2023 12:52:54 | Realizar instalação virtual do painel 2ML1516 (cód. 2490.003-3) na localização G073O001, conforme orientação anexa. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202319 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação virtual do painel 2ML1516 (cód. 2490.003-3) na localização G073001, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: O equipamento instalado será utilizado na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16). | Não implica na intervenção física com o ativo. | Instalação de equipamento |  |  |  | 2490.003-3 |  | S097A001 | Não |  | 09/05/2023 15:55:58 | 09/05/2023 16:28:29
202307654 | STE |  | G073O002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-VHA1 (M25A) |  | 202319 | 09/05/2023 13:30:29 | Realizar instalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (cód. 2991.030-4) na localização G073O002, conforme orientação anexa. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202319 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (cód. 2991.030-4) na localização G073002, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: O equipamento instalado será utilizado na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16). | Não implica na intervenção física com o equipamento. | Instalação de equipamento |  |  |  | 2991.030-4 | 0157102521 | S097A001 | Não |  | 09/05/2023 15:58:25 | 09/05/2023 16:28:46
202307655 | STE |  | G073O003 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-VHA1 (M25B) |  | 202319 | 09/05/2023 13:29:44 | Realizar instalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (cód. 2991.017-0) na localização G073O003, conforme orientação anexa. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202319 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (cód. 2991.017-0) na localização G073003, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: O equipamento instalado será utilizado na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16). | Não implica na intervenção física com o ativo. | Instalação de equipamento |  |  |  | 2991.017-0 | 197-0229106323 | S097A001 | Não |  | 09/05/2023 16:03:15 | 09/05/2023 16:29:00
202307819 | STE |  | G073P007 | RA-332 - MODULO DE AQUISIÇÃO - DFR (LI-MD-VHA1) | 0206.008-9 | 202319 | 10/05/2023 15:52:37 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de retiro del Módulo RA-332, de la caseta 2CRL-3, para ser instalado posteriormente en la nueva caseta 2CRL-2, dentro del marco del proyecto de Ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. Enviar el equipo con código 0206.008-9 a la localización virtual S097A001. Dar de baja la SSA como retiro de equipamiento. Posteriormente se emitirá otra SSA para la instalación de dicho equipo en la localización G073008. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202320 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | realizado el acompañamiento en el retiro del modulo del Módulo RA-332, de la caseta 2CRL-3 conforme solicitado |  | Retirada de equipamento | 0206.008-9 | 90039089 | S097A001 |  |  |  | Não | 02/06/2023 | 21/06/2023 09:45:56 | 21/06/2023 10:52:59
202307824 | STE |  | G073P008 | RA-332 - MODULO DE AQUISIÇÃO - DFR (LI-MD-YZU2) |  | 202319 | 10/05/2023 15:52:16 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en instalación del módulo RA-332 en el panel 2O-L34 de la caseta 2CRL-2. Trabajos realizados dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE." Transferir el equipo 0206.008-9 virtualmente de la localización de reserva S097A001 a la localización G073P008. Dar de baja la SSA con actividad relevante de "instalación de equipo | IEE3 | MEL2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202320 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y supervisión al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la instalación del módulo RA-332 en el panel 2O-L34 de la caseta 2CRL-2 y los respectivos prueba de canales. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0805.039-6 |  | S097A001 | Não |  | 06/06/2023 14:07:52 | 22/06/2023 11:23:40
202308239 | STE |  | B012H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.010-3 | 202320 | 17/05/2023 16:14:49 | Durante ejecución de MP 3A del sistema de agua pura (SSP 20235750, Ítem 7) fue constatado dimensión de alojamiento de rodamiento fuera de tolerancia en la tapa delantera del motor según SSA 202224560, ( Valor encontrado:145,2 mm, Valor máximo permitido: 145,02 mm). | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202320 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue sustituido el motor 02 por uno proveniente del almoxerifado, enviado motor sustituido al taller eléctrico MMU3, (motor retirado CODIGO: 0137.010-3 , Motor colocado CODIGO : 0137.022-3). Previamente fue retirado del almoxerifado e instalado el motor con (CODIGO : 0137.023-0) el cual no resulto por presentar niveles de vibración en vacío elevados, dicho motor será descartado según SSA 202309030. |  | Troca de equipamento | 0137.010-3 | 340731/1984 | S099C002 | 0137.022-3 | BK53518 | S098L002 | Não |  | 05/06/2023 07:37:32 | 06/06/2023 15:29:04
202308391 | STE |  | M060B002 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.001-7 | 202320 | 19/05/2023 11:21:42 | Desinstalar y descomisionar los monitores y accesorios instalados en la sala CCP, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. En anexo solicitud de la ENES.DT, con listado de equipamientos desinstalados. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202321 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA DESINSTALACION, DESCOMISIONAMIENTO Y DESCARTE DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES A LA LOCALIZACION M060C001. |  | Retirada de equipamento | 1013.001-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/06/2023 09:07:04 | 26/06/2023 16:59:58
202308392 | STE |  | M060C001 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.003-1 | 202320 | 19/05/2023 15:02:18 | Desinstalar y descomisionar los monitores y accesorios instalados en la sala CCP, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. En anexo solicitud de la ENES.DT, con listado de equipamientos desinstalados. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202321 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA DESINSTALACION, DESCOMISIONAMIENTO Y DESCARTE DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES A LA LOCALIZACION M060C001. |  | Retirada de equipamento | 1013.003-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/06/2023 08:47:16 | 26/06/2023 16:58:19
202308397 | STE |  | E031B001 | CABO ISOLADO A ÓLEO LT-66 KV-50 HZ MD-IPU | 0303.001-6 | 202320 | 19/05/2023 15:25:25 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las extremidades de los cables aislados al aceite que serán sustituidos por los cables XLPE (Contrato 4500048526/2018), la Contratista removerá el aceite aislante colocándolo en tambores y procediendo a su entrega en almoxarifado para su descarte a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central" | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço. |  | Retirada de equipamento | 0303.001-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/06/2024 08:56:11 | 17/06/2024 16:37:01
202308399 | STE |  | E031B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1062.001-0 | 202320 | 19/05/2023 15:25:16 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las extremidades de los cables aislados al aceite que serán sustituidos por los cables XLPE (Contrato 4500048526/2018), la Contratista removerá el aceite aislante colocándolo en tambores y procediendo a su entrega en almoxarifado para su descarte a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central" | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço. |  | Retirada de equipamento | 1062.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/06/2024 09:14:18 | 17/06/2024 16:38:07
202308407 | STE |  | E031A011 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE R | 0364.001-9 | 202320 | 19/05/2023 15:25:08 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las mufas, de los tanques reservorios, del bloque de válvulas y mangueras (Contrato 4500048526/2018), la Contratista colocará el aceite en tambores y los accesorios en embalajes para su entrega en almoxarifado, descarte esta cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central" | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço. |  | Retirada de equipamento | 0364.001-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/06/2024 09:32:17 | 17/06/2024 16:45:17
202308419 | STE |  | E031A012 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE S | 0364.002-7 | 202320 | 19/05/2023 15:24:51 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las mufas, de los tanques reservorios, del bloque de válvulas y mangueras (Contrato 4500048526/2018), la Contratista colocará el aceite en tambores y los accesorios en embalajes para su entrega en almoxarifado, el descarte está a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central". | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço. |  | Retirada de equipamento | 0364.002-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/06/2024 09:45:22 | 17/06/2024 16:40:54
202308420 | STE |  | E031A013 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE T | 0364.003-5 | 202320 | 19/05/2023 15:24:59 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las mufas, de los tanques reservorios, del bloque de válvulas y mangueras (Contrato 4500048526/2018), la Contratista colocará el aceite en tambores y los accesorios en embalajes para su entrega en almoxarifado, el descarte está a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central". | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço. |  | Retirada de equipamento | 0364.003-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/06/2024 09:54:07 | 17/06/2024 16:41:59
202308423 | STE |  | E031A014 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - RESERVA | 0364.004-3 | 202320 | 19/05/2023 15:24:41 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las mufas, de los tanques reservorios, del bloque de válvulas y mangueras (Contrato 4500048526/2018), la Contratista colocará el aceite en tambores y los accesorios en embalajes para su entrega en almoxarifado, el descarte está a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central". | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço. |  | Retirada de equipamento | 0364.004-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/06/2024 10:02:33 | 17/06/2024 16:43:26
202308425 | STE |  | E031D011 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE R | 0364.005-1 | 202320 | 19/05/2023 15:24:27 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las mufas, de los tanques reservorios, del bloque de válvulas y mangueras (Contrato 4500048526/2018), la Contratista colocará el aceite en tambores y los accesorios en embalajes para su entrega en almoxarifado, el descarte está a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central" | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço. |  | Retirada de equipamento | 0364.005-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/06/2024 10:09:06 | 17/06/2024 16:24:09
202308426 | STE |  | E031D012 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE S | 0364.006-0 | 202320 | 19/05/2023 15:24:21 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las mufas, de los tanques reservorios, del bloque de válvulas y mangueras (Contrato 4500048526/2018), la Contratista colocará el aceite en tambores y los accesorios en embalajes para su entrega en almoxarifado, el descarte está a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central" | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço. |  | Retirada de equipamento | 0364.006-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/06/2024 10:21:51 | 17/06/2024 16:29:35
202308428 | STE |  | E031D013 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE T | 0364.007-8 | 202320 | 19/05/2023 15:24:14 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las mufas, de los tanques reservorios, del bloque de válvulas y mangueras (Contrato 4500048526/2018), la Contratista colocará el aceite en tambores y los accesorios en embalajes para su entrega en almoxarifado, el descarte está a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central" | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço. |  | Retirada de equipamento | 0364.007-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/06/2024 10:29:16 | 17/06/2024 16:30:37
202308429 | STE |  | E031D014 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - RESERVA | 0364.008-6 | 202320 | 19/05/2023 15:24:08 | Acompañar a TECMONT S.A en el desmontaje de las mufas, de los tanques reservorios, del bloque de válvulas y mangueras (Contrato 4500048526/2018), la Contratista colocará el aceite en tambores y los accesorios en embalajes para su entrega en almoxarifado, el descarte está a cargo de ITAIPU. Coordinar con el fiscal de obras de la SOCM.DT. Dar de baja la SSA con código de “retiro de equipamiento” derivando el mismo a la localización S098Z001 “Equipos excluidos de la central" | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202424 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio a SOCM.DT, com acompanhamento e supervisão, durante desmontagem das extremidades dos cabos isolados a óleo, executado pela TECMONT S.A. (Contrato 4500048526/2018). Efetuado baixa com Atividade: Retirada de Equipamentos (S098Z001), após o término do serviço. |  | Retirada de equipamento | 0364.008-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/06/2024 10:35:56 | 17/06/2024 16:45:03
202308725 | STE |  | B012D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.013-1 | 202321 | 25/05/2023 14:08:34 | Substituir a bomba após detecção de desgaste acentuado no mancal dos satélites, identificado durante inspeção em manutenção preventiva 3A. Atividade consensada com IME1. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202321 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue sustituida la bomba por una nueva (serie 141190) retirada del almox, inspeccionanda y realizado un mantenimiento completo, para instalar en la UN12 en condiciones normales de operación. En anexo sigue datos de analisis de vibracion. |  | Troca de equipamento | 0145.013-1 | 118.048 | S099B001 | 0145.049-9 | 141190 | S096B004 | Não |  | 02/06/2023 15:09:04 | 02/06/2023 15:36:34
202308726 | STE |  | B012D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.015-8 | 202321 | 25/05/2023 14:07:14 | Substituir a bomba após detecção de desgaste acentuado no mancal dos satélites, identificado durante inspeção em manutenção preventiva 3A. Atividade consensada com IME1. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202321 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue sustituida la bomba por una nueva (Série 141189) retirada del almox, además fue inspeccionado y sustituido el sello de vedación de la tapa de la bomba, para dejar padronizado y en condiciones normales para la operación. En anexo sigue datos de analisis de vibracion. |  | Troca de equipamento | 0145.015-8 | 118.049 | S099B001 | 0145.048-7 | 141189 | S096B004 | Não |  | 02/06/2023 15:08:47 | 02/06/2023 15:36:27
202308813 | STE |  | M066P023 | ACCESS POINT SIRI - UTA12 - LAP01 | 1352.097-1 | 202322 | 01/06/2023 09:34:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96735&eventid=145598026] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202331 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Retirado UTA14-LAP03 que fue instalado segun descripcion de la baja parcial. Instalado nuevo AP UTA12-LAP01 (SN: FJC26391730), realizado pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 1352.097-1 | KWC22450AA1 | S098Z001 | 1352.190-6 | FJC26391730 | S097A001 | Não |  | 22/11/2023 09:01:51 | 22/11/2023 14:46:01
202309030 | STE |  | S096D002 | MOTORES 60 Hz | 0137.023-0 | 202322 | 02/06/2023 07:39:27 | Realizar o descarte do motor código de equipamento 0137023-0 que foi testado, não apresentou condições de uso e possui recomendação de descarte por IME3, conforme anexo. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202323 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Equipamento enviado para a localização S098Z001 (excluído da central) e descartado. | Atividade realizada no escritório. Sem riscos médios ou altos. | Retirada de equipamento | 0137.023-0 | BK53517 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 05/06/2023 11:10:45 | 06/06/2023 15:28:31
202309073 | STE |  | B014B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.012-0 | 202322 | 01/06/2023 16:52:14 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N12 que será montada na UG 14 em substituição da válvula N18 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202324 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | EN REEMPLAZO DE LA VÁLVULA N° 18 FUE INSTALADA LA VÁLVULA N°12 ,PREVIA REVISIÓN GRAL.,SUSTITUIDOS LOS RETENES Y O-RINGS, RESORTE NUEVO, EFECTUADO REVISIÓN DE LOS PARÁMETROS DIMENSIONALES POR LA MMU3 Y PRUEBA DE COEFICIENTE ELÁSTICO DEL RESORTE CONFORME DATOS EN ANEXO. |  | Troca de equipamento | 3257.012-0 | 18 | S099B006 | 3257.005-2 | 12 | S099B006 | Não |  | 05/07/2023 14:42:01 | 07/07/2023 15:56:25
202309255 | STE |  | M066G024 | ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP03 | 1352.007-9 | 202323 | 07/06/2023 15:48:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96555&eventid=146621065] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202325 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA05-LAP03 (SN:FJC262018P4), realizado pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Obs.: Baixa da derivada para IEE4 202310212 foi baixada com outro código por engano. Utilizada SSA 202313015 (IEE4->SMIT) para referência, com Cod. eqpto:1352.191-8 , SN: FJC262018P4 |  | Troca de equipamento | 1352.007-9 |  | S098Z001 | 1352.191-8 | FJC262018P4 | S097A001 | Não |  | 20/12/2023 15:51:08 | 21/12/2023 08:15:34
202309256 | STE |  | M066S023 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP02 | 1352.101-5 | 202323 | 07/06/2023 15:48:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96780&eventid=146605563] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202334 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA14-LAP02 (Retirado: SN KWC22440PNH, Instalado: FJC26381EBA) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 1352.101-5 | FJC26381EBA | S098Z001 | 1352.195-5 | FJC26381EBA | S097A001 | Não |  | 19/01/2024 17:09:18 | 24/01/2024 09:28:30
202309312 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202323 | 06/06/2023 11:37:02 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Panel correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202323 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado descomisionamiento del panel 2S-L34 conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01. |  | Retirada de equipamento | 2409.001-9 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2023 11:50:20 | 14/07/2023 14:44:56
202309505 | STE |  | M060B022 | CAMARA TERMICA E ACESSÓRIOS | 2233.001-2 | 202324 | 12/06/2023 14:03:14 | Desinstalar y descomisionar las cámaras térmicas y accesorios correspondientes al Sistema ESAI antiguo, las mismas serán sustituidas en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202324 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA DESINSTALACION, DESCOMISIONAMIENTO Y DESCARTE DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES A LA LOCALIZACION M060B022. LOS EQUIPOS FUERON DESCARTADOS CON SSA: 202308662 |  | Retirada de equipamento | 2233.001-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/06/2023 14:24:48 | 14/06/2023 09:08:13
202309574 | STE |  | B015B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.016-6 | 202324 | 13/06/2023 04:41:16 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA MOTO-BOMBA N2 SE ENCONTRABA OPERANDO DE MANERA CONTINUA POR APROXIMADAMENTE 21,5 HORAS, SIN EMBARGO LA MOTO-BOMBA N1 PERMANECIO OPERANDO NADA MAS 7 MINUTOS HASTA REGULARIZAR EL NIVEL, CONFORME GRAFICOS ANEXADOS. | OUO6 | MMU2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202411 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Conforme SSA 202309568, a bomba N2 foi testada apresentando deficiência de drenagem, então removida, inspecionada e, de forma preventiva, foi realizada a susbtituição da bomba de drenagem N2 (0134.016-6) da tampa da turbina por uma nova (0134.052-6) previamente revisada, com remoção da contactora e instalação do conector tipo plug pela oficina elétrica de MMU3 conforme SSA derivada 202404209. |  | Troca de equipamento | 0134.016-6 |  | S096C002 | 0134.052-6 | I23-A0000000036-1 | S096C002 | Não |  | 03/04/2024 10:09:51 | 03/04/2024 10:29:22 |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO
202309676 | STE |  | B014D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.028-0 | 202324 | 14/06/2023 08:36:48 | Substituir a bomba após detecção de desgaste acentuado no mancal dos satélites, identificado durante inspeção em manutenção preventiva 3A. Atividade consensada com IME1. | MMU2 | MMU2 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202324 | ALEXANDRE BUZANELLO | SUBSTITUIDO BOMBA , POR OUTRA ORIUNDA DO ALMOXARIFADO. DURANTE A MANUTENÇAO 3A DA UNIDADE GERADORA (SSP 20233412), AO REALIZAR A ABERTURA DA BOMBA PARA MANUTENÇÃO, A MESMA APRESENTOU SINAIS DE DESGASTE, NA EXTREMIDADE DE UM DE SEUS SATÉLITES. A BOMBA NOVA ( N/S:141188) FOI REVISADA, SUBSTITUIDO O SELO MECANICO E SEU ROLAMENTO |  | Troca de equipamento | 0145.028-0 | 121.863 | S099B001 | 0145.047-5 | 141188 | S096B004 | Não |  | 30/06/2023 10:25:58 | 30/06/2023 10:58:55
202309701 | STE |  | J090A005 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-001 CARBONATO NA | 0511.017-1 | 202324 | 14/06/2023 10:57:43 | Realizar sustitución del equipo 0511.017-1 MOTOBOMBA 50 HZ DOSIFICADORA BWP-E04-001 CARBONATO NA conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M008 - 0511.018-3 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202326 | FABIANO SOARES GARCIA | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I. | AVALIAÇÃO/ANÁLISE DOCUMENTAL | Troca de equipamento | 0511.017-1 | 02909-06/08 | S098Z001 | 0511.018-3 |  | S098M008 | Não |  | 27/06/2023 07:51:44 | 27/06/2023 08:52:03
202309702 | STE |  | J090A006 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-002 SULFATO AL | 0511.013-4 | 202324 | 14/06/2023 10:57:36 | Realizar sustitución del equipo 0511.013-4 MOTOBOMBA 50 HZ DOSIFICADORA BWP-E04-002 SULFATO AL conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M008 - 0511.019-5 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202324 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I. | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I. | Troca de equipamento | 0511.013-4 |  | S098Z001 | 0511.019-5 |  | S098M008 | Não |  | 16/06/2023 10:39:53 | 16/06/2023 16:53:51
202309703 | STE |  | J090A007 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-003 HIPOCLORITO NA | 0511.014-6 | 202324 | 14/06/2023 10:57:28 | Realizar sustitución del equipo 0511.014-6 MOTOBOMBA 50 HZ DOSIFICADORA BWP-E04-003 HIPOCLORITO NA conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M008 - 0511.020-2 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202324 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I. | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I. | Troca de equipamento | 0511.014-6 | 1935-08/07 | S098Z001 | 0511.020-2 |  | S098M008 | Não |  | 16/06/2023 10:35:08 | 16/06/2023 16:53:45
202309704 | STE |  | J090A008 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-004 POS-CLORACAO | 0511.016-0 | 202324 | 14/06/2023 10:57:06 | Realizar sustitución del equipo 0511.016-0 MOTOBOMBA 50 HZ DOSIFICADORA BWP-E04-004 POST CLORACION conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M008 - 0511.021-4 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202324 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I. | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I. | Troca de equipamento | 0511.016-0 | 1933-08/06 | S098M008 | 0511.021-4 |  | S098M008 | Não |  | 15/06/2023 16:43:43 | 16/06/2023 16:53:38
202309707 | STE |  | J090A009 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-005 RESERVA | 0511.005-0 | 202324 | 14/06/2023 10:57:21 | Realizar sustitución del equipo 0511.005-0 MOTOBOMBA 50 HZ DOSIFICADORA BWP-E04-005 RESERVA conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M008 - 0511.022-6 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202324 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | Troca de equipamento | 0511.005-0 | 01196092000 | S098Z001 | 0511.022-6 |  | S098M008 | Não |  | 15/06/2023 16:36:26 | 16/06/2023 16:53:32
202309708 | STE |  | J090A010 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E04-006 SISTEMA LAVAGEM DE FILTROS | 0511.006-8 | 202324 | 14/06/2023 11:04:22 | Realizar sustitución del equipo 0511.006-8 MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E04-006 SISTEMA LAVADO DE FILTROS conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M008 - 0511.023-8 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202324 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I. | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I. | Troca de equipamento | 0511.006-8 | B.7988.1 | S098Z001 | 0511.023-8 |  | S098M008 | Não |  | 15/06/2023 16:28:03 | 16/06/2023 16:53:25
202309709 | STE |  | J090A013 | MOTO-AGITADOR 50 HZ AWP-E04-001 CARBONATO NA | 0513.001-8 | 202324 | 14/06/2023 11:04:13 | Realizar sustitución del equipo 0513.001-8 MOTO-AGITADOR 50 HZ AWP-E04-001 CARBONATO NA conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M010 - 0513.009-0 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202324 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I. | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I. | Troca de equipamento | 0513.001-8 | B.7989-4 | S098Z001 | 0513.009-0 |  | S098M010 | Não |  | 15/06/2023 16:05:54 | 16/06/2023 16:53:18
202309713 | STE |  | J090A014 | MOTO-AGITADOR 50 HZ AWP-E04-002 SULFATO AL | 0513.002-6 | 202324 | 14/06/2023 14:21:11 | Realizar sustitución del equipo 0513.002-6 MOTO-AGITADOR 50 HZ AWP-E04-002 SULFATO AL conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M010 - 0513.010-8 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202324 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I. | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I. | Troca de equipamento | 0513.002-6 | B.7982-2 | S098Z001 | 0513.010-8 |  | S098M010 | Não |  | 15/06/2023 15:55:57 | 16/06/2023 16:53:11
202309717 | STE |  | J090A015 | MOTO-AGITADOR 50 HZ AWP-E04-003 HIPOCLORITO NA | 0513.003-4 | 202324 | 14/06/2023 14:20:59 | Realizar sustitución del equipo 0513.003-4 MOTO-AGITADOR 50 HZ AWP-E04-003 HIPOCLORITO NA conforme los siguientes datos: - Localización de destino para el equipo a sustituir: S098Z001 - Equipo sustituto: S098M010 - 0513.011-0 Obs.: El equipo fue sustituido en el marco del Contrato 4500033680 – Automatización de las ETAs | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202324 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I. | A efectos documentales. Equipo sustituido fisicamente por contrato 4500033680, Contratista: RIEDER & CIA S.A.C.I. | Troca de equipamento | 0513.003-4 | B.7989-1 | S098Z001 | 0513.011-0 |  | S098M010 | Não |  | 15/06/2023 15:46:40 | 16/06/2023 16:53:01
202310111 | STE |  | G051A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE R | 0194.004-0 | 202325 | 20/06/2023 16:53:43 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.105-5 (SN 20009055/16, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202310104. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202327 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.105-5, n°serie 20009055/16, código stock 7000936. Emitida SSA 202310230 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . Emitida SSA 202312433 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6609DC04009E. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G051A003). |  | Troca de equipamento | 0194.004-0 | SP 15958 | S098Z001 | 0194.105-5 | 20009055/16 | S098A001 | Não |  | 28/07/2023 14:30:26 | 31/07/2023 11:26:18
202310113 | STE |  | G051A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE S | 0194.005-8 | 202325 | 20/06/2023 16:54:31 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.106-7 (SN 20009055/17, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202310105. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202327 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.106-7, n°serie 20009055/17, código stock 7000936. Emitida SSA 202310231 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . Emitida SSA 202312433 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6609DC04009E. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G051A004). |  | Troca de equipamento | 0194.005-8 | SP 15959 | S098Z001 | 0194.106-7 | 20009055/17 | S098A001 | Não |  | 28/07/2023 14:31:24 | 31/07/2023 11:27:18
202310114 | STE |  | G051A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE T | 0194.006-6 | 202325 | 20/06/2023 16:55:09 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.107-9 (SN 20009055/18, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202310107. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202327 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.107-9, n°serie 20009055/18, código stock 7000936. Emitida SSA 202310232 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . Emitida SSA 202312433 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6609DC04009E. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G051A005). |  | Troca de equipamento | 0194.006-6 | SP 15960 | S098Z001 | 0194.107-9 | 20009055/18 | S098A001 | Não |  | 28/07/2023 14:32:14 | 31/07/2023 11:28:14
202310223 | STE |  | B014H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.028-0 | 202325 | 22/06/2023 07:38:43 | Durante medição de vibração realizada por ILA1 ao final da MP 3A, observado Alarme 2 no ponto 2A do motor. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202325 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a substituição do motor (cod 0137028-0) por novo proveniente do almoxarifado (cod 0137043-8), alinhado e confirmado o correto funcionamento com níveis aceitáveis de vibração. No motor retirado será realizado ensaios adicionais antes de ser devolvido ao almoxarifado. |  | Troca de equipamento | 0137.028-0 | OB54761 | S099C002 | 0137.043-8 | 1047041074 | S096D002 | Não |  | 30/06/2023 11:25:25 | 03/07/2023 09:01:38
202310259 | STE |  | A008B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.013-2 | 202325 | 22/06/2023 11:11:26 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N04 que será montada na UG 08 em substituição da válvula N17 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202326 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição da válvula N17 foi instalada a válvula N04, previamente revisada, substituídas vedações, mola nova e revisão dimensional por MMU3 (SSA 202310300) teste de funcionamento conforme dados em anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.013-2 | 17 | S099B006 | 3257.014-4 | 4 | S099B006 | Não |  | 14/07/2023 07:43:00 | 14/07/2023 09:01:43
202310318 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0137.010-3 | 202325 | 23/06/2023 07:56:47 | Conforme recomendação em anexo, realizar descarte do motor código de equipamento 0137.010-3. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202325 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizado o descarte do motor por meio da DM 70031631 e retirada de equipamento para a localização S098Z001. | Atividade de escritório. | Retirada de equipamento | 0137.010-3 | 340731/1984 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 23/06/2023 09:06:04 | 26/06/2023 08:26:36
202310524 | STE |  | M060C004 | IMPRESSORAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1021.002-9 | 202326 | 27/06/2023 09:17:41 | Desinstalar y descomisionar las Impresoras y accesorios correspondientes al Sistema ESAI antiguo, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202326 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE DESINSTALADA Y ENCAMINADA A ALMACENES PARA DESCARTE LA IMPRESORA HP LASERJET 4050N S/N: C4232-60101. LA MISMA SE ENCUENTRA INSERVIBLE SIN USO. |  | Retirada de equipamento | 1021.002-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/06/2023 11:35:52 | 03/07/2023 10:41:29
202310727 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202326 | 30/06/2023 10:31:22 | Tendo em vista o aumento progressivo dos gases combustíveis H2, CH4, C2H4, C2H6, CO e CO2 e aparecimento de acetileno (C2H2) dissolvido em óleo, solicito a substituição do transformador por um em condição de reserva (fabricação BBC). Informar na baixa da SSA o transformador reserva utilizado. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202326 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído o transformador SIEMENS pelo o de fabricação BBC n/s SP15108 (B032B019), conforme solicitação. Ensaios elétricos realizados em anexo. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B019, com uma SSA relacionada. |  | Troca de equipamento | 0142.036-0 | 4004139 | S099D002 | 0142.019-4 | SP 15108 | B032B019 | Não |  | 01/08/2023 09:12:41 | 01/08/2023 17:03:22
202311059 | STE |  | E017A005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.001-0 | 202327 | 06/07/2023 16:53:02 | Face final de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.047-4 (SN 20011326/10, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202311076. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202329 | DOUGLAS MASKE | Realizado retirada do equipamento no almoxarifado não possuindo SM, pois o mesmo não possui código de estoque, feita a substituição do DCP, sendo necessário utilizar a base fornecido junto ao equipamento. |  | Troca de equipamento | 0173.001-0 | HL08122811 | S098Z001 | 1502.047-4 | 20011326/10 | S098N002 | Não |  | 08/08/2023 08:29:04 | 28/08/2023 08:58:00
202311060 | STE |  | E017A006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.030-4 | 202327 | 06/07/2023 08:11:01 | Face final de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.048-6 (SN 20011326/11, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202311079. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivadas às equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202329 | DOUGLAS MASKE | Realizado retirada do equipamento no almoxarifado não possuindo SM, pois o mesmo não possui código de estoque, feita a substituição do DCP, sendo necessário utilizar a base fornecido junto ao equipamento. |  | Troca de equipamento | 0173.030-4 |  | S098Z001 | 1502.048-6 | 20011326/11 | S098N002 | Não |  | 08/08/2023 08:31:39 | 28/08/2023 08:59:15
202311061 | STE |  | E017A007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.028-2 | 202327 | 06/07/2023 08:11:15 | Face final de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.049-8 (SN 20011326/12, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202311080. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivadas às equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202329 | DOUGLAS MASKE | Realizado retirada do equipamento no almoxarifado não possuindo SM, pois o mesmo não possui código de estoque, feita a substituição do DCP, sendo necessário utilizar a base fornecido junto ao equipamento. |  | Troca de equipamento | 0173.028-2 | HL8122777 | S098Z001 | 1502.049-8 | 20011326/12 | S098N002 | Não |  | 08/08/2023 08:26:49 | 28/08/2023 09:00:45
202311081 | STE |  | E017D017 | TC 220 KV TCA5 FASE R | 0194.039-2 | 202327 | 06/07/2023 08:11:36 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.113-5 (SN 20009056/1, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000937), comissionado pela SSA 202311086. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivadas às equipe MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202329 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.113-5 NS 20009056/1, código estoque 7000937. Emitida SSA 202311425 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). Emitida SSA 202312670 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6759-TC-4108-E |  | Troca de equipamento | 0194.039-2 | SP 16349 | S098Z001 | 0194.113-5 | 20009056/1 | S098A001 | Não |  | 18/08/2023 08:11:53 | 24/08/2023 11:30:04
202311083 | STE |  | E017D018 | TC 220 KV TCA5 FASE S | 0194.042-2 | 202327 | 06/07/2023 08:12:19 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.114-7 (SN 20009056/2, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000937), comissionado pela SSA 202311087. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivadas às equipe MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202329 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.114-7 NS 20009056/2, código estoque 7000937. Emitida SSA 202311427 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). Emitida SSA 202312670 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6759-TC-4108-E |  | Troca de equipamento | 0194.042-2 | SP 16358 | S098Z001 | 0194.114-7 | 20009056/2 | S098A001 | Não |  | 18/08/2023 08:12:37 | 24/08/2023 11:30:50
202311084 | STE |  | E017D019 | TC 220 KV TCA5 FASE T | 0194.040-6 | 202327 | 06/07/2023 08:10:56 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.115-9 (SN 20009056/3, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000937), comissionado pela SSA 202311088. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivadas às equipe MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202329 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.113-5 NS 20009056/3, código estoque 7000937. Emitida SSA 202311428 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). Emitida SSA 202312670 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6759-TC-4108-E |  | Troca de equipamento | 0194.040-6 | SP 16353 | S098Z001 | 0194.115-9 | 20009056/3 | S098A001 | Não |  | 18/08/2023 08:13:22 | 24/08/2023 11:31:29
202311128 | STE |  | G073X005 | MEDIDOR SECUNDARIO – LI-MD-YZU1 (M31B) | 2991.013-2 | 202327 | 06/07/2023 11:57:17 | Realizar desactivación de la localización actual, y realizar envío virtual de medidor de energía NS 197-0229099031 en la nueva localización G073Q003. Debido a que el panel paso a ser medición de la líneas YZU1 e YZU2. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202328 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Código de localización ya no será utilizado debido a que los equipamientos del panel serán utilizados como medición de la líneas YZU1 e YZU2 . Será emitido otra SSA para permitir la instalación virtual en la nueva localización. | no implica en riesgos | Retirada de equipamento | 2991.013-2 | 197-0229099031 | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 06/07/2023 16:24:16 | 07/07/2023 09:47:20
202311131 | STE |  | G073X004 | MEDIDOR PRINCIPAL – LI-MD-YZU1 (M31A) | 2991.031-6 | 202327 | 06/07/2023 11:56:51 | Realizar desactivación de la localización actual, y realizar envío virtual de medidor de energía NS 0253475733 en la nueva localización G073Q002. Debido a que el panel paso a ser medición de la líneas YZU1 e YZU2. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202328 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Código de localización ya no será utilizado debido a que los equipamientos del panel serán utilizados como medición de la líneas YZU1 e YZU2 . Será emitido otra SSA para permitir la instalación virtual en la nueva localización. | no es trabajo con riesgo. | Retirada de equipamento | 2991.031-6 | 0253475733 | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 06/07/2023 16:14:01 | 07/07/2023 09:46:41
202311132 | STE |  | G073X003 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-VHA1 (M25B) | 1037.046-1 | 202327 | 06/07/2023 11:55:38 | Realizar desactivación de la localización actual, y realizar envío virtual de medidor de energía NS 0157117527 en la nueva localización G073Q005. Debido a que el panel paso a ser medición de la líneas YZU1 e YZU2. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202328 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Código de localización ya no será utilizado debido a que los equipamientos del panel serán utilizados como medición de la líneas YZU1 e YZU2 . Será emitido otra SSA para permitir la instalación virtual en la nueva localización. | la actividad no implica en riesgos. | Retirada de equipamento | 1037.046-1 | 0157117527 | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 06/07/2023 16:19:12 | 07/07/2023 09:45:01
202311133 | STE |  | G073X002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-VHA1 (M25A) | 2991.032-8 | 202327 | 06/07/2023 11:55:20 | Realizar desactivación de la localización actual, y realizar envío virtual de medidor de energía NS 0157069331 en la nueva localización G073Q004. Debido a que el panel paso a ser medición de la líneas YZU1 e YZU2. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202328 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Código de localización ya no será utilizado debido a que los equipamientos del panel serán utilizados como medición de la líneas YZU1 e YZU2 . Será emitido otra SSA para permitir la instalación virtual en la nueva localización. | la actividad no implica en riesgos | Retirada de equipamento | 2991.032-8 | 0157069331 | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 06/07/2023 16:21:45 | 07/07/2023 09:44:48
202311165 | STE |  | G073O003 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-VHA1 (M25B) | 2991.017-0 | 202327 | 07/07/2023 09:10:42 | Verificar motivo por el cual el medidor M25B de la LI 500kV MD-VHA1 presentó errores de lectura desde el 06/07 a partir de las 06:00hs. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202327 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a substituição do medidor de energia Nexus 1500+ NS 229106323, que apresentou erros de medição (fasorial girante) , pelo medidor Nexus 1500+ NS 229106929. O novo medidor foi parametrizado, calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado parcialmente pela interligada ANDE. |  | Troca de equipamento | 2991.017-0 | 197-0229106323 | S097A001 | 2991.016-8 | 197-0229106929 | S097A001 | Não |  | 27/07/2023 09:03:06 | 27/07/2023 16:09:08
202311216 | STE |  | B010B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.021-2 | 202328 | 10/07/2023 10:30:23 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N18 que será montada na UG 10 em substituição da válvula N01 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202329 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição da válvula N01 foi instalada a válvula N18, previamente revisada, substituídas vedações, mola nova e revisão dimensional por MMU3 (SSA 202311345) e teste de funcionamento conforme dados em anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.021-2 | 1 | S099B006 | 3257.012-0 | 18 | S099B006 | Não |  | 03/08/2023 17:23:25 | 08/08/2023 10:15:48
202311223 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0137.026-2 | 202328 | 10/07/2023 07:13:56 | Enviar motor código 0137.026-2 para a localização S096D002 de forma a regularizar a localização do ativo. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202328 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada a retirada de equipamento para a localização S096D002. | Serviço realizado no computador. | Retirada de equipamento | 0137.026-2 | UC0302/040591202IMB3 | S096D002 |  |  |  | Não |  | 10/07/2023 07:41:08 | 10/07/2023 09:58:44
202311346 | STE |  | G073Q004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-YZU2 (M33A) |  | 202328 | 10/07/2023 16:26:55 | Realizar instalación virtual del medidor EIG Nexus 1500+ en la localización G073Q004, conforme orientación en anexo. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202328 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada instalación virtual del medidor EIG Nexus 1500+ (cód. 2991.032-8, NS 157069331) en la localización G073Q004. | Não implica na intervenção física com o ativo. | Instalação de equipamento |  |  |  | 2991.032-8 | 0157069331 | S097A001 | Não |  | 10/07/2023 16:53:07 | 10/07/2023 16:55:05
202311465 | STE |  | E013P011 | GPS - SINCRONISMO DE TEMPO | 2479.002-4 | 202328 | 12/07/2023 08:11:52 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del GPS del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Panel correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del GPS conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01. |  | Retirada de equipamento | 2479.002-4 | 90001025 | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2023 18:19:36 | 17/07/2023 08:20:47
202311466 | STE |  | E013P012 | GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 | 1520.003-1 | 202328 | 12/07/2023 08:13:58 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Panel correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01. |  | Retirada de equipamento | 1520.003-1 | 560SFR02 W2081 0216 | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 14/07/2023 09:10:38 | 14/07/2023 14:52:54
202311468 | STE |  | E013P006 | ESTACAO DE ENGENHARIA - PROTEÇÃO E CONTROLE | 2411.001-1 | 202328 | 12/07/2023 08:25:21 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para la desinstalación/desmontaje de la ESTACION DE INGENIERIA del Panel 2S-L34 y posteriormente trasladarla al panel 2S-L1314 en la localización E114P010. Dar de baja con código 25 (retirada de equipo) para la localización S097A001. Equipamiento fue trasladado al panel 2S-L1314 durante los trabajos de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento de la Estación de Ingeniería. Equipo trasladado al panel 2S-L1314 en la localización E114P010. Contrato de la ANDE 0000007983-01. |  | Retirada de equipamento | 2411.001-1 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 17/07/2023 15:32:12 | 17/07/2023 16:25:16
202311471 | STE |  | E113P002 | SWITCH SW-1 | 2410.001-7 | 202328 | 12/07/2023 08:25:04 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del Switch 1 del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Equipamiento correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del SW1 conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01. |  | Retirada de equipamento | 2410.001-7 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 13/07/2023 16:21:49 | 14/07/2023 09:03:27
202311472 | STE |  | E113P003 | SWITCH SW-2 | 2410.002-9 | 202328 | 12/07/2023 08:22:15 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del Switch 2 del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Equipamiento correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del SW2 conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01. |  | Retirada de equipamento | 2410.002-9 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 13/07/2023 16:28:29 | 14/07/2023 09:10:41
202311473 | STE |  | E113P004 | SWITCH SW-3 | 2410.003-0 | 202328 | 12/07/2023 08:22:32 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del Switch 3 del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Equipamiento correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del SW1 conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01. |  | Retirada de equipamento | 2410.003-0 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 13/07/2023 16:37:08 | 14/07/2023 09:36:53
202311474 | STE |  | E113P005 | SWITCH SW-4 | 2410.004-2 | 202328 | 12/07/2023 08:23:37 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para la desinstalación/desmontaje del SW4 del sistema de monitoreo STM del Panel 2S-L34 y posteriormente trasladarla al panel 2S-L1314 en la localización E114P011. Dar de baja con código 25 (retirada de equipo) para la localización S097A001. Equipamiento trasladado al panel 2S-L1314 durante traslado de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del SW4. Equipo trasladado al panel 2S-L1314 en la localización E114P011. Contrato de la ANDE 0000007983-01. |  | Retirada de equipamento | 2410.004-2 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 13/07/2023 16:49:19 | 14/07/2023 16:22:10
202311644 | STE |  | D001J003 | MEDIDOR SECUNDÁRIO - LI IPU 60Hz FI1 (M63B) | 1037.075-0 | 202328 | 14/07/2023 09:45:24 | O medidor apresentou erros de medida nos dias 09, 10 e 13 do 07/23, conforme anexos (telas do aplicação SPI-Web). | OSO0 | ILA3 | DARLAN IORIS | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202331 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada substituição do medidor EIG Nexus 1500 (NS 157102925) pelo medidor EIG Nexus 1500+ (NS 249788846). O novo medidor foi configurado, calibrado e está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço liberado por Furnas. |  | Troca de equipamento | 1037.075-0 | 0157102925 | S097A001 | 2991.018-1 | 0249788846 | S097A001 | Não |  | 11/10/2023 16:07:33 | 16/10/2023 10:39:03
202311732 | STE |  | G073Q002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-YZU1 (M31A) |  | 202329 | 17/07/2023 08:53:33 | Realizar instalación virtual del medidor EIG Nexus 1500+ en la localización G073Q002, conforme orientación en anexo. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202331 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação "virtual" do medidor EIG Nexus 1500+ (NS 253475733) na localização G073Q002. | Não implica na intervenção física com o ativo. | Instalação de equipamento |  |  |  | 2991.031-6 | 0253475733 | S097A001 | Não |  | 17/07/2023 16:13:45 | 17/07/2023 16:28:01
202311733 | STE |  | G073Q003 | MEDIDOR SECUNDARIO – LI-MD-YZU1 (M31B) |  | 202329 | 17/07/2023 08:53:28 | Realizar instalación virtual del medidor EIG Nexus 1500+ en la localización G073Q003, conforme solicitud en anexo. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202331 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação "virtual" do medidor EIG Nexus 1500+ (NS 229099031) na localização G073Q003. | Não implica na intervenção física com o ativo. | Instalação de equipamento |  |  |  | 2991.013-2 | 197-0229099031 | S097A001 | Não |  | 17/07/2023 16:12:44 | 17/07/2023 16:28:49
202311734 | STE |  | G073Q005 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-YZU2 (M33B) |  | 202329 | 17/07/2023 08:53:24 | Realizar instalación virtual del medidor EIG Nexus 1500+ en la localización G073Q005, conforme solicitud en anexo. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202331 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação "virtual" do medidor EIG Nexus 1500+ (NS 157117527) na localização G073Q005. | Não implica na intervenção física com o ativo. | Instalação de equipamento |  |  |  | 1037.046-1 | 0157117527 | S097A001 | Não |  | 17/07/2023 16:12:09 | 17/07/2023 16:28:38
202311776 | STE |  | M066S025 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP04 | 1352.036-8 | 202329 | 17/07/2023 14:30:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96771&eventid=151505607] [WLC: https://zabbix.siri.itaipu/history.php?action=showgraph&itemids%5B%5D=510376] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202335 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA14-LAP04 (Retirado: SN KWC22450B9V, Instalado: FJC26381DNG) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 1352.036-8 |  | S098Z001 | 1352.193-1 | FJC26381DNG | S097A001 | Não |  | 15/04/2024 10:40:52 | 18/04/2024 10:47:45
202312034 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202329 | 20/07/2023 14:39:15 | Enviar el código del equipo 0805.037-2 virtualmente a la localización de reserva S097A001 para la desactivación de la localización G073P001. Posteriormente, mediante SSA específica, el equipo 0805.037-2 será transferido a la nueva localización G073P009 - TABLERO 2O-L34 OSCILÓGRAFO DEL SECTOR 4 - 500KV SEMD. Dar de baja la SSA con "Actividades Especiales: Retirada de equipo". Ref.: proyecto de Ampliación del sector 4 - 500 kV - SEMD - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202329 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Enviado el equipo a la localización de reserva conforme solicitado. | proceso de codificación | Retirada de equipamento | 0805.037-2 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 21/07/2023 14:55:07 | 24/07/2023 15:13:08
202312060 | STE |  | G073P009 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFO DO SETOR 4 - 500KV SEMD |  | 202329 | 20/07/2023 14:40:03 | Transferir el equipo 0805.037-2 virtualmente de la localización de reserva S097A001 a la localización G073P009. Dar de baja la SSA con "Actividades Especiales: Instalación de equipo". Obs.: Actualización de localización del panel 2O-L34 de G073P001 a G073P009 debido a la implementación de las nuevas líneas. Trabajos realizados dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE." | IEE3 | MEL2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202330 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Fue instalado el equipo 0805.037-2 en la localización G073P009 para la actualización de localización del panel 2O-L34 de G073P001 a G073P009 debido a la implementación de las nuevas líneas | Transferencia virtual de equipó para normalizar | Instalação de equipamento |  |  |  | 0805.037-2 |  | S097A001 | Não |  | 24/07/2023 15:24:03 | 25/07/2023 10:05:15
202312089 | STE |  | B020J003 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE C DO TU-18A | 0011.085-6 | 202329 | 20/07/2023 17:14:51 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B001 - Equipamento a ser instalado na localização B020J003: 0011.094-5 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado à localização B032B001, com uma SSA relacionada. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Troca de equipamento | 0011.085-6 | M2-137371 | S099D002 | 0011.094-5 | M5-159187 | B032B001 | Não |  | 26/07/2023 11:47:44 | 28/07/2023 15:13:18
202312091 | STE |  | B020J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18A FASE C | 0045.266-0 | 202329 | 20/07/2023 17:14:36 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B006 - Equipamento a ser instalado na localização B020J014: 0045.234-3 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B006, com uma SSA relacionada. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Troca de equipamento | 0045.266-0 |  | S099D002 | 0045.234-3 |  | B032B006 | Não |  | 31/07/2023 11:22:53 | 31/07/2023 15:02:48
202312092 | STE |  | B020J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-18A FASE C | 0045.267-8 | 202329 | 20/07/2023 17:14:21 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B007 - Equipamento a ser instalado na localização B020J015: 0045.235-1 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B007, com uma SSA relacionada. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Troca de equipamento | 0045.267-8 |  | S099D002 | 0045.235-1 |  | B032B007 | Não |  | 31/07/2023 11:25:51 | 31/07/2023 15:02:24
202312094 | STE |  | B020J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18A FASE C | 0045.268-5 | 202329 | 20/07/2023 17:14:05 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B008 - Equipamento a ser instalado na localização B020J016: 0045.236-0 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B008, com uma SSA relacionada. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Troca de equipamento | 0045.268-5 |  | S099D002 | 0045.236-0 |  | B032B008 | Não |  | 31/07/2023 16:23:11 | 02/08/2023 15:27:19
202312096 | STE |  | B020J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-18A FASE C | 0045.269-2 | 202329 | 20/07/2023 17:13:49 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B009 - Equipamento a ser instalado na localização B020J017: 0045.237-8 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B009, com uma SSA relacionada. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Troca de equipamento | 0045.269-2 |  | S099D002 | 0045.237-8 |  | B032B009 | Não |  | 31/07/2023 11:28:14 | 31/07/2023 15:01:53
202312099 | STE |  | B020J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.030-7 | 202329 | 20/07/2023 17:13:33 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B036 - Equipamento a ser instalado na localização B020J038: 3024.031-9 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B036, com uma SSA relacionada. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Troca de equipamento | 3024.030-7 |  | S099D002 | 3024.031-9 |  | B032B036 | Não |  | 26/07/2023 14:55:16 | 28/07/2023 15:13:06
202312103 | STE |  | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.116-7 | 202329 | 20/07/2023 17:13:20 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B039 - Equipamento a ser instalado na localização B020J047: 3026.140-7 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B039, com uma SSA relacionada. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Troca de equipamento | 3026.116-7 | 3454 | S099D002 | 3026.140-7 |  | B032B039 | Não |  | 03/08/2023 07:38:54 | 08/08/2023 09:48:34
202312104 | STE |  | B020J048 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.117-9 | 202329 | 20/07/2023 17:13:05 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B040 - Equipamento a ser instalado na localização B020J048: 3026.141-9 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B040, com uma SSA relacionada. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Troca de equipamento | 3026.117-9 | 6019 | S099D002 | 3026.141-9 |  | B032B040 | Não |  | 26/07/2023 15:03:35 | 28/07/2023 15:12:42
202312106 | STE |  | B020J049 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.118-0 | 202329 | 20/07/2023 17:12:48 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B041 - Equipamento a ser instalado na localização B020J049: 3026.142-0 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B041, com uma SSA relacionada. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Troca de equipamento | 3026.118-0 | 2443 | S099D002 | 3026.142-0 |  | B032B041 | Não |  | 26/07/2023 15:05:22 | 28/07/2023 15:10:56
202312107 | STE |  | B020J050 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.119-2 | 202329 | 20/07/2023 17:12:07 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B042 - Equipamento a ser instalado na localização B020J050: 3026.143-2 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B042, com uma SSA relacionada. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Troca de equipamento | 3026.119-2 | 2452 | S099D002 | 3026.143-2 |  | B032B042 | Não |  | 26/07/2023 15:07:08 | 28/07/2023 15:09:17
202312315 | STE |  | A006B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.019-3 | 202330 | 26/07/2023 09:14:51 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N°17 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG 06 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA N°11 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202330 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | EN REEMPLAZO DE LA VÁLVULA N°11 FUE INSTALADA LA VÁLVULA N°17, PREVIA REVISIÓN GRAL.,SUSTITUIDOS LOS RETENES Y O-RINGS,RESORTE NUEVO, EFECTUADO REVISIÓN DE LOS PARÁMETROS DIMENSIONALES POR LA MMU3 Y PRUEBA DE COEFICIENTE ELÁSTICO DEL RESORTE CONFORME DATOS EN ANEXO. |  | Troca de equipamento | 3257.019-3 | 11 | S099B006 | 3257.013-2 | 17 | S099B006 | Não |  | 11/08/2023 16:25:27 | 11/08/2023 17:12:31
202312656 | STE |  | B032B001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV DO TU RESERVA - 01 |  | 202331 | 31/07/2023 14:39:17 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J003) - Equipamento a ser instalado na localização: 0011.085-6 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202331 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Instalação de equipamento |  |  |  | 0011.085-6 | M2-137371 | S099D002 | Não |  | 31/07/2023 16:37:30 | 02/08/2023 15:36:38
202312658 | STE |  | B032B036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - TU 60 Hz RESERVA - 01 |  | 202331 | 31/07/2023 14:39:11 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J038) - Equipamento a ser instalado na localização: 3024.030-7 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202331 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Instalação de equipamento |  |  |  | 3024.030-7 |  | S099D002 | Não |  | 31/07/2023 16:34:19 | 02/08/2023 15:36:08
202312660 | STE |  | B032B040 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 01/60Hz |  | 202331 | 31/07/2023 14:39:05 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J048) - Equipamento a ser instalado na localização: 3026.117-9 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202331 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Instalação de equipamento |  |  |  | 3026.117-9 | 6019 | S099D002 | Não |  | 31/07/2023 16:32:42 | 02/08/2023 15:35:39
202312662 | STE |  | B032B041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 01/60Hz |  | 202331 | 31/07/2023 14:38:54 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J049) - Equipamento a ser instalado na localização: 3026.118-0 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202331 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Instalação de equipamento |  |  |  | 3026.118-0 | 2443 | S099D002 | Não |  | 31/07/2023 16:30:12 | 02/08/2023 15:35:16
202312664 | STE |  | B032B042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 01/60Hz |  | 202331 | 31/07/2023 14:38:48 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J050) - Equipamento a ser instalado na localização: 3026.119-2 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202331 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Instalação de equipamento |  |  |  | 3026.119-2 | 2452 | S099D002 | Não |  | 31/07/2023 16:27:55 | 02/08/2023 15:34:29
202312709 | STE |  | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202331 | 01/08/2023 11:54:30 | Realizar desinstalação virtual do painel 2ML1314 e desativação da localização G073X001. O painel 2ML1314 será instalado posteriormente na localização o G073Q001. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202331 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada desinstalação virtual do painel 2ML1314 (2992.002-1) e envio para a localização transitória S097A001. | Não implica na intervenção física com o ativo. | Retirada de equipamento | 2992.002-1 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 03/08/2023 07:07:01 | 03/08/2023 15:17:48
202312832 | STE |  | A001E001 | BOMBA B1 DE ÓLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVIÇO | 0007.001-7 | 202331 | 03/08/2023 06:06:38 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há perda de óleo. | OUO5 | MMU2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202337 | EDSON KIRIENCO | Substituído bomba 1 por nova, proveniente do próprio setor. Realizado alinhamento e nova medição de vibração, com apoio do laboratório. Bomba avariada ficara no setor para manutenção e encaminhamento de aquisição de kit de vedação (selo). |  | Troca de equipamento | 0007.001-7 |  | S099B001 | 0007.044-4 | D97BRRL | S096B001 | Não |  | 25/09/2023 16:39:19 | 26/09/2023 09:10:13 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202313048 | STE |  | B032B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA |  | 202332 | 07/08/2023 14:01:30 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J014) - Equipamento a ser instalado na localização: 0045.266-0 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202332 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Instalação de equipamento |  |  |  | 0045.266-0 |  | S099D002 | Não |  | 07/08/2023 14:26:14 | 08/08/2023 09:47:36
202313049 | STE |  | B032B007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA |  | 202332 | 07/08/2023 14:01:24 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J015) - Equipamento a ser instalado na localização: 0045.267-8 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202332 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Instalação de equipamento |  |  |  | 0045.267-8 |  | S099D002 | Não |  | 07/08/2023 14:23:41 | 08/08/2023 09:16:36
202313051 | STE |  | B032B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA |  | 202332 | 07/08/2023 14:01:17 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J016) - Equipamento a ser instalado na localização: 0045.268-5 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202332 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Instalação de equipamento |  |  |  | 0045.268-5 |  | S099D002 | Não |  | 07/08/2023 14:20:31 | 08/08/2023 09:46:48
202313052 | STE |  | B032B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA |  | 202332 | 07/08/2023 14:01:12 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J017) - Equipamento a ser instalado na localização: 0045.269-2 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202332 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Instalação de equipamento |  |  |  | 0045.269-2 |  | S099D002 | Não |  | 07/08/2023 14:16:36 | 08/08/2023 09:47:55
202313054 | STE |  | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 |  | 202332 | 07/08/2023 14:01:03 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J021) - Equipamento a ser instalado na localização: 0142.036-0 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202332 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Instalação de equipamento |  |  |  | 0142.036-0 | 4004139 | S099D002 | Não |  | 07/08/2023 14:12:00 | 08/08/2023 09:47:13
202313165 | STE |  | G061A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE R | 0194.037-6 | 202332 | 08/08/2023 16:25:10 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.108-0 (SN 20009055/19, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202313161. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202334 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.108-0, n°serie 20009055/19, código stock 7000936. Emitida SSA 202313199 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G061A003). |  | Troca de equipamento | 0194.037-6 | SP 15951 | S098Z001 | 0194.108-0 | 20009055/19 | S098A001 | Não |  | 04/09/2023 08:12:25 | 04/09/2023 14:43:30
202313166 | STE |  | G061A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE S | 0194.029-5 | 202332 | 08/08/2023 16:26:04 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.109-2 (SN 20009055/20, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202313162. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202334 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.109-2 n°serie 20009055/20, código stock 7000936. Emitida SSA 202313201 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G061A004). |  | Troca de equipamento | 0194.029-5 | SP 15974 | S098Z001 | 0194.109-2 | 20009055/20 | S098A001 | Não |  | 04/09/2023 08:13:33 | 04/09/2023 14:43:19
202313167 | STE |  | G061A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE T | 0194.030-9 | 202332 | 08/08/2023 16:27:36 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.110-0 (SN 20009055/21, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202313163. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202334 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.110-0 n°serie 20009055/21, código stock 7000936. Emitida SSA 202313202 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G061A005). |  | Troca de equipamento | 0194.030-9 | SP 15976 | S098Z001 | 0194.110-0 | 20009055/21 | S098A001 | Não |  | 04/09/2023 08:16:38 | 04/09/2023 14:43:05
202313180 | STE |  | G073Q001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 |  | 202332 | 08/08/2023 17:13:43 | Realizar instalação virtual do painel 2ML1314 (cód. 2992.002-1) na localização G073Q001. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202332 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação "virtual" do painel 2ML1314 (cód. 2992.002-1) na localização G073Q001. obs.: o painel 2ML1314 (cód. 2992.002-1) foi migrado da localização G073X001 para fins de manutenção de histórico. | Não implica em intervenção física com o ativo. | Instalação de equipamento |  |  |  | 2992.002-1 |  | S097A001 | Não |  | 08/08/2023 17:37:09 | 09/08/2023 14:01:19
202313435 | STE |  | M066J026 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP01 | 1352.086-6 | 202333 | 14/08/2023 15:35:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96645&eventid=155752188] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202342 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado novo ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP01 (Retirado: SN: KWC22440PMH, Instalado: SN: FJC26381E8U) realizado testes de comunicação com resultados satisfatórios. Equipamento em condições normais de funcionamento. Anexada foto da etiqueta de identificação do novo LAP instalado. Imagem do Zabbix anexada mostrando que o access point está respondendo a ICMP Ping normalmente. |  | Troca de equipamento | 1352.086-6 | KWC22440PMH | S098Z001 | 1352.194-3 | FJC26381E8U | S097A001 | Não |  | 19/01/2024 16:48:38 | 19/01/2024 16:52:23
202313439 | STE |  | B032B039 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 01/60Hz |  | 202333 | 14/08/2023 14:55:33 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J047) - Equipamento a ser instalado na localização: 3026.116-7 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202333 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. | SSA emitida para registro de substituição do equipamento no SAM-GE. | Instalação de equipamento |  |  |  | 3026.116-7 | 3454 | S099D002 | Não |  | 14/08/2023 14:59:43 | 18/08/2023 11:00:13
202313635 | STE |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202333 | 17/08/2023 09:49:39 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647. DM:70032832 Y 70032832 |  | Retirada de equipamento | 1012.001-2 | BP001549 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/09/2023 11:55:29 | 20/09/2023 08:38:37
202313637 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202333 | 17/08/2023 09:38:04 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647. DM:70032832 |  | Retirada de equipamento | 1014.001-1 | S12N2C4002 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/09/2023 11:49:53 | 20/09/2023 08:38:18
202313641 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202333 | 17/08/2023 09:37:52 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647. DM:70032831 |  | Retirada de equipamento | 1019.001-4 | 6124KQV1T0 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/09/2023 14:18:32 | 20/09/2023 08:38:01
202313643 | STE |  | M060B009 | COMPUTADORES CLIENTES E ACESSÓRIOS - CCP | 1020.001-7 | 202333 | 17/08/2023 09:37:42 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647. DM:70032831 Y 70032832 |  | Retirada de equipamento | 1020.001-7 | F217JYGZ1055 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/09/2023 11:51:18 | 20/09/2023 08:13:11
202313644 | STE |  | M060B011 | SWITCHER E ACESSÓRIOS - CCP | 1022.001-6 | 202333 | 17/08/2023 09:37:21 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647 y 202313637. DM:70032831 Y 70032832 |  | Retirada de equipamento | 1022.001-6 | FHK0617X10B | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/09/2023 11:50:55 | 20/09/2023 08:12:44
202313645 | STE |  | M060B014 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CTV2 | 1013.002-4 | 202333 | 17/08/2023 09:37:12 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314 Y 202314647. |  | Retirada de equipamento | 1013.002-4 | A2453877A | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/09/2023 11:50:36 | 20/09/2023 08:12:03
202313647 | STE |  | M060B017 | COMPUTADORES CLIENTES E ACESSÓRIOS - CTV2 | 1020.002-4 | 202333 | 17/08/2023 09:49:32 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647 y 202313637. DM:70032831 |  | Retirada de equipamento | 1020.002-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 13/09/2023 11:50:15 | 20/09/2023 08:11:26
202313722 | STE |  | M089E001 | DISTRIBUIDOR INTERMEDIARIO DIGITAL (DID) SEMD (2CRL3) | 0622.004-4 | 202333 | 17/08/2023 16:03:11 | Desactivar esta localización (Cód. de Eq.: 0622.004-4) por estar duplicado con la localización M089B001 (Cód.de Eq.: 1579.001-4). Ambas localizaciones corresponden al mismo equipo. Dar de baja indicando la naturaleza del mismo "Desactivación". | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202334 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado conforme descripto. | Desactivar localización duplicada en el SOM | Retirada de equipamento | 0622.004-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2023 10:24:37 | 06/09/2023 17:02:33
202313935 | STE |  | A019B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.018-1 | 202334 | 22/08/2023 08:07:13 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N01 que será montada na UG 9A em substituição da válvula N02 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202334 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Em substituição da válvula N02 foi instalada a válvula N01, previamente revisada, substituídas vedações, mola nova e revisão dimensional por MMU3 (SSA 202313977) e teste de funcionamento conforme tabela em anexo. AT : 202307251. |  | Troca de equipamento | 3257.018-1 | 2 | S099B006 | 3257.021-2 | 1 | S099B006 | Não |  | 01/09/2023 14:38:27 | 04/09/2023 11:01:54
202313967 | STE |  | K041C005 | QUADRO CT-CIDE-CCP | 1538.001-3 | 202334 | 22/08/2023 10:41:50 | Solicitamos la desactivación de la localización K041C005, debido a que se encuentra duplicada con la localización K052F001, que está bajo responsabilidad de MEG2, el cual realizó el comisionamiento del tablero en la SSA:202219846. | IEQ2 | MEL4 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202344 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LOCALIZACION K052A005 DESACTIVADA CONFORME SOLICITADO | RETIRADA DE LOCALIZACION DUPLICADA, NO REQUIERE APR | Retirada de equipamento | 1538.001-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 02/11/2023 10:17:21 | 08/11/2023 11:19:09
202313968 | STE |  | K052A004 | QUADRO CT-CIDE | 1538.002-5 | 202334 | 22/08/2023 10:41:14 | Solicitamos la desactivación de la localización K052A004, debido a que se encuentra duplicada con la localización K052F002, que está bajo responsabilidad de MEG2, el cual realizó el comisionamiento del tablero en la SSA:202219847. | IEQ2 | MEL4 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202344 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LOCALIZACION K052A004 DESACTIVADA CONFORME SOLICITADO | RETIRADA DE LOCALIZACION DUPLICADA, NO REQUIERE APR | Retirada de equipamento | 1538.002-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 01/11/2023 15:31:15 | 08/11/2023 11:18:58
202314523 | STE |  | G054A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE R | 0194.019-8 | 202335 | 30/08/2023 17:23:17 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.099-8 (SN 20009055/10, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202314520. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202337 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 0194.099-8 (SN 20009055/10, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almoxarifado ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202314520 (SDS 14939). Emitido SSA derivada (2023/14667; 14668; 14669 e14771) para a equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. |  | Troca de equipamento | 0194.019-8 | SP 15964 | S098Z001 | 0194.099-8 | 20009055/10 | S098A001 | Não |  | 20/09/2023 11:04:26 | 21/09/2023 11:47:56
202314524 | STE |  | G054A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE S | 0194.036-8 | 202335 | 30/08/2023 17:24:00 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.100-6 (SN 20009055/11, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202314521. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202337 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 0194.100-6 (SN 20009055/11, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almoxarifado ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202314521(SDS 14939). Emitido SSA derivada (2023/14667; 14668; 14669 e14771) para equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. |  | Troca de equipamento | 0194.036-8 | SP 15944 | S098Z001 | 0194.100-6 | 20009055/11 | S098A001 | Não |  | 18/09/2023 15:39:14 | 19/09/2023 14:51:49
202314525 | STE |  | G054A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE T | 0194.001-5 | 202335 | 30/08/2023 17:24:32 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.101-8 (SN 20009055/12, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202314522. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202337 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 0194.101-8 (SN 20009055/12, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almoxarifado ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202314522 (SDS 14939). Emitido SSA derivada (2023/14667; 14668; 14669 e14771) para equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. |  | Troca de equipamento | 0194.001-5 | SP 15970 | S098Z001 | 0194.101-8 | 20009055/12 | S098A001 | Não |  | 18/09/2023 15:42:06 | 19/09/2023 14:51:21
202314626 | STE |  | M066Y057 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP02 | 1352.111-9 | 202336 | 06/09/2023 16:46:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96888&eventid=157694169] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202344 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA00-LAP02 (Retirado: SN KWC22440DJB, Instalado: FJC26381BKJ) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 1352.111-9 | FJC26381BKJ | S098Z001 | 1352.198-0 | FJC26381BKJ | S097A001 | Não |  | 19/01/2024 16:59:42 | 23/01/2024 16:49:44
202314628 | STE |  | A001B026 | VAVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.008-8 | 202335 | 01/09/2023 08:53:21 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N11 que será montada na UG 01 em substituição da válvula N19 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202337 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Em substituição da válvula N19 foi instalada a válvula N11, previamente revisada, substituídas vedações, mola nova, eixo novo e revisão dimensional por MMU3 (SSA 202314636) teste de funcionamento conforme dados em anexo. AT :202307381. |  | Troca de equipamento | 3257.008-8 | 19 | S099B006 | 3257.019-3 | 11 | S099B006 | Não |  | 03/10/2023 15:12:04 | 04/10/2023 08:11:26
202314994 | STE |  | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.002-3 | 202336 | 06/09/2023 17:25:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a Estação de Operação Centralizada reiniciou automaticamente, ficando fora de operação. | OUO7 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202336 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Estação de Operação (XA21701007) que foi enviada ao fabricante em período de garantia retornou e foi testada conforme SSA 202404565. |  | Troca de equipamento | 1523.002-3 | XA21701007 | S097A001 | 1523.001-1 | XA21701038 | S097A001 | Não |  | 07/06/2024 11:03:47 | 10/06/2024 08:13:58
202315503 | STE |  | M066M023 | ACCESS POINT SIRI - UTA10 - LAP02 | 1352.093-4 | 202338 | 20/09/2023 17:14:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96708&eventid=160012332] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202346 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado novo ACCESS POINT SIRI - UTA10 - LAP02 (Retirado: SN: KWC22440DKS, Instalado: SN: FJC26391BZL) realizado testes de comunicação com resultados satisfatórios. Equipamento em condições normais de funcionamento. Anexada foto da etiqueta de identificação do novo LAP instalado. Imagem do Zabbix anexada mostrando que o access point está respondendo a ICMP Ping normalmente. |  | Troca de equipamento | 1352.093-4 |  | S098Z001 | 1352.199-2 | FJC26391BZL | S097A001 | Não |  | 24/01/2024 14:31:45 | 25/01/2024 09:25:33
202315615 | STE |  | W002C001 | UPS1 - NO-BREAK | 1340.001-0 | 202338 | 20/09/2023 10:41:24 | EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN Y RETIRADA DEL CPD DE LA COTA 133 DESACTIVAR Y RETIRAR LA UPS. ENVIAR A ALMACEN PARA DESCARTE. PANEL SIN ALIMENTACIÓN (REF SSA 202113014A). BAJAR SSA CON EL CODIGO 25 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue desactivado UPS y enviado a almacenes para descarte. Obs: DMs para decarte 70033311 y 70033316. |  | Retirada de equipamento | 1340.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 06/11/2023 10:14:47 | 08/11/2023 08:20:44
202315616 | STE |  | W002C002 | TUPS1 - QUADRO DE ALIMENTACAO CARGAS - CPD PRIMARIO | 1341.001-4 | 202338 | 20/09/2023 10:42:02 | EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN Y RETIRADA DEL CPD DE LA COTA 133 DESACTIVAR Y RETIRAR TABLERO, CLASIFICANDO LOS COMPONENTES INTERNOS Y ENVIARLOS A ALMACEN PARA STOCK O DESECHO. BAJAR SSA CON EL CODIGO 25 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue desactivado tablero de alimentación y enviado a almacenes para descarte. Obs: DM para decarte 70033363. |  | Retirada de equipamento | 1341.001-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 06/11/2023 11:05:17 | 08/11/2023 08:20:28
202315617 | STE |  | W002C003 | UPS2 - NO-BREAK | 1340.002-1 | 202338 | 20/09/2023 10:42:27 | EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN Y RETIRADA DEL CPD DE LA COTA 133 DESACTIVAR Y RETIRAR LA UPS. ENVIAR A ALMACEN PARA DESCARTE. PANEL SIN ALIMENTACIÓN (REF SSA 202113016A). BAJAR SSA CON EL CODIGO 25 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue desactivado UPS y enviado a almacenes para descarte. Obs: DMs para decarte 70033312 y 70033317. |  | Retirada de equipamento | 1340.002-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 06/11/2023 10:44:46 | 08/11/2023 08:20:01
202315618 | STE |  | W002C004 | TUPS2 - QUADRO DE ALIMENTACAO CARGAS - CPD PRIMARIO | 1341.002-6 | 202338 | 20/09/2023 10:43:31 | EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN Y RETIRADA DEL CPD DE LA COTA 133 DESACTIVAR Y RETIRAR TABLERO, CLASIFICANDO LOS COMPONENTES INTERNOS Y ENVIARLOS A ALMACEN PARA STOCK O DESECHO. BAJAR SSA CON EL CODIGO 25 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue desactivado tablero de alimentación y enviado a almacenes para descarte. Obs: DM para decarte 70033364. |  | Retirada de equipamento | 1341.002-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 06/11/2023 11:04:44 | 08/11/2023 08:19:13
202315648 | STE |  | K059E004 | SISTEMA PAGE CENTER | 1125.001-2 | 202338 | 20/09/2023 14:34:21 | Realizar el retiro virtual del equipo "Page Center" de la localización K059E004 a fin de regularizar la documentación. El retiro físico del equipo ya fue realizado con la SSA 202223883. Bajar SSA con código 25. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202340 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Realizado el retiro virtual "Page Center" de la localización K059E004 enviado a almacenes con DM 70033070 | Retiro virtual del sistema | Retirada de equipamento | 1125.001-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 03/10/2023 10:21:27 | 03/10/2023 15:52:03
202315827 | STE |  | N047A007 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.020-2 | 202338 | 22/09/2023 16:39:40 | Solicito la desactivación de la localización N047A007 por tratarse de una localización antigua correspondiente al equipo antes de su modernización. Transferir la misma a la localización S098Z001 | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202339 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Tramitação de documento para desativação da localização devido a modernização do equipamento. | Tramitação de documento para desativação da localização devido a modernização do equipamento. | Retirada de equipamento | 0531.020-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/09/2023 08:33:14 | 26/09/2023 08:21:00
202315828 | STE |  | N053A007 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.026-1 | 202338 | 22/09/2023 16:39:58 | Solicito la desactivación de la localización N053A007 por tratarse de una localización antigua, correspondiente al equipo antes de su modernización. Transferir la misma a la localización S098Z001 | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202339 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Tramitação de documento para desativação da localização devido a modernização do equipamento. | Tramitação de documento para desativação da localização devido a modernização do equipamento. | Retirada de equipamento | 0531.026-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/09/2023 08:25:15 | 26/09/2023 08:21:30
202315829 | STE |  | N054A007 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.027-0 | 202338 | 22/09/2023 16:39:48 | Solicito la desactivación de la localización N054A007 por tratarse de una localización antigua, correspondiente al equipo antes de su modernización. Transferir la misma a la localización S098Z001. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202339 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Tramitação de documento para desativação da localização devido a modernização do equipamento. | Tramitação de documento para desativação da localização. | Retirada de equipamento | 0531.027-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/09/2023 08:20:38 | 26/09/2023 08:21:17
202316012 | STE |  | K091E001 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORAS BSN-4101 HIPOCLORITO NA | 0512.026-8 | 202339 | 28/09/2023 08:11:28 | Durante preventiva 6M fue verificado rotura del eje de la bomba dosificadora de hipoclorito de sodio. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202342 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 2023/42- EXECUTADO TROCA E ENSAIOS CONFORME BAIXA PARCIAL . 2023/44- REGISTRADO TROCA DE EQUIPAMENTO. BOMBA RETIRADA ENVIADA PARA REPARO CONFORME SSA:202318218 (S099B001) |  | Troca de equipamento | 0512.026-8 | 211158B | S099B001 | 0512.027-0 |  | S096A001 | Não |  | 03/11/2023 07:26:58 | 10/11/2023 08:00:45
202316045 | STE |  | M066I023 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 | 1352.186-3 | 202339 | 27/09/2023 15:26:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual UTA18-LAP02 se encuentra con led STATUS apagado, verificado en zabbix que no esta respondiendo UTA18-LAP02- | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202349 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado access point novo SN: FJC2417N07H e o supressor de surtos. Equipamento configurado, e realizado testes com sucesso. Equipamento online no Zabbix conforme anexo. |  | Troca de equipamento | 1352.186-3 | FJC27102JS2 | S098Z001 | 1352.200-0 | FJC2417N07H | S097A001 | Não |  | 02/04/2024 09:20:31 | 05/04/2024 09:07:57
202316111 | STE |  | L020B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-08 | 0434.036-1 | 202339 | 28/09/2023 16:14:26 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el código 704580 en atención a la SSA: 202220060. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-14966 Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.087-0 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202343 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Efetuada a substituição do banco de baterias HNB-08 por outro novo cod. Almox.: 704580 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6070-8319001E. Planilha devolvida com a SDS-14966. |  | Troca de equipamento | 0434.036-1 |  | S098Z003 | 0434.087-0 |  | S098X001 | Não |  | 31/10/2023 08:06:52 | 31/10/2023 10:31:40
202316112 | STE |  | L006A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HBC-01 | 0434.062-0 | 202339 | 28/09/2023 16:14:17 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el código 704576. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-14967 Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.086-9 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202342 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efetuada a substituição do banco de baterias HBC-01 por outro novo cod. Almox.: 704576 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6256-83-19001E. Planilha devolvida com a SDS-14967. |  | Troca de equipamento | 0434.062-0 |  | S098Z003 | 0434.086-9 |  | S098X001 | Não |  | 25/10/2023 09:16:56 | 25/10/2023 11:06:40
202316381 | STE |  | B013H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.037-1 | 202340 | 03/10/2023 14:49:34 | Durante atendimento da SSA 202316330 referente ao disparo do disjuntor 3.4 do UMCC, encontrado Motor1 de Água Pura com resistência de isolação = 37kOhms e desequilíbrio entre a resistência ôhmica das bobinas caracterizando motor queimado. Motor encontra-se desconectado para possibilitar reparo/substituição. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202340 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado a substituição do motor 01 número 0137.037-1, pelo motor de número 0137.044-0 novo, após foi realizado alinhamento do conjunto de motor/bomba do sistema 01 da unidade, efetuados medições de vibrações e testes posteriormente e verificado que se mantem dentro dos valores aceitáveis. SSA 202315933 de apoio para desconexão (MEG1). |  | Troca de equipamento | 0137.037-1 | 1022429959 | S099C002 | 0137.044-0 | 1088841393 | S096D002 | Não |  | 10/10/2023 08:53:12 | 16/10/2023 13:46:46
202316385 | STE |  | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202340 | 04/10/2023 08:12:42 | Realizar o realinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202316298. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202341 | RAFAEL DALL AGNOL | Durante PD 9M (SSP 20233911 e AT 202308289) foi realizado novo alinhamento através desta SSA, o qual não solucionou a vibração elevada. No dia 12/10/23 com a AT 202308930 foi desacoplando o motor da bomba e rodado em vazio (SSA's: IME3 202316640 e ILA1 202316669), constatando a necessidade de substituir o motor, a qual foi realizada através desta SSA, após instalado o novo motor foi alinhado e medido vibração o qual apontou resultado satisfatório. |  | Troca de equipamento | 0137.011-1 | 454035 | S099C002 | 0137.046-3 | 1088841392 | S096D002 | Não |  | 20/10/2023 13:47:08 | 20/10/2023 15:32:23
202316570 | STE |  | A005B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.011-9 | 202341 | 09/10/2023 07:20:22 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N02 que será montada na UG 05 em substituição da válvula N14 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202342 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição da válvula N14 foi instalada a válvula N02, previamente revisada, substituídas vedações, mola nova e revisão dimensional por MMU3 (SSA 202316677) e teste de funcionamento conforme dados em anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.011-9 | 14 | S099B006 | 3257.018-1 | 2 | S099B006 | Não |  | 27/10/2023 10:52:00 | 31/10/2023 16:17:58
202317138 | STE |  | G053A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE R | 0194.031-7 | 202343 | 23/10/2023 09:44:44 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.102-0 (SN 20009055/13, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202317134. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202345 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.102-0 NS 20009055/13, código estoque 7000936. Emitida SSA 20231725 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). Emitida SSA 202319088 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6609-DC-4022-E R4 |  | Troca de equipamento | 0194.031-7 | SP 15961 | S098Z001 | 0194.102-0 | 20009055/13 | S098A001 | Não |  | 22/11/2023 14:54:55 | 29/11/2023 10:41:37
202317139 | STE |  | G053A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE S | 0194.032-5 | 202343 | 23/10/2023 09:45:19 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.103-1 (SN 20009055/14, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202317135. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202345 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.103-1 NS 20009055/14, código estoque 7000936. Emitida SSA 20231725 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). Emitida SSA 202319088 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6609-DC-4022-E R4 |  | Troca de equipamento | 0194.032-5 | SP 15962 | S098Z001 | 0194.103-1 | 20009055/14 | S098A001 | Não |  | 27/11/2023 08:54:42 | 29/11/2023 10:42:53
202317140 | STE |  | G053A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE T | 0194.038-4 | 202343 | 23/10/2023 09:46:53 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.104-3 (SN 20009055/15, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202317137. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202345 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.104-3 NS 20009055/15, código estoque 7000936. Emitida SSA 20231728 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O). Emitida SSA 202319088 p/ IEQ3 referente a la actualización del diseño 6609-DC-4022-E R4 |  | Troca de equipamento | 0194.038-4 | 00SP016948 | S098Z001 | 0194.104-3 | 20009055/15 | S098A001 | Não |  | 27/11/2023 08:57:56 | 29/11/2023 10:44:27
202317150 | STE |  | M060C002 | COMPUTADORES, SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.002-1 | 202343 | 23/10/2023 10:48:53 | Desinstalar y descomisionar los computadoras, servidores y accesorios instalados en la sala CCP, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202343 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647, 202313637. DM:70032832 Y 70032831 |  | Retirada de equipamento | 1019.002-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 24/10/2023 16:21:10 | 31/10/2023 13:58:03
202317151 | STE |  | M060C008 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.003-0 | 202343 | 23/10/2023 10:48:46 | Desinstalar y descomisionar las UPS´s instaladas en la sala CCP, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202343 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314. DM:70032849 |  | Retirada de equipamento | 1024.003-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 24/10/2023 16:29:54 | 31/10/2023 13:44:51
202317298 | STE |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.016-9 | 202343 | 25/10/2023 08:37:39 | Em atendimento a Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.088-3 (s/n 372384, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II) com dispositivo monitoramento s/n004100253937 (Contrato 4500066744), disponíveis no Almox. ME Galpão G5 (códigos estoque 7001080 e 7001081, respectivamente), comissionados pela SSA 202317288. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202429 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.088-3 (s/n 372384, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II) , não instalado dispositivo monitoramento s/n004100253937 (a pedido da IEQ3, será instalado outro modelo com nova ssa),disponível no Almox. ME Galpão G5, comissionado pela SSA 202317288. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios. |  | Troca de equipamento | 0184.016-9 | 0000028446 | S098Z001 | 0184.088-3 | 372384 | S098C001 | Não |  | 25/06/2024 15:34:07 | 25/06/2024 15:50:16
202317300 | STE |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.017-7 | 202343 | 25/10/2023 08:39:01 | Em atendimento a Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.087-1 (s/n 372385, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II) com dispositivo monitoramento s/n 002A00233937 (Contrato 4500066744), disponíveis no Almox. ME Galpão G5 (códigos estoque 7001080 e 7001081, respectivamente), comissionados pela SSA 202317291. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202429 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.087-1 (s/n 372385, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II), não instalado dispositivo monitoramento s/n 002A00233937(a pedido da IEQ3, será instalado outro modelo com nova ssa), disponível no Almox. ME Galpão, comissionado pela SSA 202317291. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios. |  | Troca de equipamento | 0184.017-7 | 28445 | S098Z001 | 0184.087-1 | 372385 | S098C001 | Não |  | 25/06/2024 15:34:30 | 25/06/2024 15:49:27
202317301 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.018-5 | 202343 | 25/10/2023 08:39:30 | Em atendimento a Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.090-2 (s/n 372386, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II) com dispositivo monitoramento s/n 004500233937 (Contrato 4500066744), disponíveis no Almox. ME Galpão G5 (códigos estoque 7001080 e 7001081, respectivamente), comissionados pela SSA 202317293. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202429 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.090-2 (s/n 372386, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II), não instalado dispositivo monitoramento s/n 004500233937 (a pedido da IEQ3, será instalado outro modelo com nova ssa), disponível no Almox. ME Galpão G5, comissionado pela SSA 202317293. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios. |  | Troca de equipamento | 0184.018-5 | 0000028444 | S098Z001 | 0184.090-2 | 372386 | S098C001 | Não |  | 25/06/2024 15:34:44 | 25/06/2024 15:49:55
202317593 | STE |  | M066M022 | ACCESS POINT SIRI - UTA10 - LAP01 | 1352.092-2 | 202344 | 30/10/2023 16:59:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96699&eventid=161174480] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202347 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado novo ACCESS POINT SIRI - UTA10 - LAP01 (Retirado: SN: KWC22440LRF, Instalado: SN: FJC263918YC) realizado testes de comunicação com resultados satisfatórios. Equipamento em condições normais de funcionamento. Anexada foto da etiqueta de identificação do novo LAP instalado. Imagem do Zabbix anexada mostrando que o access point está respondendo a ICMP Ping normalmente. |  | Troca de equipamento | 1352.092-2 |  | S098Z001 | 1352.197-9 | FJC263918YC | S097A001 | Não |  | 24/01/2024 14:30:30 | 25/01/2024 09:24:48
202317718 | STE |  | D043G001 | PAINEL PCG 02 | 2963.001-7 | 202344 | 02/11/2023 08:14:14 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar todos os cabos de interligação e desativar o painel. Na baixa da SSA indicar a localização S098Z001 (equipamentos excluídos da central) Obs.: modificar a lógica dos IEDs do LPP-05, LPP-06, LPP-07, LPP-08 antes para evitar alarmes de falha GOOSE no SCADA. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202350 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | DESCONEXIONES CONFORME ANEXO ATUALIZADO. Fue emitida la SS-510/2024 a fin de retirar el tablero y las siguientes DM 70035511, 70035512, 70035513 y 70035514. |  | Retirada de equipamento | 2963.001-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/06/2024 17:22:19 | 25/06/2024 17:14:10
202317719 | STE |  | D043G002 | IED REC670 PCG 2P | 2964.001-1 | 202344 | 02/11/2023 08:13:44 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Desenergizar e desativar o IED. Atualizar o firmware DE 1.4_77m_39 PARA 1.4_77m_50 e incluir os IEDs no código de estoque 710568 como sobressalente do FIP-PCG-1. Na baixa indicar a localização S097A001 - Equipamentos Eletroeletrônicos Reservas, atualizar o número de série para B1515002 e informar o número da DM. Obs.: modificar a lógica dos IEDs do LAP-05, LAP-06, LAP-07, LAP-08 antes para evitar alarmes de falha GOOSE no SCADA. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a atualização de firmware, desenergização do painel, desconexão e retirada do IED REC670 s/n B1515002. IED entregue para IMA0 para procedimentos pertinentes para devolução ao estoque. Emitida a SSA 202405620 para desativação do ponto de supervisão "ECE-P/A COMUNICACAO COM IED". |  | Retirada de equipamento | 2964.001-1 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 09/04/2024 16:40:03 | 10/04/2024 09:38:02
202317720 | STE |  | D043G003 | IED REC670 PCG 2A | 2964.002-3 | 202344 | 01/11/2023 15:25:10 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Desenergizar e desativar o IED. Atualizar o firmware DE 1.4_72a PARA 1.4_77m_50 e incluir os IEDs no código de estoque 710568 como sobressalente do FIP-PCG-1. Na baixa indicar a localização S097A001 - Equipamentos Eletroeletrônicos Reservas, atualizar o número de série para T0830119 e informar o número da DM. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a atualização de firmware, desenergização do painel, desconexão e retirada do IED REC670 s/n T0830119. IED entregue para IMA0 para procedimentos pertinentes para devolução ao estoque. Emitida a SSA 202405620 para desativação do ponto de supervisão "ECE-P/A COMUNICACAO COM IED". |  | Retirada de equipamento | 2964.002-3 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 09/04/2024 16:23:59 | 10/04/2024 09:37:32
202317764 | STE |  | T013C001 | PAINEL PCG-02 | 0588.002-5 | 202344 | 01/11/2023 15:29:28 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Desconectar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos e desativar o painel. Sinalizar que o painel encontra-se desativado, pois não será retirado fisicamente da CCR. A remoção física ocorrerá durante o descomissionamento dos demais painéis convencionais na atualização tecnológica. Na baixa da SSA indicar a localização S098Z001 (equipamentos excluídos da central) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202350 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | DESCONEXÕES CONFORME ANEXO ATUALIZADO. |  | Retirada de equipamento | 0588.002-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 02/08/2024 13:38:28 | 02/08/2024 15:04:37
202317765 | STE |  | T015B001 | IHM - PCG-02 | 3003.002-7 | 202344 | 01/11/2023 15:30:05 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Desenergizar e desativar a IHM. Entregar o PC, Monitor e demais componentes no G08 para que seja codificado com a IHM sobressalente do FIP-PCG-1 (SDS-8614). Na baixa indicar a localização S097A001 - Equipamentos Eletroeletrônicos Reservas e informar o número da DM. | IEE1 | MEL4 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202404 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi desativada a IHM - PCG-02. PC com o número de série 083490 foi entregue com a DM-70034197. Licença da IHM entregue a IEE3. Monitor que estava sendo utilizado na IHM era do antigo SCADA NMR3, por esse motivo não foi enviado ao almoxarifado. |  | Retirada de equipamento | 3003.002-7 | 000083490 | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 22/02/2024 16:48:30 | 23/02/2024 07:36:16
202317929 | STE |  | F007E013 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2253.001-0 | 202344 | 02/11/2023 07:34:14 | Em atendimento a Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 2253.008-3 (SN 2022.8963.01/01,Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 202317924. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202345 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 2253.008-3 (SN 2022.8963.01/01, Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 2023/17924. Utilizado a base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitido SSA 2023/18032 à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | 2023/45: Desligamiento cancelado por Copel, el servicio no fue realizado. | Troca de equipamento | 2253.001-0 | 323334 | S098Z001 | 2253.008-3 | 2022.8963.01/01 | S098A004 | Não |  | 22/12/2023 15:59:12 | 26/12/2023 09:46:54
202317930 | STE |  | F007E014 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE B | 2253.002-2 | 202344 | 02/11/2023 07:32:23 | Em atendimento a Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 2253.010-2 (SN 2022.8963.01/02,Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 202317926. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202345 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 2253.010-2 (SN 2022.8963.01/02, Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 2023/17926. Utilizado a base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitido SSA 2023/18032 à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | 2023/45: Desligamiento cancelado por Copel, el servicio no fue realizado. | Troca de equipamento | 2253.002-2 | 323340 | S098Z001 | 2253.010-2 | 2022.8963.01/02 | S098A004 | Não |  | 20/12/2023 14:06:48 | 26/12/2023 09:46:09
202317931 | STE |  | F007E015 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE C | 2253.003-4 | 202344 | 02/11/2023 07:30:37 | Em atendimento a Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 2253.011-4 (SN 2022.8963.01/03, Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 202317927. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202345 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 2253.011-4 (SN 2022.8963.01/03, Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 2023/17927. Utilizado a base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitido SSA 2023/18032 à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | 2023/45: Desligamiento cancelado por Copel, el servicio no fue realizado. | Troca de equipamento | 2253.003-4 | 323336 | S098Z001 | 2253.011-4 | 2022.8963.01/03 | S098A004 | Não |  | 20/12/2023 14:07:41 | 26/12/2023 09:46:25
202317937 | STE |  | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.001-5 | 202344 | 02/11/2023 07:29:51 | Em atendimento a Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 2254.008-8 (SN 2022.8963.02/01,Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 202317933. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202345 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 2254.008-8 (SN 2022.8963.02/01, Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 2023/17933. Utilizado a base metálica de adaptação fornecida junto com o TP. Emitido SSA 2023/18031 para equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). Devido a bloqueio do SOM, a atividade de troca do equipamento no sistema será feita com outra ssa. | 2023/45: Desligamiento cancelado por Copel, el servicio no fue realizado. | Troca de equipamento | 2254.001-5 | 0947713020 | S098Z001 | 2254.008-8 | 2022.8963.02/01 | S098D002 | Não |  | 26/12/2023 07:28:13 | 26/12/2023 09:43:56
202317938 | STE |  | F007E017 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE B | 0300.021-4 | 202344 | 02/11/2023 07:29:35 | Em atendimento a Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 2254.009-0 (SN 2022.8963.02/03,Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 202317934. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202345 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 2254.009-0 (SN 2022.8963.02/03, Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 2023/17934. Utilizado a base metálica de adaptação fornecida junto com o TP. Emitido SSA 2023/18031 para equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | 2023/45: Desligamiento cancelado por Copel, el servicio no fue realizado. | Troca de equipamento | 0300.021-4 |  | S098Z001 | 2254.009-0 | 2022.8963.02/03 | S098D002 | Não |  | 20/12/2023 14:10:22 | 26/12/2023 09:41:08
202317939 | STE |  | F007E018 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE C | 2254.003-9 | 202344 | 02/11/2023 07:34:00 | Em atendimento a Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 2254.010-7 (SN 2022.8963.02/04,Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 202317935. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202345 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 2254.010-7 (SN 2022.8963.02/04 ,Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 2023/17935. Utilizado a base metálica de adaptação fornecida junto com o TP. Emitido SSA 2023/18031 à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | 2023/45: Desligamiento cancelado por Copel, el servicio no fue realizado. | Troca de equipamento | 2254.003-9 | 34800101 | S098Z001 | 2254.010-7 | 2022.8963.02/04 | S098D002 | Não |  | 20/12/2023 14:11:19 | 26/12/2023 09:40:43
202317940 | STE |  | F007E012 | TP 69 KV AUXILIAR - FASE A | 1258.003-0 | 202344 | 02/11/2023 07:29:09 | Em atendimento a Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1258.006-6 (SN 2022.8963.02/05,Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 202317936. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202346 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 1258.006-6 (SN 2022.8963.02/05, Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 2023/17936. Utilizado a base metálica de adaptação fornecida junto com o TP. Emitido SSA 2023/18031 à equipe ILA3 para acompanhamento e supervisão(medição de faturamento). | Desligamiento cancelado por Copel. | Troca de equipamento | 1258.003-0 | 323355 | S098Z001 | 1258.006-6 | 2022.8963.02/05 | S098D002 | Não |  | 20/12/2023 14:14:01 | 26/12/2023 09:39:57
202318218 | STE |  | S099B001 | BOMBAS | 0512.026-8 | 202345 | 10/11/2023 08:06:08 | EXECUTAR REPARO EM CONJUNTO MOTOBOMBA DE DE DOSIFICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO. BOMBA SUBSTITUIDA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202316012. | MAM1 | MAM1 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202407 | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO REPARO DE MOTOBOMBA ATRAVÉS DE SUBSTITUIÇÃO DE EIXO DE ACIONAMENTO. INSTALADO EIXO EM INOX CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA. EQUIPAMENTO DEVOLVIDO AO ESTOQUE, LOCALIZAÇÃO: S096C002 CONFORME DM:70034296. |  | Retirada de equipamento | 0512.026-8 | 211158B | S096C002 |  |  |  | Não |  | 20/02/2024 16:06:35 | 20/02/2024 16:29:31
202318223 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.002-7 | 202345 | 07/11/2023 09:29:21 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.021-1 (NS 10000115). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202346 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | A Substituição do painel realizada por SOCM.DT. Comissionamento e ensaios funcionais será realizado com outro documento. | Substituição do painel realizado por SOCM.DT Comissionamento será com outra SSA. | Troca de equipamento | 0103.002-7 |  | S098Z001 | 0103.021-1 | 10000115 | S098U002 | Não |  | 13/11/2023 07:21:12 | 13/11/2023 07:25:02
202318402 | STE |  | A002B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.002-7 | 202345 | 09/11/2023 11:23:20 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração que será montada na UG 02 em substituição da válvula N08 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202345 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição da válvula N08 foi instalada a válvula N19, previamente revisada, substituídas vedações, mola nova e revisão dimensional por MMU3 (SSA 202318247) teste de funcionamento conforme dados em anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.002-7 | 8 | S099B006 | 3257.008-8 | 19 | S099B006 | Não |  | 05/12/2023 10:02:21 | 06/12/2023 15:38:45
202319123 | STE |  | G074M004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI 220KV MD-PIH (M21A) | 1037.057-7 | 202347 | 23/11/2023 09:00:29 | Verificar motivo por el cual los medidores M21A/M21B presentan inconsistencias en varios horarios. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202404 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor de energia M21A modelo Nexus 1500 NS 157111218 que apresentava erros de medição, pelo medidor Nexus 1500+ NS 152236524. O novo medidor foi configurado e calibrado, estando dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Ande, com regularização de lacres em data a combinar. |  | Troca de equipamento | 1037.057-7 | 0157111218 | S097A001 | 2991.037-7 | 152236524 | S097A001 | Não |  | 21/12/2023 10:33:41 | 21/12/2023 16:35:01
202319468 | STE |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.037-3 | 202348 | 30/11/2023 11:04:09 | Verificar/solucionar sobrecorrente e atuação de proteção por mal funcioanamento detectados na bomba 3 de drenagem da tampa da turbina. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202348 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Durante funcionamento após validação em testes ocorreu atuação de proteção e corrente elétrica acima da normal, foram feitos testes e inspeção na bomba, necessitando a substituição da mesma. A bomba foi substituida por uma nova, com NS 300920275 apresentando corrente e funcionamento normais. |  | Troca de equipamento | 0053.037-3 | 00831418-01 SN 01 | S099C001 | 0053.031-0 |  | S099C001 | Não |  | 13/12/2023 07:23:29 | 13/12/2023 08:22:14
202319624 | STE |  | S060B001 | BOMBA DE ALTA PRESSÃO | 0806.001-0 | 202349 | 04/12/2023 11:27:21 | Solicitamos la retirada del equipo código número de serie BP 30852, y transferirlo para la localización S096A001. Dar de baja la SSA con código 25. Detalles del retirada del equipo en anexo. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202349 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado o translado do equipamento até o almoxarifado para efetivação da baixa do equipamento. | Será efetuado somente ajuste documntal. | Retirada de equipamento | 0806.001-0 | BP 30852 | S096A001 |  |  |  | Sim |  | 05/12/2023 15:56:24 | 11/12/2023 09:41:29
202319707 | STE |  | B011D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.012-5 | 202349 | 05/12/2023 08:16:28 | Em função das indicações observadas, na coleta dos dados de vibração do equipamento SSP 20230598/SSA 202319638, solicita-se efetuar a substituição preventiva do motor. Indicações de defeito na gaiola do rolamento lado acoplado. Programar a substituição em até 30 dias. Solicitar a operação manter o motor operacional selecionado como 3° reserva até a sua substituição. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202350 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Desmontado o motor e encontrado o acoplamento elastico rompido, o mesmo foi substituido por outro que estava no setor do RV. Substituido tambem o acoplamento motriz pois o instalado no motor não era compativel, o setor do RV tinha um acoplamento reserva no deposito em bom estado, sendo o mesmo instalado. A folga entre os acoplamentos ficou 4,5 mm. Posteriormente foi realizado analise de vibração não encontrando anormalidade. Motor instalado n° 340306 1982 - motor retirado 338731 1983. |  | Troca de equipamento | 0138.012-5 | 338731 | S099B004 | 0138.028-1 | 340306 | S096D004 | Não |  | 22/12/2023 10:42:25 | 27/12/2023 08:07:45
202319767 | STE |  | B020A016 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N01 DO GERADOR | 0047.313-1 | 202349 | 06/12/2023 14:40:02 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°01 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202416 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047313-1) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047297-6) ORIUNDO DA U09A, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.313-1 |  | S099B003 | 0047.297-6 |  | S099B003 | Não |  | 29/04/2024 14:57:50 | 30/04/2024 17:15:12
202319768 | STE |  | B020A017 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N02 DO GERADOR | 0047.314-9 | 202349 | 06/12/2023 14:39:37 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°02 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202416 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047314-9) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047298-3) ORIUNDO DA U09A, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.314-9 |  | S099B003 | 0047.298-3 |  | S099B003 | Não |  | 29/04/2024 15:00:29 | 30/04/2024 17:15:05
202319770 | STE |  | B016A027 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N12 DO GERADOR | 0047.252-2 | 202349 | 06/12/2023 14:39:29 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°12 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202418 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047252-2) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047008 - 2) ORIUNDO DA U07, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.252-2 | 00SP014454 | S099B003 | 0047.008-2 |  | S099B003 | Não |  | 04/05/2024 11:30:41 | 08/05/2024 09:03:44
202319771 | STE |  | B016A028 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N13 DO GERADOR | 0047.253-0 | 202349 | 06/12/2023 14:39:23 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°13 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202418 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047253-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047007-4) ORIUNDO DA U07, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.253-0 | SP 14455 | S099B003 | 0047.007-4 |  | S099B003 | Não |  | 04/05/2024 11:16:48 | 08/05/2024 09:03:34
202319772 | STE |  | A009A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.165-8 | 202349 | 06/12/2023 14:39:17 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector.ok | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202424 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EJECUTADO SUSTITUCIÓN DEL INTERCAMBIADOR (0047165-8) POR OTRO INSPECCIONADO Y REPARADO (0047253-0) ORIUNDO DE LA U016, DISPONIBLE EN EL PROPIO SECTOR EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO 3S. |  | Troca de equipamento | 0047.165-8 | 14406 | S099B003 | 0047.253-0 | SP 14455 | S099B003 | Não |  | 24/06/2024 09:46:45 | 25/06/2024 08:48:01
202319774 | STE |  | B011A028 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N13 DO GERADOR | 0047.205-0 | 202349 | 06/12/2023 14:39:11 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°13 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector.ok | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202431 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047205-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047252-2) ORIUNDO DA U16, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.205-0 | SP 14393 | S099B003 | 0047.252-2 | 00SP014454 | S099B003 | Não |  | 08/08/2024 11:44:37 | 12/08/2024 07:53:07
202319776 | STE |  | B011A029 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N14 DO GERADOR | 0047.206-9 | 202349 | 06/12/2023 14:39:03 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°14 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector.ok | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202431 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047206-9) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047165-8) ORIUNDO DA U09, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. |  | Troca de equipamento | 0047.206-9 | SP 14387 | S099B003 | 0047.165-8 | 14406 | S099B003 | Não |  | 08/08/2024 11:36:26 | 12/08/2024 07:53:30
202319777 | STE |  | B012A018 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N03 DO GERADOR | 0047.211-5 | 202349 | 06/12/2023 14:38:57 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°03 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector.ok | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202442 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (047.211-5) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047.205-0) ORIUNDO DA U11, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R5 |  | Troca de equipamento | 0047.211-5 | SP 15725 | S099B003 | 0047.205-0 | SP 14393 | S099B003 | Não |  | 28/10/2024 09:22:35 | 30/10/2024 14:22:01
202319778 | STE |  | B012A019 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N04 DO GERADOR | 0047.212-3 | 202349 | 06/12/2023 14:38:51 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°04 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector.ok | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202442 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047212-3) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047206-9) ORIUNDO DA U11, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R05. |  | Troca de equipamento | 0047.212-3 | SP 15729 | S099B003 | 0047.206-9 | SP 14387 | S099B003 | Não |  | 28/10/2024 09:21:01 | 30/10/2024 14:21:52
202319779 | STE |  | B014A028 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N13 DO GERADOR | 0047.141-0 | 202349 | 06/12/2023 14:38:43 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°13 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector.ok | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202448 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047141-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047212-3) ORIUNDO DA U12, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR YA ESTA COMTEMPLADO EN LA SSP 20240321 | Troca de equipamento | 0047.141-0 | SP 15679 | S099B003 | 0047.212-3 | SP 15729 | S099B003 | Não |  | 05/12/2024 06:47:08 | 05/12/2024 08:06:45
202319780 | STE |  | B014A029 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N14 DO GERADOR | 0047.142-9 | 202349 | 06/12/2023 14:38:37 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°14 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector.ok | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202448 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047142-9) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047211-5) ORIUNDO DA U12, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR YA ESTA CONTEMPLADO EN LA SSP 20240321 | Troca de equipamento | 0047.142-9 | SP 13958 | S099B003 | 0047.211-5 | SP 15725 | S099B003 | Não |  | 05/12/2024 06:44:57 | 05/12/2024 08:06:36
202320386 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.007-8 | 202351 | 20/12/2023 10:50:32 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.022-3 (NS 10000119). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202402 | ESPINOZA BORBA ABEL | A Substituição do painel realizada por SOCM.DT. Comissionamento e ensaios funcionais será realizado com outro documento. | Substituição do painel realizado por SOCM.DT Comissionamento será com outra SSA. | Troca de equipamento | 0103.007-8 |  | S098Z001 | 0103.022-3 | 10000119 | S098U002 | Não |  | 09/01/2024 07:15:03 | 09/01/2024 07:21:19
202320729 | STE |  | A007D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.020-1 | 202352 | 27/12/2023 15:45:21 | Conforme indicado na SSA 202320704, análise de vibração indica tendência de evolução de defeito nos mancais. Efetuar desmontagem do motor para substituição os mancais de rolamento no próximo PD (Jan/2024). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202402 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue desmontado el motor y reemplazado por otro, retirado del almoxarifado, el cual previamente paso por el taller para un cambio de rodamientos, para luego montar en la unidad generadora, fue ensayado y realizado el análisis de vibración correspondiente, en el cual no presento alarmas, para así dejar en condiciones normales para la operación. |  | Troca de equipamento | 0058.020-1 | 338712 | S096D003 | 0058.032-5 | 338707 | S096D003 | Não |  | 24/01/2024 14:26:25 | 20/02/2024 11:00:21
202320826 | STE |  | J034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.036-0 | 202352 | 30/12/2023 11:37:47 | Verificar incendio en el trafo TI-01. | OUO5 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202352 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado sustitución del transformador TI-01 debido a la pérdida total por incendio del mismo, efectuado reemplazo por otro de iguales características retirado de depósito COD: 610682 (Ensayos en ANEXO), disposición del siniestrado en DMME-G3 para gestión de reparo por IMA0. Cambio del TC de neutro mediante SSA202400184 . Transformador energizado con éxito y dejado en condiciones normales de operación tras culminación de montaje electromecánico y ensayos de puesta en marcha. |  | Troca de equipamento | 0121.036-0 |  | S098Z001 | 0121.018-1 | 52619 | S098Z001 | Não |  | 08/01/2024 14:11:47 | 08/01/2024 14:15:51
202400170 | STE |  | A007B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.017-0 | 202401 | 05/01/2024 07:00:30 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N° 14 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG 07 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA N° 06 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN. (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202403 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | En sustitución de la válvula N°06 fue instalada la válvula N°14, previamente revisada, se realizó el cambio de vedaciones, resorte nuevo y revisión de sus dimensiones por MMU3 (SSA 202317530) Se realizo un ensayo para verificar su correcto funcionamiento datos del ensayo en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.017-0 | 6 | S099B006 | 3257.011-9 | 14 | S099B006 | Não |  | 23/01/2024 16:39:34 | 25/01/2024 11:02:53
202400441 | STE |  | K090B004 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA QUADRUPLEX BD-01 | 0512.011-0 | 202402 | 11/01/2024 09:24:46 | DURANTE PREVENTIVA 1M, VERIFICAMOS QUE MOTOBOMBA APRESENTA RUÍDO ANORMAL. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202403 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSTALAÇÃO CONFORME BAIXA PARCIAL. CADASTRADO NOVO EQUIPAMENTO E REALIZADO INSPEÇÕES DURANTE PREENTIVA MENSAL. EQUIPAMENTO OPERADO CORRETAMENTE. EQUIPAMENTO RETIRADO ENVIADO PARA DESCARTE (S098Z001) |  | Troca de equipamento | 0512.011-0 |  | S098Z001 | 0512.031-2 | 40942 | S096C002 | Não |  | 06/05/2025 11:12:35 | 07/05/2025 09:17:29
202400513 | STE |  | J002A002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 0297.013-9 | 202402 | 11/01/2024 14:57:33 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.013-6 (SN 64772, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202400510. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202403 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 1422.013-6 (SN 64772, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202400510. |  | Troca de equipamento | 0297.013-9 | 10418/10 | S098Z001 | 1422.013-6 | 64772 | S098C003 | Não |  | 05/02/2024 14:35:53 | 07/02/2024 11:22:44
202400514 | STE |  | J002A003 | PARA-RAIOS 66 KV FASE S | 0297.014-7 | 202402 | 11/01/2024 14:58:06 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.014-8 (SN 64773, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202400511. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202403 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 1422.014-8 (SN 64773, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202400511. |  | Troca de equipamento | 0297.014-7 | 10418/4 | S098Z001 | 1422.014-8 | 64773 | S098C003 | Não |  | 05/02/2024 14:36:50 | 07/02/2024 11:23:15
202400515 | STE |  | J002A004 | PARA-RAIOS 66 KV FASE T | 0297.015-5 | 202402 | 11/01/2024 14:59:59 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.015-0 (SN 64774, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202400512. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202403 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 1422.015-0 (SN 64774, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202400512. |  | Troca de equipamento | 0297.015-5 | 10418/5 | S098Z001 | 1422.015-0 | 64774 | S098C003 | Não |  | 05/02/2024 14:37:49 | 07/02/2024 11:23:37
202400523 | STE |  | E031A002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 0297.063-5 | 202402 | 11/01/2024 15:13:09 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.010-0 (SN 64769, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202400518. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMUE (SSA 202400439) e pintadas pela MCI4 (SSA 202400447). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202405 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 1422.010-0 (SN 64769, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202400518. |  | Troca de equipamento | 0297.063-5 | 64769 | S098Z001 | 1422.010-0 | 64769 | S098C003 | Não |  | 19/02/2024 15:28:01 | 14/03/2024 16:35:23
202400525 | STE |  | E031A003 | PARA_RAIOS 66 KV FASE S | 0297.008-2 | 202402 | 11/01/2024 15:12:57 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.011-2 (SN 64770, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202400519. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMUE (SSA 202400439) e pintadas pela MCI4 (SSA 202400447). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202408 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 1422.011-2 (SN 64770, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202400519. |  | Troca de equipamento | 0297.008-2 | 10418/3 | S098Z001 | 1422.011-2 | 64770 | S098C003 | Não |  | 19/02/2024 15:58:58 | 14/03/2024 16:35:13
202400527 | STE |  | E031A004 | PARA-RAIOS 66 KV FASE T | 0297.009-0 | 202402 | 11/01/2024 15:14:01 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.012-4 (SN 64771, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202400521. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMUE (SSA 202400439) e pintadas pela MCI4 (SSA 202400447). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202408 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 1422.012-4 (SN 64771, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202400521. |  | Troca de equipamento | 0297.009-0 | 10418/8 | S098Z001 | 1422.012-4 | 64771 | S098C003 | Não |  | 19/02/2024 16:26:21 | 14/03/2024 16:35:03
202400903 | STE |  | E010C011 | PARA-RAIOS 500 KV FASE R | 0185.034-2 | 202403 | 17/01/2024 15:54:53 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.123-4 (SN 35216753, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634) disponível no Almox. ME (código estoque 713591), comissionado pela SSA 202400900. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMUE (SSA 202400713) e pintadas pela MCI4 (SSA 202400715). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202409 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.123-4, n°serie 35216753 , código stock 713591. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (E010C011). |  | Troca de equipamento | 0185.034-2 | 6350 | S098Z001 | 0185.123-4 | 35216753 | S098C002 | Não |  | 08/03/2024 15:59:28 | 14/03/2024 15:23:21
202400904 | STE |  | E010C012 | PARA-RAIOS 500 KV FASE S | 0185.035-0 | 202403 | 17/01/2024 15:56:07 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.124-6 (SN 35216754, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634) disponível no Almox. ME (código estoque 713591), comissionado pela SSA 202400901. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMUE (SSA 202400713) e pintadas pela MCI4 (SSA 202400715). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202409 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.124-6, n°serie 35216754 , código stock 713591. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (E010C012). |  | Troca de equipamento | 0185.035-0 | 0000006352 | S098Z001 | 0185.124-6 | 35216754 | S098C002 | Não |  | 08/03/2024 16:01:46 | 14/03/2024 15:23:04
202400906 | STE |  | E010C013 | PARA-RAIOS 500 KV FASE T | 0185.036-9 | 202403 | 17/01/2024 15:58:45 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.125-8 (SN 35216755, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634) disponível no Almox. ME (código estoque 713591), comissionado pela SSA 202400902. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMUE (SSA 202400713) e pintadas pela MCI4 (SSA 202400715). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202409 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.125-8, n°serie 35216755 , código stock 713591. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (E010C013). |  | Troca de equipamento | 0185.036-9 | 0000006351 | S098Z001 | 0185.125-8 | 35216755 | S098C002 | Não |  | 08/03/2024 16:04:01 | 14/03/2024 15:22:40
202401007 | STE |  | J077B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS DO POÇO U-05 | 0261.003-5 | 202403 | 19/01/2024 09:58:04 | Proceder a desativação deste equipamento para fins de regularização do SAM, destinando-o à localização S098Z001. Obs.: equipamento já removido da PIC.ME.0017. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202404 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICADO QUE BOMBAS SULZER FORAM MODERNIZADAS CONFORME CONTRATO 4500029127 (SSA:201405981A, 201406043A, 201406050A, 201406041A)E NÃO APRESENTAM LURBIFICADORES A ÓLEO. | APENAS INSPEÇÃO DOCUMENTAL. | Retirada de equipamento | 0261.003-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/01/2024 11:07:56 | 24/01/2024 11:28:05
202401008 | STE |  | K075B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BES DO POÇO U10 | 0261.013-2 | 202403 | 19/01/2024 09:57:53 | Proceder a desativação deste equipamento para fins de regularização do SAM, destinando-o à localização S098Z001. Obs.: equipamento já removido da PIC.ME.0017. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202404 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICADO QUE BOMBAS SULZER FORAM MODERNIZADAS CONFORME CONTRATO 4500029127 (SSA:201406047A, 201405983A, 201406042A, 201406051A)E NÃO APRESENTAM LURBIFICADORES A ÓLEO. | APENAS INSPEÇÃO DOCUMENTAL | Retirada de equipamento | 0261.013-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/01/2024 10:50:41 | 24/01/2024 11:27:50
202401009 | STE |  | K079B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BES DO POÇO U16 | 0261.017-5 | 202403 | 19/01/2024 09:57:44 | Proceder a desativação deste equipamento para fins de regularização do SAM, destinando-o à localização S098Z001. Obs.: equipamento já removido da PIC.ME.0017. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202404 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICADO QUE BOMBAS SULZER FORAM MODERNIZADAS CONFORME CONTRATO 4500029127 (SSA:201406054A, 201406044A, 201406048A, 201406052A)E NÃO APRESENTAM LURBIFICADORES A ÓLEO. | APENAS INSPEÇÃO DOCUMENTAL. | Retirada de equipamento | 0261.017-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/01/2024 10:36:34 | 24/01/2024 11:27:31
202401010 | STE |  | K079C023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BES DO POÇO U18 | 0261.018-3 | 202403 | 19/01/2024 09:57:36 | Proceder a desativação deste equipamento para fins de regularização do SAM, destinando-o à localização S098Z001. Obs.: equipamento já removido da PIC.ME.0017. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202404 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICADO QUE BOMBAS SULZER FORAM MODERNIZADAS CONFORME CONTRATO 4500029127 (SSA:201406149A, 201406045A, 201406053A, 201406055A)E NÃO APRESENTAM LURBIFICADORES A ÓLEO. | APENAS INSPEÇÃO DOCUMENTAÇÃO | Retirada de equipamento | 0261.018-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/01/2024 10:29:52 | 22/01/2024 15:46:33
202401144 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.017-5 | 202404 | 22/01/2024 13:35:21 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.023-5 (NS 10000118). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202405 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Sustitución del tablero CTM-17 ejecutada por SOCM.DT. Los ensayos de puesta en servicio serán ejecutados con otro documento. | Sustitución del tablero CTM-17 ejecutada por SOCM.DT. La puesta en servicio será registrada en otra SSA. | Troca de equipamento | 0103.017-5 |  | S098Z001 | 0103.023-5 | 10000118 | S098U002 | Não |  | 29/01/2024 07:06:03 | 29/01/2024 07:23:10
202401244 | STE |  | J002E012 | IED PA6TB01 | 1530.002-9 | 202404 | 23/01/2024 13:49:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual el relé de protección reinicia constantemente. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202404 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Equipo con reinicio continuo, retirado log de eventos los cuales se encuentran en anexo. Relé sustituido por el IED SN:BM1410000616 código de equipo 1530.007-8 retirado del tablero PB-04 que se encontraba en el almacén. | Será ejecutada en campo y anexo a la SSA. | Troca de equipamento | 1530.002-9 | BM1410000618 | S097A001 | 1530.007-8 | BM1410000616 | K004B006 | Não |  | 23/01/2024 16:13:10 | 23/01/2024 16:15:15
202401253 | STE |  | B017B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.010-7 | 202404 | 23/01/2024 15:26:54 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N° 08 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG 17 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA N° 21 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN. (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202406 | WILSON ORREGO GABRIEL | En sustitución de la válvula N°21 fue instalada la válvula N°8, previamente revisada, se realizó el cambio de vedaciones, resorte nuevo y revisión de sus dimensiones por MMU3 (SSA 202400294). Se realizo un ensayo para verificar su correcto funcionamiento datos del ensayo en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.010-7 | 21 | S099B006 | 3257.002-7 | 8 | S099B006 | Não |  | 23/02/2024 09:04:38 | 26/02/2024 10:06:55
202401260 | STE |  | G097Q005 | FIREWALL VPN MANUTENCAO REMOTA | 2244.001-6 | 202404 | 23/01/2024 16:08:51 | Realizar desinstalación/desmontaje del equipo, debido a que la funcionalidad de este fue reemplazada por los equipos del borde lógico CT 4500062225. Encaminar equipo para descarte. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do painel TIF1, equipamentos sem uso e encaminhado para almoxarifado, Router, Modem e Firewall. Ref SSAs 202401262, 202401261. |  | Retirada de equipamento | 2244.001-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 02/04/2024 11:22:51 | 05/04/2024 09:19:41
202401261 | STE |  | G097Q006 | ROUTER MANUTENCAO REMOTA | 2245.001-0 | 202404 | 23/01/2024 16:08:42 | Realizar desinstalación/desmontaje del equipo, debido a que la funcionalidad de este fue reemplazada por los equipos del borde lógico CT 4500062225. Encaminar equipo para descarte. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202410 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Retiro de equipos en desuso: * Router * Modem * Firewall |  | Retirada de equipamento | 2245.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/03/2024 09:08:03 | 12/03/2024 15:56:18
202401262 | STE |  | G097Q007 | MODEM MANUTENCAO REMOTA | 2246.001-5 | 202404 | 23/01/2024 16:08:31 | Realizar desinstalación/desmontaje del equipo, debido a que la funcionalidad de este fue reemplazada por los equipos del borde lógico CT 4500062225. Encaminar equipo para descarte. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do painel TIF1, equipamentos sem uso e encaminhado para almoxarifado, Router, Modem e Firewall. Ref SSAs 202401260, 202401261. |  | Retirada de equipamento | 2246.001-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 02/04/2024 11:21:39 | 05/04/2024 09:23:02
202401789 | STE |  | B017D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.024-7 | 202405 | 31/01/2024 13:45:03 | Realizar a substituição da bomba devido à desgaste em um dos mancais de deslizamento do satélite, observado durante manutenção preventiva 3A. Realizar teste comparativo entre a pressão no suporte do satélite relativo a pressão de alívio na câmara de selagem de ambas as bombas. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202405 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | A bomba 3 (Série 124494/Cod. Equip. 0145.024-7) foi substituída e colocada em seu lugar a bomba (Série 118053/Cod. Equip. 0145.009-3, que foi retirada da unidade 10 ( onde esta instalada um protótipo para teste da Netzsch), realizada a revisão completa da bomba, substituído rolamento, instalado selo mecânico atualizado (712533), realizado ensaios funcionais e de eficiência da bomba e verificado correto funcionamento. Liberado equipamento para operação. |  | Troca de equipamento | 0145.024-7 | 124494 | S099B001 | 0145.009-3 | 118.053 | S099B001 | Não |  | 19/03/2024 09:33:22 | 20/03/2024 13:36:42
202401910 | STE |  | E018A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.004-5 | 202405 | 02/02/2024 11:27:22 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.081-0 (SN 372378, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202401907. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202424 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.081-0 (s/n 372378, Tridelta SBKT 240/SM-A-II) con dispositivo de monitoreo s/n 4400263937 (Contrato 4500066744), disponibles en el Almacén MI Galpón G5 (códigos de stock 7001080 e 7001081, respectivamente), comisionado con la SSA 202401907. Utilizado sub-base metálica de adaptación proporcionada junto con el pararrayos. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n° de serie correspondiente a esta localización. |  | Troca de equipamento | 0184.004-5 | 0000024502 | S098Z001 | 0184.081-0 | 372378 | S098C001 | Não |  | 14/06/2024 16:44:08 | 24/06/2024 11:42:00
202401912 | STE |  | E018A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.005-3 | 202405 | 02/02/2024 11:27:41 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.082-2 (SN 372379, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202401908. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202424 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.082-2 (s/n 372379, Tridelta SBKT 240/SM-A-II) con dispositivo de monitoreo s/n 4F00253937 (Contrato 4500066744), disponibles en el Almacén MI Galpón G5 (códigos de stock 7001080 e 7001081, respectivamente), comisionado con la SSA 202401908. Utilizado sub-base metálica de adaptación proporcionada junto con el pararrayos. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n° de serie correspondiente a esta localización. |  | Troca de equipamento | 0184.005-3 | 0000024499 | S098Z001 | 0184.082-2 | 372379 | S098C001 | Não |  | 14/06/2024 16:45:09 | 24/06/2024 11:41:36
202401913 | STE |  | E018A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.006-1 | 202405 | 02/02/2024 11:27:58 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.083-4 (SN 372380, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202401909. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202424 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.083-4 (s/n 372380, Tridelta SBKT 240/SM-A-II) con dispositivo de monitoreo s/n 4300233937 (Contrato 4500066744), disponibles en el Almacén MI Galpón G5 (códigos de stock 7001080 e 7001081, respectivamente), comisionado con la SSA 202401909. Utilizado sub-base metálica de adaptación proporcionada junto con el pararrayos. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n° de serie correspondiente a esta localización. |  | Troca de equipamento | 0184.006-1 | 0000024495 | S098Z001 | 0184.083-4 | 372380 | S098C001 | Não |  | 14/06/2024 16:47:10 | 24/06/2024 11:41:13
202401939 | STE |  | E018D005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.016-9 | 202405 | 02/02/2024 11:31:14 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.038-2 (SN 20011326/1, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202401935. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada para as equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202424 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido DCP MICAFIL/BBC (N° de serie: HL 8122820) por DCP ARTECHE DFK245 (N° de serie: 20011326/1). STA N°: 1959/2024. AT ANDE N°: 796. |  | Troca de equipamento | 0173.016-9 | HL 8122820 | S098Z001 | 1502.038-2 | 20011326/1 | S098N002 | Não |  | 21/06/2024 15:46:50 | 24/06/2024 14:44:59
202401940 | STE |  | E018D006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.017-7 | 202405 | 02/02/2024 11:31:46 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.039-4 (SN 20011326/2, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202401937. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada para as equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202424 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido DCP MICAFIL/BBC (N° de serie: HL 8122819) por DCP ARTECHE DFK245 (N° de serie: 20011326/2). STA N°: 1959/2024. AT ANDE N°: 796. |  | Troca de equipamento | 0173.017-7 | HL 8122819 | S098Z001 | 1502.039-4 | 20011326/2 | S098N002 | Não |  | 21/06/2024 15:47:50 | 24/06/2024 14:44:41
202401941 | STE |  | E018D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.018-5 | 202405 | 02/02/2024 11:32:06 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.040-1 (SN 20011326/3, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202401938. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada para as equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202424 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido DCP MICAFIL/BBC (N° de serie: HL 8123944) por DCP ARTECHE DFK245 (N° de serie: 20011326/3). STA N°: 1959/2024. AT ANDE N°: 796. |  | Troca de equipamento | 0173.018-5 | HL 8123944 | S098Z001 | 1502.040-1 | 20011326/3 | S098N002 | Não |  | 17/06/2024 14:35:37 | 18/06/2024 15:37:20
202401948 | STE |  | E018D017 | TC 220 KV TCA6 FASE R | 0194.045-7 | 202405 | 02/02/2024 11:32:56 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.116-0 (SN 20009056/4, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000937), comissionado pela SSA 202401944. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivadas às equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202512 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.116-0, n°serie 20009056/4, código stock 7000937. Emitida SSA 202504280 p/ IEQ3 referente a la actualización de los diseños 6759TC04207E / 6759TC04208E y 6757DC04011E . La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (E018D017). Obs: SSA 202402594 correspondiente a ILA4 (análisis DGA - H2O). |  | Troca de equipamento | 0194.045-7 | SP 16355 | S098Z002 | 0194.116-0 | 20009056/4 | S098A001 | Não |  | 01/04/2025 07:31:48 | 01/04/2025 15:57:51
202401949 | STE |  | E018D018 | TC 220 KV TCA6 FASE S | 0194.041-4 | 202405 | 02/02/2024 11:33:10 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.117-2 (SN 20009056/5, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000937), comissionado pela SSA 202401945. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivadas às equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202512 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.117-2, n°serie 20009056/5, código stock 7000937. Emitida SSA 202504280 p/ IEQ3 referente a la actualización de los diseños 6759TC04207E / 6759TC04208E y 6757DC04011E. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (E018D018). Obs: SSA 202402595 correspondiente a ILA4 (análisis DGA - H2O). |  | Troca de equipamento | 0194.041-4 | SP 16354 | S098Z002 | 0194.117-2 | 20009056/5 | S098A001 | Não |  | 01/04/2025 07:34:37 | 01/04/2025 15:57:31
202401950 | STE |  | E018D019 | TC 220 KV TCA6 FASE T | 0194.051-1 | 202405 | 02/02/2024 11:33:23 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.118-4 (SN 20009056/6, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000937), comissionado pela SSA 202401946. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivadas às equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202512 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.118-4, n°serie 20009056/6, código stock 7000937. Emitida SSA 202504280 p/ IEQ3 referente a la actualización de los diseños 6759TC04207E / 6759TC04208E y 6757DC04011E. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (E018D019). Obs: SSA 202402596 correspondiente a ILA4 (análisis DGA - H2O). |  | Troca de equipamento | 0194.051-1 | SP 16359 | S098Z002 | 0194.118-4 | 20009056/6 | S098A001 | Não |  | 01/04/2025 07:36:43 | 01/04/2025 15:57:08
202402184 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1530.003-0 | 202406 | 08/02/2024 07:23:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual luego de una modificación de ajustes en el relé primario PP1TD01 (SSA:202400979) el relé acuso falla conforme anexo. | MEL1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S2 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202406 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | El relé primario que acusó falla (SN: BM1410000645) fue sustituido por un relé de repuesto (SN: BM1410000637), retirado del almoxarifado. Verificado correcto funcionamiento después de su energización. |  | Troca de equipamento | 1530.003-0 | BM1410000645 | S097A001 | 1532.005-3 | BM1410000637 | S097A001 | Não |  | 08/03/2024 07:38:40 | 10/03/2024 08:00:22
202402295 | STE |  | B018B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.006-4 | 202407 | 15/02/2024 08:57:35 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA; DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N°06 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG 18 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA N°22 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202408 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | En sustitución de la válvula N°22 fue instalada la válvula N°06, previamente revisada, se realizó el cambio de vedaciones, resorte nuevo y revisión de sus dimensiones por MMU3 (SSA 202401465) Se realizo un ensayo para verificar su correcto funcionamiento datos del ensayo en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.006-4 | 22 | S099B006 | 3257.017-0 | 6 | S099B006 | Não |  | 05/03/2024 07:53:39 | 08/03/2024 09:27:43
202402453 | STE |  | A007D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.011-9 | 202407 | 14/02/2024 03:46:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual el compresor Nº1 del CCAR-07 no presuriza mientras se mantiene conectado, conforme video en anexo. | OUO5 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202407 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue sustituido el compresor número de serie 475944, código del equipamiento 0017.011-9 por el compresor número de serie NAR10395792, código del equipamiento 0017.046-7 retirado del almacén. Después de la sustitución fueron realizados análisis de vibraciones, resultados adjuntados. Fue realizado ensayo de presurización, observado presiones de entrada, salida y tiempos de carga, los valores se encontraban dentro de los parámetros normales de funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 0017.011-9 | 475944 | S099B002 | 0017.046-7 | NAR10395792 | S096F001 | Não |  | 19/03/2024 17:01:35 | 20/03/2024 10:05:18 |  | 10 - COMPRESSOR NAO PRESSURIZA OU NAO ENTRA EM CARGA
202402473 | STE |  | M066W031 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP10 | 1352.071-3 | 202407 | 15/02/2024 09:41:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96492&eventid=162619633] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202410 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA01-LAP10 (Retirado= S/N: KWC22450KLY, Instalado= S/N: FJC26381DBL) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 1352.071-3 | FJC26381DBL | S098Z001 | 1352.204-8 | FJC26381DBL | S097A001 | Não |  | 22/07/2024 16:57:54 | 22/07/2024 17:08:04
202402508 | STE |  | B018B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.037-8 | 202407 | 15/02/2024 14:34:24 | Retirar/desmontar a bomba N3 do nicho de trabalho e viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. Providenciar a remontagem na sequência. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202408 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fue retirada para su pintura y recuperación, posteriormente fue constatado un desgaste de la pared de la bomba, así solicitando una bomba nueva del almacén código de equipamiento (0053.056-9) , luego fue pintado y realizado los ajuste , fue instalado y verificado el sentido de giro constatando su buen funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 0134.037-8 | 134037-8 | S099C001 | 0053.056-9 | 300839738 | S096B008 | Não |  | 13/03/2024 10:11:15 | 15/03/2024 07:08:08
202402616 | STE |  | C064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE R | 0166.025-0 | 202407 | 16/02/2024 15:46:55 | Substituir a bucha AR/SF6 da fase R do bay do TA-01 pelo isolador polimérico com número de série 20KI0068A (código de equipamento 1571.010-0), conforme IDM.EQ.0174 e documentos em anexo. Planilha de comissionamento em tramitação via SDS-15065 (arquivo editável em anexo). | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202415 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizado el llenado parcial de la planilla de comisionamiento (En anexo). Obs.: - El llenado total de la planilla de comisionamiento será realizado y anexado una vez ejectuadas las SSA's de Termografía y Ensayo Corona, conforme ítem 4. - Se anexan diagramas unifilares y de corte seccional del ensayo de resistencia de contacto. |  | Troca de equipamento | 0166.025-0 |  | S098E002 | 1571.010-0 | 20KI0068A | S098E002 | Não |  | 25/06/2024 16:56:50 | 04/09/2024 11:08:05
202402617 | STE |  | C064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE S | 0166.026-8 | 202407 | 16/02/2024 15:49:26 | Substituir a bucha AR/SF6 da fase S do bay do TA-01 pelo isolador polimérico com número de série 20KI0072A (código de equipamento 1571.033-2), conforme IDM.EQ.0174 e documentos em anexo. Planilha de comissionamento em tramitação via SDS-15068 (arquivo editável em anexo). | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202415 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizado el llenado parcial de la planilla de comisionamiento (En anexo). Obs.: - Fue instalado un equipo con código serie distinto al solicitado. - El llenado total de la planilla de comisionamiento será realizado y anexado una vez ejectuadas las SSA's de Termografía y Ensayo Corona, conforme ítem 4. - Se anexan diagramas unifilares y de corte seccional del ensayo de resistencia de contacto |  | Troca de equipamento | 0166.026-8 |  | S098E002 | 1571.018-4 | 20KI0408A | S098E002 | Não |  | 25/06/2024 16:56:59 | 11/09/2024 11:50:23
202402618 | STE |  | C064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE T | 0166.027-6 | 202407 | 16/02/2024 15:49:48 | Substituir a bucha AR/SF6 da fase T do bay do TA-01 pelo isolador polimérico com número de série 20KI0408A (código de equipamento 1571.018-4), conforme IDM.EQ.0174 e documentos em anexo. Planilha de comissionamento em tramitação via SDS-15069 (arquivo editável em anexo). | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202415 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizado el llenado parcial de la planilla de comisionamiento (En anexo). Obs.: - Fue instalado un equipo con código serie distinto al solicitado. - El llenado total de la planilla de comisionamiento será realizado y anexado una vez ejecutadas las SSA's de Termografía y Ensayo Corona, conforme ítem 4. - Se anexan diagramas unifilares y de corte seccional del ensayo de resistencia de contacto. |  | Troca de equipamento | 0166.027-6 |  | S098E002 | 1571.033-2 | 20KI0072A | S098E002 | Não |  | 25/06/2024 16:57:07 | 17/09/2024 10:34:21
202402620 | STE |  | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.015-9 | 202407 | 16/02/2024 14:34:35 | En función a lo observado durante ejecución de SSA 202310117, realizar sustitución de motor M1 por uno proveniente del almacén, código de equipo 0055.021-8, localización S096D001. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202407 | EDSON KIRIENCO | Substituído motor por recondicionado por motivo de trinca na base. Alinhado novo equipamento e solicitado leitura de vibração pelo laboratório. Conjunto continuou com alarme de vibração, como mostra resultado em anexo, mesmo após realinhamento com equipamento a laser. OBS: serviço executado através da AT 202400845. |  | Troca de equipamento | 0136.015-9 | 11640 | S099B004 | 0055.021-8 | 11632 | S096D001 | Não |  | 21/02/2024 07:11:33 | 21/02/2024 09:12:00
202402627 | STE |  | M066H024 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP03 | 1352.014-7 | 202407 | 16/02/2024 14:40:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96591&eventid=162646681] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202410 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a substituição do LAP pelo de SN: FJC26392G20 COD. EQ. 1352.207-3. |  | Troca de equipamento | 1352.014-7 |  | S098Z001 | 1352.207-3 | FJC26392G20 | S097A001 | Não |  | 22/07/2024 16:48:44 | 22/07/2024 17:07:43
202402641 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.018-3 | 202407 | 16/02/2024 15:48:09 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.024-7 (NS 10000116). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202408 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituição do painel CTM-18 executada por SOCM.DT. Os ensaios de colocação em serviço serão executados com outro documento. | Baixa de documentação com troca de equipamento. APR será realizada na SSA de comissionamento. | Troca de equipamento | 0103.018-3 |  | S098Z001 | 0103.024-7 | 10000116 | S098U002 | Não |  | 19/02/2024 07:26:10 | 19/02/2024 08:17:43
202402645 | STE |  | J001D005 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-01 - TA-01 | 0167.028-7 | 202407 | 16/02/2024 16:04:52 | Substituir bucha isoladora H1 do transformador (isolação de porcelana) por modelo polimérico, conforme procedimentos e planilha de comissionamento em anexo. Realizar ensaio de FP e capacitância na bucha antes de instalá-la. Enviar a bucha retirada para a localização S098Z001. Informar o número de série da bucha instalada. Planilha de comissionamento em tramitação via SDS-15070. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202417 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, sustituido bucha H1. Retirado bucha, marca F&G, S/N: 8102489. Instalado, marca: HSP, S/N: N5247850. Realizado ensayos en el transformador, obtenido Fp:0.32% , C1: 538pF, C2: 908pF. Valores de placa: Fp: 0.36%, C1:543pF, C2: 696pF. |  | Troca de equipamento | 0167.028-7 | 8102489 | S098Z001 | 0167.035-5 | N5247850 | S098E005 | Não |  | 06/06/2024 12:00:08 | 03/09/2024 16:33:16
202402646 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.008-6 | 202407 | 16/02/2024 16:18:35 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.025-9 (NS 10000117). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202411 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-15 executada por SOCM.DT. Os ensaios de colocação em serviço serão executados com outro documento. | Baixa de documentação com troca de equipamento. APR será realizada na SSA de comissionamento | Troca de equipamento | 0103.008-6 | 10000117 | S098Z001 | 0103.025-9 | 10000117 | S098U002 | Não |  | 11/03/2024 07:22:15 | 11/03/2024 07:23:26
202402647 | STE |  | J001D006 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-02 - TA-01 | 0167.011-5 | 202407 | 16/02/2024 16:04:50 | Substituir bucha isoladora H1 do transformador (isolação de porcelana) por modelo polimérico, conforme procedimentos e planilha de comissionamento em anexo. Realizar ensaio de FP e capacitância na bucha antes de instalá-la. Enviar a bucha retirada para a localização S098Z001. Informar o número de série da bucha instalada. Planilha de comissionamento em tramitação via SDS-15071. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202418 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, sustituido Bucha H1 retirado marca: F&G, S/N: 8102485, instalado marca: HSP, S/N: N5247846, realizado ensayos obtenido: Fp: 0.36%, C1: 549.45 y C2: 732. Datos de placa: Fp: 0.34, C1: 555, C2: 597. |  | Troca de equipamento | 0167.011-5 |  | S098Z001 | 0167.032-0 | N5247846 | S098E005 | Não |  | 06/06/2024 16:27:27 | 04/09/2024 09:05:24
202402648 | STE |  | J001D007 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-03 - TA-01 | 0167.007-7 | 202407 | 16/02/2024 16:04:48 | Substituir bucha isoladora H1 do transformador (isolação de porcelana) por modelo polimérico, conforme procedimentos e planilha de comissionamento em anexo. Realizar ensaio de FP e capacitância na bucha antes de instalá-la. Enviar a bucha retirada para a localização S098Z001. Informar o número de série da bucha instalada. Planilha de comissionamento em tramitação via SDS-15072. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202420 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, sustituido Bucha H1 retirado marca: F&G, S/N: 8102490 , instalado marca: HSP, S/N: N5247852, realizado ensayos obtenido: Fp: 0.41%, C1: 543pF y C2: 843pF. Datos de placa: Fp: 0,37%, C1: 547pF , C2: 647pF. |  | Troca de equipamento | 0167.007-7 | 8102490 | S098Z001 | 0167.037-9 | N5247852 | S098E005 | Não |  | 05/07/2024 10:29:59 | 04/09/2024 09:02:54
202402649 | STE |  | J001D008 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-04 - TA-01 | 0167.010-7 | 202407 | 16/02/2024 16:04:45 | Substituir bucha isoladora H1 do transformador (isolação de porcelana) por modelo polimérico, conforme procedimentos e planilha de comissionamento em anexo. Realizar ensaio de FP e capacitância na bucha antes de instalá-la. Enviar a bucha retirada para a localização S098Z001. Informar o número de série da bucha instalada. Planilha de comissionamento em tramitação via SDS-15073. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202419 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, sustituido Bucha H1 retirado marca: F&G, S/N: 8102492 , instalado marca: HSP, S/N: N5247844, realizado ensayos obtenido: Fp: 0,32%, C1:541.19 pF y C2: 825pF. Datos de placa: Fp: 0,33%, C1: 546pF , C2: 614pF. |  | Troca de equipamento | 0167.010-7 |  | S098Z001 | 0167.030-6 | N5247844 | S098E005 | Não |  | 08/07/2024 09:26:39 | 04/09/2024 09:02:14
202403204 | STE |  | M066J023 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP05 | 1352.083-0 | 202409 | 27/02/2024 08:34:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96618&eventid=162733319] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202410 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado access point modelo CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v05 SN: FJC26381ENS COD. EQ. 1352.208-5. Realizada a configuração e testes com sucesso. Equipamento respondendo ICMP Ping conforme anexo. |  | Troca de equipamento | 1352.083-0 | KWC22440PEA | S098Z001 | 1352.208-5 | FJC26381ENS | S097A001 | Não |  | 29/07/2024 17:29:49 | 30/07/2024 16:06:22
202403653 | STE |  | B015B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.001-5 | 202410 | 05/03/2024 15:58:45 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N21 que será montada na UG 15 em substituição da válvula N13 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202410 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição da válvula N13 foi instalada a válvula N22, previamente revisada, substituídas vedações, mola nova e revisão dimensional por MMU3 (SSA 202405022) teste de funcionamento conforme dados em anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.001-5 | 13 | S099B006 | 3257.006-4 | 22 | S099B006 | Não |  | 02/04/2024 14:44:32 | 03/04/2024 09:38:13
202403663 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202410 | 07/03/2024 11:28:13 | Desativar Localização M064C001 conforme novo projeto 6039-20-15214-E R1, que prevê a existência de dois servidores virtuais (50Hz e 60Hz). Esses servidores estão sendo criados no SAM-GE sob código de localização M064A006 e M064B006. Coordenar desativação após o consenso da criação das localizações correspondentes. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202420 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada verificação da criação das novas localizações. Localização na qual esta SSA foi emitida pode ser desativada. |  | Retirada de equipamento | 3138.026-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/07/2024 09:46:09 | 15/07/2024 10:01:10
202403664 | STE |  | M064C002 | SERVIDOR ÚNICO PI WEB API & PI SQL DAS | 3138.027-1 | 202410 | 07/03/2024 11:28:09 | Desativar Localização M064C002 conforme novo projeto 6039-20-15214-E R1, que prevê a existência de dois servidores virtuais (50Hz e 60Hz). Esses servidores estão sendo criados no SAM-GE sob código de localização M064A007 e M064B007. Coordenar desativação após o consenso da criação das localizações correspondentes. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202420 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada verificação da criação das novas localizações. Localização na qual esta SSA foi emitida pode ser desativada. |  | Retirada de equipamento | 3138.027-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/07/2024 09:38:45 | 15/07/2024 08:31:15
202403762 | STE |  | S017A002 | EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE AMOSTRAS AQUOSAS | 0740.002-0 | 202410 | 07/03/2024 07:52:44 | Solicitamos a desativação da localização S017A002, favor remitir o equipamento 0740.002-0 à localização S098Z001 (excluídos da central). | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202410 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | El equipo se está desactivando virtualmente debido a que se está separando en otras ubicaciones específicas para tener un seguimiento más detallado. Se han creado nuevos códigos de localización para reemplazarlo. Para reemplazar esta localización están previstas las siguientes: - S017A013 para pHmetro/conductivimetro - S017A014 para oximetro. | Es sólo un trámite de SAM | Retirada de equipamento | 0740.002-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/03/2024 08:03:51 | 12/03/2024 16:54:46
202403778 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202410 | 07/03/2024 07:52:56 | Solicitamos a desativação da localização S017A008, favor remitir o equipamento 3051.001-1 à localização S098Z001 (excluídos da central). | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202410 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | El equipo se está desactivando virtualmente debido a que se está separando en otras ubicaciones específicas para tener un seguimiento más detallado. Se han creado nuevos códigos de localización para reemplazarlo. Para reemplazar esta localización están previstas las siguientes: - S017A013 para pHmetro/conductivimetro - S017A014 para oximetro. | tramite de SAM | Retirada de equipamento | 3051.001-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 18/04/2024 08:55:15 | 18/04/2024 12:36:24
202403939 | STE |  | W002D002 | EXTINCAO DE INCENDIO POR INUNDACAO DE FM-200 | 2250.001-7 | 202410 | 08/03/2024 16:44:29 | Proceder a desativação deste equipamento para fins de regularização no SAM, destinando-o à localização S098Z001. Obs.: PIC.ME.0129-R01 já desativada. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202413 | JEAN FELIPE NUNES NETO | REALIZADO A DESMONTAGEM DE TUBULAÇÕES DE DETECÇÃO E TUBULAÇÕES DE INUNDAÇÃO DE FM-200. DESMONTADO CILINDRO DE GÁS E ENVIADO PARA ALMOXARIFADO (DM:70034658). EQUIPAMENTO DESTIVADO ENVIADO EXCLUIDO DA CHI (LOCALIZAÇÃO S098Z001). |  | Retirada de equipamento | 2250.001-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 19/03/2024 10:49:53 | 19/03/2024 15:08:25
202403955 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.070-9 | 202410 | 08/03/2024 16:00:39 | Face Ação 549 do Planejamento Plurianual SM.DT e final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.169-0 (SN 75327271, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001199), disponíveis no Almox. ME (sem códigos estoque - ver SDS-14289), comissionado pela SSA 202403943. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202307831), fabricadas e pintadas pela SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202416 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL (N° DE SERIE: 5016) POR OTRO TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327271) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202403943. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001199). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2. |  | Troca de equipamento | 0185.070-9 | 5016 | S098Z001 | 0185.169-0 | 75327271/1/2 | S098C002 | Não |  | 03/06/2024 08:18:32 | 03/06/2024 10:18:03
202403958 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.071-7 | 202410 | 08/03/2024 16:02:53 | Face Ação 549 do Planejamento Plurianual SM.DT e final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.170-7 (SN 75327272, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001201), disponíveis no Almox. ME (sem códigos estoque - ver SDS-14289), comissionado pela SSA 202403944. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202307831), fabricadas e pintadas pela SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202416 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL (N° DE SERIE: 5017) POR OTRO TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327272) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202403944. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001201). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2. |  | Troca de equipamento | 0185.071-7 | 5017 | S098Z001 | 0185.170-7 | 75327272/1/2 | S098C002 | Não |  | 03/06/2024 08:19:45 | 03/06/2024 10:19:41
202403960 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.072-5 | 202410 | 08/03/2024 16:04:19 | Face Ação 549 do Planejamento Plurianual SM.DT e final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.171-9 (SN 75327273, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12200016), disponíveis no Almox. ME (sem códigos estoque - ver SDS-14289), comissionado pela SSA 202403947. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202307831), fabricadas e pintadas pela SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202416 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL (N° DE SERIE: 5015) POR OTRO TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327273) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202403947. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12000016). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2. |  | Troca de equipamento | 0185.072-5 | 5015 | S098Z001 | 0185.171-9 | 75327273/1/2 | S098C002 | Não |  | 03/06/2024 08:20:53 | 03/06/2024 10:20:38
202404211 | STE |  | B015B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.035-4 | 202411 | 13/03/2024 07:34:30 | Conforme histórico de anormalidades detectado em outras unidades, substituir preventivamente a motobomba N3, por uma nova com pintura interna. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202411 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizada o ensaio e posterior desmontagem e retirada da bomba N3 (134.035-4) e transporte até oficina elétrica. De maneira preventiva foi instalada uma bomba nova reserva (0134.055-1) com troca do plug e já com a melhoria de aplicação de pintura anti corrosiva. Realizada a montagem da bomba nova com seus testes de funcionamento. |  | Troca de equipamento | 0134.035-4 | 22338 | S099C001 | 0134.055-1 | 300839740 | S096C002 | Não |  | 04/04/2024 15:29:33 | 05/04/2024 15:15:04
202404610 | STE |  | M060A001 | CABO OPTICO TELCON - FIBRAS MULTIMODO | 1027.001-9 | 202412 | 20/03/2024 09:33:47 | Desinstalar y descomisionar el Cable de Fibra y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202412 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Materiales retirados por personal de la empresa contratada PROTEK con acompañamiento de la división SOCM.DT. Se anexa el Diario de Obras donde consta la retirada de dichos materiales y entregados a la división de almacenes. |  | Retirada de equipamento | 1027.001-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/03/2024 10:34:47 | 25/03/2024 17:16:48
202404615 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202412 | 20/03/2024 09:33:40 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE. |  | Retirada de equipamento | 1016.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/03/2024 14:39:30 | 04/04/2024 17:27:46
202404616 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202412 | 20/03/2024 09:33:31 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE. |  | Retirada de equipamento | 1017.001-5 | 0000500520 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/03/2024 14:32:41 | 04/04/2024 17:26:49
202404617 | STE |  | M060B012 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - DGO E ACESSÓRIOS - CCP | 1023.001-0 | 202412 | 20/03/2024 09:33:16 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE. |  | Retirada de equipamento | 1023.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/03/2024 14:21:06 | 04/04/2024 17:11:00
202404619 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202412 | 20/03/2024 09:33:08 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE. |  | Retirada de equipamento | 1018.001-0 | CONTROLADO | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 01/04/2024 13:58:10 | 04/04/2024 16:31:48
202404621 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202412 | 20/03/2024 09:33:00 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE. |  | Retirada de equipamento | 1024.001-5 | 0008632/35 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/03/2024 10:41:34 | 01/04/2024 09:33:24
202404622 | STE |  | M060C003 | SWITCHER E ACESSÓRIOS - CCP | 1022.003-0 | 202412 | 20/03/2024 09:30:42 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE. |  | Retirada de equipamento | 1022.003-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/03/2024 09:27:50 | 01/04/2024 09:33:54
202404623 | STE |  | M060C007 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - DGO E ACESSÓRIOS - CCP | 1023.002-8 | 202412 | 20/03/2024 09:30:32 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE. |  | Retirada de equipamento | 1023.002-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/03/2024 09:16:21 | 01/04/2024 09:34:09
202404708 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) | 1226.001-0 | 202412 | 21/03/2024 07:22:08 | En virtud de la desactivación y retirada de antiguo tablero CAAI de la cota 214, desactivar localización correspondiente al CAAI antiguo. Localización del nuevo CAAI --> J069A002. La PIC.EE.0236 se encuentra en proceso de revisión R02. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202414 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Desactivación del CAAI antiguo, el CAAI con codigo de Localización J069A002 ya esta activo | Desactivación de localización del SOM | Retirada de equipamento | 1226.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 05/04/2024 15:37:43 | 08/04/2024 08:57:24
202404722 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) | 1224.001-0 | 202412 | 21/03/2024 07:21:43 | En virtud de la desactivación y retirada de antiguo tablero CPAI de la cota 135, desactivar localización correspondiente al CPAI antiguo. Localización del nuevo CPAI --> T070B002. La PIC.EE.0235 se encuentra en proceso de revisión R02. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202414 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | desactivación del CPAI antiguo, el CPAI con codigo de Localización T070B002 ya esta activo | retirda del equipo del sistema | Retirada de equipamento | 1224.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 05/04/2024 08:31:11 | 08/04/2024 09:03:59
202404980 | STE |  | S096B004 | BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV 60 Hz | 0145.046-3 | 202413 | 26/03/2024 07:54:01 | Realizar a exclusão da central hidrelétrica do equipamento bomba de pressurização do sistema hidráulico do RV, após roçamento e consequentemente travamento da mesma durante os ensaios de retorno do sistema de regulação de velocidade da UG17 (AT 2024/00840 - SSP 2024/2319). | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202413 | MARIO ULISSES GOBBO | Foi realizada a desmontagem completa da bomba, separado as partes do equipamento que não sofreram danos para montagem de um conjunto de peças sobressalentes para as bombas SCAM-IMO do RV. Lista de peças em anexo. Constatado danos severos nos satélites, parafuso principal e principalmente camisa, que serão descartados. O equipamento travou durante ensaios do RV da UG 17(AT 2024/00840 - SSP 2024/2319). Foi realizado a exclusão da central do equipamento devido a impossibilidade de reparo. |  | Retirada de equipamento | 0145.046-3 | 141187 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 01/04/2024 09:34:27 | 02/04/2024 09:52:04
202405048 | STE |  | P091A001 | MODULO DE PRESSÃO A (CIRC. EXT.) E B (CIRC. INTERNO) | 1000.001-0 | 202413 | 26/03/2024 16:42:49 | En virtud de la desactivación de los equipamientos del Sistema de Enfriamiento Evaporativo del 6to. Piso, conforme definido en el acta de reunión AR/SM.DT/003/2024 en anexo, solicitamos el desmontaje del equipamiento P091A001 y su transferencia para la localización S096C. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202426 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado a desmobilização dos equipamentos e tubulações (SSA:202405049). Encaminhado itens para descarte e estoque conforme DM. Localização transferida para S098Z001 conforme acordado com engenharia (anexo). |  | Retirada de equipamento | 1000.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/06/2024 16:08:33 | 21/06/2024 16:00:29
202405049 | STE |  | P091A002 | TUBULAÇÕES/VALV. E ACESS. CIRC. A (EXT.) Y B (INTERNO) | 1001.001-4 | 202413 | 26/03/2024 16:42:37 | En virtud de la desactivación de los equipamientos del Sistema de Enfriamiento Evaporativo del 6to. Piso, conforme definido en el acta de reunión AR/SM.DT/003/2024 en anexo, solicitamos el desmontaje del equipamiento P091A002 y su transferencia para la localización S096A001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202426 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado a desmobilização dos equipamentos conforme SSA:202405048 e realizado desmontagem e desativação das tubulações conforme solicitado. equipamento enviado para descarte conforme DM. Localização transferida para S098Z001 conforme acordado com engenharia (anexo). |  | Retirada de equipamento | 1001.001-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/06/2024 15:58:48 | 21/06/2024 15:58:27
202405198 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202414 | 02/04/2024 11:40:49 | En virtud de la sustitución del cargador CNDV-1 en contrato 4500067387 por el contratista PROVOLT, efectuar en el sistema SOM el cambio de equipo correspondiente. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X003 / Equipo N° 0436.016-2 Destino: S098Z003 (descarte) OBS: Bajar con el código: "sustitución de equipo" | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202414 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Após substituição do carregador CNDV-1 no contrato 4500067387 pela PROVOLT substituímos o equipamento no sistema SOM. | Não será realizada atividade de campo. | Troca de equipamento | 0436.001-0 |  | S098Z003 | 0436.016-2 |  | S098X003 | Não |  | 02/04/2024 14:31:18 | 02/04/2024 14:52:39
202405199 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202414 | 02/04/2024 11:40:35 | En virtud de la sustitución del cargador CNDV-2 en contrato 4500067387 por el contratista PROVOLT, efectuar en el sistema SOM el cambio de equipo correspondiente. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X003 / Equipo N° 0436.017-4 Destino: S098Z003 (descarte) OBS: Bajar con el código: "sustitución de equipo" | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202414 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Após substituição do carregador CNDV-2 no contrato 4500067387 pela PROVOLT substituímos o equipamento no sistema SOM. | Não será realizado trabalho em campo. | Troca de equipamento | 0436.002-8 |  | S098Z003 | 0436.017-4 |  | S098X003 | Não |  | 02/04/2024 11:59:06 | 02/04/2024 14:29:34
202405412 | STE |  | S099B001 | BOMBAS | 0145.024-7 | 202414 | 04/04/2024 14:59:44 | Realizar a inspeção e montagem da bomba e disponibilizar no estoque | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202414 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado a desmontagem da bomba e susbstituido o suporte do satelite e os mancais de deslizamento dos parafusos, as peças substituidas foram retiradas de outra bomba que foi para descarte. Realizado montagem e disponibilizado para almoxarifado. |  | Retirada de equipamento | 0145.024-7 | 124494 | S096B004 |  |  |  | Não |  | 09/04/2024 15:41:40 | 09/04/2024 16:45:55
202405413 | STE |  | P091A003 | QUADROS ALIMENT. E CONTROLE MODULOS PRESSÃO A E B | 1002.001-9 | 202414 | 04/04/2024 14:42:57 | En virtud de la desactivación del Sistema de Enfriamiento Evaporativo del 6to piso conforme AR-SM.DT.003-2024, solicitamos desmontar todos los equipos y enviarlos para descarte en almacén. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202415 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado, foram desconectados os módulos de pressão A e B, e removido os painéis força e controle, sensores, cabos e eletrodutos referente ao sistema de esfriamento. Logo a desconexão interna do painel QASC-11 foi realizada com a SSA 202406003, onde os disjuntores referente a alimentação dos quadros foram deixados como reserva. Material retirado encaminhado para almoxarifado. Emitido SSA 202406153 para a atualização dos desenhos. |  | Retirada de equipamento | 1002.001-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 17/04/2024 14:42:48 | 17/04/2024 15:43:05
202405427 | STE |  | S099B001 | BOMBAS | 0010.003-0 | 202414 | 05/04/2024 07:23:57 | Realizar a devolução para o estoque do equipamento, após ser substituída pelo protótipo da bomba NETZSCH, instalado no código de localização A001D004. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202414 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado a embalagem do equipamento em caixa de madeira e disponibilizado no estoque. |  | Retirada de equipamento | 0010.003-0 | 120298 | S096B003 |  |  |  | Não |  | 09/04/2024 15:54:03 | 09/04/2024 16:45:43
202405667 | STE |  | B020B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA B10 | 3257.007-6 | 202415 | 09/04/2024 07:45:09 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N21 que será montada na UG 18A em substituição da válvula N16 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202416 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | En sustitución de la válvula N°16 fue instalada la válvula N°21, previamente revisada, se realizó el cambio de vedaciones, resorte nuevo y revisión de sus dimensiones por MMU3 (SSA 202403694) Se realizo un ensayo para verificar su correcto funcionamiento datos del ensayo en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.007-6 | 16 | S099B006 | 3257.010-7 | 21 | S099B006 | Não |  | 26/04/2024 15:14:26 | 26/04/2024 16:11:40
202405706 | STE |  | B020B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.039-1 | 202415 | 09/04/2024 14:48:57 | Retirar/desmontar a bomba N3 do nicho de trabalho e viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. Providenciar a remontagem na sequência. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202416 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizada a substituição da motobomba cód. 0134039-1 por uma outra revisada, cód. 0134035-4, com pintura de proteção superficial SPM-5. |  | Troca de equipamento | 0134.039-1 | 22342 | S099C001 | 0134.035-4 | 22338 | S099C001 | Não |  | 29/04/2024 11:50:33 | 30/04/2024 14:18:13
202405716 | STE |  | S096B004 | BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV 60 Hz | 0145.043-8 | 202415 | 09/04/2024 14:45:52 | Realizar a desmontagem da bomba para geração de sobressalentes e descarte da camisa, satélites e parafuso principal. Atividade sugerida em consenso entre IME1 e MMU2. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202415 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Foi realizada a desmontagem completa da bomba, para a geração de alguns sobressalentes relacionados na lista em anexo. O parafuso principal, os satélites e a camisa da bomba foram descartados devido a inconfiabilidade do equipamento após travamento de uma bomba nova, durante os ensaios de pós manutenção do sistema de regulação de velocidade que contaminou todo o circuito hidráulico. A atividade foi discutida e consensada para realização entre IME1 e MMU2. |  | Retirada de equipamento | 0145.043-8 | 140943 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 09/04/2024 15:24:08 | 09/04/2024 16:45:21
202406060 | STE |  | M066D082 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-BKP-VM01 | 3138.015-4 | 202416 | 17/04/2024 14:33:32 | Realizar descomissionamento com desativação de localização da VM SIRI-BKP-VM01 (M066D082) instalada no Servidor físico SIRI-STC60-BKP01(M066D080) ref. solução Veeam. Obs.: A desativação do servidor deve ocorrer posteriormente à execução da SSA 202404016 seguida de confirmação de que todas as funções do Veeam estejam cobertas pela solução Veritas. (Ref. 6980-60-J6442-P - Item11) Obs.: Epto Ref. Sistema anterior. Não confundir com solução Veritas, de mesmo nome. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202421 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Após configuração de novas políticas de backup no Netbackup e backups realizados com sucesso, VM foi descomissionada e não encontra-se mais operando como servidor de backup. |  | Retirada de equipamento | 3138.015-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/05/2024 16:53:14 | 24/05/2024 14:33:16
202406062 | STE |  | M066D080 | SERVIDOR SIRI-STC60-BKP01 | 1351.014-2 | 202416 | 17/04/2024 14:33:07 | Realizar descomissionamento com desativação de localização do Servidor SIRI-STC60-BKP01 (M066D080) (Ref. 6980-60-J6442-P - Item11). Coordenar com SSAs para descomissionamento e migração de VMs internas. (202406060 e 202406061 ) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202421 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Servidor desativado. Será reutilizado em outro projeto. |  | Retirada de equipamento | 1351.014-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 18/06/2024 09:35:43 | 20/06/2024 17:26:53
202406089 | STE |  | K004B007 | IED PA1TD04 | 1532.004-1 | 202416 | 17/04/2024 07:35:35 | Substituir o IED com código de equipamento 1532.004-1 e número de série BM1410000649 pelo IED com código de equipamento 1530.002-9 e número de série BM1410000618 (S097A001) para regularizar as trocas executadas durante o retrofit do painel TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202417 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Ejecutado conforme solicitado. | Será regularizado el catastro de equipos en el SAM-GE, no necesitando de acciones de campo para el efecto. | Troca de equipamento | 1532.004-1 | BM1410000649 | K004B006 | 1530.002-9 | BM1410000618 | S097A001 | Não |  | 22/04/2024 11:42:33 | 22/04/2024 14:27:18
202406129 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.016-7 | 202416 | 17/04/2024 11:25:23 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.031-5 (NS 10000124). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202418 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituição do painel executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento e colocação em serviço serão executados com outro documento. | Registro de informações. Substituição realizada por SOCM.DT | Troca de equipamento | 0103.016-7 |  | S098Z001 | 0103.031-5 | 10000124 | S098U002 | Não |  | 29/04/2024 07:43:08 | 29/04/2024 07:52:04
202406158 | STE |  | S099B002 | COMPRESSORES | 0017.013-5 | 202416 | 17/04/2024 10:57:00 | Atualizar o novo código de localização do equipamento após inspeção no almoxarifado e oficina mecânica. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202416 | MARIO ULISSES GOBBO | Será realizado a baixa com a mudança do código de localização para S096F001 (Localização transitória para compressores do almoxarifado). Equipamento 0017.013-5, número de série 521299. | Não existem riscos graves ou médios associados a esta atividade | Retirada de equipamento | 0017.013-5 | 521299 | S096F001 |  |  |  | Não |  | 17/04/2024 11:24:00 | 17/04/2024 16:29:05
202406159 | STE |  | S099B001 | BOMBAS | 0017.033-0 | 202416 | 17/04/2024 10:56:05 | Atualizar o novo código de localização do equipamento após inspeção no almoxarifado e oficina mecânica. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202416 | MARIO ULISSES GOBBO | Será realizado a baixa com a mudança do código de localização para S099B002 (Localização transitória para compressores da oficina mecânica). Equipamento 0017.033-0, número de série 8528543. | Não existem riscos graves ou médios associados a esta atividade | Retirada de equipamento | 0017.033-0 | 8528543 | S099B002 |  |  |  | Não |  | 17/04/2024 11:07:49 | 17/04/2024 16:28:56
202406288 | STE |  | S098M004 | BOBINAS 220 kV | 0164.015-1 | 202416 | 19/04/2024 09:53:54 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série HE390285 seja, através da baixa desta ordem de serviço, lançado na localização S098Z001, tendo em vista não haver mais necessidade de uso nos bays das linhas 220 kV da SEMD (sistema Carrier desativado pela SMIN.DT). A baixa contábil do equipamento no SAP será realizada pela SMIT.DT através da GCSMIT-2306. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202417 | DOUGLAS MASKE | Realizado a retirada do equipamento da localização S098M004, e enviado para S098Z001, conforme solicitado. | Atividade realizada via sistema SAM. | Retirada de equipamento | 0164.015-1 | HE390285 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 03/05/2024 08:40:50 | 06/05/2024 15:59:39
202406289 | STE |  | S098M004 | BOBINAS 220 kV | 0164.016-6 | 202416 | 19/04/2024 09:56:45 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 08.8124-01 seja, através da baixa desta ordem de serviço, lançado na localização S098Z001, tendo em vista não haver mais necessidade de uso nos bays das linhas 220 kV da SEMD (sistema Carrier desativado pela SMIN.DT). A baixa contábil do equipamento no SAP será realizada pela SMIT.DT através da GCSMIT-2306. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202417 | DOUGLAS MASKE | Realizado a retirada do equipamento da localização S098M004 e enviado para localização S098Z001, conforme solicitado, atividade realizada via sistema. | Atividade via sistema SAM. | Retirada de equipamento | 0164.016-6 | 08.8124-01 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 22/04/2024 10:03:34 | 22/04/2024 10:57:41
202406509 | STE |  | B016B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.015-6 | 202417 | 23/04/2024 15:01:17 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N° 13 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG 16 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA N° 20 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN. (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202418 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | En sustitución de la válvula N°20, se instaló la válvula N°13, previamente revisada. Se llevó a cabo el cambio de vedaciones, se colocó un resorte nuevo y se verificaron sus dimensiones mediante MMU3 (SSA 202406514). Se realizó un ensayo para verificar su correcto funcionamiento. Los datos del ensayo se encuentran en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.015-6 | 20 | S099B006 | 3257.001-5 | 13 | S099B006 | Não |  | 06/05/2024 16:59:14 | 07/05/2024 15:19:03
202406573 | STE |  | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.028-2 | 202417 | 24/04/2024 08:29:40 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.084-6 (SN 372381, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202406568. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002700233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202418 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nuevo código SAM 0184.084-6, n° de serie 372381, codigo de stock 7001080. La SSA p/ ILA1 (termografía) se emitirá luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G086B002). |  | Troca de equipamento | 0184.028-2 | 24497 | S098Z001 | 0184.084-6 | 372381 | S098C001 | Não |  | 05/06/2024 08:09:28 | 06/06/2024 15:38:17
202406578 | STE |  | G086B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.029-0 | 202417 | 24/04/2024 08:30:14 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.085-8 (SN 372382, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202406570. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002C00303034 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202419 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nuevo código SAM 0184.084-6, n° de serie 372382, codigo de stock 7001080. La SSA p/ ILA1 (termografía) se emitirá luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G086B003). |  | Troca de equipamento | 0184.029-0 | 24496 | S098Z001 | 0184.085-8 | 372382 | S098C001 | Não |  | 05/06/2024 08:12:11 | 06/06/2024 15:38:50
202406580 | STE |  | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.030-4 | 202417 | 24/04/2024 08:30:47 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.086-0 (SN 372383, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202406571. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 001F00233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202419 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido equipamiento por unidad nuevo código SAM 0184.086-0, n° de serie 372383, código de stock 7001080. La SSA p/ ILA1 (termografía) se emitirá luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G086B004). |  | Troca de equipamento | 0184.030-4 | 24501 | S098Z001 | 0184.086-0 | 372383 | S098C001 | Não |  | 05/06/2024 08:14:00 | 06/06/2024 15:39:05
202406752 | STE |  | B016B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.036-6 | 202417 | 26/04/2024 14:13:01 | Solicitamos revisión de la motobomba N°03 60Hz de drenaje de la tapa turbina Con inspección de aceite, los componentes internos y el aislamiento. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202418 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se procedió con la sustitución de la unidad de bombeo N°3 , por una que estaba de reserva, la cual había sido sometida a un proceso de recubrimiento con pintura. |  | Troca de equipamento | 0134.036-6 | 22339 | S099B001 | 0134.054-0 | I23-A0000000036-2 | S096C002 | Não |  | 09/05/2024 08:09:22 | 09/05/2024 11:36:09
202407049 | STE |  | M066S022 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP01 | 1352.100-3 | 202418 | 02/05/2024 12:01:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Access Point no responde ICMP Ping. [Condición identificada por el CGMRS: http://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96798&eventid=163620758] | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202424 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Instalado y configurado AP provisto por RMA S/N:FJC26391866, COD. 1352.211-6. Equipo en condiciones normales. |  | Troca de equipamento | 1352.100-3 | KWC22440DLD | S098Z001 | 1352.211-6 | FJC26391866 | S097A001 | Não |  | 06/08/2024 16:18:46 | 09/08/2024 10:23:09
202407053 | STE |  | M066E023 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP02 | 1352.073-7 | 202418 | 02/05/2024 12:01:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Access Point no responde ICMP Ping. [Condición identificada por el CGMRS: http://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96510&eventid=163719024] | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202419 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificada falla del AP (no enciende). Desmontado y encaminado para RMA (ver SSA Derivada). Reemplazado el AP(SN: FJC260814WH) Código do equipamento: 1352.206-1. Equipo en condiciones normales. |  | Troca de equipamento | 1352.073-7 | KWC22450L3Y | S098Z001 | 1352.206-1 | FJC260814WH | S097A001 | Não |  | 31/07/2024 17:19:46 | 01/08/2024 09:18:12
202407356 | STE |  | G047A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.010-0 | 202419 | 08/05/2024 15:36:19 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.041-3 (SN 20011326/4, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202407353. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada para a equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202421 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 1502.041-3 (SN 20011326/4, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202407353. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA 202407452 para a equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. |  | Troca de equipamento | 0173.010-0 | HL08122776 | S098Z001 | 1502.041-3 | 20011326/4 | S098N002 | Não |  | 05/06/2024 08:02:59 | 11/06/2024 09:03:08
202407357 | STE |  | G047A003 | DCP 220 KV FASE S | 0173.031-2 | 202419 | 08/05/2024 15:36:51 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.042-5 (SN 20011326/5, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202407354. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada para a equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202421 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 1502.042-5 (SN 20011326/5, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202407354. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA 202407452 para a equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. |  | Troca de equipamento | 0173.031-2 | HL08123937 | S098Z001 | 1502.042-5 | 20011326/5 | S098N002 | Não |  | 05/06/2024 08:03:16 | 11/06/2024 09:00:57
202407358 | STE |  | G047A004 | DCP 220 KV FASE T | 3083.007-9 | 202419 | 08/05/2024 15:37:08 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.043-7 (SN 20011326/6, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202407355. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada para a equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202421 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 1502.043-7 (SN 20011326/6, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202407355. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA 202407452 para a equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. |  | Troca de equipamento | 3083.007-9 |  | S098N002 | 1502.043-7 | 20011326/6 | S098N002 | Não |  | 05/06/2024 08:18:08 | 11/06/2024 08:57:13
202407724 | STE |  | M066V023 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP02 | 1352.109-0 | 202420 | 17/05/2024 14:57:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96870&eventid=164032447] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202424 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Instalado y configurado AP provisto por RMA S/N:FJC263918L. Cod eqpto 1352.209-7. Equipo en condiciones normales. |  | Troca de equipamento | 1352.109-0 | KWC22440LGS | S098Z001 | 1352.209-7 | FJC263918L7 | S097A001 | Não |  | 14/08/2024 11:37:54 | 14/08/2024 15:01:56
202408147 | STE |  | K052F001 | QUADRO CT-CIDE-CCP | 1538.003-7 | 202421 | 23/05/2024 14:34:53 | En virtud del acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024 y desmontaje del tablero en la SSA: 202407905, efectuar la desactivación de la localización en el sistema SOM. Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202421 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Efetuada a desativação da localização após a retirada total do painel na SSA 202407905. | Não será necessário intervir no ativo. | Retirada de equipamento | 1538.003-7 |  | S098Z003 |  |  |  | Sim |  | 24/05/2024 10:15:10 | 24/05/2024 14:29:46
202408148 | STE |  | K052F002 | QUADRO CT-CIDE | 1538.004-9 | 202421 | 23/05/2024 14:34:45 | En virtud del acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024 y desmontaje del tablero en la SSA: 202407906, efectuar la desactivación de la localización en el sistema SOM. Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202421 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Efetuada a desativação da localização após a retirada total do painel na SSA 202407906. | Não será necessário intervir no ativo. | Retirada de equipamento | 1538.004-9 |  | S098Z003 |  |  |  | Sim |  | 24/05/2024 10:13:28 | 24/05/2024 14:29:35
202408236 | STE |  | G075A020 | QUADRO GERAL DE FORCA DA CASA DE BOMBAS | 2504.001-4 | 202422 | 28/05/2024 14:20:54 | Realizar comissionamento do novo Quadro Geral de Força da Casa de Bombas conforme planilha, desenhos e manual em anexo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Registrar a baixa da SSA como troca de equipamento, conforme dados a seguir: - Instalar o equipamento 2504.002-6 - Enviar o equipamento 2504.001-4 para a localização S098Z001 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202436 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado comissionamento do novo Quadro Geral de Força da Casa de Bombas. Em anexo planilha de comissionamento e desenho as-built. |  | Troca de equipamento | 2504.001-4 |  | S098Z001 | 2504.002-6 | 10000147 | S098U002 | Não |  | 16/12/2024 08:44:18 | 18/12/2024 16:11:09
202408239 | STE |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202422 | 28/05/2024 14:20:14 | Realizar comissionamento do novo Painel de Comando das Eletrobombas conforme planilha, desenhos e manual em anexo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Registrar a baixa da SSA como troca de equipamento, conforme dados a seguir: - Instalar o equipamento 0446.002-0 - Enviar o equipamento 0446.001-4 para a localização S098Z001 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202436 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado comissionamento do novo Painel de Comando das Eletrobombas. Em anexo planilha de comissionamento e desenho as-built. |  | Troca de equipamento | 0446.001-4 |  | S098Z001 | 0446.002-0 | 3000000166 | S098U002 | Não |  | 16/12/2024 08:48:59 | 18/12/2024 16:05:10
202408240 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202422 | 28/05/2024 14:20:11 | Realizar comissionamento do novo Painel de Controle e Sinalização PSVD1 conforme planilha, desenhos e manual em anexo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Registrar a baixa da SSA como troca de equipamento, conforme dados a seguir: - Instalar o equipamento 0448.003-1 - Enviar o equipamento 0448.001-5 para a localização S098Z001 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202437 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado comissionamento do novo Painel de Controle e Sinalização PSVD1. Em anexo planilha de comissionamento e desenho as-built. |  | Troca de equipamento | 0448.001-5 |  | S098Z001 | 0448.003-1 | 10000151 | S098U002 | Não |  | 16/12/2024 10:32:00 | 18/12/2024 16:02:23
202408243 | STE |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.001-9 | 202422 | 27/05/2024 17:02:20 | Realizar comissionamento do novo Painel de Controle da Motobomba Diesel conforme planilha, desenhos e manual em anexo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Registrar a baixa da SSA como troca de equipamento, conforme dados a seguir: - Instalar o equipamento 0456.002-0 - Enviar o equipamento 0456.001-9 para a localização S098Z001 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202437 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado comissionamento do novo Painel de Controle da Motobomba Diesel. Em anexo planilha de comissionamento e desenho as-built. |  | Troca de equipamento | 0456.001-9 |  | S098Z001 | 0456.002-0 | 10000149 | S098U002 | Não |  | 16/12/2024 09:05:05 | 18/12/2024 16:03:31
202408502 | STE |  | A009B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.020-0 | 202423 | 03/06/2024 07:50:00 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N16 que será montada na UG 09 em substituição da válvula N10 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202424 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | En sustitución de la válvula N°10 fue instalada la válvula N°16, previamente revisada, se realizó el cambio de vedaciones, resorte nuevo y revisión de sus dimensiones por MMU3 (SSA 202410872). Se realizo un ensayo para verificar su correcto funcionamiento datos del ensayo en el anexo. AT 202404454. |  | Troca de equipamento | 3257.020-0 | 10 | S099B006 | 3257.007-6 | 16 | S099B006 | Não |  | 11/07/2024 13:56:50 | 11/07/2024 15:44:32
202408586 | STE |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.031-0 | 202423 | 03/06/2024 14:02:30 | Durante la ejecución de la SSA 202408443, encontrado defecto en la bomba de drenaje N° 3, baja resistencia de aislamiento entre fases lo que sugiere un posible cortocircuito. Realizar una verificación y solucionar la falla. | MEG1 | MMU2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202423 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | con apoyo de MEG1 fue realizado la verificación de aislamiento de la bomba donde fue constatado aislación baja, posterior a eso fue sustituida por una nueva retirar de almacén .OBS: verificado y aprobado |  | Troca de equipamento | 0053.031-0 |  | S099C001 | 0053.057-0 | 300839850 | S096C001 | Não |  | 20/06/2024 07:45:42 | 26/06/2024 13:51:59
202408662 | STE |  | G038A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.013-4 | 202423 | 04/06/2024 15:10:37 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.089-5 (SN 372387, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202408656. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004100253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202429 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 0184.089-5 (SN 372387, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744), comisionado por la SSA 202408656. Instalado dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 004100253937 |  | Troca de equipamento | 0184.013-4 | 0000024201 | S098Z001 | 0184.089-5 | 372387 | S098C001 | Não |  | 14/08/2024 16:16:08 | 19/08/2024 11:15:27
202408663 | STE |  | G038A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.014-2 | 202423 | 04/06/2024 15:10:29 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.091-4 (SN 372388, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202408658. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002A00233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202429 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 0184.091-4 (SN 372388, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744), comisionado por la SSA 202408658. Instalado dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002A00233937 |  | Troca de equipamento | 0184.014-2 | 0000024194 | S098Z001 | 0184.091-4 | 372388 | S098C001 | Não |  | 14/08/2024 16:17:18 | 19/08/2024 11:16:04
202408665 | STE |  | G038A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.015-0 | 202423 | 04/06/2024 15:10:22 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.092-6 (SN 372389, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202408661. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004500233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202429 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 0184.092-6 (SN 372389, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744), comisionado por la 202408661. Instalado dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 004500233937 |  | Troca de equipamento | 0184.015-0 | 0000024193 | S098Z001 | 0184.092-6 | 372389 | S098C001 | Não |  | 14/08/2024 16:18:36 | 19/08/2024 11:15:54
202408668 | STE |  | G075A023 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD-02 |  | 202423 | 04/06/2024 09:09:02 | Realizar comissionamento do novo Painel de Controle e Sinalização PSVD2 conforme planilha, desenhos e manual em anexo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Registrar a baixa da SSA como instalação do equipamento 0448.004-3 | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202438 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado comissionamento do novo Painel de Controle e Sinalização PSVD2. Em anexo planilha de comissionamento e desenho as-built. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0448.004-3 | 100001525 | S098U002 | Não |  | 16/12/2024 08:57:19 | 18/12/2024 15:49:34
202408682 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.011-6 | 202423 | 04/06/2024 14:52:07 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.034-0 (NS 10000122). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202424 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-09 executada por SOCM.DT. Os ensaios de colocação em serviço serão executados com outro documento. | Baixa de documentação com troca de equipamento. APR será realizada na SSA de comissionamento | Troca de equipamento | 0103.011-6 |  | S098Z001 | 0103.034-0 | 10000122 | S098U002 | Não |  | 10/06/2024 07:45:52 | 10/06/2024 08:07:28
202408836 | STE |  | J075B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U01 | 0003.031-7 | 202423 | 06/06/2024 17:09:17 | Durante a atividade de movimentação do material para realização da atividade de substituição da válvula de retenção conforme SSA: 202407830 ocorreu o rompimento do cabo de aço da Talha, | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202426 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Inspecionado e verificado cabo danificado. Verificado avarias no sistema de recolhimento de cabo bem como necessidades de inspeções elétricas. Realizado desconexão elétrica (SSA derivada), posicionado dispositivo remoção da talha e realizado a retirada do equipamento. De modo provisório, para possibilitar manutenções nos motores, foi instalado trole 5T BP:720167 e talha manual BP manual corrente 10T. Talha retirada e encaminhada para localização S099B001 para posterior inspeção e destinação. |  | Retirada de equipamento | 0003.031-7 |  | S099B001 |  |  |  | Não | 30/12/2024 | 02/07/2024 10:32:01 | 03/07/2024 09:48:36
202409284 | STE |  | G042F005 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD/02 - T04/R04 | 0448.002-7 | 202424 | 14/06/2024 08:25:55 | Registrar a desativação da localização G042F005, referente ao antigo painel PCSVD2. Enviar o equipamento 0448.002-7 para a localização S098Z001. O novo painel PCSVD-2 será instalado na localização G075A023, conforme contrato 4500064790 e SSA de comissionamento 202408668. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202439 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada retirada do equipamento 0448.002-7 da localização G042F005, referente ao antigo painel PCSVD2 |  | Retirada de equipamento | 0448.002-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/12/2024 15:18:23 | 12/12/2024 15:50:54
202409371 | STE |  | B012H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.034-6 | 202425 | 17/06/2024 06:47:41 | Realizar medição de vibração com o motor desacoplado da bomba em razão da vibração detectada na SSA 202409291. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202425 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Desacoplou-se o conjunto e acionou o motor onde foi constatado vibração elevada no ponto 2A, condenando o mesmo (valores de vibração e recomendação de descarte em anexo), o qual foi substituído por outro novo proveniente do almoxarifado, após substituição foi realizado novo alinhamento do conjunto e coletado os dados de vibração o qual ficou dentro dos limites aceitáveis (valores em anexo). |  | Troca de equipamento | 0137.034-6 | CF24934 | S098Z001 | 0137.047-5 | 1096477055 | S096D002 | Não |  | 26/06/2024 07:50:42 | 26/06/2024 13:51:35
202409406 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202425 | 17/06/2024 09:21:35 | Solicitamos a desativação da localização S017A007, favor remitir o equipamento 0740.007-1 à localização S098Z001 (excluídos da central). | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202425 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | El equipo se está desactivando virtualmente debido a que se está separando en otras ubicaciones específicas para tener un seguimiento más detallado. Se han creado nuevos códigos de localización para reemplazarlo. Para reemplazar esta localización están previstas las siguientes: S017A017 Medidor de resistencia RPVOT S017A018 Baño de espuma S017A019 Baño viscosidad S017A020 Baño demulsibilidad S017C004 Balanza. | no existe riesgo en la actividad. | Retirada de equipamento | 0740.007-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 18/06/2024 16:40:25 | 19/06/2024 16:57:28
202409412 | STE |  | M066H023 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP02 | 1352.012-3 | 202425 | 17/06/2024 17:02:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96582&eventid=164945345] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202426 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Instalado y configurado AP provisto por RMA S/N:FJC263917W2. Equipo en condiciones normales. |  | Troca de equipamento | 1352.012-3 |  | S098Z001 | 1352.210-4 | FJC263917W2 | S097A001 | Não |  | 13/08/2024 09:07:14 | 13/08/2024 09:49:30
202409467 | STE |  | E019A005 | DCP 220 KV FASE R | 1236.001-3 | 202425 | 17/06/2024 17:57:34 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.068-3 (SN 20011326/31, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202409459. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto c/ equipamento novo. Emitir SSA derivada p/ equipes MEL1 e ILA3, para acompanhamento e suporte aos circuitos de proteção e faturamento, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202427 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido este equipamiento por una unidad nueva cód. SAM 1502.068-3 (SN20011326/31, Arteche DFK245, contrato 4500056579) disponible en almacén ME (código de stock 7001100), comisionado por la SSA 202409459. Utilizado sub- base metálica de adaptación proveída por el fabricante. |  | Troca de equipamento | 1236.001-3 | 0489509-01 | S098Z001 | 1502.068-3 | 20011326/31 | S098N002 | Não |  | 16/07/2024 09:51:55 | 16/07/2024 10:51:29
202409468 | STE |  | E019A006 | DCP 220 KV FASE S | 1236.002-0 | 202425 | 17/06/2024 17:58:02 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.069-5 (SN 20011326/32, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202409462. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto c/ equipamento novo. Emitir SSA derivada p/ equipes MEL1 e ILA3, para acompanhamento e suporte aos circuitos de proteção e faturamento, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202427 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido este equipamiento por una unidad nueva cód. SAM 1502.069-5 (SN20011326/32, Arteche DFK245, contrato 4500056579) disponible en almacén ME (código de stock 7001100), comisionado por la SSA 202409462. Utilizado sub- base metálica de adaptación proveída por el fabricante. |  | Troca de equipamento | 1236.002-0 | 0489509-02 | S098Z001 | 1502.069-5 | 20011326/32 | S098N002 | Não |  | 16/07/2024 09:12:12 | 16/07/2024 10:48:44
202409469 | STE |  | E019A007 | DCP 220 KV FASE T | 1236.003-8 | 202425 | 17/06/2024 17:58:31 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.070-2 (SN 20011326/33, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202409463. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto c/ equipamento novo. Emitir SSA derivada p/ equipes MEL1 e ILA3, para acompanhamento e suporte aos circuitos de proteção e faturamento, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202427 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido este equipamiento por una unidad nueva cód. SAM 1502.070-2 (SN20011326/33, Arteche DFK245, contrato 4500056579) disponible en almacén ME (código de stock 7001100), comisionado por la SSA 202409463. Utilizado sub- base metálica de adaptación proveída por el fabricante. |  | Troca de equipamento | 1236.003-8 | 0489509-03 | S098Z001 | 1502.070-2 | 20011326/33 | S098N002 | Não |  | 16/07/2024 09:29:38 | 16/07/2024 10:46:31
202409536 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.015-9 | 202425 | 18/06/2024 16:22:35 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.035-2 (NS 10000120). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202429 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Sustitución del tablero CTM-13 ejecutada por SOCM.DT. Los ensayos de puesta en servicio serán ejecutados con otro documento. | Sustitución del tablero CTM-13 sera ejecutada por SOCM.DT. APR sera realizada en la SSA de comissionamiento. | Troca de equipamento | 0103.015-9 |  | S098Z001 | 0103.035-2 | 10000120 | S098U002 | Não |  | 15/07/2024 08:02:19 | 15/07/2024 08:11:39
202409565 | STE |  | S096B004 | BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV 60 Hz | 0145.045-1 | 202425 | 19/06/2024 10:00:52 | Realizar a exclusão da central do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202433 | MARIO ULISSES GOBBO | Devido à baixa confiabilidade o equipamento foi desmontado em concordância com IME1, através da SSA 202407963, e as peças que não comprometem a operacionalidade de equipamentos similares, serão mantidas em estoque provisoriamente para possível utilização, até a substituição de todos os equipamentos existentes deste modelo, o qual será substituído por outro modelo na atualização tecnológica. Este equipamento será excluído da central, conforme acta AR/SMI.DT/0078/24. | Regularização da Localização do Equipamento no Sistema. Atividade de desmontagem realizada na SSA 202407963. | Retirada de equipamento | 0145.045-1 | 140945 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2024 11:58:16 | 04/09/2024 14:02:16
202409567 | STE |  | S096B004 | BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV 60 Hz | 0145.044-0 | 202425 | 19/06/2024 10:00:17 | Realizar a exclusão da central do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202433 | MARIO ULISSES GOBBO | Devido à baixa confiabilidade o equipamento foi desmontado em concordância com IME1, através da SSA 202407963, e as peças que não comprometem a operacionalidade de equipamentos similares, serão mantidas em estoque provisoriamente para possível utilização, até a substituição de todos os equipamentos existentes deste modelo, o qual será substituído por outro modelo na atualização tecnológica. Este equipamento será excluído da central, conforme acta AR/SMI.DT/0078/24. | Regularização da Localização do Equipamento no Sistema. Atividade de desmontagem realizada na SSA 202407963. | Retirada de equipamento | 0145.044-0 | 140944 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2024 11:57:00 | 04/09/2024 14:02:09
202409569 | STE |  | S096B004 | BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV 60 Hz | 0145.042-6 | 202425 | 19/06/2024 10:00:08 | Realizar a exclusão da central do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202433 | MARIO ULISSES GOBBO | Devido à baixa confiabilidade o equipamento foi desmontado em concordância com IME1, através da SSA 202407963, e as peças que não comprometem a operacionalidade de equipamentos similares, serão mantidas em estoque provisoriamente para possível utilização, até a substituição de todos os equipamentos existentes deste modelo, o qual será substituído por outro modelo na atualização tecnológica. Este equipamento será excluído da central, conforme acta AR/SMI.DT/0078/24. | Regularização da Localização do Equipamento no Sistema. Atividade de desmontagem realizada na SSA 202407963. | Retirada de equipamento | 0145.042-6 | 140942 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2024 11:54:55 | 04/09/2024 14:02:02
202409570 | STE |  | S099B001 | BOMBAS | 0145.013-1 | 202425 | 19/06/2024 09:59:57 | Realizar a exclusão da central do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202433 | MARIO ULISSES GOBBO | Devido à baixa confiabilidade o equipamento foi desmontado em concordância com IME1, através da SSA 202407963, e as peças que não comprometem a operacionalidade de equipamentos similares, serão mantidas em estoque provisoriamente para possível utilização, até a substituição de todos os equipamentos existentes deste modelo, o qual será substituído por outro modelo na atualização tecnológica. Este equipamento será excluído da central, conforme acta AR/SMI.DT/0078/24. | Regularização da Localização do Equipamento no Sistema. Atividade de desmontagem realizada na SSA 202407963. | Retirada de equipamento | 0145.013-1 | 118.048 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2024 11:54:25 | 04/09/2024 14:01:55
202409573 | STE |  | S099B001 | BOMBAS | 0145.015-8 | 202425 | 19/06/2024 09:59:46 | Realizar a exclusão da central do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202433 | MARIO ULISSES GOBBO | Devido à baixa confiabilidade o equipamento foi desmontado em concordância com IME1, através da SSA 202407963, e as peças que não comprometem a operacionalidade de equipamentos similares, serão mantidas em estoque provisoriamente para possível utilização, até a substituição de todos os equipamentos existentes deste modelo, o qual será substituído por outro modelo na atualização tecnológica. Este equipamento será excluído da central, conforme acta AR/SMI.DT/0078/24. | Regularização da Localização do Equipamento no Sistema. Atividade de desmontagem realizada na SSA 202407963. | Retirada de equipamento | 0145.015-8 | 118.049 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2024 11:53:57 | 04/09/2024 14:01:49
202409575 | STE |  | S099B001 | BOMBAS | 0145.028-0 | 202425 | 19/06/2024 09:58:30 | Realizar a exclusão da central do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202433 | MARIO ULISSES GOBBO | Devido à baixa confiabilidade o equipamento foi desmontado em concordância com IME1, através da SSA 202407963, e as peças que não comprometem a operacionalidade de equipamentos similares, serão mantidas em estoque provisoriamente para possível utilização, até a substituição de todos os equipamentos existentes deste modelo, o qual será substituído por outro modelo na atualização tecnológica. Este equipamento será excluído da central, conforme acta AR/SMI.DT/0078/24. | Regularização da Localização do Equipamento no Sistema. Atividade de desmontagem realizada na SSA 202407963. | Retirada de equipamento | 0145.028-0 | 121.863 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2024 11:53:23 | 04/09/2024 14:01:42
202409576 | STE |  | S096B004 | BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV 60 Hz | 0145.037-0 | 202425 | 19/06/2024 09:58:16 | Realizar a exclusão da central do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202433 | MARIO ULISSES GOBBO | Devido à baixa confiabilidade o equipamento foi desmontado em concordância com IME1, através da SSA 202407963, e as peças que não comprometem a operacionalidade de equipamentos similares, serão mantidas em estoque provisoriamente para possível utilização, até a substituição de todos os equipamentos existentes deste modelo, o qual será substituído por outro modelo na atualização tecnológica. Este equipamento será excluído da central, conforme acta AR/SMI.DT/0078/24. | Regularização da Localização do Equipamento no Sistema. Atividade de desmontagem realizada na SSA 202407963. | Retirada de equipamento | 0145.037-0 | 139288 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2024 11:52:59 | 04/09/2024 14:01:35
202409579 | STE |  | S096B003 | BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV 50 Hz | 0010.043-0 | 202425 | 19/06/2024 09:58:08 | Realizar a exclusão da central do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202433 | MARIO ULISSES GOBBO | Devido à baixa confiabilidade o equipamento foi desmontado em concordância com IME1, através da SSA 202407963, e as peças que não comprometem a operacionalidade de equipamentos similares, serão mantidas em estoque provisoriamente para possível utilização, até a substituição de todos os equipamentos existentes deste modelo, o qual será substituído por outro modelo na atualização tecnológica. Este equipamento será excluído da central, conforme acta AR/SMI.DT/0078/24. | Regularização da Localização do Equipamento no Sistema. Atividade de desmontagem realizada na SSA 202407963. | Retirada de equipamento | 0010.043-0 | 140938 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2024 11:48:44 | 04/09/2024 14:01:28
202409580 | STE |  | S096B003 | BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV 50 Hz | 0010.044-1 | 202425 | 19/06/2024 09:57:56 | Realizar a exclusão da central do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202433 | MARIO ULISSES GOBBO | Devido à baixa confiabilidade o equipamento foi desmontado em concordância com IME1, através da SSA 202407963, e as peças que não comprometem a operacionalidade de equipamentos similares, serão mantidas em estoque provisoriamente para possível utilização, até a substituição de todos os equipamentos existentes deste modelo, o qual será substituído por outro modelo na atualização tecnológica. Este equipamento será excluído da central, conforme acta AR/SMI.DT/0078/24. | Regularização da Localização do Equipamento no Sistema. Atividade de desmontagem realizada na SSA 202407963. | Retirada de equipamento | 0010.044-1 | 140939 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2024 11:47:54 | 04/09/2024 14:01:20
202409581 | STE |  | S099B001 | BOMBAS | 0010.045-3 | 202425 | 19/06/2024 09:57:46 | Realizar a exclusão da central do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202433 | MARIO ULISSES GOBBO | Devido à baixa confiabilidade o equipamento foi desmontado em concordância com IME1, através da SSA 202407963, e as peças que não comprometem a operacionalidade de equipamentos similares, serão mantidas em estoque provisoriamente para possível utilização, até a substituição de todos os equipamentos existentes deste modelo, o qual será substituído por outro modelo na atualização tecnológica. Este equipamento será excluído da central, conforme acta AR/SMI.DT/0078/24. | Regularização da Localização do Equipamento no Sistema. Atividade de desmontagem realizada na SSA 202407963. | Retirada de equipamento | 0010.045-3 | 140940 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2024 11:47:24 | 04/09/2024 14:01:13
202409582 | STE |  | S096B003 | BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV 50 Hz | 0010.046-5 | 202425 | 19/06/2024 09:54:51 | Realizar a exclusão da central do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202433 | MARIO ULISSES GOBBO | Devido à baixa confiabilidade o equipamento foi desmontado em concordância com IME1, através da SSA 202407963, e as peças que não comprometem a operacionalidade de equipamentos similares, serão mantidas em estoque provisoriamente para possível utilização, até a substituição de todos os equipamentos existentes deste modelo, o qual será substituído por outro modelo na atualização tecnológica. Este equipamento será excluído da central, conforme acta AR/SMI.DT/0078/24. | Regularização da Localização do Equipamento no Sistema. Atividade de desmontagem realizada na SSA 202407963. | Retirada de equipamento | 0010.046-5 | 0000140941 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2024 11:46:46 | 04/09/2024 14:01:07
202409583 | STE |  | S096B003 | BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV 50 Hz | 0010.050-8 | 202425 | 19/06/2024 09:54:41 | Realizar a exclusão da central do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202433 | MARIO ULISSES GOBBO | Devido à baixa confiabilidade o equipamento foi desmontado em concordância com IME1, através da SSA 202407963, e as peças que não comprometem a operacionalidade de equipamentos similares, serão mantidas em estoque provisoriamente para possível utilização, até a substituição de todos os equipamentos existentes deste modelo, o qual será substituído por outro modelo na atualização tecnológica. Este equipamento será excluído da central, conforme acta AR/SMI.DT/0078/24. | Regularização da Localização do Equipamento no Sistema. Atividade de desmontagem realizada na SSA 202407963. | Retirada de equipamento | 0010.050-8 | 141184 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2024 11:45:49 | 04/09/2024 14:00:59
202409584 | STE |  | S096B003 | BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV 50 Hz | 0010.051-0 | 202425 | 19/06/2024 09:54:32 | Realizar a exclusão da central do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202433 | MARIO ULISSES GOBBO | Devido à baixa confiabilidade o equipamento foi desmontado em concordância com IME1, através da SSA 202407963, e as peças que não comprometem a operacionalidade de equipamentos similares, serão mantidas em estoque provisoriamente para possível utilização, até a substituição de todos os equipamentos existentes deste modelo, o qual será substituído por outro modelo na atualização tecnológica. Este equipamento será excluído da central, conforme acta AR/SMI.DT/0078/24. | Regularização da Localização do Equipamento no Sistema. Atividade de desmontagem realizada na SSA 202407963. | Retirada de equipamento | 0010.051-0 | 141186 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2024 11:45:11 | 04/09/2024 14:00:52
202409585 | STE |  | S096B003 | BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV 50 Hz | 0010.030-7 | 202425 | 19/06/2024 09:54:22 | Realizar a exclusão da central do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202433 | MARIO ULISSES GOBBO | Devido à baixa confiabilidade o equipamento foi desmontado em concordância com IME1, através da SSA 202407963, e as peças que não comprometem a operacionalidade de equipamentos similares, serão mantidas em estoque provisoriamente para possível utilização, até a substituição de todos os equipamentos existentes deste modelo, o qual será substituído por outro modelo na atualização tecnológica. Este equipamento será excluído da central, conforme acta AR/SMI.DT/0078/24. | Regularização da Localização do Equipamento no Sistema. Atividade de desmontagem realizada na SSA 202407963. | Retirada de equipamento | 0010.030-7 | 0000140240 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2024 11:43:23 | 04/09/2024 14:00:45
202409586 | STE |  | S099B001 | BOMBAS | 0010.040-0 | 202425 | 19/06/2024 09:54:10 | Realizar a exclusão da central do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202433 | MARIO ULISSES GOBBO | Devido à baixa confiabilidade o equipamento foi desmontado em concordância com IME1, através da SSA 202407963, e as peças que não comprometem a operacionalidade de equipamentos similares, serão mantidas em estoque provisoriamente para possível utilização, até a substituição de todos os equipamentos existentes deste modelo, o qual será substituído por outro modelo na atualização tecnológica. Este equipamento será excluído da central, conforme acta AR/SMI.DT/0078/24. | Regularização da Localização do Equipamento no Sistema. Atividade de desmontagem realizada na SSA 202407963. | Retirada de equipamento | 0010.040-0 | 139.537 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2024 11:42:47 | 04/09/2024 14:00:37
202409587 | STE |  | S096B003 | BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV 50 Hz | 0010.049-0 | 202425 | 19/06/2024 09:53:59 | Realizar a exclusão da central do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202433 | MARIO ULISSES GOBBO | Devido à baixa confiabilidade o equipamento foi desmontado em concordância com IME1, através da SSA 202407963, e as peças que não comprometem a operacionalidade de equipamentos similares, serão mantidas em estoque provisoriamente para possível utilização, até a substituição de todos os equipamentos existentes deste modelo, o qual será substituído por outro modelo na atualização tecnológica. Este equipamento será excluído da central, conforme acta AR/SMI.DT/0078/24. | Regularização da Localização do Equipamento no Sistema. Atividade de desmontagem realizada na SSA 202407963. | Retirada de equipamento | 0010.049-0 | 116055 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2024 11:41:46 | 04/09/2024 14:00:30
202409653 | STE |  | M080I005 | RADIO MODEM | 3008.003-1 | 202425 | 20/06/2024 10:00:41 | Retirar radio de comunicación Freewave de la estación ACL-08 debido a cambio de sistema de comunicación por fibra óptica. El material debe ser devuelto para stock (cod. materila 713885) siempre que se encuentre en correcta condición de funcionamiento. La localización M080I005 debe ser desactivada con la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202425 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada remoção do rádio, efetuada devolução para estoque (DM na aba documentos). |  | Retirada de equipamento | 3008.003-1 | 9471048 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/08/2024 09:23:05 | 22/08/2024 09:27:38
202409755 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0137.011-1 | 202425 | 21/06/2024 16:42:57 | Realizar descarte do motor código de equipamento 0137.011-1. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202426 | ROBERSON ELIAS | Descartado el motor código 0137.011-1 conforme solicitado. |  | Retirada de equipamento | 0137.011-1 | 454035 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 25/06/2024 08:35:48 | 25/06/2024 08:49:42
202410270 | STE |  | B013B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.016-8 | 202427 | 02/07/2024 08:45:40 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N° 20 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG 13 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA N° 09 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN. (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202430 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | En sustitución de la válvula N°09 fue instalada la válvula N°20, previamente revisada, se realizó el cambio de vedaciones, resorte nuevo y revisión de sus dimensiones por MMU3 (SSA 202407907) Se realizo un ensayo para verificar su correcto funcionamiento datos del ensayo en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.016-8 | 9 | S099B006 | 3257.015-6 | 20 | S099B006 | Não |  | 31/07/2024 12:06:30 | 31/07/2024 15:33:49
202410443 | STE |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202427 | 04/07/2024 09:39:38 | REALIZAR LA DESINSTALACIÓN DEL REGISTRADOR DFR-1011 - FABRICANTE E-MAX, PARA LA INSTALACIÓN DEL NUEVO REGISTRADOR UMR-1011 DEL SISTEMA RPMF. EL NUEVO EQUIPO ESTARÁ ALOJADO EN LA LOCALIZACIÓN B027D002. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202431 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada desconexão dos cabos da U10 e U11 conforme previsto, enviado panel DFR para descarte |  | Retirada de equipamento | 0805.025-2 | 547 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 02/10/2024 11:00:22 | 03/10/2024 16:28:04
202410860 | STE |  | T015C001 | CUBÍCULO CCLP | 0866.001-8 | 202428 | 10/07/2024 10:15:35 | Acompanhar a equipe de Furnas para a desativação e retirada do painel da CCR devido à entrada em serviço do novo SEP 765 kV. Cabos já foram desconectados com a SSA 202316359. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202431 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi acompanhada a equipe de Furnas nas desativações dos painéis e retirada de equipamentos. |  | Retirada de equipamento | 0866.001-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 31/07/2024 16:38:40 | 31/07/2024 16:49:30
202410861 | STE |  | T040A001 | PAINEL DE TELECONTROLE - PTL (FURNAS) | 0793.001-1 | 202428 | 10/07/2024 10:15:25 | Acompanhar a equipe de Furnas para a desativação e retirada do painel da CCR devido à entrada em serviço do novo SEP 765 kV. Cabos já foram desconectados com a SSA 202316361. | IEE1 | MEL3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202431 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado acompañamiento a personal de Furnas, fue desactivado y retirado panel conforme solicitado. |  | Retirada de equipamento | 0793.001-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 12/08/2024 10:49:56 | 13/08/2024 08:50:41
202410867 | STE |  | M070A001 | TRANSMISSOR DE TOM DE TELEPROTEÇÃO | 2158.001-5 | 202428 | 10/07/2024 10:15:03 | Se solicita apoyo para desactivar panel RFL ubicado en la sala de Comunicaciones, cota 124, en compañia de representantes de la empresa FURNAS. Verificar ausencia de tensión de alimentación. Desconectar todos los cables y desactivar la localización M070A001. SSA relacionada del ADV 202410868. Fecha prevista: 29 al 31 de julio/2024. OBSERVACIÓN: Informar en la baja de la SSA que el tablero será entregado a Furnas para su retirada. Utilizar código Z099. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202431 | PAULO NESELLO KUNZEL | Prestado apoio aos colegas de Furnas, na retirada do painel. Painel levado por Furnas para SEFI. |  | Retirada de equipamento | 2158.001-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/08/2024 09:34:26 | 23/08/2024 11:34:57
202410878 | STE |  | S099B002 | COMPRESSORES | 0017.033-0 | 202428 | 10/07/2024 14:01:39 | Realizar a revisão completa do compressor. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202428 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Realizado a revisão completa do compressor, substituído virabrequim, e vários componentes do cabeçote dos três estágios, tubulações, realizado a montagem total do compressor, deixado sem óleo no cárter e disponibilizado no almoxarifado, como compressor reserva. | Sin riesgos considerables para esta actividad. | Retirada de equipamento | 0017.033-0 | 8528543 | S096F001 |  |  |  | Não |  | 18/09/2024 16:03:12 | 19/09/2024 09:43:57
202411014 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202428 | 12/07/2024 12:35:08 | Efectuar descomisionamiento del antiguo cargador CBC-01 para posibilitar instalación de nuevo cargador de baterías proveído por TEKSEA en contrato 4500070640-01. Bajar la SSA con cambio de equipo: - Origen: S098X003 / Equipo:0432.068-6 - Destino: S098Z003 (Descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202428 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado cambio de equipo conforme descripción de la SSA. -Equipo de origen: S098X003 con número de serie 0432.068-6 a asociar a la localización L006A001. -Destino del equipo número de serie 0432.011-5 a S098Z003 (Descarte) El acompanhamiento del descomisionamiento se realizó con el documento SSA 202409577. | Servicio no requiere de intervención del equipo en campo. | Troca de equipamento | 0432.011-5 |  | S098Z003 | 0432.068-6 |  | S098X003 | Não |  | 12/07/2024 14:47:35 | 12/07/2024 14:50:18
202411494 | STE |  | K090A007 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0512.017-6 | 202430 | 25/07/2024 15:25:28 | Para fins de regularização no SAM, substituir o equipamento antigo código 0512.017-6 pelo equipamento atulamente instalado em campo: código 0512.028-1 / localização S096C002. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202431 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO AJUSTE DOCUMENTAL DE FORMA QUE EQUIPAMENTO DO SISTEMA CORRESPONDA CORRETAMENTE AO EQUIPAMENTO INSTALADO FISICAMENTE. EQUIPAMENTO RETIRADO (0512.017-6) FOI "EXCLUIDO DA CENTRAL" (S098Z001). | ANÁLISE DOCUMENTAL. | Troca de equipamento | 0512.017-6 | 02912-06/08 | S098Z001 | 0512.028-1 | 34428 | S096C002 | Não |  | 31/07/2024 08:57:54 | 31/07/2024 16:00:20
202411499 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.013-2 | 202430 | 24/07/2024 11:42:55 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.033-9 (NS 10000121). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202431 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-11 executada por SOCM.DT. Os ensaios de colocação em serviço serão executados com outro documento. | Baixa de documentação com troca de equipamento. APR será realizada na SSA de comissionamento | Troca de equipamento | 0103.013-2 |  | S098Z001 | 0103.033-9 | 10000121 | S098U002 | Não |  | 29/07/2024 07:55:06 | 29/07/2024 07:59:35
202411503 | STE |  | K090B005 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA SIMPLEX BD-02 | 0512.012-8 | 202430 | 25/07/2024 15:25:46 | Substituir código do equipamento antigo (0512.012-8) pelo equipamento código 0512.030-0 localização: S096C002. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202431 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO AJUSTE DOCUMENTAL DE FORMA QUE EQUIPAMENTO DO SISTEMA CORRESPONDA CORRETAMENTE AO EQUIPAMENTO INSTALADO FISICAMENTE. EQUIPAMENTO RETIRADO(0512.012-8) FOI "EXCLUIDO DA CENTRAL" (S098Z001). | APENAS AJUSTE DOCUMENTAL. | Troca de equipamento | 0512.012-8 |  | S098Z001 | 0512.030-0 | 148 | S096C002 | Não |  | 31/07/2024 08:54:44 | 31/07/2024 16:00:02
202411563 | STE |  | M066F023 | ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP02 | 1352.075-0 | 202430 | 24/07/2024 09:08:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96528&eventid=166723574] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202431 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado access point modelo CISCO AIR-AP1852I-A-K9, realizado testes com sucesso. ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP02 SN: FJC26392A7V CÓDIGO DE EQUIPO: 1352.212-8 |  | Troca de equipamento | 1352.075-0 | KWC22440PE4 | S098Z001 | 1352.212-8 | FJC26392A7V | S097A001 | Não |  | 27/09/2024 10:53:33 | 27/09/2024 17:26:49
202411626 | STE |  | B011B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.022-4 | 202430 | 25/07/2024 09:37:03 | Realizar la sustitución de la válvula de aireación N°05, actualmente en operación en la unidad generadora N°11, por la válvula de aireación N°10, la cual ha recibido mantenimiento. Esta sustitución está prevista en el PIC.ME.0068 | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202432 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | En sustitución de la válvula N°05, se instaló la válvula N°10, previamente revisada. Se llevó a cabo el cambio de vedaciones, se colocó un resorte nuevo y se verificaron sus dimensiones mediante MMU3 (SSA 202411072). Se realizó un ensayo para verificar su correcto funcionamiento. Los datos del ensayo se encuentran en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.022-4 | 5 | S099B006 | 3257.020-0 | 10 | S099B006 | Não |  | 06/08/2024 07:31:14 | 06/08/2024 17:03:16
202411771 | STE |  | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.040-9 | 202430 | 26/07/2024 15:06:13 | Retirar/desmontar a bomba N3 do nicho de trabalho e viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. Providenciar a remontagem na sequência. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202430 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue retirada para su pintura y recuperación, posteriormente fue montado de nuevo y en donde fue constatado una aislación baja de la bomba, así fue montado una bomba de reserva con código de equipamiento (0134036-6) , luego fue realizado los ajuste , fue instalado y verificado el sentido de giro constatando su buen funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 0134.040-9 | 22343 | S099C001 | 0134.036-6 | 22339 | S099B001 | Não |  | 02/08/2024 17:12:46 | 06/08/2024 17:02:50
202412312 | STE |  | S099B001 | BOMBAS | 0003.031-7 | 202432 | 05/08/2024 17:06:05 | APÓS DESMONTAGEM, INSPEÇÃO E PARECER EM SSA:202410417, PROCEDER COM A DESATIVAÇÃO DA TALHA DO POÇO BIN-01 (0003.031-7) ENVIANDO O EQUIPAMENTO PARA LOCALIZAÇÃO S098Z (EQUIPAMENTO EXCLUIDO FORA DA CHI) | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202432 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM E DISPONIBILIZADO PARA INSPEÇÃO DE ENGENAHARIA CONFORME SSA:202410417. EMITIDO RELATÓRIO CONFORME ANEXO DA SSA:202410426 E VERIFICADO QUE EQUIPAMENTO NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ATUAÇÃO E NÃO HÁ COMPONENTES PARA REPARO, SENDO ASSIM, A TALHA FOI ENCAMINHA PARA A LOCALIZAÇÃO S098Z001 (EQUIPAMENTO EXCLUIDOS DA CHI). | AJUSTE DOCUMENTAL | Retirada de equipamento | 0003.031-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 28/08/2024 08:28:13 | 28/08/2024 14:30:08
202412455 | STE |  | K090A009 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-005 RESERVA | 0512.005-5 | 202432 | 08/08/2024 08:19:52 | CONFORME PARECER EM SSA:202406014, PROCEDER COM A TROCA DE EQUIPAMENTO, OU SEJA, INSTALAR EQUIPAMENTO COD:0512.029-3 (S096C002). ENCAMINHAR O EQUIPAMENTO RETIRADO PARA LOCALIZAÇÃO S098Z001 (EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CHI). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202432 | FABIANO SOARES GARCIA | A TROCA FISICA DO EQUIPAMENTO FOI REALIZADA CONFORME SSA:202404844, POREM, DEVIDO AS LIMITAÇÕES DO SISTEMA, A TROCA VIRTUAL FICOU PENDENTE SENDO REGISTRADA AGORA. EQUIPAMENTO NOVO, INSTALADO E OPERANDO. | AJUSTE DOCUMENTAL. | Troca de equipamento | 0512.005-5 |  | S098Z001 | 0512.029-3 | 37166 | S096C002 | Não |  | 09/08/2024 14:36:13 | 09/08/2024 16:42:07
202412456 | STE |  | B011B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.049-5 | 202432 | 08/08/2024 08:07:11 | Realizar el desmontaje y cambio de la motobomba N3, previamente inspeccionada y con pintura de protección. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202432 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizo el desmontaje de la bomba N°3 de drenaje de la tapa turbina, y se monto una bomba revisada y con mantenimiento correcto. |  | Troca de equipamento | 0134.049-5 | 300301670 | S099C001 | 0134.040-9 | 22343 | S099C001 | Não |  | 21/08/2024 08:21:16 | 21/08/2024 14:48:58
202413070 | STE |  | A004B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.009-0 | 202433 | 16/08/2024 11:30:19 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N09 que será montada na UG 04 em substituição da válvula N07 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202435 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | En sustitución de la válvula N°07 fue instalada la válvula N°09, previamente revisada, se realizó el cambio de vedaciones, resorte nuevo y revisión de sus dimensiones por MMU3 (SSA 202412459). Se realizo un ensayo para verificar su correcto funcionamiento datos del ensayo en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.009-0 | 7 | S099B006 | 3257.016-8 | 9 | S099B006 | Não |  | 04/09/2024 16:53:56 | 05/09/2024 14:32:13
202413126 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.004-3 | 202434 | 19/08/2024 10:19:13 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.032-7 (NS 10000123). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202435 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituição do painel CTM-04 executada por SOCM.DT. Os ensaios de colocação em serviço serão executados com outro documento. | Registro de informações substituição de equipamento na localização. | Troca de equipamento | 0103.004-3 |  | S098Z001 | 0103.032-7 | 10000123 | S098U002 | Não |  | 26/08/2024 08:24:05 | 26/08/2024 08:45:53
202413204 | STE |  | B010D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.023-2 | 202434 | 20/08/2024 09:23:56 | Verificar e solucionar ruído anormal. | OUO6 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202434 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Compressor número de série 554248, que estava no local, foi retirado e ficará disponível para manutenção no setor. Foi instalado no local, o compressor com número de série 8528698, o mesmo foi alinhado, tensionado suas correias (25 Hz ), adicionado óleo em seu cárter, feito teste e ajustado atuação de nível baixo de óleo através da regulagem da boia e tomado o tempo de pressurização (191s). Mais informações em anexo. |  | Troca de equipamento | 0017.023-2 | 554248 | S099B002 | 0017.029-1 | 8528698 | S096F001 | Não |  | 02/09/2024 14:43:53 | 04/09/2024 16:58:12 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202413286 | STE |  | D064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE A | 0166.028-4 | 202434 | 21/08/2024 12:05:52 | Substituir a bucha AR/SF6 da fase A do bay do TA-02 por isolador polimérico adquirido contrato 4500052438, conforme IDM.EQ.0174 e documentos em anexo. Informar na execução o nº de série da bucha instalada. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202440 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Retirado SF6 hasta alcanzar vacío. Luego de romper vacío, sustituido el Aislador Pasante SF6/Aire Cerámico por el tipo Polimérico, Nro. Serie 20KI0051A (Contrato 4500052438). Inyectado silicona ambos lados del aislador estanco. Realizado ensayo de resistencia óhmica antes y después del montaje, conforme diagrama unifilar anexa, con resultado satisfactorio. Planilla anexa con llenado parcial, que será completado al concluir las SSA's pendientes de Termografía y Ensayo Corona, conforme ítem 4. |  | Troca de equipamento | 0166.028-4 |  | S098E002 | 1571.035-6 | 20KI0051A | S098E002 | Não |  | 04/10/2024 16:35:03 | 09/10/2024 11:14:00
202413287 | STE |  | D064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE B | 0166.029-2 | 202434 | 21/08/2024 12:06:01 | Substituir a bucha AR/SF6 da fase B do bay do TA-02 por isolador polimérico adquirido contrato 4500052438, conforme IDM.EQ.0174 e documentos em anexo. Informar na execução o nº de série da bucha instalada. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202440 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Retirado SF6 hasta alcanzar vacío. Luego de romper vacío, sustituido el Aislador Pasante SF6/Aire Cerámico por el tipo Polimérico, Nro. Serie 20KI0042A (Contrato 4500052438). Inyectado silicona ambos lados del aislador estanco. Realizado ensayo de resistencia óhmica antes y después del montaje, conforme diagrama unifilar anexa, con resultado satisfactorio. Planilla anexa con llenado parcial, que será completado al concluir las SSA's pendientes de Termografía y Ensayo Corona, conforme ítem 4. |  | Troca de equipamento | 0166.029-2 |  | S098E002 | 1571.002-0 | 20KI0042A | S098E002 | Não |  | 04/10/2024 16:35:43 | 09/10/2024 11:13:40
202413288 | STE |  | D064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE C | 0166.030-6 | 202434 | 21/08/2024 12:06:23 | Substituir a bucha AR/SF6 da fase C do bay do TA-02 por isolador polimérico adquirido contrato 4500052438, conforme IDM.EQ.0174 e documentos em anexo. Informar na execução o nº de série da bucha instalada. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202440 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Retirado SF6 hasta alcanzar vacío. Luego de romper vacío, sustituido el Aislador Pasante SF6/Aire Cerámico por el tipo Polimérico, Nro. Serie 20KI0071A (Contrato 4500052438). Inyectado silicona ambos lados del aislador estanco. Realizado ensayo de resistencia óhmica antes y después del montaje, conforme diagrama unifilar anexa, con resultado satisfactorio. Planilla anexa con llenado parcial, que será completado al concluir las SSA's pendientes de Termografía y Ensayo Corona, conforme ítem 4. |  | Troca de equipamento | 0166.030-6 |  | S098E002 | 1571.012-3 | 20KI0071A | S098E002 | Não |  | 04/10/2024 16:35:23 | 09/10/2024 11:12:47
202413326 | STE |  | K001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE A | 0185.099-7 | 202434 | 22/08/2024 10:05:28 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.202-2 (SN 75327304, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001209), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202413322. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202307831), fabricadas pela SOCM.DT (ver e-mail e desenho anexos) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202409434). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202437 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS ABB (N° DE SERIE: HA 5187195) POR OTRO TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327304) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202413322. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001209). UTILIZADA SUB BASE METÁLICA DE ADAPTACIÓN PROYECTADA POR IME2. |  | Troca de equipamento | 0185.099-7 | HA 5187195 | S098Z001 | 0185.202-2 | 75327304/1/2 | S098C002 | Não |  | 08/10/2024 09:04:11 | 16/10/2024 14:57:46
202413327 | STE |  | K001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE B | 0185.100-4 | 202434 | 22/08/2024 10:06:05 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.203-4 (SN 75327305, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001233), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202413323. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202307831), fabricadas pela SOCM.DT (ver e-mail e desenho anexos) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202409435). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202437 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS ABB (N° DE SERIE: HA 5187196) POR OTRO TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327305) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202413323. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001233). UTILIZADA SUB BASE METÁLICA DE ADAPTACIÓN PROYECTADA POR IME2. |  | Troca de equipamento | 0185.100-4 | HA 5187196 | S098Z001 | 0185.203-4 | 75327305/1/2 | S098C002 | Não |  | 08/10/2024 09:05:13 | 16/10/2024 14:57:29
202413328 | STE |  | K001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE C | 0185.101-2 | 202434 | 22/08/2024 10:07:33 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT e final de vida útil, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.204-6 (SN 75327306, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001254), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202413325. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202307831), fabricadas pela SOCM.DT (ver e-mail e desenho anexos) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202409436). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202437 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS ABB (N° DE SERIE: HA 5187197) POR OTRO TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327306) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202413325. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001254). UTILIZADA SUB BASE METÁLICA DE ADAPTACIÓN PROYECTADA POR IME2. |  | Troca de equipamento | 0185.101-2 | HA 5187197 | S098Z001 | 0185.204-6 | 75327306/1/2 | S098C002 | Não |  | 08/10/2024 09:06:32 | 16/10/2024 14:56:49
202413333 | STE |  | G073Y004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-FI4 (M16A) | 2991.003-9 | 202434 | 22/08/2024 10:39:47 | Verificar motivo pelo qual o medidor M16A tem apresentado erros horários superiores a tolerância, conforme pode ser observado nas imagens em anexo dos dias 10.08 e 21.08. | OSO0 | ILA3 | JOAO FELIPE MONTEMEZZO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202445 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor nexus 1500 NS 157099435, pelo medidor nexus 1500+ NS 157069028. O novo medidor foi parametrizado, calibrado e está dentro de suas características e liberado pra uso. Serviço realizado em conjunto com a SSP 2024-1563. Trabalho acompanhado pela interligada Eletrobrás Furnas. Documentos anexos a esta SSA. |  | Troca de equipamento | 2991.003-9 | 0157099435 | S097A001 | 1037.040-0 | 157069028 | S098Z001 | Não |  | 06/12/2024 15:56:25 | 07/12/2024 13:54:49
202413503 | STE |  | M066G023 | ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP02 | 1352.006-7 | 202435 | 27/08/2024 07:43:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96546&eventid=167165672] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202436 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a troca do AP, com AP fornecido via RMA (SSA 202415152 (D) ) . Realizado teste funcional e constatado correto funcionamento. SN: FJC26392BP COD. 1352.213-0 |  | Troca de equipamento | 1352.006-7 |  | S098Z001 | 1352.213-0 | FJC26392BP1 | S097A001 | Não |  | 27/12/2024 11:36:12 | 30/12/2024 16:48:00
202413591 | STE |  | M081A002 | SERVIDOR DE BACKUP - STH-STC50-SRV02 | 0948.007-0 | 202435 | 27/08/2024 14:13:44 | Realizar la desinstalación y el descomisionamiento de los 3 (tres) servidores DELL, proveídos por el Contrato 4500057308/2020 – Modernización del STH, en atención a la modificación del proyecto realizado por la ENES.DT, donde se migró el aplicativo PCDWEB a la infraestructura del SIRI. Trasladar los servidores a la sala perteneciente a la SMIN.DT en la elevación 115. Coordinar la desinstalación de los servidores con el Sector MEL4. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202436 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada desinstalação dos servidores, acessórios de instalação no rack e seus cabos elétricos e de dados. Acomodados na caixa original de um destes servidores. Materiais transportados para a sala da SMIN.DT, cota 115, conforme solicitado. |  | Retirada de equipamento | 0948.007-0 |  | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 11/10/2024 16:45:30 | 14/10/2024 10:49:29
202413592 | STE |  | M081A003 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 2 - STH-STC60-SRV01 | 0948.008-1 | 202435 | 27/08/2024 14:13:08 | Realizar la desinstalación y el descomisionamiento de los 3 (tres) servidores DELL, proveídos por el Contrato 4500057308/2020 – Modernización del STH, en atención a la modificación del proyecto realizado por la ENES.DT, donde se migró el aplicativo PCDWEB a la infraestructura del SIRI. Trasladar los servidores a la sala perteneciente a la SMIN.DT en la elevación 115. Coordinar la desinstalación de los servidores con el Sector MEL4. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202439 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada desinstalação dos servidores, acessórios de instalação no rack e seus cabos elétricos e de dados. Acomodados na caixa original de um destes servidores. Materiais transportados para a sala da SMIN.DT, cota 115, conforme solicitado. |  | Retirada de equipamento | 0948.008-1 |  | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 11/10/2024 16:46:10 | 14/10/2024 10:53:47
202414146 | STE |  | A004H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.074-8 | 202436 | 05/09/2024 08:16:26 | Durante PD 3A , foi constatado que o limitorque da válvula 20WI, não atua e apresenta ruído na movimentação. | MMU1 | MMU1 | HELIO COMACHIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202436 | HELIO COMACHIO | Foi substituído a válvula 20WI, por uma nova proveniente do almoxarifado. |  | Troca de equipamento | 0132.074-8 | T20000471 | S099B006 | 0132.066-8 | T19001876 | S096E001 | Não |  | 11/09/2024 15:54:01 | 12/09/2024 14:00:39
202414289 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.003-5 | 202436 | 06/09/2024 11:15:06 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.036-4 (NS 10000125). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202438 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Substitucion de panel CTM-03 ejecutada por SOCM.DT. Los ensayos de puesta en servicio seran ejecutados con otro documento. | Baja de documento con cambio de equipamiento, APR sera realizada en la SSA de comissionamiento. | Troca de equipamento | 0103.003-5 |  | S098Z001 | 0103.036-4 | 10000125 | S098U002 | Não |  | 16/09/2024 08:45:54 | 16/09/2024 08:56:43
202414489 | STE |  | A003B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.003-9 | 202437 | 11/09/2024 09:32:55 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N05 que será montada na UG 03 em substituição da válvula N15 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202437 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição da válvula N15 foi instalada a válvula N05, previamente revisada, substituídas vedações, mola nova e revisão dimensional por MMU3 (SSA 202412458) teste de funcionamento conforme dados em anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.003-9 | 15 | S099B006 | 3257.022-4 | 5 | S099B006 | Não |  | 01/10/2024 16:57:01 | 02/10/2024 10:52:50
202414712 | STE |  | A004J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-04 - FASE S | 3025.043-0 | 202438 | 16/09/2024 09:45:57 | Realizar o registro de transferência de equipamentos, devido a substituição da motobomba por meio da SSA 202400164 A motobomba substituída, 3025.043-0, Ns: W4529, será movida para a localização S098K002. Já a motobomba instalada, 3025.044-2 , Ns: W4528, será movida para a localização A004J046. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202438 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Registrada a troca de equipamentos após a substituição da motobomba por meio da SSA 202400164. A motobomba substituída, 3025.043-0, NS: W4529, foi movida para a localização S098K002. Já a motobomba instalada, 3025.044-2, Ns: W4528 , foi movida para a localização A004J046. | SSA emitida somente para registro de transferência de equipamento. | Troca de equipamento | 3025.043-0 | W4529 | S098K002 | 3025.044-2 | W4528 | S098K002 | Não |  | 17/09/2024 15:00:42 | 23/09/2024 15:16:09
202414799 | STE |  | G002A002 | DCP 500 KV FASE R | 0174.047-8 | 202437 | 13/09/2024 17:27:37 | Face fim de vida útil, substituir equipamento por TPC Alstom OTCF-550, código SAM 174.066-3 (S098N001), n°série 12630116, código estoque 715816. Comissionamento realizado cfe. planilha 646283G3618E(1)R0, disponível no SATedms. Utilizar sub-bases existentes na Oficina SEMD cfe. SSA's 202002855A (projeto) e 202006676A (fabricação). Fazer teste de capacitância/fator de potência (C total) e medições completas com VOTANO antes da instalação. Emitir SSA derivada p/ ILA1 (termografia e corona). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202441 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido DCP Micafil (N° de serie: HL8122848A) por DCP Alstom OTCF-550 (N° de serie: 12630116). Colocadas bases existentes en el taller de la MET-2 y realizados ensayos eléctricos conforme solicitud. Resultados en anexo. |  | Troca de equipamento | 0174.047-8 | HL 8122848A | S098Z001 | 0174.066-3 | 12630116 | S098N001 | Não |  | 18/10/2024 11:37:30 | 25/10/2024 15:03:11
202414800 | STE |  | G002A003 | DCP 500 KV FASE S | 0174.041-5 | 202437 | 13/09/2024 17:27:34 | Face fim de vida útil, substituir equipamento por TPC Alstom OTCF-550, código SAM 174.067-5 (S098N001), n°série 12630117, código estoque 715816. Comissionamento realizado cfe. planilha 646283G3618E(1)R0, disponível no SATedms. Utilizar sub-bases existentes na Oficina SEMD cfe. SSA's 202002855A (projeto) e 202006676A (fabricação). Fazer teste de capacitância/fator de potência (C total) e medições completas com VOTANO antes da instalação. Emitir SSA derivada p/ ILA1 (termografia e corona). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202441 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido DCP Micafil (N° de serie: HL8122846) por DCP Alstom OTCF-550 (N° de serie: 12630117). Colocadas bases existentes en el taller de la MET-2 y realizados ensayos eléctricos conforme solicitud. Resultados en anexo. |  | Troca de equipamento | 0174.041-5 | HL 8122846 | S098Z001 | 0174.067-5 | 12630117 | S098N001 | Não |  | 18/10/2024 11:37:20 | 25/10/2024 15:03:54
202414801 | STE |  | G002A004 | DCP 500 KV FASE T | 0174.045-8 | 202437 | 13/09/2024 17:27:34 | Face fim de vida útil, substituir equipamento por TPC Alstom OTCF-550, código SAM 174.068-7 (S098N001), n°série 12630118, código estoque 715816. Comissionamento realizado cfe. planilha 646283G3618E(1)R0, disponível no SATedms. Utilizar sub-bases existentes na Oficina SEMD cfe. SSA's 202002855A (projeto) e 202006676A (fabricação). Fazer teste de capacitância/fator de potência (C total) e medições completas com VOTANO antes da instalação. Emitir SSA derivada p/ ILA1 (termografia e corona). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202441 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido DCP Micafil (N° de serie: HL8122847A) por DCP Alstom OTCF-550 (N° de serie: 12630118). Colocadas bases existentes en el taller de la MET-2 y realizados ensayos eléctricos conforme solicitud. Resultados en anexo. |  | Troca de equipamento | 0174.045-8 | HL 8122847 | S098Z001 | 0174.068-7 | 12630118 | S098N001 | Não |  | 18/10/2024 11:37:06 | 25/10/2024 15:03:30
202414976 | STE |  | B020D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.003-1 | 202438 | 17/09/2024 14:58:35 | Realizar a substituição do motor em função das análises de vibração realizadas nas SSA 202411125 e na SSA 202403615. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202439 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Foi substituído o motor da bomba de pressurização de óleo, após a desmontagem e içamento do mesmo, foi verificado que o elemento elástico do acoplamento estava danificada, conforme fotos em anexo. O motor que foi retirado(NS 1009259386), será devolvido ao almoxarifado e caso seja necessário reutiliza-lo devera passar por revisão completa e troca de rolamentos, (alta vibração). Motor Instalado (NS 1009259386) |  | Troca de equipamento | 2224.003-1 | 1009259386 | S096D004 | 2224.005-5 | 1009259388 (18A) | S096D004 | Não |  | 16/10/2024 13:33:43 | 23/10/2024 16:22:42
202415455 | STE |  | K090B009 | RESERVATORIO TQ-03 HIPOCLORITO DE SODIO | 0515.017-8 | 202439 | 25/09/2024 15:38:06 | REALIZAR TROCA NO SISTEMA SAM DE RESERVATÓRIO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. RESERVATÓRIO ESPECIFICADO CONFORME SSA:202203264, CADASTRADO NA LOCALIZAÇÃO TRANSITÓRIA S096A001 (515.030-4) E SUBSTITUÍDO CONFORME SSA:202203113. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202439 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO CONFORME BAIXA PARCIAL DA SSA:2022030113. INSTALADO EQUIPAMENTO 0515.030-4 E EQUIPAMENTO RETIRADO ENVIADO PARA FORA DA CHI (S098Z001). | AJUSTE DOCUMENTAL. | Troca de equipamento | 0515.017-8 |  | S098Z001 | 0515.030-4 |  | S096A001 | Não |  | 30/09/2024 17:14:17 | 01/10/2024 16:05:17
202415461 | STE |  | K090B008 | RESERVATORIO TQ-02 CARBONATO DE SODIO | 0515.016-0 | 202439 | 25/09/2024 15:37:58 | REALIZAR TROCA NO SISTEMA SAM DE RESERVATÓRIO DE CARBONATO DE SÓDIO. RESERVATÓRIO ESPECIFICADO CONFORME SSA:202203264, CADASTRADO NA LOCALIZAÇÃO TRANSITÓRIA S096A001 (515.029-7) CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202203300 E SUBSTITUÍDO CONFORME BAIXA PARCIAL DA SSA:202203027. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202439 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO CONFORME BAIXA PARCIAL DA SSA:2022030027. INSTALADO EQUIPAMENTO 0515.029-7 E EQUIPAMENTO RETIRADO ENVIADO PARA FORA DA CHI (S098Z001) | AJUSTE DOCUMENTAL. | Troca de equipamento | 0515.016-0 |  | S098Z001 | 0515.029-7 |  | S096A001 | Não |  | 30/09/2024 17:15:01 | 01/10/2024 16:04:56
202415593 | STE |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.057-0 | 202439 | 27/09/2024 16:30:45 | Verificar motivo pelo qual durante atendimento a SSA202415395 foi constatado a corrente da bomba 3 acima da nominal (IA/IB/IC= 4/6/5A), ajuste do relê térmico 1,8A, conforme Ordem de Ajuste OA.0284-R00. | MEG1 | MMU2 | RONALDO PIMENTEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202508 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizada desmontagem e retirada da bomba N3 (0053.057-0) e transporte até oficina elétrica. Foi instalada uma bomba nova reserva (0053.058-2) com troca do plug. Realizada a montagem da bomba nova com seus testes de funcionamento. |  | Troca de equipamento | 0053.057-0 | 300839850 | S099C001 | 0053.058-2 | 301078848 | S096C001 | Não |  | 12/03/2025 07:24:33 | 12/03/2025 07:44:16
202416010 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202440 | 04/10/2024 08:30:38 | Acompañar el descomisionamiento del antiguo cargador CBC-2 para posibilitar la instalación de nuevo cargador de baterías proveído por TEKSEA en el contrato 4500070640-01. En anexo planillas de cables de interconexión que serán involucrados. Servicio a ser iniciado el día 14/10/2024 Bajar la SSA con cambio de equipo, para la emisión porterior de la planilla de comisionamiento: - Origen: S098X003 / Equipo:0432.069-8 - Destino: S098Z003 (Descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202442 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado acompañamiento en el proceso de desmontaje del antiguo tablero CBC-02 por la empresa "TekSea" y constatado el montaje del nuevo tablero CBC-02 para inicio del comissionamento . |  | Troca de equipamento | 0432.049-2 |  | S098Z003 | 0432.069-8 |  | S098X003 | Não |  | 21/10/2024 13:27:46 | 21/10/2024 16:20:35
202416027 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.014-0 | 202440 | 04/10/2024 14:15:18 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.040-7 (NS 10000129). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202442 | ROGERIO BARTH | Substituição do painel CTM-12 executado por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outra SSA. | Baixa de documento, APR será realizada na SSA de comissionamento. | Troca de equipamento | 0103.014-0 |  | S098Z001 | 0103.040-7 | 10000129 | S098U002 | Não |  | 14/10/2024 08:22:25 | 14/10/2024 09:01:35
202416349 | STE |  | B012B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.004-0 | 202441 | 11/10/2024 16:11:00 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N° 07 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG 12 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA N° 03 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202442 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição da válvula N03 foi instalada a válvula N07, previamente revisada, substituídas vedações, mola nova e revisão dimensional por MMU3 (SSA 202414680) teste de funcionamento conforme dados em anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.004-0 | 3 | S099B006 | 3257.009-0 | 7 | S099B006 | Não |  | 01/11/2024 10:09:46 | 04/11/2024 09:34:37
202416365 | STE |  | M066Y058 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 | 1352.112-0 | 202442 | 14/10/2024 14:45:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96897&eventid=167833317] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA00-LAP03 (Retirado= S/N: KWC22450JYG, Instalado= S/N: FJC263925ZZ) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 1352.112-0 | FJC263925ZZ | S098Z001 | 1352.215-3 | FJC263925ZZ | S097A001 | Não |  | 06/06/2025 10:46:31 | 09/06/2025 15:29:41
202416606 | STE |  | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.007-2 | 202442 | 17/10/2024 10:08:58 | Instalar o equipamento 0260.026-0, localizado provisoriamente em S096B007. Fornecimento e montagem contemplados no contrato 4500065573. Em seguida, enviar o componente atual para a localização S098Z001. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202443 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA E REALIZADO MONTAGEM DO MOTOR (SSA:2024166620) CONFORME CONTRATO 4500065573. CONEXÃO ELÉTRICA E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO COM SSA ESPECÍFICA SOBRE O NOVO EQUIPAMENTO. RELATÓRIO DIÁRIO DAS ATIVIDADES EM ANEXO. |  | Troca de equipamento | 0260.007-2 |  | S098Z001 | 0260.026-0 | 232600030-003 | S096B007 | Não |  | 19/11/2024 07:18:34 | 19/11/2024 08:53:22
202416620 | STE |  | J076B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BIN-0302 |  | 202442 | 17/10/2024 10:08:31 | Instalar o equipamento 1704.002-6, localizado provisoriamente em S096D001. Fornecimento e montagem contemplados no contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202443 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA (SSA:202416606) E REALIZADO MONTAGEM DO MOTOR CONFORME CONTRATO 4500065573. CONEXÃO ELÉTRICA E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO COM SSA ESPECÍFICA SOBRE O NOVO EQUIPAMENTO. RELATÓRIO DIÁRIO DAS ATIVIDADES EM ANEXO. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 1704.002-6 | 1089327707 | S096D001 | Não |  | 18/11/2024 07:40:57 | 18/11/2024 07:52:53
202416743 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.009-4 | 202443 | 21/10/2024 10:12:22 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.039-0 (NS 10000128). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202448 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Sustitución del tablero CTM-14 ejecutada por SOCM.DT. Los ensayos de puesta en servicio serán ejecutados con otro documento. | La actividad no requiere intervención en campo. La APR de la puesta en servicio será registrada en otra SSA. | Troca de equipamento | 0103.009-4 |  | S098Z001 | 0103.039-0 | 10000128 | S098U002 | Não |  | 25/11/2024 06:33:10 | 25/11/2024 08:06:46
202416958 | STE |  | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 ÁGUA POTAVEL | 0511.007-6 | 202443 | 23/10/2024 09:19:07 | REALIZAR A TROCA DE EQUIPAMENTO NO SISTEMA CONFORME EXECUÇÕES DAS SSA:202209338 E SSA:202303684. EQUIPAMENTO NOVO (IMBIL) COD:0483.007-2, LOCALIZAÇÃO S096C001. EQUIPAMENTO RETIRADO 0511.007-6 DEVERÁ SER EXCLUÍDO DA CHI (S098Z001). OBS: NECESSIDADE DE EMISSÃO DEVIDO ÀS LIMITAÇÕES DO SISTEMA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202443 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO A TROCA DE EQUIPAMENTO NO SISTEMA CONFORME SOLICITADO. | AJUSTE DOCUMENTAL. | Troca de equipamento | 0511.007-6 | B.7987.1 | S098Z001 | 0483.007-2 | L01853I001 | S096C001 | Não |  | 19/11/2024 07:10:32 | 19/11/2024 08:46:50
202417136 | STE |  | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.018-5 | 202443 | 24/10/2024 18:48:23 | Verificar a condição do transformador a seco TY-04 após incendio. | OUO6 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202443 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituído transformador TY-04 devido a perda total por incêndio do mesmo, por outro de mesmas características retirado do almoxarifado cod.:610690 (Ensaios em anexo). Após energização do transformador confirmada correta sequencia de fases e medida as tensões: AB:461/AC:461/BC:463Vca. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | Troca de equipamento | 0140.018-5 |  | S098Z001 | 0140.045-9 | 52648-G | S098B002 | Não |  | 04/11/2024 11:07:07 | 04/11/2024 13:36:17
202417212 | STE |  | A002B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.008-7 | 202445 | 08/11/2024 15:38:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe flujo de agua en la tubería de dreno por gravedad de la tapa de la turbina. OBS: Verificada entrada de la moto-bomba N2 aproximadamente cada una hora y por un periodo contínuo de aproximadamente diez minutos. | OUO5 | MMU2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202526 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | La cantidad de agua que ingresava por las cañerias rotas del sistema de inyeccion de aire del CAP, los bujes y defectos de las bombas de drenaje N°2 y 3 permitian que el nivel de agua aumentara de manera considerable llegando al nivel de la cañeria de dreno. Las acciones correctivas realizadas fueron la limpieza de las gavetas, reemplazo de cañerías dañadas, instalación de nuevas bombas de drenaje y sustitución de las vedaciones de los bujes. Sem fluxo de agua pela tubulação com UG em operação | Actividad de inspeccion y verificación. | Troca de equipamento | 0127.008-7 |  | S099C001 | 0053.061-3 | I23-A0000000130 | S096C001 | Não |  | 25/07/2025 10:56:46 | 25/07/2025 14:15:54 |  | 69 - NIVEL ALTO
202417447 | STE |  | B012D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.048-7 | 202444 | 31/10/2024 15:57:10 | SSA gerada para realizar a troca de equipamento, realizada na execução da SSA 2024/11218, em virtude de problema do sistema SAM que está em processo de análise da informática e não permite a baixa da SSA com troca de equipamento, em uma SSA com baixa parcial. A SSA original será mantida de forma a preservar os dados de entrada inseridos no sistema e os Plays/Pauses envolvidos durante a realização da atividade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202445 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | A SSA 202417447 é complementar a SSA 202411218, onde será feita a troca do equipamento, pois a SSA anterior(202411218) não permitia. Bomba retirada: Série 141189/Cod. Equip. 0145.048-7. Bomba instalada: Série 121557/Cod. Equip. 0145.011-5. Todos os tempos para execução do serviço na bomba, assim como todos os materiais utilizados foram inseridos na SSA 2024/11218. |  | Troca de equipamento | 0145.048-7 | 141189 | S098Z001 | 0145.011-5 | 121.557 | S099B001 | Não |  | 08/11/2024 14:15:02 | 08/11/2024 16:11:36
202417620 | STE |  | S060F001 | VEICULO CACAMBA AUSA | 1441.001-2 | 202445 | 05/11/2024 10:33:12 | Desativar localização. Esse equipamento foi cadastrado na localização N082A001. A PIC.ME.0163 foi revisada para substituir a localização. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | 202445 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | Conforme solicitado realizado a desativação de localização. Equipamento esta cadastrado em novo código de localização N082A001. | La actividad consiste en el registro de informaciones | Retirada de equipamento | 1441.001-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/11/2024 16:20:05 | 19/11/2024 15:39:23
202417797 | STE |  | E033E002 | CONVERSOR CC/CC DA PROTEÇÃO PRIMARIA | 0022.092-9 | 202445 | 08/11/2024 14:38:47 | Desinstalar este conversor CC/CC Alstom MSTZ04 que encontra-se sem função e desativar esta localização. Mover o equipamento para a localização S098Z001 - excluído da central e cadastrar DM para descarte. Desenhos marcados em anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202517 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Desinstalado o conversor e enviado para descarte. Diagramas enviados para atualização através da SSA 202506271. |  | Retirada de equipamento | 0022.092-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/04/2025 07:49:37 | 28/04/2025 10:45:43
202417836 | STE |  | D001J005 | MEDIDOR SECUNDÁRIO - LI IPU 60 Hz FI2 (M61B) | 1037.074-9 | 202445 | 08/11/2024 08:48:41 | Verificar motivo por el cual el medidor M61B presenta valores fuera de la tolerancia desde el día 31/10. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202446 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor M61B modelo nexus 1500 NS 15710722, pelo medidor nexus 1500+ NS 157110419 . O novo medidor foi parametrizado, calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço realizado em conjunto com a SSP 2024-3994. Trabalho acompanhado pela interligada Eletrobrás. Documentos anexos a esta SSA. |  | Troca de equipamento | 1037.074-9 | 0157110722 | S097A001 | 1037.082-9 | 157110419 | S097A001 | Não |  | 12/12/2024 09:30:50 | 12/12/2024 11:54:51
202418173 | STE | 202317477 | M066C021 | SISTEMA DE SINCRONISMO DE TEMPO - GPS | 1350.001-9 | 202446 | 13/11/2024 15:26:47 | Realizar baixa com substituição de equipamento no SOM para regularizar instalação realizada através de SSA 202317671 Obs.: Utilizar código de equipamento 1350.004-4, em cadastramento (S097A001) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizada a baixa substituindo os códigos de equipamento, conforme solicitado. |  | Troca de equipamento | 1350.001-9 |  | S098Z001 | 1350.004-4 | 90050530 | S097A001 | Não |  | 27/11/2024 15:44:51 | 27/11/2024 16:56:10
202418375 | STE |  | B014B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.005-2 | 202447 | 18/11/2024 14:19:16 | Realizar la sustitución de la válvula de aireación N°12, actualmente en operación en la unidad generadora N°14, por la válvula de aireación N°15, la cual ha recibido mantenimiento. Esta sustitución está prevista en el PIC.ME.0068 | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202449 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | En sustitución de la válvula N°12, se instaló la válvula N°15, previamente revisada. Se llevó a cabo el cambio de vedaciones, se colocó un resorte nuevo y se verificaron sus dimensiones mediante MMU3 (SSA 202416138). Se realizó un ensayo para verificar su correcto funcionamiento. Los datos del ensayo se encuentran en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.005-2 | 12 | S099B006 | 3257.003-9 | 15 | S099B006 | Não |  | 03/12/2024 08:37:32 | 03/12/2024 08:50:54
202418442 | STE |  | A008A026 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N11 DO GERADOR | 0047.155-0 | 202447 | 22/11/2024 09:16:50 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°11 en cumplimiento al plan de mantenimiento trisemestral, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202503 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047155-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047141-0) ORIUNDO DA U14, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR YA ESTÁ CONTEMPLADA EN LA SSP 3S-PIC ME. 0135.R02 | Troca de equipamento | 0047.155-0 | 0047155-0 | S099B003 | 0047.141-0 | SP 15679 | S099B003 | Não |  | 28/01/2025 15:45:43 | 29/01/2025 09:04:51
202418530 | STE |  | A008A027 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N12 DO GERADOR | 0047.156-9 | 202447 | 22/11/2024 09:16:41 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°12 en cumplimiento al plan de mantenimiento trisemestral, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202503 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047156-9) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047114-3) ORIUNDO DA U14, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR YA ESTÁ CONTEMPLADA EN LA SSP 3S - PIC.ME.0135.R02 | Troca de equipamento | 0047.156-9 | SP 15727 | S099B003 | 0047.114-3 | SP 14420 | S099B003 | Não |  | 28/01/2025 15:44:34 | 29/01/2025 09:04:42
202418744 | STE |  | L023A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 20A C4 - ANTIINCÊNDIO SEMD | 0436.004-4 | 202448 | 26/11/2024 10:33:26 | En virtud de la actualización del sistema de combate contra incendios de la SEMD (contrato 4500064790), se retiró el cargador de baterías C4 y su banco asociado para ser reemplazados por un nuevo sistema de arranque que ya incorpora un cargador independiente que será gestionado por IEQ3/MET-1. Por ello, solicito la baja de la presente SSA para desactivar la ubicación L023A003. Destino final: S098Z003 (descarte). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202448 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Foi retirado pela contratada o carregador de baterias C4 e seu respectivo banco de baterias que foram substituídos por um sistema de partida integrado que será gerido por IEQ3/MET1. Obs.: os equipamentos retirados foram descartados pela SOCM.DT conforme documentos anexos. | No será realizada atividade de campo. | Retirada de equipamento | 0436.004-4 |  | S098Z003 |  |  |  | Sim |  | 27/11/2024 14:40:04 | 27/11/2024 15:41:47
202418746 | STE |  | L023A004 | BANCO DE BATERIAS 24 VCC H4 - ANTIINCÊNDIO SEMD | 0437.004-0 | 202448 | 26/11/2024 10:33:21 | En virtud de la actualización del sistema de combate contra incendios de la SEMD (contrato 4500064790), se retiró el cargador de baterías C4 y su banco asociado para ser reemplazados por un nuevo sistema de arranque que ya incorpora un cargador independiente que será gestionado por IEQ3/MET-1. Por ello, solicito la baja de la presente SSA para desactivar la ubicación L023A003. Destino final: S098Z003 (descarte). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202448 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Foi retirado pela contratada o banco de baterias H4 e seu respectivo carregador de baterias que foram substituídos por um sistema de partida integrado que será gerido por IEQ3/MET1. Obs.: os equipamentos retirados foram descartados pela SOCM.DT conforme documentos anexos. | Não será relizada atividade de campo. | Retirada de equipamento | 0437.004-0 |  | S098Z003 |  |  |  | Sim |  | 27/11/2024 14:44:15 | 27/11/2024 15:42:09
202418879 | STE |  | B014B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.050-2 | 202448 | 27/11/2024 13:37:07 | Reemplazar la motobomba N°2 60 HZ de drenaje de la turbina por una previamente verificada. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202448 | VERA ZALDIVAR PABLITO | Se realizó el cambio de la bomba N°2 de drenaje de la tapa turbina. |  | Troca de equipamento | 0134.050-2 | 123-A0000000014/0001 | S099C001 | 0134.054-0 | I23-A0000000036-2 | S099C001 | Não |  | 05/12/2024 15:21:59 | 09/12/2024 14:58:02
202419017 | STE |  | N056A017 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO MONTA-CARGAS | 1655.001-6 | 202449 | 02/12/2024 16:50:02 | Desativar localização que foi cadastrada durante modernização do monta cargas, mas não foi utilizada. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VICTOR CESAR PANUCI | 202450 | VICTOR CESAR PANUCI | Desativar localização que foi cadastrada durante modernização do monta cargas, mas não foi utilizada em consenso com IME3. | Ajuste documental / Exlcusão de localização do sistema. | Retirada de equipamento | 1655.001-6 |  | S098Z002 |  |  |  | Sim |  | 12/12/2024 08:21:56 | 23/12/2024 11:34:07
202419251 | STE |  | J004B006 | IED PP1TD02 | 1530.005-4 | 202450 | 10/12/2024 08:43:32 | Esta SSA está sendo emitida para inversão do equipamento físico entre as proteções primária e alternada conforme verificado durante o comissionamento. A inversão é apenas do cadastro do equipamento no SAM-GE e não é para ser executado nenhum serviço real no equipamento. Retirar o equipamento desta localização e enviar para a localização transitória S097A001 (sobressalentes da eletroeletrônica). Posteriormente será emitida a SSA para instalação do equipamento correto. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202450 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Ejecutado conforme solicitud del emisor. | Sin intervención física en el equipo. | Retirada de equipamento | 1530.005-4 | BM1410000615 | S097A001 |  |  |  | Não | 12/12/2024 | 10/12/2024 10:26:13 | 10/12/2024 10:36:46
202419252 | STE |  | J004B007 | IED PA1TD02 | 1532.002-8 | 202450 | 10/12/2024 08:43:46 | Esta SSA está sendo emitida para inversão do equipamento físico entre as proteções primária e alternada conforme verificado durante o comissionamento. A inversão é apenas do cadastro do equipamento no SAM-GE e não é para ser executado nenhum serviço real no equipamento. Retirar o equipamento desta localização e enviar para a localização transitória S097A001 (sobressalentes da eletroeletrônica). Posteriormente será emitida a SSA para instalação do equipamento correto. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202450 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Ejecutado conforme solicitud del emisor. | Sin intervención física en el equipo. | Retirada de equipamento | 1532.002-8 | BM1410000653 | S097A001 |  |  |  | Não | 12/12/2024 | 10/12/2024 10:28:45 | 10/12/2024 10:37:11
202419262 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202449 | 05/12/2024 07:55:30 | Retirar el equipo 3071.001-0 CONCENTRADOR DE REGISTROS Y FASORES - CRF (RPMF), ubicado en el rack SIRI CORE Sala de Comunicaciones 60Hz, y enviarlo a la localización S045D001 debido a la virtualización del CRF (T014A007). La localización T014A010 será desactivada. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202450 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO RETIRADA DE EQUIPO 3071.001-0 CONCENTRADOR DE REGISTROS Y FASORES- CRF (RPMF) Y ACCESORIOS, UBICADO EN EL RACK SIRI CORE 2/1 DE LA SALA DE COMUNICACIONES DE 60HZ, ENVIADO A LA LOCALIZACIÓN S045D001(EQUIP. CENTRO DE GEST. MONIT. REDES Y SISTEMAS. SALA ELEV.115) |  | Retirada de equipamento | 3071.001-0 |  | S045D001 |  |  |  | Sim |  | 10/12/2024 13:44:47 | 11/12/2024 07:32:08
202419266 | STE |  | B014A019 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N04 DO GERADOR | 0047.114-3 | 202449 | 05/12/2024 08:18:34 | SUBSTITUIR RADIADOR 04 (47114-3) PELO RADIADOR 14 - EQUIP. 47142-9 (RADIADOR SUBSTITUÍDO PREVENTIVAMENTE DURANTE O PD 3S) EM FUNÇÃO DE PERDAS ENCONTRADAS EM TUBO ALETADO CONFORME ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202449 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR AVARIADO Nº04 (47114-3) PELO RADIADOR RETIRADO DA POSIÇÃO 14 (EQUIP. 47142-9), EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | Troca de equipamento | 0047.114-3 | SP 14420 | S099B003 | 0047.142-9 | SP 13958 | S099B003 | Não |  | 05/12/2024 14:48:34 | 05/12/2024 15:16:37
202419267 | STE |  | B016B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.054-0 | 202449 | 05/12/2024 09:01:46 | Realizar regularización de los codigos que fue omitida en la sustitución de equipo. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202449 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Correción en la sustitución de equipamientos. | SSA para regularización de equipos. | Troca de equipamento | 0134.054-0 | I23-A0000000036-2 | S099C001 | 0134.056-3 | 300839739 | S096C002 | Não |  | 05/12/2024 09:10:41 | 05/12/2024 15:15:54
202419471 | STE |  | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 0280.004-7 | 202450 | 09/12/2024 14:36:33 | Instalar o equipamento 1704.003-8, localizado provisoriamente em S096D001. Fornecimento e montagem contemplados no contrato 4500065573. Em seguida, enviar o componente atual para a localização S098Z001. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202504 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado desmontagem e retirada do motor de acionamento da BDR0801, retirada de componentes do poço e descida das peças e motor novo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500065573. Bomba montada conforme SSA:202419472 e comissionada com SSA:202500954. OBS: Conexão e comissionamento do motor será executado com a SSA:202501030. |  | Troca de equipamento | 0280.004-7 |  | S098Z001 | 1704.003-8 | 1089055196 | S096D001 | Não |  | 23/01/2025 14:30:41 | 23/01/2025 14:38:18
202419472 | STE |  | J078B001 | BOMBA BDR-0801 | 0276.004-5 | 202450 | 09/12/2024 14:36:26 | Instalar o equipamento 0276.020-5, localizado provisoriamente em S096B007. Fornecimento e montagem contemplados no contrato 4500065573. Em seguida, enviar o componente atual para a localização S098Z001. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202450 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje de bomba BDR0801, retiro de piezas antiguas y descenso de piezas nuevas en pozo 08 para montaje de equipo nuevo según contrato 4500065573. OBS: Bomba nova será comissionada conforme solicitação em SSA:202500954 |  | Troca de equipamento | 0276.004-5 |  | S098Z001 | 0276.020-5 | 232600032-003 | S096B007 | Não |  | 22/01/2025 10:31:25 | 22/01/2025 15:59:28
202419636 | STE |  | J004B006 | IED PP1TD02 |  | 202450 | 11/12/2024 08:39:57 | Instalar o equipamento 1532.002-8 - IED DE PROT. DIFERENCIAL DE TRANSFORMADORES - 7UT85 P1F37642 nesta localização para regularizar o cadastro conforme instalado em campo. Ref.: SSAs 202419251 e 202419252. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202450 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Ejecutado conforme solicitado. | Sin intervención fisica en el activo. | Instalação de equipamento |  |  |  | 1532.002-8 | BM1410000653 | S097A001 | Não |  | 11/12/2024 10:11:43 | 11/12/2024 13:32:27
202419637 | STE |  | J004B007 | IED PA1TD02 |  | 202450 | 11/12/2024 08:40:08 | Instalar o equipamento 1530.005-4 - IED DE PROT. DIFERENCIAL DE TRANSFORMADORES - 7UT85 P1F19132 nesta localização para regularizar o cadastro conforme instalado em campo. Ref.: SSAs 202419251 e 202419252. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202450 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Ejecutado conforme solicitado. | Sin intervención en el activo físico. | Instalação de equipamento |  |  |  | 1530.005-4 | BM1410000615 | S097A001 | Não |  | 11/12/2024 10:17:22 | 11/12/2024 13:32:45
202419928 | STE |  | A008B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.014-4 | 202451 | 17/12/2024 16:56:08 | Realizar la sustitución de la válvula de aireación N°4, actualmente en operación en la unidad generadora N°08, por la válvula de aireación N°03, la cual ha recibido mantenimiento. Esta sustitución está prevista en el PIC.ME.0068 | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202503 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | En sustitución de la válvula N°04, se instaló la válvula N°12, previamente revisada. Se llevó a cabo el cambio de vedaciones, se colocó un resorte nuevo y se verificaron sus dimensiones mediante MMU3 (SSA 202419147). Se realizó un ensayo para verificar su correcto funcionamiento. Los datos del ensayo se encuentran en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.014-4 | 4 | S099B006 | 3257.005-2 | 12 | S099B006 | Não |  | 17/01/2025 15:55:09 | 20/01/2025 08:24:05
202419986 | STE |  | A033D011 | BATERIA DE CO2 DA UNIDADE 07 | 0942.001-0 | 202451 | 18/12/2024 14:35:26 | Se solicita desactivar de forma virtual la localización A033D011 - BATERIA DE CO2 DE LA UNIDAD 07 debido a la creación de una nueva en su reemplazo que abarca los componentes de la presente conforme la siguiente descripción: - A032F - BATERIA DE CO2 DE LA U07 *A032F001 - CILINDROS DE CO2 DE LA BATERIA *A032F002- TUBERIAS, VALVULAS, MANGUERAS Y ACCESORIOS DE LA BATERIA Favor enviar a S098Z001 el equipamiento a ser desactivado.- | IME3 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202452 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desativação de forma virtual a localização A033D011 -BATERIA DE CO2 DA UNIDADE 07, devido a criação de uma nova localização onde contempla todos os componentes conforme a seguinte descrição, A032F- BATERIA DE CO2 DA U07, A032F001-CILINDROS DE CO2 DA BATERIA E A032F002-TUBULAÇÃO, VÁLVULAS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS DA BATERIA. conforme solicitação da engenharia. | Atividade não contempla intervenção no equipamento, somente ajuste documental. | Retirada de equipamento | 0942.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/12/2024 15:08:46 | 27/12/2024 08:20:45
202419987 | STE |  | A033D012 | BATERIA DE CO2 DA UNIDADE 14 | 0942.002-9 | 202451 | 18/12/2024 14:35:17 | Se solicita desactivar de forma virtual la localización A033D012 - BATERIA DE CO2 DE LA UNIDAD 14 debido a la creación de una nueva en su reemplazo que abarca los componentes de la presente conforme la siguiente descripción: - B032F - BATERIA DE CO2 DE LA U14 *B032F001 - CILINDROS DE CO2 DE LA BATERIA *B032F002- TUBERIAS, VALVULAS, MANGUERAS Y ACCESORIOS DE LA BATERIA Favor enviar a S098Z001 el equipamiento a ser desactivado.- | IME3 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202452 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desativação de forma virtual a localização A033D012 -BATERIA DE CO2 DA UNIDADE 14, devido a criação de uma nova localização onde contempla todos os componentes conforme a seguinte descrição, B032F- BATERIA DE CO2 DA U14, B032F001-CILINDROS DE CO2 DA BATERIA E B032F002-TUBULAÇÃO, VÁLVULAS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS DA BATERIA. conforme solicitação da engenharia. | Atividade não contempla intervenção no equipamento, somente ajuste documental. | Retirada de equipamento | 0942.002-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/12/2024 14:58:14 | 27/12/2024 08:20:36
202419988 | STE |  | A033D013 | BATERIA DE CO2 DA UNIDADE 18A | 0942.003-7 | 202451 | 18/12/2024 14:35:10 | Se solicita desactivar de forma virtual la localización A033D013 - BATERIA DE CO2 DE LA UNIDAD 18A debido a la creación de una nueva en su reemplazo que abarca los componentes de la presente conforme la siguiente descripción: - B032G - BATERIA DE CO2 DE LA U18A *B032G001 - CILINDROS DE CO2 DE LA BATERIA *B032G002- TUBERIAS, VALVULAS, MANGUERAS Y ACCESORIOS DE LA BATERIA Favor enviar a S098Z001 el equipamiento a ser desactivado.- | IME3 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202452 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desativação de forma virtual a localização A033D013 -BATERIA DE CO2 DA UNIDADE 18A, devido a criação de uma nova localização onde contempla todos os componentes conforme a seguinte descrição, B032G- BATERIA DE CO2 DA U18A, B032G001-CILINDROS DE CO2 DA BATERIA E B032G002-TUBULAÇÃO, VÁLVULAS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS DA BATERIA. conforme solicitação da engenharia. | Atividade não contempl intervenção no equipamento. somente ajuste documental. | Retirada de equipamento | 0942.003-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/12/2024 14:52:14 | 27/12/2024 08:20:28
202419989 | STE |  | A033D014 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS COMUNS DE CO2 | 0943.001-6 | 202451 | 18/12/2024 14:34:55 | Se solicita desactivar de forma virtual la localización A033D014 - TUBERIAS/VALVULAS Y ACCESORIOS COMUNES DE CO2 debido a la creación de una nueva en su reemplazo que abarca los componentes de la presente conforme la siguiente descripción: A032F003 - TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN DE CO2 Favor enviar a S098Z001 el equipamiento a ser desactivado.- | IME3 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202452 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desativação de forma virtual a localização A033D014 -TUBULAÇÃO, VÁLVULAS E ACESSORIOS COMUNS DE CO2, devido a criação de uma nova localização onde contempla todos os componentes , A032F003- TUBULAÇÃO, VÁLVULAS E ACESSORIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CO2. conforme solicitação da engenharia . | Atividade sem necessidade de intervenção no equipamento, somente documental. | Retirada de equipamento | 0943.001-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/12/2024 14:38:53 | 27/12/2024 08:20:13
202420106 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202451 | 19/12/2024 15:24:24 | Em função das informações constantes nas SSAs: 202419995, 202407297, 202408310, 202403810 e 202403508. As análises dos dados vibração apontam defeito no mancal de rolamento inferior. Devido ao histórico apresentado recomendamos a substituição do motor. Enviar o motor atual para oficina para avaliação das condições gerais e revisão. Caso não sejam constatados defeitos, encaminhar para almoxarifado como sobressalente. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202502 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Fue retirado y sustituido el motor, por uno retirado de la unidad 07 y revisado previamente por el personal de taller eléctrico, además fue ensayado, y realizado al análisis de vibración correspondiente no hallando anormalidad alguna, dejamos en condiciones normales para la operación. El motor retirado fue disponibilizado al almoxarifado. |  | Troca de equipamento | 0058.023-6 | 338711 | S096D001 | 0058.020-1 | 338712 | S096D003 | Não |  | 23/01/2025 16:29:02 | 24/01/2025 16:52:29
202420170 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.010-8 | 202451 | 20/12/2024 14:01:35 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.038-8 (NS 10000127). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202502 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Sustitución del tablero CTM-08 ejecutada por SOCM.DT. Los ensayos de puesta en servicio serán ejecutados con otro documento. | La actividad no requiere intervención en campo. La APR de la puesta en servicio será registrada en otra SSA. | Troca de equipamento | 0103.010-8 |  | S098Z001 | 0103.038-8 | 10000127 | S098U002 | Não |  | 06/01/2025 07:49:42 | 06/01/2025 07:51:57
202500058 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.012-4 | 202501 | 03/01/2025 10:38:52 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.037-6 (NS 10000126). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202507 | ROGERIO BARTH | Substituição do painel CTM-10 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento. | A atividade não requer intervenção em campo. A APR de comissionamento será elaborada em outra SSA. | Troca de equipamento | 0103.012-4 |  | S098Z001 | 0103.037-6 | 10000126 | S098U002 | Não |  | 10/02/2025 07:22:06 | 10/02/2025 07:54:21
202500119 | STE |  | N029A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR |  | 202502 | 06/01/2025 09:23:44 | Instalar el reductor del sistema de elevación auxiliar, reformado según la AS 4500075058 por la empresa Sumitomo. Reductor disponible en la localización S099D007. | IME3 | MAM2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202503 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado instalação do redutor do sistema de elevação auxiliar após reparo por empresa terceirizada - AS4500075058. Realizado avaliação e recomendação de testes por IME3 (SSA 202512397). Realizado testes por MAM2, MEG3, MEL2 e ILA1, conforme SSAs 202512739, 202512566, 202512510, 202512735. Relatório e vídeo de teste de freio em anexo. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 3176.005-8 |  | S099D007 | Não |  | 03/09/2025 14:20:35 | 04/09/2025 10:30:01
202500207 | STE |  | T014A011 | STORAGE - EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DO CRF (RPMF) | 3072.001-4 | 202502 | 07/01/2025 10:15:51 | Retirar el equipo 3072.001-4 STORAGE - EXPANSION DE ALMAZENAMIENTO DEL CRF (RPMF) ubicado en el rack del SIRI CORE 2/1 de la Sala de Comunicaciones 60Hz, incluyendo el monitor y teclado, utilizados como KVM que se encuentra en el mismo rack y pertenece al proyecto RPMF. Enviarlo a la localización S045D001. En su reemplazo instalar el equipo 3072.002-6 STORAGE - EXPANSION DE ALMAZENAMIENTO DEL CRF (RPMF) de la localización transitoria S097A001 en el rack SIRI CORE 2/3. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202505 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Removido KVM e Storage do hack do siri. KVM enviado para descarte com DM 70037359. Storage entregue à IEE4 atravé do Sr. CORONEL TORALES, EDUARDO DAMIAN. |  | Retirada de equipamento | 3072.001-4 |  | S045D001 |  |  |  | Não | 29/01/2025 | 28/01/2025 15:26:52 | 30/01/2025 08:08:41
202500229 | STE |  | G044F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME T05/R05 | 2941.001-0 | 202502 | 07/01/2025 14:18:33 | Desativar localização G044F005 após substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202502 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Localização desativada conforme solicitado. | SSA emitida apenas para registro de informações. | Retirada de equipamento | 2941.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/01/2025 08:11:06 | 09/01/2025 16:35:42
202500230 | STE |  | G044F006 | QUADRO AUXILIAR DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DO T05/R05 | 2942.001-4 | 202502 | 07/01/2025 14:18:27 | Desativar localização G044F006 após substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202502 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Localização desativada conforme solicitado. | SSA emitida apenas para registro de informações. | Retirada de equipamento | 2942.001-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/01/2025 08:13:50 | 09/01/2025 16:35:27
202500231 | STE |  | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 202502 | 07/01/2025 14:18:21 | Desativar localização G045F005 após substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202502 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Localização desativada conforme solicitado. | SSA emitida apenas para registro de informações. | Retirada de equipamento | 2225.001-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/01/2025 08:23:29 | 09/01/2025 16:35:01
202500232 | STE |  | G045F006 | QUADRO AUXILIAR DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DO TX/RX | 2226.001-7 | 202502 | 07/01/2025 14:18:11 | Desativar localização G045F006 após substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202502 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Localização desativada conforme solicitado. | SSA emitida apenas para registro de informações. | Retirada de equipamento | 2226.001-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/01/2025 08:25:52 | 09/01/2025 16:34:23
202500235 | STE |  | G044F007 | CAIXA TERMINAL QUADRO CONTROLE SIST. ANTIINC. T05/R05 | 2943.001-9 | 202502 | 07/01/2025 14:30:17 | Desativar localização G044F007 após substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202502 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Localização desativada conforme solicitado. | SSA emitida apenas para registro de informações. | Retirada de equipamento | 2943.001-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/01/2025 08:27:33 | 09/01/2025 16:34:03
202500657 | STE |  | A019B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.073-5 | 202503 | 16/01/2025 15:17:54 | Substituir o trocador de calor pelo equipamento 0042.081-7 da localização S096G006. Destinar o componente antigo à localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202505 | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N1 por outro novo. Feito corte da base do trocador por MMU3 conforme SSA derivada 202501312, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, fabricados por MMU3, conforme SSA derivada 202500683. Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos. |  | Troca de equipamento | 0042.073-5 |  | S098Z001 | 0042.081-7 | TUB/RAD-11223-1 | S096G006 | Não |  | 10/02/2025 07:39:44 | 12/02/2025 08:16:13
202500658 | STE |  | A019B007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.074-3 | 202503 | 16/01/2025 15:17:48 | Substituir o trocador de calor pelo equipamento 0042.082-9 da localização S096G006. Destinar o componente antigo à localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202505 | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N2 por outro novo. Feito corte da base do trocador por MMU3 conforme SSA derivada 202501313, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, fabricados por MMU3, conforme SSA derivada 202500685. Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos. |  | Troca de equipamento | 0042.074-3 |  | S098Z001 | 0042.082-9 | TUB/RAD-11223-2 | S096G006 | Não |  | 10/02/2025 07:41:44 | 12/02/2025 08:16:05
202500659 | STE |  | A019B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.075-1 | 202503 | 16/01/2025 15:17:43 | Substituir o trocador de calor pelo equipamento 0042.083-0 da localização S096G006. Destinar o componente antigo à localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202505 | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N3 por outro novo. Feito corte da base do trocador por MMU3 conforme SSA derivada 202501314, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, fabricados por MMU3, conforme SSA derivada 202500686. Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos. |  | Troca de equipamento | 0042.075-1 |  | S098Z001 | 0042.083-0 | TUB/RAD-11223-3 | S096G006 | Não |  | 10/02/2025 07:42:41 | 12/02/2025 08:15:54
202500660 | STE |  | A019B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.076-0 | 202503 | 16/01/2025 15:17:37 | Substituir o trocador de calor pelo equipamento 0042.084-2 da localização S096G006. Destinar o componente antigo à localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202505 | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N4 por outro novo. Feito corte da base do trocador por MMU3 conforme SSA derivada 202501315, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, fabricados por MMU3, conforme SSA derivada 202500687. Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos. |  | Troca de equipamento | 0042.076-0 |  | S098Z001 | 0042.084-2 | TUB/RAD-11223-4 | S096G006 | Não |  | 10/02/2025 07:43:32 | 10/02/2025 14:26:37
202500780 | STE |  | A008B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.005-2 | 202504 | 20/01/2025 09:04:37 | Realizar la sustitución de la Valvula N°12 por la Valvula N°3 la cual fue instalada en la UG08 durante la parada de mantenimento. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202504 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | En sustitución de la válvula N°12, se instaló la válvula N°03, previamente revisada. Se llevó a cabo el cambio de vedaciones, se colocó un resorte nuevo y se verificaron sus dimensiones mediante MMU3 (SSA 202417651). Se realizó un ensayo para verificar su correcto funcionamiento. Los datos del ensayo se encuentran en el anexo. | SSA para sustitución de equipamiento | Troca de equipamento | 3257.005-2 | 12 | S099B006 | 3257.004-0 | 3 | S099B006 | Não |  | 20/01/2025 09:36:24 | 20/01/2025 10:46:12
202500795 | STE |  | A019B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.021-2 | 202504 | 20/01/2025 15:09:40 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N12 que será montada na UG 9A em substituição da válvula N01 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202505 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | En sustitución de la válvula N°01 fue instalada la válvula N°12, previamente revisada, se realizó el cambio de vedaciones, resorte nuevo y revisión de sus dimensiones por MMU3 (SSA 202419147). Se realizo un ensayo para verificar su correcto funcionamiento datos del ensayo en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.021-2 | 1 | S099B006 | 3257.005-2 | 12 | S099B006 | Não |  | 07/02/2025 14:19:22 | 10/02/2025 14:14:34
202501013 | STE |  | S099B002 | COMPRESSORES | 0017.011-9 | 202504 | 23/01/2025 10:36:02 | SSA emitida para regularização da localização do compressor, após impossibilidade de executar retirada de equipamento na SSA 202410864. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202504 | MARIO ULISSES GOBBO | Mudança de localização do compressor em virtude da impossibilidade de execução com retirada de equipamento na SSA 202410864 | Não existem riscos graves/médios associados a esta atividade | Retirada de equipamento | 0017.011-9 | 475944 | S096F001 |  |  |  | Não |  | 03/02/2025 14:08:52 | 03/02/2025 16:29:35
202501414 | STE |  | T014A011 | STORAGE - EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DO CRF (RPMF) |  | 202505 | 30/01/2025 13:57:13 | Instalar el equipo 3072.002-6 STORAGE - EXPANSION DE ALMAZENAMIENTO DEL CRF (RPMF) desde la localización transitoria S097A001 a la localización T014A11. Este equipo reemplaza al antiguo 3072.001-4 STORAGE, retirado mediante la SSA 202500207. | IEE3 | MEL2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202506 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Equipamento instalado conforme previsto. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 3072.002-6 |  | S097A001 | Não |  | 05/02/2025 07:50:42 | 05/02/2025 08:15:24
202501437 | STE |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.008-0 | 202505 | 31/01/2025 07:21:10 | Instalar bomba de drenaje, localizada provisoriamente en la localización S096B007. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. Enseguida, enviar el equipamiento actual para la localización S098Z001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202507 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202501438 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE CONFORME SSA:202502373. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S096B007). |  | Troca de equipamento | 0260.008-0 |  | S098Z001 | 0260.027-1 | 232600030-004 | S096B007 | Não |  | 14/02/2025 15:29:32 | 14/02/2025 15:39:29
202501438 | STE |  | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 0262.008-1 | 202505 | 31/01/2025 07:21:00 | Instalar motor, localizado provisoriamente en la localización S096D001. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202505 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO DESMONTAGEM DA MOTOBOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA MOTOBOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. BOMBA JÁ INSTALADO CONFORME SSA:202501437. CONEXÃO E COMISSIONAMENTO SERÃO REALIZADO POSTERIORMENTE CONFORME SSA:202502442. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR SERÁ GUARDADO COMO RESERVA EM OFICINA DO SETOR (S099B004) PARA POSSÍVEL APLICAÇÃO EM OUTRAS MOTOBOMBAS. |  | Troca de equipamento | 0262.008-1 |  | S099B004 | 1704.008-7 | 1085636880 | S096D001 | Não |  | 17/02/2025 15:06:04 | 17/02/2025 15:31:03
202501458 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.006-0 | 202505 | 31/01/2025 15:13:35 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.043-2 (NS 10000132). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202511 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-06 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento. | Registro de documentos | Troca de equipamento | 0103.006-0 |  | S098Z001 | 0103.043-2 | 10000132 | S098U002 | Não |  | 10/03/2025 07:13:38 | 10/03/2025 08:32:47
202501513 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202506 | 03/02/2025 08:21:12 | Substituir o painel de monitoramento SMT-10 pelo modelo fornecido pela Itaipu Parquetec (convênio 4500038775) e realizar o comissionamento conforme planilha e documentos em anexo. - Instalar o equipamento 1684.002-0. Enviar o painel retirado para S098Z. - Anexar documentos as built para atualização no SATedms. OBS: Os IONs do painel antigo deverão ser separados para uso como reserva nos outros painéis SMT (cód estoque 650323). O chassi e os componentes serão utilizados no projeto SMTv2. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202511 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizada substituição e comissionamento do painel SMT-10. Documentos as-built e planilha de comissionamento preenchida em anexo. Os IONs do antigo painel foram enviados para estoque através das DMs 70037613 e 70037758. O chassi do antigo painel já está nas instalações do Itaipu Parquetec. |  | Troca de equipamento | 1083.012-0 |  | S098Z001 | 1684.002-0 | 020327 | S098U002 | Não |  | 26/03/2025 07:09:39 | 26/03/2025 11:09:08
202501598 | STE |  | L021C012 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-2 | 2423.004-5 | 202506 | 04/02/2025 10:27:34 | Se solicita la desactivación de la localización L021C012 QDS-2, debido a que el tablero QDS-2 ahora recibe alimentación desde el cargador C3 y 4 2CCB1 como parte del proyecto de ampliación del patio de seccionamiento. Para mantener la coherencia del sistema, se ha asignado una nueva localización al tablero (L021G004 QDS-2 2CCB-1). La desactivación de la localización anterior es necesaria para evitar la duplicidad de códigos asociados al mismo tablero. La PIC.EQ.411 y OA.896 ya fueron alterados. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202506 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Por solicitação da IEQ2 proceda retirada do equipamento da localização L021C012 do quadro QDS-2para possibilitar a desativação da localização. O painel QDS-2 recebeu a nova localização L021G004 para manter coerência do sistema, devido estar recebendo alimentação a partir do carregador C3 e C4. | Não será realizado trabalho de campo. | Retirada de equipamento | 2423.004-5 |  | S098Z003 |  |  |  | Sim |  | 05/02/2025 16:41:43 | 06/02/2025 07:54:57
202501603 | STE |  | L021C011 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-1 | 2423.003-3 | 202506 | 04/02/2025 10:27:07 | Se solicita la desactivación de la localización L021C011 QDS-1, debido a que el tablero QDS-1 ahora recibe alimentación desde el cargador C3 y 4 2CCB1 como parte del proyecto de ampliación del patio de seccionamiento. Para mantener la coherencia del sistema, se ha asignado una nueva localización al tablero (L021G003 QDS-1 2CCB-1). La desactivación de la localización anterior es necesaria para evitar la duplicidad de códigos asociados al mismo tablero. La PIC.EQ.411 y OA.895 ya fueron alterados. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202506 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Por solicitação da IEQ2 proceda retirada do equipamento da localização L021C011 do quadro QDS-1 para possibilitar a desativação da localização. O painel QDS-1 recebeu a nova localização L021G003 para manter coerência do sistema, devido estar recebendo alimentação a partir do carregador C3 e C4. | Não será realizado trabalho de campo. | Retirada de equipamento | 2423.003-3 |  | S098Z003 |  |  |  | Sim |  | 05/02/2025 13:35:17 | 05/02/2025 14:39:25
202502226 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.078-9 | 202507 | 12/02/2025 16:11:53 | Solicito realizar a substituição do transformador de corrente face as elevadas concentrações de gases dissolvidos no óleo isolante, detectados por meio da análise realizada conforme SSP 20253533 (ver resultados em anexo). Em seu lugar, utilizar a unidade reserva n° série 2010.3804.01/003 (cód. SAM 0194.080-8), localizado no Galpão G3 do Almoxarifado ME (cód. estoque 718022). Será emitida planilha de comissionamento para esta unidade reserva, bem como SSA específica para comissionamento. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202508 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.080-8, n°serie 2010.3804.01/003, código stock 718022. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G069A004). Obs: TC retirado de almacén con la autorización detallada en los correos en anexo. |  | Troca de equipamento | 0194.078-9 | 2010.3804.01/001 | S098Z002 | 0194.080-8 | 2010.3804.01/003 | S098A001 | Não |  | 24/02/2025 10:57:08 | 24/02/2025 14:46:25
202502432 | STE |  | P045A022 | QUADRO PROTEÇÃO TRAFO TPT-DAC-HALL E TRANSFORMADOR | 2957.001-6 | 202508 | 18/02/2025 11:01:30 | En virtud a las modificaciones realizadas en la SSA 202221935, desactivar la localización perteneciente al tablero de proteccion TPT-DAC-HALL. Enviar el tablero antiguo para descarte en la localización S098Z001. La revisión de la PIC EQ.0408 se encuentra en curso. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202508 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme modificações realizadas com a SSA 202221935 , o Painel TPT-DAC-HALL foi desmontado pela contratada e enviado para o almoxarifado. | Não será necessário intervenção no equipamento. | Retirada de equipamento | 2957.001-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 19/02/2025 16:21:14 | 20/02/2025 08:00:04
202502450 | STE |  | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202508 | 17/02/2025 16:10:40 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el codigo 649740 en atención a la SSA: 202404735. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-15471. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.088-2 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202509 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Efectuada la sustituición del banco de baterias HB-03 por otro nuevo Cod. Almox.: 649740 y realizado comisionamiento del banco conforme planilla de comisionamento Nº: 6230-83-19333E. Planilla devuelta con la SDS-15471. |  | Troca de equipamento | 0434.058-2 |  | S098X001 | 0434.088-2 |  | S098X001 | Não |  | 11/03/2025 07:09:25 | 11/03/2025 07:51:13
202502661 | STE |  | A006A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.087-2 | 202508 | 20/02/2025 15:15:35 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202511 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047087-2) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047155-0) ORIUNDO DA U08, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR ya está contemplada en la SSP 20255379 - 3S | Troca de equipamento | 0047.087-2 |  | S099B003 | 0047.155-0 | 0047155-0 | S099B003 | Não |  | 21/03/2025 09:59:01 | 25/03/2025 09:58:32
202502662 | STE |  | A006A023 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N08 DO GERADOR | 0047.088-0 | 202508 | 20/02/2025 15:14:49 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°08 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202511 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047088-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047156-9) ORIUNDO DA U08, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR ya está contemplada en la SSP 20255379 - 3S | Troca de equipamento | 0047.088-0 | SP 14414 | S099B003 | 0047.156-9 | SP 15727 | S099B003 | Não |  | 21/03/2025 10:00:17 | 25/03/2025 09:58:15
202502687 | STE |  | M024A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.004-4 | 202508 | 21/02/2025 11:11:48 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. En documentos, DMs de los materiales descartados. |  | Retirada de equipamento | 0414.004-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:29:02 | 30/07/2025 10:52:24
202502688 | STE |  | M024A002 | ALTO FALANTE | 0620.002-8 | 202508 | 21/02/2025 11:11:33 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. En documentos, DMs de los materiales descartados. |  | Retirada de equipamento | 0620.002-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:28:05 | 30/07/2025 10:51:53
202502689 | STE |  | M024A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.002-3 | 202508 | 21/02/2025 11:11:20 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. En documentos, DMs de los materiales descartados. |  | Retirada de equipamento | 0621.002-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:26:53 | 30/07/2025 10:51:44
202502763 | STE |  | M026A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.006-0 | 202508 | 21/02/2025 11:10:35 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizamos o acompanhamento da empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca-Pessoa, efetuando a remoção dos equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e às cornetas de cada equipamento. |  | Retirada de equipamento | 0414.006-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 11:20:41 | 14/08/2025 16:39:58
202502764 | STE |  | M026A002 | ALTO FALANTE | 0620.004-4 | 202508 | 21/02/2025 11:10:28 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizamos o acompanhamento da empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca-Pessoa, efetuando a remoção dos equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e às cornetas de cada equipamento |  | Retirada de equipamento | 0620.004-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 11:19:29 | 14/08/2025 16:39:21
202502765 | STE |  | M026A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.004-0 | 202508 | 21/02/2025 11:10:18 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizamos o acompanhamento da empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca-Pessoa, efetuando a remoção dos equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e às cornetas de cada equipamento |  | Retirada de equipamento | 0621.004-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 11:17:34 | 14/08/2025 16:38:31
202502937 | STE |  | B010H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.024-8 | 202509 | 25/02/2025 14:59:01 | Durante ensayos de normalización SSP 20254565, utilizando el equipo del propio sector ( Vibexpert), fue constatado que el motor 2 presenta niveles de vibración mayores a la tolerancia (3,5 mm/s) en el punto 2A, incluso con motor desacoplado. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202509 | HELIO COMACHIO | Após os testes, decidiu-se em substituir o motor 2, N° série BK53516. Por um recondicionado proveniente do almoxarifado N° série 1022429959. O tempo de deslocamento de TPE e TPO foram contabilizados na SSP: 20254565. |  | Troca de equipamento | 0137.024-8 | BK53516 | S098L002 | 0137.037-1 | 1022429959 | S099C002 | Não |  | 17/03/2025 07:45:18 | 17/03/2025 14:13:38
202503424 | STE |  | G040A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.019-3 | 202511 | 11/03/2025 08:24:17 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.093-8 (SN 372390, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503413. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004100263937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202515 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituído este equipamiento por unidad nueva cód. SAM 0184.093-8 (SN 372390, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacen. ME (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202503413. Utilizado la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreamiento SmartCOUNT SN 004100263937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los para-rayos. |  | Troca de equipamento | 0184.019-3 | 28447 | S098Z002 | 0184.093-8 | 372390 | S098C001 | Não |  | 11/04/2025 14:19:12 | 06/05/2025 08:16:07
202503428 | STE |  | G040A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.020-7 | 202511 | 11/03/2025 08:24:10 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.094-0 (SN 372391, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503416. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004900493937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202515 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituído este equipamiento por unidad nueva cód. SAM 0184.094-0 (SN 372391, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacen. ME (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202503416. Utilizado la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreamiento SmartCOUNT SN 004900493937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los para-rayos. |  | Troca de equipamento | 0184.020-7 | 0000028454 | S098Z002 | 0184.094-0 | 372391 | S098C001 | Não |  | 11/04/2025 14:20:30 | 06/05/2025 08:15:39
202503430 | STE |  | G040A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.021-5 | 202511 | 11/03/2025 08:24:04 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.095-1 (SN 372392, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503422. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004A00253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202515 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituído este equipamiento por unidad nueva cód. SAM 0184.095-1 (SN 372390, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacen. ME (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202503422. Utilizado la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreamiento SmartCOUNT SN 004A0025393 (código estoque 7001081) proveídos junto con los para-rayos. |  | Troca de equipamento | 0184.021-5 | 28457 | S098Z002 | 0184.095-1 | 372392 | S098C001 | Não |  | 11/04/2025 14:16:33 | 06/05/2025 08:15:16
202503445 | STE |  | G040C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.022-3 | 202511 | 11/03/2025 08:23:36 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.096-3 (SN 372393, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503440. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004300263937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202513 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.096-3 (SN 372393, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503440. Utilizado a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004300263937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. |  | Troca de equipamento | 0184.022-3 | 28455 | S098Z002 | 0184.096-3 | 372393 | S098C001 | Não |  | 11/04/2025 07:30:12 | 25/04/2025 08:05:59
202503446 | STE |  | G040C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.023-1 | 202511 | 11/03/2025 08:23:31 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.097-5 (SN 372394, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503441. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002A00403034 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202513 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.097-5 (SN 372394, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503441. Utilizado a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002A00403034 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. |  | Troca de equipamento | 0184.023-1 | 28456 | S098Z002 | 0184.097-5 | 372394 | S098C001 | Não |  | 11/04/2025 07:32:34 | 25/04/2025 08:06:19
202503447 | STE |  | G040C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.024-0 | 202511 | 11/03/2025 08:23:22 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.098-7 (SN 372395, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503444. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002500233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202513 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.098-7 (SN 372395, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503444. Utilizado a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002500233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. |  | Troca de equipamento | 0184.024-0 | 0000028448 | S098Z002 | 0184.098-7 | 372395 | S098C001 | Não |  | 11/04/2025 07:36:19 | 25/04/2025 08:06:45
202503561 | STE |  | J090B049 | MOTO-AGITADOR 50 Hz TANQUE FLOCULADOR |  | 202511 | 11/03/2025 17:19:19 | Favor regularizar a localização do equipamento 0513.015-7. Ele está cadastrado em S096A001, mas já foi instalado em J090B049. Solicito a atualização do sistema para refletir a localização correta. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202511 | FABIANO SOARES GARCIA | ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM E CONEXÃO DO MOTOAGITADOR POR EMPREITEIRA RIEDER SOB CONTRATO 4500033680/2015. ACOPANHAMENTRO E SUPERVISÃO REALIZADO POR SOCM.DT EM 2018. EQUIPAMENTO MONTADO E DISPONIBILIZADO PARA OPERAÇÃO. | AJUSTE DOCUMENTAL. | Instalação de equipamento |  |  |  | 0513.015-7 | 70.0147992105.0001. | S096A001 | Não |  | 14/03/2025 14:00:10 | 14/03/2025 17:01:17
202503614 | STE |  | J076B001 | BOMBA BIN-0301 | 0260.006-4 | 202511 | 12/03/2025 14:59:53 | Instalar bomba de drenaje, localizada provisoriamente en la localización S096B007. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. Enseguida, enviar el equipamiento actual para la localización S098Z001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202518 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202503615 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE CONFORME SSA:202505305. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0260.006-4 |  | S098Z001 | 0260.028-3 | 232600030-005 | S096B007 | Não |  | 08/04/2025 08:23:06 | 08/04/2025 08:38:39
202503615 | STE |  | J076B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0301 | 0262.006-5 | 202511 | 12/03/2025 14:59:42 | Instalar motor, localizado provisoriamente en la localización S096D001. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202511 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA MOTOBOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA MOTOBOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. BOMBA JÁ INSTALADO CONFORME SSA:202503614. COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR SERÁ GUARDADO COMO RESERVA EM OFICINA DO SETOR (S099B004) PARA POSSÍVEL APLICAÇÃO EM OUTRAS MOTOBOMBAS. |  | Troca de equipamento | 0262.006-5 |  | S099B004 | 1704.009-9 | 1088271461 | S096D001 | Não |  | 22/04/2025 16:53:25 | 23/04/2025 13:55:52
202503734 | STE |  | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 | 0262.010-3 | 202511 | 13/03/2025 15:13:40 | Providenciar reparo do motor referente a bomba BIN-0305 do KA-02 que encontra-se com defeito no enrolamento (bobina aberta). Detectado durante execução da SSA 202503344. Obs: Deixado motor desconectado eletricamente. | MEG2 | MAM1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202551 | FABIANO SOARES GARCIA | SOLICITADO APOIO DA MMU3 E VERIFICADO MOTOR QUEIMADO COM DIFICULDADE DE REPARO. OPTOU-SE POR SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO (0262.010-3) UMA VEZ QUE O MOTOR DA MOTOBOMBA BIN-0303 (SSA:202501438) ESTAVA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. RELIZADO PREVENTIVAS NO MOTOR CONFORME SSA:202503797. REALIZADO A TROCA DE MOTOR (0262.008-1). MOTOR RETIRADO FOI ENVIADO PARA DESCARTE (S098Z001). CONEXÃO E ENSAIOS SERÁ REALIZADO CONFORME SSA:202507571. |  | Troca de equipamento | 0262.010-3 |  | S098Z001 | 0262.008-1 |  | S099B004 | Não |  | 20/05/2025 12:24:38 | 21/05/2025 16:27:02
202503796 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202511 | 14/03/2025 09:30:43 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.042-0 (NS 10000131). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202514 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituição do painel CTM-01 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento. | Registro de informações | Troca de equipamento | 0103.001-9 |  | S098Z001 | 0103.042-0 | 10000131 | S098U002 | Não |  | 31/03/2025 07:20:23 | 31/03/2025 07:44:51
202503929 | STE |  | S060A013 | QUADRO COMPRESSOR DE AR ​​- PÁTIO DE PINTURA | 1598.001-8 | 202512 | 17/03/2025 16:40:25 | En virtud de la desactivación del antiguo patio de pinturas, desactivar del sistema SAM la localización del tablero de alimentación del compresor. Datos para la baja de la SSA: Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202512 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Painel removido pela SOCM.DT, conforme contrato 4500072538 e encaminhado para o almoxarifado. | Não há necessidade de intervenção no equipamento. | Retirada de equipamento | 1598.001-8 |  | S098Z003 |  |  |  | Sim |  | 19/03/2025 09:00:09 | 19/03/2025 13:39:44
202503956 | STE |  | S060E006 | PAINEL ELETRICO PARA CABINA DE GRANALHADO | 0939.001-4 | 202512 | 18/03/2025 08:04:34 | En virtud de la desactivación del antiguo patio de pinturas, desactivar del sistema SAM la localización del tablero de la cabina de granallado. Datos para la baja de la SSA: Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202512 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Painel removido pela SOCM.DT, conforme contrato 4500072538 e encaminhado para o almoxarifado. | Não há necessidade de intervenção no equipamento. | Retirada de equipamento | 0939.001-4 |  | S098Z003 |  |  |  | Sim |  | 19/03/2025 09:03:07 | 19/03/2025 13:40:02
202504228 | STE |  | A006B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.013-2 | 202512 | 20/03/2025 15:53:42 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N01 que será montada na UG06 em substituição da válvula N17 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202512 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | En sustitución de la válvula N°17 fue instalada la válvula N°01, previamente revisada, se realizó el cambio de vedaciones, resorte nuevo y revisión de sus dimensiones por MMU3 (SSA 202502085). Se realizo un ensayo para verificar su correcto funcionamiento datos del ensayo en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.013-2 | 17 | S099B006 | 3257.021-2 | 1 | S099B006 | Não |  | 24/03/2025 11:20:39 | 24/03/2025 14:42:14
202504274 | STE |  | S060E001 | COLETOR DE PO | 0934.001-7 | 202512 | 21/03/2025 16:20:29 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje del equipamiento SO60E001 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MCI4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202519 | JANIO GONCALVES LOPES | Equipamentos desmontados e transportados ao almoxarifado pelo contrato 4500072538. |  | Retirada de equipamento | 0934.001-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 19/05/2025 15:34:11 | 20/05/2025 07:58:49
202504275 | STE |  | S060E002 | COMANDO A DISTÂNCIA PARA MAQUINA DE JATO | 0935.001-2 | 202512 | 21/03/2025 16:20:22 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje del equipamiento SO60E002 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MCI4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202519 | JANIO GONCALVES LOPES | Equipamentos desmontados e transportados ao almoxarifado pelo contrato 4500072538. |  | Retirada de equipamento | 0935.001-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 19/05/2025 15:22:42 | 20/05/2025 08:26:49
202504276 | STE |  | S060E003 | TALHA E MONOVIA DA CABINA DE GRANALHADO | 0936.001-8 | 202512 | 21/03/2025 16:20:09 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje del equipamiento SO60E003 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MCI4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202519 | JANIO GONCALVES LOPES | Equipamentos desmontados e transportados ao almoxarifado pelo contrato 4500072538. |  | Retirada de equipamento | 0936.001-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 19/05/2025 14:45:25 | 20/05/2025 08:27:37
202504277 | STE |  | S060E004 | TRANSPORTADOR HELICOIDAL | 0937.001-3 | 202512 | 21/03/2025 16:20:01 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje del equipamiento SO60E004 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MCI4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202519 | JANIO GONCALVES LOPES | Equipamentos desmontados e transportados ao almoxarifado pelo contrato 4500072538. |  | Retirada de equipamento | 0937.001-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 19/05/2025 14:43:20 | 20/05/2025 08:35:08
202504278 | STE |  | S060E005 | CARRINHOS RASPADORES | 0938.001-9 | 202512 | 21/03/2025 16:18:51 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje del equipamiento SO60E005 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MCI4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202519 | JANIO GONCALVES LOPES | Equipamentos desmontados e transportados ao almoxarifado pelo contrato 4500072538. |  | Retirada de equipamento | 0938.001-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 19/05/2025 14:41:51 | 20/05/2025 08:45:26
202504318 | STE |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202513 | 25/03/2025 07:39:06 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje y retirada del Compresor de aire ATLAS COPCO GA-55 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202515 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a retirada e envio do equipamento ao setor de patrimônio da empresa conforme solicitado. Para o conjunto compressor foi realizada TBPM-288/2025. Em anexo email que confirma recebimento pela MTAB.DF dos equipamentos relacionados a geração de ar comprimido do pátio de pintura. | Executado junto SSP 20251995. | Retirada de equipamento | 0807.002-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/04/2025 13:54:53 | 15/04/2025 16:51:46
202504319 | STE |  | S060A004 | TUB/VAL/ACESSÓRIOS AR COMPRIMIDO - PATIO PINT. E INTERL | 3044.003-0 | 202513 | 25/03/2025 07:38:56 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje y retirada de la Tuberías, válvulas y accesorios de aire comprimido y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202515 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a desmontagem da tubulação, válvulas e acessórios. As tubulações, válvulas e acessórios foram deixadas no próprio pátio de pintura para descarte como sucata junto com restante dos materiais de demolição. | Executado junto SSP 20251995. | Retirada de equipamento | 3044.003-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/04/2025 13:53:50 | 15/04/2025 16:52:28
202504320 | STE |  | S060A005 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO - PATIO DE PINTURA | 0441.003-0 | 202513 | 25/03/2025 07:38:46 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje y retirada del Reservatorio de aire comprimido y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202515 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a retirada e envio do equipamento ao setor de patrimônio da empresa conforme solicitado. Em anexo email que confirma recebimento pela MTAB.DF dos equipamentos relacionados a geração de ar comprimido do pátio de pintura. | Executado junto SSP 20251995. | Retirada de equipamento | 0441.003-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/04/2025 13:56:15 | 15/04/2025 16:52:41
202504321 | STE |  | S060A012 | SEPARADOR AR/ÓLEO COMPRESSOR ATLAS COPCO GA-55 | 3255.002-8 | 202513 | 25/03/2025 07:18:29 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje y retirada del Separador de aire/aceite del compresor Altas Copco GA-55 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202515 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a retirada e envio do equipamento ao setor de patrimônio da empresa conforme solicitado. Obs.: Equipamento instalado junto ao compressor de ar. Em anexo email que confirma recebimento pela MTAB.DF dos equipamentos relacionados a geração de ar comprimido do pátio de pintura. | Executado junto SSP 20251995. | Retirada de equipamento | 3255.002-8 | C-121 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/04/2025 13:57:13 | 15/04/2025 16:52:49
202504327 | STE |  | G036A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.007-0 | 202513 | 24/03/2025 09:32:40 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.099-9 (SN 372396, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504323. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002B00233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202515 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.099-9 (SN 372396, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202504323. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002B00233937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos. |  | Troca de equipamento | 0184.007-0 | 24192 | S098Z002 | 0184.099-9 | 372396 | S098C001 | Não |  | 05/05/2025 07:47:56 | 06/05/2025 08:21:48
202504329 | STE |  | G036A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.041-0 | 202513 | 24/03/2025 09:33:05 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.100-7 (SN 372397, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504324. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002C00233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202515 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.100-7 (SN 372397, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202504324. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002C00233937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos. Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202502946. |  | Troca de equipamento | 0184.041-0 | 24196 | S098Z002 | 0184.100-7 | 372397 | S098C001 | Não |  | 05/05/2025 07:47:49 | 06/05/2025 08:21:27
202504330 | STE |  | G036A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.009-6 | 202513 | 24/03/2025 09:33:33 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.101-9 (SN 372398, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504325. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004500253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202515 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.101-9 (SN 372398, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202504325. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002B00233937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos. Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202502946. |  | Troca de equipamento | 0184.009-6 | 0000024187 | S098Z002 | 0184.101-9 | 372398 | S098C001 | Não |  | 05/05/2025 07:47:41 | 06/05/2025 08:20:58
202504336 | STE |  | G036C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.010-0 | 202513 | 24/03/2025 09:35:17 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.102-0 (SN 372399, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504333. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 003600253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202515 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Substituído o equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.102-0 (SN 372399, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) (código estoque 7001080) e comissionado pela SSA 202504333. Utilizada a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 003600253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. |  | Troca de equipamento | 0184.010-0 | 0000024500 | S098Z002 | 0184.102-0 | 372399 | S098C001 | Não |  | 05/05/2025 07:42:59 | 06/05/2025 10:54:46
202504337 | STE |  | G036C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.011-8 | 202513 | 24/03/2025 09:35:35 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.103-2 (SN 372400, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504334. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002400223937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202515 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, foi substituído o equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.103-2 (SN 372400, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) (código estoque 7001080) e comissionado pela SSA 202504334. Utilizada a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002400223937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. |  | Troca de equipamento | 0184.011-8 | 0000024494 | S098Z002 | 0184.103-2 | 372400 | S098C001 | Não |  | 05/05/2025 07:42:50 | 06/05/2025 10:54:22
202504338 | STE |  | G036C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.012-6 | 202513 | 24/03/2025 09:35:55 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.104-4 (SN 372401, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504335. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 003400253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202515 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, foi substituído o equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.104-4 (SN 372401, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) (código estoque 7001080) e comissionado pela SSA 202504335. Utilizada a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 003400253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. |  | Troca de equipamento | 0184.012-6 | 0000024491 | S098Z002 | 0184.104-4 | 372401 | S098C001 | Não |  | 05/05/2025 07:42:25 | 06/05/2025 10:53:53
202504829 | STE |  | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202514 | 31/03/2025 11:35:03 | Debido a los resultados obtenidos en la ejecución de la SSA 202502219, y habiendo analizado las mediciones de vibración del equipo, se solicita desacoplar motor y bomba y realizar las mediciones de vibración en el motor desacoplado. Si el motor no presenta anormalidades, verificar componentes internos de la bomba que puedan estar sueltos. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202525 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado la sustitución del motor 01 de agua pura Cod 57031-0 por uno nuevo proveniente del almox COD 57.036-0, fue realizado alineación del conjunto motobomba y colecta de niveles de vibración con valores dentro de la tolerancia. Obs: Motor retirado fue enviado a MMU3 para ensayo en bancada obteniendo elevado niveles de vibración con motor en vacío y ruido anormal. Sera realizado inspección interna de la misma. |  | Troca de equipamento | 0057.031-0 | 1032555268 | S099C002 | 0057.036-0 | 1042619662 | S096D001 | Não |  | 25/06/2025 14:43:14 | 26/06/2025 10:06:51
202505272 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202514 | 04/04/2025 10:11:02 | Tendo em vista a evolução progressiva e níveis consideráveis de gases dissolvidos em óleo isolante, solicito a substituição do TU-15 fase B pelo Transformador Reserva 02 60Hz (fabricação BBC). Programar a atividade para início no dia 21/04/2025. Equipamento em acompanhamento pelo sensor TRANSFIX e por ensaios cromatográficos da SMIL.DT. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202517 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, sustituido transformador marca: ABB, S/N: SP-15090, instalado transformador marca: BBC, S/N: SP-15107(Reserva02), realizado ensayos de: interconexión CXT - KT, dispositivos primarios relé buchholz, termómetros de AT, BT y aceite, TC´s, indicador de nivel de aceite del tanque de expansión, resistencia ohmica: 0.281ohm a 24Grados., ensayo de factor de potencia y capacitancia de la bucha H1(S/N: M6173978): 0.350%, 398.39pF. |  | Troca de equipamento | 0142.002-0 | SP-15090 | S099D002 | 0142.028-3 | SP 15107 | B032D019 | Não |  | 03/06/2025 09:40:25 | 04/06/2025 08:23:13
202505400 | STE |  | B015A024 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N09 DO GERADOR | 0047.121-6 | 202515 | 07/04/2025 09:16:34 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°09 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202518 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047121-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047087-2) ORIUNDO DA U06, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR YA ESTÁ CONTEMPLADA EN LA SSP 2025/5393 | Troca de equipamento | 0047.121-6 | SP 15783 | S099B003 | 0047.087-2 |  | S099B003 | Não |  | 12/05/2025 10:42:21 | 12/05/2025 10:56:09
202505401 | STE |  | B015A025 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N10 DO GERADOR | 0047.122-4 | 202515 | 07/04/2025 09:16:26 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°10 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202518 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047122-4) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047088-0) ORIUNDO DA U06, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR YA ESTÁ COMTEMPLADO EN LA SSP 2025/5393 | Troca de equipamento | 0047.122-4 | SP 14435 | S099B003 | 0047.088-0 | SP 14414 | S099B003 | Não |  | 12/05/2025 10:48:15 | 12/05/2025 14:13:38
202505453 | STE |  | B010B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.012-0 | 202515 | 07/04/2025 14:00:50 | Para regularizar la sustitución de equipo que fue omitida en la baja de la SSP 20255056, sustituir en el sistema SAM la válvula de aireación N°18 que salió de la UG10 durante su PD 3A por la válvula de aireación N°04 que quedó operando en la máquina. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202515 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue sustituida en el sistema SAM la válvula N°18 por la válvula N°04, conforme solicitado. | La actividad no presenta riesgos. | Troca de equipamento | 3257.012-0 | 18 | S099B006 | 3257.014-4 | 4 | S099B006 | Não |  | 07/04/2025 14:21:40 | 07/04/2025 15:17:56
202505479 | STE |  | A001B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.019-3 | 202515 | 07/04/2025 16:59:18 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N°18 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG 01 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA N°11 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202515 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | EN REEMPLAZO DE LA VÁLVULA N°11 FUE INSTALADA LA VÁLVULA N°18, PREVIA REVISIÓN GRAL.,SUSTITUIDOS LOS RETENES Y O-RINGS,RESORTE NUEVO, EFECTUADO REVISIÓN DE LOS PARÁMETROS DIMENSIONALES POR LA MMU3 Y PRUEBA DE COEFICIENTE ELÁSTICO DEL RESORTE CONFORME DATOS EN ANEXO. |  | Troca de equipamento | 3257.019-3 | 11 | S099B006 | 3257.012-0 | 18 | S099B006 | Não |  | 09/04/2025 14:15:17 | 09/04/2025 14:57:34
202505899 | STE |  | A001H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.056-4 | 202516 | 14/04/2025 06:39:17 | Durante ensayos de normalizacion ssp 20254552, fue constatado que el limitorque de la valvula no presenta actuacion. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202516 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Con apoyo de MEG1 fue realizado la sustitución del servomotor de la válvula 20WI ( Servomotor retirado COD:132056-4), (Servomotor colocado COD: 132062-0), además, fue realizado el ajuste de los finales de curso obteniendo buena vedacion de la válvula. Servomotor foi substituído por um do próprio setor |  | Troca de equipamento | 0132.056-4 | T19001878 | S099B006 | 0132.062-0 | T19001872 | S099B006 | Não |  | 25/04/2025 09:00:40 | 25/04/2025 09:11:17
202505976 | STE |  | K078C003 | BOMBA BDR-1703 | 0276.015-0 | 202516 | 14/04/2025 11:12:08 | Instalar bomba de drenaje, localizada provisoriamente en la localización S096B008. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. Enseguida, enviar el equipamiento actual para la localización S098Z001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202517 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202505978 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECIFICA. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0276.015-0 |  | S098Z001 | 0329.010-8 | 232600035-001 | S096B008 | Não |  | 08/05/2025 16:28:50 | 08/05/2025 16:37:52
202505978 | STE |  | K078C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1703 | 0329.006-9 | 202516 | 14/04/2025 11:11:56 | Instalar motor, localizado provisoriamente en la localización S096D002. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202516 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA MOTOBOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA MOTOBOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. BOMBA JÁ INSTALADO CONFORME SSA:202505976. COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR SERÁ GUARDADO COMO RESERVA EM OFICINA DO SETOR (S099B004) PARA POSSÍVEL APLICAÇÃO EM OUTRAS MOTOBOMBAS. |  | Troca de equipamento | 0329.006-9 |  | S099B004 | 1703.003-3 | 1087361811 | S096D002 | Não |  | 08/05/2025 16:29:25 | 08/05/2025 16:37:04
202506162 | STE |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.058-2 | 202516 | 18/04/2025 14:54:27 | Durante la ejecución de la ATO 202503617, encontrado defecto en la bomba de drenaje N° 3, baja resistencia de aislamiento entre fases. | OUO5 | MMU2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202517 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue sustituida la bomba N3 de drenaje de la tapa de turbina por otra nueva (SN:301078849) previamente revisada en el taller eléctrico. Realizada la prueba funcional con éxito. |  | Troca de equipamento | 0053.058-2 | 301078848 | S099C001 | 0053.059-4 | 301078849 | S099C001 | Não |  | 30/04/2025 08:39:55 | 30/04/2025 09:50:35
202506335 | STE |  | B015B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.029-0 | 202517 | 22/04/2025 14:13:53 | Durante retirada de bomba para revisão em PD 3S foi constatada corrosão avançada em partes metálicas da base da motobomba N1. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202517 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Foi realizado o ensaio e posterior desmontagem, retirada da bomba N1 (0134.029-0) e transporte até oficina elétrica. Dada a degradação das partes metálicas foi instalada uma bomba nova reserva (0134.057-5) com troca do plug de conexão elétrica. Realizada a montagem da bomba nova com seus testes de funcionamento. |  | Troca de equipamento | 0134.029-0 |  | S099C001 | 0134.057-5 | 123-A0000000129 | S099C001 | Não |  | 06/05/2025 14:23:19 | 08/05/2025 13:56:34
202506378 | STE |  | B015B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.006-4 | 202517 | 23/04/2025 11:10:42 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N17 que será montada na UG15 em substituição da válvula N22 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202517 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição da válvula N22 foi instalada a válvula N17, previamente revisada, substituídas vedações, mola nova e revisão dimensional por MMU3 (SSA 202504604) teste de funcionamento conforme dados em anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.006-4 | 22 | S099B006 | 3257.013-2 | 17 | S099B006 | Não |  | 07/05/2025 10:40:14 | 08/05/2025 13:50:55
202506496 | STE |  | K076B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1202 |  | 202517 | 25/04/2025 11:40:00 | Instalar motor, localizado provisoriamente en la localización S096D002. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202521 | FABIANO SOARES GARCIA | MOTOBOMBA ENCONTRAVA-SE DESMONTADA. REALIZADO NIVELAMENTO DA BASE E INICIADO A MONTAGEM CONFORME RELATÓRIO DIARIO ANEXO. MONTAGEM DA BOMBA REALIZADO CONFORME A SSA:202506497. INSTALADO EQUIPAMENTO 0327.016-0. ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO SERÃO REALIZADOS COM SSA ESPECÍFICA. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0327.016-0 | 1089327701 | S096D002 | Não |  | 02/06/2025 08:53:58 | 02/06/2025 15:15:58
202506497 | STE |  | K076B002 | BOMBA BIN-1202 |  | 202517 | 25/04/2025 11:39:50 | Instalar bomba de drenaje, localizada provisoriamente en la localización S096B008. Enseguida, enviar el equipamiento para la localización S098Z001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202521 | FABIANO SOARES GARCIA | MOTOBOMBA ENCONTRAVA-SE DESMONTADA. REALIZADO NIVELAMENTO DA BASE E INICIADO A MONTAGEM CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO ANEXO. MONTAGEM DO MOTOR SERÁ REALIZADO CONFORME A SSA:202506496. INSTALADO EQUIPAMENTO 0260.030-2. COMISSIONAMNETO SERÁ REALIZADO COM SSA ESPECÍFICA. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0260.030-2 | 232600033-008 | S096B008 | Não |  | 02/06/2025 08:49:30 | 02/06/2025 15:15:24
202506522 | STE |  | F001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 1304.001-1 | 202517 | 25/04/2025 10:48:43 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.172-0 (SN 75327274, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001249), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202506514. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202409476, desenho 6380DI19536E), fabricadas pela SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505600). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202519 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.172-0 (SN 75327274, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comisionado con la SSA 202506514. Utilizado sub-base metálica de adaptación proyectado por IME2 (SSA 202409476, diseño 6380DI19536E) y dispositivo de monitoreo Excount II (SN 12001249). |  | Troca de equipamento | 1304.001-1 | 75093082 | S098C002 | 0185.172-0 | 75327274/1/2 | S098C002 | Não |  | 02/06/2025 16:17:57 | 03/06/2025 08:23:40
202506524 | STE |  | F001A015 | PARA-RAIOS 500 KV_EL 195 FASE B | 1304.002-3 | 202517 | 25/04/2025 10:48:24 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.173-2 (SN 75327275, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001257), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202506516. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202409476, desenho 6380DI19536E), fabricadas pela SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505603). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202519 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.173-2 (SN 75327275, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comisionado con la SSA 202506516. Utilizado sub-base metálica de adaptación proyectado por IME2 (SSA 202409476, diseño 6380DI19536E) y dispositivo de monitoreo Excount II (SN 12001257). |  | Troca de equipamento | 1304.002-3 | 75093083 | S098C002 | 0185.173-2 | 75327275/1/2 | S098C002 | Não |  | 02/06/2025 16:19:27 | 03/06/2025 08:23:17
202506525 | STE |  | F001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE C | 1304.003-5 | 202517 | 25/04/2025 10:47:27 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.174-4 (SN 75327276, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001250), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202506517. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202409476, desenho 6380DI19536E), fabricadas pela SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505605). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202519 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.174-4 (SN 75327276, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comisionado con la SSA 202506517. Utilizado sub-base metálica de adaptación proyectado por IME2 (SSA 202409476, diseño 6380DI19536E) y dispositivo de monitoreo Excount II (SN 12001250). |  | Troca de equipamento | 1304.003-5 | 75093084 | S098C002 | 0185.174-4 | 75327276/1/2 | S098C002 | Não |  | 02/06/2025 16:21:43 | 03/06/2025 08:22:56
202506736 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.005-1 | 202518 | 29/04/2025 15:56:51 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.041-9 (NS 10000130). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202522 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-05 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento. | Somente atividade documental | Troca de equipamento | 0103.005-1 |  | S098Z001 | 0103.041-9 | 10000130 | S098U002 | Não |  | 26/05/2025 07:19:52 | 26/05/2025 07:30:45
202506937 | STE |  | B015E001 | BOMBA B1 DE ÓLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVIÇO | 0007.015-7 | 202519 | 06/05/2025 08:08:24 | Durante execução de alinhamento do conjunto moto bomba, solicitado pela SSA 202419022, identificado perda de óleo pela vedação do eixo da bomba e travamento intermitente ao girar manualmente o conjunto. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202519 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Foi realizada a substituição da bomba por uma nova, proveniente do almoxarifado, após ajuste de posição da sucção para adequar ao sistema hidráulico. Em seguida foi carregada manualmente com óleo, pelo lado de recalque, e girada manualmente para enchimento das palhetas. Posteriormente foi colocada em funcionamento, onde apresentou condições normais de vazão e pressão, porém com um ruído característico diferente do modelo antigo. |  | Troca de equipamento | 0007.015-7 |  | S096B001 | 0007.046-8 | E22 B | S096B001 | Não |  | 21/05/2025 16:04:48 | 27/05/2025 07:35:33
202507188 | STE |  | E001C011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 225 FASE R | 0185.007-5 | 202520 | 12/05/2025 16:50:09 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.126-0 (SN 35216756, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634) disponível no Almox. ME (código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507328. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507182) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007185). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202522 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.126-0 (SN 35216756, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634, código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507328. Utilizado as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507182) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007185). |  | Troca de equipamento | 0185.007-5 | 6345 | S098Z001 | 0185.126-0 | 35216756 | S098C002 | Não |  | 13/06/2025 07:28:15 | 17/06/2025 09:15:38
202507190 | STE |  | E001C012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 225 FASE S | 0185.008-3 | 202520 | 12/05/2025 10:19:14 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.127-1 (SN 35216757, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634) disponível no Almox. ME (código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507329. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507183) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007186). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202522 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.127-1 (SN 35216757, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634, código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507329. Utilizado as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507183) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007186). |  | Troca de equipamento | 0185.008-3 | 0000006344 | S098Z001 | 0185.127-1 | 35216757 | S098C002 | Não |  | 13/06/2025 07:29:37 | 17/06/2025 09:15:24
202507191 | STE |  | E001C013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 225 FASE T | 0185.009-1 | 202520 | 12/05/2025 10:18:54 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.128-3 (SN 35216758, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634) disponível no Almox. ME (código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507331. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507184) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007187). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202522 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.128-3 (SN 35216758, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634, código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507331. Utilizado as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507184) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007187). |  | Troca de equipamento | 0185.009-1 | 0000006343 | S098Z001 | 0185.128-3 | 35216758 | S098C002 | Não |  | 13/06/2025 07:30:31 | 17/06/2025 09:12:32
202507283 | STE |  | J076B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BIN-0302 | 1704.002-6 | 202520 | 12/05/2025 11:20:21 | DURANTE PREVENTIVA 4A, SSP:202504862, VERIFICADO QUE NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA (1089327707) NÃO CORRESPONDE AO EQUIPAMENTO FISICAMENTE INSTALADO (1085636881). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202525 | FABIANO SOARES GARCIA | REALAIZADO INSPEÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICADO QUE CADASTRO DO EQUIPAMENTO FOI REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA. REALIZADO TROCA DE VIRTUAL DO EQUIAPAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA. EQUIAPEMNTO CADASTRADO DE FORMA EQUIVOCADA ENVIADO PARA S098Z001 (EXCLUÍDO DA CHI) | AJUSTE DOCUMENTAL | Troca de equipamento | 1704.002-6 | 1089327707 | S098Z001 | 0262.014-1 | 1085636881 | S096D001 | Não |  | 17/07/2025 15:10:31 | 17/07/2025 15:24:49
202507521 | STE |  | A005B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.018-1 | 202521 | 20/05/2025 08:32:22 | Realizar la sustitución de la válvula de aireación N°2, actualmente en operación en la unidad generadora N°05, por la válvula de aireación N°11, la cual ha recibido mantenimiento. Esta sustitución está prevista en el PIC.ME.0068 | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202522 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | En sustitución de la válvula N°02, se instaló la válvula N°11, previamente revisada. Se llevó a cabo el cambio de vedaciones, se colocó un resorte nuevo y se verificaron sus dimensiones mediante MMU3 (SSA 202505702). Se realizó un ensayo para verificar su correcto funcionamiento. Los datos del ensayo se encuentran en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.018-1 | 2 | S099B006 | 3257.019-3 | 11 | S099B006 | Não |  | 12/06/2025 11:16:34 | 12/06/2025 14:42:00
202507827 | STE |  | A002D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.003-8 | 202521 | 23/05/2025 18:15:47 | Verificar/solucionar ruido anormal del compresor 1 del CCAR de la unidad 02. | OUO5 | MMU2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202526 | MARIO ULISSES GOBBO | Fue sustituido el compresor número de serie 475677, código del equipamiento 0017.003-8 por el compresor número de serie NAR11016497, código del equipamiento 0017.049-2 retirado del almacén. Después de la sustitución fueron realizados análisis de vibraciones, ensayo de presurización, observado presiones de entrada, salida y tiempos de carga, los valores se encontraban dentro de los parámetros normales de funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 0017.003-8 | 475677 | S099B002 | 0017.049-2 | NAR11016497 | S096F001 | Não |  | 15/07/2025 14:36:17 | 17/07/2025 10:58:36 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202508128 | STE |  | K078B003 | BOMBA BIN-18A03 | 0260.023-4 | 202522 | 29/05/2025 11:12:15 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202523 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202508129 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE CONFORME COM SSA ESPECIFICA. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0260.023-4 |  | S098Z001 | 0260.031-4 | 232600033-002 | S096B008 | Não |  | 25/06/2025 07:02:13 | 30/06/2025 15:32:09
202508129 | STE |  | K078B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-18A03 | 0327.013-0 | 202522 | 29/05/2025 11:12:07 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202523 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA MOTOBOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA MOTOBOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO DA SSA 202508128. BOMBA JÁ INSTALADO CONFORME SSA:202508128. COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR SERÁ TEMPORARIAMENTE ARMAZENADO NA OFICINA DO SETOR (S099B004) PARA EVENTUAL APLICAÇÃO EM OUTRAS MOTOBOMBAS. |  | Troca de equipamento | 0327.013-0 |  | S099B004 | 0327.019-5 | 1089103026 | S096D002 | Não |  | 24/06/2025 16:54:10 | 30/06/2025 16:58:22
202508371 | STE |  | A007D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.048-9 | 202523 | 02/06/2025 17:10:45 | Substituir a bomba após constatar a falta de confiabilidade do equipamento, após várias ocorrências de falhas catastróficas das bombas IMO PUMPS, dos anos de 2015/2016. Ver anexo. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202531 | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Substituição da bomba após constatar a falta de confiabilidade do equipamento, após várias ocorrências de falhas catastróficas das bombas IMO PUMPS, dos anos de 2015/2016. Numero de série da bomba descartada - 141185 - Ano 2015. Numero de série da bomba instalada - BS-16274/K80000276 - Ano 2025. |  | Troca de equipamento | 0010.048-9 | 141185 | S098Z001 | 0145.053-1 | BS-16274/K80000276 | S096C002 | Não |  | 12/08/2025 09:12:06 | 18/08/2025 08:10:54
202508391 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202523 | 02/06/2025 16:34:24 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los aparatos telefónicos de todos los pisos. Descartar todos los aparatos telefónicos digitales y los aparatos telefónicos analógicos con defecto. Los aparatos telefónicos analógicos que se encuentren en correcto funcionamiento guardar en almacenes con el código 651672. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Foram desativados 35 telefones digitais, sem código cadastrado no almoxarifado, sendo estes aparelhos encaminhados para divisão de bens patrimoniais, conforme email em anexo. Desativados 16 antenas de TMR, de código do almoxarifado 703396, com as DM cadastradas na aba documentos. Desativados 271 aparelhos de telefone, de código do almoxarifado 651672, com as DM cadastradas na aba documentos. |  | Retirada de equipamento | 0413.022-7 |  | S098Z003 |  |  |  | Sim |  | 25/08/2025 16:26:31 | 25/08/2025 16:32:52
202508394 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202523 | 02/06/2025 16:34:00 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los aparatos telefónicos de todos los pisos. Descartar todos los aparatos telefónicos digitales y los aparatos telefónicos analógicos con defecto. Los aparatos telefónicos analógicos que se encuentren en correcto funcionamiento guardar en almacenes con el código 651672. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202524 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Conforme SSA relacionada 202508391, foram desativados 35 telefones digitais, sem código cadastrado no almoxarifado e encaminhados para divisão de bens patrimoniais, conforme e-mail em anexo. Desativados 16 antenas de TMR, de código do almoxarifado 703396, com as DM cadastradas na aba documentos e encaminhados para estoque. Desativados 271 aparelhos de telefone, de código do almoxarifado 651672, sendo estes inspecionados e devolvidos ao estoque os bons e descarte os aparelhos com anomalias. |  | Retirada de equipamento | 0413.024-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/08/2025 08:19:56 | 29/08/2025 08:01:07
202508611 | STE |  | J059E001 | CAIXA DE COMANDO - ILUMINAÇÃO DO ED. PRODUCAO - CCIE | 1077.001-7 | 202523 | 05/06/2025 13:32:41 | Devido a reforma do Edifício de Produção, executar a desinstalação de todos os componentes do comando da monumental no edifício (4º piso). Estão incluídos o CLP, disjuntores, conversor Fibra/Contato seco, fonte e borneiras. Isolar todos os condutores de interligação com os quadros de iluminação e alimentação. O equipamentos removidos devem ser alocados na localização S097A001 (almoxarifado). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202526 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a retirada dos componentes referente ao comando de atenuação da iluminação do Edifício de Produção devido a reforma do mesmo. Foram desinstalados o CLP, disjuntores, antena de rádio, conversor Fibra/Contato seco e fonte de alimentação. Realizado o teste de continuidade dos cabos junto a SMMG e isolação dos mesmos . |  | Retirada de equipamento | 1077.001-7 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 25/06/2025 14:03:01 | 25/06/2025 16:20:28
202508899 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202524 | 10/06/2025 09:28:44 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. |  | Retirada de equipamento | 2391.001-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/06/2025 16:04:58 | 26/06/2025 16:25:40
202508900 | STE |  | M067B002 | MESA EQUALIZADORA | 2392.001-0 | 202524 | 10/06/2025 09:28:42 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. |  | Retirada de equipamento | 2392.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/06/2025 16:06:51 | 26/06/2025 16:25:22
202508901 | STE |  | M067B003 | GRAVADOR DE SOM | 2393.001-5 | 202524 | 10/06/2025 09:28:42 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. |  | Retirada de equipamento | 2393.001-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/06/2025 16:08:13 | 26/06/2025 16:23:51
202508904 | STE |  | M067B004 | CAIXAS ACUSTICAS | 2394.001-0 | 202524 | 10/06/2025 09:28:38 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. |  | Retirada de equipamento | 2394.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/06/2025 16:10:06 | 26/06/2025 16:23:32
202508905 | STE |  | M067B005 | CABOS E ACESSÓRIOS | 2395.001-4 | 202524 | 10/06/2025 09:28:35 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. |  | Retirada de equipamento | 2395.001-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/06/2025 16:12:16 | 26/06/2025 16:23:08
202508906 | STE |  | M067B006 | NOBREAK | 2396.001-9 | 202524 | 10/06/2025 09:28:32 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. |  | Retirada de equipamento | 2396.001-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/06/2025 16:14:28 | 26/06/2025 16:22:47
202509015 | STE |  | A002B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.008-8 | 202524 | 11/06/2025 16:08:53 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N22 que será montada na UG 02 em substituição da válvula N19 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202526 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | En sustitución de la válvula N°19, se instaló la válvula N°22, previamente revisada. Se llevó a cabo el cambio de vedaciones, se colocó un resorte nuevo y se verificaron sus dimensiones mediante MMU3 (SSA 202509014). Se realizó un ensayo para verificar su correcto funcionamiento. Los datos del ensayo se encuentran en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.008-8 | 19 | S099B006 | 3257.006-4 | 22 | S099B006 | Não |  | 10/07/2025 16:24:21 | 14/07/2025 07:43:18
202509312 | STE |  | J092H001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - ECA | 0127.350-9 | 202525 | 16/06/2025 11:10:02 | Solicita-se desativação da localização. Enviar o equipamento virtualmente para a localização: "S098Z001 - equipamentos excluídos da central ". Justificativa em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202525 | FABIANO SOARES GARCIA | EXCLUIDO EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITADO. | AJUSTE DOCUMENTAL | Retirada de equipamento | 0127.350-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 17/06/2025 07:37:13 | 17/06/2025 16:34:37
202509393 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202525 | 17/06/2025 11:28:03 | REALIZAR LA DESINSTALACIÓN DEL REGISTRADOR DFR-099A - FABRICANTE E-MAX, PARA LA INSTALACIÓN DEL NUEVO REGISTRADOR UMR-099A DEL SISTEMA RPMF. EL NUEVO EQUIPO ESTARÁ ALOJADO EN LA LOCALIZACIÓN A025D002. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202533 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la desconexión eléctrica del DFR 099A conforme SSA y anexos. Diseño con los cables desconectados en color verde y retirados en color amarillo. |  | Retirada de equipamento | 0805.024-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 09:58:41 | 04/09/2025 13:38:24
202509428 | STE |  | M066Y038 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WTS-VM01 | 3138.003-7 | 202526 | 27/06/2025 17:22:52 | Realizar descomissionamento de servidor virtual SIRI-WTS-VM01. Pré-requisito: 1- Completa migração das funções de Witness para a máquina física SIRI-UTA19-SRV01 (M066O100), conforme AR/SMI-DT/0036/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=693868321) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202532 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se llevó a cabo el descomisionamiento del servidor virtual SIRI-WTS-VM01 conforme AR/SMI-DT/0036/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=693868321). El servidor fue migrado al host físico SIRI-UTA19-SRV01 (M066O100). |  | Retirada de equipamento | 3138.003-7 |  | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 22/08/2025 11:33:32 | 22/08/2025 16:28:41
202509433 | STE |  | M066Y050 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA00-SWA01 | 1355.017-6 | 202526 | 27/06/2025 17:22:21 | Realizar descomissionamento de Switch de Acesso SIRI-UTA00-SWA01. Coordenar com SSAs de descomissionamento de APs e Equipamentos conectados. Realizar reset de configurações. Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais switches. Registrar foto do local armazenado. Pré-requisito: 1- Completo descomissionamento dos APs, Witness, Consoles SMIN.DT. 2- Completo descomissionamento dos APs 01 a 09 conectados. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizador descomissionamento de Switch de Acesso SIRI-UTA00-SWA01. Realizado reset de configuraciones. Almacenado en la sala de SMIN Cota 115 en el Armario IIE4. |  | Retirada de equipamento | 1355.017-6 |  | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:47:34 | 08/09/2025 14:16:33
202509436 | STE |  | M066Y056 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP01 | 1352.188-7 | 202526 | 27/06/2025 17:22:23 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP01. Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202527 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. |  | Retirada de equipamento | 1352.188-7 | FJC262018PR | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:46:26 | 08/09/2025 14:16:25
202509437 | STE |  | M066Y057 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP02 | 1352.198-0 | 202526 | 27/06/2025 17:22:17 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP02 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. |  | Retirada de equipamento | 1352.198-0 | FJC26381BKJ | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:48:12 | 08/09/2025 14:16:16
202509438 | STE |  | M066Y058 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 | 1352.215-3 | 202526 | 27/06/2025 17:21:53 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP03 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. |  | Retirada de equipamento | 1352.215-3 | FJC263925ZZ | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:49:46 | 08/09/2025 14:16:07
202509440 | STE |  | M066Y059 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP04 | 1352.113-2 | 202526 | 27/06/2025 17:21:51 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP04 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. |  | Retirada de equipamento | 1352.113-2 | KWC22450AJ3 | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:50:18 | 08/09/2025 14:15:57
202509445 | STE |  | M066Y061 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP06 | 1352.115-6 | 202526 | 27/06/2025 17:21:38 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP06 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. |  | Retirada de equipamento | 1352.115-6 | KWC22440PMF | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:53:28 | 08/09/2025 14:15:48
202509446 | STE |  | M066Y062 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP07 | 1352.116-8 | 202526 | 27/06/2025 17:20:36 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP07 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202530 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada a retirada do equipamento. Foi detectada falha no mesmo. Será emitida nova SSA na nova localização para registrar e coordenar a troca em garantia (RMA) do equipamento. |  | Retirada de equipamento | 1352.116-8 | KWC22450ALM | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 07/08/2025 16:38:12 | 11/08/2025 07:12:24
202509448 | STE |  | M066Y063 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP08 | 1352.117-0 | 202526 | 27/06/2025 17:21:20 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP08 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. |  | Retirada de equipamento | 1352.117-0 | KWC22450H50 | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:51:12 | 08/09/2025 14:15:38
202509450 | STE |  | M066Y064 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP09 | 1352.167-8 | 202526 | 27/06/2025 17:21:08 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP09 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. |  | Retirada de equipamento | 1352.167-8 | FJC254718HR | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:49:30 | 08/09/2025 14:15:28
202509456 | STE |  | M066W031 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP10 | 1352.204-8 | 202528 | 07/07/2025 07:51:04 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA01-LAP10 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Motivo: Reforma do Edifício de Produção (Auditório). | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202528 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. |  | Retirada de equipamento | 1352.204-8 | FJC26381DBL | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:41:59 | 08/09/2025 14:15:19
202509556 | STE |  | S099B002 | COMPRESSORES | 0017.023-2 | 202525 | 18/06/2025 13:36:43 | Realizar o descarte do equipamento devido da inviabilidade de conserto (substituição de virabrequim), conforme consensado com IME1. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202526 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado o descarte do equipamento devido a inviabilidade de reparo. Necessidade de substituição do virabrequim, porém impossibilidade de realizar balanceamento do compressor. Equipamento descartado em consenso com IME1. | não existem riscos graves ou médios associados a execução da atividade | Retirada de equipamento | 0017.023-2 | 554248 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 26/06/2025 07:12:39 | 26/06/2025 10:06:20
202509970 | STE |  | K078B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-18A04 | 0327.014-9 | 202526 | 27/06/2025 10:22:41 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202527 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO DESMONTAGEM DA MOTOBOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA MOTOBOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. BOMBA JÁ INSTALADO CONFORME SSA:202509973. COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR AVARIADO EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0327.014-9 | 00GU.13191 | S098Z001 | 0327.020-2 | 1089103024 | S096D002 | Não |  | 25/07/2025 09:31:16 | 25/07/2025 15:34:47
202509971 | STE |  | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.015-7 | 202526 | 27/06/2025 10:22:50 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202530 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR. BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202509974. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR APRESENTA AVARIAS ELETRICAS E SERÁ DESCARTADA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0327.015-7 |  | S098Z001 | 0327.021-4 | 1089327705 | S096D002 | Não |  | 07/08/2025 08:50:34 | 07/08/2025 17:27:49
202509973 | STE |  | K078B004 | BOMBA BIN-18A04 | 0260.024-2 | 202526 | 27/06/2025 10:23:30 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202527 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202509970 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECIFICA. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0260.024-2 |  | S098Z001 | 0260.042-0 | 232600033-003 | S096B008 | Não |  | 25/07/2025 09:10:39 | 25/07/2025 15:34:22
202509974 | STE |  | K078B005 | BOMBA BIN-18A05 | 0260.025-0 | 202526 | 27/06/2025 10:23:17 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202530 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA. MOTOR DESMONATADO ATRAVÉS DA SSA202509971. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA NOVA BOMBA SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0260.025-0 |  | S098Z001 | 0260.043-1 | 232600033-005 | S096B008 | Não |  | 07/08/2025 08:59:12 | 07/08/2025 17:27:16
202510286 | STE |  | B014B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.042-2 | 202527 | 02/07/2025 11:19:23 | Durante atendimento da SSA 202510041 constatada bomba N3 de drenagem da tampa da turbina com baixa isolação para a massa. (20kohm). | MEG1 | MMU2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202529 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizo la sustitución de la bomba N°3 de drenaje de la tapa turbina |  | Troca de equipamento | 0134.042-2 | 22345 | S099C001 | 0134.058-7 | 301078854 | S096C002 | Não |  | 04/08/2025 11:16:21 | 04/08/2025 13:42:32
202510472 | STE |  | E017A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.001-0 | 202528 | 07/07/2025 08:19:45 | Considerando el final de vida útil y la Acción 511 - Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0184.105-6 (SN 372402, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el Almox. MI (código stock 7001080), comisionado por la SSA 202510469. Utilizar la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 003A00233937 (código stock 7001081) suministrado con el equipo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202529 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.105-6 (SN 372402, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202510469. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 003A00233937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos. |  | Troca de equipamento | 0184.001-0 | 24188 | S098Z001 | 0184.105-6 | 372402 | S098C001 | Não |  | 16/07/2025 14:32:13 | 18/07/2025 09:14:20
202510473 | STE |  | E017A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.002-9 | 202528 | 07/07/2025 07:56:29 | Considerando el final de vida útil y la Acción 511 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0184.106-8 (SN 372403, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el Almox. MI (código stock 7001080), comisionado por la SSA 202510470. Utilizar la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002900233937 (código stock 7001081) suministrado con el equipo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202529 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.106-8 (SN 372403, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202510470. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002900233937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos. |  | Troca de equipamento | 0184.002-9 | 0000024493 | S098Z001 | 0184.106-8 | 372403 | S098C001 | Não |  | 16/07/2025 14:33:06 | 18/07/2025 09:14:39
202510474 | STE |  | E017A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.003-7 | 202528 | 07/07/2025 08:15:58 | Considerando el final de vida útil y la Acción 511 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0184.107-0 (SN 372404, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el Almox. MI (código stock 7001080), comisionado por la SSA 202510471. Utilizar la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 003300263937 (código stock 7001081) suministrado con el equipo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202529 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.107-0 (SN 372404, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202510471. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 003300263937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos. |  | Troca de equipamento | 0184.003-7 | 24498 | S098Z001 | 0184.107-0 | 372404 | S098C001 | Não |  | 16/07/2025 14:34:13 | 18/07/2025 09:15:26
202510544 | STE |  | B015J002 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE B DO TU-15 | 0011.137-5 | 202528 | 07/07/2025 14:28:04 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D001 - Código do equipamento instalado: 0011.079-5 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido aislador pasante H1, retirado S/N 6173968, instalado S/N: 6173978 realizado ensayos del mismo: C1 :398.39pF C2:16778.51pF Fp:0.35%. Ejecutado con AT 202503407. |  | Troca de equipamento | 0011.137-5 | M6-173968 | S099D001 | 0011.079-5 | M5 173 978 | B032D001 | Não |  | 04/08/2025 11:15:32 | 05/08/2025 07:24:27
202510545 | STE |  | B015J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-15 FASE B | 0045.089-8 | 202528 | 07/07/2025 14:27:53 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 0045.242-4 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido equipamiento, intercambiador de calor N1. Ejecutado con AT 202503407. |  | Troca de equipamento | 0045.089-8 | 5390 | S099D002 | 0045.242-4 | SP 18266 | B032D006 | Não |  | 04/08/2025 16:37:38 | 05/08/2025 07:23:57
202510546 | STE |  | B015J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-15 FASE B | 0045.090-1 | 202528 | 07/07/2025 14:27:41 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 0045.243-2 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido intercambiador de calor N2, ejecutado con AT 202503407. |  | Troca de equipamento | 0045.090-1 | 5362 | S099D002 | 0045.243-2 | SP 18267 | B032D007 | Não |  | 04/08/2025 16:45:08 | 06/08/2025 08:35:34
202510547 | STE |  | B015J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-15 FASE B | 0045.091-0 | 202528 | 07/07/2025 14:27:12 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 0045.244-0 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, intercambiador N3, ejecutado con AT 202503407 |  | Troca de equipamento | 0045.091-0 | 5306 | S099D002 | 0045.244-0 | SP 18268 | B032D008 | Não |  | 04/08/2025 16:52:46 | 06/08/2025 08:35:20
202510548 | STE |  | B015J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-15 FASE B | 0045.092-8 | 202528 | 07/07/2025 14:26:56 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 0045.245-9 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, intercambiador de calor N4, ejecutado con AT 202503407. |  | Troca de equipamento | 0045.092-8 | 5364 | S099D002 | 0045.245-9 | SP 18269 | B032D009 | Não |  | 05/08/2025 07:01:47 | 06/08/2025 08:35:09
202510549 | STE |  | B015J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.017-2 | 202528 | 07/07/2025 14:26:41 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 3024.032-0 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, caja terminal CXT. Ejecutado con AT 202503407. |  | Troca de equipamento | 3024.017-2 |  | S099D002 | 3024.032-0 |  | B032D036 | Não |  | 06/08/2025 10:52:34 | 08/08/2025 14:53:55
202510550 | STE |  | B015J039 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-15 - FASE A | 3026.061-9 | 202528 | 07/07/2025 14:26:26 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 3026.136-4 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, motobomba de aceite N1. Ejecutado con AT 202503407. |  | Troca de equipamento | 3026.061-9 |  | S099D002 | 3026.136-4 |  | B032D039 | Não |  | 05/08/2025 13:32:24 | 06/08/2025 08:34:52
202510551 | STE |  | B015J040 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-15 - FASE A | 3026.062-0 | 202528 | 07/07/2025 14:26:05 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 3026.137-6 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, motobomba de aceite N2, ejecutado con AT 202503407. |  | Troca de equipamento | 3026.062-0 |  | S099D002 | 3026.137-6 |  | B032D040 | Não |  | 06/08/2025 07:43:36 | 06/08/2025 14:32:23
202510552 | STE |  | B015J041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-15 - FASE A | 3026.063-2 | 202528 | 07/07/2025 14:25:51 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 3026.138-8 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, motobomba de aceite N3. Ejecutado con AT 202503407 |  | Troca de equipamento | 3026.063-2 |  | S099D002 | 3026.138-8 |  | B032D041 | Não |  | 06/08/2025 08:01:25 | 06/08/2025 14:30:56
202510553 | STE |  | B015J042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-15 - FASE A | 3026.064-4 | 202528 | 07/07/2025 14:25:30 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 3026.139-0 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, motobomba N4. Ejecutado con AT 202503407. |  | Troca de equipamento | 3026.064-4 |  | S099D002 | 3026.139-0 |  | B032D042 | Não |  | 06/08/2025 07:58:07 | 06/08/2025 14:30:38
202510693 | STE |  | J052D014 | QUADRO QL-9A032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1. PAVIM. | 0698.341-3 | 202529 | 14/07/2025 08:01:05 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. SSA 202509100 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-13. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202529 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a isolação do circuito 52-04 no CLF-13, que alimenta o QL-9A113-0. Sinalizado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.341-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 21/07/2025 14:55:22 | 21/07/2025 16:13:11
202510694 | STE |  | J052D015 | QUADRO QL-9A033-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1. PAVIM. | 0698.458-4 | 202529 | 14/07/2025 08:00:57 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. SSA 202509102 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202529 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a isolação do circuito 521-01 no CLF-17, que alimenta o QL-9A033-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.458-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 21/07/2025 14:50:53 | 22/07/2025 08:58:16
202510698 | STE |  | K052D012 | QUADRO QL-10033-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.463-0 | 202529 | 14/07/2025 08:01:36 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. El cable de salida del CLF-18 fue desconectado en la SSA 202509109 por MEG2. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202529 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado a isolação do circuito 521-01 no CLF-18, que alimenta o QL-10033-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.463-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/07/2025 14:34:35 | 22/07/2025 16:33:13
202510702 | STE |  | K052D011 | QUADRO QL-10032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.415-0 | 202529 | 14/07/2025 08:00:34 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. SSA 202509106 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202529 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado a isolação do circuito 52-04 no CLF-15, que alimenta o QL-10032-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.415-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/07/2025 14:32:13 | 22/07/2025 16:33:55
202510710 | STE |  | J052D026 | QUADRO QL-9A112-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5. PAVIM. | 0698.344-8 | 202529 | 14/07/2025 08:00:22 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. SSA 202510706 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-14. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202529 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a isolação do circuito 52-05 no CLF-14, que alimenta o QL-9A112-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.344-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 21/07/2025 14:47:25 | 22/07/2025 08:00:42
202510711 | STE |  | K052D024 | QUADRO QL-10113-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5.PAVIM | 0698.467-3 | 202529 | 14/07/2025 08:00:09 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. El cable de salida del CLF-18 fue desconectado por MEG2 en la SSA 202509907. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202529 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado o QL-10113-0 sem tensão e cabos desconectados do disjuntor 521-06 no CLF-18, cabos isolados e deixados na bandeja. O circuito 521-06 alimenta atualmente o consórcio Binacional TC. |  | Retirada de equipamento | 0698.467-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 07:44:38 | 23/07/2025 16:53:50
202510712 | STE |  | J052D027 | QUADRO QL-9A113-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5. PAVIM. | 0698.462-2 | 202529 | 14/07/2025 08:00:01 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. SSA 202510709 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202529 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a isolação do circuito 521-05 no CLF-17, que alimenta o QL-9A113-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.462-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 21/07/2025 11:26:21 | 22/07/2025 08:57:51
202510713 | STE |  | K052D023 | QUADRO QL-10112-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5.PAVIM | 0698.418-5 | 202529 | 14/07/2025 07:59:44 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. SSA 202510708 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-16. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202529 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado a isolação do circuito 52-05 no CLF-16, que alimenta o QL-10112-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.418-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/07/2025 14:31:04 | 22/07/2025 16:33:32
202510739 | STE |  | E001A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.002-4 | 202528 | 09/07/2025 15:52:26 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0185.158-4 (SN 75327260, ABB TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793) disponible en el G3 Almox. MI, comisionado por la SSA 202510735. Utilizar base metálica de proyectada por IME2 (SSA 202409476, diseño 6380DI19538E), fabricadas por SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505614) | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202532 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade móvel cód. SAM 0185.158-4 (SN 75327260, ABB TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comissionado pela SSA 202510735. Utilizar base metálica projetada pelo IME2 (SSA 202409476, desenho 6380DI19538E), fabricadas pelo SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505614). |  | Troca de equipamento | 0185.002-4 | 0000025680 | S098Z001 | 0185.158-4 | 75327260/1/2 | S098C002 | Não |  | 04/09/2025 07:36:16 | 08/09/2025 14:47:03
202510740 | STE |  | E001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE T | 0185.003-2 | 202528 | 09/07/2025 15:52:09 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0185.159-6 (SN 75327261, ABB TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793) disponible en el G3 Almox. MI, comisionado por la SSA 202510736. Utilizar base metálica de proyectada por IME2 (SSA 202409476, diseño 6380DI19538E), fabricadas por SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505616) | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202533 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade móvel cód. SAM 0185.159-6 (SN 75327261, ABB TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comissionado pela SSA 202510736. Utilizar base metálica projetada pelo IME2 (SSA 202409476, desenho 6380DI19538E), fabricadas pelo SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505616). |  | Troca de equipamento | 0185.003-2 | 0000006265 | S098Z001 | 0185.159-6 | 75327261/1/2 | S098C002 | Não |  | 04/09/2025 07:35:15 | 08/09/2025 15:12:09
202510766 | STE |  | P091B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-11 - 6# PAV | 0874.013-5 | 202528 | 10/07/2025 15:08:38 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-11 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-11 no QSC-02, que alimentava o sistema de ar condicionado 6º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-11 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.013-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 30/07/2025 08:33:53 | 30/07/2025 16:58:34
202510793 | STE |  | P090B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-10 - 5# PAV | 0874.012-7 | 202528 | 10/07/2025 14:46:44 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-10 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-10 no QSC-02, que alimentava o sistema de ar condicionado 5º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-10 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.012-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 24/07/2025 16:40:28 | 25/07/2025 09:08:08
202510794 | STE |  | P086B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-06 - 1# PAV | 0874.004-6 | 202528 | 10/07/2025 15:08:27 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-06 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-06 no QSC-02, que alimentava o sistema de ar condicionado 1º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-06 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.004-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 24/07/2025 16:36:00 | 25/07/2025 09:07:45
202510809 | STE |  | P086A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-01 - 1# PAV | 0874.003-8 | 202528 | 10/07/2025 15:08:51 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-01 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-01 no QSC-01, que alimentava o sistema de ar condicionado 1º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-01 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.003-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 17:02:32 | 24/07/2025 07:35:39
202510810 | STE |  | P090A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-05 - 5# PAV | 0874.011-9 | 202528 | 10/07/2025 14:46:34 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-05 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-05 no QSC-01, que alimentava o sistema de ar condicionado 5º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-05 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.011-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 24/07/2025 07:42:01 | 24/07/2025 08:50:05
202510831 | STE |  | P091B007 | SELF-CONTAINED DAC1043 - 6# PAV | 0783.065-3 | 202528 | 10/07/2025 16:31:28 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1043 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1043 do sistema de ar condicionado 6º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.065-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:19:43 | 25/07/2025 09:07:21
202510834 | STE |  | P091B006 | SELF-CONTAINED DAC1042 - 6# PAV | 0783.064-5 | 202528 | 10/07/2025 16:31:27 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1042 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1042 do sistema de ar condicionado 6º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.064-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:16:47 | 25/07/2025 09:07:06
202510836 | STE |  | A007B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.011-9 | 202528 | 11/07/2025 06:54:00 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N02 que será montada na UG 07 em substituição da válvula N14 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202529 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Em substituição da válvula N14 foi instalada a válvula N02, previamente revisada, substituídas vedações, mola nova e revisão dimensional por MMU3 (SSA 202509358) teste de funcionamento conforme dados em anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.011-9 | 14 | S099B006 | 3257.018-1 | 2 | S099B006 | Não |  | 31/07/2025 08:49:16 | 01/08/2025 08:40:19
202510837 | STE |  | P091B003 | EXAUSTOR VVT1056 E QUADRO GMV - 6# PAV | 0875.025-4 | 202528 | 10/07/2025 16:31:23 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1056 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1056 do sistema de ventilação 6º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.025-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:13:55 | 25/07/2025 09:06:51
202510838 | STE |  | P091B002 | INSUFLAMENTO VVT1055 E QUADRO GMV - 6# PAV | 0875.024-6 | 202528 | 10/07/2025 16:31:22 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1055 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1055 do sistema de ventilação 6º piso EP. Deixado à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.024-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 24/07/2025 17:06:22 | 25/07/2025 09:06:35
202510855 | STE |  | P090B003 | EXAUSTOR VVT1054 E QUADRO GMV - 5# PAV | 0875.023-8 | 202528 | 11/07/2025 07:03:20 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1054 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1054 do sistema de ar condicionado 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.023-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:38:29 | 25/07/2025 09:06:19
202510857 | STE |  | P090B009 | SELF-CONTAINED DAC1041 - 5# PAV | 0783.062-9 | 202528 | 11/07/2025 07:03:11 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1041 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1041 do sistema de ar condicionado 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.062-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:32:33 | 25/07/2025 09:06:02
202510859 | STE |  | P090B008 | SELF-CONTAINED DAC1040 - 5# PAV | 0783.061-0 | 202528 | 11/07/2025 07:03:05 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1040 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1040 do sistema de ar condicionado 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.061-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:29:41 | 25/07/2025 09:05:44
202510861 | STE |  | P090B007 | SELF-CONTAINED DAC1039 - 5# PAV | 0783.060-2 | 202528 | 11/07/2025 07:02:56 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1039 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1039 do sistema de ar condicionado 5º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.060-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:26:25 | 25/07/2025 09:05:27
202510862 | STE |  | P090B006 | SELF-CONTAINED DAC1038 - 5# PAV | 0783.059-9 | 202528 | 11/07/2025 07:02:45 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1038 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1038 do sistema de ar condicionado 5º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.059-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:23:55 | 25/07/2025 09:05:10
202510877 | STE |  | P090A003 | EXAUSTOR VVT9A54 E QUADRO GMV - 5# PAV | 0875.020-3 | 202528 | 11/07/2025 09:40:37 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A54 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A54 do sistema de Ventilação do 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.020-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 10:11:30 | 28/07/2025 16:18:39
202510878 | STE |  | P090A004 | EXAUSTOR VVT9A56 E QUADRO GMV - 6# PAV | 0875.021-1 | 202528 | 11/07/2025 09:40:33 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A56 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A56 do sistema de Ventilação do 6º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.021-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 10:09:07 | 28/07/2025 16:18:24
202510879 | STE |  | P090A005 | EXAUSTOR VVT9A62 E QUADRO GMV - 5# PAV | 0875.022-0 | 202528 | 11/07/2025 09:40:27 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A62 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A62 do sistema de Ventilação do 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.022-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 10:06:52 | 28/07/2025 16:18:14
202510880 | STE |  | P090A002 | INSUFLAMENTO VVT9A55 - 6# PAV | 0875.019-0 | 202528 | 11/07/2025 09:40:22 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A55 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A55 do sistema de Ventilação do 6º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.019-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 09:54:28 | 28/07/2025 16:18:01
202510881 | STE |  | P090A009 | SELF-CONTAINED DAC9A44 - 5# PAV | 0783.057-2 | 202528 | 11/07/2025 09:40:16 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A44 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A44 do sistema de ar condicionado 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.057-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 09:57:36 | 28/07/2025 16:17:42
202510882 | STE |  | P090A008 | SELF-CONTAINED DAC9A43 - 5# PAV | 0783.056-4 | 202528 | 11/07/2025 09:40:11 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A43 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A43 do sistema de ar condicionado 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.056-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 09:51:01 | 28/07/2025 16:17:29
202510883 | STE |  | P090A007 | SELF-CONTAINED DAC9A42 - 5# PAV | 0783.055-6 | 202528 | 11/07/2025 09:40:05 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A42 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A42 do sistema de ar condicionado 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.055-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 09:45:31 | 28/07/2025 16:17:18
202510884 | STE |  | P090A006 | SELF-CONTAINED DAC9A41 - 5# PAV | 0783.054-8 | 202528 | 11/07/2025 09:40:00 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A41 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A41 do sistema de ar condicionado 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.054-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 09:39:52 | 28/07/2025 16:17:06
202510886 | STE |  | P086B006 | SELF-CONTAINED DAC1020 - EL.141,90 | 0783.021-1 | 202528 | 11/07/2025 09:39:54 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1020 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1020 do sistema de ar condicionado na elevação 141,90 do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.021-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 09:36:59 | 28/07/2025 16:16:53
202510887 | STE |  | P086B007 | SELF-CONTAINED DAC1021 - 1# PAV | 0783.022-0 | 202528 | 11/07/2025 09:39:49 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1021 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1021 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.022-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 09:33:55 | 28/07/2025 16:16:41
202510888 | STE |  | P086B008 | SELF-CONTAINED DAC1022 - 1# PAV | 0783.023-8 | 202528 | 11/07/2025 09:39:44 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1022 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1022 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.023-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 08:26:42 | 28/07/2025 10:38:58
202510889 | STE |  | P086B009 | SELF-CONTAINED DAC1023 - 1# PAV | 0783.024-6 | 202528 | 11/07/2025 09:39:38 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1023 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1023 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.024-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 08:23:36 | 28/07/2025 10:38:47
202510890 | STE |  | P086B010 | SELF-CONTAINED DAC1024 - 1# PAV | 0783.025-4 | 202528 | 11/07/2025 09:39:32 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1024 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1024 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.025-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 08:21:24 | 28/07/2025 10:38:34
202510891 | STE |  | P086B011 | SELF-CONTAINED DAC1025 - 1# PAV | 0783.026-2 | 202528 | 11/07/2025 09:39:26 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1025 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos no painel QSC-02, constatada a ausência de tensão no circuito DAC-1025 do sistema de ar condicionado 1º piso EP. Deixado à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.026-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 24/07/2025 16:58:59 | 25/07/2025 09:04:53
202510892 | STE |  | P086B005 | EXAUSTOR VVT1061 E QUADRO GMV - 1# PAV | 0875.006-8 | 202528 | 11/07/2025 09:39:20 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1061 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1061 do sistema de Ventilação do 1º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.006-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 08:17:39 | 28/07/2025 10:38:20
202510893 | STE |  | P086B003 | EXAUSTOR VVT1050 E QUADRO GMV - 1# PAV | 0875.004-1 | 202528 | 11/07/2025 09:39:15 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1050 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1050 do sistema de Ventilação do 1º E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.004-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 08:13:35 | 28/07/2025 10:37:57
202510894 | STE |  | P086B004 | EXAUSTOR VVT1057 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.005-0 | 202528 | 11/07/2025 09:39:10 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1057 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1057 do sistema de Ventilação da elevação 145 E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.005-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 08:11:03 | 28/07/2025 10:37:33
202510895 | STE |  | P086A006 | SELF-CONTAINED DAC9A20 - 1# PAV | 0783.015-7 | 202528 | 11/07/2025 09:39:03 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A20 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A20 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.015-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 08:00:19 | 28/07/2025 10:37:01
202510896 | STE |  | P086A007 | SELF-CONTAINED DAC9A21 - 1# PAV | 0783.016-5 | 202528 | 11/07/2025 09:38:58 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A21 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A21 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.016-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 07:58:07 | 28/07/2025 10:36:34
202510897 | STE |  | P086A008 | SELF-CONTAINED DAC9A22 - 1# PAV | 0783.017-3 | 202528 | 11/07/2025 09:38:32 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A22 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A22 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.017-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 07:49:35 | 28/07/2025 10:35:34
202510898 | STE |  | P086A009 | SELF-CONTAINED DAC9A23 - 1# PAV | 0783.018-1 | 202528 | 11/07/2025 09:38:28 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A23 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A23 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.018-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 07:53:34 | 28/07/2025 10:35:05
202510899 | STE |  | P086A010 | SELF-CONTAINED DAC9A24 - 1# PAV | 0783.019-0 | 202528 | 11/07/2025 09:38:20 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A24 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A24 do sistema de ar condicionado 1º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.019-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 08:06:21 | 25/07/2025 09:04:35
202510900 | STE |  | P086A011 | SELF-CONTAINED DAC9A25 - 1# PAV | 0783.020-3 | 202528 | 11/07/2025 09:38:14 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A25 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A25 do sistema de ar condicionado 1º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.020-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 08:03:17 | 25/07/2025 09:04:19
202510901 | STE |  | P086A003 | EXAUSTOR VVT9A50 E QUADRO GMV- 1# PAV | 0875.001-7 | 202528 | 11/07/2025 09:38:53 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A50 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A50 do sistema de ventilação do 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.001-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:59:34 | 25/07/2025 09:03:59
202510902 | STE |  | P086A005 | EXAUSTOR VVT9A61 E QUADRO GMV - 1# PAV | 0875.003-3 | 202528 | 11/07/2025 09:38:48 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A61 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A61 do sistema de ventilação do 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.003-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:55:03 | 25/07/2025 09:03:36
202510903 | STE |  | P086A004 | EXAUSTOR VVT9A57 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.002-5 | 202528 | 11/07/2025 09:38:43 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A57 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do VVT-9A57 do sistema de Ventilação da elevação 145 EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.002-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:52:16 | 25/07/2025 09:03:17
202510915 | STE |  | M067C001 | CAIXA DE SOM E ACESSÓRIOS | 3231.001-0 | 202528 | 11/07/2025 11:24:34 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. |  | Retirada de equipamento | 3231.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:15:19 | 30/07/2025 10:21:17
202510916 | STE |  | M067C002 | MESA DE AUDIO E ACESSÓRIOS | 3232.001-4 | 202528 | 11/07/2025 11:24:39 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. |  | Retirada de equipamento | 3232.001-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:15:54 | 30/07/2025 10:21:08
202510918 | STE |  | M067C003 | MICROFONE SEM FIO DE MAO | 2391.002-8 | 202528 | 11/07/2025 11:23:53 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. |  | Retirada de equipamento | 2391.002-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:17:34 | 30/07/2025 10:20:55
202510920 | STE |  | M067C004 | MICROFONE SEM FIO HEADSET | 2391.003-0 | 202528 | 11/07/2025 11:23:49 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. |  | Retirada de equipamento | 2391.003-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:19:01 | 30/07/2025 10:20:36
202510921 | STE |  | M067C005 | MICROFONE SEM FIO LAPELA | 2391.004-1 | 202528 | 11/07/2025 11:23:52 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. |  | Retirada de equipamento | 2391.004-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:19:29 | 30/07/2025 10:20:26
202510923 | STE |  | M067C006 | BATERIA PARA MICROFONE SEM FIO | 3233.001-9 | 202528 | 11/07/2025 11:23:45 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. |  | Retirada de equipamento | 3233.001-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:20:00 | 30/07/2025 10:20:11
202510924 | STE |  | M067C007 | UPS, ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 3234.001-3 | 202528 | 11/07/2025 11:23:43 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. |  | Retirada de equipamento | 3234.001-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:20:36 | 30/07/2025 10:19:09
202510926 | STE |  | M067C008 | CABOS E ACESSÓRIOS | 2395.002-6 | 202528 | 11/07/2025 11:23:41 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. |  | Retirada de equipamento | 2395.002-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:21:25 | 30/07/2025 10:18:36
202511011 | STE |  | M051C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.005-8 | 202529 | 14/07/2025 09:26:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039087. |  | Retirada de equipamento | 0952.005-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:38:50 | 29/08/2025 16:23:24
202511012 | STE |  | M051C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.003-7 | 202529 | 14/07/2025 09:26:42 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039087. |  | Retirada de equipamento | 0953.003-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:40:30 | 29/08/2025 16:23:15
202511013 | STE |  | M051C004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.003-2 | 202529 | 14/07/2025 09:26:21 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada . DM: 70039087 |  | Retirada de equipamento | 0954.003-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:41:29 | 29/08/2025 16:23:07
202511014 | STE |  | M051C005 | ALIMENTACAO | 0951.004-4 | 202529 | 14/07/2025 09:26:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039087. |  | Retirada de equipamento | 0951.004-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:42:28 | 29/08/2025 16:22:55
202511015 | STE |  | M051C006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.001-1 | 202529 | 14/07/2025 09:25:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Modem e da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039087. |  | Retirada de equipamento | 2446.001-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:43:19 | 29/08/2025 16:22:43
202511017 | STE |  | M051D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.005-7 | 202529 | 14/07/2025 09:25:06 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado os descomissionamento do rádio e da antena, conforme solicitação da emissão. Separados para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038912. |  | Retirada de equipamento | 0950.005-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:25:26 | 12/08/2025 16:27:31
202511018 | STE |  | M051D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.006-6 | 202529 | 14/07/2025 09:24:42 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038912. |  | Retirada de equipamento | 0952.006-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:43:53 | 12/08/2025 16:27:06
202511019 | STE |  | M051D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.004-5 | 202529 | 14/07/2025 09:24:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado a descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhado para descarte, sendo relacionado na DM: 70038912. |  | Retirada de equipamento | 0953.004-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 08:07:18 | 20/08/2025 14:40:31
202511020 | STE |  | M051D004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.004-0 | 202529 | 14/07/2025 09:24:30 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento de parte do cabo de comunicação do sensor limnímetro, conforme solicitação da emissão. Não foi possível a retirada do sensor, devido a tubulação do sensor estar totalmente enterrada e sem acesso para manutenção. Material retirado foi encaminhado para descarte, conforme DM: 70038912. |  | Retirada de equipamento | 0954.004-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 14:26:10 | 20/08/2025 14:40:01
202511021 | STE |  | M051D005 | ALIMENTACAO | 0951.005-2 | 202529 | 14/07/2025 09:25:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da bateria e do painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038912. |  | Retirada de equipamento | 0951.005-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 08:43:23 | 20/08/2025 14:39:38
202511039 | STE |  | M051G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.008-1 | 202529 | 14/07/2025 10:58:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento dos equipamentos de comunicação, antena e transceptor, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088. |  | Retirada de equipamento | 0950.008-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 03/09/2025 09:42:01 | 04/09/2025 17:10:29
202511041 | STE |  | M051G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.009-0 | 202529 | 14/07/2025 10:58:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Gabinete e Datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088. |  | Retirada de equipamento | 0952.009-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:27:19 | 04/09/2025 17:12:43
202511042 | STE |  | M051G003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.007-0 | 202529 | 14/07/2025 10:58:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088. |  | Retirada de equipamento | 0953.007-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:28:10 | 04/09/2025 17:12:36
202511043 | STE |  | M051G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.007-5 | 202529 | 14/07/2025 10:58:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039088 |  | Retirada de equipamento | 0954.007-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:28:56 | 04/09/2025 17:12:27
202511044 | STE |  | M051G005 | ALIMENTACAO | 0951.008-7 | 202529 | 14/07/2025 10:58:30 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do sistema de alimentação: painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088. |  | Retirada de equipamento | 0951.008-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:29:37 | 04/09/2025 17:12:10
202511101 | STE |  | M051N001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.014-6 | 202529 | 14/07/2025 15:40:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento do rádio transmissor e antena da estação, conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038913. |  | Retirada de equipamento | 0950.014-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 08:45:32 | 20/08/2025 14:38:47
202511104 | STE |  | M051N002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.015-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038913. |  | Retirada de equipamento | 0952.015-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 14:21:50 | 20/08/2025 14:38:00
202511105 | STE |  | M051N003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.013-4 | 202529 | 14/07/2025 15:40:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 7003813. |  | Retirada de equipamento | 0953.013-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 14:27:06 | 20/08/2025 14:37:35
202511106 | STE |  | M051N004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.013-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhado para descarte, indicado na DM: 70038913. |  | Retirada de equipamento | 0954.013-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 14:28:44 | 20/08/2025 14:36:07
202511109 | STE |  | M051N005 | ALIMENTACAO | 0951.014-1 | 202529 | 14/07/2025 15:40:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento dos equipamentos de alimentação da estação remota, conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038913. |  | Retirada de equipamento | 0951.014-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:23:08 | 12/08/2025 16:26:40
202511110 | STE |  | M051P001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.015-4 | 202529 | 14/07/2025 15:40:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da antena e do transceptor, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039089. |  | Retirada de equipamento | 0950.015-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 15:00:28 | 29/08/2025 16:22:11
202511116 | STE |  | M051R001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.016-2 | 202529 | 14/07/2025 15:40:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento d antena e rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918. |  | Retirada de equipamento | 0950.016-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:21:08 | 12/08/2025 16:25:55
202511117 | STE |  | M051R002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.017-1 | 202529 | 14/07/2025 15:41:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e do datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918. |  | Retirada de equipamento | 0952.017-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:19:40 | 12/08/2025 16:24:15
202511118 | STE |  | M051R003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.015-0 | 202529 | 14/07/2025 15:41:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento retirado foi encaminhado para descarte, sendo relacionado na DM: 70038918. |  | Retirada de equipamento | 0953.015-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:17:40 | 12/08/2025 16:23:57
202511119 | STE |  | M051R004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.015-6 | 202529 | 15/07/2025 07:13:51 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento conforme solicitação da emissão. Devido a problemas na tubulação, não foi possível retirar o sensor limnímetro, sendo apenas parte do cabo de sensor retirada. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918. |  | Retirada de equipamento | 0954.015-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:15:45 | 12/08/2025 16:23:43
202511120 | STE |  | M051R005 | ALIMENTACAO | 0951.016-8 | 202529 | 15/07/2025 07:13:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918. |  | Retirada de equipamento | 0951.016-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:13:09 | 12/08/2025 16:23:10
202511171 | STE |  | M052A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.023-6 | 202529 | 15/07/2025 08:53:26 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e do datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038919. |  | Retirada de equipamento | 0952.023-6 | 0000003611 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:10:29 | 12/08/2025 16:22:48
202511172 | STE |  | M052A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.021-5 | 202529 | 15/07/2025 08:53:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento retirado foi encaminhado para descarte, sendo relacionado na DM: 70038919. |  | Retirada de equipamento | 0953.021-5 | 0000003425 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 10:47:52 | 12/08/2025 16:22:31
202511175 | STE |  | M052A005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.002-3 | 202529 | 15/07/2025 08:53:33 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do modem GSM, antena e chip de celular, conforme solicitação da emissão. Chip de celular foi encaminhado ao SR. Elias Castillo da SMIN.DT Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038919. |  | Retirada de equipamento | 2446.002-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 14:30:15 | 20/08/2025 14:34:51
202511257 | STE |  | M053C001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.029-4 | 202529 | 16/07/2025 07:42:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0950.029-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/08/2025 16:05:43 | 22/08/2025 16:20:54
202511258 | STE |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202529 | 16/07/2025 07:42:51 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0952.028-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/08/2025 16:04:47 | 22/08/2025 16:19:43
202511259 | STE |  | M053C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.028-2 | 202529 | 16/07/2025 07:42:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0953.028-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/08/2025 16:06:03 | 22/08/2025 16:19:18
202511260 | STE |  | M053C004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.023-7 | 202529 | 16/07/2025 07:42:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro. |  | Retirada de equipamento | 0954.023-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/08/2025 16:02:01 | 22/08/2025 16:19:03
202511261 | STE |  | M053C005 | ALIMENTACAO | 0951.029-0 | 202529 | 16/07/2025 07:43:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0951.029-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/08/2025 16:00:45 | 22/08/2025 16:18:27
202511262 | STE |  | M053D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.030-8 | 202529 | 16/07/2025 07:43:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0950.030-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:49:34 | 29/08/2025 16:22:02
202511263 | STE |  | M053D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.029-5 | 202529 | 16/07/2025 07:43:16 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0952.029-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:47:47 | 29/08/2025 16:21:52
202511264 | STE |  | M053D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.029-0 | 202529 | 16/07/2025 07:43:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0953.029-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:45:01 | 29/08/2025 16:21:22
202511265 | STE |  | M053D004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.024-5 | 202529 | 16/07/2025 07:43:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro. |  | Retirada de equipamento | 0954.024-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:44:13 | 29/08/2025 16:21:12
202511266 | STE |  | M053D005 | ALIMENTACAO | 0951.030-3 | 202529 | 16/07/2025 07:39:54 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0951.030-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:51:03 | 29/08/2025 16:21:01
202511267 | STE |  | M053E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.031-6 | 202529 | 16/07/2025 07:39:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0950.031-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:26:17 | 04/09/2025 17:11:52
202511268 | STE |  | M053E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.030-9 | 202529 | 16/07/2025 07:40:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0952.030-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:25:32 | 04/09/2025 17:11:23
202511269 | STE |  | M053E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.030-4 | 202529 | 16/07/2025 07:40:01 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0953.030-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:24:32 | 04/09/2025 17:10:36
202511270 | STE |  | M053E004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.025-3 | 202529 | 16/07/2025 07:40:05 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro. |  | Retirada de equipamento | 0954.025-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:23:13 | 04/09/2025 17:09:34
202511271 | STE |  | M053E005 | ALIMENTACAO | 0951.031-1 | 202529 | 16/07/2025 07:40:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0951.031-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:21:12 | 04/09/2025 17:09:14
202511275 | STE |  | M053G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.039-8 | 202529 | 16/07/2025 07:40:06 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0950.039-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:59:14 | 29/08/2025 16:20:45
202511276 | STE |  | M053G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.038-0 | 202529 | 16/07/2025 07:40:08 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0952.038-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:58:00 | 29/08/2025 16:20:29
202511277 | STE |  | M053G003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.038-4 | 202529 | 16/07/2025 07:40:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0953.038-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:54:57 | 29/08/2025 16:19:55
202511278 | STE |  | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202529 | 16/07/2025 07:43:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. OBS: Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro. |  | Retirada de equipamento | 0954.028-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:53:41 | 29/08/2025 16:19:18
202511280 | STE |  | M053G005 | ALIMENTACAO | 0951.039-2 | 202529 | 16/07/2025 07:40:14 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0951.039-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:56:26 | 29/08/2025 16:18:43
202511281 | STE |  | M053H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.039-7 | 202529 | 16/07/2025 07:38:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0952.039-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 07/08/2025 08:02:58 | 07/08/2025 10:40:29
202511282 | STE |  | M053H003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.039-1 | 202529 | 16/07/2025 07:38:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0953.039-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 07/08/2025 08:05:21 | 07/08/2025 10:40:01
202511283 | STE |  | M053H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.029-0 | 202529 | 16/07/2025 07:38:48 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro. OBS: DMs de los equipos enviados a descarte en SSA 202511282 |  | Retirada de equipamento | 0954.029-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 07/08/2025 08:10:14 | 07/08/2025 10:39:30
202511285 | STE |  | M053H005 | ALIMENTACAO | 0951.040-3 | 202529 | 16/07/2025 07:38:19 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0951.040-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 07/08/2025 08:11:41 | 07/08/2025 10:38:42
202511286 | STE |  | M053H006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.013-9 | 202529 | 16/07/2025 07:38:15 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 2446.013-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 07/08/2025 08:12:56 | 07/08/2025 10:38:04
202511292 | STE |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202529 | 16/07/2025 07:44:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte. |  | Retirada de equipamento | 0952.050-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 14:32:29 | 20/08/2025 14:34:27
202511293 | STE |  | M055F003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.039-6 | 202529 | 16/07/2025 08:28:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Devido a dificuldade na execução da atividade e o sensor estar na água, não foi possível a retirada do material para descarte. |  | Retirada de equipamento | 0954.039-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/08/2025 16:59:22 | 08/08/2025 17:01:23
202511295 | STE |  | M055F004 | ALIMENTACAO | 0951.050-0 | 202529 | 16/07/2025 08:28:43 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte. |  | Retirada de equipamento | 0951.050-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/08/2025 16:57:41 | 08/08/2025 17:01:15
202511296 | STE |  | M055F005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.009-6 | 202529 | 16/07/2025 08:28:42 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte. |  | Retirada de equipamento | 2446.009-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/08/2025 16:56:15 | 08/08/2025 17:01:05
202511311 | STE |  | M055J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.043-0 | 202529 | 16/07/2025 11:08:27 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do TRANSCEIVER, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039090 . Obs: Devido ao acesso para a antena ser em local elevado na lateral de uma ponte, não foi possível a retirada. |  | Retirada de equipamento | 0950.043-0 | DSC100629100BBS | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:30:26 | 04/09/2025 17:08:09
202511312 | STE |  | M055J002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.055-6 | 202529 | 16/07/2025 11:08:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039090. Obs.: A caixa metálica de acondicionamento do sistema não foi retirada, pois é utilizada como abrigo dos equipamentos da OPSH.DT. |  | Retirada de equipamento | 0952.055-6 | 3604 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:31:24 | 04/09/2025 17:07:53
202511313 | STE |  | M055J003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.045-1 | 202529 | 16/07/2025 11:08:43 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do sensor com cabo, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039090 |  | Retirada de equipamento | 0954.045-1 | 9899 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:32:04 | 04/09/2025 17:07:40
202511314 | STE |  | M055J004 | ALIMENTACAO | 0951.060-6 | 202529 | 16/07/2025 11:07:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202534 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado o descomissionamento da estação, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039090. Obs.: A alimentação do sistema não foi descomissionada, devido à presença de equipamentos da OPSH.DT no local, que estão utilizando o painel solar juntamente com a bateria . |  | Retirada de equipamento | 0951.060-6 | 7278 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:32:51 | 04/09/2025 17:07:24
202511315 | STE |  | M056D002 | REMOTA | 0952.040-8 | 202529 | 16/07/2025 11:08:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038825. |  | Retirada de equipamento | 0952.040-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/08/2025 16:47:42 | 08/08/2025 16:53:36
202511319 | STE |  | M056D003 | FLUVIOMETRO | 0954.030-0 | 202529 | 16/07/2025 11:08:49 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038823. |  | Retirada de equipamento | 0954.030-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/08/2025 16:46:24 | 08/08/2025 16:53:16
202511320 | STE |  | M056D004 | ALIMENTACAO | 0951.041-0 | 202529 | 16/07/2025 11:07:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038822. |  | Retirada de equipamento | 0951.041-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/08/2025 16:41:06 | 08/08/2025 16:53:03
202511321 | STE |  | M056D005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.011-5 | 202529 | 16/07/2025 11:07:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento do modem GSM e da antena, conforme solicitação da emissão. Separados para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Encaminhado chip de celular utilizado na comunicação GSM da remota para o Sr. Elias Castillo / SMIN.DT Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038824. |  | Retirada de equipamento | 2446.011-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/08/2025 16:38:45 | 08/08/2025 16:39:18
202512272 | STE |  | J052D023 | QUADRO QL-9A092-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4. PAVIM. | 0698.343-0 | 202531 | 01/08/2025 14:26:04 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. SSA 202511835 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-14. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A092-0 no CLF-14, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.343-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 16:45:16 | 15/08/2025 16:56:53
202512273 | STE |  | J052D024 | QUADRO QL-9A093-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4. PAVIM. | 0698.461-4 | 202531 | 01/08/2025 14:25:58 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. SSA 202511839 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A093-0 no CLF-17, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.461-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 16:43:37 | 15/08/2025 16:57:12
202512275 | STE |  | K052D021 | QUADRO QL-10093-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4.PAVIM | 0698.466-5 | 202531 | 01/08/2025 14:25:54 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. SSA 202511840 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10093-0 no CLF-18, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.466-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 16:41:22 | 18/08/2025 09:13:35
202512276 | STE |  | K052D020 | QUADRO QL-10092-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4.PAVIM | 0698.417-7 | 202531 | 01/08/2025 14:25:50 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. SSA 202511838 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-16. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10092-0 no CLF-16, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.417-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 16:40:16 | 18/08/2025 09:07:55
202512277 | STE |  | J052D020 | QUADRO QL-9A072-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3. PAVIM. | 0698.080-5 | 202531 | 01/08/2025 14:25:47 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del edifico de producción. SSA 202511835 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-14. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A072-0 no CLF-14, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.080-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 16:39:25 | 18/08/2025 09:03:51
202512278 | STE |  | J052D021 | QUADRO QL-9A073-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3. PAVIM. | 0698.460-6 | 202531 | 01/08/2025 14:25:41 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del edifico de producción. SSA 202511839 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A073-0 no CLF-17, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.460-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 16:38:17 | 18/08/2025 08:59:01
202512279 | STE |  | K052D018 | QUADRO QL-10073-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3.PAVIM | 0698.465-7 | 202531 | 01/08/2025 14:25:38 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del edifico de producción. SSA 202511840 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10073-0 no CLF-18, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.465-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 10:53:18 | 15/08/2025 16:13:45
202512280 | STE |  | K052D017 | QUADRO QL-10072-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3.PAVIM | 0698.166-6 | 202531 | 01/08/2025 14:25:33 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del edifico de producción. SSA 202511838 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-16. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10072-0 no CLF-16, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.166-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 10:51:04 | 15/08/2025 16:13:25
202512281 | STE |  | J052D017 | QUADRO QL-9A052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2. PAVIM. | 0698.342-1 | 202531 | 01/08/2025 14:25:26 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. SSA 202511834 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-13. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A052-0 no CLF-13, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.342-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 10:48:52 | 15/08/2025 16:10:46
202512282 | STE |  | J052D018 | QUADRO QL-9A053-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2. PAVIM. | 0698.459-2 | 202531 | 01/08/2025 14:25:21 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. SSA 202511839 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A053-0 no CLF-17, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.459-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 10:46:19 | 15/08/2025 16:10:24
202512283 | STE |  | K052D015 | QUADRO QL-10053-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.464-9 | 202531 | 01/08/2025 14:25:16 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. SSA 202511840 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10053-0 no CLF-18, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.464-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 10:43:32 | 15/08/2025 16:09:59
202512284 | STE |  | K052D014 | QUADRO QL-10052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.416-9 | 202531 | 01/08/2025 14:24:47 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. SSA 202511836 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10052-0 no CLF-15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.416-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 10:39:05 | 15/08/2025 15:55:49
202512328 | STE |  | M052A004 | ALIMENTACAO | 0951.022-2 | 202532 | 04/08/2025 08:05:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202533 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento dos equipamentos de alimentação da estação remota, conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038919 |  | Retirada de equipamento | 0951.022-2 | 0000010007 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 15:31:08 | 22/08/2025 07:32:59
202512341 | STE |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202532 | 04/08/2025 15:14:20 | Sustituir el motor en virtud de las evidencias registradas en la SSA 202512332.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202532 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Conforme solicitado foi substituído o motor 02 por outro novo proveniente do almoxarifado, após substituído foi conferido seu correto funcionamento. Nota tempo de Hxh de deslocamentos foram lançados na SSP 20254559. |  | Troca de equipamento | 0057.012-5 | 436759/83 | S099C002 | 0057.035-8 | 1042619661 | S096D001 | Não |  | 15/08/2025 08:36:25 | 18/08/2025 11:05:45
202512358 | STE |  | B017A025 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N10 DO GERADOR | 0047.266-2 | 202532 | 05/08/2025 07:26:53 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°10 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202536 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047266-2) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047122-4) ORIUNDO DA U15, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR YA ESTÁ CONTEMPLADA EN LA SSA 20255396 | Troca de equipamento | 0047.266-2 | SP 14397 | S099B003 | 0047.122-4 | SP 14435 | S099B003 | Não |  | 08/09/2025 15:42:29 | 09/09/2025 07:03:47
202512400 | STE |  | P087A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-02 2# PAV | 0874.005-4 | 202532 | 05/08/2025 14:45:18 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-02 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do QSAC-02 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.005-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:55:46 | 15/08/2025 16:09:36
202512401 | STE |  | P088A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-03 - 3# PAV | 0874.007-0 | 202532 | 05/08/2025 14:45:07 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-03 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-03 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.007-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:53:39 | 15/08/2025 16:09:09
202512402 | STE |  | P089A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-04 - 4# PAV | 0874.009-7 | 202532 | 05/08/2025 12:58:54 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-04 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-04 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.009-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:51:22 | 15/08/2025 16:08:40
202512403 | STE |  | P087B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-07 - 2# PAV | 0874.006-2 | 202532 | 05/08/2025 11:15:20 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-07 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-07 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.006-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:49:11 | 15/08/2025 16:08:20
202512405 | STE |  | P088B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-08 - 3# PAV | 0874.008-9 | 202532 | 05/08/2025 11:15:35 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-08 para posibilitar los trabajos de reforma del 3ro piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-08 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.008-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:46:58 | 15/08/2025 16:08:00
202512406 | STE |  | P089B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-09 - 4# PAV | 0874.010-0 | 202532 | 05/08/2025 11:15:41 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-09 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-09 do sistema de ar condicionado 4º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.010-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:44:35 | 15/08/2025 16:07:36
202512426 | STE |  | P087A003 | EXAUSTOR VVT9A51 E QUADRO GMV - 2# PAV | 0875.007-6 | 202532 | 05/08/2025 15:17:12 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A51 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A51 do sistema de ventilação do 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.007-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:40:50 | 15/08/2025 16:07:02
202512427 | STE |  | P087A004 | EXAUSTOR VVT9A58 E QUADRO GMV - 2# PAV | 0875.008-4 | 202532 | 05/08/2025 15:17:01 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A58 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A58 do sistema de ventilação do 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.008-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:35:16 | 15/08/2025 16:06:45
202512428 | STE |  | P087A006 | SELF-CONTAINED DAC9A26 - 2# PAV | 0783.027-0 | 202532 | 05/08/2025 15:16:53 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A26 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A26 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.027-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:32:30 | 15/08/2025 16:06:19
202512429 | STE |  | P087A007 | SELF-CONTAINED DAC9A27 - 2# PAV | 0783.028-9 | 202532 | 05/08/2025 15:16:38 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A27 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A27 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.028-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:25:36 | 15/08/2025 16:05:41
202512430 | STE |  | P087A008 | SELF-CONTAINED DAC9A28 - 2# PAV | 0783.029-7 | 202532 | 05/08/2025 15:16:22 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A28 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A28 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.029-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:30:00 | 15/08/2025 16:05:17
202512431 | STE |  | P087A009 | SELF-CONTAINED DAC9A29 - 2# PAV | 0783.030-0 | 202532 | 05/08/2025 15:15:57 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A29 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A29 do sistema de ar condicionado 2º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.030-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:22:13 | 15/08/2025 16:04:56
202512432 | STE |  | P087B003 | EXAUSTOR VVT1051 E QUADRO GMV - 2# PAV | 0875.009-2 | 202532 | 05/08/2025 15:16:07 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1051 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1051 do sistema de ventilação do 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.009-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:19:18 | 14/08/2025 16:21:42
202512433 | STE |  | P087B004 | EXAUSTOR VVT1058 E QUADRO GMV - 2# PAV | 0875.010-6 | 202532 | 05/08/2025 15:15:48 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1058 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1058 do sistema de ventilação do 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.010-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:16:57 | 14/08/2025 16:21:15
202512435 | STE |  | P087B006 | SELF-CONTAINED DAC1026 - 2# PAV | 0783.032-7 | 202532 | 05/08/2025 15:15:37 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1026 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1026 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.032-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:14:42 | 14/08/2025 16:20:48
202512436 | STE |  | P087B007 | SELF-CONTAINED DAC1027 - 2# PAV | 0783.033-5 | 202532 | 05/08/2025 15:15:28 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1027 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1027 do sistema de ar condicionado 2º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.033-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:09:27 | 14/08/2025 16:20:30
202512437 | STE |  | P087B008 | SELF-CONTAINED DAC1028 - 2# PAV | 0783.034-3 | 202532 | 05/08/2025 15:15:19 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1028 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1028 do sistema de ar condicionado 2º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.034-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:07:26 | 14/08/2025 16:20:10
202512438 | STE |  | P087B009 | SELF-CONTAINED DAC1029 - 2# PAV | 0783.035-1 | 202532 | 05/08/2025 15:15:10 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1029 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1029 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.035-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:04:41 | 14/08/2025 16:19:57
202512456 | STE |  | P088A003 | EXAUSTOR VVT9A52 E QUADRO GMV - 3# PAV | 0875.011-4 | 202532 | 05/08/2025 16:16:16 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A52 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A52 do sistema de ventilação do 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.011-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:01:40 | 14/08/2025 16:19:42
202512457 | STE |  | P088A004 | EXAUSTOR VVT9A59 E QUADRO GMV - 3# PAV | 0875.012-2 | 202532 | 05/08/2025 16:14:38 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A59 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A59 do sistema de ventilação do 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.012-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:53:06 | 14/08/2025 16:19:31
202512459 | STE |  | P088A006 | SELF-CONTAINED DAC9A31 - 3# PAV | 0783.036-0 | 202532 | 05/08/2025 16:15:55 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A31 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A31 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.036-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:45:49 | 14/08/2025 16:18:35
202512460 | STE |  | P088A007 | SELF-CONTAINED DAC9A32 - 3# PAV | 0783.037-8 | 202532 | 05/08/2025 16:14:22 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A32 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A32 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.037-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:37:50 | 14/08/2025 16:18:23
202512461 | STE |  | P088A008 | SELF-CONTAINED DAC9A33 - 3# PAV | 0783.038-6 | 202532 | 05/08/2025 16:14:16 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A33 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A33 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.038-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:32:31 | 14/08/2025 16:18:11
202512462 | STE |  | P088A009 | SELF-CONTAINED DAC9A34 - 3# PAV | 0783.039-4 | 202532 | 05/08/2025 16:14:28 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A34 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A34 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.039-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:29:39 | 14/08/2025 16:17:53
202512463 | STE |  | P088A010 | SELF-CONTAINED DAC9A35 - 3# PAV | 0783.040-8 | 202532 | 05/08/2025 16:14:03 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A35 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A35 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.040-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:26:36 | 14/08/2025 16:17:32
202512465 | STE |  | P088B003 | EXAUSTOR VVT1052 E QUADRO GMV - 3# PAV | 0875.013-0 | 202532 | 05/08/2025 16:14:45 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1052 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1052 do sistema de ventilação do 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.013-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:18:37 | 14/08/2025 16:17:18
202512466 | STE |  | P088B004 | EXAUSTOR VVT1059 E QUADRO GMV - 3# PAV | 0875.014-9 | 202532 | 05/08/2025 16:14:51 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1059 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1059 do sistema de ventilação do 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.014-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:14:51 | 14/08/2025 16:16:57
202512467 | STE |  | P088B006 | SELF-CONTAINED DAC1030 - 3# PAV | 0783.041-6 | 202532 | 05/08/2025 16:14:09 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1030 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1030 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.041-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:11:41 | 14/08/2025 16:15:52
202512468 | STE |  | P088B007 | SELF-CONTAINED DAC1031 - 3# PAV | 0783.042-4 | 202532 | 05/08/2025 16:16:02 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1031 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1031 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.042-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:07:31 | 14/08/2025 16:15:38
202512469 | STE |  | P088B008 | SELF-CONTAINED DAC1032 - 3# PAV | 0783.043-2 | 202532 | 05/08/2025 16:13:51 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1032 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1032 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.043-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:04:29 | 14/08/2025 16:15:28
202512471 | STE |  | P088B009 | SELF-CONTAINED DAC1033 - 3# PAV | 0783.044-0 | 202532 | 05/08/2025 16:24:51 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1033 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1033 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.044-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 13:56:07 | 14/08/2025 16:15:00
202512478 | STE |  | P089A003 | EXAUSTOR VVT9A53 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.015-7 | 202532 | 05/08/2025 16:17:31 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A53 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A53 do sistema de ventilação do 4º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.015-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 13:48:22 | 14/08/2025 16:14:43
202512479 | STE |  | P089A004 | EXAUSTOR VVT9A60 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.016-5 | 202532 | 05/08/2025 16:13:42 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A60 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A60 do sistema de ventilação do 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.016-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:53:40 | 14/08/2025 16:14:27
202512480 | STE |  | P089A006 | SELF-CONTAINED DAC9A36 - 4# PAV | 0783.045-9 | 202532 | 05/08/2025 16:24:52 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A36 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A36 do sistema de ar condicionado 4º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.045-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 13:58:40 | 14/08/2025 16:14:05
202512481 | STE |  | P089A007 | SELF-CONTAINED DAC9A37 - 4# PAV | 0783.046-7 | 202532 | 05/08/2025 16:24:46 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A37 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A37 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.046-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:47:51 | 14/08/2025 16:13:22
202512483 | STE |  | P089A008 | SELF-CONTAINED DAC9A38 - 4# PAV | 0783.047-5 | 202532 | 05/08/2025 16:16:08 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A38 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A38 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.047-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:44:06 | 14/08/2025 15:50:33
202512484 | STE |  | P089A009 | SELF-CONTAINED DAC9A39 - 4# PAV | 0783.048-3 | 202532 | 05/08/2025 16:16:42 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A39 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A39 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.048-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:42:09 | 14/08/2025 16:12:24
202512486 | STE |  | P089A010 | SELF-CONTAINED DAC9A40 - 4# PAV | 0783.049-1 | 202532 | 05/08/2025 16:24:45 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A40 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A40 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.049-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:40:02 | 14/08/2025 16:09:04
202512487 | STE |  | P089B003 | EXAUSTOR VVT1053 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.017-3 | 202532 | 05/08/2025 16:24:43 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1053 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1053 do sistema de ventilação do 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.017-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:37:58 | 14/08/2025 16:08:27
202512488 | STE |  | P089B004 | EXAUSTOR VVT1060 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.018-1 | 202532 | 05/08/2025 16:24:41 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1060 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1060 do sistema de ventilação do 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.018-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:35:44 | 14/08/2025 16:08:05
202512489 | STE |  | P089B006 | SELF-CONTAINED DAC1034 - 4# PAV | 0783.050-5 | 202532 | 05/08/2025 16:24:40 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1034 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1034 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.050-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:33:35 | 14/08/2025 15:59:05
202512490 | STE |  | P089B007 | SELF-CONTAINED DAC1035 - 4# PAV | 0783.051-3 | 202532 | 05/08/2025 16:24:40 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1035 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1035 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.051-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:30:27 | 14/08/2025 15:52:38
202512492 | STE |  | P089B008 | SELF-CONTAINED DAC1036 - 4# PAV | 0783.052-1 | 202532 | 05/08/2025 16:24:35 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1036 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1036 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.052-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:25:47 | 14/08/2025 15:51:51
202512493 | STE |  | P089B009 | SELF-CONTAINED DAC1037 - 4# PAV | 0783.053-0 | 202532 | 05/08/2025 16:24:34 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1037 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1037 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.053-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 15:03:46 | 15/08/2025 16:02:47
202512600 | STE |  | J075B001 | BOMBA BIN-0101 | 0260.001-3 | 202532 | 07/08/2025 16:12:58 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202535 | EVERTON JONI MACHADO | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA. MOTOR DESMONTADO ATRAVÉS DA SSA202512602. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA NOVA BOMBA SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0260.001-3 |  | S098Z001 | 0260.029-5 | 232600030-006 | S096B007 | Não |  | 09/09/2025 14:08:59 | 09/09/2025 17:17:27
202512602 | STE |  | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.001-4 | 202532 | 07/08/2025 16:12:37 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202535 | EVERTON JONI MACHADO | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR. BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202512600. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR APRESENTA AVARIAS ELETRICAS E SERÁ DESCARTADA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0262.001-4 |  | S098Z001 | 0262.011-6 | 1088271462 | S096D001 | Não |  | 03/09/2025 14:35:29 | 03/09/2025 16:37:26
202512629 | STE |  | L005B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-10 | 0434.044-2 | 202532 | 07/08/2025 13:42:29 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el codigo 649740 en atención a la SSA 202409666. Emitida planilla de comisionamiento vía SDS-15689. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.089-4 Destino: S098Z003 (descarte) / Equipo N° 0434.044-2 | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202535 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuada la sustituición del banco de baterias HB-10 por otro nuevo Cod. Almox.: 649740 y realizado comisionamiento del banco conforme planilla de comisionamento Nº: 6230-83-19334E. Planilla devuelta con la SDS-15689. |  | Troca de equipamento | 0434.044-2 |  | S098Z003 | 0434.089-4 |  | S098X001 | Não |  | 04/09/2025 07:45:40 | 04/09/2025 15:02:46
202512713 | STE |  | B032D001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV DO TU RESERVA - 02 |  | 202532 | 07/08/2025 16:53:04 | Registrar movimentação do equipamento 0011.137-5 da localização S099D001 para a localização B032D001, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272) | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Cambio de equipamiento, aislador pasante H1 S/N 6173968. Ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0011.137-5 | M6-173968 | S099D001 | Não |  | 09/08/2025 16:32:48 | 11/08/2025 08:58:29
202512714 | STE |  | B032D006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:58 | Registrar movimentação do equipamento 0045.089-8 da localização S099D002 para a localização B032D006, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, intercambiador de calor N1. Ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0045.089-8 | 5390 | S099D002 | Não |  | 09/08/2025 16:35:21 | 11/08/2025 09:27:37
202512715 | STE |  | B032D007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:51 | Registrar movimentação do equipamento 0045.090-1 da localização S099D002 para a localização B032D007, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, intercambiador de calor N2. Ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0045.090-1 | 5362 | S099D002 | Não |  | 09/08/2025 16:44:31 | 11/08/2025 11:15:11
202512716 | STE |  | B032D008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:43 | Registrar movimentação do equipamento 0045.091-0 da localização S099D002 para a localização B032D008, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, intercambiador N3, ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0045.091-0 | 5306 | S099D002 | Não |  | 09/08/2025 16:50:08 | 11/08/2025 15:10:09
202512718 | STE |  | B032D009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:37 | Registrar movimentação do equipamento 0045.092-8 da localização S099D002 para a localização B032D009, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, intercambiador de calor N4. Ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0045.092-8 | 5364 | S099D002 | Não |  | 09/08/2025 16:55:31 | 11/08/2025 10:58:21
202512719 | STE |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:31 | Registrar movimentação do equipamento 0142.002-0 da localização S099D002 para a localização B032D019, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, tranformador S/N: |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0142.002-0 | SP-15090 | S099D002 | Não |  | 09/08/2025 17:04:38 | 11/08/2025 15:09:31
202512720 | STE |  | B032D039 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 02/60Hz |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:25 | Registrar movimentação do equipamento 3026.061-9 da localização S099D002 para a localização B032D039, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, motobomba de aceite N1. Ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 3026.061-9 |  | S099D002 | Não |  | 10/08/2025 08:25:58 | 11/08/2025 15:09:51
202512721 | STE |  | B032D040 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 02/60Hz |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:18 | Registrar movimentação do equipamento 3026.062-0 da localização S099D002 para a localização B032D040, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, motobomba de aceite N2, ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 3026.062-0 |  | S099D002 | Não |  | 10/08/2025 08:30:55 | 11/08/2025 15:06:18
202512722 | STE |  | B032D041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 02/60Hz |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:09 | Registrar movimentação do equipamento 3026.063-2 da localização S099D002 para a localização B032D041, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Cambio de equipo, motobomba de aceite N3. Ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 3026.063-2 |  | S099D002 | Não |  | 10/08/2025 14:42:50 | 11/08/2025 11:22:14
202512723 | STE |  | B032D042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 02/60Hz |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:00 | Registrar movimentação do equipamento 3026.064-4 da localização S099D002 para a localização B032D042, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, motobomba de aceite N4. Ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 3026.064-4 |  | S099D002 | Não |  | 10/08/2025 14:50:06 | 11/08/2025 11:13:26
202512808 | STE |  | B032D036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - TU 60 Hz RESERVA - 02 |  | 202532 | 08/08/2025 16:27:08 | Registrar movimentação do equipamento 3024.017-2 da localização S099D002 para a localização B032D036, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, tablero CXT. Ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 3024.017-2 |  | S099D002 | Não |  | 10/08/2025 14:56:41 | 11/08/2025 09:03:27
202513602 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0057.012-5 | 202534 | 22/08/2025 15:41:53 | Realizar descarte de motor 02 retirado de la U07 del sistema de agua pura por fin de vida útil. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202535 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Fue realizado el descarte del motor 02 (cód. 57012-5) del sistema de agua pura retirado de la U07 por medio de la SSA 202512341 por presentar niveles de vibración en vacío elevados y por antigüedad del motor. |  | Retirada de equipamento | 0057.012-5 | 436759/83 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 26/08/2025 07:26:31 | 26/08/2025 09:06:13
202513718 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0137.028-0 | 202535 | 26/08/2025 08:57:42 | Realizar descarte de motor cod 137028-0. (Obs: para actualización en el sistema, utilizar ssa 202311221 en la ejecución). | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202535 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado el descarte de motor por medio de la SSA 202311221, esta ssa es con el fin de retirar el equipo de la localización transitoria. | Actividad ejecutada para actualización de equipos en el sistema. | Retirada de equipamento | 0137.028-0 | OB54761 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 26/08/2025 14:13:00 | 27/08/2025 08:17:40
202514169 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0057.031-0 | 202536 | 03/09/2025 13:46:53 | Retirar motor 50Hz reparado (cod 57031-0) del taller eléctrico y devolver a stock (Almox) para su futura utilización. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202536 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | FUE RALIZADO EL TRANSPORTE DEL MOTOR REAPARADO UBICADO EN TALLER ELECTRICO COTA 108 AL DEPOSITO DE MATERIALES (ALMOXERIFADO). OBS: MOTOR FUER RETIRADO DE LA UNIDAD 4 Y REPARADO , LIBERADO PARA USO. |  | Retirada de equipamento | 0057.031-0 | 1032555268 | S096D001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2025 16:42:11 | 08/09/2025 06:57:29