## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202517193 | APG |  | R010B008 | BLOCO F33/34 | 0980.098-0 | 202544 | 30/10/2025 07:26:55 | Realizar inspeção e limpeza da vegetação do paramento montante do Bloco F33. Atividade referente à recomendação da Engenharia 01-F-01/2020. Ver anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202517190 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202544 | 30/10/2025 07:27:08 | Reparar desplacamento junto ao trilho do pórtico na cota 225, junta F16/17. Serviço originado da Recomendação de Engenharia 08-F-01/2016. Ver referência relatório 4006-50-15239-P (página 88). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202618 | TORRES ALEGRE ALCIDES | La reparación del desprendimiento de hormigón fue realizada con la SSA 201605249A en julio de 2016, y según visto durante la inspección realizada en el local se encuentra en buenas condiciones.
202517117 | STE |  | R070A004 | SINALIZACION | 0973.031-0 | 202544 | 30/10/2025 07:27:26 | Solicitamos a retirada virtual do equipamento 0973.031-0 e seu envio para descarte (localização S098Z001). A localização R070A004 será desativada, pois foi criada a subunidade R070I para o Laboratório de Tecnologia de Concreto e já existe a localização R025F para o Laboratório Químico e Eletro-eletrônico. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202604 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Retirado de forma virtual el equipamiento 0973.031-0 para la localización S098Z001. La localización R070A004 será desactivada.
202516415 | SEE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202542 | 15/10/2025 16:31:27 | Realizar a instalação do chuveiro/lava-olhos de emergência, bem como, todas as adequações e demais instalações necessárias no local destinado junto à sala de química do Laboratório Químico e Eletro-Eletrônico. Se necessário apoio da SO.DT, emitir SS do Sistema SOS. Desenhos e informações adicionais em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202610 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES
202515562 | STE |  | R025E005 | SINALIZAÇÃO | 0973.021-4 | 202540 | 30/09/2025 15:11:33 | Disminuir la altura de las alzas metálicas de las tapas de hormigón que se encuentran en el estacionamiento encima del grupo Diesel para evitar el tropiezo del personal que transita por el estacionamiento. Pintar en color amarillo en el perímetro alrededor de las tapas y las alzas metálicas a fin de llamar la atención de los peatones. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202551 | SAMUEL VIEIRA | Realizado o dobramento de todas as alças das tampas conforme solicitado y realizado aplicación de pintura amarilla en franjas en los bordes. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202514616 | STE | 202514298 | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202538 | 15/09/2025 17:03:07 | Emitir parecer técnico sobre fabricação e instalação da estrutura metálica conforme pedido: "Realizar a confecção e instalação de estrutura metálica de guarda corpo para o projetor 32-02 da iluminação monumental localizado no BLD em frente ao bloco D51. O projetor esta instalado próximo à área com risco de queda impossibilitando a execução das atividades de manutenção de forma segura". | ISI1 | IME2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202621 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0107 para elaboração de projeto de guarda corpo. Emitida SSA 202514980 para acompanhamento da solicitação.
202512921 | STE |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202533 | 13/08/2025 08:46:53 | Inspecionar o Edifício da Manutenção para verificar a entrega da Etapa II da construção do Edifício, referente ao Protocolo de Obras 072/2023, Memorando I/SO.DT/038899/25. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202605 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Inspección civil del edificio de mantenimiento para recepción de equipo según el protocolo de recepción 072/2023. El protocolo fue devuelto con las observaciones que constan en el documento anexo.
202512717 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 08/08/2025 08:04:54 | Solicito apoyo para la fabricación y montaje de 3 dispositivos para remolcar 3 cabinas acústicas. En anexo fotos de referencia del remolcador y de las cabinas acústicas | ISI1 | MMU3 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202601 | NERI XAVIER DA SILVA | Fabricado 3 suportes conforme pedido.
202506789 | STE | 202506526 | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202519 | 05/05/2025 10:43:14 | Solicitamos apoyo para la evaluación de la posibilidad de infiltración de agua proveniente de la junta de dilatación del conducto forzado de la U01 en la cota 111, con salida entre la tubería de la válvula 18DC y el hormigón en la cota 78. Para eso necesitamos que realicen el desvío del agua que cae alrededor del conducto forzado de la U01 en la cota 111 y se vaya observando durante unos 7 días para ver si el agua va disminuyendo en la cota 78. En caso necesario solicitar apoyo al sector MMU2. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202611 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la instalación de lona negra alrededor del conducto forzado y desviado el agua hasta la canaleta próxima durante el periodo indicado por el solicitante. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202506509 | STE |  | J100A | SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL – EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO |  | 202518 | 28/04/2025 15:02:23 | Realizar inspeção no Sistema Água Potável do Edifício da Manutenção conforme Planilha de Comissionamento 4967-83-19000-P (SDS 15555) e Protocolo de obras 075/2023. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202537 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Prueba de artefactos sanitarios.
202418899 | STE | 202318259 | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202448 | 27/11/2024 16:46:48 | Instalar tubulação de drenagem para os novos desumidificadores da CCR, na Sala de Equipamentos Auxiliares do Controle Centralizado cota 131. Croqui de instalação em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202510 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fueron instaladas las tuberías de desagües para los deshumidificadores de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202418858 | AAT |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202448 | 27/11/2024 16:48:46 | Favor fabricar tres (3) bases cuadradas de H°A° de 90cm x 90cm de 10cm de espesor de fckmín = 18 MPa, con armadura de acero carbono 6 varillas de 10mm c/ 17cm en dos direcciones perpendiculares, colocando en el tercio inferior de la altura total, a 3cm del fondo. Dichas bases serán utilizadas en la ETA2 como bases de tanques tipo garrafa de 90cm de diámetro y 1,45m de altura. Esta demanda viene de la SSA 202203583 relacionada a la presente. Diseño esquemático en anexo | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202406518 | STE |  | R031C003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.022-7 | 202417 | 24/04/2024 13:58:04 | Remover arbusto que cresceu na saída da tubulação de drenagem do Edifício de Acesso à Área de Montagem Central. Foto em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202417 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la remoción del arbusto y aplicado herbicida en el corte. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202401375 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202404 | 25/01/2024 10:36:53 | Confeccionar y colocar tapa con cadena metálica previo alisado de la superficie de base y soldado de reborde alrededor del hueco del alza de la tapa metálica de la cota 225 sobre el ducto que comunica hasta la cota 214 con el recinto de las Paneles CTM. Ejecutar sólo en la esquina marcada en el esquema. Ejemplos de fotos de anexo. Replicar la misma solución en las tapas de las 20 UG's. Obs: Verificar el estado de la canaleta que se encuentra debajo cota 223,30 y reparar en caso necesario | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202431 | SAMUEL VIEIRA | Fabricação e soldagem das tampa com moldura conforme solicitado ao redor da abertura da tampa com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202401373 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202404 | 25/01/2024 10:37:09 | Confeccionar y colocar tapa con cadena metálica previo alisado de la superficie de base y soldado de reborde alrededor del hueco del alza de la tapa metálica de la cota 225 sobre el ducto que comunica hasta la cota 214 con el recinto de las Paneles CTM. Ejecutar sólo en la esquina marcada en el esquema. Ejemplos de fotos de anexo. Replicar la misma solución en las tapas de las 20 UG's. Obs: Verificar el estado de la canaleta que se encuentra debajo cota 223,30 y reparar en caso necesario | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202431 | SAMUEL VIEIRA | Fabricação e soldagem das tampa com moldura conforme solicitado ao redor da abertura da tampa com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202401371 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202404 | 25/01/2024 10:37:19 | Confeccionar y pintar tapa con cadena metálica previo alisado de la superficie de base y soldado de reborde alrededor del hueco del alza de la tapa metálica de la cota 225 sobre el ducto que comunica hasta la cota 214 con el recinto de las Paneles CTM. Ejecutar sólo en la esquina marcada en el esquema. Ejemplos de fotos de anexo. Replicar la misma solución en las tapas de las 20 UG's. Obs: Verificar el estado de la canaleta que se encuentra debajo cota 223,30 y reparar en caso necesario | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202430 | SAMUEL VIEIRA | Fabricação e soldagem das tampa com moldura conforme solicitado ao redor da abertura da tampa com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202400914 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202403 | 18/01/2024 06:51:57 | Instalar calha metálica, reparar e adequar as calhas existentes para desviar água proveniente de infiltração da barragem na passarela entre os blocos F30 e F31, cota 196,50. Procedimento em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202404 | SAMUEL VIEIRA | Fue realizado la fabricación e instalación de la canaleta metálica para direccionar la infiltración. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202311091 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202327 | 05/07/2023 17:13:22 | Realizar vedação das fissuras existentes no piso do 1º andar do Edifício do Laboratório Químico e Eletro-eletrônico com uso de tinta base epóxi cor cinza. Ref.: SSAs 202207947 e 201415010A. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202439 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fueron realizadas las aplicaciones de la pintura color cinza a base epoxi en las fisuras localizadas en el pasillo del 1° piso.
202310153 | SCA |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202325 | 21/06/2023 14:19:33 | Atualizar os desenhos da instalação de drenagem do desumidificador da CCR (referência SSA 202302046) conforme executado em campo. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202309786 | STE |  | B012B023 | TUBO DE SUCÇÃO (PARTE CIVIL) | 0967.012-0 | 202324 | 15/06/2023 11:41:57 | Realizar inspeção no próximo PD 3A, específica para verificar o desempenho dos reparos realizados na SSA 202308343. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202442 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la inspección de la parte civil del tubo de succión, según informe en anexo. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202308121 | STE | 202210901 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202320 | 18/05/2023 14:32:22 | Fabricar e instalar cercado metálico na cota 128 AMD4 para implantação do laboratório de alta tensão da SMIL.DT conforme documentos: 4448-DC-15211-E, 4448-DC-15212-E, 4448-LM-15211-E, 4448-DC-07114-E e 4448-DC-07115-E. Ref. I/EN.DT/014040/23 em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202323 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo adecuación y montaje de cercado con apoyo de personal de ST SRL.
202307931 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202320 | 16/05/2023 07:47:14 | Analisar a possibilidade de instalação de cobertura sobre a plataforma entre os blocos F28 e F29 na cota 144 para proteger da água de infiltração da barragem. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202635
202307549 | STE |  | M082U020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.052-7 | 202319 | 08/05/2023 14:39:14 | Realizar inspeção para verificar à construção do abrigo da Estação Tereza Cristina conforme protocolo de recepção de obras/serviços civis 030/2023, CT 4500068588 (I/SO.DT/019158/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202325 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de serviços de obras civis conforme protocolo e relatório anexos.
202307548 | STE |  | M083A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.039-2 | 202319 | 08/05/2023 14:39:25 | Realizar inspeção para verificar a construção do abrigo da Estação Ubiratã conforme protocolo de recepção de obras/serviços civis 029/2023, CT 4500068588 (I/SO.DT/019154/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202325 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de serviços de obras civis conforme protocolo e relatório anexos.
202307545 | STE |  | M082V020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.051-5 | 202319 | 08/05/2023 14:39:35 | Realizar inspeção para verificar a construção do abrigo da Estação Ubá do Sul conforme protocolo de recepção de obras/serviços civis 028/2023, CT 4500068588 (I/SO.DT/019149/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202325 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de serviços de obras civis conforme protocolo e relatório anexos.
202307544 | STE |  | M083B020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.055-2 | 202319 | 08/05/2023 14:39:43 | Realizar inspeção para verificar a construção do abrigo da Estação Manoel Ribas conforme protocolo de recepção de obras/serviços civis 027/2023, CT 4500068588 (I/SO.DT/019145/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202325 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de serviços de obras civis conforme protocolo e relatório anexos.
202307543 | STE |  | M083D020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.053-9 | 202319 | 08/05/2023 14:39:51 | Realizar inspeção para verificar a construção do abrigo da Estação Santa Maria do Oeste conforme protocolo de recepção de obras/serviços civis 026/2023, CT 4500068588 (I/SO.DT/019142/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202325 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de serviços de obras civis conforme protocolo e relatório anexos.
202307538 | STE |  | M083C020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.056-4 | 202319 | 08/05/2023 14:40:00 | Realizar inspeção para verificar a construção do abrigo da Estação Marquinho conforme protocolo de recepção de obras/serviços civis 025/2023, CT 4500068588 (I/SO.DT/019136/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202325 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de serviços de obras civis conforme protocolo e relatório anexos
202222879 | STE |  | R070D002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.036-8 | 202246 | 17/11/2022 16:34:55 | Inspecionar a cobertura da Guarita de Acesso a Área Industrial MD - cota 225, para verificar a execução do serviço de impermeabilização, referente ao Protocolo de Recepção de Obras Civis 108/2022, CT 4500059755. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202250 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção no dia 16/12/2022 na impermeabilização executada na laje da cobertura da guarita.
202221726 | STE | 202220432 | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202243 | 28/10/2022 14:06:24 | Emitir parecer técnico sobre: "Substituir guarda corpo instalados por guarda corpo de proteção com tela nos munhões do vertedouro para melhorar a segurança nos trabalhos de manutenção da iluminação. Deixar abertura para manutenção nas luminárias de supervisão das comportas, marcada na imagem 5. Substituir correntes no acesso ao braço hidráulico da comporta por portão metálico, acesso ilustrado na imagem 3". | ISI1 | IME2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202309 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Será incluido en la ET 5066-20-19503-E el pedido para proyecto de reforma e instalación de guardacuerpos en los muñones de las compuertas del vertedero, por contrato externo.
202221710 | AAT | 202221470 | R031A002 | BLOCO AMC-2 | 0980.158-0 | 202243 | 28/10/2022 14:06:48 | Emitir parecer tecnico: "Confeccionar escadas para acesso as válvulas do sistema de resfriamento por água bruta dos geradores diesel 03 e 04. Localização: Elevação 122m, eixo CD, AMC2 (próximo ao painel KH62). " | ISI1 | IME2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-015.
202219551 | STE | 202206278 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202237 | 16/09/2022 15:58:43 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de instalar escalera marinera y diseño en caso de ser posible para el servicio solicitado por MEG3: "O GT de segurança da SMMG.DT 01/2022 solicita a instalação de uma escada tipo marinheiro no alinhamento da U04, para acessar as as luminárias do sistema de iluminação monumental que se encontram instaladas no telhado da casa de força Responsable: GABRIEL ARNO ARENHART R:2419,3419." | ISI1 | IME2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202705 | ARCE PENA ARCENIO | Após pesquisa de documentos e conversa com pessoal da área solicitante (MEG3), não será mais necessária projeto e instalação de nova escada de acesso ao local. anexo correio de cancelamento do serviço.
202219315 | STE |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202237 | 14/09/2022 08:07:34 | Se solicita fabricar e instalar dos escalones (metálicos o de albañilería) y un pasamanos metálico para descender y ascender con seguridad hacia el tanque de agua del lado 50 Hz, arriba del 6to piso del Edificio de Producción conforme al esquema en anexo. Además se anexan fotos del local. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202241 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo fabricación e instalación de escalera metálica y pasamos con apoyo de personal de ST SRL.
202217505 | STE |  | R070J002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.046-8 | 202232 | 11/08/2022 11:35:24 | Reparar o pilar do pórtico de secagem de mangueiras do Edifício do Corpo de Bombeiros em local onde houve remoção do concreto em desplacamento. Foto em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202237 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado corte, demolição e aplicação de reparo, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Ponte de aderência: Adesivo epóxi fluído (MC Solid 1300, marca MC Bauchemie). Material: Argamassa de cimento e areia com dosagem em volume, traço 1:2.
202216035 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 20/07/2022 16:12:59 | Confeccionar un cartel de identificación para la "Sala de producción audiovisual - SM.DT" ubicado dentro de la sala de la SMIS.DT en el 3er piso del EDP. conforme al padrón de las demás salas contiguas. En anexo unos ejemplos. | ISI1 | MCI2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202237 | WALDIR RINALDI | foram confeccionadas duas plaquetas e instaladas conforme anexo.
202214701 | AIM | 202204783 | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202226 | 30/06/2022 17:08:35 | Elaborar diseño para fabricar plataforma metálica para atender el pedido: "Solicitamos instalar plataforma metálica com guarda corpo em frente a luminária 38-02 da Iluminação Monumental, localizada entre os blocos E4 e E5, afim de realizarmos a manutenção com segurança" | ISI1 | IME2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202317 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando resposta do emissor conforme email em anexo
202207324 | STE |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202220 | 20/05/2022 15:30:36 | Caixas de drenagem dos estacionamentos da cota 144 (U16 a U18A) com grande quantidade de detritos conforme foto em anexo. Realizar limpeza de todas as canaletas e caixas de drenagem na área dos estacionamentos da cota 144 (U16 a U18A) entre eixos A e B. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202239 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la limpieza de las canaletas y bocas de drenajes. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202207254 | AAT | 202207193 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202219 | 13/05/2022 10:39:12 | Verificar a possibilidade e elaborar projeto para alterar as tampas das aberturas de acesso à cota 98, localizadas na cota 108, eixo BC da Casa de Força (U01 a U18A), descritas na SSA 202207193, de forma a nivelar com o piso da galeria. Serviço referente à solicitação da CIPA - IRA 07/2021. | ISI1 | IME2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202345 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-002.
202205601 | STE |  | R055E002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.031-1 | 202215 | 11/04/2022 15:38:37 | Conforme análisis técnico y consenso de la SM.DT se solicita retirar todo el material de los cielorrasos externos de las garitas de la entrada a la SEMD y del patio de 66kV. Además revocar las imperfecciones de los elementos estructurales de los techos de hormigón y pintarlos en color concreto igual a los trabajos hechos en la Garita del patio de 500 kV, dando continuidad a las SSA's 202114426B, 202201141 y 202201144. En anexo fotos de la garita del patio de 500 kV. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202235 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Realizado reboco e pintura das paredes acima da região onde foi removido o forro, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202203888 | AAT |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202211 | 16/03/2022 15:15:48 | Conforme al consenso del Grupo Técnico de Puntos de Anclaje se solicita la adecuación y fijación de los guardacuerpos de los tanques RWR de la cota 111 desde la U16 a la U18A. Los mismos deberán ser prolongados a una altura mínima de 1,10m (NR12), se deben rellenar los espacios entre los caños con rejillas metálicas, unir entre guardacuerpos con placas metálicas soldadas entre sí y soldar a la base existente. En anexo modelos similares ya adecuados en la usina, acta de reunión y norma NR12. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202203887 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202211 | 16/03/2022 15:16:52 | Conforme al consenso del Grupo Técnico de Puntos de Anclaje se solicita la adecuación y fijación de los guardacuerpos de los tanques RWR de la cota 111 desde la U10 a la U15. Los mismos deberán ser prolongados a una altura mínima de 1,10m (NR12), se deben rellenar los espacios entre los caños con rejillas metálicas, unir entre guardacuerpos con placas metálicas soldadas entre sí y soldar a la base existente. En anexo modelos similares ya adecuados en la usina, acta de reunión y norma NR12. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202339 | SAMUEL VIEIRA | Servicio ejecutado por contrato de la SOCM.
202203883 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202211 | 16/03/2022 15:17:06 | Conforme al consenso del Grupo Técnico de Puntos de Anclaje se solicita la adecuación y fijación de los guardacuerpos de los tanques RWR de la cota 111 desde la U01 a la U9A. Los mismos deberán ser prolongados a una altura mínima de 1,10m (NR12), se deben rellenar los espacios entre los caños con rejillas metálicas, unir entre guardacuerpos con placas metálicas soldadas entre sí y soldar a la base existente. En anexo modelos similares ya adecuados en la usina, acta de reunión y norma NR12. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202339 | SAMUEL VIEIRA | Fueron instalados guardacuerpos nuevos por la SOCM.DT.
202203882 | STE |  | R031D001 | COBERTURA DO EDIFICIO DE DESCARGA CENTRAL | 0988.002-5 | 202211 | 16/03/2022 15:17:22 | Realizar inspeção na Cobertura do Edifício de Descarga Central para verificar se as condições da impermeabilização estão de acordo com o contrato 4500059755, conforme Protocolo de Recepção de Obras 035/2022 em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202303 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo verificación y las pendencias identificadas en la primera inspección fueron levantadas, se encuentra acorde a las especificaciones.
202602121 | SAD |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202607 | 12/02/2026 09:29:05 | Preencher com argamassa a cavidade localizada no piso da galeria de ventilação de montante da cota 144 – U18. Solicitação proveniente da Recomendação da EN.DT 10-U-02/2021, Relatório 40065015249P. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202616 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo com aplicação de ponte de aderência e argamassa a base de epoxi com dosagem 1:2, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202602070 | SEE |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202607 | 12/02/2026 09:29:25 | Recuperar selante da tampa de concreto localizada na U08, a jusante do eixo D (ver foto em anexo). Serviço referente à Recomendação da EN.DT 08-U-01/2024, relatório 4006-50-15257-P. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202615 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado aplicação de selante a base de poliuretano nas juntas, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202602067 | SPG |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202607 | 12/02/2026 09:29:34 | Recuperar selante da tampa de concreto localizada na U01, a jusante do eixo D (ver foto em anexo). Serviço referente à Recomendação da EN.DT 08-U-01/2024, relatório 4006-50-15257-P. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202615
202601774 | APG |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202606 | 06/02/2026 08:25:10 | Remover material pendurado na junta da cobertura da Casa de Força no bloco AMD4. Atividade referente à recomendação da EN.DT 11-U-02/2021 do relatório 4006-50-15249-P. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202601717 | SAD |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202606 | 06/02/2026 08:25:19 | Reparar a borda da calçada da pista de jusante no Bloco AMD-2. Pedido proveniente da Recomendação da EN.DT 13-U-02/2021, relatório 4006-50-15249-P. Informações adicionais em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202615 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado corte, demolição, aplicação de ponte de aderência com adesivo epoxi e concreto com dosagem 1:2:2, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202601684 | SAD |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202606 | 04/02/2026 15:22:56 | Reparar piso de concreto junto ao trilho do pórtico rolante da cota 144 - U03, próximo à junta com a U04. Atividade referente à Recomendação da EN.DT 03-U-02/2021 (Relatório 4006-50-15249-P). Foto em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202613 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado corte, demolição, ponte de aderência com adesivo epóxi e aplicação de argamassa de cimento e areia com dosagem 1:2, com apoio da Contratada Servicios Tecnicos SRL.
202601635 | SPG |  | K091C008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.007-3 | 202607 | 09/02/2026 07:31:58 | Analisar a possibilidade de instalação de tubulação de esgoto exposta para o trecho proveniente dos banheiros localizados no bloco V1, cota 126, devido à impossibilidade de desobstrução da tubulação existente. Detalhes e proposta em anexo. | ISI1 | IME2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202615
202600366 | STE |  | R026B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.011-2 | 202603 | 12/01/2026 10:28:08 | Realizar la inspección final de las nuevas puertas instaladas del lado MD en todas las salas de control centralizado de las UG's en la cota 108 desde la sala de control U01/U02 a la U18/U18A, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 079/2025 - CT 4500058719 - Fabricación, provisión e instalación de puertas para las salas de control centralizado". Protocolo de recepción en anexo. | ISI1 | MCI2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202606 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la inspección de las puertas de la LCR de las U01 hasta la U18A. Se constató que las mismas se encuentran en condiciones normales de funcionamiento. Obs: No fue posible verificar el funcionamiento del cilindro debido a que no se contaba con las llaves de los mismos.
202600129 | AMP |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202602 | 06/01/2026 13:59:47 | Realocar o ponto de fixação do duto de exaustão localizado sobre o tanque sem pressão da UG12 para um ponto independente. Deve ser observada uma distância mínima de 8 cm em relação aos chumbadores da monovia. Esta ação é necessária para reduzir a carga aplicada sobre o chumbador atual e evitar a corrosão galvânica ocasionada pelo contato direto de metais diferentes. | ISI1 | MAM3 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202519500 | SEE |  | R070J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.042-4 | 202550 | 11/12/2025 11:14:20 | Realizar la inspección civil de la Reforma del Cuerpo de Bomberos, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 066/2025 - CT 4500070370 - ". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202605 | TORRES ALEGRE ALCIDES
202519482 | SEE |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202550 | 10/12/2025 13:45:00 | Realizar la inspección civil del Centro de almacenamiento y capacitación de la SMMG.DT en el bloque V1, cota 126,00, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 078/2025 - CT 4500070370- ". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202606 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | Realizada la inspección civil y el protocolo fue devuelto con comentarios, conforme documento anexo.
202518484 | STE |  | R025I005 | SINALIZAÇÃO | 0973.052-3 | 202547 | 20/11/2025 15:57:51 | Pintar las líneas para los lugares de estacionamientos de motos frente a la entrada del edificio de Mantenimiento, al lado de la futura parada de buses conforme al diseño y fotos en anexo. | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202604 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de poliuretano na cor branco Munsell 5y9/1.
202517438 | STE |  | R025D003 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.020-8 | 202544 | 31/10/2025 16:38:48 | Providenciar calçada de pedestres, na cota 144, entre a entrada do EDD (lado BR) e a faixa de pedestres que leva até o estacionamento sobre a cobertura do Grupo Diesel 50 Hz. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202545 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | A revisão R11 do desenho 4440-DC-07040-P já contempla a calçada solicitada. A execução será realizada pela SOCC.DT, via SS-SS-686/2023 emitida pela ENCC.DT.
202517240 | AAT |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202544 | 30/10/2025 07:22:24 | Providenciar a reforma do sanitário localizado no bloco V1, cota 126,00, conforme padrão dos demais sanitários da Casa de Máquinas. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202517116 | SEE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202544 | 30/10/2025 07:27:48 | Solicitamos a retirada virtual do equipamento 0974.029-7 e seu envio para descarte (localização S098Z001). A localização R070A003 será desativada, pois foi criada a subunidade R070I para o Laboratório de Tecnologia de Concreto e já existe a localização R025F para o Laboratório Químico e Eletro-eletrônico. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202546 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Realizar retirada virtual del equipamiento 0974.029-7 para su envio a S098Z001
202517115 | STE |  | R070A002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.033-0 | 202544 | 30/10/2025 07:27:57 | Solicitamos a retirada virtual do equipamento 0972.033-0 e seu envio para descarte (localização S098Z001). A localização R070A002 será desativada, pois foi criada a subunidade R070I para o Laboratório de Tecnologia de Concreto e já existe a localização R025F para o Laboratório Químico e Eletro-eletrônico. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202604 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Retirada virtual del equipo 0972.033-0 para la localización S098Z001. La localización R070A002 será desactivada.
202517114 | STE |  | R070A001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.033-6 | 202544 | 30/10/2025 07:28:05 | Solicitamos a retirada virtual do equipamento 0971.033-6 e seu envio para descarte (localização S098Z001). A localização R070A001 será desativada, pois foi criada a subunidade R070I para o Laboratório de Tecnologia de Concreto e já existe a localização R025F para o Laboratório Químico e Eletro-eletrônico. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202604 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Retirada virtual del equipo 0971.033-6 para la localización S098Z001. La localización R070A001 será desactivada.
202516818 | STE |  | R035A006 | SALA DE DESPACHO | 0974.023-3 | 202544 | 27/10/2025 09:54:59 | Inspecionar a área da copa, banheiro e sala de descanso da Sala de Despacho, para verificar se as obras de reforma foram executadas conforme os desenhos e disposições de campo. Verificar o acabamento, instalações, fixação de peças e equipamentos e realizar teste nos aparelhos hidrossanitários. Ver referências no Protocolo de Recepção de Obras PR 068/2025 em anexo (I-SO.DT-052290-25). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202603 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Realizada la inspección civil de la sala de despacho y no se observaron pendientes.
202515455 | STE |  | R025E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.021-0 | 202539 | 26/09/2025 16:44:13 | Mover rampas existentes frente a las líneas de cruce peatonal conforme a la foto en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202542 | SAMUEL VIEIRA | Realizou-se o deslocamento da rampa colocando a em frente a faixa de pedestre com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202514665 | STE |  | R028B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.015-7 | 202538 | 15/09/2025 17:04:25 | Pintar e identificar los 3 lugares para las cabinas acústicas conforme a los diseños en anexo. Uno de los lugares en la galería de los transformadores cota 144 frente a la U10 fase B y los otros 2 lugares en la cota 98 - U01 aguas arriba. | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202605 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor amarelo Munsell 5Y8/12. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202514213 | STE |  | R025I005 | SINALIZAÇÃO | 0973.052-3 | 202537 | 08/09/2025 13:51:21 | Pintar sobre el asfalto las líneas para 6 nuevos lugares de estacionamientos de motos al lado de los lugares existentes frente al nuevo Edificio de mantenimiento conforme a los archivos en anexo | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202543 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, demarcado com pintura manual na cor branca conforme desenho proposto.
202513842 | STE |  | R070A004 | SINALIZACION | 0973.031-0 | 202536 | 01/09/2025 09:17:48 | Identificar y pintar las líneas para el nuevo lugar de estacionamiento de CARGA/DESCARGA frente al Ed. del laboratorio LQEE conforme al diseño en anexo. Será necesaria además la fabricación, instalación y pintura en amarillo de un nuevo tope de concreto para las ruedas. Obs: Mantener la barrera metálica existente entre ese nuevo lugar y el de la SMIS.DT para evitar posibles golpes. | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202542 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, demarcado com pintura manual na cor amarelo 5y8/12 conforme desenho proposto.
202513605 | STE | 202513297 | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202534 | 22/08/2025 16:02:10 | Providenciar projeto para instalação de escadas fixas tipo marinheiro e guarda-corpos para acesso ao reservatório de água potável do Edifício da Manutenção. Comentários e proposta em anexo. | ISI1 | IME2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 203041 | JEAN CARLOS CARBONERA | Através da SDE-0100 foi elaborado projeto de guarda-corpo e escada. Em anexo, seguem os arquivos.
202512877 | STE |  | R025F005 | SINALIZAÇÃO | 0973.046-7 | 202534 | 20/08/2025 08:26:31 | Renovar pintura de franjas peatonales existentes y pintar franjas peatonales nuevas frente al Laboratorio LQEE conforme al diseño y esquemas en anexo. Obs. La franjas nuevas estarán entre los lugares del estacionamiento N° 9 y 10 de la SMIL.DT. Las franjas existentes entre los lugares de Carga y Descarga N°11 y N°12 se deberán reducir borrando hasta 1,42m, luego pintar sobre los perfiles metálicos en gris oscuro para mejorar el contraste de las franjas blancas que irán encima | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202541 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual ST2, aplicado duas demãos de tinta esmalte sintético branco com salpicamento de pó de vidro para efeito antiderrapante. Sobre a área com metal, aplicado esmalte sintético cor camurça para criar contraste com a faixa.
202511862 | STE |  | N063C004 | LINHAS DE VIDA | 1587.026-0 | 202530 | 25/07/2025 08:52:45 | Instalar contrapino faltante no esticador da linha de vida do caminho de rolamento da ponte rolante N11/12 cota 136, apontado no laudo de inspeção periódica da empresa Avepis. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202627 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a colocação de contrapino que foi solicitado com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202510017 | STE |  | R025D005 | SINALIZAÇÃO | 0973.020-7 | 202527 | 30/06/2025 07:06:44 | Solicito realizar la pintura de señalización del piso de los estacionamientos de los vehículos eléctricos tipo Renault Twisy de ITAIPU conforme al diseño en anexo. Obs: Los topes de estacionamiento para ruedas deben ser de máximo 1,20m de longitud por limitaciones de la superficie de concreto de instalación y por ser vehículos más pequeños que los convencionales. En los mismos pueden señalizar con las siglas "SM.DT" | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202547 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, demarcado com pintura manual na cor amarelo 5y8/12 conforme desenho proposto.
202509351 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202525 | 17/06/2025 07:20:39 | Solicitamos proyecto y gestión para la instalación de unas tomas eléctricas industriales para cargar 3 carritos eléctricos tipo Renault Twisy de la SM.DT. Los mismo estarán estacionados en el estacionamiento del AMD/COTA 144 conforme al diseño y fotos de ubicación del mismo en el anexo. | ISI1 | IEQ2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitidas SSAs 202512515 a MEG3 y 202512516 a MEG2 para provisión de alimentación del totem para carga de los vehículos TWIZZY. Cargador instalado conforme solicitado.
202508656 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202524 | 09/06/2025 08:55:01 | Solicitamos proyecto y gestión para la instalación de una toma eléctrica industrial para cargar un carrito eléctrico tipo Jacto modelo VP09 de la SMIL.DT. El mismo estará estacionado en el lugar N°11 de "Carga y descarga" al lado del edificio de LQEE de la SMIL en AMD/COTA 144. En anexo el diseño y foto de ubicación del mismo. | ISI1 | IEQ2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202524 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202509233 a ISI1 para evaluar y realizar la perforación de la sala 102 para el paso de un electroducto rígido.
202507146 | STE |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202519 | 09/05/2025 10:50:14 | Realizar inspeção nas Salas da Divisão de Montagem Eletromecânica (SOCM.DT) cota 108 - Eixo CD - AMC para verificar se a construção está de acordo com o Protocolo de Recepção de Obras Civis PR 028/2025 (Siscor 020763-25). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202529 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | Se realizó inspección en las Salas de División de Montaje Electromecánica (SOCM.DT) en la cota 108 de acuerdo al protocolo mencionado en la solicitud.
202506791 | STE |  | R025D005 | SINALIZAÇÃO | 0973.020-7 | 202518 | 30/04/2025 11:22:28 | Solicito realizar la pintura de señalización del piso de los estacionamientos de los vehículos del personal de ITAIPU conforme a los diseños en anexo. Obs: En caso necesario renovar la pintura de las líneas de los lugares ya existentes. | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202531 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, repintado os batentes com tinta PU amarelo 5y8/12 e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202504181 | AMP | 202213246 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202512 | 20/03/2025 10:10:02 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da UG01, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202514 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Não foi possível executar a atividade, conforme e-mail anexo.
202503144 | AMP | 202501511 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202511 | 13/03/2025 09:33:54 | Solicitamos mover la escalera marinera que está detrás de los transformadores de 500 kv en la cota 144 aguas arriba entre las U14 y U15 conforme nos fue solicitado en el ítem 2 de la SSA matriz. En anexo las fotos del local donde fue definido colocar definitivamente. Obs: Recomendamos realizar el trabajo medio día antes que la SMMT.DT realice los trabajos de cambio de barras o algún trabajo similar donde esté disponible una grúa y estén aisladas o desconectadas las barras y líneas de 500kv | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202502160 | STE | 202208235 | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202511 | 13/03/2025 09:32:03 | Canalizar el agua que se escurre alrededor de las bases de hormigón de los equipos de ventilación TF-31, TF-35 y TF 44 que se encuentran sobre la losa del techo del Laboratorio LQEE. Utilizar perfiles de aluminio y caños de PVC similar a los realizados anteriormente. En anexo algunas fotos y video de los mismos. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202523 | SAMUEL VIEIRA | Realizada fabricação e instalação de canaleta conforme solicitado com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202502148 | AAT |  | N063C004 | LINHAS DE VIDA | 1587.026-0 | 202507 | 11/02/2025 16:26:24 | Acompanhar e supervisionar a instalação de placas de identificação das linhas de vida do caminho de rolamento das pontes rolantes entre os eixos B e C, cota 136. Será instalada uma placa em cada um dos 8 acessos da via. O serviço será executado pelo Consórcio GEVISA-CIE. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202502147 | AAT |  | N060C004 | LINHAS DE VIDA | 1587.025-9 | 202507 | 11/02/2025 16:26:34 | Acompanhar e supervisionar a instalação de placas de identificação das linhas de vida do caminho de rolamento das pontes rolantes entre os eixos B e C, cota 125. Será instalada uma placa em cada um dos 7 acessos da via. O serviço será executado pelo Consórcio GEVISA-CIE. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202501644 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202506 | 07/02/2025 16:54:51 | Fabricar e instalar tampas segmentadas de concreto na caixa de passagem de cabos da Linha 13,8 kV, localizada na região da Barragem de Enrocamento. Para fabricação das tampas, ver referências 3321-DE-15207 e 3321-DE-15208. Foto e indicação do local em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202515 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Serviço executado na SSA 202418894.
202501632 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202506 | 07/02/2025 16:55:04 | Realizar pintura de identificação de “Alta Tensão” em duas tampas das caixas de passagem de cabos da Linha 13,8 kV, localizadas entre as áreas de Itaipu e Furnas. Fotos, indicação de local e esquema de pintura em anexo. | ISI1 | MCI4 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202549 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza mecânica, identificado conforme solicitado utilizando adesivos negativos para forma das letras e imagem.
202501365 | AAT |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202505 | 30/01/2025 07:20:56 | Realizar la inspección civil Sistema de Desagüe del Edificio de mantenimiento en el área de montaje derecha AMD, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 077/2023 - CT 4500058719 - Edificio de Mantenimiento - Etapa II". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202517 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Fue devuelto el protocolo para corrección de pendencias, conforme informe anexo.
202501363 | AAT |  | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202505 | 30/01/2025 07:21:07 | Realizar la inspección civil referente a Escalera metálica de mantenimiento del Edificio de mantenimiento en el área de montaje derecha AMD, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 002/2025 - CT 4500058719 - Edificio de Mantenimiento - Etapa II". Diseños de referencia y protocolo en anexo. Obs: El sector MAM1 también está como co-responsable del comisionamiento de esta escalera conforme Acta de reunión AR SO.DT 135-2023 en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202517 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Inspección civil de los elementos de la escalera de mantenimiento del edificio de mantenimiento.
202501346 | STE |  | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202505 | 29/01/2025 15:11:30 | Instalar acelerômetros temporários ao redor da estrutura do gerador da UG13 (concreto) na cota 108,00, realizar os ensaios e leitura dos dados. Mapeamento dos sensores em anexo. A execução da instalação e do ensaio será acompanhado pela SMIS.DT (ISI1) e Itaipu Parquetec (Ceasb). Observação: Alguns acelerômetros serão instalados no bloco U12. | ISI1 | ILA1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202508 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Ensaios realizados de acordo com o documento anexo, com acompanhamento da SMIS.DT e do CEASB (PTI). Foi realizado ensaio com uma partida da UG13, uma parada total da UG e variação de potência na tomada e na retirada de potência. Os arquivos de medição (2.94 GB) em formato texto foram entregues ao PTI, conforme acordado com o solicitante e não foi possível anexa-los devido ao tamanho. No anexo está um relatório dos principais eventos do ensaio processados com software de processamento de sinais.
202501212 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 29/01/2025 07:46:14 | Realizar la inspección civil referente a los servicios de repavimentación asfáltica y mejoramiento de las pistas del Área Industrial de la Central Hidroeléctrica Itaipu, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 001/2025 - CT 4500066664". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202517 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo inspección civil en el que no se detectaron anormalidades.
202419801 | STE |  | R070M001 | ESTRUTURA DO EDIFÍCIO | 0987.023-1 | 202450 | 13/12/2024 15:40:41 | Realizar la inspección civil de la UNIDAD DE PROTECCION ANTICORROSIVA Y CARPINTARIA (UPAC), conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 086/2024 - TECMONT - UPAC - CT 4500041509". Diseños de referencia y protocolo en anexo. Obs: Tener en cuenta los ítems de pendencias/observaciones en la hoja 9/9 del protocolo N°86/2024. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202508 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Fueron solucionadas las pendencias, conforme consta en el informe anexo.
202417368 | STE |  | R070M004 | SALAS E SANITÁRIOS | 0974.047-3 | 202445 | 04/11/2024 09:57:18 | Realizar la inspección civil de las "Instalaciones Hidráulicas de la UPAC", conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 087/2024 - CT 450004510 9 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDADD E PROTECCIÓN CORROSIVA Y CARPINTERIA UPAC". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202503 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | Las pendencias identificadas fueron solucionadas conforme consta en el protocolo anexo.
202417358 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202445 | 04/11/2024 09:57:43 | Realizar la inspección civil de la Reforma del Edifício de Laboratório Químico e Eletro-Eletrônico, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 115/2024 - EJECUClóN DE OBRAS CIVILES DIVERSAS EN EL ÁREA INDUSTRIAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU - CT 4500070370". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202448 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | Fue realizada la verificación de los trabajos realizados y se encuentran en condiciones de ser recibidas.
202417178 | AAT |  | R070L004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.046-1 | 202444 | 28/10/2024 15:02:42 | Realizar la inspección civil de la Reforma del Edificio de Hidrología de Campo, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 111/2024 - EJECUClóN DE OBRAS CIVILES DIVERSAS EN EL ÁREA INDUSTRIAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU - CT 4500070370". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202503 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo inspección y se verificaron anormalidades conforme informe anexo.
202415241 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202439 | 23/09/2024 09:29:33 | Verificar aparato telefónico analógico que no funciona, ubicado en sala de la SMIS.DT. Ramal: 2481 - Usuario: Carlos Ramírez. Obs: El mismo no funciona pero tiene la función "GEMELOS" con el TMR: 9621 y recibe llamadas del exterior que deberían ser para otros ramales internos de Itaipu MD. | ISI1 | MEL3 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202440 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir o aparelho telefônico por um novo. O antigo defeituoso foi enviado ao almoxarifado para descarte como sucata.(SM e DM na aba documentos). Após substituição, linha foi testada e liberada para uso.
202412091 | SPG |  | R031C001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE ACESSO CENTRAL | 0987.004-5 | 202432 | 07/08/2024 11:28:20 | Elaborar relatório técnico sobre as condições da estrutura da cobertura do Edifício de Acesso à AMC. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202630
202411755 | STE | 202213270 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202430 | 26/07/2024 11:40:48 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da U11, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202431 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la inspección de los puntos de fijación, fueron encontrados dos puntos de fijación con necesidad de refuerzos (A-3, C-3) y dos perforaciones con diámetros de 12,25mm a 30mm y 65mm del punto de fijación C-4; los refuerzos requeridos fueron instalados y las perforaciones cerradas con argamasa a base de epoxi. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/epoxi:0,25/1/1 y puente de adherencia epoxi fluido.
202410486 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202427 | 05/07/2024 14:20:12 | Realizar la inspección civil de la reforma de los sanitarios masculinos y femeninos del 1er piso del Edificio de Producción, lado 60 Hz con pendencias resueltas, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 168/2023 - Execução de Obras Civis Diversas na Área Industrial da CHI - CT 4500070370". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202439 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo inspección, se constataron correcciones a realizar y las mismas fueron ejecutadas, conforme protocolo anexo.
202410449 | STE |  | A009E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.009-0 | 202427 | 05/07/2024 14:21:20 | Realizar reparo superficial da parede da Tomada d'água da U09 próximo à placa de amortecimento, observada na foto 202401 da SSP 20242097, de forma a conter os agregados da estrutura. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202604 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Reparo en la superficie de hormigón de la tomada de agua.
202409173 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202424 | 12/06/2024 09:39:48 | Desmontar grade metálica do depósito da SMMA.DT localizado na U18 cota 133 e instalar na AMC3 cota 115 conforme croqui em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202427 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a remoção da grade da cota 133 e reinstalado na cota 115, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202408141 | STE |  | R035A001 | ESTRUTURA DA AREA DE CONTROLE CENTRALIZADO E DE VISITANTES | 0987.007-7 | 202421 | 23/05/2024 14:24:22 | Realizar a perfuração no piso da Sala de Controle Centralizado (CCR), em dois pontos, para a instalação de tubulação de drenagem de 40mm para os desumidificadores a serem instalados. Detalhes do local em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202451 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la perforación del piso en los lugares y diámetros indicados en el pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202407459 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202420 | 16/05/2024 09:36:01 | Realizar la inspección civil de la reforma de los sanitarios masculinos y femeninos del 4to piso del Edificio de Producción, lado 60 Hz, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 019/2024 - Execução de Obras Civis Diversas na Área Industrial da CHI - CT 4500070370". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202439 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo inspección civil de los baños y se verifico: -Mesada lijada dañando el material, baño femenino
202406193 | STE | 202319432 | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202416 | 18/04/2024 14:53:35 | Solicitamos el sellado de los puntos de intercambio de aire de la sala de telecomunicaciones de la El 124, bloque 09, Eje A-B, con el exterior. El objetivo es mitigar el nivel de humedad alta dentro de la sala. Fotos de las aberturas en anexo de la SSA 202319432. Recomendamos utilizar para ese fin materiales ignífugos como chapas metálicas, espuma de vedación y espuma spray poliuretano. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202428 | SAMUEL VIEIRA | Realizado instalação de chapa metálica para redução de umidade da sala, com apoio da contratada servicios tecnicos SRL.
202405263 | STE |  | R025E005 | SINALIZAÇÃO | 0973.021-4 | 202415 | 10/04/2024 10:19:43 | Corregir la identificación "Elev. 127.00m" por "Elev. 135,40m" escrita por el muro de concreto de la sala del sistema anti incendio del Stock de aceite del grupo diesel ubicado en el eje D - AMD4. Fotos y diseño de ubicación en anexo | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202506 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado lixamanto da parede e solicitado confecção e instalação de placa de identificação.
202404709 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202412 | 21/03/2024 08:33:04 | Instalar refuerzos en los apoyos 1A y 1C de la monovía sobre los tanques acumuladores de la U06 cota 98. Las mismas quedaron pendientes para el próximo PD. En anexo fotos de los apoyos a reforzar. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202511 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fueron instalados los refuerzos en los apoyos 1A y 1C. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202404475 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202412 | 18/03/2024 09:53:03 | Realizar inspeção na Sala de Lactância – 3° piso do Edifício de Produção – referente ao Protocolo de Recepção de Obras Civis 014/2024, memorando I/SO.DT/010130/24 em anexo. Os desenhos de referência para a inspeção estão descritos no texto do protocolo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202421 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | Se realizo inspección civil y se verificaron algunas diferencias con los diseños Por parte de la SMMC.DT se coloco una heladera frigobar , perchero, mueble para microondas y mueble para pileta de lavado, el protocolo fue aceptado con dichas observaciones.
202404402 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202411 | 15/03/2024 14:35:08 | Realizar la inspección civil de la reforma de los sanitarios masculinos y femeninos del tercer (3er) piso del Edificio de Producción, lado 60 Hz, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 018/2024 - Execução de Obras Civis Diversas na Área Industrial da CHI - CT 4500070370". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202421 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | El Edificio de Producción se encuentra en reforma general y los sanitarios serán demolidos en el proceso.
202404401 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202411 | 15/03/2024 14:35:16 | Realizar la inspección civil de la reforma de los sanitarios masculinos y femeninos del segundo piso del Edificio de Producción, lado 60 Hz, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 013/2024 - Execução de Obras Civis Diversas na Área Industrial da CHI - CT 4500070370". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202423 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | El Edificio de Producción se encuentra en reforma general y los sanitarios serán demolidos en el proceso.
202402705 | STE | 202213285 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202408 | 19/02/2024 10:31:11 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da UG18, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202408 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção nos pontos de fixação da monovia, não sendo observado necessidade instalação de reforço.
202402316 | SPG |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202406 | 08/02/2024 15:17:17 | Verificar estado actual de conservación de los sistemas de impermeabilización de la cobertura de la cota 148 debido a varias demandas infiltraciones sobre la casa de máquinas en la cota 108 y 144. Incluido pedido de la SSA 202316441 a la acción 904 - R1 del planeamiento plurianual para impermeabilización de estructuras de la casa de máquinas. | ISI1 | ISI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202619
202401898 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202405 | 02/02/2024 11:09:08 | Aplicar pintura antiderrapante em uma faixa de 2 metros, no centro da passarela entre os blocos F14 e F15, cota 196,50. Utilizar areia grossa entre demãos de epóxi/poliuretano. | ISI1 | MCI4 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202506 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado jateamento abrasivo SA2-1/2, aplicado uma demão de fundo epóxi N2630, salpicado areia sobre a tinta úmida e acabamento com poliuretano na cor cinza Ral 7035.
202401462 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202404 | 26/01/2024 10:30:06 | En complemento a la SSA 202315539 y para monitorear las SSA's 202401371, 202401373 y 202401375 que fueron emitidas para la ejecución de evitar las infiltraciones donde serán confeccionadas y colocadas unas tapas con cadena metálica previo alisado de la superficie de base y soldado de reborde alrededor del hueco del alza de la tapa metálica de la cota 225 sobre el ducto que comunica hasta la cota 214 con el recinto de las Paneles CTM. Las mismas se realizarán en las 20 UG's conforme al esquema | ISI1 | ISI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202539 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se instalaron las tapas con cadenas metálicas conforme fue solicitado en las SSA's de referencia
202401107 | SCA |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202404 | 22/01/2024 08:28:29 | Desmontar e remover armário de madeira localizado no depósito ao lado do bebedouro no terceiro piso do Edifício de Produção. | ISI1 | MCI2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202400887 | STE | 202213283 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202403 | 18/01/2024 06:52:14 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da UG17, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202405 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Na inspeção realizada foi verificado que o chumbador da localização 3C possui 45,26mm de comprimento, sendo realizado instalação de suporte para reforço, com apoio da contratada S.T. SRL. Foi observado que foram instaladas 5 arruelas para nivelamento da monovia, entre o teto e o suporte da localização 3ABC , sendo o suporte de reforço também instalado com 5 arruelas. Os demais chumbadores inspecionados possuem comprimentos abaixo de 40mm e não foram observadas a existência de fissuras próxima
202320098 | STE |  | R030A001 | BLOCO U12 | 0980.153-3 | 202350 | 15/12/2023 13:28:52 | Instalar acelerômetros temporários ao redor da estrutura do gerador da U12 (concreto) nas cotas 98,50 e 108,00, realizar os ensaios e a leitura dos dados. Procedimento em anexo elaborado pela equipe do CEASB baseado nas reuniões e inspeção de campo realizadas com as áreas envolvidas (SMIL.DT, SMIS.DT, ENCC.DT e CEASB). | ISI1 | ILA1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202402 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Luego de la instalación de los sensores en las cotas 98 y 108, fueron realizadas las mediciones de vibración en la estructura utilizando 32 sensores por 3 días. Los datos fueron entregados al solicitante, los archivos entregados tenían 36GB.
202318547 | STE |  | N063C004 | LINHAS DE VIDA | 1587.026-0 | 202346 | 14/11/2023 08:42:16 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas no caminho de rolamento das pontes rolantes. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202403 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Acompañamiento y fiscalizacion de los trabajos de ajuste sobre la linea de vida instalada en la viga de la gua puente, cota 125 ejes C/D.
202318545 | STE |  | N060C004 | LINHAS DE VIDA | 1587.025-9 | 202346 | 14/11/2023 08:42:25 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas no caminho de rolamento das pontes rolantes. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202347 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Acompañamiento de la empresa CIE para la reforma de la linea de vida instalada en el local
202318269 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202345 | 08/11/2023 07:18:04 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da UG02, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202347 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la inspección de los puntos de fijación de la monovía y se encuentran dentro de los parámetros indicados en la guía de inspección en anexo.
202316702 | STE |  | M082H020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.058-8 | 202342 | 20/10/2023 16:23:27 | Realizar inspeção para verificar a construção do abrigo da estação Ivinhema conforme protocolo de recepção de obras/serviços civis 150/2023, CT 4500068588 (I/SO.DT/048433/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202344 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de serviços de obras civis, conforme protocolo e relatório anexo.
202316700 | STE |  | M082D020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.033-1 | 202342 | 20/10/2023 16:22:45 | Realizar inspeção para verificar a construção do abrigo da estação Brilhante conforme protocolo de recepção de obras/serviços civis 149/2023, CT 4500068588 (I/SO.DT/048437/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202344 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de serviços de obras civis, conforme protocolo e relatório anexo.
202316699 | STE |  | M082F020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.037-9 | 202342 | 20/10/2023 16:20:14 | Realizar inspeção para verificar a construção do abrigo da estação Flórida conforme protocolo de recepção de obras/serviços civis 148/2023, CT 4500068588 (I/SO.DT/048440/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202344 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de serviços de obras civis, conforme protocolo e relatório anexo.
202316698 | STE |  | M082E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.035-5 | 202342 | 20/10/2023 16:18:50 | Realizar inspeção para verificar a construção do abrigo da estação Estrada do Iguatemi conforme protocolo de recepção de obras/serviços civis 147/2023, CT 4500068588 (I/SO.DT/048446/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202344 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de serviços de obras civis, conforme protocolo e relatório anexo.
202316697 | STE |  | M085K020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.065-6 | 202342 | 20/10/2023 16:17:06 | Realizar inspeção para verificar a construção do abrigo da estação Guaíra Braço Esquerdo conforme protocolo de recepção de obras/serviços civis 146/2023, CT 4500068588 (I/SO.DT/048453/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202346 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis conforme protocolo e relatório em anexo.
202316695 | STE |  | M085J020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.064-4 | 202342 | 20/10/2023 16:15:21 | Realizar inspeção para verificar a construção do abrigo da estação Guaíra Braço Direito 2 conforme protocolo de recepção de obras/serviços civis 145/2023, CT 4500068588 (I/SO.DT/048456/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202346 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis conforme protocolo e relatório em anexo.
202316691 | STE |  | M082C020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.032-0 | 202342 | 20/10/2023 16:06:57 | Realizar inspeção para verificar a construção do abrigo da estação Barboza Ferraz conforme protocolo de recepção de obras/serviços civis 143/2023, CT 4500068588 (I/SO.DT/048461/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202344 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis conforme protocolo e relatório em anexo.
202316478 | STE |  | R027A001 | BLOCO U05 | 0980.145-1 | 202340 | 05/10/2023 14:14:05 | Realizar testes de detecção de armadura na estrutura de concreto (laje e parede) ao lado dos tanques acumuladores da cota 98 na UG05. Observação: Teste acompanhado por equipe do Laboratório de Concreto da SOCC.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202341 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la prueba de detección de armaduras con el equipo de la marca marca HILTI modelo PS200 perteneciente a la SOCC.DT y con el equipo de la marca BOSH modelo GMS 120 perteneciente a la SMMC.DT; se obtuvo un resultado igual en la detección de armaduras mas superficiales con profundidad de hasta 70 mm y diferencias en la detección de armaduras a mayor profundidad.
202313867 | AMP |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202334 | 21/08/2023 16:32:54 | Acompanhar inspeção na monovia sobre os tanques acumuladores do RV da U09A (SSA 202213266) e instalar reforço do suporte caso seja encontrado chumbador faltante ou com profundidade insuficiente. A peça de reforço foi dimensionada pela SMIM.DT e está em posse da SMMU.DT. Ver procedimento em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202341 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la perforación del techo sin poder instalar el perno por encontrar armadura en el punto de la perforación. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL
202313857 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202334 | 21/08/2023 16:56:39 | Solicitamos un parecer técnico para la elaboración y colocación de un sistema de puesta a tierra en el cercado metálico instalado en la cota 128 - AMD4 para el uso laboratorio de alta tensión de la SMIL.DT. Dicho cercado se ejecutó conforme a los diseños en anexo que no prevén dicho aterramiento. | ISI1 | IEQ2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202343 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202315342 para realizar aterramiento del cercado metálico. El aterramiento no fue realizado debido a no pertenecer a un cercado para uso de la SMMG. Conforme acción plurianual 101 de la SM.DT, el sector responsable del cercado metálico debe realizar su propio aterramiento (con excepción de la SMMC.DT, SMMA.DT y SMMU.DT).
202313772 | STE |  | M085I020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.063-2 | 202334 | 21/08/2023 07:43:37 | Realizar la inspección civil del abrigo Tipo V de la estación STH Novo Porto Paraiso do norte, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 067/2023 - Sistema de Telemetría Hidrometeorológica - Novo Porto Paraiso do norte- CT 4500068588.". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202334 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis na STH FOZ DO IVAÍ, conforme protocolo 036314-23 e relatório em anexo.
202313770 | STE |  | M082Q020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.057-6 | 202334 | 21/08/2023 07:45:26 | Realizar la inspección civil del abrigo Tipo V de la estación STH Novo Porto Paraiso do norte, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 066/2023 - Sistema de Telemetría Hidrometeorológica - Novo Porto Paraiso do norte - CT 4500068588.". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202334 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis conforme protocolo 036308-23 e relatório em anexo.
202313748 | STE |  | M082M020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.034-3 | 202334 | 21/08/2023 07:45:42 | Realizar la inspección civil del abrigo Tipo V de la estación STH Porto Caiuá, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 065/2023 - Sistema de Telemetría Hidrometeorológica - Porto Caiuá- CT 4500068588.". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202334 | SAMUEL VIEIRA | Realizado inspeção para recepção de obras civis conforme protocolo 036303-23 e relatório em anexo.
202313747 | STE |  | M082R020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.054-0 | 202334 | 21/08/2023 07:45:57 | Realizar la inspección civil del abrigo Tipo V de la estación STH Porto São José, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 064/2023 - Sistema de Telemetría Hidrometeorológica - Porto São José - CT 4500068588.". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202334 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis conforme protocolo 036302-23 e relatório em anexo.
202313746 | STE |  | M082K020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.062-0 | 202334 | 21/08/2023 07:46:09 | Realizar la inspección civil del abrigo Tipo V de la estación STH Novo Porto Taquara, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 063/2023 - Sistema de Telemetría Hidrometeorológica - Novo Porto Taquara - CT 4500068588.". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202334 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis conforme protocolo 036290-23 e relatório em anexo.
202313019 | STE |  | R027A002 | BLOCO U06 | 0980.146-9 | 202332 | 07/08/2023 13:12:25 | Instalar refuerzo para apoyo de monovía de los tanques acumuladores de la U06 - cota 98. El mismo se deberá fijar sobre la cantonera del apoyo n°4 (Contando desde aguas arriba hacia aguas abajo) debajo del perno más externo al muro (Ver foto esquemática en anexo). En anexo fotos de la monovía, esquemas de colocación y diseño del refuerzo. Coordinar con el personal de SMMU (Mario - R:9640) para el suministro del refuerzo y utilización de la plataforma elevatoria (Genie) | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202332 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la instalación del soporte conforme indicado por el solicitante, se utilizó pernos de media pulgada. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. AT 202306546.
202311898 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202329 | 19/07/2023 08:55:40 | Realizar la inspección civil de los Cerramientos Superiores de los Plénum de la cota 138 de la centrales evaporativas de las unidades U16, U17, U18 y U18A, conforme a los "Protocolos de recepción N° 041, N°42, N°43 y N°44 de 2023 - CT 4500063482. - Recuperación Estructural de las losas de las galerías de ventilación". Diseños de referencia y protocolos en anexo. Obs: Solicitar apoyo de acompañamiento del personal de la SMMA.DT para la inspección final (Jorge Amarilla). | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | 202331 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | Fueron inspeccionados los cerramientos superiores de las centrales evaporativas de las U16, U17, U18 y U18A, conforme a lo solicitado.
202311885 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202329 | 19/07/2023 08:55:53 | Acompanhar inspeção na monovia sobre os tanques acumuladores do RV da U10 (SSA 202213268) e instalar reforço do suporte caso seja encontrado chumbador faltante ou com profundidade insuficiente. A peça de reforço foi dimensionada pela SMIM.DT e está em posse da SMMU.DT. Ver procedimento em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202329 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | La SMIS.DT realizo inspección de monovia y constataron que no seria necesario realizar refuerzo. Se realizo acompañamiento durante la inspección con personal de ST SRL.
202311871 | STE |  | J091E006 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.004-9 | 202329 | 19/07/2023 08:56:04 | Realizar la inspección civil la red colectora de efluentes (RCE) de la MD, para atender los sanitarios de la torre del vertedero, conforme al "Protocolo de recepción N° 040/2023 - Ampliación del Sistema de Efluentes en el Área Industrial - CT 4500050611". En anexo diseños de referencia, protocolo de recepción y relatorio técnico de adecuaciones a tener en cuenta (elaborado por la ENCC.DT posterior las No Conformidades observadas por la SOCM.DT). | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202337 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção na rede coletora de efluentes da margem direita conforme protocolo 031760/2023 e relatório em anexo.
202311246 | STE |  | M082J020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS. | 1493.021-4 | 202327 | 07/07/2023 17:27:20 | Realizar la inspección civil del abrigo Tipo V de la estación STH Novo Porto 2, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 036/2023 - Sistema de Telemetría Hidrometeorológica - Novo Porto 2 - CT 4500068588.". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202334 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis conforme protocolo e relatório em anexo.
202311245 | STE |  | M082B020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.031-8 | 202327 | 07/07/2023 17:27:10 | Realizar la inspección civil del abrigo Tipo V de la estación STH Balsa do Cantú, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 035/2023 - Sistema de Telemetría Hidrometeorológica - Balsa do Cantú - CT 4500068588.". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202328 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de serviços de obras civis conforme protocolo e relatório anexos.
202311242 | STE |  | M082O020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.060-7 | 202327 | 07/07/2023 17:28:09 | Realizar la inspección civil del abrigo Tipo V de la estación STH Pequeno Mundo, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 034/2023 - Sistema de Telemetría Hidrometeorológica - Pequeno Mundo - CT 4500068588.". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202328 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de serviços de obras civis conforme protocolo e relatório anexos.
202310186 | SCA | 202310153 | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202325 | 21/06/2023 15:00:15 | Instalar tubulação na sala de equipamentos da cota 131, para drenagem do desumidificador a ser instalado na CCR conforme orientação em anexo. Registrar os ajustes realizados no croqui para futura atualização dos desenhos. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202336 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Aguardando actualización de diseños
202306176 | STE |  | R009C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.008-7 | 202315 | 13/04/2023 14:12:43 | Inspecionar a laje de cobertura da sala de terceirizados localizada na cota 144, entre os blocos E06 e F01, para conferir a execução do serviço de impermeabilização referente ao Protocolo de Recepção de Obras/Serviços PR 016/2023 - CT 4500059755 (I/SO.DT/015754/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202322 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo inspección civil y se encuentra conforme a lo especificado.
202306174 | STE |  | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202315 | 13/04/2023 14:12:50 | Inspecionar a laje de cobertura das caixas de escada localizadas na cota 144, próximo às unidades 16 e 18, para conferir a execução do serviço de impermeabilização referente ao Protocolo de Recepção de Obras/Serviços PR 015/2023 - CT 4500059755 (I/SO.DT/015602/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202322 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo inspección civil y se encuentra conforme a lo especificado.
202305910 | STE |  | R005B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.002-0 | 202315 | 10/04/2023 10:27:10 | Realizar la inspección civil sobre las losas de los techos de las Salas de Paneles de Bombas en la presa de Tierra y enrocado MD y ME, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 014/2023 - Impermeabilización de losas de cobertura del área industrial - CT 4500059755 - Aditivo 02". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202324 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo inspección civil y se encuentra conforme a lo especificado
202305907 | STE |  | R070G001 | ESTRUTURA DO MIRANTE | 0987.017-5 | 202315 | 10/04/2023 10:27:47 | Realizar la inspección civil sobre las losas de techo del Hall de Acceso y del Baño del Mirador del Vertedero, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 013/2023 - Impermeabilización de losas de cobertura del área industrial - CT 4500059755 - Aditivo 02". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202324 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo verificación y se encontró que cumple con lo especificado.
202305812 | STE |  | R009C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.008-7 | 202315 | 10/04/2023 10:28:09 | Realizar inspección civil de impermeabilización sobre las losas de las ETA 1 MD y ETA 2 ME, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 012/2023 - Impermeabilización de losas de cobertura del área industrial - Aditivo 2 - CT 4500059755". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202322 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo inspección civil y se verifico que se encuentra conforme a lo especificado.
202305808 | STE |  | R010C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.006-2 | 202315 | 10/04/2023 10:28:51 | Realizar inspección civil sobre la losa de de la oficina de la SMMC.DT - bloque F34 cota 144, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 011/2023 - Impermeabilización de losas de cobertura del área industrial - CT 4500059755". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202322 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo inspección civil y se verifico que se encuentra conforme a lo especificado.
202305799 | STE |  | R005B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.002-0 | 202315 | 10/04/2023 10:29:07 | Realizar la inspección civil de impermeabilización de losas de techo de la Cabinas de Subestaciones K, L y Q de la MD y ME, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 010/2023 - Impermeabilización de losas de cobertura del área industrial - Aditivo 2 - CT 4500059755". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202324 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo inspección civil y se verifico que se encuentra conforme a lo especificado.
202305795 | STE |  | R070Q001 | ESTRUTURA DA SALA | 0987.026-7 | 202315 | 10/04/2023 10:29:33 | Realizar inspección civil sobre la losa del techo de la Caseta de Control CD-01, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 009/2023 - Impermeabilización de losas de cobertura del área industrial - CT 4500059755". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202324 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo inspección civil y se verifico que se encuentra acorde a lo especificado.
202305776 | STE |  | R070L001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.022-0 | 202315 | 10/04/2023 10:30:21 | Realizar inspección civil sobre las losas de cobertura de los edificios de Hidrología de Campo. Conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 008/2023 - Impermeabilización de losas de cobertura del área industrial - CT 4500059755". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202324 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo verificación y se encuentra acorde a lo especificado.
202305750 | STE |  | R040A001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.008-4 | 202315 | 10/04/2023 10:32:08 | Realizar inspección civil sobre la losa de las cajas de escaleras del 6to piso del Ed. Producción, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 006/2023 - Impermeabilización de losas de cobertura del área industrial - CT 4500059755". Diseños de referencia y protocolo en anexo. Obs: En la región señalada en la foto 4 del protocolo no fue aplicada la membrana líquida sobre el acrílico a fin de no bloquear el paso de luz natural para la escalera de acceso al 6to piso. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202322 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo inspección civil y se encuentra conforme a lo especificado.
202305715 | STE |  | R040A002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.026-1 | 202315 | 10/04/2023 10:33:17 | Realizar inspección civil sobre la losa de Terraza de Visitantes El. 152,00 - Ed. Producción, pista aguas abajo, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 005/2023 - Impermeabilización de losas de cobertura del área industrial - CT 4500059755". Obs: Tener en cuenta lo establecido en el ítem 3 de las actas AR/SO.DT/181/2021 y AR/SO.DT/183/2021 para los aspectos relacionados a la garantía contractual de los servicios en este local. Diseños, actas y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202322 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo inspección civil y se encuentra conforme a lo especificado, teniendo en cuenta lo establecido en las actas AR/SO.DT/181/2021 y AR/SO.DT/183/2021 (El servicio ejecutado no tiene garantía por parte de la contratista).
202305053 | STE |  | N063C001 | VIAS DE DESLOCAMENTO DAS PONTES ROLANTES | 0796.014-8 | 202313 | 27/03/2023 14:17:57 | Inspeccionar las vías de desplazamiento de concreto de los puentes grúas, a fin de analizar y emitir un parecer técnico necesario para mantener el estado de conservación de las mismas, solicitado en la SSA 202221209. | ISI1 | ISI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202316 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção. Foram encontrados pontos de ruptura e acúmulo de detritos em algumas juntas de dilatação das vigas. Constatado o desprendimento de reparo em alguns pontos das paredes dos blocos. O relatório com os detalhes e parecer da inspeção serão apresentadas na SSA 202221209.
202305052 | STE |  | N060C001 | VIAS DE DESLOCAMENTO DAS PONTES ROLANTES | 0796.013-6 | 202313 | 27/03/2023 14:17:46 | Inspeccionar las vías de desplazamiento de concreto de los puentes grúas, a fin de analizar y emitir un parecer técnico necesario para mantener el estado de conservación de las mismas, solicitado en la SSA 202221209. | ISI1 | ISI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202316 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção. Foram encontrados pontos de ruptura e acúmulo de detritos em algumas juntas de dilatação das vigas. Constatado o desprendimento de reparo em alguns pontos das paredes dos blocos. O relatório com os detalhes e parecer da inspeção serão apresentadas na SSA 202221209.
202304299 | STE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202311 | 15/03/2023 08:42:11 | Realizar el ensayo de infiltración en la junta estructural de la casa de máquinas entre los bloques de la U11 y U12 en la cota 144 aguas abajo, conforme al plan de acción y diseño de la ENCC.DT en anexo. Para dar seguimiento al pedido de solución de problemas de infiltración en las pistas de rodamiento del memorándum l/SMI . DT/004565/20 en anexo y a la SSA 202208360. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202313 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la fabricación de la pileta y llenado de agua con colorante hasta que la misma llego a la cota 141 a través de la junta de dilatación, según indicado por el solicitante. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202303258 | STE |  | F002B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA DE TORRES L.T. | 0553.014-8 | 202309 | 02/03/2023 08:27:59 | Cortar/debastar a manilha de concreto que protege os pés da torre 612A. Executar o serviço em duas das bases, conforme orientação em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202317 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado corte e desbaste na manilha de concreto, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202302676 | STE |  | R015C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.009-0 | 202307 | 16/02/2023 13:58:12 | Realizar inspección civil sobre la losa de cobertura del del puesto de observación de la cota 225 en la margen izquierda, pista aguas abajo, Bloque U02, lado 50 Hz, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 0004/2023 - Puesto de Observación Elev. 225 ME - CT 4500059755". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202314 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção da impermeabilização da laje, não sendo observado nenhuma pendencia referente ao serviço executado.
202301413 | STE |  | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202304 | 26/01/2023 10:26:24 | Realizar inspección en la estructura de las galerías de ventilación (Plenum) cota 138 de las Unidades 16, 17, 18 y 18A en la interfase entre la presa y la casa de máquinas. La inspección será realizada en conjunto con la ENCC.DT. | ISI1 | ISI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202305 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção para verificar detalhes do forro, a pedido e com o acompanhamento da ENCC.DT.
202301048 | STE |  | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202303 | 20/01/2023 15:10:57 | Realizar inspeção na galeria de ventilação da U16, cota 138, para recepção dos serviços de recuperação estrutural (Protocolo de Obras 003/2023) . Referência I/SO.DT/002241/23. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202312 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo inspección y se encuentra conforme a lo especificado.
202300549 | STE |  | R025D001 | COBERTURA DO EDIFICIO DE DESCARGA DIREITO | 0988.001-8 | 202302 | 11/01/2023 15:28:21 | Inspecionar a cobertura do Edifício de Descarga Direito - EDD, para verificar a execução do serviço de impermeabilização, referente ao Protocolo de Recepção de Obras Civis 001/2023, CT 4500059755. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202304 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Inspección de la impermeabilización de la cobertura del EDD. El servicio se encontró de acuerdo a lo especificado.
202224931 | STE |  | R070C002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.035-0 | 202252 | 26/12/2022 13:59:21 | Inspecionar a cobertura da Guarita cota 171 - ME, para verificar a execução do serviço de impermeabilização, referente ao Protocolo de Recepção de Obras Civis 073/2022, CT 4500059755. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202303 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Inspección de la impermeabilización en la cobertura de la garita. Servicio ejecutado de acuerdo a lo especificado.
202224257 | STE |  | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202250 | 15/12/2022 15:42:09 | Realizar inspección civil al Sistema de atirantamiento de la losa de la Galería de ventilación de la U17- Cota 138, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 118/2022 - Recuperación estructural de losa de la galería de ventilación U17" - CT 4500063482". Diseño de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202301 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo inspección civil y se verifico que se encuentra conforme a lo especificado.
202224255 | STE |  | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202250 | 15/12/2022 15:42:18 | Realizar inspección civil sobre la losa de la Galería de ventilación de la U17- Cota 138, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 115/2022 - Recuperación estructural de losa de la galería de ventilación U17" - CT 4500063482". Diseño de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202301 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo inspección civil y se verifico que se encuentra de acuerdo a las especificaciones.
202222878 | STE |  | R070P002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.053-6 | 202246 | 17/11/2022 16:35:03 | Inspecionar a cobertura da Guarita do Vertedouro para verificar a execução do serviço de impermeabilização, referente ao Protocolo de Recepção de Obras Civis 109/2022, CT 4500059755. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202302 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo verificación y se constato que se encuentra de acuerdo a lo especificado.
202222877 | STE |  | R055E002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.031-1 | 202246 | 17/11/2022 16:35:08 | Inspecionar a cobertura das guaritas de acesso, seccionamento e pátio 66/220kV para verificar a execução do serviço de impermeabilização, referente ao Protocolo de Recepção de Obras Civis 110/2022, CT 4500059755. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202247 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo inspección y se verifico que se encuentra de acuerdo a lo especificado.
202222442 | STE | 202219668 | R025B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.012-5 | 202245 | 10/11/2022 07:26:44 | Realizar identificação de piso na cota 108 da Área de Montagem Central conforme croqui em anexo. Layout aprovado pela ENCC.DT. | ISI1 | MCI4 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202249 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado demarcação e identificação do piso com pintura em poliuretano na cor amarelo 5y8/12 conforme solicitado.
202222063 | STE |  | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202244 | 02/11/2022 15:08:10 | Realizar inspeção na galeria de ventilação da U18, cota 138, para recepção dos serviços de recuperação estrutural (Protocolo de Obras 105/2022) e montagem de tirantes (Protocolo de Montagem 106/2022). Referências I/SO.DT/048657/22 e I/SO.DT/048658/22. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202247 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo inspección civil y se encuentra acorde a lo especificado.
202221209 | SPG |  | N063C001 | VIAS DE DESLOCAMENTO DAS PONTES ROLANTES | 0796.014-8 | 202242 | 19/10/2022 14:16:51 | Elaborar parecer sobre os desprendimentos de concreto observados e registrado em relatório da SMMA.DT. E-mail e relatório em anexo. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202622
202221206 | STE |  | N063C001 | VIAS DE DESLOCAMENTO DAS PONTES ROLANTES | 0796.014-8 | 202242 | 19/10/2022 14:17:03 | Remover pedaços de concreto soltos, com risco de queda, observados em relatório elaborado pela SMMA.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202242 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se retiraron pedazos de concreto desprendidos con apoyo de ST SRL.
202218359 | STE |  | M037A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.023-5 | 202234 | 25/08/2022 09:47:56 | Solicitamos as providências necessárias para as modificações nas instalações telefônicas e dados do 5º piso do Edifício de Produção, devido a alteração do layout com implantação da sala de reuniões do PAT. As modificações das divisórias serão executadas pela SMMC.DT via SSA 202218261. Solicitação proveniente da EN.DT (I/EN.DT/034535/22) em anexo. | ISI1 | IEE3 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202234 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrito na SSA derivada 202218490.
202218356 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202234 | 25/08/2022 09:48:10 | Solicitamos as providências necessárias para as modificações nas instalações elétricas do 5º piso do Edifício de Produção, devido a alteração do layout com implantação da sala de reuniões do PAT. As modificações das divisórias serão executadas pela SMMC.DT via SSA 202218261. Solicitação proveniente da EN.DT (I/EN.DT/034535/22) em anexo. | ISI1 | IEQ2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202238 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202218905 para SMMG.DT para readecuación de tomacorrientes atendiendo a las reformas realizadas en la sala de reuniones del 5to piso del edificio de producción. Las modificaciones fueron realizadas conforme solicitado.
202218261 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202234 | 24/08/2022 13:57:10 | Adequar as divisórias do 5º piso do Edifício de Produção para implantação da sala de reuniões do PAT conforme novo layout apresentado no desenho 4469-DC-15209-P-R27 e memorando I/EN.DT/034535/2022 em anexo. | ISI1 | MCI2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202237 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Modificación del Layout del quinto piso según planos.
202216856 | STE |  | R070K001 | ESTRUTURA DA GUARITA | 0987.020-6 | 202231 | 02/08/2022 16:11:42 | Realizar inspección civil sobre la losa de cobertura de la Garita del portón 04, Cota 225, MI, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 051/2022 - Impermeabilización de las coberturas del área industrial - CT 4500059755". Diseños de referencia y protocolo de recepción en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202236 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo inspección civil del techo de la garita y se verifico que se encuentra acorde a las especificaciones técnicas.
202216112 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202229 | 22/07/2022 14:01:01 | Tomar as providências necessárias para implantar as modificações no layout das salas do Laboratório Químico e Eletro-eletrônico, de modo a propiciar a ocupação dos superintendentes e equipe de apoio da SM.DT durante a reforma do Edifício de Produção. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202229 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Desenhos 4969-DC-A9207-P e 4969-DC-A9208-P atualizados pela EN.DT (ref. I/SM.DT/031348/2022). Adequações realizadas pela SO.DT via SS-235/2024 do sistema SOS.
202215932 | STE |  | R027A002 | BLOCO U06 | 0980.146-9 | 202229 | 19/07/2022 16:01:36 | Realizar inspección civil sobre la losa de cobertura del elevador E12, pista aguas abajo, Bloque U06, lado 50 Hz, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 052/2022 - Impermeabilización de losas de cobertura - CT 4500059755". Diseño de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202237 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizaron correcciones solicitadas.
202215929 | STE |  | R026A002 | BLOCO U02 | 0980.142-0 | 202229 | 19/07/2022 16:01:57 | Realizar inspección civil sobre la losa de cobertura del elevador E11, pista aguas abajo, Bloque U02, lado 50 Hz, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 052/2022 - Impermeabilización de losas de cobertura - CT 4500059755". Diseño de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202237 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizaron las correcciones solicitadas a la SOCC.DT
202215706 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202230 | 26/07/2022 16:29:45 | Adequar suportes metálicos da corrente na região da faixa de pedestres da cota 144 na região da U11 de forma a liberar a liberar o trajeto. Instalar guarda-corpos conforme padrão da faixa de pedestres em frente à entrada da Barragem Principal entre os blocos F18/F19. Imagens e maiores informações em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202230 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo adecuación de soportes, fabriación y colocación de guarda cuerpos con apoyo de personal de ST SRL.
202215433 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202228 | 12/07/2022 13:13:38 | Reparar/completar faixa de piso vinílico na sala de produção audiovisual recém instalada junto à SMIS.DT no 3º piso do Edifício de Produção. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202229 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Se realizo colocación de piso vinilico con apoyo de personal de ST SRL:
202213929 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202224 | 15/06/2022 16:52:35 | Adequar o layout da SMIS.DT para implantação da Sala de Produção Audiovisual conforme desenho em anexo. | ISI1 | MCI2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202226 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Trabajo ejecutado conforme planos.
202213640 | STE |  | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202224 | 14/06/2022 08:32:45 | Realizar inspección civil sobre la losa de cobertura del elevador E14, pista aguas abajo, lado 60 Hz - U13, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 050/2022 - Impermeabilización de losas de cobertura - CT 4500059755". Diseño de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202234 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizaron las correcciones solicitadas a la SOCC.DT.
202206426 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202217 | 27/04/2022 17:13:37 | Reestabelecer a tubulação de água potável em PVC próximo ao cercado da SEMD no local onde foi instalada mangueira temporária via SSA 201916810B (2º cruce). Envelopar com concreto conforme instalação existente. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202218 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo el restablecimiento de la tubería de agua en pvc y su posterior protección con hormigón. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202206410 | STE |  | R070J006 | AREAS EXTERNAS | 0986.009-0 | 202218 | 02/05/2022 07:54:24 | Realizar inspección civil para dar continuidad al protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 047/2022 (Memorando I/SO.DT/013419/22), referente a los servicios de construcción de la Plaza MWh - CT 4500063198, localizada en la MI cota 144 frente al edificio del cuerpo de Bomberos. En anexo el escaneado del protocolo de recepción y los planos de la obra. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202221 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Una vez ejecutadas las correcciones solicitadas se realizo inspección de la plaza y se verifico que se encuentra en condiciones.
202205608 | SCA |  | M083F020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.045-9 | 202215 | 11/04/2022 15:37:15 | Realizar inspeção para verificar as condições de recepção da obra de "construção e reforma dos abrigos STH's - São Pedro do iguaçu", conforme Protocolo de Recepção 043/2022 (I/SO.DT/012667/22) em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202203945 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202211 | 16/03/2022 15:14:45 | Realizar inspeção na Cobertura da Sala do Trafo QA-01 para verificar se as condições da impermeabilização estão de acordo com o contrato 4500059755, conforme Protocolo de Recepção de Obras 037/2022 em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202227 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo inspección de losa impermeabilizada, se encontró que durante periodos de lluvia no se producen filtraciones, esta de acuerdo a las especificaciones técnicas.
202203940 | STE |  | R025C002 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE ACESSO DIREITO | 0987.001-3 | 202211 | 16/03/2022 15:15:12 | Realizar inspeção na Cobertura do Edifício de Acesso AMD para verificar se as condições da impermeabilização estão de acordo com o contrato 4500059755, conforme Protocolo de Recepção de Obras 036/2022 em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202227 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo inspección y se verifico que la misma se encuentra acorde a las especificaciones.
202200548 | STE |  | R006B003 | CALHA ESQUERDA | 0981.003-0 | 202202 | 14/01/2022 14:01:07 | Analisar e definir procedimento de execução para atendimento da recomendação da EN.DT 01-A-02/2021 referente a: instalação de canaleta na entrada montante da galeria G3 para direcionar água de infiltração. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202533 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Após tratativas com a ENCC.DT, ficou decidido que o serviço não será realizado. A Recomendação 01-A-02/2021, que originou esta SSA, foi cancelada. Detalhes da recomendação e e-mail resposta da ENCC.DT em anexo.
202602119 | SAD |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202607 | 12/02/2026 09:29:14 | Preencher com argamassa a cavidade localizada no piso da galeria de ventilação de montante da cota 144 – U08. Solicitação proveniente da Recomendação da EN.DT 10-U-02/2021, Relatório 40065015249P. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202610 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo com aplicação de ponte de aderência e argamassa a base de epoxi, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202518760 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 25/11/2025 10:44:52 | Solicitamos apoyo de un operador con Carretilla elevadora (empilhadeira) para levantar cabinas acústicas sobre unos caballetes metálicos. Motivo: Substitución de ruedas de las cabinas acústicas en la cota 108 - AMD frente a la zona de la calderería al lado del sector de contenedores de MCI3. Servicio programado para el viernes 05/12/25. Obs: En conocimiento del servicio el operador Nelson Prieto. En anexo fotos de las cabinas y diseño estructural de la base. Será proveída una tabla de madera | ISI1 | MAM2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202548 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizado apoyo con Carretilla elevadora (empilhadeira) para levantar cabinas acústicas sobre unos caballetes metálicos. Motivo: Substitución de ruedas de las cabinas acústicas en la cota 108 - AMD frente a la zona de la calderería al lado del sector de contenedores de MCI3.
202512368 | STE |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202532 | 05/08/2025 07:49:35 | Colocar cierrapuertas aéreos (molas) en todas las puertas de salidas de emergencias y de los baños del Ed. de mantenimiento. En anexo fotos de las puertas y códigos de los cierrapuertas existentes en el almoxarifado ME. | ISI1 | MCI2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202533 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la instalación de molas de tipo aéreas en las puertas de los baños femenino y masculinos, en las puertas metálicas de salida de emergencia del lado montante y en las puertas de salida de emergencia de MDF del lado jusante. Las molas fueron instaladas en la planta baja, primer y segundo piso del edificio de mantenimiento, totalizando 17 molas. También se realizó la reparación de la cerradura de la puerta de salida de emergencia de la planta baja del lado jusante.
202510769 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202529 | 16/07/2025 07:38:34 | Favor instalar cinta antiderrapante por los bordes de los escalones de las escaleras del Ed. LQEE. Código de la cinta de referencia de Almacenes MI (Almoxarifado Chi 2). Cód: 705235 - FITA ADES ANTIDER 5CMX20M PT | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202534 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Fue realizada la colocación de cinta antiderrapante en los bordes de los escalones de las escaleras de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202510762 | STE |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202529 | 16/07/2025 07:38:50 | Favor instalar cinta antiderrapante por los bordes de los escalones de las escaleras del Ed. de Mantenimiento. Código de la cinta de referencia de Almacenes MI (Almoxarifado Chi 2). Cód: 705235 - FITA ADES ANTIDER 5CMX20M PT | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202534 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Fue realizada la colocación de cinta antiderrapante en los bordes de los escalones de las escaleras de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202510103 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202527 | 30/06/2025 17:00:16 | Realizar ajuste da válvula do lava-olhos do Laboratório Químico e Eletro-eletrônico que está praticamente sem vazão. A altura do jato d'água deve ser de aproximadamente 15 cm. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202530 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado el ajuste del lava ojos. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202419265 | STE | 202416582 | R010C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.007-5 | 202449 | 05/12/2024 14:42:54 | Avaliar possibilidade de demarcação do piso da cota 225 para posicionamento de container, solicitada na SSA matriz 202416202, tendo em vista que a área a ser demarcada situa-se sobre o trilho do Limpa Grades. | ISI1 | IME3 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202449 | ANDRE CESAR SHIRANE | Devido à baixa utilização dos Limpa Grades, não há problema em realizar a demarcação no local desejado. Sugerimos que seja gravado na área que o uso desse espaço será somente durante os PDs 9A.
202418629 | STE | 202213277 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202448 | 25/11/2024 07:53:56 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da UG14, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202448 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção nos pontos de fixação, não sendo observado não conformidades.
202418292 | STE | 202313451 | J077B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.003-9 | 202447 | 21/11/2024 07:33:36 | Por gentileza favor emitir parecer técnico sobre "agua fluyendo por la tubería de entrada al pozo de vaciado U05". Incluir procedimiento de reparación, materiales a utilizar y derivar SSA al área de ejecución correspondiente. | ISI1 | IME2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202447 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Os poços de esvaziamento das U05 e U10 interligam 15 UG. Cada uma conecta-se ao header de esvaziamento 500-ES-00001 por meio de 2 válvulas borboletas de 16", totalizando 30 válvulas. Como o fluxo verificado é pequeno, e não representa risco à operação, nenhuma ação corretiva será recomendada neste momento. Obs.: existe a previsão de substituição das válvulas 19AI e 20AD a partir de 2026.
202416874 | STE | 202416520 | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202443 | 22/10/2024 10:12:00 | Considerando o pedido da SMMA.DT de instalar o forro de PVC na altura das luminárias (SSA 202415805), solicito parecer quanto à instalação do forro tendo em vista a implicação no sistema de ventilação. | ISI1 | IME2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202443 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Debido a que el cielo raso de PVC no afectará a la calidad de aire de la sala y contribuirá con un mejor aprovechamiento del sistema de aire acondicionado, no vemos objeción en su instalación. No será requerida ninguna intervención en el sistema de ventilación.
202416103 | AMP | 202213273 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202441 | 07/10/2024 14:27:47 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da U12, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202442 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Não foi possível a execução da SSA durante o PD da U12 devido a necessidade de execução da SSA 202416497, a ser realizado no mesmo lugar físico onde seria situado os equipamentos e pessoas para a realização da inspeção da monovia, conforme informações do email anexo.
202415865 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202440 | 02/10/2024 14:03:05 | Remover porta, marcos e batentes existentes entre as salas 122 e 124, realizar ajustes e reinstalar após a ampliação da abertura que será realizada pela Contratada da SOCC.DT. Desenho do local em anexo. | ISI1 | MCI2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202440 | ADELAR FRONZA | Foi retirado a porta com batentes e vistas do local e fabricado novo batente, vistas e um porta de 1.56 X 2.27mts. ( L X A ) e instalado no mesmo lugar.
202414666 | STE | 202213250 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202437 | 12/09/2024 11:36:20 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da UG03, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202438 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la inspección de la monovía instalada sobre los tanque acumuladores y realizada la instalación de 3 refuerzos (A1, A2 y C2), los demás puntos de fijación se encuentran dentro de los parámetros indicados en el anexo de la solicitud. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202413212 | STE | 202213253 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202434 | 21/08/2024 14:10:50 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da UG04, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202435 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado a inspeção dos pontos de ancoragem e superfície do concreto não sendo observado necessidade de instalação de suportes de reforço.
202411832 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202431 | 29/07/2024 10:22:20 | Substituir uma persiana danificada na sala da SMIS.DT - 3º piso do Edifício de Produção. | ISI1 | MCI2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202431 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el desmontaje de la persiana dañificada es instalada una persiana nueva con dos soportes para facilitar el cambio a futuro.
202410959 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202428 | 11/07/2024 15:42:53 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da U13, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202429 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la inspección de los puntos de fijación de la monovía y se encuentran dentro de los parámetros indicados en el anexo de la solicitud, por lo que no requiere refuerzos. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202409016 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202424 | 10/06/2024 11:12:58 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da U09, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202424 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de reforço em 2 suportes (3 A e C e 4 A e C) da monovia, onde observou-se medidas maiores que 40mm no comprimento da rosca do chumbador externo ao concreto, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202406635 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202417 | 26/04/2024 14:55:00 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da UG16, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202418 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção dos chumbadores dos suportes da monovia instalada sobre os tanques acumuladores não sendo observado nenhuma não conformidade nos pontos de fixação.
202403748 | STE | 202213279 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202410 | 06/03/2024 16:58:32 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da UG15, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202411 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la inspección de los puntos de fijación de la monovía, detectando 6 puntos con necesidad de refuerzo, los refuerzos fueron instalados conforme indicado en el anexo de la solicitud. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202403312 | STE | 202403119 | B018J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-18 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.018-4 | 202410 | 04/03/2024 07:52:06 | Solicitamos parecer sobre a possibilidade de perfuração do muro localizado ao fundo da cela do TU18 fase C do ponto de vista de funcionalidade e interferência nas instalações, conforme solicitado na SSA matriz 202403119. Mais informações sobre o local em anexo. | ISI1 | IEQ3 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202410 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise do documento anexo na SSA, a perfuração aparenta não interferir nas instalações internas da cela do TU-18 fase C, salvo possível interferência com cabo de aterramento durante a atividade de perfuração. Recomenda-se avaliar se é possível reduzir o diâmetro da furação, caso se confirme tal interferência.
202400878 | STE |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202403 | 18/01/2024 06:53:10 | Analisar situação da passarela da cota 196,50 entre os blocos F30 e F31 com piso molhado, conforme informação em anexo. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202403 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e consulta de documentos. O desenho 4105DC06017 já prevê a substituição do guarda-corpo por um modelo mais alto com telas. Já existe a SS 599/2023 (sistema SOS) para substituir os guarda-corpos de todas as passarelas da cota 196. Já foram fabricados os guarda-corpos para algumas passarelas. A água é proveniente de infiltrações da barragem, sem possibilidade de vedação no momento (controle realizado pela área de Segurança de Barragens). Emitida SSA 202400914 p/ desviar a água.
202320100 | STE |  | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202350 | 15/12/2023 13:28:43 | Instalar acelerômetros temporários ao redor da estrutura do gerador da U13 (concreto) nas cotas 98,50 e 108,00, realizar os ensaios e a leitura dos dados. Procedimento em anexo elaborado pela equipe do CEASB baseado nas reuniões e inspeção de campo realizadas com as áreas envolvidas (SMIL.DT, SMIS.DT, ENCC.DT e CEASB). | ISI1 | ILA1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202350 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Luego de la instalación de los sensores en las cotas 98 y 108, fueron realizadas las mediciones de vibración en la estructura utilizando 32 sensores por 3 días. Los datos fueron entregados al solicitante, los archivos entregados tenían 70GB.
202320047 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202350 | 13/12/2023 13:35:54 | Solicito conexiones eléctricas provisorias para 10 computadoras en el Auditorio José Roberto Ribeiro de Souza en el 1° piso del Laboratorio de la SMIL.DT. Los mismos ya están conectados a las tomas eléctricas de las mesas pero las mismas no están energizadas. Los equipos se utilizarán por 30 días aproximadamente y luego serán desmontados nuevamente luego de terminar la reforma de pisos de la cota 139. En Anexo algunas fotos. | ISI1 | MEG3 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202350 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi confeccionado e disposto extensão para alimentação elétrica para 10 computadores na sala de reuniões do 1° piso do laboratório da SMIL.DT a serem utilizados de forma temporária.
202316693 | STE |  | M082W020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.050-3 | 202342 | 20/10/2023 16:14:29 | Realizar inspeção para verificar a construção do abrigo da estação Porto Querência conforme protocolo de recepção de obras/serviços civis 144/2023, CT 4500068588 (I/SO.DT/048460/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202343 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis conforme protocolo e relatório em anexo.
202313745 | STE |  | M082I020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.061-9 | 202334 | 21/08/2023 07:46:20 | Realizar la inspección civil del abrigo Tipo V de la estación STH Nova Balsa Santa Maria, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 062/2023 - Sistema de Telemetría Hidrometeorológica - Nova Balsa Santa Maria - CT 4500068588.". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202334 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção de obras civis, conforme protocolo 036285-2 e relatório em anexo.
202313744 | STE |  | M083E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.048-4 | 202334 | 21/08/2023 07:46:30 | Realizar la inspección civil del abrigo Tipo V de la estación STH Nova Santa Rosa, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 061/2023 - Sistema de Telemetría Hidrometeorológica - Nova Santa Rosa - CT 4500068588.". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202334 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis conforme protocolo 036278-23 e relatório em anexo.
202313742 | STE |  | M082P020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.059-0 | 202334 | 21/08/2023 07:46:40 | Realizar la inspección civil del abrigo Tipo V de la estación STH Porto Mendes, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 060/2023 - Sistema de Telemetría Hidrometeorológica - Porto Mendes - CT 4500068588.". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202334 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis conforme protocolo 036012-23 e relatório em anexo.
202313739 | STE |  | M082X020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.046-0 | 202334 | 21/08/2023 07:46:51 | Realizar la inspección civil del abrigo Tipo V de la estación STH Arroio Guaçu, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 059/2023 - Sistema de Telemetría Hidrometeorológica - Arroio Guaçu - CT 4500068588.". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202334 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis conforme protocolo 036005-23 e relatório em anexo.
202313738 | STE |  | M085F020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.012-2 | 202334 | 21/08/2023 07:47:02 | Realizar la inspección civil del abrigo Tipo V de la estación STH Guaira do Braço Direito, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 058/2023 - Sistema de Telemetría Hidrometeorológica - Guaira do Braço Direito - CT 4500068588.". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202334 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis conforme protocolo 035900-23 e relatório em anexo.
202313737 | STE |  | M082G020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.041-1 | 202334 | 21/08/2023 07:47:14 | Realizar la inspección civil del abrigo Tipo V de la estación STH Guaíra Porto, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 057/2023 - Sistema de Telemetría Hidrometeorológica - Guaira Porto - CT 4500068588.". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202334 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis conforme protocolo 035981-23 e relatório em anexo.
202217724 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 15/08/2022 15:22:07 | Solicito solucionar problema de cierre de puertas de un armario alto en la sala de Producción audiovisual dentro de la SMIS.DT, 3er piso del Edificio de producción. Usuaria Fabiane Colling R: 9469,3594. Obs: Con la vibración del edificio se destraba la puerta quedando expuesta. | ISI1 | MCI2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202234 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Cambio y ajuste de tranca de puerta de armario solicitada.
202215974 | STE |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202229 | 19/07/2022 17:22:42 | Acompanhar inspeção da empresa AVEPIS (contrato 4500065618) nas linhas de vida para trabalho em altura localizados na estrutura do pórtico do Canal de Fuga 60 Hz. Relação das linhas de vida em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202230 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo la inspección visual de las líneas de vida en el pórtico del canal de fuga 60 Hz, en conjunto con personal tercerizado de la empresa AVEPIS.
202215972 | STE |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202229 | 19/07/2022 17:22:55 | Acompanhar inspeção da empresa AVEPIS (contrato 4500065618) nas linhas de vida para trabalho em altura localizados na estrutura do pórtico do Canal de Fuga 50 Hz. Relação das linhas de vida em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202230 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo la inspección visual de las líneas de vida en el pórtico del canal de fuga 50 Hz, en conjunto con personal tercerizado de la empresa AVEPIS.
202215971 | STE |  | N032A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.008-4 | 202229 | 19/07/2022 17:23:04 | Acompanhar inspeção da empresa AVEPIS (contrato 4500065618) nas linhas de vida para trabalho em altura localizados na estrutura da ponte rolante N16. Relação das linhas de vida em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202230 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo la inspección visual de las líneas de vida en el puente grúa N16, en conjunto con personal tercerizado de la empresa AVEPIS.
202215969 | STE |  | N042A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.017-3 | 202229 | 19/07/2022 17:23:15 | Acompanhar inspeção da empresa AVEPIS (contrato 4500065618) nas linhas de vida para trabalho em altura localizados na estrutura da ponte rolante N15. Relação das linhas de vida em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202230 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo la inspección visual de las líneas de vida en el puente grúa N15, en conjunto con personal tercerizado de la empresa AVEPIS.
202215967 | STE |  | N031A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.007-6 | 202229 | 19/07/2022 17:23:24 | Acompanhar inspeção da empresa AVEPIS (contrato 4500065618) na linha de vida para trabalho em altura localizada na estrutura da ponte rolante N14. Descrição da linha de vida em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202230 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo la inspección visual de las líneas de vida en el puente grúa N14, en conjunto con personal tercerizado de la empresa AVEPIS.
202215966 | STE |  | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202229 | 19/07/2022 17:23:32 | Acompanhar inspeção da empresa AVEPIS (contrato 4500065618) na linha de vida para trabalho em altura localizada na estrutura da ponte rolante N13. Descrição da linha de vida em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202230 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo la inspección visual de las líneas de vida en el puente grúa N13, en conjunto con personal tercerizado de la empresa AVEPIS.
202215963 | STE |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 202229 | 19/07/2022 17:23:42 | Acompanhar inspeção da empresa AVEPIS (contrato 4500065618) nas linhas de vida para trabalho em altura localizados na estrutura da ponte rolante N6. Relação das linhas de vida em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202230 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo la inspección visual de las líneas de vida en el pórtico del puente grúa N6, en conjunto con personal tercerizado de la empresa AVEPIS.
202215961 | STE |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 202229 | 19/07/2022 17:23:58 | Acompanhar inspeção da empresa AVEPIS (contrato 4500065618) nas linhas de vida para trabalho em altura localizados na estrutura da ponte rolante N5. Relação das linhas de vida em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202230 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo la inspección visual de las líneas de vida del puente grúa N5, en conjunto con personal tercerizado de la empresa AVEPIS.
202215836 | STE |  | R013B006 | PONTOS DE ANCORAGEM PARA TRABALHO EM ALTURA | 3281.001-5 | 202229 | 19/07/2022 09:34:31 | Acompanhar inspeção da empresa AVEPIS (contrato 4500065618) nos pontos de ancoragem para trabalho em altura números 21 a 26 localizados na cota 214, próximo às saídas das linhas. Lista de pontos em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202230 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo la inspección visual y prueba de carga de los puntos de anclaje en la cota 214, en conjunto con personal tercerizado de la empresa AVEPIS.
202215835 | STE |  | R010C006 | PONTOS DE ANCORAGEM PARA TRABALHO EM ALTURA | 3281.002-7 | 202229 | 19/07/2022 09:34:44 | Acompanhar inspeção da empresa AVEPIS (contrato 4500065618) nos pontos de ancoragem para trabalho em altura números 15 a 20 localizados na cota 214, próximo às saídas das linhas. Lista de pontos em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202230 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo la inspección visual y prueba de carga de los puntos de anclaje en la cota 214, en conjunto con personal tercerizado de la empresa AVEPIS.
202215834 | STE |  | R009C006 | PONTOS DE ANCORAGEM PARA TRABALHO EM ALTURA | 3281.003-9 | 202229 | 19/07/2022 09:34:55 | Acompanhar inspeção da empresa AVEPIS (contrato 4500065618) nos pontos de ancoragem para trabalho em altura números 6 a 14 localizados na cota 214, próximo às saídas das linhas. Lista de pontos em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202230 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo la inspección visual y prueba de carga de los puntos de anclaje en la cota 214, en conjunto con personal tercerizado de la empresa AVEPIS.
202215833 | STE |  | R008C006 | PONTOS DE ANCORAGEM PARA TRABALHO EM ALTURA | 3281.004-0 | 202229 | 19/07/2022 09:35:06 | Acompanhar inspeção da empresa AVEPIS (contrato 4500065618) nos pontos de ancoragem para trabalho em altura números 1, 3 e 4 localizados na cota 214, próximo às saídas das linhas. Lista de pontos em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202230 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo la inspección visual y prueba de carga de los puntos de anclaje en la cota 214 bloques E, en conjunto con personal tercerizado de la empresa AVEPIS.
202215761 | STE |  | R031E006 | PONTOS DE ANCORAGEM PARA TRABALHO EM ALTURA | 3281.005-2 | 202228 | 15/07/2022 15:52:25 | Acompanhar inspeção da empresa AVEPIS (contrato 4500065618) nos pontos de ancoragem para trabalho em altura números 39 a 50 localizados na região dos exaustores do Grupo Diesel - AMC. Lista de pontos em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202230 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo la inspección visual y prueba de carga de los puntos de anclaje en la cota 108, en conjunto con personal tercerizado de la empresa AVEPIS.
202215760 | STE |  | R025E006 | PONTOS DE ANCORAGEM PARA TRABALHO EM ALTURA | 3281.006-4 | 202228 | 15/07/2022 15:38:15 | Acompanhar inspeção da empresa AVEPIS (contrato 4500065618) nos pontos de ancoragem para trabalho em altura números 29 a 38 localizados na região dos exaustores do Grupo Diesel AMD. Lista dos pontos em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202230 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo prueba de carga e inspección visual sobre los puntos de anclaje dentro del recinto de los ventiladores del grupo diesel. Con apoyo de personal tercerizado de la empresa AVEPIS.
202215759 | STE |  | R025B005 | PONTOS DE ANCORAGEM PARA TRABALHO EM ALTURA | 3281.007-6 | 202228 | 15/07/2022 15:38:37 | Acompanhar inspeção da empresa AVEPIS (contrato 4500065618) nos pontos de ancoragem para trabalho em altura números 27 e 28 localizados na parede do eixo B, junto à Caldeiraria da cota 108. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202230 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo la inspeccion visual y prueba de carga de los puntos de anclaje en la cota 108, en conjunto con personal tercerizado de la empresa AVEPIS.
202214845 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 04/07/2022 08:23:29 | Solicito el cambio de cerradura de un gavetero bajo en la sala de la SMIS.DT (usuário Carlos Ramirez) en el 3er piso del Ed. de producción. | ISI1 | MCI2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202228 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Cambio de cerradura de cajonero.
202214645 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 29/06/2022 07:23:26 | Remover o módulo central da mesa de reuniões localizada na SMIS.DT e realizar ajustes de forma a reduzir o tamanho da mesma. | ISI1 | MCI2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202226 | ADELAR FRONZA | Conserto de mesa.
202202187 | STE |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202207 | 15/02/2022 09:32:15 | Realizar inspección civil en el hall de ascensores y en la sala de despacho de cargas - cota 145, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 015/2022 - Provisión e Instalación de Revestimiento de Paredes con Paneles de ACM - CT 4500062844". Diseño de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202226 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo verificación de los paneles instalados y están de acuerdo a las especificaciones tecnicas.
202200250 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202202 | 10/01/2022 06:15:15 | Desvincular los internos 2211 y 3479 del TMR 9621. Luego vincular interno 2481 al TMR 9621 con facilidad "gemelos". | ISI1 | MEL3 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202202 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada a configuração de ramais gêmeos, conforme solicitado.
202200151 | STE |  | R010B002 | BLOCO F21/22 | 0980.092-6 | 202201 | 05/01/2022 16:44:18 | Desobstruir dreno da canaleta localizada no bloco F21 cota 169, que encontra-se com água acumulada. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202201 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la desobstrucción del dreno y limpieza de la canaleta. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202100532 | STE |  | R070J001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.019-9 | 202152 | 29/12/2021 13:39:01 | Se solicita realizar inspección de recepción de servicio de obra civil - Impermeabilización de las losas de la Cobertura del Edificio del Cuerpo de Bomberos - correspondiente al contrato 4500059755. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202202 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção na obra de impermeabilização da cobertura do corpo de bombeiros, não sendo verificado nenhuma pendência.
202602403 | ADI |  | R028A003 | BLOCO U10 | 0980.151-9 | 202608 |  | Realizar limpeza de material pulverulento esbranquiçado localizado na canaleta da U10, cota 57,25. Serviço referente à recomendação da EN.DT 15-U-02/2021, relatório 4006-50-15249-P. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável |  | Não
202602310 | APL |  | B013E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.013-2 | 202608 | 19/02/2026 11:04:50 | Realizar reparo na descamação superficial observada na SSP 20263045. O reparo pode ser realizado na próxima parada de manutenção periódica, não sendo necessária uma parada específica para este serviço. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S1 | Programável |  | Não
202602144 | APL |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202608 | 19/02/2026 11:05:22 | Reparar placa de concreto do estacionamento do bloco U16, localizada aproximadamente em frente ao conduto forçado. Solicitação proveniente da Recomendação da EN.DT 04-U-02/2021, relatório 40065015249P. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável |  | Não
202602142 | APL |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202608 | 19/02/2026 11:05:36 | Reparar placas de concreto do estacionamento localizadas na região da junta entre os blocos U03 e U04. Solicitação proveniente da Recomendação da EN.DT 04-U-02/2021, relatório 40065015249P. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável |  | Não
202518779 | SCC |  | R006G062 | DRENOS DE FUNDACAO DO VERTEDOURO | 0978.012-8 | 202548 |  | Completar os braços e tampas faltantes nos dreno do túnel viário. A execução poder ser realizada utilizando tubulação de PVC. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.1 | Programável |  | Não
202509794 | SCC | 202509233 | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202526 |  | Perforar la pared de la sala 102 del laboratorio LQEE sobre el cielorraso encima del ducto de aire acondicionado y debajo de la losa de hormigón para el paso de un electroducto rígido de 3/4". Altura máxima de fondo de viga: 3,67m desde el piso Diámetro mínimo a perforar: 26,9 mm; Espesor pared: 25cm Obs: Fotos y planos de zona aproximada de perforación en anexo. Verificar antes de perforar con el instrumento de detección de materiales de pared. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável |  | Não
202219294 | SCA | 202210901 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202237 | 13/09/2022 16:00:13 | Se solicita fabricar y colocar escalones metálicos y pasamanos para facilitar el descenso y ascenso de los trabajadores hacia la entrada del tanque de 50Hz encima del 6to piso en el edificio de producción. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável |  | Não
202210915 | STE |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202137 | 17/09/2021 08:37:00 | SE SOLICITA INSTALACIÓN DE GUARDA CUERPO Y PASAMANO EN ZONA DEL RESERVORIO DE AGUA 50 HZ DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN ELEVACIÓN 178,97 (VER ANEXO) | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202307 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Realizada a fabricação, pintura e montagem conforme SS 119/2022
202210905 | STE |  | K096A007 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 6# PAVIM - EL.174,94/178,0 | 0127.311-6 | 202137 | 14/09/2021 07:04:00 | EMITIR PARECER SOBRE POSIBILIDAD DE ELIMINACION O RECORTE DE TUBERIA QUE ATRAVIESA ZONA DE CIRCULACION. EN CASO DE SER POSIBLE, REALIZAR GESTIONES PARA EJECUCION DE LO RESUELTO. | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202546 | JEAN CARLOS CARBONERA | Solicitação atendida conforme SSA derivada.
202210628 | SCA |  | J078B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.005-5 | 202130 | 30/07/2021 17:08:00 | DAR APOYO A LA SMIS.DT PARA REALIZAR INSPECCIÓN DEL POZO DE DRENAJE DE LA U8 DURANTE PARADA TRISEMESTRAL DE LA MISMA UNIDAD GENERADORA PREVISTA PARA ENERO/FEBRERO 2022. CONFORME INFORME 4312-67-19000. | ISI1 | MCI3 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202327
202209912 | STE |  | R025D002 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE DESCARGA DIREITO | 0987.002-0 | 202102 | 12/01/2021 15:45:00 | SE SOLICITA LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA INTERNA DEL EDC EN LA ZONA DEL LQEE SEGÚN ACORDADO EN EL GRUPO DE TRABAJO DE INFILTRACIONES Y CONDENSACIÓN DEL LQEE. SOLICITAR APOYO A MAM2 Y MAM3. VER ANEXO. | ISI1 | MCI3 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202227 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada toda a limpeza interna do EDD pela empresa de serviços técnicos srl.
202209685 | SEE |  | P093A004 | FAN-COIL FC-2P-123/124 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.001-5 | 202044 | 29/10/2020 09:55:00 | EVALUAR OPCIONES DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DEL LQEE ANTE LOS PROBLEMAS DE CONDENSACIÓN E INFILTRACIÓN REGISTRADOS CONSTANTEMENTE. | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202549 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202209684 | STE |  | P093A004 | FAN-COIL FC-2P-123/124 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.001-5 | 202044 | 29/10/2020 09:55:00 | SE SOLICITA EVALUACIÓN Y GESTIÓN PARA AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA TUBERÍA DE DRENAJE DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DEL LQEE SEGÚN ACORDADO EN AR/SMI.DT/0063/2020. | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202443 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Foi instalada uma camada de isolante térmico em 100% das tubulações de drenagem do 2° pavimento do LQEE através do contrato 4500067331 (MaxTherm). Desde então não foram verificados novos pontos de condensação sobre as tubulações.
202209522 | STE |  | R055G003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.039-4 | 202027 | 29/06/2020 17:17:00 | SE SOLICITA ELABORACIÓN DE PROYECTO Y GESTIÓN PARA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RAMPAS REQUERIDAS EN LA SEMD. PEDIDO ORIGINAL DE LA SSA 201912031A. VER ANEXOS. | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202242 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Las rampas fueron fabricadas e instaladas en la SEMD (pedido ejecutado por la SOCM.DT, solicitado vía SS-169/22).
202208977 | STE |  | R025F005 | SINALIZAÇÃO | 0973.046-7 | 201931 | 02/08/2019 15:39:00 | SE SOLICITA ANALIZAR Y PROVIDENCIAR LAS MEJORAS (ELECTRICAS) A IMPLEMENTAR SEÑALADAS EN EL PUNTO 6 DE LA PAG 6 DEL DOCUMENTO 2290-50- PA020. VER ANEXOS. CONTACTO FABIO 2681/9572 (SMIL.DT) | ISI1 | IEQ2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202349 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron instalados un señalizador audiovisual y un accionador manual en el pasillo de las salas blindadas conforme solicitado. Trabajo realizado en el contrato 4500068976. Verificado correcto funcionamiento en la SSA 202319373.
202208635 | AAT |  | R070G006 | AREAS EXTERNAS | 0986.007-7 | 201832 | 07/08/2018 15:40:00 | ANALISAR ÁREA ABAIXO DO MIRANTE MD P/ ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE INSTAL. DE GUARDA-CORPO OU PONTO DE ANCORAGEM P/ TRABALHO EM ALTURA, NECESSÁRIO P/ SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/LIMPEZA. ATIVIDADE REF A RS DA APR 570CI07-R00. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202421 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Aguardando projeto da EN.DT - Memorando l/SMI .DT/014397/21 em anexo.
202208516 | STE | 202208515 | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202039 | 22/09/2020 11:51:00 | GESTIONAR PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA EN SUBSTITUCIÓN DE LA EXISTENTE EN LA SALA 124 DONDE ESTA INSTALADA LA IMPRESORA 3D. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202406 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Se ejecuto con la SSA 202208505 con el AS 4500073562
202208505 | STE | 202208503 | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202039 | 22/09/2020 11:50:00 | GESTIONAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO EN EL CORREDOR 142 DEL LQEE. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202402 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Se realizo instalación de puerta con el AS 4500073562
202208487 | AIM |  | R004B001 | ESTRUTURA DA TORRE DO MIRANTE | 0980.017-1 | 201739 | 26/09/2017 10:54:00 | REALIZAR A PROTEÇÃO DA ARMADURA EXPOSTA DA ESTRUTURA DO MIRANTE EM ATEND À RECOMENDAÇÃO DA EN.DT 02-A-01/2015. VER RELATÓRIO 4006-50-15238-P PG22. É RECOMENDÁVEL O USO DE REVESTIMENTO POLIMÉRICO PRÓPRIO P/ ESTE USO | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.7 | Programável |  | Não
202208446 | SCA | 202208445 | F002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.014-7 | 201924 | 10/06/2019 14:10:00 | APLICAR PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NOS MONTANTES METÁLIC. NA BASE DA TORRE 612A DEVIDO CONSTANTE ALAGAMENTO DO LOCAL. SOLUÇÃO PROVISÓRIA, VISTO QUE FOI EMITIDO MEMO I/SMIDT/21752/19 AO ENC.DT P/ SOLUÇÃO DEFINIT. | ISI1 | MCI4 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não
202208327 | SPG |  | R025A002 | BLOCO AMD-2 | 0980.138-7 | 202148 | 03/12/2021 15:33:00 | ANALIZAR ORIGEN DE INFILTRACIÓN DE AGUA MENCIONADA EN EL ACTA DE REUNIÓN AR-SMI.DT-0141-2021 Y EVALUAR POSIBLES SOLUCIONES. | ISI1 | ISI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202627
202208313 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202146 | 17/11/2021 14:46:00 | ANALISAR CONDIÇÃO DE FIXAÇÃO DAS MONOVIAS EXISTENTES SOBRE OS VENTILADORES DAS CENTRAIS EVAPORATIVAS PARA USO DE TRANSPORTE DE CARGAS E PONTO DE ANCORAGEM PROVISÓRIO PARA TRABALHO EM ALTURA. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202620
202208235 | SPG |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202044 | 29/10/2020 09:55:00 | EVALUAR OPCIONES DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN LA COBERTURA LQEE ANTE LOS PROBLEMAS DE CONDENSACIÓN E INFILTRACIÓN REGISTRADOS CONSTANTEMENTE. | ISI1 | ISI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202612
202208186 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201908 | 18/02/2019 13:14:00 | SE SOLICITA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE HERRAMIENTAS Y GESTIÓN PARA FABRICACIÓN. SEGUIMIENTO SSA 201810946B Y 7B. VER ANEXO. | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202222 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue elaborado el diseño CR-SMIM388 para la fabricación de la herramienta soporte para el levantador magnético de tapas. Adquirir el levantador magnético para colocar a la herramienta, conforme a los detalles en anexo (referencia https://www.magnetosgerais.com.br/).
202208182 | STE | 202208591 | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202021 | 20/05/2020 15:10:00 | EVALUAR PROBLEMA PLANTEADO EN LA SSA201807002A CONSIDERANDO EL INFORME PARCIAL DE LA SSA201807002B Y PROPONER MEJORAS/SOLUCIONES PARA LA U18A Y DEMAS UNIDADES. | ISI1 | IME1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202226 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Verificado ausencia de agua en la región de la escotilla de la caja espiral U18A posterior al mantenimiento de la junta de dilatación del conducto forzado U18A(SSA 202217917). Contratado servicio de impermeabilización de la interfaz acero/hormigón del conducto forzado en la El.111 (SMDTC-1341), aplicado en carácter de prototipo en la U06 (SSA 202311658). Emitida SSA 202313609 a ISI1 para acompañamiento de la evolución del producto aplicado y posterior replica en demás unidades.
202207776 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202125 | 25/06/2021 15:53:00 | SE SOLICITA REMOVER LOS PANELES DE FIBROCEMENTO DEL CIELORRASO UBICADOS DEL LADO DE LA TOMADA DE AIRE DE LA CENTRAL EVAPORATIVA. CERRAR LOS ESPACIOS ENTRE TECHO Y PANEL DE LA CENTRAL. REF SSA 202107277A, B Y C. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202223 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo el desmontaje de los paneles de fibrocemento del techo. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202207775 | STE |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202125 | 25/06/2021 15:53:00 | SE SOLICITA REMOVER LOS PANELES DE FIBROCEMENTO DEL CIELORRASO UBICADOS DEL LADO DE LA TOMADA DE AIRE DE LA CENTRAL EVAPORATIVA. CERRAR LOS ESPACIOS ENTRE TECHO Y PANEL DE LA CENTRAL. REF SSA 202107277A, B Y C. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202223 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo el desmontaje de las placas de fibrocemento del techo de la central evaporativa. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202207774 | STE |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202125 | 25/06/2021 15:53:00 | SE SOLICITA REMOVER LOS PANELES DE FIBROCEMENTO DEL CIELORRASO UBICADOS DEL LADO DE LA TOMADA DE AIRE DE LA CENTRAL EVAPORATIVA. CERRAR LOS ESPACIOS ENTRE TECHO Y PANEL DE LA CENTRAL. REF SSA 202107277A, B Y C. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202223 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fueron removidos los paneles de fibrocemento de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202207773 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202125 | 25/06/2021 15:53:00 | SE SOLICITA REMOVER LOS PANELES DE FIBROCEMENTO DEL CIELORRASO UBICADOS DEL LADO DE LA TOMADA DE AIRE DE LA CENTRAL EVAPORATIVA. CERRAR LOS ESPACIOS ENTRE TECHO Y PANEL DE LA CENTRAL. REF SSA 202107277A, B Y C. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202221 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se removieron los paneles de fibrocemento del techo, ubicados del lado de la tomada de aire de la CENTRAL EVAPORATIVA. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202207580 | SEE |  | R013A010 | BLOCO H14 | 0980.109-5 | 202039 | 24/09/2020 10:59:00 | EMITIR PARECER Y GESTIONES PARA REPARO DE TUBERÍA CON FILTRACIÓN. RECOMENDACIÓN DE INGENIERÍA 03-H-01/2014. LA TUBERÍA SE ENCUENTRA CERCA DE LA COTA 144 EN LA INTERFACE DE PRESA Y CASA DE MAQUINAS (U18A) | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202428 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES
202207578 | STE |  | R006D002 | LAJES DE PROTEÇÃO | 0983.002-2 | 202039 | 24/09/2020 10:57:00 | REPARAR ESCALERA UBICADA AGUAS ABAJO DE LA CANALETA CENTRAL CORRIGIENDO VERTICALIDAD DE VARILLAS Y LANZANDO CABOS METÁLICOS. REC ING 11-A- 01/2016. USAR COMO GUÍA LOS PLANOS 4088-DC-15211 Y 4084-DC-05245. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não | SAMUEL VIEIRA | 202425 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo reparación conforme solicitado con apoyo de personal de ST SRL.
202207503 | STE |  | R006B004 | MUROS LATERAIS E CENTRAIS | 0981.004-8 | 201946 | 14/11/2019 16:25:00 | RETIRAR VEGETAÇÃO (ARBUSTOS), RESTOS METÁLICOS E DE MADEIRA EXISTENTES SOBRE OS MUROS DO VERTEDOURO MLD, MCD, MCE E MLE. ATIVIDADE REFERENTE À RECOMENDAÇÃO DA EN.DT 07-A-01/2017 ? 4006-50-15240-P. VER ANEXO. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção de restos metálicos e reparo de junta nos muros do Vertedouro, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Observação: Não foi encontrada a escada metálica e também não havia presença de arbustos que constava para remoção no MCI, conforme recomendação EN.DT 07-A-01/2017, provavelmente já havia sido removido por equipes de outro setor.
202207499 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 201944 | 30/10/2019 16:24:00 | SUBSTITUIR LOS PERFILES METÁLICOS DE LAS CANTONERAS DE LAS CANALETAS ELÉCTRICAS DE PISO EN LA ELEVACIÓN 135 DE LAS U16, U17, U18 Y U18A. SERVICIO ORIGINADO POR REC ING 04-H-01/2017. VER ANEXO | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202221 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la retirada de los perfiles oxidados y colocación de planchuelas nuevas. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202207491 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 201935 | 26/08/2019 08:11:00 | SUBSTITUIR LOS PERFILES METALICOS DEL PERIMETRO DE LAS TAPAS DE PISO DE LOS NICHOS DEL BY-PASS. COTA 179 DE LAS 4 TOMADAS DE AGUAS. SERVICIO ORIGINADO POR LA RECOMENDACIÓN DE INGENIERIA 03-H-01/2016. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não | SAMUEL VIEIRA | 202435 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a reparação com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Feito pintura por MCI4 com SSA ja emitida por MMU2 (202307067 , 202307068, 202307069, 202307070).
202207486 | STE |  | R031C001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE ACESSO CENTRAL | 0987.004-5 | 201926 | 25/06/2019 09:14:00 | INSPECIONAR E AVALIAR AS FISSURAS EXISTENTES NA COBERTURA DA SALA DE MÁQUINAS DO ELEVADOR/MONTACARGAS, OBSERVADAS EM INSPEÇÃO DA PIC 531CI03 SSP 20191374A. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202242 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e levantamento documental com informações em anexo. Emitida a SSA 202412091 para a elaboração de relatório técnico completo sobre as condições da estrutura da cobertura do Edifício de Acesso à AMC.
202207485 | STE |  | R006C001 | CALHA DIREITA | 0982.001-0 | 201924 | 14/06/2019 17:06:00 | DEFINIR OS PROCEDIMENTOS P/ REPARO DA SUPERF. DAS CALHAS DO VERTEDOURO (DIREITA, CENTRAL E ESQUERDA) EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DO BOARD DE CONSULTORES 2018 8010.50.00037-P (R04.1 E R14.5), MEMO I/EN.DT/020924/19 | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202234 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Elaborada a Especificação Técnica 4084-20-19000 em conjunto com a SMMC.DT para a execução de reparos na superfície hidráulica do Vertedouro (em anexo). Emitida a SMDTC-2291 para contratação do serviço.
202207482 | STE |  | R006B002 | CALHA CENTRAL | 0981.002-3 | 201922 | 30/05/2019 16:06:00 | DESOBSTRUIR BAJADA SITUADA EN G02 DE AGUAS ARRIBA, PRÓXIMO A LA ESCALERA MARINERA. RECOMENDACIÓN DE INGENIERÍA 06-A-01/2017 | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202220 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la desobstrucción del dreno. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202207481 | STE |  | R006E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.003-7 | 201922 | 30/05/2019 16:05:00 | SUSTITUIR TAPAS PREFABRICADAS DE HORMIGON DAÑADAS DE LAS CANALETAS DE DRENAJE Y CABLES DEL TUNEL RODOVIARIO. RECOLOCAR AQUELLAS QUE ESTAN POR CAER. ABARCAR TODO EL TUNEL AGUAS ARRIBA Y ABAJO. REC ING 16-A-01/2018 | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202219 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Los trabajos de fabricación y colocación de nuevas tapas de H° fueron realizados en dos etapas, en 2021 fueron fabricados e instalados las tapas de aguas arriba de la pista AT 202108507, y ahora se hicieron los trabajos en la parte aguas abajo de la pista. Con apoyo de personal de ST SRL.
202207462 | STE | 202208852 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202123 | 09/06/2021 08:41:00 | SE SOLICITA EMISIÓN DE PARECER Y PROYECTO DE ELEMENTO A FABRICAR PARA SUPERAR CANALETA DE DRENAJE DEL ACCESO DE LA GRUA DESDE LA PISTA 144 MONTANTE A LA ZONA DE LOS CONDUCTOS FORZADOS. FOTOS EN LA SSA ORIGINAL. | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S1.2 | Programável |  | Não |  | 202308 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El proyecto para la fabricación y montaje fue realizado por la ENEE.DT, con los documentos del SATedms indicados a continuación: 413810J6550P; 4138BIMJ6550P; 4138DCJ6550P; 4138DCJ6551P.
202207449 | STE |  | R055H002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.040-0 | 201834 | 20/08/2018 09:05:00 | CONSTRUIR DOS BASES PARA TC RESERVAS SEGUN PLANO 4514DC15202 EN LA SEMD- PATIO 500KV-SECTOR 3. ANCLAJES SERAN FABRICADOS SEGUN SSA 201810741A. CONTACTO NESTOR CARDOZO 2481.ORIGEN SSA 201713633A. VER ANEXOS | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202248 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado construção de duas bases para TC reservas de acordo com o projeto 4514DC15202, na SEMD- Pátio 500KV Setor 3, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202207442 | STE |  | R006D002 | LAJES DE PROTEÇÃO | 0983.002-2 | 201749 | 05/12/2017 15:54:00 | AJUSTAR OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS CANTONEIRAS ENTRE AS LAJES DE PROTEÇÃO E OS TRAMPOLINS DIREITO, ESQUERDO E CENTRAL. SERVIÇO REFERENTE À RECOMENDAÇÃO DA EN.DT 13-A-01-2016 DO RELATÓRIO 4006-50-15239-P. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.7 | Programável |  | Não | SAMUEL VIEIRA | 202425 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Ajuste de bulones en los perfiles que sostienen la goma ubicada en la junta entre el trampolín y las losas de protección.
202207441 | STE |  | R006D002 | LAJES DE PROTEÇÃO | 0983.002-2 | 201749 | 05/12/2017 15:54:00 | FIXAR CANTONEIRA ENTRE AS LAJES DE PROTEÇÃO E OS TRAMPOLINS, NAS JUNTAS DOS TRAMPOLINS ESQUERDO E DIREITO. SERVIÇO REFERENTE À RECOMENDAÇÃO DA EN.DT 12-A-01-2016 DO RELATÓRIO 4006-50-15239-P. VER ANEXO. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.7 | Programável |  | Não | SAMUEL VIEIRA | 202425 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Colocación de gomas nuevas y perfiles nuevos en las juntas entre el trampolín y las losas de protección.