## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202307892 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202319 | 11/05/2023 10:02:43 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibração. Ref.: SSA2023... (MEL2->ILA2) | MEL0 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202320 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El transductor fue retirado y llevado al laboratorio para mantenimiento y calibración. Retirado de laboratorio e instalado en el TGC. Realizado ensayo de verificación y el registro de las informaciones.
202307891 | STE |  | B012C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.040-1 | 202319 | 11/05/2023 10:02:56 | Retirar y llevar a laboratorio para mantenimiento y calibración los termostatos F212, F213 y F214. | MEL0 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202321 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a retirada, envio ao laboratório para calibração, adequação do suporte de fixação, instalação no retorno do laboratório e realizados ensaios funcionais dos termostatos F212, F213 e F214.
202307890 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202319 | 11/05/2023 10:03:21 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL0 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202320 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada substituicao preventiva do relé K400 por modelo C64/UC110-240Vac, realizado ajuste pela falta de tensao 20 segundos e realizados ensaios funcionais de atuacao. Levantemanto do ajuste encontra-se em anexo.
202307889 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202319 | 11/05/2023 10:03:38 | Enviar los transductores yokogawa 2381A de aislación galvanica N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 y N20 a laboratório para mantenimiento preventivo y calibración. MP3A U12. | MEL0 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202320 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a retirada, emissao SSA e enviados ao laboratório para manutencao preventiva e calibracao os transdutores Yokogawa N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 e N20. No retorno reinstalados e e ralizados ensaios funcionais, medicoes e comparativo com o SCADA. Levantamento realizado encontra-se na planilha em anexo.
202307888 | STE |  | B012C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.014-2 | 202319 | 11/05/2023 10:03:53 | Efectuar medición de resistencia, inductancia y aislación de los transformadores de corriente UNS0024 de supervisión de conducción. Sustituir los componentes con características alteradas y registrar os valores de las mediciones en la planilla en anexo. MP3A U12. | MEL0 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202320 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medicoes de indutância, resistência, isolasao bobina para terra e malha para terra nos TCs UN0024. Instalado preventivamente papel isolador no TC G1.5 fase W +. Levantamento realizado encontra-se na planilha em anexo.
202413991 | STE |  | A003F003 | CUBÍCULO NC-03 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.003-3 | 202436 | 05/09/2024 17:23:04 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#03. PREVISTO 16/09/2024; 07:30 H. | MEL0 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202438 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Verificação do filtro F2 e gerador de 20Hz do relé 64SB da U03, encontrando: I de Circulação = 8,77mA; I de pick-up = 11,22mA; com Rcarga NC= 1,94ohms; tensão na saída do gerador de 20Hz= 23,66V; tensão na saída do filtro F2= 3,86V e frequência do conjunto = 19,96Hz; e corrente de curto circuito = 17,84mA.
202413990 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202436 | 03/09/2024 17:09:22 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 03. PERÍODO:16/09/2024 AL 27/09/2024. | MEL0 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202437 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Efetuado configuração dos jumpers no BV43 na sala de comunicação 60Hz & 50Hz. Alterado o posicionamento das antenas para unidade 03 nas elevações 78 e 214 conforme solicitação. Realizado inspeções nos aparelhos fixos. Testes satisfatórios.
202400858 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202404 | 22/01/2024 07:33:23 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 17. PERÍODO:29/01/2024 AL 09/02/2024. | MEL0 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202404 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a modificação das conexões nos DGs e a realocação das antenas móveis nas elevações 78 e 214. Realizados testes de cobertura e telefonia TMR, com sucesso. Inspecionados aparelhos telefônicos nas imediações, com resultados satisfatórios.
202317726 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202344 | 31/10/2023 13:46:49 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3S DE LA UNIDAD 02. PERÍODO:13/11/2023 AL 01/12/2023. | MEL0 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202346 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado montagem de antenas móveis nas elevações 78 e 214, além de inspecionados os telefones da unidade 02 nas elevações 78, 214 e 225. Observada falha ao instalar antena na elevação 214. inspecionado conector, observado defeito na montagem. Remontado o conector, e observado funcionamento normal da antena TMR. Sistema e equipamentos em funcionamento normal, liberado para uso.
202314510 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202335 | 30/08/2023 15:34:17 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3S DE LA UNIDAD 01. PERÍODO:11/09/2023 AL 22/09/2023. | MEL0 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202337 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada alteración de las posiciones de los jumpers en el bloque de protección DG1 en la Central 50 . Traslado de las antenas móviles en la cota 78 a la unidad 01. En la cota 214 ya existe una antena fija próxima a la U01. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202313515 | STE | 202313461 | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202333 | 18/08/2023 16:30:55 | Atender solicitação da OUO5 referente a diferença de ajuste dos disjuntores de entrada (72CB-1/72CB-2) das UG-03, UG-07 e demais unidades convencionais de 50Hz. OBS.: o ajuste das outras unidades está de acordo com o ajuste da UG-04, ver anexo na SSA202313461. | MEL0 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202334 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Recomendo que o ajuste do elemento instantâneo dos disjuntores 72CB-1 e 72CB-2 nos painéis ULP-03 e ULP-07 seja ajustado em 6xIn para padronização com os demais ULPs. Mais informações no relatório anexo.
202307908 | STE | 202307891 | B012C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.040-1 | 202319 | 12/05/2023 07:52:32 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F214 a 45°c. Ref.SSA: 202307891. | MEL0 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202320 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones eléctricas y resistencia de contacto del relé ok. Enviado a calibración. Ver SSA 202308200. Liberado para uso.
202307907 | STE | 202307891 | B012C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.040-1 | 202319 | 12/05/2023 07:52:42 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F213 a 45°c. Ref.SSA: 202307891. | MEL0 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202320 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones eléctricas y resistencia de contacto del relé ok. Enviado a calibración. Ver SSA 202308198. Liberado para uso.
202307906 | STE | 202307891 | B012C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.040-1 | 202319 | 12/05/2023 07:52:53 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F212 a 45°c. Ref.SSA: 202307891. | MEL0 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202320 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones eléctricas y resistencia de contacto del relé ok. Enviado a calibración. Ver SSA 202308197. Liberado para uso.
202307905 | STE | 202307892 | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202319 | 12/05/2023 07:53:07 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transdutor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.:202307892. MP3A U#12. | MEL0 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202320 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202308321(D).
202307606 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202319 | 08/05/2023 17:19:04 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3A DE LA UNIDAD 12. PERÍODO:16/05/2023 AL 02/06/2023. | MEL0 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202320 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada alteración de las posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2 en la Central 50 y Central 60. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 09, Test de los ramales fijos de las respectivas cotas. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202307605 | STE |  | B012F003 | CUBÍCULO NC-12 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.014-9 | 202319 | 09/05/2023 10:30:30 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELE DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 16/05/2023, 07:30H. | MEL0 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202320 | FABIO CRISTIANO SCHERER | VERIFICAÇÃO DO FILTRO F02 E GERADOR 20HZ DO RELE 64SB IN LOCO, APÓS MP3A DA U12, OBTENDO-SE: I DE CIRCUL.= 8,71MA; I DE PICK-UP = 11,48MA, COM RCARGA NC=2,93 OHMS E TENSÃO NA SAIDA DO GERADOR = 23,45V; TENSÃO NA SAIDA DO FILTRO = 4,55V E FREQ. DO CONJ.= 20,13HZ; I DE CC = 14,97MA.