## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202512030 | SES |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202531 | 29/07/2025 09:34:03 | Prestar apoio para atividade de calibração da célula de carga. Necessário desancoragem do pórtico e operação para acoplamento de carga. | MEL2 | MAM2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável |  | Sim |  |  | VICTOR CESAR PANUCI | Serviço será executado atrvés da SSA 202512015.
202509390 | SES |  | N031A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.006-4 | 202525 | 17/06/2025 10:02:01 | Coletar logs te atuação dos alarmes na IHM da ponte rolante N14. Trabalho para coletar informações referentes ao incidente com o ganho auxiliar. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada coleta das informacoes necessárias.
202400108 | SES |  | N031A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.005-5 | 202401 | 05/01/2024 08:02:40 | DURANTE MP1A(SSP20230390)ENCONTRADO ABIERTO DISYUNTOR 8Q4 DE ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR 8M1 REF. MOV. DE TRANSLACIÓN. REALIZADO REARME (CIERRE DEL DISYUNTOR)Y MOVIMIENTOS DE VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO, MEDIDO Y ENCONTRADO VALOR PROMEDIO DE CORRIENTE DE PARTIDA DEL COMPRESOR 17,8A Y VALOR PROMEDIO DE CORRIENTE DE RÉGIMEN 11,46A.VERIFICAR/EVALUAR SI VALORES ENCONTRADOS CORRESPONDEN A FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL COMPRESOR. | MEL2 | MEG3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável |  | Sim |  |  | MARLOS ROGERIO FISCHER | Durante a execução da SSP 20230152, foi realizado os ensaios e constatado corrente elevada no motor. Como o motor é de responsabilidade da MAM2, foi emitido SSA 202318339 relatando o problema. Onde a MAM2 emitiu a SSA 202319038 para a IME3.
202304344 | SES |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202311 | 15/03/2023 16:10:36 | INSTALAR CÁMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO A LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO A LA PUERTA DE ACCESO AL GENERADOR) DURANTE EL PD-3S DE LA UNIDAD 03. PERÍODO: 20/03/2023 AL 31/03/2023. | MEL2 | MEL4 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável |  | Sim |  |  | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LOS EQUIPOS DE ESTA LOCALIZACION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DESACTIVACION POR CAUSA DE LA MODERNIZACION CON EL CONTRATO CT4500064363.
202518669 | ADM | 202518639 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202548 | 24/11/2025 09:19:44 | Em virtude das oscilações na tensão terminal apresentadas pelo regulador de tensão, propor novo ajuste de tempo para a rampa de referência de tensão. Ref.: ANEXO. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Urgente | Não | MARLON PIENIZ | 202548 | MARLON PIENIZ | Após a aplicação do tempo de 44,8s (ssa 202518690) e acompanhamento, foi constatado que não houve melhora. Assim, conforme o parecer da OPSE em anexo, o valor deve ser retornado para o original de 60s.
202513576 | STE |  | N051A024 | MOTOR 03 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Montante PY) | 3298.003-0 | 202534 | 22/08/2025 08:49:49 | Durante execução de manutenção, o freio do motor 3 da translação parou de funcionar, impedindo a movimentação do pórtico e sua ancoragem. Solicitamos a normalização do freio. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Urgente | Urgente | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202534 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección y encontrado cable suelto en el borne (+) del rectificador del freno que se encuentra dentro de la caja de conexión del motor, realizado reconexión y reapriete de bornes. Realizado ensayos funcionales en conjunto con MAM2 con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202507989 | STE |  | K010A020 | CENTRAL ALARME INCÊNDIO CAICD E PERIFER. DA CASETA CD-01 | 2268.001-2 | 202522 | 27/05/2025 16:21:51 | Realizar mantenimiento correctivo del modulo electrónico del sistema anti incendio, SFP 512/S, durante ensayo presento deterioro de componentes, apagandose completamente. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual. Foi verificado que o módulo apresentou carbonização, em circuito integrado, danificando a placa de circuito impresso e resistores adjacentes. O dano causou descolamento e rompimento de trilhas. Não será possível reparo. Proceder descarte. Manter na sucata local para aproveitamento de componentes.
202507736 | STE |  | J059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.001-7 | 202521 | 22/05/2025 14:39:22 | Verificar reparar falla del expansor del CLP de la SE-1, no esta accionando la ILM de ese trecho, informado vía correo por ATIT.GB | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202521 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del expansor con falla, se realizaron ensayos de funcionalidad con resultados dentro de lo esperado. Panel normalizado y en condición normal de operación
202506941 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202519 | 06/05/2025 08:25:25 | Verificar y solucionar la falla en la lectura del drive F encontrado durante el mantenimiento preventivo SSP 20252567 | MEL2 | MEL2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202519 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la sustitución de la memoria flash, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación
202506230 | STE | 202506045 | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202517 | 21/04/2025 09:51:18 | Verificar comunicação FTP até o IP 172.31.16.27 (DFR 1213). Equipamento localmente ok, porém sem acesso ao FTP. | MEL2 | MEL4 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202517 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se verificó que el acceso FTP a ftp://172.31.16.27/ se realiza sin inconvenientes. Sistema en condiciones normales.
202500979 | STE |  | B018C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.054-1 | 202504 | 23/01/2025 07:03:31 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TERMOESTATO F214 REFERENTE AL INTRCAMBIADOR DE CALOR 3. CUYA TEMPERATURA DE ACTUACION ES DE APROX. 37,1 GRADOS CELSIUS CONFORME INFORMACIÓN DE TEMPERTURA DEL CUBICULO DE EXCITACIÓN. VALOR ESPERADO 45 GRADOS CELSIUS. REF. SSA 202500976. | MEL2 | ILA3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202504 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del terminal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,98 ºC. Desactivación de la alarma: 43,7 ºC. Obs.: punto de actuación de alarma encontrado antes del ajuste en terminal 4 y 5 fue 41,15 °C.
202500978 | STE |  | B018C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.053-3 | 202504 | 23/01/2025 07:03:37 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TERMOESTATO F213 REFERENTE AL INTRCAMBIADOR DE CALOR 2. CUYA TEMPERATURA DE ACTUACION ES DE APROX. 37,1 GRADOS CELSIUS CONFORME INFORMACIÓN DE TEMPERTURA DEL CUBICULO DE EXCITACIÓN. VALOR ESPERADO 45 GRADOS CELSIUS. REF. SSA 202500976. | MEL2 | ILA3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202504 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento ensayado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del terminal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,82 ºC. Desactivación de la alarma: 44,22 ºC. Obs.: punto de actuación de alarma encontrado en terminal 4 y 5 fue 40.49 °C.
202500977 | STE |  | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202504 | 23/01/2025 07:03:42 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TERMOESTATO F212 REFERENTE AL INTRCAMBIADOR DE CALOR 1. CUYA TEMPERATURA DE ACTUACION ES DE APROX. 37,1 GRADOS CELSIUS CONFORME INFORMACIÓN DE TEMPERTURA DEL CUBICULO DE EXCITACIÓN. VALOR ESPERADO 45 GRADOS CELSIUS. REF. SSA 202500976. | MEL2 | ILA3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202504 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del terminal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,23 ºC. Desactivación de la alarma: 44,01 ºC. Obs.: punto de actuación de alarma encontrado antes del ajuste en terminal 4 y 5 fue 39,4 °C.
202418231 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202446 | 14/11/2024 10:16:03 | Verificar/solucionar falso contacto en la botonera de accionamiento de la Iluminación monumental del Mirante MI (pedido realizado vía telefónica Joao Ribas ATGT.GB) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ensayo de liga/desliga iluminación monumental. Falso contacto no encontrado. Realizado reaprieto de las botoneras.
202414807 | STE | 202414793 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202437 | 13/09/2024 23:15:01 | Efetuar a substituição preventiva de todos os capacitores dos módulos UN0014, Un0031 e UN0077 em virtude de perturbações relatadas na SSA202414793, | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S2 | Urgente | Urgente | Não | EDERSON ROSSATO | 202437 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes e inspeção geral. -UN0014: substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V. -UN0031: 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 1 capacitor poliéster 4,7uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,68uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,22uF/63 e 1 capacitor poliéster 0,15uF/63V. -UN0077: 4 capacitores poliéster 1uF/63V, 2 capacitores poliéster 0,68UF/63V, 3 capacitores alumínio 22uF/63V, 2 capacitores tântalo 100uF/20V e 1 capacitor tântalo 33uF/35V. Liberados para uso.
202414806 | STE | 202414790 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202437 | 13/09/2024 23:15:08 | Efetuar a substituição preventiva de todos os capacitores dos módulos UN0014, Un0031 e UN0077 em virtude de perturbações relatadas na SSA202414790, | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S2 | Urgente | Urgente | Não | EDERSON ROSSATO | 202437 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes e inspeção geral. -UN0014: substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V. -UN0031: 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 1 capacitor poliéster 4,7uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,68uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,22uF/63 e 1 capacitor poliéster 0,15uF/63V. -UN0077: 4 capacitores poliéster 1uF/63V, 2 capacitores poliéster 0,68UF/63V, 3 capacitores alumínio 22uF/63V, 2 capacitores tântalo 100uF/20V e 1 capacitor tântalo 33uF/35V. Liberados para uso.
202413688 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202435 | 27/08/2024 16:33:27 | Em virtude das oscilações apresentadas pelo regulador de velocidade hidráulico da unidade 3, efetuar medições das grandezas elétricas presentes no PSS da unidade 02 para identificação de possíveis interações entre essas unidades. Ref. : SSA202413474. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202435 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron realizadas las mediciones correspondientes al sistema PSS y no fueron encontradas anomalías, perturbaciones ni oscilaciones que determinen una interacción causada por las oscilaciones de la U03
202413686 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202435 | 27/08/2024 16:33:33 | Em virtude das oscilações apresentadas pelo regulador de velocidade hidráulico da unidade 3, efetuar medições das grandezas elétricas presentes no PSS da unidade 01 para identificação de possíveis interações entre essas unidades. Ref. : SSA202413474. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202435 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron realizadas las mediciones correspondientes al sistema PSS y no fueron encontradas anomalías, perturbaciones ni oscilaciones que determinen una interacción causada por las oscilaciones de la U03
202412655 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202433 | 12/08/2024 09:28:04 | Verificar e solucionar oscilações anormais na tensão terminal e no sinal de PSS durante operação normal da unidade. Oscilações podem estar relacionadas com oscilações no TGC. Ref.:SSA202412645. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202433 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirado módulo UN0031 e enviado ao laboratório para reparo e troca de capacitores SSA202412682, ao retornar recolocado o módulo e religado o PSS realizado acompanhamento das grandezas elétricas e entrada das bombas do regulador em carga via SIRI verificando a ausência de oscilações.
202411986 | STE |  | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202431 | 31/07/2024 10:00:39 | Solicitamos apoio para solucionar redução na geração total do setor de 50Hz quanto há a transferência para o controle conjunto convencional. | MEL2 | MEL1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202431 | VANDERLEI TARTAS | Ajustado pelo laboratório através da SSA 202419911 a escala do instrumento para 7888MW, ensaiado e verificado a correta indicação.
202411355 | STE |  | A019L035 | PAINEL PES 9A-2 / PIB 9A-2 | 1111.002-8 | 202429 | 18/07/2024 15:42:36 | Corrigir acionamento indevido do PSS (Estabilizador de Potência) do regulador de tensão (EC). Verificado que sinal de ativação do PSS estava chegando no EC mesmo com o PSS estando desligado. | MEL2 | MEL1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202429 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado comando para ativar e desativar estabilizador de potencia através do PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 ( relés E03FIPPCG, E04FIPPCG, E05FIPPCG E E06FIPPCG). sendo verificado a alteração das binarias de entrada e saída da lógica e medição de tensão dos relés S03EX e S04EX do PAINEL PES 9A-2 / PIB 9A-2. Funcionamento correto durante os ensaios.
202411320 | STE | 202411262 | A019D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.019-5 | 202429 | 18/07/2024 08:35:50 | Efetuar a conexão dos pontos de medição para oscilografia das grandezas elétricas e hidráulicas do regulador de velocidade conforme anexo. | MEL2 | MEG1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202429 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio a MEL2 com desconexão dos cabos de instrumentos nos bornes 1-2 (EBN), 5-6 (EBS), 11-12 (EA), 104-105 (ECN) e 108-109 (ECS), no painel GTB1, normalizando os circuitos.
202411279 | STE | 202411262 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202429 | 17/07/2024 10:17:57 | Instalar oscilógrafo para monitorar as grandezas elétricas do TGC, listadas na tabela em anexo, em virtude da perturbação ocorrida no dia 16/07/2024 Às 23:33, conforme imagem em anexo | MEL2 | ILA1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Urgente | Urgente | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202429 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi instalado o oscilógrafo no painel TGC dia 17/07/24 às 14:30 com acompanhamento do solicitante. O oscilógrafo ficou instalado até o dia 18/07/24 às 14:30 quando o solicitante solicitou a retirada do equipamento pois não seria mais necessário continuar com o monitoramento dos pontos solicitados no painel TGC.
202410965 | STE |  | A005C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.014-2 | 202428 | 11/07/2024 16:18:44 | VERIFICACIÓN DE LA PERSIANA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 2 QUE DURANTE EL PROCESO DE CIERRE PRESENTA INCONVENIENTES Y QUEDA TRABADO. | MEL2 | MMU1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Urgente | Urgente | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202428 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Foi observado que a persiana Y13 do sistema N2, estava apresentando leve travamento entre a primeira e a segunda lamina, foi removido a primeira lamina para ajuste em bancada e posteriormente remontada, verificado sua livre movimentação e correto funcionamento através de ensaio de transferência.
202402500 | STE | 202401440 | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202407 | 15/02/2024 14:06:28 | Verificar/solucionar motivo por el cual no hay indicación de ''Excitación pos de partida'' en el ULP/SCADA, efectuado test de preparación de partida sin éxito indicando preparación de partida incompleta. Observación: en el EC esta accionando confirmación de UGN(ER248 y ER249) en el EC y en el ULP no sale comando de posicionamiento a UGN (ER29 Y ER30) para el EC, ni enciende banderola de Excitación Posición de partida en el ULP | MEL2 | MEL1 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202407 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Efectuados múltiples comandos de preparación de partida, con apoyo de operación y MEL2 (durante estos ensayo era retirada la condición de Excitación Pos Partida), todos con resultado de "Preparación de partida completa" e indicación de Excitación Posición Partida. Realizado mediciones en el circuito de comando de posicionamiento a UGN, no encontrando anormalidades
202315504 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202338 | 18/09/2023 10:28:46 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA SALIDA DEL MÓDULO XZ9434 SE ENCUENTRA CON VALORES DISCREPANTES EN LA SALIDA. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202338 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e ensaio com injeção de tensão e medição no secundário. Foi verificado, que aplicando as tensões trifásicas sem Neutro, o secundário apresenta sinal senoidal completamente distorcido, e usando o Neutro o sinal senoidal medido apresenta senoide correta. Liberado para uso.
202314946 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202336 | 06/09/2023 11:05:53 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL CON MÁQUINA PARADA LA INFORMACIÓN DE TENSIÓN DE CAMPO SE ENCUENTRA CON VALOR DE 1.424 A EN EL SCADA CONFORME IMAGEN EN ANEXO. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202336 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN Y MEDICIONES, VERIFICADO FUENTES G40.1 Y G40.2 CON DEFECTO. REALIZADO SUSTITUCIÓN DE LAS MISMAS Y VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON NORMALIZACIÓN DE LOS VALORES DE INDICACIÓN.
202312861 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202331 | 03/08/2023 11:31:36 | Verificar falla de comunicación en el DFR, ya fue realizado restar , verificar y cambiar conversor de midia | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202331 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que a fonte do conversor de mídia estava queimada. Realizada substituição da fonte e normalização do equipamento.
202310932 | STE | 202310910 | B012C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.042-8 | 202327 | 04/07/2023 09:10:52 | Verificar/solucionar motivo por el cual durante preparación de partida de la unidad, hubo accionamiento de la alarma "REFRIG 3 FALTA FLUXO AR" conmutando para reserva. con el servicio de MEL2 encontrado persiana trabada. | MEL2 | MMU1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Urgente | Urgente | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202327 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Constatado que a persiana Y14 estava fora de posição em relação ao atuador, realizado a substituição dos parafuso que acopla o atuador ao eixo da persiana, ajustado a posição da persiana e confirmado seu correto funcionamento através várias manobras.
202224453 | STE | 202224427 | A001C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.027-4 | 202250 | 16/12/2022 10:57:35 | Efetuar substituição do motor do sistema 3 de ventilação em virtude da diferença entre a resistência ôhmica dos enrolamentos encontrada após abertura do disjuntor de proteção CB202. | MEL2 | MMU1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Urgente | Urgente | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202250 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizada a substituição do moto ventilador N3 por reserva proveniente do almoxarifado, e realizado teste de funcionamento, solucionando a anomalia.
202224289 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202250 | 14/12/2022 08:39:39 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "EXCITACION CONDICION ANORMAL EC-07 K 100" con rearme sin intervención. Verificado que la alarma accionó solamente en el SCADA.SSA original:202220549. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202250 | RODNEI ANTUNES | Alarme era causado por uma falha intermitente do módulo RTMB, saída "falha de equipo". O módulo foi retirado e enviado ao laboratório por meio da SSA2022237456 ILA2. O módulo foi reparado, instalado e ensaiado ficando em condição normal de operação.
202224144 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202250 | 12/12/2022 09:47:49 | Reparar y calibrar voltimetro indicador de balance entre canal Auto -manual. Ref SSA: 202212588 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Urgente | Urgente | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202250 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste de cero y tensión + - 10vcc. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202224017 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202249 | 07/12/2022 08:21:32 | Verificar o acionamento do sistema de abandono do edifício e casa de força necessária após a ausência de sinalização durante o exercício de abandono simulado do dia 06/12/2022. REF.: SSA202223867. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202249 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado acionamento de abandono da usina e certificado que todas as cotas relacionados ao sistema CPAI/CAAI corresponderam corretamente, acionando alarmes sonoros e luminosos. Equipamento funcionando corretamente e liberado para operação.
202220045 | STE | 202220007 | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202239 | 27/09/2022 08:44:29 | Solicitamos apoyo para realizar test de fibra óptica, que comunica el DFR con el el SIRI, será utilizado la AT 202208679 | MEL2 | MEL3 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202239 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Verificado em conjunto com a equipe da MEL2 a falha de funcionamento da fonte de alimentação do conversor electro-óptico. Realizado o teste de comunicação entre equipamentos com outra fonte de alimentação, assim normalizando a comunicação e constatando o estado normal do par de fibras ópticas.
202519689 | APG | 202519666 | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202551 | 15/12/2025 09:01:57 | Prover sensor e base reserva para o CDI-EM em virtude da falha recorrente descrita na SSA202519666. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517764 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202545 | 07/11/2025 15:49:58 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6007DFJ8240 HOJA 5 CONFORME ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000390/2025 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202517763 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202545 | 07/11/2025 15:49:22 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6007DFJ8183 HOJAS 5 Y 6 CONFORME ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000390/2025 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202517562 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202545 | 04/11/2025 15:30:54 | GESTIONAR PROVIDENCIAS DE SOLUÇÃO EM CONJUNTO COM CONTRATADA/FABRICANTE CT 4500075744 - IMPLEMENTAÇÃO DO SASE - PARA 10 CORNETAS COM CIRCUITO ABERTO, MEDINDO A PARTIR DOS TERMINAIS DAS CORNETAS. FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES A APARTIR DO PAINEL DOS AMPLIFICADORES COM RESULTADOS EM ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202602 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las cornetas con defecto fueron sustituidas por la contratada y fueron ensayadas en la SSA 202519744 con resultados satisfactorios.
202516802 | STE |  | M093B001 | CENTRAL DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - CA2AI | 1719.001-6 | 202543 | 22/10/2025 09:15:00 | GESTIONAR PROVIDENCIAS EN CONJUNTO CON CONTRATADA/FABRICANTE CT 4500075744 - Implementación SASE - DISCREPANCIA EN DESCRIPTIVO DE FALLA DE ALIMENTACIÓN SECUNDARIA DEL PANEL AUXILIAR SIRENAS OUTDOOR CONFORME IMAGEN EN ANEXO. (CON DJ2 ABIERTO EN EL PANEL AUXILIAR SIRENAS OUTDOOR, VERIFICADO FALLA “AUTOMATIC ACTIVO ATS SECUNDARIO, ON CA2AI AUX. SIRENAS OUTDOOR Z001 SPRV SEGUIM” ) EN EL CA2AI. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202603 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La descripción de la falla ha sido modificado por la contratada conforme solicitado. Nueva descripción: “FALLA DE ALIMENTACIÓN SECUNDARIA. PANEL AUX SIRENAS OUTDOOR”
202516472 | SEE |  | M093B002 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - AUX CA2AI | 1720.001-4 | 202542 | 17/10/2025 15:32:08 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6007-DF-J8173 PÁGINAS 6,7 Y 10 CONFORME MARCACIONES EN DISEÑO EN ANEXO. VERIFICADO DISCREPANCIA DURANTE EJECUCIÓN DE SSA202513023. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000363/2025 para actualización de diseño.
202516123 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202541 | 09/10/2025 16:47:46 | GESTIONAR PROVIDENCIAS EN CONJUNTO CON CONTRATADA/FABRICANTE CT 4500075744 - Implementación SASE - RESPECTO A AMPLIFICADOR AMP18 N°2 ENCONTRADO CON LEDS DE INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO APAGADOS, DISCREPANTE DE LOS DEMÁS AMP18 CONFORME ANEXO DURANTE ENSAYO REALIZADO CONFORME SSA202514683 Y SSA202515609, CON COMANDO DE ACTIVACIÓN DE LAS SIRENAS. REF.SSA202516120. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202602 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El amplificador fue sustituido en la SSA 202516979 y fueron detectadas 10 cornetas con defecto que luego fueron sustituidas por la contratada y fueron ensayadas junto con el nuevo amplificador en la SSA 202519744 con resultados satisfactorios.
202516120 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202541 | 09/10/2025 14:19:50 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DURANTE ENSAYO REALIZADO CONFORME SSA202514683 Y SSA202515609, CON COMANDO DE ACTIVACIÓN DE LAS SIRENAS, EL AMPLIFICADOR AMP18 N°2 SE ENCONTRABA CON LEDS DE INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO APAGADOS, DISCREPANTE DE LOS DEMÁS AMP18 CONFORME ANEXO. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202602 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 1) SUSTITUIDO AMP18 N°2. 2) REALIZADO MEDICION DE VALORES DE RESISTENCIA Y DE CONTINUIDAD CONTRA TIERRA DE LAS BOBINAS DE TODAS LAS CORNETAS. ENCONTRADO 4 BOBINAS CON FALLA PARA TIERRA Y 10 BOBINAS DE LAS CORNETAS CON DEFECTO.REALIZADO NORMALIZACIÓN DE CABLEADO POR LA CONTRATADA CONFORME SSA202516979. 3) REALIZADO SUSTITUCIÓN DE DRIVERS POR LA CONTRATADA Y PRUEBA GRAL.CON RESULTADO OPTIMO CONFORME SSA.202519744.
202515187 | SEE |  | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202539 | 23/09/2025 13:43:58 | Realizar alteraciones en el diseño 6928-DC-G7738-E hoja 1 que se encuentra en el anexo (separación de los lazos 2 y 3). Esas modificaciones ya fueron implementadas en campo atendiendo la SSA202510392. | MEL2 | IEQ2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000033/2026 para actualización de diseño.
202511198 | AMP |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202529 | 15/07/2025 09:01:20 | Realizar ensaio de isolação e continuidade do cabo FU16-6001, condutores 61 e 62, conectá-los nos pontos TA1 - 9 e 10 conforme desenhos em anexo. Executar teste funcional após conexão. | MEL2 | MEL2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202501055 | STE |  | A009C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.031-2 | 202504 | 23/01/2025 16:09:35 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202602 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la inspección y reaprieto de las borneras internas correspondientes a los flujoestatos F212, F213 y F214. No presentan anormalidades.
202501054 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202504 | 23/01/2025 16:09:44 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202530 | RODNEI ANTUNES | F212, F213 e F214 (borneiras 1 e 2): não foi necessária readequação.
202501052 | STE |  | A005C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.013-4 | 202504 | 23/01/2025 16:09:58 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202522 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Inspeccionado el conexionado del F212, F213 y F214, constatando su conexión conforme diseño. Fue instalado identificadores en cada cable y realizado ensayo de funcionalidad.
202501051 | AMP |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202504 | 23/01/2025 16:10:06 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202501050 | STE |  | A003C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.016-9 | 202504 | 23/01/2025 16:10:13 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202521 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada inspeção, verificação de correta conexão e identificação instalando anilhas dos cabos dos termostatos F212, F213 e F214.
202501049 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202504 | 23/01/2025 16:10:25 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202527 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección de las borneras correspondiente a los flujostato F212, F213 y F214. Encontrándose de forma indicada en la pagina 5.28E del diseño.
202501048 | STE |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202504 | 23/01/2025 16:10:32 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202514 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada inspeção verificando a correta conexão conforme desenho em anexo e realizada identificação da fiação através da instalação de anilhas nos cabos.
202418277 | AAT |  | K008I001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO SDI-UPAC E PERIFERICOS | 1679.001-2 | 202447 | 18/11/2024 07:18:18 | Realizar actualización de diseños 3238-DC-G9381 pág.1, 3238-DC-G9386 pág.1, 3238-DF-G9283 pág.1,2,3,4 y 5, 3238-LM-G9380 pág.1,3,4 y 5 conforme marcaciones en anexo. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.2 | Programável |  | Não
202411672 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202431 | 29/07/2024 10:31:01 | RECONECTAR CABO (AU10-6002) REFERENTE A INSTALAÇÃO DO OSCILÓGRAFO UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DO CABO NA REMOÇÃO DO PAINEL 202411643. | MEL2 | MET1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202433 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado realizado ensayo de continuidad y reconexión en conjunto con MEL2 del conductor 1 y 2 del maso AU10-6002, realizado jumper en la regla X25.300 - 301.
202411643 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202431 | 29/07/2024 10:33:16 | DESCONECTAR E ISOLAR CABO (AU10-6002) REFERENTE AO DFR1010. REALIZAR JUMPER NA BORNEIRA DO KT PARA MANTER CONTINUIDADE DO SINAL, POIS TRATA-SE SE UM SINAL DE CORRENTE. SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DRF1011 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DFR1011 202410443. | MEL2 | MET1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202433 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, realizado desconexión con apoyo de MEL2 de los conductores 1 y 2 del maso AU10-6002, realizado jumper entre los puntos de la regla X25.300 y 301.
202402300 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202407 | 16/02/2024 08:42:13 | Confeccionar quatro castanhas (M4) e quatro castanhas (M5), conforme modelo entregue na oficina. | MEL2 | MMU3 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202752 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionadas 4 castanhas com rosca M4, e 4 castanhas com rosca M5, conforme modelo deixado na oficina.
202318268 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202345 | 08/11/2023 09:06:30 | Solicito actualización de diseño correspondiente a lo levantado durante la ejecución del comisionamiento y ensayos realizados. Se adjunta diseño revisado. | MEL2 | IEQ2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados por la contratada y disponibles en el SATEDMS.
202314963 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202336 | 06/09/2023 16:07:33 | Realizar atualização do desenho de software nº6210-DF-B3873-I-R2 -- BLOCO SP-43 (AVR SETPOINT) página 21/45 conforme desenho em anexo. Parâmetros: P5 alterado de 600(60s) para 550(55s) P6 alterado de 600(60s) para 550(55s). A alteração dos parâmetros já está implementada atendendo a SSA202314207. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202350 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado conforme solicitado. El documento adjunto ya se encuentra disponible en el SATedms
202314796 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202336 | 04/09/2023 16:05:12 | Realizar revisão e ensaio no módulo IF Térmico, se necessário realizar ajuste. Inspecionar também a integridade e funcionalidade do botão frontal. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202429 | RODNEI ANTUNES | Efetuado ajuste do módulo IF térmico. Em anexo seus valores.
202312810 | STE |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202331 | 03/08/2023 07:58:30 | Retirar jumper, instalado para inibir a sinalização de laço interrompido, que está acionada constantemente devido à falta do sensor do teto da elev. 98m nas proximidades da U18A.Ref.:SSA202301229 (SSA de registro de defeito no sensor) e SSA202301837 (SSA para inibição da falha do respectivo laço). | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202513 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fueron retirados los jumper, debido a que ya fue sustituido el sensor con la SSA 202320143. fueron ensayados accionamientos de incendio y lazo interrumpido accionando correctamente
202308326 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 18/05/2023 14:18:20 | Confeccionar castanhas para rebitadeira (R44) , conforme amostras deixadas na tornearia com o Tiago. | MEL2 | MMU3 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202330 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionados três castanhas para rebitadeira, com roscas M4, M5 e M6, conforme amostra deixada na oficina.
202306087 | STE | 202305270 | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202315 | 14/04/2023 15:25:43 | Solicitamos a compra e inclusão no controle de estoque do cartucho dos sensores de hidrogênio. Conforme manual técnico, este elemento precisa ser substituído periodicamente. Referência: Manual encontrado no SAT (645660J0352 R0) pag 108, 11.1 Vida Útil. | MEL2 | IEQ2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-2393 para adquisición de los cartuchos de los sensores y contratación de servicio de calibración y puesta en servicio. Los servicios fueron ejecutados a través de la AS-4500079928 y acompañado por la SSA 202517988. Calibración y ensayos satisfactorios. OBS.: no fueron adquiridos para codificación y almacenamiento debido a su vida útil limitada. La próxima sustitución y calibración será realizada a través de una nueva contratación de servicio.
202224306 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202250 | 14/12/2022 11:01:14 | Efetuar verificação do erro apresentado pela teleindicação do PSS da U09 para o SCADA. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202425 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección de los módulos correspondientes al PSS (UN0014 - UN0031 - UN0077) y enviados a laboratorio para mantenimiento preventivo, sustitucion de CI 555 y capacitores. Fueron sustituidos; el resistor R27 (SSA202403956) y el Transductor yokogawa N14 PSS (SCADA). Se monitoreo la señal de PSS en SCADA durante la ejecución del ensayo del conjunto PSS encontrandose en valores tolerables.
202222983 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202247 | 21/11/2022 08:16:34 | RETIRAR CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202310 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro de los conductores y caja de ensayo de fuente externa 13.8KV.
202222982 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202247 | 21/11/2022 08:16:42 | RETIRAR CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202326 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | EL cableado fue retirado, identificado con etiqueta amarilla y colocado encima de las bandejas de pasaje de cables. también fue retirada la caja de ensayos.
202222284 | STE | 202200737 | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202245 | 08/11/2022 07:10:31 | Solicitamos apoyo a MMU1 para verificar y solucionar perdida de aire en las puertas del EC-16. | MEL2 | MMU1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202245 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado o ajuste da porta do cubículo de excitação negativa (Tiristores), sanando os vazamentos de ar. Efetuado teste de estanqueidade do sistema e esta funcionando corretamente.
202219708 | STE |  | N033A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.008-0 | 202238 | 21/09/2022 16:53:34 | Solicitamos apoyo del taller electrómecanico para realizar o desgaste de 2 piezas de accionamiento correspondiente al mecanismo de seguridad Hombre Muerto del puente grua N05. | MEL2 | MMU3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202249 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Usinado haste de 2 unidades de mecanismo de segurança deixado diâmetro final com 7,9 mm.
202219454 | STE |  | N041A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.014-5 | 202237 | 16/09/2022 08:09:05 | Solicitamos apoyo del taller electrómecanico para realizar o desgaste de 2 piezas de accionamiento correspondiente al mecanismo de seguridad Hombre Muerto del puente grua N13. | MEL2 | MMU3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202249 | CHARLES LAUSCHNER | Usinado haste de 2 unidades de mecanismo de segurança deixado diâmetro final com 7,9 mm.
202219221 | STE |  | N031A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.006-4 | 202237 | 13/09/2022 16:57:48 | Solicitamos apoyo del taller electrómecanico para realizar o desgaste de 2 piezas de accionamiento correspondiente al mecanismo de seguridad Hombre Muerto del puente grua N14. | MEL2 | MMU3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202308 | CHARLES LAUSCHNER | Usinado haste de 2 unidades de mecanismo de segurança deixado diâmetro final com 7,9 mm.
202217939 | STE | 202200736 | B015C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.008-8 | 202233 | 18/08/2022 17:18:21 | Verificar/solucionar perda de ar pela vedação das portas do EC-15, conforme imagem em anexo. | MEL2 | MMU1 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202234 | HELIO COMACHIO | Foram retiradas as portas e aplicado fita adesiva de borracha esponjosa em toda área de contato da vedação existente, original das portas do EC-15. Na lateral do trocador N1 do RT e ventilador M200. Posteriormente foi verificado a inexistência de vazamento de ar. (Localização B015C007)
202216547 | AAT | 202216545 | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202230 | 27/07/2022 11:44:28 | PROCEDER AQUISIÇÃO DO MÓDULO DE CONTROLE HONEYWELL IFP-1000HV. O REFERIDO MÓDULO APRESENTOU DEFEITO NA ALIMSNTAÇÃO. REF.:SSA202216545. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável |  | Não
202211825 | STE | 202209584 | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202220 | 17/05/2022 14:03:03 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE TROUBLE NO PAINEL, SEM REARME. FUE VERIFICADA FALLA DE COMUNICACIÓN, NO INTERFIERE CON LA FUNCIONALIDAD DEL PANEL. SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO PARA SOLUCIONAR DICHA ALARMA O PARA BAJAR LA SSA INDICANDO QUE DICHO PANEL SERA MODERNIZADA CON LA ACTUALIZACIÓN. | MEL2 | IEQ2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202422 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA derivada 202408849 a MEL2 solicitando AT de inspección en el CAIL. Realizado pruebas en conjunto con MEL2. El tablero se encuentra sin fallas y en condiciones normales de operación.
202207288 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202219 | 12/05/2022 11:23:23 | O canal digital 27 (U01 - DISJ MAQ ABERTO) da UMR0102 está atuando indevidamente e provocando registros consecutivos (U01 - Disjuntor Maquina Aberto (Evento 355)). O evento 355 foi desabilitado até que este problema seja corrigido. O evento 355 deve ser reabilitado após a correção deste problema. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202515 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio funcional no canal 27. UMR registrando como esperado. Não a oscilações na leitura do canal. O evento 355 já se encontrava habilitado antes do PD.
202602301 | SPG |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202608 | 20/02/2026 07:30:02 | Realizar reparo no Trasndutor Yokogawa modelo 2381A de (+1/-1Vcc). Número de Série:6571/99. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA:202602272. | MEL2 | ILA2 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202610
202602195 | APG |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202608 | 20/02/2026 09:59:40 | Realizar reparo e substituição de capacitores eletrolíticos do módulo UN0053 (supervisor de pulsos canal manual) SN - HE903587-312/05, mesmo foi substituído em atendimento a SSA202601946. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202602161 | SAD | 202601231 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202607 | 12/02/2026 14:22:39 | Dar apoyo para la verificación del CANAL CD27 - U01 - DISJ MAQ ABERTO, bornes TD5-4.1: Cabo FU01-6003 (vía 9) y TD5-4.2: Cabo FU01-6003 (vía 10), debido a que el mismo se encuentra generando disparos excesivo desde el 05/08/2025 07:36:01. La señal proviene del panel ULP-01/14 | MEL2 | MEL1 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202608 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizados ensaios de energização/desenergização do relé 52U1X11 para verificações da resistência dos seus contatos e acionamento no painel da MEL2, obtendo-se resultados satisfatórios, não sendo encontradas anormalidades.
202601969 | AMP |  | B011C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.037-1 | 202607 | 11/02/2026 11:12:24 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento preventivo y calibración. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601968 | AMP |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202607 | 11/02/2026 11:12:31 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601593 | APG |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202607 | 09/02/2026 09:41:12 | Identificar registros que devem ser apagados que foram gerados por falhas na configuração segundo SSA 202601045 | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | SPA
202601313 | AAT |  | K068M004 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PDA-09 | 0697.031-1 | 202605 | 28/01/2026 14:12:54 | EFETUAR DESINSTALAÇÃO DO SENSOR E BASE DO TETO DA ULP PARA PERMITIR A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE SALA ANEXA À ULP1617.REF.:ANEXO. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202605 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la desinstalación del sensor y la base del cielo razo de la ULP. Dejado encima del cielo razo. Realizado jumper de las conexiones e identificación de los cabos para su posterior re-conexión y normalización una vez terminada la obra civil. Test de panel funcionando ok en condiciones normales de operación.
202601294 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202605 | 28/01/2026 10:28:07 | Realizar manutencao corretiva no modulo conversor cc-cc Yokogawa, modelo 2381A, NS 6578/01 que apresenta leitura fixa de -0,370. Foi realizada a comparacao com outros modulos identicos que apresentaram leitura diferente. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de dos conversores de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601289 | STE |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202605 | 28/01/2026 10:28:16 | Solicitamos apoio para desancorar o pórtico para realização de ajuste de limites de elevação. SSA de referência 202601074. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202606 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Desancorar/ancorar el Pórtico.
202601288 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202605 | 28/01/2026 10:28:25 | Solicitamos apoio para desancorar o pórtico e realizar levantamente de stoplog para calibração da célula de carga, serviço referente à SSA 202600990. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202606 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Desancorar/ancorar el pórtico y pescar la compuerta para calibración de célula de carga.
202601252 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202605 | 28/01/2026 10:28:35 | Realizar manutencao corretiva no modulo cc-cc Yokogawa modelo 2381A, NS 6848/00 que esta apresentando oscilacao na leitura do monitor de saida. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de dos conversores de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601251 | SEE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202605 | 28/01/2026 10:28:42 | Realizar manutencao corretiva no modulo cc-cc Yokogawa modelo 2381A, NS 6761/00 que esta apresentando oscilacao na leitura do monitor de saida. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de dos conversores de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601249 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202605 | 28/01/2026 10:28:50 | Realizar manutencao corretiva no modulo conversor cc-cc Yokogawa, modelo 2381A, NS 6569/99 que apresenta leitura fixa de -0,512. Foi realizada a comparacao com outros modulos identicos que apresentaram leitura diferente. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de dos conversores de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601247 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202605 | 28/01/2026 10:29:09 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos del módulo UN0025 NS HE903502-312/65. SSP DE REF.: 20264753. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202606 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202601246 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202605 | 28/01/2026 10:29:17 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos del módulo UN0025 NS HI915102-312/49. SSP DE REF.: 20264753. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202606 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202601204 | STE |  | B013C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.015-0 | 202605 | 27/01/2026 10:33:41 | Efetuar a fixacao dos switches das pontes G1.3 U(-) e G1.4 V(+) que se encontram desprendidos de seus suportes. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202606 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | As switches das pontes G1.3 U(-) e G1.4 V(+) foram fixadas nos seus suportes.
202601139 | STE |  | B013C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.045-2 | 202605 | 27/01/2026 07:26:21 | Substituir lampada queimada no cubiculo do sistema trocador de calor ar/agua N3 | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202605 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituida a lampada queimada no cubiculo do sistema trocador de calor ar/agua N3
202601119 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:41:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6672/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601118 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:41:52 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6836/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601117 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6779/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Sustitución de trimpot de FE. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601116 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6772/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601115 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:16 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2384A con serie 6715/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601114 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:23 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6946/01 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601113 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 14:42:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6691/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601111 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 09:48:58 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6849/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para com SSA de calibração 202601405(D).
202601095 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 09:49:30 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6568/99 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC que estava com a tensão de saída muito baixa; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para com SSA de calibração 202601404(D).
202601092 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 09:49:38 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6738/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para com SSA de calibração 202601403(D).
202601087 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 26/01/2026 09:49:46 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6821/00 REF. SSP20264753 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202601402(D).
202600803 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202604 | 20/01/2026 14:46:27 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202605 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. POSTERIORMENTE REINSTALADO. REALIZADO ENSAYO DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. RESULTADOS EN ANEXO.
202600802 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202604 | 20/01/2026 14:46:49 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR EN LAS COTAS 78, 92 Y 225 PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 13. PERÍODO:26/01/2026 AL 13/02/2026. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202604 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada a alteração das posições dos jumpers nos blocos de proteção DG2- BV43 na Central 60. As antenas móveis das cotas 78 e 214 foram reposicionadas para a unidade 13. Teste dos ramais fixos e verificação de sinal de TMR conforme solicitação. Testes satisfatórios. Liberado para uso.
202600518 | STE |  | A002C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.002-9 | 202603 | 14/01/2026 16:57:54 | Realizar mantenimiento correctivo del módulo supervisor de pulsos UN0025 SN(HEIR441987R1 - HE903503-312/56), el mismo fue sustituido en atendimiento de la SSA202600458 debido a actuación de la alarma "FALLA TIRISTORES G1.3" en la fase S+ de la unidad generadora 02. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202604 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos lo transistores, BCY79, BCY59 y 2N 3019. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202600442 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202603 | 12/01/2026 15:16:32 | REALIZAR MODIFICACIÓN DE PERFORACIÓN EN BASE DE SOPORTE DE SENSORES DIDH PARA ADAPTACIÓN DE NUEVOS SENSORES CON SOPORTE DE 36MM DE DIÁMETRO. REF SSA: 202600308. | MEL2 | MMU3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202607 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Conforme solicitado, foi aumentado o furo do suporte para medida de 1.7/16" (36,5mm) para encaixe dos novos sensores.
202600311 | STE |  | N051A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.020-7 | 202602 | 09/01/2026 16:44:20 | Verificado que o a chave (switch 39S2) que sinaliza a posição da trava manual da translação montante está sempre na posição trava não acionada. Solicitanos reparo da sinalização. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202603 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado limpieza, lubricación, y reaprieto del fin de curso 39S2, constatando correcta actuación en IHM de cabina de operación. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202600308 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202602 | 08/01/2026 14:47:42 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE DETECTORES DI-DH CUYOS CABOS DE CONEXIÓN SE ENCUENTRAN RESECADOS Y CON AISLACIÓN DAMNIFICADA CONFORME IMAGEN EN ANEXO. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202602 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO DESMONTAJE DE LOS SENSORES DIDH CONFORME SSA202600187, ENVIADO A MMU3 CON SSA202600442 PARA MODIFICACIÓN/ADAPTACIÓN DE LAS BASES DE LOS SENSORES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS, POSTERIOR MONTAJE DE LOS SENSORES Y ENSAYO DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON RESULTADOS SATISFACTORIOS.
202600265 | SPG |  | N051A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.004-0 | 202602 | 09/01/2026 16:44:03 | Solicitamos atualização do desenho funcional do PTA50Hz atualizando a relação de transformação dos trafos (para 460/220V) que alimentam o freio da translação e direção do carro (22T1, 27T1 e 25T1). A atualização decorre da substituição destes trafos de 440/220 para 460/220. Obs. Também foi removido o relé 27K1 que era utilizado para evitar atuação do disjuntor quando o trafo 27T1 era alimentado. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202611
202600168 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202602 | 06/01/2026 16:01:33 | Realizar manutenção corretiva na fonte de alimentação PACSystems RX3i 40W DC, S/N: P962823. A fonte apresentou falha de funcionamento, identificada pelo acionamento do LED de falha “P/S FAULT”. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202603 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ensayo. Sin condiciones de ser reparado por falta de información técnica (esquema eléctrico, componentes SMD), no liberado para uso. Dar baja.
202600116 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202602 | 06/01/2026 16:03:31 | Realizar mantenimiento y calibracion del TPA Yokogawa modelo: 2285 A/ 069 / WZZ/AL S/N: 24813/01 SSAref: 202519508. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202603 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS, TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202600291(D).
202600115 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202602 | 07/01/2026 14:12:14 | Solicito a troca da bateria do meu TMR. Número 9400 Modelo NEC G566d S/N OY-802199 | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202602 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a substituição da bateria, conforme solicitado. (SM e DM sucata na aba documentos).
202600095 | STE |  | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 06/01/2026 16:03:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6942/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202600293(D).
202600094 | STE |  | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 06/01/2026 16:03:58 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6826/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202600296(D).
202600093 | STE |  | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 06/01/2026 16:05:04 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6760/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202600297(D).
202600091 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:11:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6746/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202600298(D).
202600089 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:11:45 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6719/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC com tensão abaixo da especificação do módulo; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202600299(D).
202600088 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:11:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6650/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202600300(D).
202600013 | STE |  | N040A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.013-0 | 202601 | 02/01/2026 09:45:40 | Realizar mantenimiento correctivo del Radio control del puente N01 de la Marca Danfoss S/N: 05190255. El conector donde el chip correspondiente al puente N01 es instalado se encuentra desoldado. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202604 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado reparo na conexão do chip. Realizada verificação funcional da manete. Liberado para uso.
202520030 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202552 | 22/12/2025 14:45:46 | Solicito análise e correção da exposição do sensor M7-26 à umidade severa (vide fotos em anexo). Cabe pontuar que a falha é preexistente à modernização do sistema de combate a incêndio e permanece sem resolução, conforme SSA 202520002. | MEL2 | IEQ2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202607 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Foram desconectados os sensores 7.26, 7.27, 7.30 e 7.31, com o descomissionamento e desligamento do desumidificador da sala Matrix ocorreram pontos de acúmulo de umidade um destes sendo o sensor M7-26, foram desconectados os demais sensores da sala para viabilizar as obras que estão sendo realizadas nesta. O equipamento foi deixado sem falha no laço de programação correspondente (laço 7).
202520027 | SPG |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202552 | 22/12/2025 14:45:28 | Realizar manutenção corretiva. O módulo apresentava leitura de temperatura travada em 77 °C, com o LED 3 apagado. A saída N1/41 - N1/91 (Falha de equipamento) encontrava-se atuada. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202608
202520018 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202552 | 22/12/2025 11:04:35 | Realizar manutenção corretiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6802/00, retirado da posição N14 em atendimento a SSA 202520010. A saída do transdutor parou de oscilar e passou a ter um valor fixo com a maquina no sistema e após a sua parada (foto em anexo). Seu valor de leitura no monitor de saída era -0,25. O transdutor instalado no seu lugar tinha leitura de +0,29 no monitor de saída. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202520162(D).
202519847 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202551 | 18/12/2025 07:09:14 | Confeccionar suporte para instalação de 2 voltímetros numéricos na parte frontal da caixa plástica do dispositivo de controle da bancada de testes da válvula atuadora do regulador mecânico de velocidade. Ref.:SSA202514091. | MEL2 | ILA3 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202607 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 575 GRAMAS / UN.
202519712 | STE |  | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202551 | 18/12/2025 07:10:17 | Realizar manutenção corretiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6764/00, retirado da posição N15 em atendimento a SSA 202519690. O transdutor entrou em curto circuito ocasionando a atuação do disjuntor CB137. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202552 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202520160(D).
202519512 | STE |  | N029A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.010-4 | 202550 | 11/12/2025 09:05:49 | O equipamento requer intervenção corretiva. O controle apresenta comportamento intermitente na ativação (dificuldade em ligar, embora o status da bateria esteja validado). Há também reclamações relativas à resposta intermitente no movimento de translação para o lado esquerdo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202551 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo e fixação da antena que estava solta e inspeção nas conexões entre módulos de controle. Liberado para uso.
202519508 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202550 | 11/12/2025 07:54:07 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202602 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2285 A/ 069 / WZZ/AL S/N: 24813/01. REINSTALADO POSTERIOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN Y REALIZADO ENSAYO DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
202519220 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:17 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor CC-CC 2381A Serie Nro: 6686/00. Después de un tiempo conectado presenta ruido en la salida de corriente. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202550 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202519931(D).
202519219 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:25 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo conversor CC-CC 2381A Serie Nro: 6679/00. Después de un tiempo conectado presenta el led de ALIM con encendido intermitente y la salida de corriente con ruido. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202550 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202519930(D).
202519218 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:39 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo conversor CC-CC 2381A Serie Nro: 6675/00. Después de un tiempo conectado presenta el led de ALIM con encendido intermitente y la salida de corriente con ruido. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202550 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202519929(D).
202519217 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:47 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al Módulo conversor CC-CC 2381A Serie Nro: 6756/00. Al conectar despidió Humo y quedó con olor a quemado, dejando de funcionar. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202550 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de dois conversores DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202519928(D).
202519216 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:56 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al Módulo conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Nro: 6793/00. Presenta Ruido en la salida de corriente. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202550 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202519927(D).
202518729 | STE |  | B016C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.016-9 | 202548 | 25/11/2025 07:23:16 | Realizar sustitución de los transformadores UNS0024 correspondientes a los puentes de tiristores G1.3 (-U) , G1.5 (+V), G1.3 (+W) encontrados con defecto durante la ejecución de la SSP 20253329 | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202549 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de los transformadores UNS0024 correspondientes a los puentes G1.3 (-U) , G1.5 (+V), G1.3 (+W). Se anexa tabla con mediciones sustituidas.
202518656 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202548 | 24/11/2025 09:22:44 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:6696/00. el mismo se encuentra con falla (SALIDA DE CORRIENTE NULA). REF SSA 202518474. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue sustituido un conversor DC-DC, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga, además se verificó el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518475 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202547 | 19/11/2025 15:30:39 | Efetuar provisionamento da IHM marca ProFace, modelo PL6921-T41, do regulador de velocidade que apresentou defeito e foi descartada pelo laboratório. Ref.:SSA202419880. | MEL2 | IEE2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202603 | MARLON PIENIZ | Após ampla pesquisa e avaliações optamos por deixar o TGC das unidades 9A/18A sem IHM. As razões são: 1- Não foi possível reparar as peças antigas uma vez que a placa mãe queimou. 2-Todas as IHMs de mercado atualmente usam sistemas completamente diferente da original, a qual é baseada em Win2k e Labview, sendo assim totalmente incompatíveis. 3-Após contato com OPUO (tempo real e revisão) constatamos que a IHM não é essencial e que podemos operar sem ela até a modernização (anexo).
202518304 | STE |  | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202547 | 17/11/2025 11:14:17 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento preventivo y calibración. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202548 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro y envió de los medidores del temperatura F212 , F213, F214, para su mantenimiento y calibración. Posterior retiro fue montado, y verificado actuación del mismo. Operando en condiciones normales.
202518302 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202547 | 17/11/2025 11:13:51 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202548 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | TPA retirado e enviado para o laboratório através da SSA 202518761. Equipamento foi reinstalado após o seu retorno do laboratório e ensaiado.
202518301 | STE |  | B016F003 | CUBÍCULO NC-16 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.016-5 | 202547 | 19/11/2025 10:02:27 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#16. PREVISTO 24/11/2025; 07:30 H. | MEL2 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202548 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Verificação do filtro F02 e do gerador de 20Hz. Resultados registrados: I de circ.=8,38mA; I pickUp= 11,88mA; R01=1,9Ohms; Tensão saída F02=3,72V; Tensão gerador 20Hz=23,87V; Frequência do conjunto=20,02Hz; Corrente de curto=18,49mA. Instrumento utilizado oscilógrafo Yokogawa DL350 BP717867.
202518300 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202547 | 18/11/2025 14:50:21 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 16. PERÍODO:24/11/2025 AL 12/12/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | FABRICIO MARCATO | Configurado jumpers no DG2 / BV43 para ativação dos circuitos de comunicação das antenas de TMR para unidade 16. Remanejado antenas nas cotas 78 e 214 da unidade geradora 18A para 16. Reparos no gancho do aparelho telefônico, ramal 3176 da cota 78. Testes com resultado satisfatório.
202518117 | SCA |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202546 | 13/11/2025 08:43:21 | Dar apoyo al personal de la MEL 2 para inspección y solución de la falla de comunicación con el DFR | MEL2 | MEL4 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202518029 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202546 | 12/11/2025 16:15:19 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN MÓDULO UN0801A (POTENCIÓMETRO CANAL MANUAL) HEIR 448503 R01 NS 30008653/14 QUE SE ENCUENTRA CON FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202547 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de diodo Zener 8,2v, verificación de los contactos del relé, medición de los capacitores. Liberado para uso.
202517992 | STE |  | N043A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.014-1 | 202546 | 12/11/2025 10:49:52 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del comando del movimiento de bajada y subida correspondiente al joystick, No responde a las maniobras realizadas. tanto en la elevacion auxiliar y principal. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202547 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção interna do controle, nos módulos eletrônicos e cablagem. Realizada inspeção nos conectores. A antena estava solta. Foi realizada fixação da antena com fita dupla face. Testado em campo e liberado para uso.
202517910 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202546 | 10/11/2025 13:42:48 | Realizar manutenção corretiva. Módulo não detecta velocidade e nem parada. SSA referencia: 202517891. Condição com maquina rodando e parada: D070 E D071 acesos e D072 apagado. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202546 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção funcional do módulo. Verificado funcionamento correto do módulo com atuação do flip-flop na ausência e presença dos pulsos de DH e DI. Verificado atuação dos leds. Verificado a resistência ohmica dos contatos dos relés. Realizada substituição do zener de 12V por outro equivalente de 5W. Módulo mantido energizado com simulação de pulsos e monitoramento dos sinais internos por 2 dias conforme procedimento anexo. Liberado para uso.
202517580 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202545 | 04/11/2025 11:01:46 | REALIZAR MANTENIMIETO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TPA ARDETEM TRP-3 MODELO 353-ANN NS:0482-135. REF SSA202517070. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202545 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada verificación de fuentes, conexiones eléctricas internas y conectores externos. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202517579 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202545 | 04/11/2025 11:01:53 | REALIZAR MANTENIMIETO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TPA ARDETEM TRP-3 MODELO 353-ANN NS:0482-132. REF SSA202517070. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202545 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada verificación de fuentes, conexiones eléctricas internas y conectores externos. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202517573 | AAT |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202545 | 04/11/2025 07:31:22 | Solicitamos emissão de nova ordem de ajuste para UMR099A, para compatibilizar as alterações realizadas na ordem de ajuste inicial (OA-1149-R00) que foi realizada no comissionamento via ssa 202511806. As anotações de alteração estão no anexo. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202551 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Enviado e-mail a la OPSE.DT para realizar alteraciones en las Ordenes de Ajustes, incluyendo la OA-1149. Una vez finalizado las correcciones vía SAM-OA, esta SSA será dada de baja.
202517501 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:14:25 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7254/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios. Liberado para uso.
202517500 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:14:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7267/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517862(D). Liberado para uso.
202517499 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:14:48 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7197/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517860(D). Liberado para uso.
202517498 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:15:22 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7250/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517859(D). Liberado para uso.
202517496 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:15:29 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7205/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517858(D). Liberado para uso.
202517495 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:15:38 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7252/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517857(D). Liberado para uso.
202517494 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:15:49 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7256/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517856(D). Liberado para uso.
202517493 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:15 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7204/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517855(D). Liberado para uso.
202517492 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:23 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7193/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517854(D). Liberado para uso.
202517490 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7202/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517852(D). Liberado para uso.
202517489 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:39 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7260/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517851(D). Liberado para uso.
202517488 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:46 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7261/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202546 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517850(D). Liberado para uso.
202517487 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 04/11/2025 07:17:55 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 7249/02 REF. SSA202517072 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202546 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202517848(D). Liberado para uso.
202517470 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202545 | 04/11/2025 07:18:04 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo supervisor de lazo que presenta actuación indebida de lazo interrumpido. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202545 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção funcional do módulo. Realizada ressoldagem nos bornes do módulo. Realizada verificação funcional e todas funções operando corretamente. Liberado para uso.
202517322 | STE |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202544 | 30/10/2025 08:25:36 | MONTAR ANDAMIO-PLATAFAORMA EN LA COTA 98 U18A PARA SUSTITUCION DE SENSOR DE DIFICIL ACCESO | MEL2 | MCI1 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202548 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado montagem de andaime para apoio a SMME.DT para troca de sensor de fumaça, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202517245 | STE |  | A008C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.010-1 | 202544 | 29/10/2025 15:16:59 | Realizar a manutenção corretiva e calibração do módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A, retirado da posição N17 e com número de série: 6718/00, pois o mesmo perdeu as informações de temperatura conforme imagem em anexo. SSA de referência: 202517063 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para calibração com SSA 202517847(D). Liberado para uso.
202517156 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202544 | 29/10/2025 15:18:17 | Realizar manutenção corretiva no módulo reserva UN 0026, NS HI903661-312/05, que apresentou temporização alterada (3,04 ms) ao realizar o ensaio através da chave teste do módulo. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202545 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de tiempo en 5msg. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202517072 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202544 | 27/10/2025 08:40:17 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA MODELO 2381A DE LAS POSICIONES U11,U12, U13,U14,U15, U16, U17, U61, U62, U63 Y U64 PARA ENVIAR A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202544 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirados e enviados ao laboratório para reparo e calibração os transdutores YOKOGAWA, no retorno reinstalados e realizados ensaios funcionais e medição de corrente de saída 4 a 20mA.
202517070 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202544 | 27/10/2025 08:40:33 | RETIRAR TRANSDUCTORES DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02, Y ENVIAR AL LABORATÓRIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202544 | RODNEI ANTUNES | Os TPAs foram retirados e enviados ao laboratório para manutenção preventiva e calibração. Após o retorno, foi realizado ensaio de confirmação de funcionamento, sendo comprovado o perfeito desempenho dos equipamentos.
202517001 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202543 | 24/10/2025 16:25:18 | Realizar manutenção preventiva no módulo reserva UN1024, NS HI903686-312/15, pois o mesmo apresenta um ruído interno quando é alimentado na bancada. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202544 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e verificação funcional no módulo. Encontrada solda fria no R1431. O módulo ficou energizado por três dias e não foi encontrado ruído nos sinais verificados (x7, x10 e x11). Não foi possível replicar nenhum outro ruído.
202516941 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202543 | 24/10/2025 10:31:05 | Realizar mantenimiento correctivo del voltímetro numérico ITT METRIX N°6867, el indicador no muestra los valores de medida inyectados en los bornes 25/26. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202545 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo e verificado que havia falso contato em uma das PCB internas. Realizada ressoldagem e verificação funcional. Módulo liberado para calibração.
202516938 | STE |  | T021C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.002-5 | 202543 | 24/10/2025 10:30:54 | Realizar mantenimiento correctivo del voltímetro numérico ITT METRIX N°2067, el indicador presenta oscilaciones en la lectura (video anexado) SSA de ref.: 202516920 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202545 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção em um dos módulos internos, foi constatado que há uma falha intermitente que oscila a medição. Não foi possível reparar o instrumento, foram realizadas medições nos componentes com instrumento "frio", e não conseguindo estabelecer qual componente que apresenta fuga de corrente. Não há material técnico para analise do circuito. Proceder descarte do instrumento o mantendo no setor para utilização de componentes.
202516847 | STE |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202543 | 22/10/2025 09:14:40 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PLACA PCI ROUTING HPE8S0-R40 REV:4.0 PERTENECIENTE AL UR02 NO PARTE, ENCENDIENDO UNICAMENTE EL LED DE 5VSB. REF SSA 202514355 y 202515472. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202545 | EDERSON ROSSATO | Realização de inspeção e testes funcionais em bancada. A unidade foi alimentada por uma fonte ATX convencional(127/220Vac), inicializando corretamente a placa mãe e seus periféricos, apresentando comportamento normal em todos os testes realizados. Liberado para uso.
202516794 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202543 | 22/10/2025 09:15:12 | Realizar mantenimiento correctivo al Ventilador del panel (cooler) Modelo: DV 4650-470 Serie Nro: 325920. Ref SSA: 202516581 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202546 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificado que a isolação de plástico está toda deteriorada sem peças de reposição, a fiação interna está oxidada sem condições de reparo. Proceder descarte.
202516608 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202542 | 17/10/2025 15:29:39 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7246/02. O mesmo encontra-se com sua saída saturada em 32mA. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202516966(D).
202516607 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202542 | 17/10/2025 15:31:05 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7201/02. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202515441. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202516965(D).
202516605 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202542 | 17/10/2025 15:31:13 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7191/02. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202515441. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202516964(D).
202516604 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202542 | 17/10/2025 15:31:23 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7241/02. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202515441. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202516963(D).
202516603 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202542 | 17/10/2025 15:31:34 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7247/02. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202515441. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202545 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202516961(D).
202516585 | STE |  | B018C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.018-5 | 202542 | 17/10/2025 15:31:43 | Realizar mantenimiento preventivo o correctivo del modulo electrónico UN 0025a-P V1, Actuación indebida correspondiente a la fase S+ y S-. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202547 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, física e funcional. Realizado reparo em uma trilha rompida e ensaios de funcionamento. Liberado para uso
202516563 | SPG |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202542 | 17/10/2025 15:31:56 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL IHM PROFACE MODELO:2780054-03 S/N:30504510015 REINICIA DE MANERA AUTOMÁTICA DE FORMA CONTÍNUA SIN EJECUTAR EL WINDOWS. DEFECTO VERIFICADO DURANTE INSTALACION DEL MISMO MEDIANTE SSA202503000 POSTERIOR A RETORNO DE REPARO DE DISPLAY MEDIANTE SSA202501254. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202609
202515832 | STE |  | N053A071 | PAINEL PLC | 3179.023-5 | 202541 | 06/10/2025 13:36:16 | Verificar y realizar mantenimiento preventivo del Radio control Portico limpa grades 50 HZ de la Marca Danfoss S/N:09195783D. El joystick en la posición "desce rastelo" y la llave "Translacao alta velocidad" presentan falla intermitente. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202543 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado inspeção na fiação interna equipamento. Realizada ressoldagem nos terminais do conector do chip. Realizada verificação funcional de reconhecimento da manete. Liberado para uso.
202515004 | STE |  | N042A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.003-6 | 202538 | 19/09/2025 07:45:07 | Realizar reparo no rádio controle IKUSI da ponte N15, o mesmo liga e aceita comandos como ligar a iluminação porém as manetes não funcionam quando acionadas. Número de série - 10180698. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202539 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no equipamento e constatado falso contato no conector que o chip e encaixado. Realizada ressoldarem nos terminais do conector. Realizada verificação funcional de reconhecimento da manete. Liberado para uso.
202515002 | STE |  | N032A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.004-8 | 202538 | 19/09/2025 07:44:36 | Realizar reparo no rádio controle IKUSI da ponte N16, o mesmo "NÃO LIGA" quando acionado (realizado teste com várias baterias). Número de série - 01190395. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202539 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no equipamento e verificado cabo solto. Foi realizada a soldagem de uma fiação da alimentação da bateria para a placa mãe. Realizada verificação funcional de reconhecimento da manete. Liberado para uso.
202514971 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202538 | 19/09/2025 07:45:22 | Realizar reparo módulo RTMB - PT8153b - E R1, o mesmo com a máquina no sistema ocorre variações bruscas de temperatura e quando para a unidade geradora satura em 187 graus. Registro da falha em anexo. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202539 | EDERSON ROSSATO | O módulo apresenta falha na placa de processamento de sinais, o processador 16 bits e as memórias EPROM's são componentes obsoletos, com fabricação descontinuada. Foram realizadas tentativas de reparo com a substituição de placas e componentes de módulos já descartados, porém, sem sucesso. Sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs: O módulo será mantido no laboratório para eventual utilização de seus componentes.
202514877 | AAD |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202538 | 17/09/2025 16:56:09 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 5215-DF-71139 PÁGINAS 7 Y 8 CONFORME DISEÑO ANEXO. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202539 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SRA-IB-000306/2025 para actualización de diseño
202514833 | STE |  | B018C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.018-0 | 202538 | 17/09/2025 07:17:36 | Solicito a pintura de duas chapas de aluminio confeccionadas para a instalação do ION 7400 no cubículo da excitação inicial da Unidade 18. Será enviada uma chapa original do painel com a cor do painel. SSA de referencia: 202514758 | MEL2 | MCI4 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202542 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032.
202514759 | STE |  | B018C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.018-5 | 202538 | 15/09/2025 15:22:32 | Substituir TC UN0024 da ponte G1.1 da fase R- (valores encontrados: 14,8mH e 89,6ohms). SSP de referencia: 20253331 | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202539 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o TC UN0024 da ponte G1.1 da fase R- (valores obtidos do TC novo R=107,18 ohms e L=22,25mH)
202514758 | STE |  | B018C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.018-0 | 202538 | 15/09/2025 15:22:52 | Confeccionar suporte para o novo ION 7400 que será instalado no lugar do ION 7550. SSA de referencia: 202211957 | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202539 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Confeccionada duas placas em aluminio para fixar o novo ION 7440 que será instalado no painel da excitação inicial da unidade geradora 18. As chapas foram enviadas para a pintura através da SSA 202514833.
202514373 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202537 | 08/09/2025 08:43:38 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202538 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue retirado el TPA y enviado a laboratorio para mantenimiento preventivo y calibración (SSA 202514806), posterior fue reinstalado y realizado ensayos de funcionalidad y transducción según planilla adjunta).
202514234 | STE |  | J068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-15 | 0697.008-7 | 202536 | 05/09/2025 07:43:08 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del módulo supervisor de lazo Wormald resmat modelo 4001 PCB 5006 que presenta accionamiento intermitente correspondiente al circuito de lazo interrumpido. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202539 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos dois capacitores eletrolíticos de 100uF e 220uF e ensaio funcional com verificações de laco interrompido e simulação de incêndio. Liberado para uso.
202514091 | SEE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202536 | 02/09/2025 08:03:37 | ELABORAR CIRCUITO DE CONTROLE PARA A BANCADA DE TESTES DA VÁLVULA ATUADORA CONSTRUÍDA PELA MMU2.O CIRCUITO DEVE CONTER POTÊNCIÔMETRO PARA ENTRADA DE REFERÊNCIA, MEDIÇÃO DA POSIÇÃO DA VÁLVULA ATUADORA, MEDIÇÃO DE POSIÇÃO DO SERVO-MOTOR, SAÍDA PARA VÁLVULA ATUADORA COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA, CHAVE PARA MUDANÇA DE MODO DE CONTROLE DE POSIÇÃO DO SERVO E TENSÃO DE SAÍDA PARA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | 202536 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | Desenho do esquemático e início da montagem do circuito de condicionamento das entradas de posição do servo motor e da válvula distribuidora que usa sensores indutivos de proximidade com saída de 4 a 20mA para 0 a -10V.
202513505 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202534 | 21/08/2025 10:25:23 | Realizar reparo e calibração multímetro digital portátil Fabricante FLUKE, Modelo 177, Identificação IB1821, Código de Barras 95570482. O mesmo não liga. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202540 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constató contacto pobre en conector de alimentación. Además fue reforzada la soldadura de cableado principal. Ensayos funcionales de todas las escalas con calibrador de bancada. Instrumento enviado para calibración. Liberado para uso.
202513455 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202534 | 20/08/2025 16:35:46 | Realizar manutenção corretiva no TMR da marca NEC, modelo G566d, número de série: 0003576200885, pois o mesmo vem enfrentando diversos problemas para receber e efetuar ligações (o aparelho necessita uma receber ligação para efetuar uma ligação, semelhante ao comportamento de perda de sinal). No momento também não é possível escutar o outro lado da linha. | MEL2 | MEL3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202534 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reconfiguración del ramal en la central telefónica y restauracion de fabrica del TMR. Testado conmutación entre centrales y Handover del aparato TMR. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202513429 | STE |  | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202534 | 20/08/2025 10:15:18 | Realizar manutenção corretiva no transdutor Yokogawa, modelo 2381A, número de série 7246/02, com especificação de entrada 0 a 10 V e saída 4 a 20 mA. O módulo apresentava-se completamente inoperante. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202535 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202513869(D).
202513253 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202534 | 18/08/2025 07:49:53 | Efetuar inspeção e ensaios nos módulos de controle do regulador de tensão para verificação e solução das oscilações relatadas na SSA202510088. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202534 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios em bancada dos módulos referentes ao PSS UN0014, UN0033 e UN0077 ao retornarem foram realizados ensaios no painel referente aos ajustes dos módulos. Também realizada revisão geral da fiação atrás dos módulos e pentes. Enviado ao laboratório módulo UN2010 para revisão geral e substituição preventiva de componentes. Realizados ensaios do PSS e gerador de pulsos.
202513208 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202534 | 18/08/2025 14:39:47 | REALIZAR REPARO DE TRANSDUCTOR PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-UP NS: 1115165624 QUE PRESENTA DEFECTO EN LA SALIDA ACTIVA DE 0-10 V. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202535 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, falta de esquema eléctrica, componentes SMD y señal de corto circuito en la carcaza ,no liberado para uso. Dar baja.
202513022 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202533 | 14/08/2025 14:22:06 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202535 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue retirado el TPA y enviado a laboratorio (SSA 202513678), posterior fue reinstalado y realizado ensayos de funcionalidad y transducción según planilla Adjunta
202512871 | STE |  | N041A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.008-5 | 202533 | 15/08/2025 08:09:34 | Realizar manutenção corretiva no controle da ponte N13, fabricante Ikusi (Danfoss), modelo IK3 e NS05190252. Verificado que manete de elevação principal e auxiliar (sobe e desce) não está acionando. Realizado o teste em outro controle e os comandos de elevação principal e elevação da talha funcionaram normalmente. O controle está sendo enviado com duas baterias carregadas e com o chip referente a Ponte N13. SSA de referencia: 202510318 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202535 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo verificado que a manete estava com encaixe extraviado. Revisado a conexão das ligações da placa de controle da manete com a placa principal e encaixes. Liberado para uso.
202512336 | STE |  | G075D001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL2 | 0885.002-9 | 202532 | 04/08/2025 11:20:58 | SOLUCIONAR DEFECTO EN PLACA DE RELÉS VERIFICADO DURANTE MP1A CONFORME SSP 20252324 . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202532 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | VERIFICADO DEFECTO DE INTERCONEXIÓN DE PLACA ENTRADA/SALIDA Y LA PLACA DE RELÉS.CORREGIDO DEFECTO, REALIZADO ENSAYOS Y VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN.
202512301 | AAT |  | N050A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.024-1 | 202532 | 04/08/2025 09:44:52 | Verificar/solucionar presença de água no piso do pórtico do canal de desvio. Ref.: anexo | MEL2 | MAM2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202532 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizada inspeção no local e verificado acúmulo de água no piso do pórtico devido a deterioração do telhado. Já foram realizadas as seguintes ações para solução do problema: SSA 202203020: Reparo emergencial do telhado. SSA 202214558: Para SMIM.DT dar solução estruturante para o problema. SSA 202214177: Solicitada a execução do serviço à SO. DT através do memorando I/SM.DT/040159/24. ET/SO.DT/008/2025 – R0: Processo para reparos se encontra em fase de orçamentos pela equipe da SOPG.DT.
202512298 | STE |  | B013C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.015-0 | 202531 | 01/08/2025 16:23:20 | Especificar e provisionar isolante dielétrico para inserir entre o TC UNS0024B e as barras do retificador em virtude de baixa isolação entre a malhado TC e a barra. Ref.: SSA202300141. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202543 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizada la búsqueda e investigación de materiales aislantes que atiendan los requerimientos técnicos y encontrado en almacenes el material con código 712953 indicado para el uso. Se indica el uso de dicho material para la instalación entre los TCs UNS0024 y las barras del rectificador.
202512292 | SRP |  | N050A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.005-3 | 202531 | 01/08/2025 16:08:55 | Avaliar a ocorrência de desprogramação da célula de carga , ocasionando o acionamento de sobrecarga e bloqueando o pórtico conforme descrito na SSA202511513, para a proposição de providências. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202552
202512270 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202531 | 01/08/2025 14:04:20 | A unidade apresentou falha de pulso na etapa final. Devido à criticidade da operação e ao fato de a unidade estar integrada ao sistema, foi realizada a substituição completa do conjunto (UN0006, UN0005, UN0056). Recomenda-se a execução de manutenção preventiva e, se necessário, corretiva no módulo UN0005 HI903655-312/08. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202534 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O transistor V221 apresentava falha, ocasionando distorção nos pulsos de saída do canal S+. Foi substituído 1 transistor 2N2219. Liberado para uso.
202512269 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202531 | 01/08/2025 14:04:37 | A unidade apresentou falha de pulso na etapa final. Devido à criticidade da operação e ao fato de a unidade estar integrada ao sistema, foi realizada a substituição completa do conjunto (UN0006, UN0005, UN0056). Recomenda-se a execução de manutenção preventiva e, se necessário, corretiva no módulo UN0006 – código HE903538-312/48. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202534 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V(C1) e 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V(C2). Liberado para uso.
202511719 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202530 | 23/07/2025 10:21:22 | Efetuar ensaio e ajuste caso necessário dos relés referentes ao EC07. Anexar tabela com os resultados. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202531 | RODNEI ANTUNES | Foi realizado o levantamento dos tempos dos relés temporizadores, seguido do ajuste conforme necessário. Os resultados obtidos encontram-se em anexo.
202511608 | STE |  | A007C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.007-0 | 202530 | 21/07/2025 15:54:58 | Realizar sustitución del Módulo TC UNS0024 correspondiente a la fase V (-) G1.3 por resistencia e inductancia con valores alterados, Resistencia= 89,47 Ω e Inductancia= 15,48 mH respectivamente. Medición realizada durante el M3A ref. SSP: 20253325 | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202530 | RODNEI ANTUNES | Substituição efetuada. Novos parâmetros do componente: Indutância: 21 mH Resistência: 111 Ω
202511607 | STE |  | A007C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.007-0 | 202530 | 21/07/2025 15:55:14 | Realizar sustitución del Módulo TC UNS0024 correspondiente a la fase V (+) G1.6 por resistencia e inductancia con valores alterados, Resistencia= 91,91 Ω e Inductancia= 16,01mH respectivamente. Medición realizada durante el M3A ref. SSP: 20253325 | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202530 | RODNEI ANTUNES | Substituição efetuada. Novos parâmetros do componente: Indutância: 20 mH Resistência: 110 Ω
202511361 | STE | 202510088 | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202529 | 16/07/2025 15:55:23 | Verificar e solucionar a alteração do valor de tendência ao fechamento da válvula atuadora para identificar a ocorrência de oscilações nas posições da válvula atuadora, distribuidora e servo-motor. Ref.: Anexos. | MEL2 | MMU2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202530 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado Inspeção limpeza e testes do atuador retirado do almoxarifado em bancada e instalado na UG03. Realizado ensaio de variômetro , ajustado o valor de tendência e deixado na casa de 1,72V. Percebido estabilidade de leitura do valor de tendência durante os ensaios. O atuador instalado é o EA22 e tem número de identificação 942. Ver anexo
202510962 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202529 | 14/07/2025 07:21:53 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento preventivo y calibración. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202531 | RODNEI ANTUNES | Os módulos foram retirados e enviados ao laboratório para calibração. Após a calibração, foram reinstalados e submetidos a testes, sendo aprovados para operação.
202510960 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202529 | 14/07/2025 07:22:00 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202530 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirado TPA ,enviado ao laboratório para reparo e calibração no retorno reinstalado e realizados ensaios para levantamento de suas características. Resultado do ensaio encontram-se em anexo.
202510946 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202529 | 14/07/2025 10:37:33 | Realizar manutencao corretiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6729/00, que se encontra com o valor de saída oscilando. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; Verificação dos conversores DC-DC e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202511581(D).
202510922 | AIM | 202501880 | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202529 | 14/07/2025 10:39:22 | Verificar possibilidade e viabilidade de desacoplar o eixo do motor de elevaçao para realizar reconhecimento de parâmentros do motor. É necessário que o motor gire livremente durante o reconhecimento. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202510518 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202528 | 07/07/2025 11:03:33 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0056, NS HI960103-312/05, pois o mesmo está atuando indevidamente. SSP de referencia: 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202529 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada verificação funcional do módulo com injeção de 12 pulsos. Realizada simulação de falha de cada pulso e o módulo obteve atuação nas ausências de pulso. Liberado para uso.
202510517 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202528 | 07/07/2025 11:03:15 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0006, NS HE903538-312/30. pois o mesmo está fazendo o módulo UN 0056 atuar indevidamente. SSP de referencia: 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202529 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram realizadas substituições de componentes: um capacitor de 1000uF/250V; um capacitor de 470yF/250V; dois transistores 2N3767; três zener 24V; um zener de 6V2; um zener de 3V; um transistor 2N3019.
202510516 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202528 | 07/07/2025 11:02:37 | Realizar a manutenção corretiva no módulo UN 0005, NS HI903655-312/17, que está apresentando uma forma de onda pequena na sua saída. SSP de referencia: 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202529 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada verificação funcional do módulo. Foram usados pulsos gerados pelo módulo 1007 e inserido na entrada do amplificador. Foram usados sinais de tensão Ut e UH de 64V e -80V. Foi verificado que os pulsos assumiram as tensões simuladas e todos os pulsos amplificados apresentaram amplitude e período iguais. Liberado para uso.
202510289 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202527 | 02/07/2025 10:04:53 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0005, NS HE903537-312/08, pois ele está derrubando a protecao do modulo UN 0056. SSP de referencia: 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202528 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada verificação funcional e constatada falha na tensão positiva do pulso T-. Realizada substituição de dois transistores 2N2219 (V621 e V622) do circuito relativo à falha. Liberado para uso.
202509868 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 16:17:03 | Realizar verificación en la actuación del led2 del modulo electronico UN 0025a-P, durante el ensayo no acciono. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202527 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção funcional do módulo. Não apresentou defeito. Porém esse módulo está retornando com o mesmo defeito várias vezes. Realizar o DESCARTE e manter no estoque de sucata da SMIL.DT.
202509867 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 16:17:12 | Realizar verificación en la actuación del led2 del modulo electronico UN 0025a-P, que presenta encendido intermitente o falso contacto | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202527 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada verificação funcional do módulo e identificado que o LED R- encontrava-se com um terminal oxidado e rompido. Foram substituídos dois transistores durante a pesquisa da falha e todos LEDs. Ensaios de ausência de pulso e duty realizados. Liberado para uso.
202509775 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202526 | 24/06/2025 13:52:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual no encienda la lampara del cubiculo sistema de refrigeracion n1. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202527 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de la lampara. dispositivo de iluminacion funcionando correctamente.
202509723 | STE |  | A002C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.002-9 | 202526 | 24/06/2025 07:21:02 | Realizar sustitución del modulo UN0024 correspondiente al puente G1.3 (V+) que presenta magnitudes eléctricas alteradas. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202526 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del modulo TC UN0024 correspondiente al puente G1.3(V+), encontrándose con valores de R=199 ; L=35mH .Una vez sustituido se realizaron mediciones de los valores encontrados fueron: Resistencia=210Ω; Inductancia= 43mH
202509663 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 15:39:33 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores viejos al módulo UN 1024 C-P Serie Nro: HE903465-312/47. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202527 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de poliéster: 470nF/63V; 680nF/63V; 1uF/63V; 2,2uF/63V; 4,7uF/63V; 6,8uF/63V e 10uF/63V. Liberado para uso.
202509651 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:48:06 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6649/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509849(D).
202509650 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:48:58 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6776/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509846(D).
202509649 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:47:55 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6748/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509845(D).
202509648 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:47:46 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6864/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509844(D).
202509647 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:47:17 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT 100), retirado da posicao N17 e com numero de série: 6721/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509843(D).
202509646 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:47:10 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6651/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509842(D).
202509645 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:47:03 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6694/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509841(D).
202509644 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:46:57 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6790/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509840(D).
202509643 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:46:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6793/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509839(D).
202509642 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:47:38 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6780/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509838(D).
202509641 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 09:46:26 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6862/00. SSP 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202509837(D).
202509235 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202524 | 13/06/2025 16:06:19 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN 0005b-P serie Nro: HI903782-312/50. Problemas en la Amplificación de los pulsos, causa la actuación del supervisor de etapa Final de pulsos UN0056. Módulo de reserva testado en la PD de la Unidad 05 ref. SSP:20253323 . | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202525 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção e verificação funcional do módulo. Foi identificado que o módulo está amplificando corretamente o pulso que recebe com o pico de menor período correto. Liberado para uso.
202508968 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202524 | 11/06/2025 07:58:55 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento preventivo y calibración. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202527 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se procedió al retiro y envió de los medidores de temperatura F212, F213 y F214, posterior instalacion y ensayo de los mismo, Operando de forma correcta
202508967 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202524 | 11/06/2025 07:59:05 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202526 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El TPA fue retirado y enviado a laboratorio para mantenimiento y calibración. Posteriormente retirado e instalado nuevamente. Realizado ensayo de verificación. Resultado presentado en planilla en adjuntos.
202508677 | STE |  | T014A007 | SERVIDOR VIRTUAL RPMF-CRF-VM01 | 3138.047-9 | 202523 | 06/06/2025 09:51:01 | Acompanhar fabricante na instalação de path de correção de falhas que ocorrem no envio de configuração para as UMRs. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202524 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada atualização para V4.0. Foram corrigidos os problemas mencionados na emissãoda ssa. Trabalho realizdo com acompanhmento do fabricante.
202508598 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202523 | 06/06/2025 07:28:14 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:6863/00. el mismo se encuentra con falla (SALIDA DE CORRIENTE NULA). REF SSA 202508149. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202524 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Efetuada substituição do modulo fonte. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202509039), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202508426 | STE |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202523 | 03/06/2025 17:12:29 | Solicitamos apoio para desancorar e ancorar o pórtico para realização de interníssimo sobre ajuste dos limites de elevação. Interníssimo será realizado pela SMME.DT para membros da prórpia divisão. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202534 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Prestado apoyo para desanclar y anclar Pórtico Canal De Fuga 60hz para actividades de SMME. DT.
202508333 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202523 | 02/06/2025 08:32:15 | Verificar falhas de envio de configuração. Coletar logs que de erros que vem ocorrendo ao enviar as configurações para UMR para que sejam analisados pelo fabricante. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202523 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada coleta de logs de erros apresentados na tela da interface web no momento de enviar registro. A coleta foi acompanhda pelo fabricante que providenciará a correção. A correção será feita com outra ssa na localização do CRF.
202508219 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 30/05/2025 13:56:26 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6939/01. Verificado led ALIM apagado. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202524 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do modulo fonte. Enviado para calibração (SSA 202509028), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202508213 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 30/05/2025 13:56:49 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor de temperatura modelo 2384A Serie Nro: 6734/00. Verificado que el led ALIM queda oscilando. Dispositivo retirado de laboratorio SSA anterior 202506224. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202524 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes, módulos fonte. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202509768), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202508171 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 16:23:18 | Verificar motivo por el cual el módulo UN0026a-P serie Nro: HI903661-312/05 presenta un retraso en la actuación, valor registrado 6,6 mS, valor aceptable no mayor a 5mS. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202523 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la sustitución del modulo UN0026a-P por uno de reserva. Fue realizado el ensayo de verificación de respuesta dando como resultado 5.36 ms que se observa en la imagen adjunto.
202508033 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 28/05/2025 10:32:15 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo IF3 correspondiente al interface EC-DFR con serie Nro: IF3 0081/437. Presenta daño visible en resistencias de la placa y la salida +- 15 V está con defecto. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202523 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição, e adaptação, do conversor original por um conversor Pico com características compatíveis. Realizada substituição de 3 resistores de 4k75 que apresentaram sobreaquecimento. Realizada verificação do módulo com alimentação de 125Vcc.
202507622 | STE |  | A003C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.003-7 | 202521 | 22/05/2025 16:13:25 | Realizar reparo módulo supervisor de pulsos UN0025 SN(HEIR441987R1 - HE902951-312/39), o mesmo foi substituído em atendimento a SSA202418322. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202522 | EDERSON ROSSATO | Inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Liberado para uso.
202507569 | STE |  | A005C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.013-4 | 202521 | 20/05/2025 13:49:01 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento preventivo y calibración. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202523 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron desmontados y enviados a laboratorio los Termostatos F212, F213 y F214, posterior reinstalación y prueba de funcionalidad con resultado dentro de lo esperado. SSA´s F212=202507884, F213=202507885 y F214=202507887.
202507567 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202521 | 20/05/2025 13:49:17 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202523 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El TPA fue enviado a laboratorio para mantenimiento y calibración ref SSA: 202507936. Posteriormente retirado, instalado nuevamente y ensayado conforme planilla en adjuntos.
202507460 | STE |  | N048A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.005-0 | 202521 | 20/05/2025 16:15:55 | Realizar manutenção corretiva no controle do Pórtico CF 50 Hz do fabricante Ikusi (Danfoss), modelo IK3 e NS: 10180697. O controle não está ligando. O controle está sendo enviado com duas baterias carregadas e com o chip referente ao Pórtico CF 50 Hz. SSA de referencia: 202507124 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, inspeção de conexão e da solda botão de emergência. Após a inspeção e fechamento da carcaça com o chip, o controle funcionou. Ligou e foi reconhecido com o botão start. Foi realizada uma nova inspeção nas mesmas conexões, e foi refeita a solda do diodo mais próximo do chicote do botão de emergência. A solda apresentou oxidação. Liberado para uso.
202507403 | AAD |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202521 | 20/05/2025 16:16:07 | Realizar alterações no desenho 6210 - DF - 73609 - I - página 6.03 que encontra-se em anexo. A implementação desse resistor já foi realizada em campo em todas as unidades geradoras de 50 e 60Hz. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202523 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SRA-IB-000174/2025 para actualización de diseño conforme solicitado
202506382 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202517 | 23/04/2025 14:05:15 | Realizar a manutencao corretiva do conversor CC-CC, modelo 2381A, NS 6767 que ao ser energizado oscilou entre o maximo e o minimo durante 30 segundos antes que o mesmo ficasse estavel. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202519 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202506606(D).
202506373 | STE |  | B015C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.008-8 | 202517 | 23/04/2025 08:57:07 | Switchs G1.2 W+ e G1.2 V+ desprendidas dos seus respectivos suportes. Efetuar a fixação das switchs. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202517 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a fixação das micros em seus respectivos lugares.
202506372 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 23/04/2025 07:17:50 | Módulo UN1024 enviado para o laboratório para troca de capacitores. Realizar ensaio para conferência do ajuste do módulo. Ajuste efetuado pela SSA 202400764. Caso o ajuste apresente divergência ajustar o módulo novamente seguindo a IM.EE.0139. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202518 | RODNEI ANTUNES | Ensaio realizado confirmou os valores ajustados via SSA202400764.
202506265 | STE |  | B015C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.008-8 | 202517 | 21/04/2025 15:53:05 | Substituir UN0024 G1.2 fase W+. Os valores de resistência e indutância estão a baixo dos valores de referência. Indutância: 11,2 mH, referência 20mH. Resistência 71,7 ohms, referência 100 ohms. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202517 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição por peça sobressalente nova. Indutância 21mH. resistência 110 ohms.
202505794 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202516 | 14/04/2025 11:04:09 | Realizar confecção de 100 unidades suporte para pentes dos módulos eletrônicos do sistema de excitação na impressora 3D conforme molde entregue ao Valdinei. | MEL2 | ILA3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202523 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 100 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202505655 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202515 | 10/04/2025 08:09:48 | Realizar reparo e calibracao transdutor Yokogawa MODELO 2381A de +/- 1vcc posicao N19 . Numero de serie 6827/00 o mesmo nao apresenta sinal na saida. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversor interno. Realizado reemplazo de conversor con defecto. Ensayo de transductor en inicio y fondo de escala con el respectivo ajuste. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202507730. Liberado para uso.
202505449 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202515 | 07/04/2025 15:34:28 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202517 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirado TPA ,enviado ao laboratório para reparo e calibração no retorno reinstalado e realizados ensaios para levantamento de suas características. Resulto do ensaio encontram-se em anexo.
202505242 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 04/04/2025 08:41:52 | Realizar sustitución de TC UN0024 de la fase W(-) G1.1 que presentó aislación=82,5M omhs. REF. SSP 20253321 | MEL2 | MEL2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202515 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue sustituido el TC 0024 conforme descripción de la SSA y anotados los valores finales en la TD.EE.0007 - R01 de la SSP 20253321.
202505191 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 14:35:32 | Realizar verificación e inspección de los contactos del peine correspondiente al modulo UN0026, que presenta falso contacto en la señalización en banderola. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202515 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue realizado la verificación del circuito de contacto del modulo UN0026 , se constato el quiebre del soporte del peine de conexión, fue sustituido los soportes del peine y las guías del modulo. Modulo en correcto funcionamiento.
202505190 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 14:35:50 | Realizar inspección y verificación del modulo UNS0010 Rele K1 que presenta falso contacto en la borneara 3. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202515 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue realizado verificación de las borneras del modulo, se constato falso contacto en la bornera 3. Fue realizado la sustitución de la bornera y ensayado funcionalidad del mismo, operando en condiciones normales.
202504868 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 17:03:27 | Realizar sustitución de TC UN0024 de la fase W(+) G1.1 que presentó aislación=64,0M omhs. SSP 20253321 | MEL2 | MEL2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202514 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue sustituido el TC 0024 conforme descripción de la SSA y anotados los valores finales en la TD.EE.0007 - R01 de la SSP 20253321.
202504867 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 17:03:35 | Realizar sustitución de TC UN0024 de la fase V(-) G1.6 que presentó inductancia=14,38mH y resistencia=92,41 ohms. SSP 20253321 | MEL2 | MEL2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202514 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue sustituido el TC 0024 conforme descripción de la SSA y anotados los valores finales en la TD.EE.0007 - R01 de la SSP 20253321.
202504840 | STE |  | N034A053 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.003-6 | 202514 | 02/04/2025 07:17:23 | Verificar y normalizar la abertura del freno Eldro 17F3 - Elevación sin carga. Fue constatado el correcto comando y presencial de corriente llegando al mismo, pero no realiza la abertura. | MEL2 | MAM2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202514 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Respondiendo a la petición de verificación fueron realizadas pruebas manuales de los componentes mecánicos del freno ELDRO 17F3 el cual no presenta ningún impedimento de realizar movimientos de accionamiento ( Apertura,Cierre). Fue emitida SSA 202505443 Para respectiva verificación por parte de MEG3.
202504831 | STE |  | N034A071 | PAINEL PLC | 3179.002-6 | 202514 | 02/04/2025 07:17:33 | Providenciar atualização do desenho funcional da ponte N06 conforme anexo. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202515 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5225-DF-J0931-P fue actualizado a la R03 mediante la SRA-IB-000094/2025 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202504830 | STE |  | N033A071 | PAINEL PLC | 3179.001-4 | 202514 | 02/04/2025 07:18:11 | Providenciar atualização do desenho funcional da ponte N05 conforme anexo. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202515 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5225-DF-J0922-P fue actualizado a la R03 mediante la SRA-IB-000094/2025 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202504663 | STE |  | N047A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.024-5 | 202513 | 28/03/2025 15:22:02 | Realizar manutenção corretiva no rádio controle do pórtico do vertedouro. O joystick da direita(sobe e desce) não envia sinal ao receptor. Realizado teste com outro controle o pórtico respondeu normalmente. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202515 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado Inspeção visual, limpeza e start da manete. Realizada limpeza de contatos do hardkey. Liberado para uso.
202504101 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 19/03/2025 14:50:41 | Sustituir módulo UN0053 A12 U19 el cual no responde al ensayo. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202512 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el módulo electrónico UN 0053. Retirado y llevado a laboratorio para reparación.
202504097 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 19/03/2025 14:51:10 | Realizar ensayo de verificación del módulo UN 0510. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202512 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue Realizada verificación del UN0510. Valores obtenidos en ensayo en archivo adjunto.
202504088 | STE |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202512 | 19/03/2025 08:55:55 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento preventivo y calibración. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202515 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirados os termostatos F212, F213 e F214 enviados ao laboratório para manutenção corretiva e calibração, no retorno reinstalados os termostatos e realizados ensaios funcionais.
202504087 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202512 | 19/03/2025 08:55:40 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202514 | RODNEI ANTUNES | Enviado ao laboratório dia 31/03/2025 Reinstalado e ensaiado após retorno do laboratório dia 04/04/2025. Resultados do ensaio em anexo.
202504084 | STE |  | A001F003 | CUBÍCULO NC-01 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.001-7 | 202512 | 19/03/2025 14:04:17 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#01. PREVISTO 31/03/2025; 07:30 H. | MEL2 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202514 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Verificação do filtro F02 e gerador de 20Hz do relê 64SB in loco, obtendo-se : I de circulação =8,2mA; I pick-up =11,9mA e I curto circuito =19,0mA, com R carga de 1,55 ohms, U na saída do gerador de 20Hz/23,63V ; U na saída do filtro F02=3,52V e frequência do conjunto = 19,79Hz.
202503997 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 18/03/2025 15:04:00 | Sustituir módulo UN900 (A26 U14). El potenciometro correspondiente a la salida +15 VCC no realiza el ajuste. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202512 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido UN 0900 con defecto en el potenciómetro de ajuste +15VCC. Retirado y llevado al laboratorio para reparación.
202503895 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 17/03/2025 09:39:45 | Verificar funcionamiento y ajustes del módulo UN 1043 conforme IM 133. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202512 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ajuste y verificación conforme
202503892 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202512 | 17/03/2025 09:52:15 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:6803/00. QUE PRESENTÓ DEFECTO AL SER ENERGIZADO(LED ALIM. APAGADO, SALIDA DE CORRIENTE NULA). | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202513 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de 1 conversor de tensión con defecto de subtensión. Ajustes de inicio y fondo de escala. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503889 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202512 | 17/03/2025 09:51:53 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CAPACITORES DE MÓDULO UN0510 NS: BBC AR 303460R4¦HE903223-312/20. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202512 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva e verificação funcional do módulo. Realizada substituição de três capacitores de 4,7uF/63V e um de 10uF/63V. Verificado a banda morta e ajustado para o mínimo que ficou em aproximadamente 75mV e a largura do pulso em 238ms. Liberado para uso.
202503888 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202512 | 17/03/2025 09:51:29 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO UN 1011 BBC EIR 315346 R1¦ HE903035-312/06 QUE PRESENTA VALOR ATENUADO DE TENSIÓN EN SALIDA N1/33. REF. SSA202503443. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202512 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos dois capacitores de 3,3uF que apresentaram alterações em suas características. Realizada verificação funcional do circuito eletrônico com alimentação da eletrônica e relé e verificação do comportamento dos ampOp. Liberado para uso.
202503818 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202511 | 14/03/2025 14:22:04 | Efetuar reparo no módulo 249-2 que apresenta resistores carbonizados. Ref.:SSP20252106. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202512 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Verificado na inspeção preventiva 3S a presença de um resistor de 4,99kOhms com sinais de sebreaquecimento. Retirado módulo CI249.2, enviado ao laboratório sob SSA202503491 para revisão geral e substituição do resistor. No retorno reinstalado o módulo e realizados ensaios funcionais.
202503789 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 14/03/2025 15:31:00 | Realizar mantenimiento preventivo con sustitución de capacitores antiguos del modulo UN 0025a-P BBC HEIR435401P1 SSP de referencia 20253324 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202512 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los capacitores 3,3MF 63vcc, 1,5MF 63vcc y 1MF 63vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202503788 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 14/03/2025 15:28:07 | Realizar mantenimiento preventivo con sustitución de capacitores antiguos del modulo UN 0025a-P BBC HEIR43540IPI1 SSP de referencia 20253324 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202512 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los capacitores 3,3MF 63vcc, 1,5MF 63vcc y 1MF 63vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202503569 | STE |  | N031A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.007-9 | 202511 | 12/03/2025 07:27:40 | Normalizar ponte rolante N14 que não está ligando. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202511 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | O disjuntor geral da ponte N14 estava caido e o limite de emergencia da talha estava atuado. Foi realizado o rearme do disjuntor e do limite e os ensaios para constatar o funcionamento correto da ponte. Liberado para operar.
202503515 | STE |  | A006C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.006-1 | 202511 | 11/03/2025 11:16:19 | Sustituir TC´s UN 0024 con valores característicos de planilla alterados. Conforme PIC.EE0167-R06. U G1.7 V G1.8 W G1.1 W G1.2 W G1.5 | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202511 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fuerón sustituidos los TC 0024 conforme descripción de la SSA y anotados los valores finales en la TD.EE.0007 - R01 de la SSP 20253324.
202503509 | STE |  | N033A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.001-2 | 202511 | 11/03/2025 15:11:40 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del radio control , que presenta inconvenientes en los movimiento de traslación del puente y del carro (frente/ atrás , Izquierda /derecha). El joystick no responde a esos movimientos. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202513 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, teste de liga e desliga em bancada. Limpeza na conexão do decodificador. Liberado para uso.
202503491 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202511 | 11/03/2025 09:59:39 | Realizar revisao geral no CI249-2 e substituicao do resistor R312 de 4,99k ohms que encontra-se com sinais de sobreaquecimento e encapsulamento de porcelana trincado. SN2331 B2/2 | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202511 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio del resistor R312 de 4,99Kohm. Liberado para uso.
202503490 | STE |  | A006C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.005-3 | 202511 | 11/03/2025 09:59:29 | Sustituir lampara quemada del cubículo . | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202512 | RODNEI ANTUNES | Fue sustituida la lámpara quemada.
202503489 | STE |  | A006C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.004-5 | 202511 | 11/03/2025 09:59:34 | Sustituir lampara quemada del cubículo . | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202512 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituida la lampara.
202503377 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202511 | 10/03/2025 13:54:24 | A luz verde do sinaleiro que indica ponte energizada não está acendendo. Esta luz fica verde quando a ponte está desligada e o barramento energizada. Quando a ponte é acionada esta luz passa para vermelho. Verificar e normalizar a luz verde. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202513 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección y verificación en el circuito de mando de encendido de la lampara led , encontrándose en condiciones normales de operación. Puente desligado con tensión en borneras, puente ligado sin tensión en borneras. Fue emitida SSA202504461 para inspección o sustitución de lampara.
202503261 | STE |  | G073D001 | QUADRO 2O-D1 OSCILOGRAFO SECCIONAMENTO E TX - T5 | 2473.001-5 | 202510 | 07/03/2025 07:19:36 | Realizar reparo no oscilógrafo Marca - Reason -- Modelo: RPV311, Número de série ERPV311-0173 -- 90001114, o mesmo energiza porém não executa as funções do software e alarmando "falha no oscilógrafo". O mesmo foi retirado para reparo em atendimento a SSA202503228. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202511 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores eletrolíticos da placa mãe. Verificado que a fonte ATX da mini-box.com apresenta defeito, sem possibilidade de reparo. Foi usada fonte ATX para teste, portanto foi possível recuperar a configuração. Não foi possível reparar o equipamento. Proceder descarte, manter na sucata da SMIL.DT.
202503243 | STE | 202503054 | N030A071 | PAINEL PLC | 3179.012-0 | 202510 | 07/03/2025 07:19:46 | Verificar e corrigir itermitência na atuação do maneta da translação e direção do carro. Rádio controle da ponte rolante N04 SN 09196446D. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202511 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada limpeza na carcaça e limpeza nos contatos do codificador da manete. Liberado para uso.
202503242 | SEE | 202502301 | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202511 | 10/03/2025 07:04:45 | Solicitamos a compra e inclusão em estoque mínimo dos conectores Profibus DP utilziados nas pontes rolantes e pórticos. Características básicas: ✅ Aplicação: Redes profibus DP ✅ Tipo: DB9 macho/fêmea ✅ Material: Blindado para proteção contra ruídos eletromagnéticos ✅ Resistor Terminador: Chave seletora para ativação (ON/OFF) ✅ Porta de Comunicação/Expansão: Permite conexão de dispositivos adicionais ✅ Aplicação: Redes Profibus DP industriais | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202519 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Elaborando especificación para la emisión de la SMDTC. Aguardando cotización de proveedor PY y Br.
202503138 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202510 | 07/03/2025 07:15:56 | Realizar uma revisão geral no transdutor TPA. O módulo não entregava a corrente esperada em sua saída. Feito um ensaio em bancada porém não foi possível replicar a falha. ARDETEM TRP-3 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202516 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de las conexiones internas, circuitos de fuente, componentes discretos. Realizado ensayos en la placa de señal analógica de salida. No se encontraron defectos. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503133 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202510 | 07/03/2025 07:14:52 | Realizar manutenção corretiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6816/00, pois a sua saida está apresentando transdução incorreta (valor de saída do módulo foi comparado com outros de mesmo modelo +/- 1Vcc). Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos en bancada. Se constata defecto en un conversor de tensión. Ensayos a plena carga pos reparo. Ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503065 | APV |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2388.006-8 | 202509 | 28/02/2025 14:47:37 | Providenciar a compra e manutenção de estoque mínimo de rádio controles das pontes e pórticos. Sugerimos a compra e estoque de no mínimo 4 unidades. Esta solicitação decorre em virtude da ocorrência constantes de falhas nestes rádio controles. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202518 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SMDTC-2655 para adquicisión de los radio controles.
202503000 | ASL |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202509 | 26/02/2025 10:08:35 | Instalar/Reemplazar IHM con defecto de display que fue RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO PARA REPARO con la SSA 202501254. Esta SSA reemplaza a la SSA 202420250 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202513 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado instalación de IHM, display funcionante, verificado reseteo automático del mismo de forma contínua, realizado retiro nuevamente para envio à laboratório para reparo mediante SSA 202516563.
202502860 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202509 | 24/02/2025 16:03:35 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202511 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a retirada, envio ao laboratório para reparo e calibração e no retorno reinstalado e realizados ensaios funcionais através da injeção de tensão e corrente com a caixa FREJA e os resultados obtidos encontram-se na planilha em anexo. Laboratório SSA202503460.
202502497 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202508 | 18/02/2025 14:12:30 | Transdutor apresenta oscilações em sua saída de corrente e LED frontal quando exposto a temperaturas mais elevadas do painel EC (sistema de excitação). Quando ensaiado em laboratório a 25 graus não apresenta a oscilação. Referência: SSA 202502173 Transdutor N20 6735/00 +- 1 Vcc | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a verificação funcional do transdutor e exposto a temperatura de 50ºC. Não foi possível replicar a oscilação. Nas medições realizadas foi encontrada tensão de alimentação, convertida, em toro de ±11,2V. Realizada substituição de um conversor traco power. Liberado para calibração.
202502495 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202508 | 18/02/2025 14:13:17 | Realizar manutenção corretiva e calibração no conversor CC-CC modelo 2381A, NS 6778. O transdutor passou a oscilar na sua saída e no led frontal após algumas horas em funcionamento. Trata-se de um modulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202508 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue requerida la sustitución de un conversor de tensión de la fuente primaria, además se realizó la inspección de los filtros capacitivos, tensiones auxiliares y cableados internos. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202502304 | STE | 202501880 | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202507 | 13/02/2025 14:57:09 | Solicitamos apoio para realizar movimentação do PCF60Hz para inspecionar falhas. Será necessário realizar movimentação de elevação dentro do nicho do stop log. OBS.: Não será necessário movimentar carga. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202508 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoio a equipe da SMME em movimentações e testes no Pórtico do Canal de fuga 60 Hz. Obs: Durante as medições da SMME o pórtico não apresentou nenhuma falha. Equipamento em condições normais de Operação.
202502301 | APV |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202507 | 13/02/2025 14:53:46 | A ponte N13 vem apresentando falhas de comunicação Profibus. Realizar inpeção na rede Profibus da ponte rolante N13 com o equipamento Profitrace. Se necessário, realizar as adequações necessárias para manter os sinais da rede dentro dos valores esperados. Anexar imagens do estado da rede antes e após as modificações. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202510 | RODNEI ANTUNES | Conector profibus do PLC não esta colocando o terminador resistivo em serviço. Aguardando compra de material. Derivada: 202503242
202502218 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202507 | 12/02/2025 15:58:58 | Realizar modificações no módulo UN1043, HI903686-312/15 conforme indicações marcadas no desenho em anexo (substituir R122 de 1M por outro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M nas entradas do amplificador A173), com o objetivo de sincronizar a atuação do limitador de ângulo de carga com a sinalização externa. (imagens de referencia para instalação de resistores em anexo) Configurar o módulo para 50Hz - Vide anexo. Módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a inserção dos dois resistores de 2M7 na entrada do ampOp A173 e substituído o resistor R122 pelo valor 1M8. Realizada análise das resistores e capacitores indicados na tabela anexa. Liberado para uso.
202502144 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202507 | 12/02/2025 14:48:24 | Realizar manutenção corretiva e calibração. Transdutor inicia um processo de oscilação em sua saída e no led frontal. O transdutor apresentou um funcionamento normal nos seus primeiros 30 minutos, após o aquecimento ele entra num processo oscilatório conforme vídeo em anexo. Yokogawa modelo 2381A P19/VZZ/AN - 6678/00 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202515 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, dos conversores sustituidos, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202502128 | STE |  | B010C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.034-7 | 202507 | 12/02/2025 07:39:03 | Realizar inspección por el cual no se encuentra accionando la iluminación del cubiculo de refrigeración. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202508 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del circuito de iluminación, sustituyendo la lampara, Quedando en condiciones normales de operaciones.
202502121 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 12/02/2025 14:48:40 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo electrónico UN 0056a-P, que presenta fallas en el potenciómetro de RESET/TESTS. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202508 | EDERSON ROSSATO | A chave seletora dos canais 0/Reset/1 apresenta deterioração do material da carcaça e mecanismo interno danificado. Componente com fabricação descontinuada, sem condições de reparo. Proceder descarte. OBS: O módulo será mantido no laboratório para eventual utilização futura de seus componentes.
202502077 | STE |  | B010C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.012-6 | 202507 | 11/02/2025 07:34:43 | Realizar sustitución del transformador UN0025 correspondiente al puente G1.3(-V) que presenta resistencia de aislacion por debajo a los esperado. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202507 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de los transformadores UN0024 correspondiente al puente G1.3 (-V) y G1.4(+V), debido a resistencia de aislación baja. se anexa valores encontrados y dejados.
202502016 | STE |  | B010C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.036-3 | 202507 | 10/02/2025 10:54:33 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202501559 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual de borneras, relé y conexiones internas. Emitida SSA derivada para calibración a ILA3. Liberado para uso.
202502015 | STE |  | B010C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.035-5 | 202507 | 10/02/2025 10:54:44 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202501559 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual de borneras, relé y conexiones internas. Emitida SSA derivada para calibración a ILA3. Liberado para uso.
202502014 | STE |  | B010C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.034-7 | 202507 | 10/02/2025 10:54:59 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202501559 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual de borneras, relé y conexiones internas. Emitida SSA derivada para calibración a ILA3. Liberado para uso.
202501559 | STE |  | B010C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.034-7 | 202506 | 04/02/2025 07:00:08 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento y calibración. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202507 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el Desmontaje/Montaje de los medidores de temperatura F212,F213 y F214, envió a laboratorio y verificado funcionalidad de los mismos encontrándose en condiciones normales de funcionamiento.
202501557 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202506 | 04/02/2025 07:00:17 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202507 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Enviado TPA a laboratorio, posterior instalación y ensayo de verificación según planilla adjunta. Resultados Obtenidos dentro de lo esperado.
202501506 | STE |  | T014A006 | SERVIDOR VIRTUAL RPMF-PDC-VM01 | 1668.001-9 | 202506 | 03/02/2025 15:33:07 | Solicitamos apoio no acesso à VM do OPEN-PDC so sistema RPMF para modificações em configurações do sistema através da SSA 202501374. | MEL2 | MEL4 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202506 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Provido acesso conforme solicitado. Configurar grupo de acceso GRP_PERMIR_ADM_RPMF para acceso de configuracion del software Open PDC por parte de MEL2
202501444 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 14:23:53 | Reparar indicador digital LCD marca: ABB model: UNS0885 S/N: 3BHB006943R0001 con un segmento del display quemado. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202506 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, desmontagem, pesquisa do display LCD e não foi possível repará-lo. Realizar o descarte do material. Mantê-lo na SMIL.DT.
202501317 | STE |  | N041A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.008-0 | 202505 | 29/01/2025 15:04:00 | Reparo no sensor trifásico. Número Serial#:0151486 | MEL2 | ILA2 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202507 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, reparo e verificação funcional do módulo. Substituição dos capacitores eletrolíticos: 100uF/10V; 100uF/25V; 1000uF/10V; 10uF/400V. Liberado para uso.
202501316 | STE |  | N032A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.003-1 | 202505 | 29/01/2025 15:04:10 | Reparar sensor trifásico. Número serial#:0151399 | MEL2 | ILA2 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202507 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado por falta de información técnica (esquema eléctrico), con componentes SMD, se sugiere dejar el sensor al laboratorio. Dar baja.
202501254 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202505 | 28/01/2025 15:50:18 | Realizar manutenção corretiva no monitor Pro-face, modelo 2780054-03 (PL6921-T41), NS: 30504510015 que está apresentando descoloração em sua parte superior. SSA de referencia: 202420250 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202513 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Display del IHM reparado externamente mediante SMDTC-2450. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202501137 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 27/01/2025 07:43:23 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 189 CON IB 1896, QUE PRESENTA MEDICIONES ALTERADAS DE CORRIENTE Y TENSIÓN. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos funcionales de todas las escalas, verificación de los fusibles de medición de corriente, estado de terminales de batería. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501136 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 27/01/2025 07:43:31 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 115 CON IB 3653, QUE PRESENTA MEDICIONES ALTERADAS DE CORRIENTE Y TENSIÓN. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202515 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos em bancada eletrônica. Substituição de componentes. Enviado para Calibração (SSA: 202504169). Dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202501135 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 27/01/2025 07:43:38 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 177 CON IB 1923, QUE PRESENTA MEDICIONES ALTERADAS DE CORRIENTE Y TENSIÓN. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos funcionales de todas las escalas, verificación de los fusibles de medición de corriente, estado de terminales de batería. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501063 | STE |  | B017C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.049-5 | 202504 | 23/01/2025 16:08:39 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado la inspección en la bornera interna de los floxostatos F212, F213 y F214. No se encontraron divergencias de acuerdo con la pagina 5.28E del diseño 6210-DF-73609-I.
202501062 | STE |  | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202504 | 23/01/2025 16:08:46 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado la inspección en la bornera interna de los floxostatos F212, F213 y F214. No se encontraron divergencias de acuerdo con la pagina 5.28E del diseño 6210-DF-73609-I.
202501061 | STE |  | B015C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.008-8 | 202504 | 23/01/2025 16:08:53 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado la inspección en la bornera interna de los floxostatos F212, F213 y F214. No se encontraron divergencias de acuerdo con la pagina 5.28E del diseño 6210-DF-73609-I..
202501060 | STE |  | B014C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.055-0 | 202504 | 23/01/2025 16:09:00 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado la inspección en la bornera interna de los floxostatos F212, F213 y F214. No se encontraron divergencias de acuerdo con la pagina 5.28E del diseño 6210-DF-73609-I
202501059 | STE |  | B013C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.043-6 | 202504 | 23/01/2025 16:09:06 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado la inspección en la bornera interna de los fluxostatos F212, F213 y F214. No se encontraron divergencias de acuerdo con la pagina 5.28E del diseño 6210-DF-73609-I.
202501058 | STE |  | B012C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.040-1 | 202504 | 23/01/2025 16:09:12 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado la inspección en la bornera interna de los floxostatos F212, F213 y F214. No se encontraron divergencias de acuerdo con la pagina 5.28E del diseño 6210-DF-73609-I.
202501057 | STE |  | B011C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.037-1 | 202504 | 23/01/2025 16:09:18 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizada inspección de la bornera interna de los termostatos F212, F213 y F214 encontrándose en condición normal conforme hoja de diseño adjunto.
202501056 | STE |  | B010C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.034-7 | 202504 | 23/01/2025 16:09:26 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202505 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado la inspección en la bornera interna de los floxostatos F212, F213 y F214. No se encontraron divergencias de acuerdo con la pagina 5.28E del diseño 6210-DF-73609-I.
202501053 | STE |  | A006C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.004-5 | 202504 | 23/01/2025 16:09:51 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202511 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada inspección de bornera interna de los termostatos F212, F213 y F214 conforme hoja de diseño adjunta.
202501046 | AAD |  | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202504 | 24/01/2025 09:16:11 | Efetuar atualização das páginas 5.28e dos desenhos 6210DF73609 e 6210DF73041 de modo a indicar os terminais de conexão dos termostatos F212, F213 e F214, conforme anexos. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202505 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SRA-IB-000024/2025 para actualización de diseño
202501035 | STE |  | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202504 | 24/01/2025 09:16:46 | Providenciar sobressalentes para os termostatos F212, F213 e F214 do sistema de refrigeração e incluir na LMR AB45. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202505 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | El material sobresaliente ya se encuentra codificado en almacén con el código 118834. Fue emitida la SDS-15453 para inclusión en la LMR-AB45
202500868 | STE |  | N041A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.008-0 | 202504 | 21/01/2025 11:20:45 | Verificar y sustituir medidor de grandezas correspondiente al panel PPG. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202508 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la verificación y configuración del medidor de grandezas correspondiente al panel PPG. Dejado de la sgte forma: Parametros modificados: Ctr :100 Utr: 1.0 Conn: 3P3W Configuración del medidor de grandezas en adjuntos.
202500807 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202504 | 21/01/2025 09:38:46 | Realizar mantenimiento correctivo al modulo Yokogawa Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Nro: 6852/00. Presenta fallas en la salida de corriente. Ref SSA: 202500529 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202509 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos en bancada. Se constata defecto en un conversor de tensión, el mismo fue reemplazado. Ensayos a plena carga pos reparo. Ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202500049 | ACS |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202501 | 03/01/2025 07:20:56 | Registrar sinais listados em documento anexo com objetivo de criar uma base de dados do comportamento dinâmico do TGC conforme solicitado na SSA 202420027. | MEL2 | ILA1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202500043 | ACS |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202501 | 03/01/2025 07:21:10 | Registrar sinais listados em documento anexo com objetivo de criar uma base de dados do comportamento dinâmico do EC conforme solicitado na SSA 202420028. | MEL2 | ILA1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202420292 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202501 | 30/12/2024 06:49:10 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A con serie 6753-00 que presenta valores incorrectos de indicacion en su salida. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202501 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202500217(D).
202420274 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202452 | 26/12/2024 16:39:28 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 BBC NS:HEIR 318580 R1¦HI903241-312/27 conforme indicaciones marcadas en diseño y planilla de verificación de parámetros para implementación de OA.0571.R00 adjuntos (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores)REF.SSA202418465. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202501 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y modificación de acuerdo al pedido del solicitante. Cambio de todos los capacitores MKL. Liberado para uso.
202420003 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202451 | 20/12/2024 14:29:21 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores de los filtros resaltados en la figura en anexo al módulo UN0031a-P Serie Nro: HEIR443599P1 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202452 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de los 4 capacitores de 100Nf 100vcc que están conectados en la alimentación de los C.I. A509 y A510, los otros capacitores fueron medidos y están con 0% del factor de disipación, con valores dentro de la tolerancia +- 1,25%. Liberado para uso.
202419880 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202451 | 16/12/2024 15:18:05 | Realizar manutenção corretiva IHM Windows Pro face digital Modelo 2780054-03. Equipamento não liga. SSA referência: 202419834. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202525 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação, tela e demais periféricos OK; Defeito na placa-mãe da IHM; Sem condições de reparo pois não há peça de reposição no mercado; Dar baixa.
202419872 | STE |  | S034B002 | INDICADORES E TRANSMISSORES | 1696.001-7 | 202451 | 16/12/2024 15:45:54 | Realizar verificación de funcionamiento del reloj termo higrometro de la marca minica MT-241, que no se encuentra funcionando. Ya fue realizado sustitución de bateria. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento presenta defecto en la pantalla LCD debido a prolongada exposición a la luz solar o caída. El termo higrómetro logra encender pero no se consigue distinguir los caracteres alfanuméricos. No liberado para uso. Descartar. Ver anexo.
202419868 | STE |  | N043A071 | PAINEL PLC | 3179.014-3 | 202451 | 16/12/2024 15:45:31 | Realizar mantenimiento preventivos y correctivo del radio control perteneciente al puente N02, que se encuentra sin funcionamiento o respuesta en la manete de movimiento de subida y bajada. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202503 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado o intercâmbio do módulo de controle das manetes. Liberado para uso.
202419865 | STE |  | N037A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.011-0 | 202451 | 16/12/2024 09:41:24 | REALIZAR AJUSTE DE PARÁMETROS DE ACTUACIÓN DE PROTECCIÓN "STALL PROTECTION" DEBIDO A ACTUACIÓN DE LA MISMA AL DETENER MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN SIN CARGA EN PUNTO CUATRO. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202452 | RODNEI ANTUNES | Alterado tempo de atraso para atuação, de 3 segundos para 4 segundos.
202419862 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202451 | 16/12/2024 09:41:44 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202502 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro y envió del transductor a laboratio para mantenimiento y calibración. Posterior mantenimiento fue montado y verificado de funcionamiento del transductor de potencia TPA.
202419228 | ADM |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202449 | 05/12/2024 10:37:15 | Verificar possibilidade de alteração da lógica de acionamento da eletroválvula de comando do câmbio da translação conforme anexo. Qualquer alteração deverá ser extendida à ponte N13. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202506 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida las SSAs derivada 202500566 y 202500567 para la implementación de la alteración de la lógica en los puentes grúas N13 y N14.
202418752 | STE |  | B014C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.009-1 | 202448 | 25/11/2024 16:38:26 | Elaborar e instalar protecao acrilica para a seccionadora Q4. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202448 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue elaborada e instalada protección acrílica para Q4.
202418412 | STE |  | T001C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.001-7 | 202447 | 18/11/2024 15:44:14 | Verificar / solucionar diferencia de potencia activa de la U07 con relacion a las demás unidades cuando operan en control conjunto convencional (JCC-02). Ref 202409780 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202449 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIONES DE E/S DE VALORES DE POTENCIA DE LAS UNIDADES 1 AL 9 EN CONTROL CONJUNTO CONVENCIONAL Y SCADA. VERIFICADO SALIDA DE MÓDULO 253.2 DISCREPANTE DEL RESTO EN CONTROL CONJUNTO CONVENCIONAL.REALIZADO SUSTITUCIÓN DE RESISTOR DE CIRCUITO DE MEDICIÓN Y AJUSTE EN POTENCIÓMETRO DEL CIRCUITO REFERENTE A LA U#07 DEL MÓDULO 253.2, REALIZADO ENSAYO EN CONTROL CONJUNTO CONVENCIONAL,VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
202418335 | STE | 202411262 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202447 | 18/11/2024 08:46:31 | Efetuar análise, para proposição de providências, dos registros em anexo, que mostram a anormalidade apontada na SSA 202411262, o comportamento após a ativação da insensibilidade de frequência e o comportamento após a alteração do filtro no canal de frequência. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202449 | MARLON PIENIZ | Após estudo e análise optou-se por modificar o filtro digital da entrada de frequência (SSA 202413299). Como o resultado foi satisfatório e a origem do ruído é incerta e não relacionada ao TGC, a abordagem mais adequada para a solução é manter o filtro na configuração mais efetiva. Tal abordagem não compromete a regulação como seria a outra opção de ativar a insensibilidade à frequência. A OPSE.DT foi consultada e está de acordo (e-mail em anexo).
202418209 | STE |  | B014D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-14 E ACESSÓRIOS | 0028.009-7 | 202446 | 14/11/2024 09:29:35 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202448 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Desmontado el TPA y enviado a Laboratorio Ref. SSA: 202418626. Se procedió a realizar simulaciones de señal y verificación según Planilla adjunta.
202417621 | STE |  | N027A071 | PAINEL PLC | 3179.016-7 | 202445 | 05/11/2024 09:57:27 | Inspecionar a rede Profibus com a ferramenta ProfiTrace para verificar a condição da rede. Foram observadas algumas falhas itermitentes na dere profibus deste equipamento, principalmente no receptor do rádio controle. Normalizar a rede para que todos os nós indiquem condição normal de comuinicação no Profitrace. Obs.: Anexar imagem do Profitrace do estado dos nós ao final do serviço. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202446 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a inspeção na rede profibus e utilizada a ferramenta profitrace para verificar as condições da rede. Não foi encontrada nenhuma anormalidade na rede, conforme fotos em anexo.
202417578 | STE |  | N041A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.008-5 | 202445 | 04/11/2024 16:34:19 | Realizar mantenimiento correctivo a la unidad de radio control Danfoss Serie Nro: 05190252. No funciona el Joystick de subida ni de bajada. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202445 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual. Não há informações técnicas para inspeção funcional em bancada. Realizado intercâmbio dos módulos internos das manetes. Emitida SSA derivada para teste em campo: 202418327. Liberado para uso, pois teste em campo obteve sucesso.
202417426 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202444 | 31/10/2024 14:46:45 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173). referencia SSA 202417409 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202445 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do R122 (realimentação do A173) e instalação das resistências de entrada do ampOp A173. Liberado para uso.
202417425 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202444 | 31/10/2024 14:46:54 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173). referencia SSA 202417408 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202445 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do R122 e instalação das resistências na entrada do AmpOp A173. Realizadas substituições dos capacitores de 1uF/63V; 2,2uF/63V; 3,3uF/63V; 220nF/63V; 470nF/63V e 47uF/100V. Liberado para uso.
202417223 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202444 | 28/10/2024 07:39:11 | Reparar conversor CC-CC modelo 2381A, número 6684/00, retirado da Unidade 10 durante execução da SSA 202417195. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202444 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos dois conversores DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202417548(D).
202417222 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202444 | 28/10/2024 07:39:20 | Reparar conversor de temperatura modelo 2384A, número 6716/00, retirado da Unidade 10 durante execução da SSA 202417195. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202444 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos dois conversores DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202417549(D).
202417114 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202443 | 24/10/2024 16:09:29 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6814/00, pois o seu led de alimentação está apagado. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202444 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos dois conversores DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202417507(D).
202416933 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202443 | 22/10/2024 15:44:35 | Realizar sustitucion del modulo UN0024 debido a que presenta baja aislacion . Correspondiente al puente W+(1.5). | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202443 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del modulo UN0024 que presentaba valor de 36,6MΩ de resistencia de aislación entre malla del modulo y tierra, mejorando con la sustitución a 2040MΩ
202416853 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202443 | 21/10/2024 16:43:42 | Realizar ensayo de funcionalidad del modulo UN1043 una vez realizado el retiro del diodo schoky y sustitución por laboratorio de capacitores antiguos. Siguiendo la IM.EE.133 | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202443 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se ha retirado el diodo y ejecutado ensayo de funcionalidad del modulo UN1043 según planilla IM.EE.133. Se anexa planilla con levantamiento de ajuste dejado TDEE0006
202416626 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202442 | 17/10/2024 09:12:06 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA com numero de série: 6789/00, pois a sua saída está oscilando. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202443 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC danificado; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202416921(D).
202416625 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202442 | 17/10/2024 09:12:21 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA com numero de série: 6768/00, pois a sua saída está oscilando. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202443 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC danificado; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202416919(D).
202416600 | STE |  | G075H001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SCI-2CRL1 | 2435.002-0 | 202442 | 17/10/2024 07:23:24 | Realizar sustitución de baterías ácidas selladas 12 V 7AH. Medir y registrar luego de la sustitución: 1. La tensión de las baterías en el conector J12. 2. Verificar las baterías si están a plena carga y medir la autonomía de las mismas. Registrar el tiempo y la tensión de desconexión del panel (Shutdown). | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202443 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la sustitución de baterias. También realizada las siguientes mediciones: 1. Tensión de batería: 27.18 2. Tiempo de Shutdown: 15:58:09 Tensión de Shutdown: 25.14 VCC.
202416420 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 14/10/2024 10:09:46 | Realizar a fabricacao e instalacao de dispositivo isolante tipo acrílico para instalar sobre o disjuntor Q04 com a finalidade de protecao das eletrocalhas em caso de abertura do disjuntor com carga. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202442 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue fabricado y montado dispositivo aislante para protección del disyuntor Q04.
202416417 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:31:42 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6949/01. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202442 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202416641(D).
202416015 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202440 | 04/10/2024 10:43:15 | Realizar calibração no multímetro FLUKE 189 BP630556, IB1801. | MEL2 | ILA3 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202442 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202415948 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202440 | 04/10/2024 07:39:35 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202442 | RODNEI ANTUNES | Retirado TPA e enviado ao laboratório no primeiro dia do PD. Após o retorno foi reinstalado e realizado ensaio funcional.
202415845 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202440 | 02/10/2024 11:54:42 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES DE 10nF y 100uF DEL MÓDULO CIN 238 NS:2335/K1/. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202440 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de 2 capacitores de100uF y 8 capacitores de 10nF . Liberado para uso.
202415843 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202440 | 02/10/2024 09:28:37 | Efetuar reparo no módulo SCHAEFER M 350.2 - 37.1 - fonte de alimentação que apresenta falha em U3. S/N:1107 - 254169 / PO7036 / 7200586. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202440 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 6 capacitores eletrolíticos 4,7uF/50V, 1 capacitor eletrolítico 1 uF/63V e 1 capacitor eletrolítico 22uF/25V. Liberado para uso.
202415842 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202440 | 02/10/2024 09:28:50 | REALIZAR REPARO EN MÓDULO 244 CF NS:H1/R2327RM1/CF QUE NO RESPONDE A COMANDO DE AUMENTAR/DISMINUIR VALOR DE SALIDA DE CF. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202440 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio 9 capacitores de 10nF, 4 capacitores de 100nF y 1 capacitor de 150nF. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202415840 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202440 | 02/10/2024 11:53:48 | Efetuar manutenção preventiva no módulo UN0031 - Transdutor de variação de frequência e de potência, . S/N: HI900010 - 312/08. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202441 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes e inspeção geral. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 10uF/63V, 2 capacitores poliéster 0,1uF/250V e 1 capacitor poliéster 0,068uF/250V. Liberado para uso.
202414914 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 08:12:26 | Desmontar y retirar para enviar a laboratorio para su mantenimiento y calibración los termostatos F212, F213, F214. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202439 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron retirados los termostatos y enviados a laboratorio para su calibración; Ref. SSA's 202414861, 202414862, 202414863
202414903 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:16:15 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 7192/02 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ajuste de monitor de tensión frontal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202414902 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:16:25 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6807/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202438 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202415124), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202414901 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:16:33 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6776/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ajuste de monitor de tensión frontal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202414900 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:16:43 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6805/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ajuste de monitor de tensión frontal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202414899 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:16:55 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6797/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ajuste de monitor de tensión frontal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202414898 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:17:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6795/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202438 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202415121), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202414897 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:17:14 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6657/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202438 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202415122), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202414876 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:17:23 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor de temperatura PT100 modelo: 2384A Serie Nro: 6705/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202438 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202415139), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202414875 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:17:35 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6814/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202438 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202415123), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202414874 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:17:44 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6568/99 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202438 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202415120 ), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202414873 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:17:55 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6770/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202438 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202415169), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202414867 | STE |  | A003C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.003-2 | 202438 | 16/09/2024 10:58:49 | Realizar acrílico de protección contra arco eléctrico sobre el disyuntor de la excitación inicial Q4. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202438 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fabricación a medida y posterior instalación del acrílico de protección contra arco eléctrico sobre el disyuntor de la excitación inicial.
202414866 | STE |  | A003C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.018-5 | 202438 | 16/09/2024 10:59:27 | Realizar mejora en el soporte del Termostato F214, realizar instalación de remache con rosca en la base para la sujeción del mismo. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202438 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la instalación del remache con rosca en la base que soporta al termostato F214, se procedió a la instalación y fijación correspondiente y test funcional.
202414865 | STE |  | A003C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.017-7 | 202438 | 16/09/2024 10:59:18 | Realizar mejora en el soporte del Termostato F213, realizar instalación de remache con rosca en la base para la sujeción del mismo. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202438 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la instalación del remache con rosca en la base que soporta al termostato F213, se procedió a la instalación y fijación correspondiente y test funcional.
202414864 | STE |  | A003C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.016-9 | 202438 | 16/09/2024 10:59:36 | Realizar mejora en el soporte del Termostato F212, realizar instalación de remache con rosca en la base para la sujeción del mismo. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202438 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la instalación del remache con rosca en la base que soporta al termostato F212, se procedió a la instalación y fijación correspondiente y test funcional.
202414740 | STE |  | A003C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.016-9 | 202437 | 13/09/2024 09:11:02 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento y calibración. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202438 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron retirados los termostatos y enviados a laboratorio para su calibración; Ref. SSA's 202414861, 202414862, 202414863
202414408 | STE |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202437 | 10/09/2024 07:54:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual el gancho de la elevación principal responde de forma intermitente al comando de bajada cuando se encuentra con el limite de parada superior actuado. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202437 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se Verificó la actuación indebida del cabo flojo de forma intermitente, se procedió al ajuste del limite rotativo para corregir la posición del gancho a fin de evitar la actuación indebida de la protección de cabo flojo.
202414278 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202437 | 09/09/2024 08:20:10 | Realizar modificación del diseño 6210DF73041I(3.34) ejecutado en la SSA 202413541 que disponibiliza señal de salida del PSS para DFR. Diseño matriz sufrio alteración debido al espacio en borneras en campo. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202445 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documento actualizado y disponible en el sistema SATedms según como fue solicitado.
202413989 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202436 | 04/09/2024 08:55:28 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202438 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TPA YOKOGAWA 2285A. REINSTALADO Y REALIZADO TEST DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO POSTERIOR AL RETORNO DEL MISMO.
202413882 | STE |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202435 | 30/08/2024 10:16:09 | Solicitamos apoyo al MMU2 para retiro de la tapa de protección de los captores DH-DI. Para realizar la verificación de los mismos conforme item de inspección de la SSP: 20241581. | MEL2 | MMU2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202435 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirada tampa de proteção e após MEL2 realizar a inspeção, foi recolocada.
202413565 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 26/08/2024 15:45:54 | Realizar sustitucion del tc UN0024 que presenta valores electricos alterados a lo esperado R=69,47 L=11,13 . Correspondiente al puente G1.4 U(+). | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202435 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del TC UN0024 correspondiente al puente G1.4U(+) que presentaba valores alterados a los esperado L=32.91 R=179.91 . Se realizo nuevamente mediciones una vez sustituidos arrojando valores L=43.91 R=214.86.
202413504 | STE |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202435 | 27/08/2024 08:44:15 | REALIZAR RETIRO Y ENVIO DE MEDIDORES DE TEMPERATURA F212, F213, F214 DE LA MARCA JUMO PARA SU MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A LABORATORIO. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202436 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue realizado el retiro y envio de los medidores de temperatura F212,F213,F214, posterior mantenimiento y calibración fue montado y verificado funcionalidad del mismo.
202413428 | STE |  | A004C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.004-7 | 202434 | 23/08/2024 15:42:20 | Realizar a adequação do suporte dos termostatos F212, F213 e F214, de modo a facilitar a sua retirada e instalação. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202436 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada adequação dos suportes de fixação dos termostatos F212, F213 e F214 com a instalação de porcas rebite de 4mm.
202413427 | STE |  | A004C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.004-0 | 202434 | 23/08/2024 15:42:32 | Confeccionar e instalar dispositivo isolante de modo a proteger as canaletas sobre a chave seccionadora Q04. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202436 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a fabricação e instalação de dispositivo acrílico isolante sobre o disjuntor Q04 com o intuito de proteger as canaletas de cabos em caso de abertura do disjuntor com carga.
202413257 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202434 | 22/08/2024 10:11:24 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO CIN 273 AUX. NA.:B1/R4/. TENSIÓN EN T5 LLEGA CON AJUSTE AL MÁXIMO VALOR DE APROX. 3,5VAC. Y TENSIONES EN T1 Y T2 CON VALOR APROX. DE 0 VDC. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202434 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes nas tensões de saída e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos o potenciômetro p1 470 Ohms do circuito de ajuste +15VCC e o conector terra frontal. Liberado para uso.
202413256 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202434 | 22/08/2024 10:11:37 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO CIN 273 N°S:2326-I-B. EL MISMO SE ENCUENTRA OPERATIVO CON L1 APAGADO. TENSIONES DE SALIDA EN CONDICIÓN NORMAL. REF. SSA 202319591. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202434 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído o led L1 do circuito de indicação -24V. Liberado para uso.
202413224 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202434 | 22/08/2024 10:17:11 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo del VOLTIMETRO DIG PAIN -10/10VCC 24VAC/VCC K3MA-J, el indicador inicia con una medición de 0,8V de diferencia al realizar los ensayos. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202435 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios elétricos em bancada. Identificada falha no sistema microcontrolado e na placa principal SMD. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte.
202413223 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202434 | 22/08/2024 10:17:25 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo del VOLTIMETRO DIG PAIN -10/10VCC 24VAC/VCC N°9707, el indicador presenta una variación de medición de 0,6V con respecto a la medición real. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202435 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuado ajuste. Enviado para calibração (SSA: 202413623). Dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202413221 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202434 | 22/08/2024 10:17:36 | Realizar mantenimiento correctivo del VOLTIMETRO DIG PAIN -10/10VCC 24VAC/VCC N°8823, indicador no enciende, retirado durante MP3S SSA 202406273 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202435 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspeção técnica e ensaios elétricos em bancada de prova. Identificada várias falhas críticas no circuito com alta taxa de deterioração. Sem condições de reparo no local visando a confiabilidade operacional do equipamento. Proceder descarte. (obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202412959 | STE |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202434 | 19/08/2024 11:12:31 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA202413141 (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202435 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El TPA fue retirado y llevado a laboratorio para mantenimiento preventivo. Posteriormente instalado y testado con resultado satisfactorio.
202412953 | STE |  | A004F003 | CUBÍCULO NC-04 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.004-1 | 202433 | 16/08/2024 07:33:15 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#04. PREVISTO 26/08/2024; 07:00H. | MEL2 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Verificação do filtro F02 e gerador 20Hz do relê 64SB in loco , após MP3A da U 04, obtendo-se : I de circulação = 8,30 ma, I de pick up = 12,0 mA, com carga NC = 1,70 ohms e tensão de saída do gerador 20Hz = 23,99V; tensão na saída do filtro F02 = 3,44V e frequência do conjunto = 19,20Hz; e corrente de curto circuito = 17,5mA.
202412826 | STE |  | J068A001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-01 | 0697.001-0 | 202433 | 15/08/2024 08:05:54 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRRECTIVO Y PREVENTIVO DEL MÓDULO SUPERVISOR WORMALD RESMAT 4001 PCB 5006 QUE PRESENTA INCONVENIENTES EN LA DETECCION DE LAZO INTERRUMPIDO. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202434 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e eletrônica no módulo. Foram substituídos um capacitor de 220uF, um capacitor de 100uF e um transistor T2. Foi realizado solda nova nos bornes e realizado ensaio funcional do módulo com atuação correta quando simulado de incêndio e laço interrompido. Liberado para uso.
202412188 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 02/08/2024 15:56:47 | Reparar fuente de alimentación IF3 S/n: IF3 009/437 correspondiente a la interfaz EC - DFR del EC-11. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202432 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de conversor de 125/ +15-15, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202411830 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 11:10:10 | Realizar a adequacao do suporte dos termostatos F212, F213 e F214, de modo a facilitar a sua retirada e instalacao. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202431 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue realizada la adecuacíón del soporte de los termostatos F212, F213 y F214.
202411828 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 11:10:22 | Realizar a fabricacao e instalacao de dispositivo isolante tipo acrílico para instalar sobre o disjuntor Q04 com a finalidade de protecao das eletrocalhas em caso de abertura do disjuntor com carga. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202431 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la instalación del dispositivo aislante acrilico sobre la seccionadora Q04.
202411681 | STE | 202410444 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 08:24:01 | RECONECTAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 11 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DOS CABOS 202411666. SSA DE MODIFICAÇÃO 202410306. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202437 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o levantamento ponto-a-ponto com a equipe da UMR1011 (AT 202406694 e SSA 202410444) e os cabos do EC 11 foram reconectados.
202411675 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202431 | 29/07/2024 08:01:49 | RECONECTAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 11 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DOS CABOS 202411656. | MEL2 | MEL1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202437 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ensaio ponto a ponto e reconexão dos cabos conforme planilha em anexo
202411674 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202431 | 29/07/2024 08:24:07 | RECONECTAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 10 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DOS CABOS 202411644. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202437 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Os cabos do EC 10 foram reconectados de acordo com os documentos em anexo. Serviço realizado em conjunto com a equipe responsável na UMR1011 (AT 202406691 e SSA 202410444).
202411670 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202431 | 29/07/2024 08:11:53 | RECONECTAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 10 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DOS CABOS 202411639. | MEL2 | MEL1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202437 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada conexões dos cabos referentes ao Painel UMR1011. Emitida a SSA 202415171 para IEE1 providenciar atualização e disponibilizar no sistema SAT.
202411666 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 08:11:35 | DESCONECTAR E ISOLAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 11 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 202410443. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202432 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la desconexión de cabos correspondientes a la interfaz EC-DFR.
202411644 | STE | 202410443 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202431 | 29/07/2024 08:14:51 | DESCONECTAR E ISOLAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 10 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 202410443. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202432 | RODNEI ANTUNES | Realizada a desconexão dos cabos referente ao DFR conforme documento em anexo.
202411639 | STE | 202410443 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202431 | 29/07/2024 08:13:44 | DESCONECTAR E ISOLAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 10 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 202410443. | MEL2 | MEL1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202432 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Isolado os circuitos interligados com o DFR-1011.
202411018 | STE |  | N032A021 | PAINEL TRANSLAÇÃO PONTE - PTP | 3202.002-9 | 202428 | 12/07/2024 16:04:16 | Realizar actualización de diseño, conforme a la modificación ejecutado en la SSA 202409084, modificación de la alimentación del sensor anticolisión. Se adjunto diseño a modificar. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202432 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5224-DF-J1013-P hojas 28, 31 ha sido actualizado a la revisión R3 conforme solicitado. El mismo se encuentra disponible en el SATedms.
202411017 | STE |  | N042A021 | PAINEL TRANSLAÇÃO PONTE - PTP | 3202.001-7 | 202428 | 12/07/2024 16:04:08 | Realizar actualización de diseño, conforme a la modificación ejecutado en la SSA 202409083, modificación de la alimentación del sensor anticolisión. Se adjunto diseño a modificar. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202436 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5224-DF-J0925-P, páginas 28 y 31 fue actualizado a la revisión R2 conforme SRA-IB-000340/2024. El mismo se encuentra disponible en el SATedms.
202411008 | STE |  | N052A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.005-2 | 202428 | 12/07/2024 14:49:12 | Efectuar Actualización de diseño conforme anexo. Ref. SSA: 202409089 | MEL2 | IEE2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202436 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5186-DF-J0941-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000295/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202410889 | STE |  | N033A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.001-4 | 202428 | 11/07/2024 08:51:40 | Efetuar a atualização das folhas 28 e 31 do desenho 5225DFJ0922P (ponte N05) conforme anexo. SSA de referência: 202409080 | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202432 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5225-DF-J0922-P hojas 28 y 31 fue actualizado a la revisión R1 conforme solicitado. El mismo se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202410886 | STE |  | N049A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.002-7 | 202428 | 11/07/2024 08:51:50 | Efetuar a atualização do desenho conforme anexo. SSA de referência: 202409087 | MEL2 | IEE2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202436 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5220-DF-J1020-P hojas 28 y 37 fue actualizado mediante la SRA-IB-000453/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202410784 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202428 | 09/07/2024 17:09:42 | Reparar as seguintes fechaduras das portas do Pórtico Tomada D'Água 50Hz: - Porta de entrada da sala elétrica ME; - Porta de acesso à "perna" do pórtico. Atualmente estas portas encontran-se amarradas para que possam permanecer fechadas. | MEL2 | MCI2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202430 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fueron realizadas adaptaciones, ajustes y reparaciones en la cerradura de entrada a la sala eléctrica del pórtico solicitado, se encontró que uno de sus picaportes estaba quebrado y que la lengüeta no encastraba en la ranura que asegura a la misma. También se realizó adaptación de una cerradura a la puerta de acceso a la "pierna" del mismo pórtico, aquí fue realizada una sustitución de la cerradura y adaptación de una nueva puesto que no se contaba con el mismo modelo instalado.
202410683 | STE |  | N053A047 | PAINEL ELEV. DA LANÇA/TRANSLAÇÃO ALTA VELOCIDADE - PEL/PTAV | 1462.001-5 | 202428 | 08/07/2024 10:49:11 | Efetuar a atualização do desenho Limpa Grade 50Hz conforme anexo. | MEL2 | IEE2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202432 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5129-DF-J0920-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000295/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202410398 | STE |  | N051A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.004-0 | 202427 | 04/07/2024 17:18:57 | Realizar modificación del diseño anexado que fue ejecutado en la SSA 202409088, modificación de la alimentación del sensor anticolisión. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202432 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5186-DF-J0942-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000295/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202410202 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202427 | 01/07/2024 14:24:05 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2024... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202428 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Transdutor retirado e enviado para o laboratório através da SSA 202411113. O transdutor foi reinstalado e realizado o ensaio de resposta do TPA.
202410201 | STE |  | B013F003 | CUBÍCULO NC-13 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.015-7 | 202427 | 03/07/2024 11:59:44 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 08/07/2024; 07:00H. | MEL2 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | VERIFICAÇÃO DO FILTRO F02 E GERADOR 20HZ DO RELE 64SB IN LOCO, OBTENDO- SE:I CIRCULAÇÃO 8,52MA; I PICK-UP 12,01MA E I CURTO 16,29MA, COM R CARGA DE 2,11HMS , U NA SAÍDA DO GERADOR = 24,14V; U NA SAÍDA DO FILTRO=4,23V E FREQUÊNCIA DO CONJUNTO = 20,08HZ.
202410096 | STE |  | N034A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.002-6 | 202427 | 01/07/2024 10:58:47 | Realizar a atualização do desenho em anexo conforme marcações (5225-DF-J0931-P, páginas 28 y 31). Alteração já implementada em campo. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202432 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5225-DF-J0931-P hojas 28 y 31 fueron actualizados a la revisión R1 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202409461 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202425 | 17/06/2024 16:51:27 | Realizar inspección y verificación del modulo UN 0022 b-P, que presenta oscilaciones en la salida | MEL2 | MEL2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202425 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del modulo debido a oscilaciones en la salida. Se procedio al ensayo del mismo encontrandose en condiciones normales de operación.
202409166 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202424 | 12/06/2024 07:59:50 | Equipamento apresenta falha ao tentar acessar as configurações utilizando o aplicativo RPV311 Configurator. Identificar e resolver a falha. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202425 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Feito contato com fabricante e enviado arquivo de log solicitado. Em resposta foi informado que existe um erro no arquivo de configuração. O fabricante enviou um arquivo corrigido. Em anexo está o arquivo de configuração original e o corrigido pelo fabricante. O arquivo corrigido foi reenviado ao equipamento e com isso normalizou o acesso à configuração.
202409163 | STE |  | A009C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.031-2 | 202424 | 12/06/2024 07:43:32 | Realizar modificación del soporte de los modulos detectores de temperatura F212, F213 y F214. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202425 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la modificación y montaje de los nuevos soporte de los detectores de temperatura F212, F213, F214.
202409161 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202424 | 12/06/2024 07:43:42 | Elaborar y montar estructura acrilica que sirva de protección para el sistema de excitación Q4. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202425 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la elaboración y montaje de la protección acrilica para el sistema de excitación Q4.
202409056 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 16:17:54 | Realizar sustitucion de modulo UNS 0024 correspondientes a V+(G1.5), V+(G1.6), V-(G1.5), debido a que presentan magnitudes electricas fuera del valor esperado. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202424 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fueron sustituidos los modulos UNS 0024 pertenecientes a los puentes V+(G1.5), V+(G1.6), V-(G1.5). Una vez sustituido fue realizado el levantamiento de valores resistivos , inductivos y de resistencia de aislamiento. Se adjunta tabla de datos con valores obtenidos.
202409014 | STE |  | A009C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.047-9 | 202424 | 10/06/2024 11:47:30 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento y calibración. | MEL2 | MEL2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202424 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue retirado y enviado a laboratorios los módulos medidores de temperatura, posterior calibración por personal de laboratorio se ejecuto el montaje y verificación de funcionamiento de los mismos. Encontrandose operando en condiciones normales.
202408884 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202423 | 07/06/2024 08:38:02 | Solicitamos actualización del diseño 5216 - DF - J0944 - P. Conforme a modificación o alteración de proyecto REF. SSA: 202404795. | MEL2 | IEE2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202432 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Actualizado las hojas 35 y 36 del diseño 5216-DF-J0944-P, debido a la modificación de la alimentación del sensor anticolisión. El diseño ya se encuentra disponible en el SATedms.
202408881 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202423 | 06/06/2024 15:38:24 | Efetuar substituição do TMR marca NEC, modelo G566d, número de série: 0003251701061 em virtude de desligamentos intempestivos, ao estufamento da bateria e quebra de diversas partes do encapsulamento do TMR. | MEL2 | MEL3 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202424 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del aparato TMR debido a la obsolescencia del mismo, fue programado un TMR con el ramal 9405, el numero de serie del mismo es RTF222604002 y de la base de carga RTA222501271. El TMR antiguo será utilizado para algún ramal de reserva. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para Uso
202408845 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202423 | 06/06/2024 10:36:07 | Atualizar desenho da ponte N07 conforme anexo. Sensor 37S2 será tratado com outra SSA. | MEL2 | IEE2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202432 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5216-DF-J0943-P páginas 35 y 36 fue actualizada a la revisión R2 mediante la SRA-IB-000321/2024.
202408802 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202423 | 05/06/2024 15:28:40 | Realizar atualização dos desenhos 6279 - DC - 7704 - E (R8) e 6210 - DF - 73609 - I (R4) conforme suas marcações que encontram-se em anexo. Alteração já foi implementada em campo atendendo a SSA202317971. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202423 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado se encuentra en adjunto. Documento disponible en el sistema SATedms
202408643 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202423 | 04/06/2024 07:57:08 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2024... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202424 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El transductor de potencia activa fue retirado, enviado al laboratorio para ajuste y calibración, posteriormente liberado y testado. Resuñltados del test en adjuntos
202408484 | STE |  | N031A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.007-3 | 202423 | 03/06/2024 17:15:10 | Repara o botão "PONTE" do rádio controle da ponte N14. SN: 05190247. Obs. O botão foi quebrado e removido do rádio controle. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202425 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção da Manete. Realizada a instalação da frontal da chave rotativa. Liberado para uso.
202407699 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202420 | 16/05/2024 15:19:51 | Realizar manutenção preventiva na placa UNS0017A-P acionamento crowbar. A placa sofreu um curto-circuito, porém esta com sua funcionalidade preservada. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202422 | EDERSON ROSSATO | Reparo de solda, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foi realizada ressoldagem do resistor da conexão 1001. Liberado pra uso.
202407632 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202420 | 16/05/2024 15:19:58 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa Modelo 2381A de -1vcc a +1cvv Número de série 6740/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202407536 devido a falha de indicação. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202421 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tension 125+-15V. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202407371 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202419 | 09/05/2024 08:01:53 | Solicitamos actualización de diseño conforme trabajos de modificación realizados Ref. SSA: 202317974. | MEL2 | IEE2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202419 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado se encuentra disponible en el SATedms.
202407318 | STE |  | B012C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.014-8 | 202419 | 08/05/2024 08:39:02 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA ENTRADA +-1VCC, SALIDA 4-20MACC, MODELO 2381A NS: 6760/00. REF. SSA202407183 Y SSA202407193. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202421 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tension 125+-15V. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202407102 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202418 | 03/05/2024 07:59:23 | Realizar a atualização do desenho conforme documentos em anexo. SSA de referencia: 202315506 | MEL2 | IEE2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202418 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados en adjunto conforme solicitado, los diseños ya se encuentran disponibles en el sistema SATedms
202406735 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202418 | 29/04/2024 07:49:58 | Atualizar as folhas 19, 26 e 27 do desenho 5240-DF-J0920-P (ponte N13) conforme arquivos em anexo. A modificação foi realizada através da SSA 202404809. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202425 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5240-DF-J0920-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202406624 | STE |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202417 | 24/04/2024 15:20:47 | Atualizar as folhas 19, 26 e 27 do desenho 5240-DF-J0925-P (ponte N14) conforme arquivos em anexo. A modificação foi realizada através da SSA 202404810. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202425 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5240-DF-J0925-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202406377 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202417 | 22/04/2024 09:32:42 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2024... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202418 | RODNEI ANTUNES | Desmontagem envio ao laboratório para manutenção preventiva e calibração, posteriormente montagem e ensaio funcional. SSA LAB: 202406837
202406310 | STE |  | N043A071 | PAINEL PLC | 3179.014-3 | 202416 | 19/04/2024 14:31:27 | Atualizar as folhas 32, 34 e 35 do desenho 5225-DF-J1153-P conforme arquivos em anexo. A modificação foi realizada através da SSA 202404790. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202425 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5225-DF-J1153-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202406287 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202417 | 24/04/2024 15:21:02 | Realizar mantenimiento correctivo y verificación a la estación para soldar de la Marca: Weller Modelo: WESD51 Serie Nro: IB1839. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202425 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido CI PIC16F842 y capacitor de smd 2.2uF 50v (del disparo del triac). Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202406255 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202416 | 18/04/2024 16:02:10 | ENCONTRADO CONECTORES DE TPA01 Y TPA02 CON SOBRECALENTAMIENTO/MAL CONTACTO. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202417 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | SUSTITUIDOS CONECTORES/BORNES MACHO Y HEMBRA DE ENTRADA DE CORRIENTE DE LOS TPA01 Y TPA02 CON APOYO DE ILA2 REF. SSA202406063 Y 202406064. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN.
202406242 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 18/04/2024 14:43:15 | Realizar la sustitución de la fuente de alimentación G40.1 , G40.2 y G60 . Presenta oscilaciones en la tension de salida de los mismos. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202416 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição por peças sobressalentes. As fontes G40.1 e G40.2 estavam com oscilações na tensão de saída. A G60, como fazia parte do circuito de alimentação juntamente com as duas anteriores foi enviada ao laboratório para revisão.
202406210 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 18/04/2024 08:03:42 | Realizar sustitución del modulo electrónico A03 CROWBAR UNS 0017A-P V2, que presenta comportamiento anormal durante los ensayos del MP | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202416 | RODNEI ANTUNES | Efetuado a substituição e ensaio funcional. Módulo retirado foi enviado ao laboratório. SSA ILA2 :202406331
202406190 | STE |  | N040A071 | PAINEL PLC | 3179.013-1 | 202416 | 18/04/2024 10:38:46 | Solicitamos actualización de diseño 5225-DF-J1151-P pag. 32,34 y 35 conforme a la modificación solicitada en la SSA: 202404788. | MEL2 | IEE2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202425 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5225-DF-J1151-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202406031 | SEE | 202405530 | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202416 | 15/04/2024 16:50:38 | Solicitamos parecer técnico para solucionar problema del accionador manual "AM 4.27 PP CQ -02 F12/F13 EL.55 SECTOR 7" que queda alarmando debido a la excesiva humedad ( agua) presente en el local donde fue instalado, ocasionando actuación indebida sin rearme. El mismo fue inhibido en la SSA matriz. | MEL2 | IEQ2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202424 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202405872 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202415 | 11/04/2024 14:21:21 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA MODELO 2381A DE LAS POSICIONES U11,U12, U13,U14,U15, U16, U17, U61, U62, U63 Y U64 PARA ENVIAR A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202416 | RODNEI ANTUNES | Transdutores enviados para manutenção preventiva e calibração. Posteriormente efetuado ensaio funcional.
202405871 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202415 | 11/04/2024 14:21:44 | RETIRAR TRANSDUCTORES DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02, Y ENVIAR AL LABORATÓRIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202416 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADOS Y ENVIADOS A LABORATORIO TPA01 Y TPA02 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION. REALIZADO ENSAYO DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN.
202405742 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202415 | 10/04/2024 09:43:25 | Solicitamos apoio junto ao fabricante (PTI) para substituição da placa de entradas digitais e isoladores referentes aos canais digitais 30 e 31 do oscilógrafo UMR OP01. Estes canais encontram-se travados no estado ativo. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202423 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Se solicitó al fabricante Itaipu Parquetec el suministro y la sustitución de la placa de entrada digital y de los aisladores digitales. Tanto la placa como los aisladores fueron reemplazados el 13/11/2024, según la SSA 202417694. Los canales digitales 30 y 31 están funcionando de forma satisfactoria.
202405702 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202415 | 10/04/2024 08:27:20 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN 6279-DC-7804 PAGINA 1/4 Y 6210-DF-73609 PÁGINA 9.30. EN ATENCIÓN A SSA202317951 DE DESCONEXIÓN DE CABOS PROVENIENTES DEL PCG-02 Y LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE EXISTENTES. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en archivo adjunto, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms
202405698 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202415 | 10/04/2024 08:27:31 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6269DC07919 Y 6269DC07920 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documentos actualizados conforme solicitado se encuentran disponibles en el sistema SATedms
202405697 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202415 | 10/04/2024 08:27:38 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6269DC07819 Y 6269DC07820 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documentos actualizados según solicitado ya se encuentran disponibles en el sistema SATedms
202405696 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202415 | 10/04/2024 08:27:47 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6259DC07920 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documento actualizado conforme solicitado ya se encuentra disponible en el sistema SATedms
202405694 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202415 | 10/04/2024 08:28:00 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6259DC07819 Y 6259DC07820 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documentos actualizados conforme solicitado ya se encuentran disponibles en el sistema SATedms
202405693 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202415 | 10/04/2024 08:28:14 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6259DC07719 Y 6259DC07720 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documentos actualizados según solicitado ya se encuentran disponibles en el sistema SATedms
202405692 | STE |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202415 | 10/04/2024 08:28:23 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6259DC07624 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documento actualizado conforme solicitado ya se encuentra disponible en el sistema SATedms
202405691 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202415 | 10/04/2024 08:28:44 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6259DC07524 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documento actualizado conforme solicitado ya se encuentra disponible en el sistema SATedms
202405690 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202415 | 10/04/2024 08:28:59 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6259DC07224 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documento actualizado conforme solicitado ya se encuentra disponible en el sistema SATedms
202405687 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202415 | 10/04/2024 08:29:10 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 6259DC07023 Y 6259DC07024 CONFORME VERIFICADO EN CAMPO(VER ANEXO) EN ATENCIÓN A SSA202404789. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documentos actualizado conforme solicitado ya se encuentra disponible en el sistema SATedms
202405311 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202414 | 03/04/2024 16:26:23 | Realizar atualização do desenho 6539DC07519E(1)R4 e 6539DC07520E(1)R4 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados en archivos adjunto, disponibles en el sistema SATedms.
202405310 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202414 | 03/04/2024 16:27:12 | Realizar atualização do desenho 6539DC07120E(1)R5 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en archivo adjunto, disponible en el sistema SATedms.
202405309 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202414 | 03/04/2024 16:26:32 | Realizar atualização do desenho 6289DC07020P(1)R5 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en archivo adjunto, disponible en el sistema SATedms.
202405306 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202414 | 03/04/2024 16:27:51 | Realizar atualização do desenho 6279DC07020E(1)R8 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en archivo adjunto, disponible en el sistema SATedms.
202405305 | STE |  | B014D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-14 E ACESSÓRIOS | 0028.009-7 | 202414 | 03/04/2024 16:26:47 | Realizar atualização do desenho 6279DC07519E(1)R8 e 6279DC07520E(1)R8 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados en archivos adjunto, disponibles en el sistema SATedms.
202405304 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202414 | 03/04/2024 16:28:30 | Realizar atualização do desenho 6279DC07619E(1)R6 e 6279DC07620E(1)R9 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados en archivos adjunto, disponibles en el sistema SATedms.
202405303 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202414 | 03/04/2024 16:28:53 | Realizar atualização do desenho 6279DC07719E(1)R8 e 6279DC07720E(1)R8 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados en archivos adjunto, disponibles en el sistema SATedms.
202405299 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202414 | 03/04/2024 16:30:10 | Realizar atualização do desenho 6279DC07919E(1)R6 e 6279DC07920E(1)R7 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados en archivos adjunto, disponibles en el sistema SATedms.
202405298 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202414 | 03/04/2024 16:30:47 | Realizar atualização do desenho 6279DC07820E(1)R6 conforme marcações em anexo, verificado discrepância entre o desenho no SATedms e fiação no campo da borneira G (220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374). O levantamento visual e fotográfico foi realizado atendendo a SSA202404798. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en archivo adjunto, disponible en el sistema SATedms.
202405152 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202414 | 03/04/2024 16:31:26 | Realizar actualización de diseño, modificación montado en el mantenimiento periodico 3A. Se adjunta diseño | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Archivos actualizados según solicitado ya se encuentran disponibles en el sistema SATedms
202405146 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202414 | 02/04/2024 08:05:46 | Realizar actualización de diseño segun SSA202317973 que fue ejecutado. Se anexa diseño a ser actualizado. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202417 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados en archivos adjuntos, los mismos ya se encuentran disponibles en el SATedms
202404942 | STE |  | N033A071 | PAINEL PLC | 3179.001-4 | 202413 | 25/03/2024 11:31:26 | Diagnosticar a rede Profibus da ponte rolante N05 utilizando a ferramenta ProfiTrace. Caso necessário, realizar correções para que a rede fique dentro dos padrões esperados. Anexar imagens dos relatórios do ProfiTrace do estado da rede antes e após as intervenções. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202415 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue diagnosticado la red Profibus y mejora de la red mediante el software, dejando dentro de los parametros esperados. Se realizaron movimientos de translación y elevación para certificar la mejora de la conexion con resultados satisfactorios. El estado antes y el despues están anexados.
202404917 | AAT | 202404850 | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202414 | 01/04/2024 08:01:53 | Provisionar junto ao fabricante um display para IHM da UMR03 do sistema de registrador de perturbações de período dinâmico - SRPPD, que apresentou defeito em uma linha vertical conforme anexo. | MEL2 | IEE2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202422 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El PTI/Br informó que no posee materiales de reserva para la IHM del SRP-PD. Además, informó que el computador industrial del proyecto está obsoleto y no dispone de otro similar. Por este motivo, se elaboró la SDE-0068 para la creación de un nuevo proyecto que unifique los sistemas SRP-PD y RPMF. Adjunto: E-mail con la respuesta del fabricante. SDE-0068
202404551 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202412 | 19/03/2024 07:17:53 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo 244 CF Serie Nro: H1/R2327/M, el mismo presenta problemas a la hora de zerar Carga/frecuencia, no posiciona a 0 (posición Vacío) y no da respuesta al comando de rampa de subida ni de bajada por R21; R22. Anomalía detectada en la parada de la máquina SSA ref: 202403989 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202412 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 circuito integrado MC14490. Liberado para uso.
202404331 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 15:44:38 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN0025, número de série HE902951-312/18, que apresentou falha nos led´s 3, 4, 5 e 6. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202411 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de 1uF/63V, da fonte, e os capacitores de 3,3uF/63V e 1,5uF/63V. Realizadas as verificações funcionais do módulo de ausência de pulso e duty. Liberado para uso.
202404330 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 15:44:48 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN0025, número de série HE903503-312/15, que apresentou falha nos led´s 2, 4, 5 e 6. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202412 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de 1uF/63V, da fonte, e os capacitores de 3,3uF/63V e 1,5uF/63V. Realizadas as verificações funcionais do módulo de ausência de pulso e duty. Liberado para uso.
202404326 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 15:44:57 | Realizar manutencao corretiva no módulo eletrônico UN0056 (supervisor de pulsos etapa final ) NS HEIR443619P2, pois foi constatado defeito nas duas micro chaves do cartao. SSP20243794. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202412 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Verificado que as duas chaves estão danificadas internamente. Não há material de reposição. Não foi possível proceder com o reparo. Proceder com descarte do módulo. Manter na sucata ILA2.
202404324 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 15:45:09 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN0025, número de série HE903503-312/01, que apresentou falha nos led´s 2, 3, 4, 5 e 6. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202412 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de 1uF/63V, da fonte, e os capacitores de 3,3uF/63V e 1,5uF/63V. Realizadas as verificações funcionais do módulo de ausência de pulso e duty. Liberado para uso.
202404321 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 15:45:25 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0026a-P, NS HE903447-312/10 que não está funcionando corretamente (nao permite o ajuste da corrente de atuacao) SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202412 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: (2x) 1uF/63V; (2x) 470nF/63V; (2x) 680nF/63V; (2x) 150nF/100V e resistores de ajuste de tempo de 82k e 6,8k conforme desenho funcional do sistema de excitação. Realizado ensaio de funcionamento, tempo de atuação apresentou valor de 5,6ms com 13V em X2.
202404177 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202411 | 13/03/2024 07:40:34 | Verificar se o LED aplicação não está invertido com LED de sincronismo de tempo. Discrepância observada na UMR3S1 através da SSA 202404054. Caso esteja invertido, deve ser realizada correção em todas as UMRs. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202412 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que o LED "Aplicação" está invertido com o "Sincronismo". Foi emitida SSAs para correção: 202404500
202404132 | STE |  | J059C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.003-1 | 202411 | 12/03/2024 10:49:04 | Realizar reparo del modulo expansor de control que presenta avería. | MEL2 | ILA2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202412 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção. Substituição de um capacitor de 3,3uF/350V que apresentou alterações em suas características de capacitância. Liberado para uso.
202404096 | STE |  | B015C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.008-8 | 202411 | 11/03/2024 16:25:33 | Substituir transformador de corriente UNS 0024b correspondiente al puente G1.4 (u+) por valores bajos de resistencia e inductancia encontrados durante la inspección conforme planilla TD.EE.0008 SSP: 20213794. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202411 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el transformador de corriente UNS 0024 b correspondiente al puente G1.4 (u+).
202404095 | STE |  | B015C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.008-8 | 202411 | 11/03/2024 16:25:18 | Substituir transformador de corriente UNS 0024b correspondiente al puente G1.1 (w+) por baja aislación encontrada durante inspección conforme planilla TD.EE.0008 SSP: 20213794. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202411 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el Transformador de corriente UNs 0024b correspondiente al puente G1.1 (w+)
202404094 | STE |  | B015C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.008-8 | 202411 | 11/03/2024 16:25:53 | Substituir transformador de corriente UNS 0024b correspondiente al puente G1.5 (w-) por baja aislación encontrada durante inspección conforme planilla TD.EE.0008 SSP: 20213794. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202411 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el transformador de corriente correspondiente al puente G1.5(w-).
202404053 | STE |  | B015C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.008-0 | 202411 | 11/03/2024 10:04:43 | Confeccionar e instalar dispositivo isolante de modo a proteger as canaletas sobre a chave seccionadora Q04. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202412 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado la confección y montaje del acrilico aislante protector sobre la llave seccionadora Q04.
202404047 | STE |  | B015C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.008-8 | 202411 | 11/03/2024 10:04:59 | Realizar a adequacao do suporte dos termostatos F212, F213 e F214, de modo a facilitar a sua retirada e instalacao. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202412 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue realizada adecuación de los soportes de los termostatos F212, F213 y F214.
202403353 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202409 | 28/02/2024 09:53:45 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO CIN244-2 QUE PRESENTA DEFECTO DE CONEXIONAMIENTO DEL CI 305. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202410 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, ensaio funcional, reparo e substituição de componentes. Substituído soquete do CI305 e realizada limpeza das soldas e restauração dos jumpers das entradas 3, 4, 12 e 13. Realizado ensaio final. Módulo liberado para uso.
202403313 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202409 | 28/02/2024 09:17:55 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÓDULO CIN 258.1 NS:34C6142240 QUE PRESENTA DEFECTO EN EL CIRCUITO DE DETECCIÓN CORRESPONDIENTE AL D071. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202410 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza e realização de testes funcionais em bancada. As portas lógicas do circuito contador e do circuito oscilador, juntamente com o circuito operacional da etapa final do canal de indicação de falha referente ao DO71 apresentavam defeito. Quatro transistores foram substituídos preventivamente em função do alto grau de oxidação. Foram substituídos 1 circuito integrado CD4071, 1 circuito integrado LM124 e 4 transistores 2N2905. Liberado para uso.
202403022 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 23/02/2024 07:53:16 | Realizar manutenção corretiva no módulo IKC602/a228 sobressalente que apresentou um comportamento anormal durante o ensaio de atuação temporizada. HE888042-311/03 HESG112389. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202409 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção no módulo eletrônico e ensaio funcional do módulo. Realizado ajuste no circuito temporizado. Liberado para uso.
202403018 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 23/02/2024 08:28:00 | Realizar manutenção corretiva do módulo IKC 602/a228, pois durante a manutenção periódica 3A foi encontrado um comportamento anormal no ensaio de atuação temporizada. NS HE886030-311/70 SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202409 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, substituição dos transistores da fonte 24/15V, ensaio funcional do módulo. Identificado defeito no potenciômetro da fonte, que por conseguinte não fornecia os 15V para alimentação dos ampOp e defeito no potenciômetro do circuito temporizado que apresentou o mesmo defeito. Realizados ajustes no circuito temporizado de acordo com documento de ajuste do portal da manutenção SMME. Liberado para uso.
202402820 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 20/02/2024 13:52:21 | Realizar a substituição do TC UN0024 da fase V(+) G1.2 que apresentou a indutancia 15,60 mH e resistencia 92,00 ohms. SSP 20243797. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202408 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do TC Un0024 da fase V(+) G1.2 que apresentava alteração nas suas características de indutância e resistência.
202402711 | STE |  | B018C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.018-5 | 202408 | 19/02/2024 10:43:30 | Realizar a adequacao do suporte dos termostatos F212, F213 e F214, de modo a facilitar a sua retirada e instalacao. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202408 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada adequação dos suportes de fixação dos termostatos F212, F213 e F214 com a instalação de porcas rebite de 5mm.
202402710 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202408 | 19/02/2024 10:43:23 | Confeccionar e instalar dispositivo isolante de modo a proteger as canaletas sobre a chave seccionadora Q04. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202409 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a fabricação e instalação de dispositivo acrílico isolante sobre o disjuntor Q04 com o intuito de proteger as canaletas de cabos em caso de abertura do disjuntor com carga.
202402698 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:53:26 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6739/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor interno con resultado dentro de parámetros normales. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensión de monitoreo. Enviado a Calibración con SSA derivada 202403035. Liberado para uso.
202402697 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:53:33 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6850/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202402695 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:53:45 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6679/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202402694 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:53:52 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6683/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor, un conversor se encontraba con defecto, el mismo fue sustituido. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202402691 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:54:08 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6765/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202402955), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202402690 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:54:14 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6853/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202402954), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202402687 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:54:20 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6762/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202402968), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202402636 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202408 | 19/02/2024 07:51:25 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN 6279-DC-7504 HOJA 1/4. EN ATENCIÓN A SSA202317972 DE DESCONEXIÓN DE CABOS PROVENIENTES DEL PCG-02 Y LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE EXISTENTES SOLICITADOS. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202408 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | El diseño fue actualizado mediante SRA-IB-000056/2024 y se encuentra cargado en el SATedms
202402479 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202407 | 15/02/2024 10:12:50 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2024... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202408 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Enviado el transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Reinstalado el TPA fueron realizados los ensayos y verificación de correcto funcionamiento.
202402252 | STE |  | S005A004 | GERADOR DE FUNCAO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.004-5 | 202406 | 08/02/2024 07:19:24 | Realizar calibração do equipamento. Valor de Vpp(tensão de pico a pico) ajustado no display resulta em valor de saída duas vezes maior. Caso não seja possível calibrar/reparar encaminhar devolução do equipamento para SMME Mel2. Gerador de funções Agilent 33220A IB - 3652 BP - 661126 | MEL2 | ILA3 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202408 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Utilizar o modo de alta impedância (High Z), conforme orientação do manual em anexo.
202402215 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202406 | 08/02/2024 07:19:01 | Realizar manutencao corretiva e preventiva(troca de capacitores). Módulo UN0053 nao detecta falha quando os pulsos estao em alta frequencia, atua somente para baixas frequencias. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202406 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 1 capacitor poliéster 6,8uF/63V, 1 capacitor 0,68uF/63V, 1 circuito integrado CD4093 e 1 circuito integrado CD4075. Liberado para uso.
202402108 | STE | 202320693 | N034A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.002-4 | 202406 | 06/02/2024 15:28:15 | Verificado que manete de elevação (sobe e desce) do rádio controle da ponte N06 não está acionando. Reparar manete de elevação. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202407 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado o intercâmbio do módulo de controle das manetes. Liberado para uso.
202401883 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:26:27 | Realizar a substituição de 2 TCs UN0024: Fase U(-) G1.5 indutancia 18,54 mH e resistencia 107,33 ohms V(-) G1.3 indutancia 16,57 mH e resistencia 98,71 ohms | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202406 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA SUSTITUCIÓN DE 2 TC'S UN0024 Fase U(-) G1.5 indutancia 18,54 mH e resistencia 107,33 ohms V(-) G1.3 indutancia 16,57 mH e resistencia 98,71 ohms RESULTADOS EN ANEXO.
202401793 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202405 | 31/01/2024 14:12:41 | Inhibir el sensor 9.46 del 3er piso sala de deposito que esta siendo remodelado por obras hasta el 22/02/2024. al termino de los trabajos el sensor será habilitado nuevamente | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202405 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue habilitado el sensor, quedando en condición normal de operación
202401267 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202404 | 24/01/2024 07:08:54 | Solicitamos actualización de diseño conforme archivo adjunto. | MEL2 | IEE2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202405 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Los diseños actualizados según lo solicitado ya se encuentran disponibles en el SATedms
202400857 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202404 | 22/01/2024 07:33:39 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2024... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202405 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada la retirada y envío a laboratorio para inspección y calibración de transductor de potencia activa TPA, SSA 202401625 (ILA2). Luego del retorno realizado los ensayos de funcionalidades, los resultados están en el anexo.
202400856 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202404 | 22/01/2024 07:33:53 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202405 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DEL RELÉ K400. EFECTUADO AJUSTE Y CONFIGURACIÓN DEL MISMO. REALIZADO ENSAYO DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
202400853 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202404 | 22/01/2024 07:34:05 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202404 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | EFECTUADO MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DE LA UNIDAD. VALORES OBTENIDOS EN FORMULARIO ANEXO.
202400112 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202401 | 05/01/2024 08:02:50 | Reparar conversor CC-CC Marca: yokogawa Modelo:2381 S/N°:6663. El cual se encuentra con valor monitor de salida de 0 Vcc. Para cualquier variación de la tensión de entrada. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202403 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE UM CONVERSOR DC- DC E DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS; VERIFICAÇÃO DOS PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202400450(D).
202400082 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202401 | 04/01/2024 08:10:37 | Realizar reparo no emissor (TX) óptico do módulo de inter trigger que apresenta baixa intensidade. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202404 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor electrolítico y transmisor HFR-1414TZ. Ensayo en bancada satisfactorio. Liberado para uso.
202400014 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202401 | 03/01/2024 15:56:20 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2024... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202402 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | ENVIADO A LABORATORIO TPA YOKOGAWA 2285A PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. REINSTALADO Y REALIZADO ENSAYO DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO ENCONTRANDOSE EN CONDICIONES NORMALES.
202400012 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202401 | 03/01/2024 15:56:35 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202402 | RODNEI ANTUNES | Realizada substituição, configuração e ensaio do novo relé. Funcionamento idêntico ao relé substituído com as mesmas conexões.
202320376 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202351 | 20/12/2023 09:21:29 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202401 | RODNEI ANTUNES | Efetuada as medições antes da parada de máquina e depois da parada. Os valores encontra-se em anexo TD.EE.0009-R00.
202320280 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202351 | 19/12/2023 07:52:42 | Módulo UN0025 apresenta problema na etapa de bloqueio de falha com maquina parada (Entrada 11 da placa/desenho). Corrigir problema e realizar uma revisão funcional do módulo. Serial n° HE903660-312/26 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202351 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, funcional e substituição de 05 transistores que apresentaram sinais de oxidação e funcionamento incorreto. Liberado para uso.
202320279 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202351 | 19/12/2023 07:52:54 | Módulo UN0025 apresenta problema na etapa de bloqueio de falha com maquina parada (Entrada 11 da placa/desenho). Corrigir problema e realizar uma revisão funcional do módulo. Serial n°HE903291-312/03 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202351 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, funcional e substituição de 15 transistores que apresentaram sinais de oxidação e funcionamento incorreto. Liberado para uso.
202320275 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202351 | 19/12/2023 07:52:33 | Fazer uma revisão funcional e substituição dos capacitores do módulo UN0025, serial n°HI915102-312/36. O módulo gerava falhas intermitentes no sistema de excitação da unidade 04. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202351 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación con cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202320274 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202351 | 19/12/2023 07:52:25 | Fazer uma revisão funcional e substituição dos capacitores do módulo UN0025, serial n°HI900372-312/38. O módulo gerava falhas intermitentes no sistema de excitação da unidade 04. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202351 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación con cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202320138 | STE | 202319411 | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202350 | 14/12/2023 15:55:38 | Realizar substituição do módulo de envio e recebimento de inter trigger. Verificado que potência do sinal óptico do TX do módulo atual está muito baixa. Após substituição, realizar ensaio de inter trigger com UMROP-01 (injetar luz na entrada RX do módulo e observar disparo de registro na UMR-OP01). | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202351 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada substituição do módulo de inter trigger. Realizado ensaio de continuidade em todo laço 50Hz com resultado satisfatório. Verificado disparo em todos os registradores no ensaio de disparo por inter trigger após a troca do módulo.
202320137 | SCA | 202319411 | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202350 | 14/12/2023 15:43:01 | Realizar substituição do módulo de envio e recebimento de intertrigger. Verificado que potência do sinal óptico do TX do módulo atual está muito baixa. Após substituição, realizar ensaio de inter trigger com UMROP-01 (injetar luz na entrada RX do módulo e observar disparo de registro na UMR-OP01). | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202351
202320135 | STE |  | K010A020 | CENTRAL ALARME INCÊNDIO CAICD E PERIFER. DA CASETA CD-01 | 2268.001-2 | 202350 | 14/12/2023 15:42:48 | Substituir las dos baterías selladas de 12V/4Ah del panel y verificar la tensión entre los bornes 1 y de la regla TB2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202351 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitucion de las Baterias con una medición en las terminales de 26,4 Vcc en carga. Se procedió al rearme del panel, quedando en condición normal de operación.
202320043 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202350 | 13/12/2023 13:42:00 | Realizar atualização dos desenhos de interligação EC/PCG02 no SATedms conforme desenhos em anexo. Atualização já implementada em campo atendendo a SSA202317953. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202350 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documentos actualizados se encuentran disponibles en el SATedms.
202319985 | STE | 202319411 | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202350 | 12/12/2023 09:30:43 | Acompanhar MEL3 para realizar reparo no link de fibra óptica de recebimento de inter trigger da UMR-0102. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202350 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizadas medições de perda nas fibras e não foi identificada falha em fibra óptica. Verificado que problema está no módulo Transmissor do DFR099A. Será realizada a substituição deste módulo com outro documento.
202319477 | STE |  | N049A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.020-0 | 202348 | 30/11/2023 11:27:06 | Micro Switch do botão de homem morto da manete de elevação na cabine não está atuando corretamente. O micro switch está constantemente pressionado, pois o dispositivo de acionamento não está retornando. Providenciar desbaste da luva interna do acionador conforme já realizado em outras pontes. Normalizar atuação do homem morto. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202349 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a retirada da manete da elevação principal, para desbaste da luva interna do acionador do homem morto. Reinstalado manete e normalizada condição de operação.
202319470 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202348 | 01/12/2023 07:14:23 | Realizar atualização dos desenhos 6259 - DC - 7210 - P - R8, 6210 - DF - 73041 - I - R7A (página 8.11) e 6210 - DF - 73041 - I - R6 (página 5,36), (desenhos com alterações a serem realizadas em anexo). OBS: Alteração do projeto já realizada em campo atendendo a SSA202222243. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202350 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados conforme solicitado se encuentran en adjunto, los mismos ya se encuentran disponibles en el SATedms.
202319411 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202348 | 01/12/2023 07:30:40 | Normalizar link de inter trigger entre a UMR-0102 e o UMR-OP-01. Não está ocorrendo disparo através da laço entre UMR-0102 e UMR-OP-01. Ou seja, laço óptico de inter trigger entre DFRs está interrompido entre estes dois equipamentos. Obs.: Verificado que entrada e fibra RX da UMR-0102 está recebendo sinal óptico e gerando registro normalmente. Obs.: Verificado que entrada RX da UMR-OP-01 está funcionando e gerando registro. Não foi verificada a fibra entre UMR-0102 e UMR-OP-01. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202349 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada Substituição do módulo inter trigger com SSA Derivada. Identificada e normalizada inversão de RX e TX na UMR-OP-01. Realizados ensaios e verificada correta atuação de inter trigger em todos registradores no laço de 50Hz após as correções.
202319283 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202348 | 01/12/2023 07:43:09 | Reparar falla del cartón marca BBC modelo UN 0025 S/N: HE903291-312/68. El cual presenta falla en el encendido del los led. REF: SSP 202327987. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202349 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( capacitores de 3,3MF, 1,5MF y 1MF , todos de 63VCC; transistores BCY59 y BCY79. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202318924 | STE |  | A002C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.002-9 | 202347 | 20/11/2023 13:34:25 | Realizar adequacao da furacao dos suportes dos termostatos F212, F213 e F214 com a instalacao de porcas rebite para facilitar retirada e instalacao. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202347 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada adequação dos suportes de fixação dos termostatos F212, F213 e F214 com a instalação de porcas rebite de 5mm.
202318922 | STE |  | A002C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.002-4 | 202347 | 20/11/2023 13:37:16 | Realizar a fabricacao e instalacao de dispositivo isolante tipo acrílico para instalar sobre o disjuntor Q04 com o intuíto de protegem as eletrocalhas em caso de abertura do disjuntor com carga. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202347 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a fabricação e instalação de dispositivo acrílico isolante sobre o disjuntor Q04 com o intuito de proteger as canaletas de cabos em caso de abertura do disjuntor com carga.
202318919 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 20/11/2023 15:35:09 | Realizar manutencao preventiva e ajuste na tensao de saída +/- 15,00vcc da fonte UN0901 posicao A27/U20 de forma que a diferenca de tensao entre saída + e - nao seja superior a 0,1vcc em atendimento a PIC.EE.0167-R5. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202347 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição de um capacitor de 220nF que apresentou alterações em suas características. Liberado para uso.
202318918 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 20/11/2023 15:35:28 | Realizar manutencao preventiva e ajuste na tensao de saída +/- 15,00vcc da fonte UN0901 posicao A10/U20 de forma que a diferenca de tensao entre saída + e - nao seja superior a 0,1vcc em atendimento a PIC.EE.0167-R5. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202347 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição de um capacitor de 220nF que apresentou alterações em suas características e transistores que apresentaram sinais de oxidação. Liberado para uso.
202318917 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 20/11/2023 15:35:20 | Realizar manutencao preventiva e ajuste na tensao de saída +/- 15,00vcc da fonte UN0901 posicao A11/U20 de forma que a diferenca de tensao entre saída + e - nao seja superior a 0,1vcc em atendimento a PIC.EE.0167-R5. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202347 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, medições e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores 0,68uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202318872 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 17/11/2023 14:00:21 | Realizar substituição TC UN0024, ramo G1.5 fase -R que apresenta características de isolação da bobina para malha fora das características aceitáveis. Levantamento realizado na PIC .EE.0167-R05 na TD.EE0007-R1. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202347 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do TC UN0024 do ramo G1.5 da fase -R que estava apresentando características de isolação da bobina para a malha fora das características aceitáveis.
202318734 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:18:22 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6652/00 retirado da posicao N21. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202346 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno Tracopower. Ajuste en inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202318664 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202346 | 16/11/2023 07:19:16 | Solicitamos actualización de diseño de interconexión . Modificación realizado durante el mantenimiento trisementral. Diseño adjunto. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202346 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado mediante ejecución de la SRA-IB-000319/2023. Adjunto diseño actualizado descardado del SATedms
202318310 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202345 | 08/11/2023 10:22:53 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202346 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro y envio del transductor de potencia a laboratorio, posterior retiro se ejecuto el ensayo del mismo. Funcionando en condiciones normales de operación.
202318230 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202345 | 07/11/2023 13:53:53 | Realizar MP y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con N°S 6832/00 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202346 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE UM CONVERSORES DC- DC; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202318719(D).
202318224 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202345 | 07/11/2023 09:27:31 | Verificar y reparar módulo MEINBERG LANTIME M600 Nro serie: 030111365720 . Ref SSA: 202317405 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202346 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Visualizado mensaje de CPU no responde en panel frontal. Sin respuesta a intento de conexión a través de puerto ethernet. Encontrado cortocircuito en la alimentación de 3.3V de procesador, sin posibilidad de reparo (ver archivos adjuntos). Proceder descarte.
202317746 | STE | 202317198 | G073D005 | RA-332 - MODULO DE AQUISIÇÃO REMOTA OR5L42 | 2476.002-0 | 202344 | 01/11/2023 07:18:40 | Solicitar apoyo para la aislación de los canales de corriente, para la sustitución del modulo RA332 | MEL2 | MEL1 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202344 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Constatado a presença de tensão/corrente na parte interna dos blocos de teste 95/0R5L42-1 e 95/0R5L42-2. Inseridos os punhos RTXP18 e constatado a correta isolação da parte interna. Apoio à MEL2 no seu serviço com o equipamento de oscilografia OR5L42. Retirados os punhos e realizados ensaios, constatando-se o correto funcionamento do sistema.
202317732 | SCA |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202344 | 31/10/2023 13:44:32 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2023... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202346 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | UN SENSOR DEL SECTOR 5 SE ENCONTRABA TOTALMENTE AFECTADO POR UNA GOTERA DE AGUA DEL TECHO, SE PROCEDIÓ A LA LIMPIEZA Y SECADO DE LOS CONTACTOS, DE LA BASE Y DEL SENSOR. EL PANEL REARMO Y QUEDÓ EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202317730 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202344 | 31/10/2023 13:45:37 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202347 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição preventiva, ajuste de tempo e ensaio do relé de supervisão de falta de alimentação do relé falha a terra K400. O ajuste do mesmo ficou em 20 segundos.
202317729 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202344 | 31/10/2023 13:46:30 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202345 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medições de temperatura com pistola infravermelha do barramento DC, shunt, links e disjuntor de campo. Medições estão registradas em planilhas em anexo.
202317540 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202344 | 30/10/2023 14:51:22 | Realizar verificación del TMR Modelo: G566d, se apaga de forma intermitente sin motivo aparente, falla reincidente. | MEL2 | MEL3 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202345 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado por estar obsoleto, programado TMR nuevo con el ramal 4905, el equipo tiene NS RTF221902292 y NS del cargador RTA220304279. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202316944 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202342 | 18/10/2023 08:03:56 | Realizar actualización de diseño conforme a los archivos adjuntos. Ref. SSA: 202222242 | MEL2 | IEE2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202342 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados conforme solicitado ya se encuentra disponible en el sistema SATedms
202316510 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202340 | 06/10/2023 08:12:45 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2023... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202342 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirado e enviado ao laboratório TPA para reparo e calibração, no retorno instalado e realizados ensaios funcionais. Resultado dos ensaios encontra-se em planilha em anexo.
202316509 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202340 | 06/10/2023 08:16:21 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202343 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución preventiva del rele K400, verificado funcionalidad del mismo. tiempo ajustado 20,08s VERIFICADO ACCIONAMIENTO CON ACTUACION DE 86N EN SERVICIO, ALARMANDO EN PANEL Y UPL.
202316508 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202340 | 06/10/2023 08:01:20 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202342 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado las mediciones de temperatura de los links, shunt y barras antes y despues del PD, se adjunta valores obtenidos.
202316066 | STE |  | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202339 | 28/09/2023 11:44:43 | Verificar y reparar el CALENTADOR ELÉCTRICO que presenta un ruido anormal durante su funcionamiento, SSA de referencia 202315473. | MEL2 | ILA2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202341 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 cooler 230VAC. Liberado para uso.
202316009 | STE |  | N038A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.019-6 | 202339 | 28/09/2023 11:50:51 | Realizar ajuste dos valores de atuação dos pressostatos do sistema de ar comprimido da translação da ponte N08 conforme a ponte N07. Ajustes da ponte N07 estão listados na SSA 202310147. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202342 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado calibração dos prestotatos de linha e do compressor deixado conforme abaixo. - Linha: 4 kgf/cm² - Compressor: Armar 0 - 4,1 kgf/cm² até desarmar com 8,2 kgf/cm². Aproveitado a oportunidade para calibrar pressão de trabalho dos sistema de câmbio com 4,0 kgf/cm². Observação: - Prestotato de linha apenas faz indicação de pressão baixa no IHM da ponte rolante; - Prestotato do compressor parte e para o compressor.
202315911 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202339 | 26/09/2023 09:12:02 | Verificar y reparar placa SMIL.DT ILA2 Modelo: 0634-07. Salida de 24 VCC = 0V. Ref SSA: 202315844 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202339 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do conversor, limpeza, troca de pasta térmica e verificação funcional com carga em bancada. Liberado para uso.
202315564 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202338 | 19/09/2023 14:28:30 | Realizar reparo do cabo telefononico do aparelho localizado na sala da MEL 2, cota 139. | MEL2 | MEL3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202338 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado mau contato na tomada telefônica, realizados reparos nas conexões. Após procedimentos, linha foi testada e aprovada para uso.
202315543 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202338 | 19/09/2023 15:40:43 | Realizar fixação do piso na cota 139 sala de técnicos. O piso em questão fica localizado próximo a porta de acesso ao lado do relógio ponto vindo da escada rolante. Fotos em anexo. | MEL2 | MCI1 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202338 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la reparación del piso despegado. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202315276 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 13/09/2023 10:42:18 | Verificar motivo por el cual la salida de la Fuente UN 0083a -P está con valores por debajo de lo aceptable. Valor aceptable 15vcc +/- 5%, valor encontrado U23/8 con U23/10 : 14;19 y U23/9 con U23/10 : -13,90 | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202337 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | El modulo fue retirado del panel y enviado a laboratorio para el mantenimiento correctivo correspondiente SSA: 202315279, la medición final luego de la reparación quedó dentro del rango aceptable.
202315187 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202337 | 12/09/2023 09:49:35 | Ensayar modulo 273 PPL a modo de verificar si el mismo esta con defecto. este modulo fue retirado de la U02 con la SSA 202314338 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202337 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o ensaio do módulo 273 PPL e não foi detectada nenhuma anormalidade. Enviado para o laboratório para um ensaio mais aprofundado através da SSA 202315255.
202314907 | STE |  | N030A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO - PDC | 3264.001-0 | 202336 | 06/09/2023 10:05:56 | Durante execução de SSA na ponte rolante N04 foi encontrado um cabo sem aperto. Realizar reaperto do cabo 3414, terminal 33NO do disjuntor 27Q1 no painel da Direção do Carro Principal. Imagem em anexo. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202341 | RODNEI ANTUNES | Cabo referente ao freio da direção do carro principal. Pagina 42 do diagrama 5225-DF-J1154-P. Realizado reaperto e ensaio funcional do alarme/bloqueio por disjuntor de freio aberto. Equipamento liberado para uso sem restrições.
202314906 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202336 | 06/09/2023 08:46:24 | REPARAR MÚDULO G60 (CONVERSOR DE TENSIÓN CC/CC DC INPUT:18/36VC, 4.6A MAX. DC OUTPUT: 48 VC, 1.3A 60WMAX ) SUNPOWER S/N: 02063848. REF. SSA N°: 202314814. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202337 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores eletrolíticos 270uF/63V, 2 capacitores 1uF/50V, 1 capacitor 2,2uF/50V e 2 capacitores 1000uF/50V. Liberado para uso.
202314672 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202336 | 04/09/2023 17:11:38 | Realizar actualización del diseño del sistema de excitación 6259DC07806,modificación del rele k135b. Trabajo realizado en el mantenimiento preventivo, con SSA202222249. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202337 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en archivo adjunto, el diseño ya se encuentra disponible en el sistema SATedms
202314511 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202335 | 30/08/2023 15:12:04 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202338 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Sustitución del relé, ensayo de funcionamiento y registro del tiempo de actuación en 20,39 Segundos.
202314508 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202335 | 30/08/2023 15:33:50 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2023... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202337 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi retirado o TPA e enviado para o laboratório para a calibração. Após o seu retorno, foi realizada a montagem e realizado o seu ensaio, com o resultado em anexo
202314505 | STE |  | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202335 | 30/08/2023 15:14:07 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202336 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UNIDAD. VALORES ENCONTRADOS EN ANEXO.
202314429 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202335 | 29/08/2023 09:29:52 | Instalar oscilógrafo para verificación y seguimiento del comportamiento del TGC, en referencia a la SSA 202314338. El oscilógrafo quedara instalado hasta el MP3S ( 16/10/2023) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202336 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la instalación y retiro del oscilografo, posterior retiro fue verificado comportamiento de fuente de alimentación y modulo CI238 estando en condición normal y sin variación desde la ejecucion de la SSA 202314338
202314100 | STE |  | N033A071 | PAINEL PLC | 3179.001-4 | 202334 | 23/08/2023 14:55:58 | Foi presenciado evento onde durante o comando de subida sem carga do gancho principal na ponte N05 o gancho realizou movimento de descida. O comando foi realizado pelo rádio controle. Foram três tentativas consecutivas de executar o comando subida resultando em comando de descida. Após as três tentativas, a ponte foi desligada e religada pelo rádio controle, normalizando o movimento. Identificar e corrigir a causa do ocorrido. As pontes N05 e N06 deverão ficar impedidas até a correção. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202341 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada revisão do código fonte. Não foi identificado problema aparente. Realizadas diversas novas movimentações e não foi observado mesmo comportamento. Equipamento será liberado para uso.
202313875 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:07:52 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7240/02. Transdutor -U15 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de conversor interno. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313802 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 07:28:08 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA MODELO 2381A DE LAS POSICIONES U11,U12, U13,U14,U15, U16, U17, U61, U62, U63 Y U64 PARA ENVIAR A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202334 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirados enviados ao laboratório para manutenção preventiva e calibração os transdutores yokogawa. No retorno inseridos no rack e realizados ensaios funcionais e comparativos com indicação no SCADA.
202313794 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202333 | 18/08/2023 14:30:59 | RETIRAR TRANSDUCTORES DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02, Y ENVIAR AL LABORATÓRIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202334 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADOS Y ENVIADOS A LABORATÓRIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO TPA01 y TPA02.REALIZADO REINSTALACIÓN Y VERIFICACION CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
202313537 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202333 | 16/08/2023 07:45:41 | Normalizar indicação de corrente do canal "CA24 - LI IPU-FI4-IA" da UMR-OP02, este canal encontra-se com indicação zero desde o dia 06 de dezembro de 2022. Falha no canal pode ser observada no registro em anexo. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202446 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada substituiição do transdutor após inserir pente de testes para isolação dos canais de corrente. Realizado ajuste de offset do novo transdutor. O canal 24 voltou a operar normalmente após a substituição. Imagens do canal em anexo.
202313390 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202332 | 11/08/2023 16:44:33 | No CLP, ajusta lógica de acionamento do compresso da translação conforme anexo. Discrepância identificada na SSA 202310147. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202336 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada correção na lógica do CLP. Realizados ensaios em conjunto com MEG3 para verificar atuação do pressostato. Emitida SSA 202315952 para IEE2 solicitando atualização do desenho.
202313387 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202333 | 14/08/2023 07:35:07 | Realizar manutenção corretiva no módulo UU 8040a-E (transdutor retirado da posição N8 - corrente de campo If) que apresentou defeito durante o giro elétrico da manutenção 3A (saída do transdutor sem medição). NS HI901500-309/04 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202333 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 resistores 180 Ohms/0,5W, 3 transistores 2N2905, 1 circuito integrado LM205 e 6 capacitores poliéster 4,7uF/63V. Liberado para uso.
202313296 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202332 | 10/08/2023 11:33:30 | O módulo CIN258(2) foi retirado do almoxarifado como uma peça nova, porém, estão faltando alguns componentes e pulsadores. Favor inserir esses componentes e realizar uma revisão geral de funcionamento. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202333 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e análise funcional do módulo. Substituição dos capacitores da fonte. Substituição dos dois AmpOp. Substituição dos dois transistores de ativação dos leds D070 e D071. Substituição do FlipFlop. E inclusão do MC14528 que estava ausente no circuito. Liberado para uso.
202313292 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202332 | 10/08/2023 11:33:38 | Realizar manutenção corretiva no módulo CIN249(1) que apresenta uma oscilação na segunda saída, correspondente ao relé R15(Ligado/Desligado). Essa oscilação ocorre sem nenhum estimulo de tensão de forma aleatória e de alta frequência. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202337 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes dos valores de atuação e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores tântalo 100uF/20V e 4 transistores 2N2905. Liberado para uso.
202313286 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202332 | 10/08/2023 11:30:47 | Realizar a revisão/Manutenção do módulo CIN258(2). O módulo apresentou um ruído com uma oscilação incomum nos leds D070 E D071 (DH DI) no momento da energização do painel. Como forma de prevenção foi realizada a substituição por uma peça sobressalente. Favor executar uma manutenção preventiva com revisão geral de funcionamento. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202333 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e análise funcional do módulo. Realizada substituição dos três resistores de polarização dos leds, pois apresentaram sinais de sobreaquecimento, foram utilizados resistores de 1W. Substituição dos capacitores da fonte. Substituição dos dois AmpOp. Substituição dos dois transistores de ativação dos leds D070 e D071. E substituído o FlipFlop. Liberado para uso.
202313243 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 09/08/2023 16:44:07 | Realizar preventiva, troca de capacitores e ajuste da sensibilidade do canal do gerador em +/- 100mV, sensibilidade encontrada maior que 1vcc. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202333 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores tântalo 100uF/20V. Liberado para uso.
202313109 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 09/08/2023 16:44:53 | Realizar reparo módulo IKC602/a228, o mesmo não mantem ajuste do temporizado, verificado provável defeito no potenciômetro 1 e alteração característica dos capacitores. HE888042-311/03 HESG112389. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202333 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no módulo. Realizada substituição dos componentes eletrônicos do circuito de temporização; dois 741; três BCY59; dois 1N4148; um capacitor de 15uF. Identificado zener com fuga. Substituição de três zener 1,5V e dois TAG. Realizadas diversas tentativas de reparo e ajuste. Liberado para uso.
202312849 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 03/08/2023 14:36:08 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN0025a-P, NS HI915102-312/43 que apresentou defeito na rampa de descida durante o ensaio (leds 1 e 3 nao acionaram). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202332 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa encontrandosé con algunos componentes fuera del rango de trabaho por lo que se procedió a la sustitución de los mismos; fueron reemplazados 3 transistores BCY59 y 1 transistor BCY79. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202312847 | STE |  | A006C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.006-7 | 202331 | 03/08/2023 11:22:07 | Realizar montaje de acrilico protector al disjuntor Q4 de la excitación inicial. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202332 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Montaje de acrílico sistema de excitacion inicial.
202312846 | STE |  | A006C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.004-5 | 202331 | 03/08/2023 11:22:19 | Realizar adecuación del soporte de los termostatos F212, F213, F214. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202332 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se realizó el montaje de los soportes de los soportes F212,F213,F214 correspondiente a los termostatos.
202312739 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 01/08/2023 16:15:11 | Realizar sustitucion del modulo UNS 0024 correspondiente al puente G1.1 de la fase W-. Debido a que presenta valores de inductancia menores a lo esperado. R=102,8 ohm L=18,72mH. Esperado mayor a 20mH | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202331 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del módulo UN 0024 , verificado valores del montado R= 108,08 , L= 21,89. Modulo Retirado R=102,80 L=18,72.
202312623 | STE |  | A006C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.006-1 | 202331 | 31/07/2023 10:17:19 | Verificar e solucionar o motivo da iluminacao nao estar funcionando no cubiculo do sistema do trocador de calor AR/ÁGUA N2. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202331 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Sustitución de lámpara del cubiculo
202312609 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:24:56 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6573/99. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312937(D).
202312607 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:25:02 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6829/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312935(D).
202312606 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:25:09 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6732/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312933(D).
202312605 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:25:16 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6713/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312932(D).
202312603 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:25:42 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6658/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312931(D).
202312602 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:25:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6695/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312930(D).
202312601 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:25:56 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6792/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312929(D).
202312600 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:26:01 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6761/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312927(D).
202312504 | STE |  | A006C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.004-5 | 202330 | 28/07/2023 15:25:10 | Retirar y llevar a laboratorio para mantenimiento y calibración los termostatos F212, F213 y F214. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202331 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue retirado y enviado a laboratorio, realizado mantenimiento por laboratorio, se ejecutó el montaje y verificación de funcionamiento. Encontrandose en condiciones normales de operación.
202312503 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202330 | 28/07/2023 15:25:18 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202331 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | fue realizado la sustitución preventiva, ensayo y verificación de funcionalidad del rele k400. Tiempo de actuación 20,30seg.
202312493 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202330 | 28/07/2023 08:58:08 | Enviar transductor de potencia activa (TPA yokogawa 2285A) a laboratorio ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración.MP3A U#06 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202331 | RODNEI ANTUNES | Transdutor retirado e levado até o laboratório, setor ILA2 para calibração. Após o transdutor foi reinstalado e ensaiado. Equipamento funcionando sem restrições.
202312352 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 26/07/2023 16:08:29 | Módulo UN0025a-P Realizar manutenção corretiva. Led 6 (Fase T-) não esta acusando falha em regiões de funcionamento onde deveriam atuar. Placa: HI915102-312/48 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202331 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustituido 3 transistores BCY79 y 4 transistores BCY59 los cuales se encontraban con defectos. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202312350 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 26/07/2023 16:08:36 | Módulo UN0025a-P Realizar manutenção corretiva. Leds 2 e 4 (Fase R- e S-) não estão acusando falha em regiões de funcionamento onde deveriam atuar. Placa: HI915102-312/44 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202331 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustituido el transistor BCY59 el cual se encontraba con una corriente de fuga y operaba bajo el umbral de la zona de trabajo. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202312346 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202330 | 26/07/2023 16:08:47 | Realizar manutenção corretiva no módulo Unitrol 0006(Fonte de alimentação do amplificador final) ponte G1.6 - A19/U07. A fonte esta causando uma distorção nos pulsos dos tiristores. Em anexo segue uma imagem com distorção e uma imagem da forma de onda esperada. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202331 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores electrolíticos. Prueba en bancada y limpieza. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202312345 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202330 | 26/07/2023 16:08:56 | Realizar manutenção corretiva no módulo Unitrol 0006(Fonte de alimentação do amplificador final) ponte G1.5 - A18/U07. A fonte esta causando uma distorção nos pulsos dos tiristores. Em anexo segue uma imagem com distorção e uma imagem da forma de onda esperada. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202331 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores electrolíticos. Prueba en bancada y limpieza. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202312269 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202330 | 25/07/2023 14:36:03 | Problemas con la histeresis en el punto de medición TP507 al realizar variación de referencia de potencia de 0% a 100% y 100% a 0 % con el SDD. Histeresis mayor a 250 mV mientras que lo aceptable es no mayor a 150 mV | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202331 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Reparo con cambio de componentes dañados ( capacitores de 10NF 100vcc, 100NF 100vcc y C.I. LM124 ). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202312164 | STE |  | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202329 | 21/07/2023 15:56:48 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DE LA UNIDAD 06. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202330 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a medição de temperatura das conexões dos links do disjuntor de campo, shunt e barras DC depois da manutenção preventiva 3A da U06.
202311964 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202330 | 24/07/2023 15:18:26 | Reparar carton UNS0012 el cual presenta actuación indevida 1200Vcc. El cual debe ser 1900 Vcc. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202331 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foi substituído o diodo BOD 900V por um BOD 1000V, retirado do circuito não conectado da placa. Liberado para uso.
202311926 | STE | 202311672 | N048A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.005-0 | 202329 | 19/07/2023 08:23:04 | Reparar botón selector del sistema de anclaje ( 3 0 4 ), el mismo aparentemente esta quebrado o suelto | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202333 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção da manete e reparo do botão do sistema de ancoragem. Liberado para uso.
202311526 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 14/07/2023 09:30:12 | Realizar reparo e substituição capacitor eletrolítico módulo UN0801 (sobressalente) o mesmo apresenta alta resistência na bobina do relé identificado com etiqueta. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202329 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Reparación con cambio de componentes dañados ( 2 diodos zener 8,2v ). Prueba en bancada y limpieza. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202311525 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202328 | 14/07/2023 09:30:19 | Realizar reparo e substituição capacitor eletrolítico módulo UN0801 (posição A09 U10) canal automático o mesmo apresenta alta resistência na bobina do relé identificado com etiqueta. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202311449. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202329 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( relés de 12vcc, diodo zener de 8,2v ). Prueba en bancada y limpieza. Liberado para uso.
202311348 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202328 | 10/07/2023 16:43:50 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración.MP3S U#10 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202329 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Desconexión y envío al laboratorio para calibración. Posterior conexión y verificación de las magnitudes de salida según planilla adjunta
202311343 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202328 | 10/07/2023 16:43:59 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202329 | RODNEI ANTUNES | Realizado ajuste do relé(20 segundos) ensaiado com a FREJA e efetuada a substituição. Liberado sem restrição.
202311342 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202328 | 10/07/2023 16:44:07 | Enviar los transductores yokogawa 2381A de aislación galvanica N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 y N20 a laboratório para mantenimiento preventivo y calibración. MP3s U10 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202329 | RODNEI ANTUNES | Transductores enviados a MP y calibración, al retorno fueron ensayados quedando en condición normal SSA 202311760 - N21 SSA 202311759 - N20 SSA 202311758 - N19 SSA 202311756 - N18 SSA 202311755 - N17 SSA 202311753 - N16 SSA 202311751 - N15 SSA 202311750 - N14 SSA 202311748 - N13 SSA 202311747 - N12 SSA 202311745 - N11
202311339 | STE |  | B010C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.012-6 | 202328 | 10/07/2023 16:44:14 | Efectuar medición de resistencia, inductancia y aislación de los transformadores de corriente UNS0024 de supervisión de conducción. Sustituir los componentes con características alteradas y registrar os valores de las mediciones en la planilla en anexo. MP3S U10. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202329 | RODNEI ANTUNES | Realizada as medições. Em anexo arquivo com os resultados obtidos antes das trocas dos TCs e depois das substituições dos danificados. TCs substituídos: G1.1 U- G1.5 U- G1.1 W+ G1.2 W+ G1.3 W- G1.4 W+ G1.5 W+ G1.6 W+ Sistema de excitação em condição normal de funcionamento.
202311172 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202327 | 07/07/2023 10:37:53 | Solicito normalizar TMR ramal 9400. O mesmo responde como ocupado para chamadas fora do edifício de produção. | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202327 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram realizados testes com o aparelho TMR, não foi observados problemas no funcionamento, todavia, o mesmo foi reprogramado por precaução. Em contato posterior com o usuário, foi relatado que as chamadas não recebidas eram provenientes de aparelhos CISCO da Margem Esquerda, foram realizados novos testes e o problema foi detectado. Equipe da ME teve que fazer correções de configurações, conforme anexo. Em novos testes, linha recebeu ligações normalmente.
202311168 | STE |  | B010C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.012-8 | 202327 | 07/07/2023 09:29:00 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202328 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medições de temperatura dos links, barramento, shunt e DJ DE CAMPO com pistola infra vermelha antes e após PD. Valores obtidos dentro da normalidade. Em anexo planilha com medições.
202311139 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202327 | 07/07/2023 09:30:16 | Verificar y reparar cartón electronico Marca BBC modelo: UN 0025 S/N: HE 903502-312/04. Verificada falla en el led 3 y 4 quedan encedidos durante todo el ensayo sin rearme. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202328 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa detectandosé un falso contacto entre la soldadura de estaño y la pista de cobre de uno de los componentes correspondientes a la fase "S" por lo que se procedió a la remoción de la soldadura y posteriormente se realizaron los ensayos pertinentes, obteniendo así los resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202310529 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202326 | 28/06/2023 14:12:00 | Realizar atualização dos desenhos 6279 - DC - 7506 - E e desenho 6210 - DF - 73609 - I - R5A (desenhos com alterações a serem realizadas em anexo). OBS: Alteração do projeto já realizada em campo atendendo a SSA202222020. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202326 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizada la actualización del diseño 6279DC07506E(1) mediante SRA-IB-000144/2023, los demás diseños ya se encontraban actualizados en el SATedms. Adjunto diseño actualizado.
202309975 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202325 | 22/06/2023 11:21:33 | Cartão UN0025, número de série HE903503-312/05, com falha nos leds 3 e 5. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202325 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202309973 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202325 | 22/06/2023 11:21:57 | Cartão UN0025, número de série HE903291-312/13, com falha no led 5. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202325 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202309972 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202325 | 22/06/2023 11:22:04 | Cartão UN0025, número de série HE903660-312/43, com falha nos leds 5 e 6. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202325 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202309971 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202325 | 22/06/2023 11:22:12 | Cartão UN0025, número de série HE903291-312/11, com falha nos leds 3 e 4. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202326 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202309904 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202325 | 22/06/2023 11:22:23 | Realizar manutenção corretiva do módulo IKC 602/a228, pois durante a manutenção periódica 3A foi encontrada um comportamento anormal no ensaio de atuação temporizada. (Com 1,8A o tempo esperado é 1,35 segundos e o módulo atuou com 13,45 segundos). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202326 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no módulo, substituição do capacitor de 100nF/100V do circuito temporizado de saída. O problema foi resolvido com a substituição do transistor de saída do circuito temporizado. Liberado para uso.
202309903 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202325 | 22/06/2023 11:22:36 | Realizar manutenção corretiva do módulo IKC 602/a228, pois durante a manutenção periódica 3A foi encontrado a corrente de partida de 1,05A (o ideal é 0,99 e o máximo admitido na PIC é 1,04A) e a corrente de atuação instantânea encontrada foi de 3,83A (o ideal é 3,60A e o máximo admitido na PIC é 3,78A). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202326 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realização de ensaio no módulo e ajuste na função partida e na função instantânea. Módulo liberado para uso.
202309901 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202325 | 22/06/2023 11:22:42 | Realizar manutenção corretiva e substituição preventiva dos capacitores do módulo UN0026, pois durante o seu ensaio foi encontrado o tempo entre X3 e X5 de 9,2ms (o valor esperado é 5ms e o máximo admitido na PIC é 6ms). NS HI903790-312/26 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202325 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores MKT (470NF 63VCC, 680NF 63VCC y 150NF 63VCC ). Prueba en bancada y ajuste del tiempo. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202309839 | STE |  | K068M001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PDA-06 | 0697.028-1 | 202324 | 16/06/2023 15:05:19 | Realizar mantenimiento preventivo de la placa de señalización Alarma General Local del PDA 06. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202325 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo y ajuste de frecuencia de bocina. Test en bancada satisfactorio. Liberado para uso.
202309801 | STE | 202309778 | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202324 | 16/06/2023 15:05:25 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transdutor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.:202309778. MP3A U#08. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202325 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310459(D).
202309799 | STE | 202309777 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202324 | 16/06/2023 15:05:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202309777. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y bornera ok. Resistencia de contacto menores a 20 ohmios. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202309798 | STE | 202309777 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202324 | 16/06/2023 15:05:37 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202309777. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y bornera ok. Resistencia de contacto menores a 2 ohmios. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202309796 | STE | 202309777 | A008C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.028-2 | 202324 | 16/06/2023 15:05:43 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202309777. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y bornera ok. Resistencia de contacto menores a 2 ohmios. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202309778 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202324 | 15/06/2023 10:01:28 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibração. Ref.: SSA2023... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202326 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro/envio a laboratorio del transductor de potencia activa TPA. Una vez retirado de laboratorio fue realizado el montaje y verificación de funcionalidad.
202309777 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202324 | 15/06/2023 10:01:34 | Retirar y llevar a laboratorio para mantenimiento y calibración los termostatos F212, F213 y F214. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202326 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Los termostatos fueron retirados y llevados a laboratorio para mantenimiento y calibración. Posteriormente retirados, instalados nuevamente en el cubiculo de tiristores y testado su accionamiento mediante soplador termico.
202309776 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202324 | 15/06/2023 10:01:47 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202326 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la sustitución preventiva del rele K400. realizado ensayo en bancada,configuración del relé y ajuste del tiempo conforme planilla en anexo.
202309775 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202324 | 15/06/2023 10:01:55 | Enviar los transductores yokogawa 2381A de aislación galvanica N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 y N20 a laboratório para mantenimiento preventivo y calibración. MP3A U08. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202326 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Los tranductores yokogawa fueron llevados a laboratorio para calibración y mantenimiento. Posteriormente fueron retirados e instalados nuevamente. Registro de medición de los conversores dejados en tabla de datos en adjuntos.
202309774 | STE |  | A008C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.010-0 | 202324 | 15/06/2023 10:02:03 | Efectuar medición de resistencia, inductancia y aislación de los transformadores de corriente UNS0024 de supervisión de conducción. Sustituir los componentes con características alteradas y registrar os valores de las mediciones en la planilla en anexo. MP3A U08. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202326 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la medición de resistencia, inductancia y aislación de los transformadores de corriente UNS0024 de supervisión de conducción. Sustituido el TC G 1.4 w(+) componente con característica alterada. Registrado en planilla adjunta.
202309773 | STE |  | A008C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.010-1 | 202324 | 15/06/2023 10:02:09 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202325 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la medición de temperatura de loslinks del disyuntor de campo, shunt y barras DC antes y despues del mantenimiento preventivo 3A.
202309603 | STE | 202309336 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202324 | 14/06/2023 07:55:46 | Avaliar possíveis soluções para a sinalização indevida de "Estado Refrig. desigual entre CH1&2" durante a preparação de partida da unidade. | MEL2 | IEE2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202335 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado ensayos funcionales en conjunto con MEL2 y determinadas 2 causas posibles. 1- Emitida SSA101215506 para alteración de lógica de supervisión de tensión de alimentación de motores a fin de evitar señalización de falla durante la transferencia y detección de discrepancia entre canales. 2- Orientamos al personal que opera el equipo que al realizar las maniobras locales en el EC presionar cada botón por al menos un segundo para garantizar que el comando sea recibido por ambos canales.
202309301 | STE |  | B014D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-14 E ACESSÓRIOS | 0028.009-7 | 202323 | 06/06/2023 09:22:05 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibração. Ref.: SSA2023... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202324 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADO Y ENVIADO A LABORATÓRIO TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA. RETIRADO, INSTALADO Y REALIZADO TEST DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. RESULTADOS EN ANEXO.
202309300 | STE |  | B014C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.055-0 | 202323 | 06/06/2023 09:21:13 | Retirar y llevar a laboratorio para mantenimiento y calibración los termostatos F212, F213 y F214. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202324 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a retirada, envio ao laboratório para calibração, adequação do suporte de fixação, instalação no retorno do laboratório e realizados ensaios funcionais dos termostatos F212, F213 e F214.
202309299 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202323 | 06/06/2023 09:21:27 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202324 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o ajuste do rele K400 e ensaiado. Tempo de atuacao deixado em 20,15 segundos.
202309298 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202323 | 06/06/2023 09:21:40 | Enviar los transductores yokogawa 2381A de aislación galvanica N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 y N20 a laboratório para mantenimiento preventivo y calibración. MP3A U14. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202324 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Enviado os transdutores para o laboratório. Geradas as SSA's 202309522, 202309525, 202309527, 202309529, 202309531, 202309532, 202309534, 202309535, 202309536, 202309538 e 202309540. Realizado o levantamento das medições dos transdutores instalados (planilha em anexo).
202309297 | STE |  | B014C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.009-6 | 202323 | 06/06/2023 09:21:54 | Efectuar medición de resistencia, inductancia y aislación de los transformadores de corriente UNS0024 de supervisión de conducción. Sustituir los componentes con características alteradas y registrar os valores de las mediciones en la planilla en anexo. MP3A U14. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202324 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a medição de resistencia, indutancia e isolamento dos transformadores de corrente UNS0024 de supervisão de condução. Os valores dos TC's estão na planilha em anexo.
202309215 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202323 | 05/06/2023 08:24:03 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202323 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada as medições de temperatura das conexões dos links do disjuntor de campo, shunt e barramento DC pós PD através da pistola infravermelho. Em anexo documento com valores obtidos após o PD da máquina U14.
202309138 | STE |  | N048A071 | PAINEL PLC | 3179.005-1 | 202323 | 05/06/2023 13:56:30 | Solicitamos reparo no módulo de entradas digitais IC694MDL660 (SN R009223). O módulo apresenta sinalização de mal contato com o bloco terminal. Obs.: Existe um microswitch ao lado do conector do módulo que sinaliza quando o bloco terminal está conectado. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202324 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no módulo, retirada da microswitch, limpeza e medição dos contatos. Liberado para uso.
202309042 | STE | 202308777 | N037A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.018-9 | 202322 | 01/06/2023 11:40:08 | Solicitamos reparo do botão "Habilita sem carga" que está quebrado no rádio controle da ponte N07. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202324 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a Fixação do botão que estava solto. Liberado para uso.
202308918 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202322 | 31/05/2023 07:40:57 | Realizar atualização dos desenhos 6279 - DC - 7706 - E e desenho 6210 - DF - 73609 - I - R5A (desenhos com alterações a serem realizadas em anexo). OBS: Alteração do projeto já realizada em campo atendendo a SSA202222018. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202323 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en el sistema SATedms con SRA-IB-000121/2023. Adjunto diseño actualizado
202308585 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 23/05/2023 16:04:36 | Realizar reparo e calibracao transdutor Yokogawa Modelo 2381A posicao N18 de -1 +1 Vcc , número de série 6857/00, o LED pulsa e nao varia a saída. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e inspeção técnica. Reparado, substituição de componentes. Ajuste de início e fundo de escala. Instrumento calibrado (SSA 202309028), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202308584 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 23/05/2023 16:04:45 | Realizar reparo e calibracao transdutor Yokogawa Modelo 2381A posicao N14 de -1 +1 Vcc , número de série 6575/99, o mesmo apresentou falha ao ser inserido no Rack. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e inspeção técnica. Reparado, substituição de componentes. Ajuste de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA 202308986), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202308499 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 22/05/2023 08:56:02 | Realizar reparo fonte UN0901 DC/DC a mesma encontrava-se apagada sinalizando falha, foi substituída por fonte reserva SSA202308497. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202322 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, reparo de 2 conexões entre placas rompidas e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202308323 | STE | 202305881 | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202320 | 18/05/2023 14:18:42 | Solicitamos parecer técnico y apoyo del fabricante para solucionar accionamiento de la alarma "COMMON TROUBLE POINT FOR NODE: 2 BATTERY CHARGE TROUBLE, sin rearme. La alarma rearma realizando reset en el panel y vuelve accionar nuevamente unos días después. ( ya fueron sustituidas las baterías y el cargador de batería, probable falla intermitente de comunicación). | MEL2 | IEQ2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202344 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El tablero CAAI fue sustituido en el contrato 4500065282 por parte de la empresa PROTEK.
202308265 | STE | 202308249 | N039A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.011-6 | 202320 | 18/05/2023 11:01:22 | O rádio controle da ponte N11 (número série 06190389) está com o manete esquerdo, sentido esquerda e direita com falha de acionamento intermitente. Solicitamos reparo do manete. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202321 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado o intercâmbio do módulo de controle das manetes. Liberado para uso.
202308117 | STE |  | N049A071 | PAINEL PLC | 3179.006-3 | 202320 | 16/05/2023 16:32:01 | Atualizar desenho 5220DFJ1020 (Funcional PCF60Hz) folha 43 conforme anexo de emissão. Incluir atualização no SAT. Modificações referentes à utilização do encoder parar realização de limites de redução e parada da elevação. SSA 202302439. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202324 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en el SATedms con la ejecución de la SRA-IB-000123/2023, adjunto se encuentra la revisión actual del diseño.
202308116 | STE |  | N050A071 | PAINEL PLC | 3179.009-9 | 202320 | 16/05/2023 16:32:08 | Atualizar desenho 5220DFJ1026 (Funcional PCD) folha 43 conforme anexo de emissão. Incluir atualização no SAT. Modificações referentes à utilização do encoder parar realização de limites de redução e parada da elevação. SSA 20221332. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202328 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño 5220-DF-J1026-P(43) actualizado mediante la SRA-IB-000274/2023. El mismo ya se encuentra disponible en el SATedms.
202307673 | STE |  | N054A071 | PAINEL PLC | 3179.022-3 | 202319 | 10/05/2023 08:41:38 | Providenciar alterações no desenho funcional 5129-DF-J0922 do Pórtico Limpa Grades 60Hz segundo anexos. Incluir alterações no SAT. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202327 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño 5129-DF-J0922-P, hojas 19, 39 y 55 actualizados mediante SRA-IB-000271/2023. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202307484 | STE |  | B012C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.014-4 | 202318 | 05/05/2023 14:12:44 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC ANTES y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202319 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medições de temperatura com pistola infra vermelha dos links, shunt, barramento e disjuntor de campo do EC antes e após PD, resultados obtidos em anexo.
202306846 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202317 | 25/04/2023 14:38:39 | Realizar actualización del diseño 6259DC07510P(1), adjunto a esta SSA. El cual fue realizado dicha modificación en el mantenimiento preventivo SSP:20232779, con SSA 202222246. | MEL2 | IEE2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202317 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado con SRA-IB-00089/2023. Adjunto diseño descargado del sistema SATedms
202306804 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202317 | 25/04/2023 14:38:46 | Realizar actualización del diseño 6259DC07610E(1), que se encuentra adjunto. El cual fue realizado dicha modificación en el mantenimiento preventivo SSP20232800, con SSA 202222247. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202317 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado con SRA-IB-00090/2023. Adjunto diseño descargado del sistema SATedms con los cambios solicitados.
202305937 | STE |  | N049A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.008-0 | 202315 | 11/04/2023 15:43:06 | Solicitamos apoio para desancorar e movimentar a elevação do PCF50Hz para calibração dos limites de redução e parada através do encoder. Atualmente estes limites são acionados por chaves rotativas. Será necessário desancorar e descer a viga pescadora até o ponto de redução inferior. A troca dos limites será feita através da SSA 202302439. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202320 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Durante la instalación de stop log en la posición jusante de la UG12 (PD 3A) con el pórtico 50 Hz del canal de fuga, fueron realizados movimientos solicitados por MEL2 de tal forma a posibilitar la calibración de límites de reducción y parada a través de encoder.
202305097 | STE |  | N054A071 | PAINEL PLC | 3179.022-3 | 202313 | 27/03/2023 14:10:44 | Normalizar indicação do led "LOW" da fonte de 24Vdc 34G2 localizada no painel PLC. Problema ocorreu durante teste de movimentação do rastelo. Movimento foi interrompido logo no início por falta de alimentação 24Vdc no CLP. Movimento foi realizado através da cabine ME. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202317 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Identificado condutor (3417) com parte metálica exposta, próximo ao terminal da borneira, em contato com a massa. O contato com a massa provocava acionamento da proteção de curto-circuito da fonte 34G2. Normalizada a conexão e movimento do equipamento.
202304356 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202311 | 15/03/2023 15:39:48 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración.MP3S U#03. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202312 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADO Y ENVIADO A LABORATÓRIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TPA YOKOGAWA 2285A. INSTALADO AL TÉRMINO DE LÓS TRABAJOS. REALIZADO TEST DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
202304350 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202311 | 15/03/2023 15:37:09 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202312 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la sustitución del Rele K400, se realizaron ensayos de funcionalidad y ajuste del tiempo de actuación a 19,94 Seg.
202304348 | STE |  | A003C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.003-9 | 202311 | 15/03/2023 15:40:03 | Enviar los transductores yokogawa 2381A de aislación galvanica N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 E N20 a laboratório para mantenimiento preventivo y calibración. MP3S U03. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202312 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron enviados todos los transductores al laboratorio. Se procedió a la sustitución de los transductores por los calibrados de la máquina anterior y fueron efectuados las mediciones correspondientes anotados en la planilla adjunta.
202304347 | STE |  | A003C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.003-7 | 202311 | 15/03/2023 16:10:16 | Efectuar medición de resistencia, inductancia y aislación de los transformadores de corriente UNS0024 de supervisión de conducción. Sustituir los componentes con características alteradas y registrar os valores de las mediciones en la planilla en anexo. MP3S U03. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202312 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectaron 4 Transformadores de corriente UNS0024 con defecto, se efectuó la sustitución de los mismos y se registraron los valores iniciales y finales de sus características eléctricas y de aislamiento. El registro de los datos pueden ser visualizados en la planilla adjunta.
202303899 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 08/03/2023 11:13:21 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo NEYRPIC 258 B serie nro: 34C6142240. Problemas en el circuito de detección de falla, no detecta falla en la parada. Problema detectado aplicando el sistema de diagnóstico del TGC. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202311 | EDERSON ROSSATO | Reparo do contato auxiliar do relé R1 48V, reconstituição de trilha rompida e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202303868 | STE |  | N032A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.004-8 | 202310 | 08/03/2023 09:46:09 | Corrigir falha no manete da translação (esquerda/direita) do rádio controle da ponte N16. O manete da translação vinha apresentando falha em sua atuação eventualmente e por último parou de funcionar. SN do rádio controle: 01190395. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202312 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado o intercâmbio do módulo de controle das manetes. Liberado para uso.
202303760 | STE |  | A003C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.003-9 | 202310 | 07/03/2023 07:36:36 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT E DA BARRA DC ANTES E DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202311 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue realizado la medición de temperatura del shunt y link antes y después de la PD según planillas adjuntas.
202303375 | STE |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202309 | 28/02/2023 16:13:02 | Verificar la falta de accionamiento de la banderola "falla de circulacion de agua" del sistema de refrigeracion 1, en ausencia de agua en el sistema. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202311 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado verificación del circuito de accionamiento de la banderolas, se constato un rele travado. Se procedio a realizar limpieza de contactos. quedando en condiciones normales de operación.
202302616 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 15/02/2023 14:50:53 | Efetuar a conversão de 3 unidades do módulo "CONVERSOR TENS CC/CC -0,22/1,74VC 4/20MA", código do almoxarifado: 630993, para a configuração de tensão de entrada para faixa de de -0,18V a 1,79V, código do almoxarifado: 631000, descrição: "CONVERSOR TENS CC/CC -0,18/1,79VC 4/20mA", para restabelecer a quantidade mínima de reserva para esse modelo. Ref.: SSA202302580. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202310 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um resistor (R41) de 12k por um de 15k; Substituição dos capacitores eletrolíticos, dos conversores DC/DC e potenciometro do ajuste de fundo de escala; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSAs de calibração 202304184, 202304187 e 202304191.
202302242 | SCA |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 15:55:53 | Realizar mantenimiento preventivo del modulo electronico UN 1043b S/N: HI903816-312/20. Encontrado durante el desarrollo de la SSP: 20232806. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202301944 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202305 | 03/02/2023 11:18:46 | Realizar mantenimiento correctivo y calibracion del transductor yokogawa cc-cc modelo 2381A con serie 7202/02. Que presenta ruido en la salida. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Reparado Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202301943 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202305 | 03/02/2023 11:18:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa cc-cc modelo 2381A con serie 7196/02. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202301918 | STE | 202301657 | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202306 | 07/02/2023 16:05:08 | Proceder análise da viabilidade da instalação de uma botoeira para inibição da sirene no edifício dos bombeiros devido ao alto volume apresentado por esta, conforme anexos da SSA matriz 202301857. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202351 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Con la instalación del tablero repetidor "CR BOMBEROS" y la interconexión del CAIL con el CPAI a traves de contactos secos de alarma y falla, será posible silenciar la sirena local de los bomberos ante accionamientos de los detectores ligados al tablero CAIL. La sirena proveniente del LQEE al edificio de cuerpo de bomberos fue desactivado y retirado en la SSA 202507609.
202301852 | STE | 202300377 | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 202305 | 03/02/2023 11:19:11 | Solicitamos a compra de relógio GPS compatível com protocolo PTP e IRIGB para ser instalado no painel 2T-D1. Atualmente este material encontra-se indisponível em estoque. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202314 | MARLON PIENIZ | Emitida a SMDTC-1951 para compra de 3 unidades com hardware compatível. Prazo atual previsto para fev/24.
202301837 | STE |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202305 | 01/02/2023 08:29:21 | Inibir a sinalização de laço interrompido para o laço 2 em virtude da falha do sensor de detecção de incêndio, descrita na SSA202301229, por solicitação da OPUO. Retirar o jumper até o dia 01/04/2023.Ref.: anexo e SMDTC-1375. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202305 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Fue inhibido la señalización del lazo en el panel, el mismo será normalizado, cuando sea sustituido el sensor con defecto. ref SSA 202301229 ; 202312810
202301834 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202305 | 01/02/2023 08:14:21 | Verificar correção do item de garantia #57 "Não foi conectada a saída dos contatos auxiliar dos disjuntores 19Q7 e 23Q7 até o PLC.". Referente ao contrato de modernização #4500048818. Verificar necessidade de atualização de desenho e código CLP. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202307 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada verificação em campo e realizada correção no CLP para levar em conta os disjuntores 19Q7 e 23Q7 na lógica de proteção. Realizada atualização do desenho e emitida SSA 202303062 para IEE2 solicitando inserção no SAT.
202301833 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202305 | 01/02/2023 08:14:28 | Verificar correção do item de garantia #49 "Não foi conectada a saída dos contatos auxiliar dos disjuntores 19Q7 e 23Q7 até o PLC.". Referente ao contrato de modernização #4500048818. Verificar necessidade de atualização de desenho e código CLP. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202307 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada verificação em campo e realizada correção no CLP para levar em conta os disjuntores 19Q7 e 23Q7 na lógica de proteção. Realizada atualização do desenho e emitida SSA 202303062 para IEE2 solicitando inserção no SAT.
202301766 | STE | 202301747 | B011C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.037-1 | 202305 | 31/01/2023 15:25:41 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F212 a 45°c. Ref.SSA: 202301747. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202306 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, impedancia de los contactos nc y na ok. Liberado para calibración. Liberado para uso.
202301126 | ADM |  | N053A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.001-6 | 202304 | 26/01/2023 16:45:13 | Durante execução da SSA 202215324 verificou-se que a origem da queima do contator foi uma tentativa de movimento com o freio bloqueado. Solicitamos avaliação para habilitar a proteção de Rotor Bloqueado nos inversores das pontes e pórticos. Atualmente esta proteção encontra-se desabilitada em todos os inversores. Como referência, segue em anexo manual onde pode ser consultada a proteção de rotor bloqueado na página 225. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202313 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando la ejecución de las SSAs derivadas. Para la fecha 26/08/2024 ya fueron ejecutadas 40 de las 51 emitidas. El estado anterior estaba en AAD de forma errónea, quedará corregido a ADM hasta que se ejecuten las dos SSAs pendientes correspondiente al puente N12. 202407071 - ALE 202407072 - ALE
202301018 | STE |  | N034A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.002-3 | 202303 | 20/01/2023 16:01:58 | Solucionar anomalía detectada en la translación del puente para la derecha. Verificada actuación indebida del limite de parada y reducción. Ref. SSA: 202300265. | MEL2 | MEG3 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202305 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, verificando en el IHM de la cabina, "alarma de sensor anticolisión actuado". Realizada inspección del dispositivo, encontrando el sensor anticolisión con el plug de conexión desajustado. Realizado ajuste y fijación del plug verificando correcta operación del mismo, constatado en IHM subsanación del problema. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202300961 | STE |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202303 | 19/01/2023 11:09:02 | Enviar o trandutor de potência ativa (TPA yokogawa 2285A) ao laboratório ILA2 para menutenção preventiva e calibração. Ref.: SSA2023XXXXX (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202309 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al desmontaje del TPA y posterior envío a laboratorio para calibración Ref SSA: 202303335. Al montaje del mismo se procedió a la verificación de la salida de voltaje según planilla adjunta.
202300958 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202303 | 19/01/2023 11:09:14 | Efetuar substituição preventiva do relê k400 - relê temporizado de supervisão da alimentação do circuito de detecção de falha à terra do rotor | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202305 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue sustituido preventivamente rele k400 supervision de alimentación del circuito de deteccion de falla de tierra del rotor, verificado y probado su actuación en anexo.
202300957 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202303 | 19/01/2023 11:09:23 | Enviar os transdutores yokogawa 2381A de isolacão galvânica N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 E N20 ao laboratório para mantenção preventiva e calibracão. MP3S U06. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202305 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue enviado los transductores yokogawa modelo 2381A a laboratorio. Posteriormente retirado y colocado nuevamente.
202300956 | STE |  | A004C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.004-5 | 202303 | 19/01/2023 11:09:32 | Efetuar medições de resistência, indutância e isolação dos transformadores de corrente UNS0024 de supervisão de condução. Substituir os componentes com características alteradas e registrar os valores das medições na planilha em anexo. MP3S U04. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202305 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado las mediciones de resistencia, inductancia y aislación de los transformadores de corriente UNS0024. Fueron sustituidos 17 transformadores debido a las alteraciones en las caracteristicas de los mismos. Anexo mediciones antes y posterior a la sustitución.
202300910 | STE |  | A004C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.004-7 | 202303 | 19/01/2023 07:42:51 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT E DA BARRA DC ANTES E DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202304 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas as medições de temperatura com pistola infra vermelha no barramento, shunt, links e dj de campo após PD. Resultado das medições na planilha em anexo.
202300887 | STE |  | N047A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.022-0 | 202303 | 20/01/2023 16:46:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o movimento de translação do pórtico apresenta funcionamento inadequado. O movimento de translação do pórtico não executa a parada no final de curso (sentido PY), já o movimento de translação (sentido BR) fica acionado continuadamente em velocidade reduzida. Anormalidade observada durante a execução da SSP 20223496. Verificado através da SSA 202224945 que as chaves rotativas de fim de curso não estão respondendo adequadamente. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202305 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento al consorcio en la sustitución de llave rotativa fin de curso posición 29S1, realizado los ensayos de funcionamiento con apoyo de la mecánica arrojando resultados satisfactorios, equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202300826 | STE |  | N039A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.011-6 | 202303 | 17/01/2023 07:23:16 | Realizar movimentações para avaliar o movimento do gancho auxiliar em virtude do incidente ocorrido no dia 11/01/2023 durante manutenção da Unidade 13. As verificações devem incluir parada de emergência e desaceleração do gancho. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202303 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizadas 45 movimentações com o gancho auxiliar. Foram testados todos os pontos incluindo para de emergência. Constatado: * Deslocamento de parada: ponto 4 ~80cm; ponto 3 ~34cm; ponto 2 ~12cm; ponto 1 ~2cm. * Deslocamento de parada em emergência: ponto 4 ~22cm. * Deslocamento em falha do rádio controle : ponto 4 ~44cm. * Deslocamento por acionamento no ponto 4: 2s ~15cm; 5s ~65cm. Não foi observada qualquer anormalidade durante os ensaios.
202300727 | STE | 202300377 | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 202302 | 13/01/2023 16:30:43 | Solicitamos apoyo para la configuración del reloj de sincronismo GSP1. | MEL2 | IEE2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202316 | MARLON PIENIZ | Realizada a instalação de relógio compatível emprestado pelo PTI (SSA 202312646) até que tenhamos recebido os novos relógios GPSs que possuam PTP e IRIG-B, já solicitados na SMDTC-1951 (previsão para fev/24).
202300610 | STE |  | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 202302 | 12/01/2023 10:01:32 | Verificar y reparar Modulo de Sincronismo GPS marca GE REASON mod: RT430 S/N: 132974 ref: 202300377 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202311 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha na inicialização do Firmware. Identificadas diversas falhas nos CIs BGA e problemas nas trilhas da placa multicamada SMD. Fabricante não oferece suporte para este modelo. Sem condições de reparo. Proceder descarte. (obs.: o equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202300525 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 07:20:17 | Conversor CC-CC Yokohama, modelo 2381A, N13 oscilando a saída e piscando o led. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202303 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202300787), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300331 | STE | 202225150 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202301 | 06/01/2023 15:46:29 | Solicitamos apoyo para el estudio y posible solución de la falla " Desbalance del regulador AUTO/MANUAL, el cual se encuentra con información INVALIDA en el SCADA" | MEL2 | IEE2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202304 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue realizado análisis e investigación de la falla. Las conclusiones obtenidas se encuentran en el documento adjunto
202300148 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202301 | 04/01/2023 10:23:37 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202300147------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202302 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el envio para el mantenimiento y calibracion del transductor, instalación y ensayos funcionales del mismo. Anexo planilla de ensayo realizado.
202300142 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202301 | 04/01/2023 10:23:48 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3S U13 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202302 | RODNEI ANTUNES | Transdutores retirados e enviado ao laboratório através das SSA’s descritas abaixo. Instalados novos transdutores vindos do laboratório. Peças sobressalentes. SSA’s: 202300425; 202300419; 202300424; 202300418; 202300423; 202300417; 202300422; 202300416; 202300421; 202300415; 202300420.
202300141 | STE |  | B013C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.015-0 | 202301 | 04/01/2023 10:23:53 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202302 | RODNEI ANTUNES | Realizada as medições de indutância resistência e isolação(ramo para terra e malha de terra do TC para terra). Constatada baixa isolação de ramo para terra no TC G1.1-. Realizada a substituição e novo ensaio. Resultados em anexo. No arquivo dos resultados tem algumas isolações malha de terra do TC para terra em vermelho, esses TCs receberam um isolante entre ele e a barra para melhorar a isolação.
202224917 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202252 | 26/12/2022 08:43:50 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT E DA BARRA DC ANTES E DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202301 | RODNEI ANTUNES | Realizado as medições de temperatura do contato e links do disjuntor de campo e shunt. Medições em arquivo anexo.
202224897 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202251 | 23/12/2022 10:22:41 | REPARAR Y CALIBRAR TRANSDUCTOR (U15) YOKOGAWA MODELO 2381A NS: 7251/02 QUE PRESENTA DISCREPANCIA EN LOS VALORES DE CORRIENTE DE SALIDA REF. SSA:202224400 . | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202301 | MAYCON LAZAROTTO | Sustitución de un conversor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala, verificación de conexiones eléctricas ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202224765 | STE | 202205053 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202251 | 21/12/2022 16:17:48 | Avaliar a possibilidade de acomodação de valores negativos para o ponto "U9A .EXCITACION ROTOR TEMPERATIRA.AV", em virtude de invalidação do ponto quando a unidade está parada. Ref.:SSA202205053. | MEL2 | IEE3 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202302 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada: "Foi estendida a escala da variável nos GWs e SCADA e testada verificando a solução do problema."
202224489 | STE |  | A019C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE POSITIVA | 0026.019-7 | 202250 | 16/12/2022 15:32:20 | VERIFICAR Y REPARAR MÓULO UNS0880A-P, NS: 3BHB005922R0001¦30064365/0011 QUE PRESENTA FALLA CONSTANTE SIN ACEPTAR REARME. REF. SSA:202221750. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202252 | EDERSON ROSSATO | O módulo apresenta falha no circuito de processamento e, após verificação de seus componentes, não foi possível detectar o defeito. Sem suporte técnico, sem esquema eletrônico, sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs: O módulo permanecerá no laboratório para eventual utilização de seus componentes em reparos posteriores.
202224485 | STE |  | A019C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.019-3 | 202250 | 16/12/2022 15:32:27 | REPARAR TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS: 7240/02 QUE PRESENTA OSCILACIÓN EN EL NIVEL DE CORRIENTE DA SALIDA CON VALOR DE TENSIÓN DE ENTRADA CONSTANTE. REF. SSA: 202224400. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202302 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202224839(D).
202224484 | STE |  | A019C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.019-3 | 202250 | 16/12/2022 15:32:35 | REPARAR TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:7267/02 QUE PRESENTA CORRIENTE DE SALIDA INCONGRUENTE CON LA TENSIÓN DE ENTRADA DEL MISMO. REF.SSA: 202205053. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202302 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202224838(D).
202224302 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202250 | 15/12/2022 14:14:39 | Realizar actualización de diseño conforme anexo. | MEL2 | IEE2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202251 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue realizada la actualización del diseño mediante la SRA-IB-000338/2022 conforme a marcaciones realizadas en los documento adjunto a la emisión. Se anexa documento actualizado descargado del SATedms
202224301 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202250 | 14/12/2022 09:55:10 | Reparar y calibrar módulo de disparo de los tiristores del crowbar marca: BBC UNS 0012 S/N: HI903837-312/51. Valor esperado: 1900V ; Valor encontrado: 1100 V. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202302 | EDERSON ROSSATO | Realizada inspeção nos diodos. Realizada substituição do Diodo de 900V por outro da mesma placa de 1000V, que não faz parte do circuito. Liberado para uso.
202224300 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202250 | 14/12/2022 09:55:17 | Reparar y calibrar módulo de disparo de los tiristores del crowbar marca: BBC UNS 0012 S/N: HE903369-312/03. Valor esperado: 1900V ; Valor encontrado: 1739V. Ref: SSP 20224137 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202301 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção nos diodos. Realizada substituição do Diodo de 900V por outro da mesma placa de 1000V, que não faz parte do circuito. Liberado para uso.
202224033 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202250 | 12/12/2022 09:49:01 | Realizar atualização dos desenhos do diagrama do TGC folhas 10/11, 11/12, 12/13, 21/22 e 26/27 conforme alterações em anexo. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202250 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue realizada la actualización del diseño mediante la SRA-IB-000333/2022 conforme a marcaciones realizadas en los documentos adjuntos a la emisión. Se anexan documentos actualizados descargados del SATedms
202224030 | STE |  | N052A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.022-5 | 202250 | 12/12/2022 09:48:01 | Acompanhar consórcio GEVISA/CIE na resolução de itens de garantia #43 referente à troca da célula de carga. Contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202250 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Célula de carga instalada. Ajuste e calibração serão realizados através da SSA 202301715 .
202223859 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 12/12/2022 10:13:29 | REALIZAR CALIBRACIÓN AL CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A N° SERIE: 6938. | MEL2 | ILA3 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202223745 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202249 | 05/12/2022 08:28:09 | Módulo PT 8153b-e(RTMB) apresenta falha de equipamento de forma intermitente, o led verde em sua face frontal oscila entre aceso e apagado refletindo uma falha oscilante também em sua saída N1/41 - N1/91(Falha de Equipo). A função de medição de temperatura do rotor está funcionando corretamente. Favor investigar e reparar o módulo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202304 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los capacitores 150NF 50vcc, 2200MF 16vcc, 22MF 40vcc, 10MF 40vcc y 220MF 40vcc. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202223282 | STE |  | N027A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO MONTANTE - PDC-M | 3264.005-8 | 202247 | 24/11/2022 07:56:11 | Acompanhar consórcio GEVISA/CIE na resolução de itens de garantia referentes ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202248 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado acompanhamento e verificação da execução da pendência: #48 - Painel PDC-M está sem fechadura. Pendência concluída.
202223281 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202247 | 24/11/2022 07:56:17 | Acompanhar consórcio GEVISA/CIE na resolução de itens de garantia referentes ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202248 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado acompanhamento da execução da pendência: #48 - Não foi conectada a saída dos contatos auxiliar dos disjuntores 19Q7 e 23Q7 até o PLC. Pendência concluída.
202223279 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202247 | 24/11/2022 07:40:01 | Acompanhar consórcio GEVISA/CIE no atendimento de itens de garantia referentes ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202248 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado acompanhamento da execução das pendências: - #18 Painel PDC-M está sem a maçaneta da porta. - #49 Não foi conectada a saída dos contatos auxiliar dos disjuntores 19Q7 e 23Q7 até o PLC. Pendências citadas foram resolvidas.
202223103 | STE |  | N033A071 | PAINEL PLC | 3179.001-4 | 202247 | 22/11/2022 07:50:09 | Acompanhar consorcio GEVISA/CIE na troca do sistema de freios da ponte rolante N05. Item relativo à pendência de freio do contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202301 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada a troca do sistema de freios da elevação com carga da ponte N05. Trabalho realizado pelo consórcio Gevisa - CIE. Acompanhamento da troca dos dispositivos mecânicos realizados pela MAM2 (SSA 202222767). Após a troca, realizados testes de carga com 250 toneladas. Não foram observados escorregamentos. Vídeo em anexo do ensaio de 250 toneladas.
202223102 | STE |  | N034A071 | PAINEL PLC | 3179.002-6 | 202247 | 22/11/2022 07:50:17 | Acompanhar consorcio GEVISA/CIE na troca do sistema de freios da ponte rolante N06. Item relativo à pendência de freio do contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202301 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada a troca do sistema de freios da elevação com carga da ponte N06. Trabalho realizado pelo consórcio Gevisa - CIE. Acompanhamento da troca dos dispositivos mecânicos realizados pela MAM2 (SSA 202222768). Após a troca, realizados testes de carga com 250 toneladas. Não foram observados escorregamentos. Vídeo em anexo do ensaio de 250 toneladas.
202223023 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:45:05 | Retirar os módulos contidos na tabela em anexo e enviar para o laboratório para troca dos capacitores eletrolíticos listados na tabela. | MEL2 | MEL2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202247 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Efetuado a retirada dos módulos enviados ao laboratório, efetuado as trocas dos capacitores ele foram recolocados no lugar, ensaiados e liberados para uso.
202223011 | STE |  | A009C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.047-9 | 202247 | 21/11/2022 10:36:37 | Verificar porque no enciende iluminacion del cubiculo sistema de refrigeracion N2. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202247 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion de la lampara de iluminación del cubículo de refrigeración N008.
202222910 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202246 | 18/11/2022 09:20:14 | Efetuar substituição preventiva do relê k400 - relê temporizado de supervisão da alimentação do circuito de detecção de falha à terra do rotor. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202247 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del rele K400. El mismo fue probado y verificado su funcionamiento.
202222909 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202246 | 18/11/2022 09:20:24 | Enviar os transdutores yokogawa 2381A de isolacão galvânica N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 E N20 ao laboratório para mantenção preventiva e calibracão. MP3S U09. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202247 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue enviado los transductores yokogawa y luego verificado funcionalidad de los mismos.
202222908 | STE |  | A009C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.011-8 | 202246 | 18/11/2022 09:20:38 | Efetuar medições de resistência, indutância e isolação dos transformadores de corrente UNS0024 de supervisão de condução. Ref. anexo. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202247 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado las mediciones de resistencia, inductancia y aislamientos de los mismos. Fueron sustituidos los TC 0024 correspondientes a los puentes: G1.1(Fase V-), G1.2(Fase V-), G1.4(Fase V+), G1.8 (Fase U-). Y colocados aislantes a los 0024 con baja aislación (malla - tierra) : G1.6 (fase U-), G1.1 (fase V+), G1.3 (fase V+), G1.5 (fase V+) y G1.1 (fase W+).
202222906 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202246 | 18/11/2022 08:31:57 | Enviar o transdutor de potência ativa (TPA yokogawa 2285A) ao laboratório ILA2 para manutenção preventiva e calibração. Ref.: SSA202222907 (MEL2->ILA2). | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202247 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Enviado o transdutor ao laboratório. Realizado a manutenção preventiva e calibração. Conferido também seus respectivos valores na planilhas, atendendo dentro dos limites estabelecidos
202222580 | STE |  | A009C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.011-3 | 202245 | 11/11/2022 10:01:06 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT E DA BARRA DC ANTES E DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202246 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Realizada la medición de temperatura posterior al PD según planilla adjunta.
202222036 | STE |  | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202244 | 02/11/2022 14:28:48 | Retirar y llevar a laboratorio para mantenimiento y calibración los termostatos F212, F213 y F214. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202244 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron retirados y llevados a laboratorio los termostatos F212,F213 y F214, para mantenimiento y calibración. Posteriormente fueron traídos e instalados nuevamente. Realizado ensayo de actuación con soplador térmico.
202221898 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202244 | 01/11/2022 09:14:52 | Realizar calibração do multímetro FLUKE 189 IB 1910 | MEL2 | ILA3 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202246 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221897 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202244 | 01/11/2022 09:15:20 | IHM U18A IHM totalmente funcional, avaliar a possibilidade de troca do display de LCD trincado. Na impossibilidade de troca favor NÃO encaminhar para descarte, realizar devolução ao setor MEL2. ABB HIEE200130R0002 30061742/0001 AF C094 AE02 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202252 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Repuesto de display ya no se encuentra en el mercado. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202221740 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202243 | 28/10/2022 14:01:37 | Efetuar substituição preventiva do relê k400 - relê temporizado de supervisão da alimentação do circuito de detecção de falha à terra do rotor. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado la sustitución, configuración y ajuste del tiempo T=20,56 seg. del Relé K400.
202221738 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202243 | 28/10/2022 11:10:15 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3A U16 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202244 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Los conversores yokogawa fueron retirados y llevados a laboratorio, posteriormente instalados, testados. registro realizado en planilla anexa.
202221736 | STE |  | B016C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.016-9 | 202243 | 28/10/2022 11:10:26 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202244 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado levantamiento de la condiciones de los TC UNS0024 y registrado en planilla en anexo. Fue sustituido el TC de la fase -W G1.2.
202221732 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202243 | 28/10/2022 11:10:40 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202221730------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202244 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado el ensayo funcional del Módulo TPA según planilla anexada. Funcionamiento dentro de lo esperado.
202221394 | STE |  | B016C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.016-4 | 202243 | 24/10/2022 07:25:33 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT E DA BARRA DC ANTES E DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202243 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi efetuada a medição de temperatura das conexões dos links do disjuntor de campo, shunt e da barra DC pós PD.
202221202 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202242 | 20/10/2022 16:37:00 | Favor atualizar o desenho no SAT conforme anexo. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202243 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida y ejecutada SRA-IB-000269/2022. El documento ya se encuentra actualizado en el sistema SATedms con las modificaciones solicitadas.
202220922 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202241 | 14/10/2022 13:38:07 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA MODELO 2381A DE LAS POSICIONES U11,U12, U13,U14,U15,U16,U17,U61,U62,U63 Y U64 PARA ENVIAR A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. REF.: MP3A U18A | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202242 | RODNEI ANTUNES | Transdutores retirados e enviado ao laboratório através das SSAs: 202221006; 202221007; 202221008; 202221010; 202221011; 202221014; 202221016; 202221017; 202221018; 202221020; 202221021; 202221024; 202221025. Depois de calibrados foram normalizados e testados.
202220916 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202241 | 14/10/2022 10:48:37 | ENVIAR TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02 A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIV0 Y CALIBRACIÓN. SSA 202220913; 202220915--->ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202242 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADOS Y ENVIADOS A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN TRANSDUCTORES DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02. REALIZADO REINSTALACIÓN Y ENSAYO DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.
202220431 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202240 | 05/10/2022 08:15:59 | Realizar reparo calibrador YOKOGAWA modelo 2381A posição N13 de +1/-1vcc, o mesmo ao ser inserido no rack desequilibra a alimentação 125vcc proveniente do banco de baterias da usina alarmando falha a terra (provável curto circuito). foi substituído em atendimento a SSA202220405. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202245 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão e fonte. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Calibrado e conforme seus parâmetros (SSA: 202220743). Liberado para uso.
202219881 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202238 | 22/09/2022 16:58:57 | Acompanhar consórcio Gevisa/CIE na resolução dos seguintes itens de garantia: #57 "Não foi conectada a saída dos contatos auxiliar dos disjuntores 19Q7 e 23Q7 até o PLC.." | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202239 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado acompanhamento junto a consórcio GEVISA/CIE na resolução de itens de garantia. solucionandose las pendencias
202219878 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202238 | 22/09/2022 16:59:08 | Acompanhar consórcio Gevisa/CIE na resolução dos seguintes itens de garantia: #49 "Não foi conectada a saída dos contatos auxiliar dos disjuntores 19Q7 e 23Q7 até o PLC." | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202239 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado acompanhamento junto ao consórcio GEVISA/CIE na resolução de itens de garantia. las pendencias fueron solucionadas
202219783 | STE |  | N044A071 | PAINEL PLC | 3179.015-5 | 202238 | 21/09/2022 16:34:20 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas da célula de carga EA. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. SE aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da cel de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Caso aterrada no lado oposto, remover aterramento. Obs.: EP está OK | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202239 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se realizó el servicio de conexión de la puesta a tierra en el panel de la electrónica de la célula de carga de la elevación auxiliar.
202219707 | STE |  | A019C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.020-1 | 202238 | 20/09/2022 11:45:04 | Efetuar inspeção termográfica no disjuntor de campo. REF.:SSA202115371A. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202238 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la medición termográfica del disyuntor de campo encontrándose en condición normal
202219530 | STE |  | N054A071 | PAINEL PLC | 3179.022-3 | 202238 | 21/09/2022 16:37:08 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202243 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada correção do aterramento na na caixa da eletrônica da célula de carga do gancho. *Neste caso a célula não esta aterrada e optou-se por aterra o cabo da célula. Foi verificado melhora na resposta do valor da célula de carga em ensaio de movimentação. Removido aterramento do cabo 4..20mA no painel principal e mantido no painel da célula de carga.
202219529 | STE |  | N053A071 | PAINEL PLC | 3179.023-5 | 202238 | 21/09/2022 16:37:17 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202241 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección de los conductores de aterramiento . Se removió y aislado el aterramiento correspondiente a la célula de carga. Y fue realizado el aterramiento de la malla correspondiente a los conductores de salidas 1 y 2 , dicho aterrado conectado en el panel electrónico de la célula de carga.
202219528 | STE |  | N047A071 | PAINEL PLC | 3179.024-7 | 202238 | 21/09/2022 16:37:37 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202245 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se realizo la inspección de los conductores de tierra, los pertenecientes a la celula de carga fueron removidos y aislados. Los conductores correspondientes a la salida 1 y 2 se encontraban en condiciones normales.
202219527 | STE |  | N052A071 | PAINEL PLC | 3179.021-1 | 202238 | 21/09/2022 16:37:45 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202241 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron verificados las conexiones del sistema de aterramiento del cableado de la célula de carga, la tierra del cable de salida estaba conectado al panel de la electrónica de la célula de carga, fue realizado un reaprieto de ajuste. El resto de las conexiones estaban conforme lo estipulado en la SSA.
202219526 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202238 | 21/09/2022 16:37:55 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202241 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspecion del aterramiento correspondiente al panel de la celula de carga, el cual se procedió a retirar. y respecto a los conductores de salidas 1 y 2 se encontraban de la condición esperada.
202219525 | STE |  | N049A071 | PAINEL PLC | 3179.006-3 | 202238 | 21/09/2022 16:38:03 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202240 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a conectar el aterramiento en el panel de la electrónica de la célula de carga y desconectar el aterramiento en el panel principal. Se realizaron las pruebas correspondientes confirmando la corrección.
202219524 | STE |  | N048A071 | PAINEL PLC | 3179.005-1 | 202238 | 21/09/2022 16:38:12 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202244 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación del aterramiento de la cajas de las celulas de carga. Fue removido y aislado el aterramiento del cabo de la celula de carga, y removido del panel correspondiente al aterremiento de la salida 1 y 2.
202219523 | STE |  | N050A071 | PAINEL PLC | 3179.009-9 | 202238 | 21/09/2022 16:38:22 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202245 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se realizo la inspección de los conductores de tierra, los pertenecientes a la celula de carga fueron removidos y aislados. Los conductores correspondientes a la salida 1 y 2 se encontraban en condiciones normales.
202219521 | STE |  | N032A071 | PAINEL PLC | 3179.004-0 | 202238 | 19/09/2022 15:00:26 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202239 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi corrigido o aterramento na célula de carga e na blindagem do cabo conectado na saída 1e2 (4..20mA).
202219520 | STE |  | N042A071 | PAINEL PLC | 3179.003-8 | 202238 | 19/09/2022 15:02:33 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202239 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion de puesta a tierra, fue removido el aterramiento de la célula de carga, y retirado el conductor a tierra de las salidas 1 y 2.
202219519 | STE |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202238 | 21/09/2022 16:38:31 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202239 | RODNEI ANTUNES | Retirado aterramento(malha) do cabo da célula de carga. Nessa ponte não existe o cabo que conecta o transdutor ao painel principal. O transdutor já se encontra no cubículo do CLP.
202219518 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202238 | 21/09/2022 16:38:41 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202242 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | O aterramento da blindagem do cabo da célula de carga foi removido.
202219517 | STE |  | N029A071 | PAINEL PLC | 3179.010-6 | 202238 | 21/09/2022 16:38:53 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202239 | RODNEI ANTUNES | Retirados os aterramentos de malha da célula de carga elevação principal e auxiliar. Realizado o aterramento de malha do cabo que transmite a informação de 4 a 20 mA lado trandutor da célula de carga. Retirado aterramento do lado painel principal.
202219516 | STE |  | N039A071 | PAINEL PLC | 3179.011-8 | 202238 | 21/09/2022 16:39:03 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202243 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificado y correjido el aterramiento de las cajas electronicas de las celulas de carga.
202219515 | STE |  | N028A071 | PAINEL PLC | 3179.017-9 | 202238 | 21/09/2022 16:39:15 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202239 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion de puesta a tierra, fue removido el aterramiento de la célula de carga, y retirado el conductor a tierra de las salidas 1 y 2.
202219514 | STE |  | N027A071 | PAINEL PLC | 3179.016-7 | 202238 | 21/09/2022 16:39:27 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202241 | RODNEI ANTUNES | Retirado o aterramento malha cabo célula de carga. Aterramento malha cabo com a informação de 4 a 20mA estava aterrada nas duas pontas, retirado o aterramento lado painel principal.
202219513 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202238 | 21/09/2022 16:39:36 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202239 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificado y correjido los aterramientos de las cajas de la celula de carga. Conforme a la descripción de la SSA.
202219511 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202238 | 21/09/2022 16:39:46 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202239 | RODNEI ANTUNES | Retirado o aterramento das malhas do cabo das células de carga. Retirado o aterramento da malha do cabo que transportam a informação de 4 a 20 mA no lado do painel principal. Aterramento próximo ao transdutor(Eletrônica) já estava pronto.
202219510 | STE |  | N034A071 | PAINEL PLC | 3179.002-6 | 202238 | 21/09/2022 16:39:56 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202239 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a conectar el aterramiento en el panel de la electrónica de la célula de carga y desconectar el aterramiento en el panel principal. Se realizaron las pruebas correspondientes confirmando la corrección.
202219509 | STE |  | N033A071 | PAINEL PLC | 3179.001-4 | 202238 | 19/09/2022 09:53:55 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202238 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue inspeccionado el conductor a tierra de la célula de carga, se procedió a retirar el conductor aterrado. El blindaje del conductor de salida se encontraba aterrado en el panel PLC, fue removido del mismo, quedando solamente aterrado al panel de la célula de carga.
202219508 | STE |  | N030A071 | PAINEL PLC | 3179.012-0 | 202238 | 19/09/2022 14:22:47 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202238 | RODNEI ANTUNES | Retirado os aterramento das duas células de carga (Caixas). Eletrônica 4..20 mA elevação principal: Aterramento lado do transdutor estava pronto. Lado painel principal foi retirado. Eletrônica 4..20 mA elevação auxiliar : Aterramento lado do transdutor estava pronto. Lado painel principal foi retirado.
202219507 | STE |  | N043A071 | PAINEL PLC | 3179.014-3 | 202238 | 20/09/2022 11:51:15 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202238 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizadas as seguintes correções: Gancho principal: - removido aterramento da blindagem do cabo 4..20mA no painel do CLP, mantido aterramento na eletrônica da cel carga. Gancho auxiliar: - removido aterramento da blindagem do cabo da célula de carga. - removido aterramento da blindagem do cabo 4..20mA no painel do CLP, mantido aterramento na eletrônica da cel carga.
202219506 | STE |  | N040A071 | PAINEL PLC | 3179.013-1 | 202238 | 21/09/2022 16:40:05 | Verificar e corrigir caso necessário aterramento nas caixas das eletrônicas das células de carga. * A blindagem do cabo da célula de carga NÃO deve estar aterrado. Caso esteja aterrado, remover e isolar o aterramento. * A blindagem do cabo conectado às saídas 1 e 2 (4..20mA) da eletrônica da célula de carga deve estar aterrada somente do lado do painel da eletrônica da célula de carga. Caso não esteja aterrado, realizar o aterramento. Se estiver aterrada no lado oposto, remover aterramento. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202241 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a conectar el aterramiento en el panel de la electrónica de la célula de carga y desconectar el aterramiento en el panel principal. Se realizaron las pruebas correspondientes confirmando la corrección.
202219500 | STE |  | N040A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.015-7 | 202238 | 21/09/2022 16:55:57 | Verificado que quando o carro auxiliar está totalmente à jusante, a estrutura do carro principal bate no guarda corpo antes de atuar o limite de parada entre os carros. Solicitamos ajustar mecanicamente batentes e/ou limites para evitar a colisão do carro principal com o guarda corpo. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202245 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado instalação de batentes novos e reposicionamento do dos fim de curso. Para esta atividade solicitou-se apoio da SMMU-DT para fabricação, corte e solda. Emitiu-se SSA 202307188 para aplicação de película protetora nas peças soldadas. Equipamento testado e liberado para uso.
202219474 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202237 | 16/09/2022 08:59:02 | Realizar ponto a ponto do desenho em anexo (somente parte marcada em vermelho) referente as conexões dos sensores de freio aberto e desgaste de pastilha da elevação principal da ponte N13. OBS.: Após verificação emitir SSA para atualização de desenho no SAT. OBS.: Execução do serviço deve ocorrer somente após execução das SSAs 202219453 e 202219465 pela MEG3. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202242 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o ponto a ponto do desenho em anexo (somente parte marcada em vermelho) referente as conexões dos sensores de freio aberto e desgaste de pastilha da elevação principal da ponte N13 e gerada a SSA 202221202 para atualização do desenho no SAT.
202219220 | STE |  | N031A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.006-4 | 202237 | 13/09/2022 08:31:09 | Corrigir homem morto sempre acionado nos dois manetes da cabine da ponte rolante N14. O botão do homem morto está travado. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202237 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue retirado sistema de accionamiento de la manete de hombre muerto, enviado a mecánica para su modificacion SSA 202219221 y montado nuevamente. Se ejecuto prueba de funcionalidad del mismo. Operando el puente con normalidad.
202219131 | STE |  | N042A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.003-6 | 202236 | 09/09/2022 10:22:05 | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO RÁDIO CONTROLE DA PONTE ROLANTE N15. ESTE RÁDIO CONTROLE FOI PARA REPARO DO LABORATÓRIO ATRAVÉS DA SSA 202214415. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202237 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue VERIFICADO EL RÁDIO CONTROL Y ENVIADO PARA REPARO DO LABORATÓRIO ATRAVÉS DA SSA 202214415. ENSAYADO Y TESTADO CORRECTAMENTE
202219059 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202236 | 08/09/2022 11:06:23 | Realizar verificação das indicações na IHM da ponte rolante N13. Realizar acionamento dos dispositivos (disjuntores, reles, contatores, limites, manetes e botões) e verificar correta indicação na IHM. Utilizar diagrama funcional em anexo nesta SSA. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202237 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al test de todas las entradas y salidas digitales correspondiente a los comandos de las palancas de movimientos, limites, sensores, contactores, disyuntores, etc, verificado en el IHM. Se realizaron los ajustes de programación correspondiente a las señales con defecto o error en la dirección dentro del software, quedando así todas las funciones actuando de manera esperada.
202219042 | STE |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202236 | 08/09/2022 10:46:30 | Realizar verificação das indicações na IHM da ponte roalnte N14. Realizar acionamento dos dispositivos (disjuntores, reles, contatores, limites, manetes e botões) e verificar correta indicação na IHM. Utilizar diagrama funcional em anexo nesta SSA. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202237 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion y modificaciones de las indicaciones de las alarmas en el IHM, Y verificación funcionalidad de las indicaciones con respecto a las actuaciones de disyuntores, reles, contatores, limites, manetes y botones.
202218803 | STE |  | J059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.001-7 | 202235 | 02/09/2022 08:45:37 | Reparar 2 módulos de expansión DM8 230R retirados de la SES1 de la iluminación monumental , ( Quedan con falla solo durante el accionamiento ) REF SSA 202218606 | MEL2 | ILA2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202238 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Capacitor de 100nF/ 630V dos dois módulos. Foi identificado um Capacitor de 4,7uF/400Vc com defeito. Realizado substituição do capacitor por valor de 3,3uF/350V. Realizados testes nos dois módulos. Atuação de todos relés. Liberado para uso.
202218033 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 22/08/2022 08:37:41 | Efetuar substituição preventiva do relê k400 - relê temporizado de supervisão da alimentação do circuito de detecção de falha à terra do rotor. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202234 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada substituição preventiva do relé temporizado K400, realizado ensaio e ajuste do tempo de atuação em 20 segundos. Realizados ensaios funcionais após relé instalado no painel.
202217996 | STE |  | N032A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.007-2 | 202234 | 22/08/2022 11:24:46 | Solicitamos apoyo del taller electrómecanico para realizar fabricación o desgaste de 4 piezas de accionamiento correspondiente al mecanismo de seguridad Hombre Muerto del puente grua. | MEL2 | MMU3 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202241 | CHARLES LAUSCHNER | Rebaixado haste de mecanismo de segurança que apresentava travamento, deixado diâmetro final de 7,9 mm para ajuste deslizante livre.
202217925 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202233 | 18/08/2022 17:10:39 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202217924------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202234 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El TPA fue desconectado y llevado a laboratorio. Posteriormente retirado e instalado nuevamente. Ensayado y testado. En condiciones normales de operación. Registro de informaciones en anexo.
202217923 | STE |  | B015C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.008-0 | 202233 | 18/08/2022 17:11:12 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3S U15 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202234 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirados, emitidas SSAs e enviados ao laboratório para reparo e calibracao os trandutores YOKOGAWA N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20 e N21. No retorno realizadas medicoes e ensaios funcinais. Planilha dos resultados obtidos em anexo.
202217922 | STE |  | B015C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.008-8 | 202233 | 18/08/2022 17:11:27 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. MP3S U15 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202234 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado levantamento da resistência, indutância e resistência de isolamento dos TCs UN0024 para verificação de suas características, resultado das medições planilha em anexo. Substituído 01 TC UN0024 ramo G1.6 fase R+.
202217914 | STE |  | N038A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.019-6 | 202233 | 18/08/2022 11:51:55 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia #11 e #60. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. #11 Disjuntor 19Q5 está com defeito. Está com a chave de acionamento "bamba" e não está acionando o relé auxiliar. #60 Motor del sistema de lubricación de la elevación, tanto montante como jusante, no están accionando. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202234 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado acompanhamento. Itens atendidos pelo consórcio conforme previsto.
202217580 | STE |  | J068C001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-03 | 0697.003-6 | 202232 | 12/08/2022 14:02:49 | El accionador manual del PS-03 de la U05 se encuentra sin el vidrio de protección, el mismo esta Localizado en la cota 98 frente al tanque ar/óleo de la U05. | MEL2 | MEL2 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202233 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Reposição do vidro de proteção do acionador manual do PS-03 da U#05.
202217569 | STE |  | N039A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.011-1 | 202232 | 12/08/2022 08:05:04 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de item de garantia #64 "Luz vermelha (ponte ligada) do sinalizador não está funcionando." Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202233 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realiza supervisão e acompanhamento junto ao consórcio na resolução de pendências referente a garantia. Conforme contrato #4500048818.
202217484 | STE |  | N051A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.020-3 | 202232 | 12/08/2022 17:29:55 | Durante a manutenção preventiva 1A do pórtico foi encontrado o disjuntor 12Q1 atuado. O mesmo foi rearmado e atuou novamente durante os ensaios da manutenção. | MEL2 | MEG3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202346 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento al consorcio para la sustitución de señalizador aéreo posición 12H1 debido a que se encontraba con corto-circuito en su placa provocando el disparo del disyuntor 12Q1. Video de funcionamiento en anexo.
202217469 | STE |  | B015C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.008-0 | 202232 | 10/08/2022 16:36:04 | EFETUAR MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DAS CONEXOES DOS LINKS DO DISJUNTOR DE CAMPO, SHUNT E DA BARRA DC ANTES E DEPOIS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S DA UNIDADE. REGISTRAR OS VALORES EM FORMULÁRIO ANEXO .REF.:SSP | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202233 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada medição de temperatura das conexões dos links, shunt, DJ de campo e barramentos DC antes e após PD 3S/2022, resultados encontram-se em anexo.
202217204 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202232 | 08/08/2022 07:28:23 | Falha no conversor de mídia (FO/ETH) da rede SIRI. Devido a falha no conversor de midia não é possível acessar os registros de oscilográfia das UG´s 16 e 17 por meio da rede SIRI. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202232 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a substituição da fonte de alimentação do conversor de mídia (FO/ETH) e realizado acesso remoto via rede SIRI para verificar a resolução da falha de comunicação.
202217024 | STE |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202231 | 03/08/2022 14:52:34 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202231 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Realizado acompanhamento da resolução dos itens de garantia conforme solicitado.
202216832 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202231 | 01/08/2022 16:07:55 | Realizar reparo no TMR (R:9406), o mesmo se desliga durante a chamada intermitente, as teclas 6 e 9 não funcionam.(Se possível providenciar novo TMR). | MEL2 | MEL3 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador JOCELITO DE AMORIM JAQUES, dicho TMR fue descartado según SSA 202216832 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9406). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202216832 (D).
202216724 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202231 | 01/08/2022 08:01:56 | Realizar verificacion de actuación de sensores anti-incendio , y si es necesario sustitucion de los mismos durante el mantenimiento preventivo 1A SSP 20225194. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202232 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foram substituidos 10 sensores, sendo 3 sensores do laço 1 (DI-77, DI-78 e DI-81) e 7 sensores do laço 3 (DI-04, DI-07, DI-09, DI-39, DI-63, DI-66 e DI-74). Foram encontrados e substituidos alguns fios descascados internamente no painel. Permaneceu um alarme falso no painel (SBUS comunications RPS-1000) que deverá ser solucionado durante a próxima manutenção preventiva.
202216697 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202230 | 29/07/2022 09:54:06 | Efetuar substituição preventiva do relê k400 - relê temporizado de supervisão da alimentação do circuito de detecção de falha à terra do rotor. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202232 | RODNEI ANTUNES | Efetuado a substituição do relé K400 e realizado ensaios de verificação na nova unidade. Peça retirada enviada ao almoxarifado. SM e DM anexadas a baixa.
202216694 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202230 | 29/07/2022 09:41:36 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202216693------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202231 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Desmontaje del transductor TPA, fue enviado a laboratorio y posterior retorno fue realizado la verificación de las señales según anexo, quedando instalado y normalizado en el equipamiento.
202216642 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202230 | 28/07/2022 15:58:32 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3S U18 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202231 | RODNEI ANTUNES | Transdutores Yokogawas retirados e enviados ao laboratório ILA2. Para normalização foram utilizados transdutores sobressalentes que retornaram do laboratório após calibração. Realizado ensaio dos novos Yokogawas. Abaixo os números das SSA's abertas para ILA2: 202216812 202216811 202216816 202216810 202216806 202216804 202216815 202216814 202216813 202216803 202216802
202216640 | STE |  | B018C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.018-5 | 202230 | 28/07/2022 15:58:39 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202231 | RODNEI ANTUNES | Realizado o levantamento das características de resistência, indutância e isolação dos TC's UN0024. Nenhum TC deixou de atender os critérios esperados. Em anexo a tabela com os valores levantados e os critérios de avaliação.
202216589 | STE |  | N047A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DO PÓRTICO | 1446.001-5 | 202230 | 28/07/2022 16:26:50 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR FALLA EN LA CRUCETA "29S1" CORRESPONDIENTE A LA REDUCCIÓN Y PARADA DE LA TRANSLACIÓN DEL PÓRTICO VERTEDERO, SEGUN LO OBSERVADO EN EL IHM, QUEDA TRABADO EN LA POSICIÓN "REDUCCIÓN" LADO DERECHO (LADO PARAGUAY) NO PERMITIENDO REALIZAR MOVIMIENTOS EN TODAS LA VELOCIDADES. | MEL2 | MEG3 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202233 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el consorcio realizo el ajuste interno del fin de curso de la cruceta 29S1(Reducción y Parada de la Translación del Portico Vertedero). Realizado ensayos observando su normal funcionamiento.
202216507 | STE |  | N042A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.015-3 | 202230 | 27/07/2022 08:05:42 | Corrigir homem morto sempre acionado nos dois manetes da cabine da ponte rolante N15. Verificado que a parte plástica branca não está retornando (ver imagem no anexo de emissão). Obs.: Conversar com Bubiak quando for executar para mais instruções. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202233 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla, fue retirado el mecanismo de accionamiento hombre muerto. Emitida SSA: 202217996, llevado a taller electromecánico para su reparación. Instalado posteriormente y testado. Puente grúa en condiciones normales de operación.
202216206 | STE |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202229 | 22/07/2022 10:30:09 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202230 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue acompañado el consorcio en la resolución de pendencias Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818.
202216205 | STE |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202229 | 22/07/2022 10:31:04 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202230 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818.
202216204 | STE |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202229 | 22/07/2022 10:31:43 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202230 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue acompañado al Consórcio en la resolución Referente al contrato de Modernización de Puentes y Pórticos #4500048818. fueron solucionados todas las pendencias
202216098 | STE |  | J068C001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-03 | 0697.003-6 | 202229 | 21/07/2022 14:33:58 | FABRICAR 20 PROTECTORES DE VIDRIO de 11,6 x 9,3 cm CORRESPONDIENTE A LOS ACCIONADORES MANUALES DEL SISTEMA ANTINCENDIO PS CONFORME MÓDELO en anexo | MEL2 | MCI2 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202233 | ADELAR FRONZA | corte de vidro
202216059 | STE |  | B018C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.018-0 | 202229 | 21/07/2022 10:46:40 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, A TRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3S U18 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AYALA QUINONEZ ADOLFO | 202230 | RODNEI ANTUNES | Realizada as medições de temperatura antes da parada de máquina e posteriormente ao seu retorno. Em anexo segue resultados obtidos.
202216031 | STE |  | N032A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.007-2 | 202229 | 20/07/2022 15:32:18 | Corrigir homem morto sempre acionado dos dois manetes da cabine da ponte rolante N16. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202233 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla, fue retirado el mecanismo de accionamiento hombre muerto. Emitida SSA: 202217996, llevado a taller electromecánico para su reparación. Instalado posteriormente y testado. Puente grúa en condiciones normales de operación.
202215999 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202229 | 20/07/2022 16:15:41 | Adquirir capacitores eletrolíticos de vida longa, em quantidade e qualidade adequados, para substituição preventiva dos capacitores eletrolíticos dos 18 reguladores de velocidade em virtude do desligamento forçado da unidade 01, ocorrido no dia 10/07/2022 às 13:29, provocado pela falha em um capacitor eletrolítico e relatado na SSA202215339A. Em anexo segue o levantamento das quantidades, características dos capacitores e sugestão de componentes. | MEL2 | IEE2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202230 | MARLON PIENIZ | Aquisição realizada com a SMDTC-1393.
202215938 | STE |  | N049A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.008-0 | 202229 | 20/07/2022 07:38:30 | Durante verificação de item de garantia do contrato de modernização de pontes e pórticos (#4500048818) verificamos que os sensores de freio aberto 17F4 (Elevação Sem Carga), 17F1 e 17F2 (Elevação com Carga) estão oscilando o sinal de abertura conforme imagens no anexo. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202233 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el consorcio realizo la reposición de los sensores de freno abierto 17F4(Elevación Sin Carga), 17F1 y 17F2(Elevación Con Carga). Realizado ensayos funcionales constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202215937 | STE |  | N044A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.008-2 | 202229 | 20/07/2022 07:38:47 | Durante execução da SSA 202214896 identificamos que o sensor de freio aberto do freio 22F1 da elevação auxiliar está oscilando o sinal de abertura conforme imagem do anexo. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202233 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el consorcio realizo la reposición del sensor de freno abierto 22F1(Elevación Auxiliar). Realizado ensayos funcionales constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202215936 | STE |  | N044A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.013-4 | 202229 | 20/07/2022 07:38:58 | Durante execução da SSA 202214896 identificamos que o sensor de freio aberto do freio 17F1 da elevação principal está sempre atuado conforme imagem do anexo. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202233 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el consorcio realizo la reposición del sensor de freno abierto 17F1(Elevación Principal). Realizado ensayos funcionales constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202215726 | STE |  | N051A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. DE TRANSLACAO DO PORTICO | 3299.001-0 | 202229 | 19/07/2022 08:31:59 | Enrolador de cabos PTA50Hz não está operando adequadamente na extremidade MD no sentido MD. Está esticando o cabo e atuando proteção de “cabo frouxo/cabo esticado” sucessivamente. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202435 | GARAY VERON VENANCIO | Anormalidad resolvida por el fabricante, fue instalado un contrapeso en el pendulo del enrrollador. Realizado ensayos funcionales en conjunto con MAM2 y fabricante con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202215722 | STE |  | N054A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 1456.002-6 | 202229 | 19/07/2022 08:32:14 | Durante acompanhamento do consórcio (contrato de modernização #4500048818) verificamos que a chave fim de curso do freio manual montante está enferrujada e com falha. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202233 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada verificación en campo constatando que el consorcio realizó la sustitución del fin de curso de freno aplicado. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202215720 | STE |  | N051A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.020-7 | 202229 | 19/07/2022 08:32:23 | Durante acompanhamento do consórcio (contrato de modernização #4500048818) verificamos que a chave fim de curso do freio manual montante está enferrujada e com falha. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202231 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado inspección y encontrado que el consorcio realizo la sustitución de la llave fin de curso posición 39S1 por otro de mismas características. Verificado correcto funcionamiento.
202215719 | STE |  | N048A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.007-2 | 202229 | 19/07/2022 08:32:36 | Durante acompanhamento do consórcio (contrato de modernização #4500048818) verificamos que a chave fim de curso do freio manual jusante está quebrada. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202233 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada verificación en campo constatando que el consorcio realizó la sustitución del fin de curso de freno manual posición 39S2 (Jusante). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación. Anexo Foto.
202215718 | STE |  | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202229 | 19/07/2022 08:32:56 | Durante acompanhamento do consórcio (contrato de modernização #4500048818) verificamos que o motor do sistema de lubrificação da elevação, tanto jusante quanto montante, não estão acionando. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202310 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | El consorcio realizo la sustitución de los motores del sistema de lubricación tanto montante como jusante. Efectuados ensayos de tensión, corriente y resistencia de aislación al motor del sistema de lubricación (Jusante) IA/B/C=2.3/2.3/2.4A; VAB/VBC/VAC=215/215/214V; IN=2.45A; R. aislación=1970Mohm. (Montante) IA/B/C=2.3/2.3/2.3A; VAB/VBC/VAC=214/214/215V; IN=2.45A; R. aislación=3330Mohm ; T=34°C; %H=63. Sistema de lubricación en condiciones normales de operación.
202215432 | STE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202228 | 12/07/2022 08:36:59 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202228 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Serviços de acompanhamento planejados concluídos. Pendência #65 e #54 serão acompanhadas através de outra SSA.
202215429 | STE |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202228 | 12/07/2022 08:37:11 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202228 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue acompañado el consorcio en la solución de pendencias. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818.
202215312 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202228 | 11/07/2022 17:09:13 | Realizar a substituição do aparelho telefônico fixo RAMAL 3851 que fica na COTA 108 sala da SMME-DT MEL02 localizada entre as unidade 13 e 14 ao lado do elevador E14. | MEL2 | MEL3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que aparelho telefônico encontrava-se já com mau funcionamento, devido ao longo tempo de uso e foi necessário realizar substituição (utilizado aparelho novo modelo de mesa) o equipamento substituído foi encaminhado para descarte como sucata, conforme documentos. Também foi necessário reparar o cabo e conexões telefônicas.
202215212 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202227 | 07/07/2022 10:02:48 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202215211------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202228 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro y envió a laboratorio del transductor de potencia TPA2285A, posterior a calibración fue montado y ejecutado ensayos de funcionalidad del mismo.
202215208 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202227 | 07/07/2022 10:03:09 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3S U17 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202228 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Retirado os transdutores YOKOGAWA e enviado para manutenção e calibração. Os transdutores foram ensaiados quando foram instalados no EC. As SSA's geradas foram as seguintes: -202215387 -202215388 -202215389 -202215391 -202215394 -202215396 -202215397 -202215398 -202215399 -202215400 -202215402 -202215737
202215207 | STE |  | B017C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.017-7 | 202227 | 07/07/2022 10:03:20 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202228 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | FOI REALIZADO O LEVANTAMENTO DA RESISTÊNCIA OHMICA, INDUTANCIA E ISOLAÇÃO DOS TC'S UNS0024 DAS PONTES POSITIVAS. NÃO HOUVE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS TC'S.
202215139 | SEE | 202214812 | N027A064 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO JUSANTE - PEP-CJ | 3167.014-5 | 202227 | 07/07/2022 11:46:44 | SSA 202214182 solicita alteração de velocidades de um dos ganchos da ponte N09. Porém, a alteração de apenas um dos ganchos impactará na funcionalidade do modo tandem (N09+N10). Ou seja, a alteração deve ocorrer nos quatro ganchos das pontes N09 e N10. A solicitação é para desativação dos pontos de velocidade 3 e 4, porém acreditamos que o correto seria redistribuir as velocidades entre os pontos 1, 2, 3 e 4. Solicitamos orientação de como proceder com relação à está alteração. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202248 |  | Está em análise o impacto da solicitação, será analisado o software do CLP para encontrar alternativas, bem como manter o limite de velocidade solicitado pela mecânica.
202214840 | STE |  | B017C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.017-2 | 202226 | 01/07/2022 10:11:47 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, A TRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3S U17 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202227 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a medição de temperatura pós PD dos links de conexão do disjuntor de campo, shunt e barras DC, utilizando a pistola infravermelha.
202214431 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202225 | 24/06/2022 09:02:48 | Verificar/ Reparar modulo electrónico IF-3 ( N°S - IF3-0101437) ; LOS LEDS DE +/-15 VCC DOS MÓDULOS IF1, IF2 E IF3 (INTERFACE EC-DFR) ESTÁN TOTALMENTE APAGADOS; REF SSA 202214392 | MEL2 | ILA2 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, ADAPTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS O CONVERSOR DC/DC 125V/+15-15V, RESISTORES 47KOHMS/5W E 2 FUSÍVEIS 1,5A 2AG. LIBERADO PARA USO.
202214412 | STE |  | N042A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3173.004-2 | 202225 | 24/06/2022 09:03:14 | Durante manutenção preventiva da MEL2 verificamos que a tampa caixa de passagem dos sensores de freio teve interferência com guarda corpo e quebrou. Ver imagem no anexo de emissão. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202226 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado inspección y verificado que la tapa de la caja de pasaje del sensor de freno posición 17F2 se encontraba averiada, la misma fue sustituida por acrílico, debido a la indisponibilidad de sobresaliente del material. Material proveído por el consorcio. Foto en Anexo
202214409 | STE |  | N042A052 | FREIO 02 DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.004-5 | 202225 | 24/06/2022 09:04:33 | Sensor de abertura do freio 17F2 precisa ser reposicionado. Quando o freio abre, o sensor não fica em posição adequada para acionamento. Ver imagem no anexo de emissão. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202226 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado fue reposicionado el Sensor de abertura del freno posición 17F2. Posterior al reposicionamiento fue realizado ensayos de abertura y cierre del freno constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202214165 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 08:18:07 | RETIRAR CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV. conforme parecer de Ingenieria SSA 202105586B. | MEL2 | MEL2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202225 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron retirados la caja de ensayo utilizada antiguamente para ensayo de fuente externa 13,8 KV y los conductores conforme SSA 202105586B. ejecutada durante el PD U07
202213823 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202224 | 15/06/2022 08:53:24 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202213820------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202225 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirado TPA enviado ao laboratório para reparo e calibração e no retorno realizados ensaios funcionais e preenchimento da planilha de medição que encontra-se em anexo.
202213429 | STE |  | K068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-14 | 0697.023-0 | 202224 | 15/06/2022 16:05:31 | Realizar mantenimiento correctivo y sustitución del relé del módulo "4001 PCB 5006" correspondiente al sistema de alarma de incendio PS-14 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202226 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção, Substituição de um Capacitor de 100uF e Bornes. Realizada Limpeza dos Contatos dos Relés. Realizada Verificação Funcional do Módulo. Liberado para uso.
202213155 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202223 | 07/06/2022 14:30:52 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3A U07 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202225 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron retirados los conversores yokogawa y llevados al laboratorio para calibración y mantenimiento. Porteriormente fueron instalados y testados conforme palnilla en anexo.
202213154 | STE |  | A007C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.007-0 | 202223 | 07/06/2022 14:31:08 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202224 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado levantamiento de los UNS0024 conforme a planilla en adjuntos.
202213153 | STE |  | A007C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.007-5 | 202223 | 07/06/2022 14:31:25 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, A TRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3A U07 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202224 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | MEDIÇÃODE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXÃO DO DISJUNTOR DE CAMPO, SHUNT E BARRAS DC, ATRAVÉS DA PISTOLA INFRA VERMELHO, ANTES E DEPOIS DO PD.
202212745 | STE |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202224 | 14/06/2022 10:52:08 | Solicitamos solução junto ao fabricante LASSE para correção do script de envio de registros ao CR conforme descrição no anexo de emissão. A correção deve ser aplicada em todas as URs. A correção deve ser solicitada na forma de uma nova versão de instalação das URs. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202232 | MARLON PIENIZ | Apesar de ter sido fornecido uma solução anterior, somente após a ssa 202505606 o problema foi resolvido.
202212321 | STE |  | N039A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.014-9 | 202224 | 14/06/2022 10:53:09 | Atualizar desenho 5217-DF-J0931 (FOLHAS 31, 32 E 49) conforme anexo de emissão. Alterações oriundas da resolução de pendências relacionadas às células de carga. Contrato 4500048818 (Modernização de Pontes e Pórticos). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202229 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5217-DF-J0931-P fue actualizado a la R2 mediante la SRA-IB-000260, conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202212320 | STE |  | N029A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.005-0 | 202224 | 14/06/2022 10:53:24 | Atualizar desenho 5217-DF-J0933 (FOLHAS 31, 32 E 49) conforme anexo de emissão. Alterações oriundas da resolução de pendências relacionadas às células de carga. Contrato 4500048818 (Modernização de Pontes e Pórticos). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202229 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Documento actualizado mediante la SRA-IB-000098/2024, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202212053 | STE | 202211957 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202220 | 19/05/2022 16:19:05 | ION 7550, apresentou falha. Display com baixa visibilidade, (Contraste) foi possível ler a mensagem "Boot Error", fizemos um reset e continuou com a mesma falha e mensagem. Serial Number PI-0511A058-01 | MEL2 | ILA2 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Fontes de alimentação internas (12V, 5V e 3,3V), OK; Falha no circuito integrado programável FPGA; sem condições de reparo pois se trata de um CI com encapsulamento BGA e programação específica; dar baixa.
202211975 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:46:50 | Realizar a troca da fonte DC/DC UN0901b-P posicao A26 U20 do sistema de excitacao U02 que apresenta sinais de capacitores danificados. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | RODNEI ANTUNES | Realizada a troca da fonte por uma sobressalente com envio da peça danificada ao laboratório para reparo.
202211772 | STE |  | A002C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.002-4 | 202220 | 16/05/2022 16:43:31 | Retirar os termostatos F212, F213, F214 e enviar ao laboratório para manutencao preventiva e calibracao. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | RODNEI ANTUNES | Retirado os 3 termostatos F212, F213 e F214 e enviado ao laboratório para manutenção periódica e calibração, posteriormente instalado novamente.
202211734 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 16/05/2022 11:40:50 | RETIRAR CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV. conforme parecer de Ingenieria SSA 202105586B | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202221 | RODNEI ANTUNES | Desconectado o cabo e acomodado sobre as bandejas de cabos.
202207381 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202219 | 13/05/2022 14:23:41 | Efetuar identificação do local de estacionamento de carrinho elétrico na elevação 98m, na região da U11, conforme imagem em anexo. | MEL2 | MCI4 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202223 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual do piso e pintado com tinta amarela conforme solicitado.
202207310 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202219 | 13/05/2022 10:13:26 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202207307------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202220 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Transdutor retirado e enviado para manutenção/aferição. Quando do retorno feito testes no regulador de velocidade. Dados dos testes na SSP 20222008
202207305 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202219 | 13/05/2022 10:13:30 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3A U02 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | RODNEI ANTUNES | Retirado os transdutores, enviados ao laboratório e instalado transdutores sobressalentes já calibrados.
202207304 | STE |  | A002C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.002-9 | 202219 | 13/05/2022 10:13:54 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | RODNEI ANTUNES | Efetuado medições dos 0024 e as respectivas trocas quando apresentada características alteradas. Trocados: Fase V- G1.4 Fase V- G1.8 Fase W- G1.5 Todo o levantamento em anexo.
202207067 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202220 | 17/05/2022 14:05:19 | Solicitamos apoio junto ao fabricante para resolução de problemas relacionados aos picos de frequência observados nos registros e ocupação do disco local por logs. Em anexo de emissão está um descritivo dos problemas observados. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202307 | MARLON PIENIZ | O problema que trata essa SSA foi resolvido com a atualização da aplicação (software) da UMR com a SSA 202309542. Adicionalmente, probemas mais recentes foram corrigidos com a SSA 202404852.
202207009 | STE |  | A002C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.002-4 | 202219 | 09/05/2022 08:31:36 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, A TRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3A U02 | MEL2 | MEL2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AYALA QUINONEZ ADOLFO | 202219 | RODNEI ANTUNES | Realizada medições de temperatura antes e depois da manutenção periódica.
202206407 | STE | 202206384 | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202217 | 28/04/2022 14:51:29 | Solicitamos parecer conclusivo, sobre la aparición de la falla o trouble de manera intermitente "COMMON TROUBLE POINT FOR NODE: 2 - CARD TROUBLE STATUS", con posterior rearme. | MEL2 | IEQ2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202228 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme consulta con el fabricante, esta falla no impide el funcionamiento normal de la central CPAI, sólo indica una falla presente en el nodo 2 (Central CAAI instalada en la Presa Principal) en uno de sus cartones o módulos electrónicos. Debido a la obsolescencia de estos tableros, los cartones o módulos no pueden ser sustituidos. El inconveniente será corregido con la modernización de las dos centrales, con fecha prevista para inicio de los trabajos: 10/2022.
202206242 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202216 | 22/04/2022 16:14:41 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202206238------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202217 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Retiro y envió a laboratorio del transductor. Fue verificado funcionalidad en bancada.
202206241 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202216 | 22/04/2022 16:14:59 | RETIRAR CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV. conforme parecer de Ingenieria SSA 202105586B VER ANEXOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202218 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADOS CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV.
202206233 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202216 | 22/04/2022 16:15:25 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3A U05 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202217 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . INSTALADOS RESERVA EN SU LLUGAR. REALIZADO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.VER ANEXO.
202206232 | STE |  | A005C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.005-3 | 202216 | 22/04/2022 16:15:37 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202217 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | EFECTUADO LEVANTAMIENTO DE RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 PUENTE POSITIVO.REALIZADA SUSTITUCIÓN DE DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS.COLOCADAS LÁMINAS AISLANTES ENTRE TC´S Y BARRA CONFORME PLANILLA EN ANEXO.
202205917 | STE |  | A005C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.005-9 | 202215 | 13/04/2022 14:47:27 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, A TRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3A U05. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202216 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Medición de temperatura de los polos del disyuntor de campo, barras y link antes y después del PD de la unidad.
202205723 | STE |  | A004C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.004-7 | 202215 | 11/04/2022 15:25:16 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PEQUEÑA PERDIDA DE AIRE POR LA PUERTA DEL CUBÍCULO DE TIRISTORES DE EXCITACIÓN NEGATIVA. Trabajo en con conjunto con MEL2 SSA 202110210A TRABAJO A SER EJECUTADO DURANTE EL PD 9M (18/04/2022) | MEL2 | MMU1 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HELIO COMACHIO | 202216 | HELIO COMACHIO | Foi adicionado uma vedação de borracha adesiva na estrutura da porta solucionando o vazamento. (material provido do próprio setor MMU1).
202205603 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202215 | 11/04/2022 15:20:22 | Estação de engenharia para equipamentos da excitação da unidade U09A não liga. Nenhum dos led´s frontais acende. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202218 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com defeito; Pedido a compra da mesma em 22/04/2022, a qual não houve nenhuma oferta no mercado; Realizada a adaptação de uma fonte reaproveitada de outro computador; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202204435 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202212 | 24/03/2022 15:48:44 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202204437------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202213 | RODNEI ANTUNES | TPA retirado levado ao laboratório para calibração reinstalado e testado.
202204434 | STE |  | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202212 | 24/03/2022 15:48:56 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3A U01 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202213 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fueron retirados los conversores yokogawa y llevados al laboratorio para mantenimiento preventivo y calibración. Posteriormente retirados, instalados y verificados conforme a la planilla de control en anexo.
202204433 | STE |  | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202212 | 24/03/2022 15:49:13 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202213 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el levantamiento de el estado de los TC 0024 y registrados en planilla en anexo.
202204082 | STE |  | A001C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.001-6 | 202211 | 18/03/2022 10:55:14 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, A TRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3A U01. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202212 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | REALIZADA A MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SHUNT, LINK, BARRAMENTO E DISJUNTOR DE CAMPO ANTES E APÓS O PD COM A UTILIZAÇÃO DA PISTOLA INFRAVERMELHA. RESULTADOS ENCONTRADOS EM ANEXO.
202204043 | STE |  | A019C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.020-1 | 202211 | 18/03/2022 07:23:51 | Viabilizar a análise e proposição de melhorias no projeto do tirante de acionamento do contato móvel de disjuntor de campo, e fabricação com a impressora 3D da SMIL.DT e com a oficina de usinagem da SMMU.DT, modelo HPB60, marca Sècheron. Obs: Em anexo as propostas elaboradas pelo SMIL.DT. | MEL2 | IEE2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202214 | MARLON PIENIZ | A SSA derivada foi baixada. O disjuntor foi adquirido via SMDTC-1266.
202203626 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202210 | 11/03/2022 15:12:28 | RETIRAR TRANSDUCTORES DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02, Y ENVIAR AL LABORATÓRIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. REF. SSA:202203624 Y SSA:202203625 (ILA2) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202211 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADOS Y ENVIADOS A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN TRANSDUCTORES DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02. REALIZADO REINSTALACIÓN Y ENSAYO DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.
202203616 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202210 | 11/03/2022 15:10:51 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA MODELO 2381A DE LAS POSICIONES U11,U12, U13,U14,U15, U16, U17, U61, U62, U63 Y U64 PARA ENVIAR A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202211 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el envió, retiro y prueba de los transductores yokogawa.
202202976 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202210 | 07/03/2022 09:28:15 | ACTUALIZAR EN EL SAT LOS DISEÑOS 6019DCG4911 Y 6019DFG4911 (PÁG. 1 Y 27). CONFORME ANEXO. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202210 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida SRA-IB-000050/2022 y realizada la actualización de diseños en el sistema SATedms conforme a lo solicitado. Archivos actualizados en documentos adjuntos
202201146 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202204 | 28/01/2022 10:05:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DE MONTAGEM REFERENTE À MODERNIZAÇÃO. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202205 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Acompanhado o consórcio como forma de apoio na resolução das pendências encontradas no comissionamento.
202201015 | STE |  | A006C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.006-7 | 202204 | 27/01/2022 07:10:47 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISJUNTOR DE CAMPO,SHUNT Y BARRAS DC, ATRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3S U06. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AYALA QUINONEZ ADOLFO | 202206 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la medicion de temperatura de las barras AC/DC,LINK y SHUNT.
202200955 | STE | 202200148 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202204 | 25/01/2022 13:26:54 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-09, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202206 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado los ensayos conforme solicitado en la SSA matriz, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original.
202200954 | STE | 202200148 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202204 | 25/01/2022 13:27:05 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-08, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202206 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios no PSS (estabilizador de potência ) conforme procedimentos contidos na ATA anexada a SSA.
202200953 | STE | 202200148 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202204 | 25/01/2022 13:27:11 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-07, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202206 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Realizado los ensayos conforme solicitado en la SSA matriz, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original.
202200952 | STE | 202200148 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202204 | 25/01/2022 13:27:16 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-06, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202206 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado los ensayos conforme solicitado en la SSA matriz, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original.
202200951 | STE | 202200148 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202204 | 25/01/2022 13:27:21 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-05, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202206 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | REALIZADOS ENSAIOS NO PSS (ESTABILIZADOR DE POTÊNCIA) CONFORME PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA ATA ANEXADA À EMISSÃO DA SSA.
202200950 | STE | 202200148 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202204 | 25/01/2022 13:27:25 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-04, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202206 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Realizado los ensayos conforme solicitado en la SSA matriz, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original.
202200949 | STE | 202200148 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202204 | 25/01/2022 13:27:34 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-03, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202206 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado los ensayos conforme solicitado en la SSA matriz, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original.
202200948 | STE | 202200148 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202204 | 25/01/2022 13:27:42 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-02, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202206 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | REALIZADOS ENSAIOS NO PSS CONFORME PROCEDIMENTO ATA ANEXADA NA EMISSÃO DA SSA.
202200867 | STE |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202204 | 24/01/2022 10:05:14 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DE MONTAGEM REFERENTE À MODERNIZAÇÃO. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202205 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Ajuste de limite inferior realizado no dia 09/05/2022 com AT 202203933 Ajuste executado pelo consórcio Gevisa/CIE com supervisão de ITAIPU.
202200748 | STE |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202203 | 21/01/2022 09:27:36 | ATUALIZAR, CONFORME ANEXO DE EMISSÃO, DESENHO FUNCIONAL DA PONTE N14. ALTERAÇÕES ORIUNDAS DA SSA 202114286A (IMPLEMENTAÇÃO DO BOTÃO "LIBERA SEM CARGA"). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202236 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000215/2022, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms y en el adjunto de esta SSA.
202200747 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202203 | 21/01/2022 09:27:54 | ATUALIZAR, CONFORME ANEXO DE EMISSÃO, DESENHO FUNCIONAL DA PONTE N13. ALTERAÇÕES ORIUNDAS DA SSA 202114290A (IMPLEMENTAÇÃO DO BOTÃO "LIBERA SEM CARGA"). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202236 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000215/2022, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms y en el adjunto de esta SSA.
202100250 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202151 | 20/12/2021 12:52:08 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISJUNTOR DE CAMPO,SHUNT Y BARRAS DC, ATRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3S U08. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202201 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | FUE REALIZADA LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISJUNTOR DE CAMPO,SHUNT Y BARRAS DC, ATRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3S U08.
202602365 | SEE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202608 | 19/02/2026 16:49:15 | Realizar reparo no circuito do setor 2 da (PLACA DE SUPERVISÃO DE SETOR PCB5001A) do anti incêndio PAD 20S. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202608 | FRETES ARANDA ARSENIO
202601890 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202607 | 09/02/2026 09:42:45 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES EN MÓDULO CIN 238 NS:2326-I-K. ENCONTRADO VALOR MÁXIMO DE T3:10V PARA SERVOMOTOR TOTALMENTE ABIERTO. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202607 | EDERSON ROSSATO | Inspeção, substituição de componentes, ajustes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 CI LM124, 1 potenciômetro 2,2K Ohms e 2 capacitores tântalo 100uF/20V. Liberado para uso.
202601879 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202607 | 09/02/2026 09:43:03 | Conforme solicitado por la OPSE.DT y definido en acta AR/OPS.DT/003/2026 en anexo, modificar los resistores del módulo CIN265 NS: 2338 que definen la ganancia no linear del integrador. Alterar los resistores R55 y R56 para 4,7kΩ (actual es de 1kΩ) y los resistores R57 y R58 para 10kΩ (actual es de 7,32kΩ). REF.: SSA202601822. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202607 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los resistores, de acuerdo al pedido del solicitante. Liberado para uso.
202601824 | SPG |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202607 | 09/02/2026 09:43:12 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa MODELO 2381A de -1/+1 vcc número de série - 6762/00. O mesmo foi substituído atendendo a SSA202601666. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202607
202601707 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202606 | 05/02/2026 14:19:24 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN MÓDULO CIN 244LO NS.: 2331/I1/2 QUE PRESENTA VALOR MÁXIMO DE -10,45V EN EL PUNTO TP507, VALOR MÁXIMO DENTRO DE LA TOLERACIA:-10,35V. CONFORME IMÁGEN EN ANEXO. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202607 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de nivel de tensión en 10,15 vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202601606 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202606 | 03/02/2026 16:25:03 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO CIN 238 NS.: K1/R2 QUE PRESENTÓ DEFECTO DURANTE ENSAYOS REALIZADOS. VALOR DE T3= -10,62V PARA CUALQUIER VALOR DE T8 CON LA LLAVE KVP EN MANUAL. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202606 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e análise funcional do módulo. Verificado que as saídas T6, T7 e T10 apresentaram valores de saturação sem injeção de sinais externos. Realizada substituição do ampOp LM124. Foi preciso injetar um sinal externo em T8 para anular o sinal de -4,88V em T10, mantendo aproximadamente 100mV em T6 para ser possível medir o sinal de saída em T3, considerando o ganho de -40 no circuito de potência. Liberado para uso.
202601581 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202606 | 03/02/2026 16:23:34 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE CI LM124J(A1) Y REPARO DEL MÓDULO CIN 238 NS:2335/K1/ ENCONTRADO CON DEFECTO DURANTE ENSAYOS CON T3=12V PARA CUALQUIER VALOR DE T8. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202606 | EDERSON ROSSATO | Inspeção, substituição de componente e realização de ensaios funcionais em bancada. Foi substituído o CI LM124, que apresentava saída saturada em T3. Liberado para uso.
202601570 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202606 | 03/02/2026 16:24:47 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025a-P serie Nro: HEIR435401, pois o led 1 está aceso, derrubando o alarme "Falha Tiristores G1.1", sem aceitar o rearme. SSP 20264753 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202606 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Reparación con cambio de componentes 14 transistores (BCY59 y BCY79), capacitores de 3,3Mf 62vcc y 1Mf 62vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202601431 | SEE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202606 | 02/02/2026 08:46:44 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo electrónico UN 0056a-p , Al energizar el modulo presenta alarma de forma directa. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202606 | FRETES ARANDA ARSENIO
202601406 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202605 | 29/01/2026 14:15:39 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES Y REPARO EN MÓDULO CIN 244 LO NS:;2326-I-I . QUE PRESENTA TIEMPO MENOR EN RAMPA DE AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE VALOR DE TENSIÓN DE SALIDA CONFORME IMAGEN EN ANEXO. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202606 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados 4 capacitores de 100Nf 100vcc, ajuste de tiempo en rampa. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202601399 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202605 | 29/01/2026 14:15:47 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES Y REPARO DE MÓDULO CON 244 LO NS:I1/R3/LO. QUE PRESENTA MAYOR VALOR DE TIEMPO DE RAMPA DE SUBIDA CONFORME IMAGEN EN ANEXO. REF. MP3S2026 U#13. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202606 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, verificação funcional e ajuste no módulo. Ajuste de 0V em TP507, ajustado a frequência do contador em 44,85Hz com substituição de capacitor para 133nF e realizada medição de tempo da rampa. Liberado para uso.
202601396 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202605 | 29/01/2026 14:15:58 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO CIN 244CF NS:2338 , QUE PRESENTA VALOR DE RAMPA (TASA DE VARIACIÓN mV/s) DISCREPANTE DE LO ESPERADO DURANTE ENSAYO REALIZADO MP3S CONFORME IMAGENES EN ANEXO. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202606 | EDERSON ROSSATO | Realização de inspeção geral, ajustes de zero e ensaios funcionais em bancada, apresentando taxa de variação dentro dos valores esperados, de acordo com registros anexos. Liberado para uso.
202601335 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202605 | 29/01/2026 10:34:15 | Efetuar testes de aceitação no oscilógrafo digital yokogawa modelo DL950 S/N: 9031C9992 e respectivos acessórios. O equipamento foi adquirido com a OC4500082439 e SMDTC-2561 e ficará sob responsabilidade de Evandro Bubiak. | MEL2 | ILA3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202606 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Se realizaron los ensayos funcionales de aceptación del oscilógrafo digital de la marca Yokogawa modelo DL950, S/N: 9031C9992 con sus respectivos accesorios. El instrumento se encuentra liberado para uso, aceptación recomendada conforme OC4500082439, SMDTC-2561.
202601217 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202605 | 27/01/2026 15:49:06 | Realizar mantenimiento y calibracion del TPA Yokogawa modelo: 2285 A/ 039 / WZZ/AL S/N: 24825/01 SSA ref: 202600803. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, primarias y secundarias, ajustes de inicio y fondo de escala. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202600856 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202604 | 21/01/2026 13:44:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual la botonera de cierre del disyuntor de campo se encuentra inoperante de forma intermitente. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202604 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de la botonera por una de reserva. Verificado operación de la misma.
202600647 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202603 | 16/01/2026 09:46:33 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo electrónico UN0053 que durante el ensayo se encontró inoperante. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202604 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores ( 6,8Mf 63vcc, 1Mf 63vcc, 680Nf 63vcc, 100Nf100vcc, 470Pf 100vcc ), transistor BCY79 y circuito integrado MC14538. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202600646 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202603 | 16/01/2026 09:46:42 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo UN 0006, que presenta inconvenientes en su funcionamiento . Distorsiona la forma de onda del amplificador UN0056 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202604 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V(C1), 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V(C2) e 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V. Liberado para uso.
202600599 | STE |  | N044A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.015-3 | 202603 | 16/01/2026 09:46:50 | Realizar reparo no rádio controle IKUSI (Ponte Rolante N03), S/N 06190388. Falha relatada: Equipamento não inicializa (não liga) ao ser acionado. (SSA 202600473) Observação: Foram realizados testes com múltiplas baterias carregadas, descartando falha na fonte de alimentação externa. O controle está sendo enviado com uma bateria. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202604 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, testes de continuidade no botão vermelho e na chave Start. Foi verificado que a chave Start faz continuidade da alimentação da bateria com o botão vermelho, que precisa estar na posição 1. Liberado para uso.
202600527 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202603 | 14/01/2026 16:58:15 | Realizar mantenimiento del modulo electrónico UN 0025a-P, que presenta inconvenientes con el encendido y accionamiento del led 3. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202604 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos 3 capacitores de 3,3uF e 1uF. Realizada inspeção nos transistores do circuito do Led3 e realizada inspeção funcional do módulo. Realizada simulação de falha na fase S e o Led3 iluminou corretamente. Liberado para uso.
202600526 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202603 | 14/01/2026 16:58:06 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo electrónico UN0026a-P, durante el ensayo el modulo quedo desligado. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202604 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 2 transistores BCY59, C.I. TBA221 y 2 capacitores de 470Nf 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202600152 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202602 | 06/01/2026 16:01:45 | Realizar mantenimiento preventivo y si es necesario correctivo del modulo UN 0056a-P HI903665-312/47. Debido a actuación de etapa final de pulso G1.5 de la unidad generadora U12 fueron sustituidos los módulos (UN0006, UN0005, UN0056). Referencia SSA202600101. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202602 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 12 capacitores de 100Nf 100vcc y un capacitor de 1,5Mf 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202600151 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202602 | 06/01/2026 16:02:08 | Realizar mantenimiento preventivo y si es necesario correctivo del modulo UN 0006b-P HI915152-312/10. Debido a actuación de etapa final de pulso G1.5 de la unidad generadora U12 fueron sustituidos los módulos (UN0006, UN0005, UN0056). Referencia SSA202600101. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202602 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 2 capacitores de 1000MF 100vcc y 470MF 250vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202600145 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202602 | 06/01/2026 16:02:25 | Realizar mantenimiento preventivo del modulo UN 0005b-P HI903655-312/06 debido a actuación de etapa final de pulso G1.5 de la unidad generadora U12 Referencia SSA202600101. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202603 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y prueba de funcionamiento del modulo UN0005, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202600121 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 15:54:44 | Efetuar medição de temperatura dos links de conexão do disjuntor de campo, shunt e barramento DC, através de pistola infravermelha, após o PD da U09. Registrar resultados em planilha anexa. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202602 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la medición de temperatura de los links de conexión de disyuntor de campo, shunt y barramento utilizando la pistola Infrarroja. Los valores de temperatura fuerón registrados en la planilla TD.EE.0009-00 de la SSP: 20264749.
202600087 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:12:05 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6685/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC com tensão abaixo da especificação do módulo; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202600502(D).
202600086 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:12:16 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6749/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de conversores internos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202600085 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:12:30 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6740/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202600083 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:12:38 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6781/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202600082 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:12:58 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6804/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202519724 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202551 | 15/12/2025 13:54:56 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A (entrada +/-2 Vcc), com numero de série: 6694/00, que se encontra com o valor de saída incorreto. Trata-se de um módulo reserva. Obs.: Esse módulo possui resistência de entrada de 100k e outro módulo igual com leitura correta possui entrada de 20k. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202551 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202520159(D).
202519519 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202551 | 15/12/2025 09:02:52 | Realizar mantenimiento correctivo del módulo UN0510b-P NS: HIER 319619¦ HI900043-312/09 retirado con la SSA 202519503, no comanda al potenciómetro de canal manual para aumentar o disminuir. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202551 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Realizados ensaios básicos de funcionamento e não foi encontrado o problema relatado. Os ensaios foram baseados em injetar sinal de entrada positivo e negativo e verificar atuação dos relés. Foi verificado que o sinal mínimo para os relés atuarem de 60mV e o pulso de aproximadamente 250ms. Liberado para uso.
202519223 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:04 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN0025a-P serie Nro: HI915102-312/41. Led 1 y 2 quedan encendidos y no rearma. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202550 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ensayo en bancada. Funcionamiento normal, limpieza. Liberado para uso.
202519068 | STE |  | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202549 | 02/12/2025 08:24:09 | Verificar solucionar accionamiento intermitente del sensor L1-D1-47 techo, con rearme | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202549 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Se realizó la verificación y limpieza del sensor L1-D1-47 techo, se evaluó el porcentaje de suciedad y el estado del lazo, también se realizó el reapriete del cable de lazo y reordenado, quedando en condiciones normales.
202518788 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202548 | 26/11/2025 07:22:25 | Realizar sustitución preventiva de resistores con capsula dannificada del cartón Neyrpic model: 258-1. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202548 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de dois resistores de 4,99k Ohms que fazem parte do circuito dos leds D071 e D070 e dois resistores de 340 Ohms que fazem parte do circuito de entrada dos captores DI e DH. Liberado para uso.
202518787 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202548 | 26/11/2025 07:22:36 | Realizar sustitución preventiva de resistores con capsula dannificada del cartón Neyrpic model: 258-2. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202548 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( 3 resistencia de 499 ohm ). limpieza. Liberado para uso.
202518761 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202548 | 26/11/2025 07:22:46 | Realizar mantenimiento y calibracion del TPA Yokogawa modelo: 2285 A/ 039 / WZZ/AL S/N: 24823/01 SSAref: 202518302. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conversor DC-DC, filtros pasivos de salida. Ajustes de escala. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518689 | STE |  | B016C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.009-6 | 202548 | 25/11/2025 07:24:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al termostato F214 JUMO Modelo AMFR-23. Ref SSA: 202518304 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518688 | STE |  | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202548 | 25/11/2025 07:25:08 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al termostato F213 JUMO Modelo AMFR-23. Ref SSA: 202518304 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de actuación de relé, de conexiones eléctricas y mecánicas. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202518687 | STE |  | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202548 | 25/11/2025 07:25:18 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al termostato F212 JUMO Modelo AMFR-23. Ref SSA: 202518304 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de actuación de relé, de conexiones eléctricas y mecánicas. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202518670 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202548 | 24/11/2025 09:20:16 | Realizar mantenimiento preventivo , sustitución de capacitores y ajuste de curva de actuación en aproximadamente 5 ms, del modulo electronido UN 0026a-P. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202548 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores de 680nf,470nf, 150nf y de 1Mf, prueba en bancada, ajuste de actuación en 5msg, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202518667 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202548 | 24/11/2025 09:20:33 | realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores del modulo UN 1011. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202548 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada manutenção preventiva com a substituição de dois capacitores de filme de 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202518666 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202548 | 24/11/2025 09:20:44 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores al modulo UN 2010b-P Serie Nro: HI903820-312/32 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202548 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes e inspeção geral. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 4.7uF/100V. Liberado para uso.
202518665 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:20:54 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6680-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202518664 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:03 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6759-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202518663 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:12 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6763-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202518662 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:23 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6842-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202518661 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:32 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2384A con numero de serie 6711-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202518660 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6673-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202518659 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:50 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6692-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Un conversor sustituido. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518658 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:22:01 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6567-99. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518657 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:22:13 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6849-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518655 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:22:57 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6766-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518654 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:23:04 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6830-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación tensiones de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala (un trimpot de FE sustituido), incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518018 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202546 | 12/11/2025 10:50:19 | Realizar inspeccion y verificación de funcionamiento del modulo UN 0040, que presenta eventualmente oscilasciones. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202546 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 6 transistores BCY59 y un capacitor de 100Nf 100vcc. Liberado para uso.
202517750 | APV |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202545 | 07/11/2025 15:47:50 | GESTIONAR PROVIDENCIA DE FUENTE MODELO SDC-PWP4-125VCC CORTEX E:125VDC S:+-5V,+-12V,+3.3V. DEBIDO A DESCARTE POR IMPOSIBILIDAD DE REPARO DE LA ORIGINAL CONFORME BAJA DE SSA202515472. REF SSA202514355. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202546 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SMDTC-2706 para adquisición de la fuente de alimentación.
202515472 | STE |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202540 | 29/09/2025 14:02:54 | REALIZAR REPARO DE FUENTE MODELO SDC-PWP4-125VCC CORTEX E:125VDC S:+-5V,+-12V,+3.3V. NS:20100531P601488 26C1050574. REF. SSA202514355. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202540 | EDERSON ROSSATO | A fonte apresenta falha intermitente no circuito de controle do chaveamento, não foi possível detectar a causa. Sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte.
202515258 | STE | 202509598 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202540 | 01/10/2025 07:37:59 | Realizar trabajo de apoyo para verificación de teleindicación en la señal de CARGA/FRECUENCIA que presenta oscilaciones en las mediciones de SCADA. Ref. SSA202509598 | MEL2 | MEL4 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202540 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado oscilaciones en el modulo D20A, sustituido modulo D20A y dejado en observación sin encontrar anormalidades. Catastrado SSA 202515864 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202515191 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202539 | 23/09/2025 13:43:46 | Realizar manutenção corretiva no modulo UN 0006 NS HI960088-312/06, retirado da posição A19 - U07 que apresentou má-formacao dos pulsos na etapa final (foto em anexo). SSP de referencia: 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202539 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Limpieza y cambio de los capacitores 470MF 250vcc, 1000MF 100vcc y 10MF 63vcc . Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202514982 | STE |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202539 | 22/09/2025 08:25:18 | Solicitamos apoio no processo de desancorar e ancorar o pórtico para realização da troca da flange do encoder e calibração dos limites de elevação (SSA 202514965). | MEL2 | MAM2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202539 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoio a equipe da MEL2 na desancoragem, ancoragem e movimentações do pórtico. Equipamento em condições normais de operação.
202514917 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202538 | 18/09/2025 09:12:02 | Realizar manutencao preventiva do modulo UN 0025 NS HI900372-312/09 com a substituicao dos capacitores antigos. SSP de referencia: 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202539 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los capacitores de 3,3Mf, 1,5Mf y 1Mf 100Vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202514915 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202538 | 18/09/2025 09:11:28 | Realizar manutencao preventiva do modulo UN 0025 NS HI900372-312/34 com a substituicao dos capacitores antigos. SSP de referencia: 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202539 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los capacitores de 3,3Mf, 1,5Mf y 1Mf 100Vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202514806 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202538 | 17/09/2025 07:17:24 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de Transductor de Potencia Activa (TPA) Modelo 2285A-039/WZZ/AL NS:24831/01 en atención a MP3S TGC#18.SSA de referencia: 202514373. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS, TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202515010(D).
202514725 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202538 | 15/09/2025 15:06:16 | Realizar manutencao preventiva e substituicao dos capacitores no modulo UN 0077, NS HI900416-312/15. Realizar conferencia de resistores e capacitores conforme planilha em anexo. SSP de referencia: 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202538 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção e substituição de capacitores de 1uF e 680nF. Foi realizada verificação da configuração relativa ao anexo encontrando valores divergentes às medições em x3 e x4 (x3=4,986V e x4=-4,974V), demais informações foram encontradas conforme indica o esperado. Liberado para uso.
202514722 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202538 | 15/09/2025 15:06:23 | Realizar manutencao preventiva e substituicao dos capacitores antigos do módulo UN 2010 b-P V2. S\N: HI960013-312/12. Realizar conferencia de resistores e capacitores conforme planilha em anexo. SSP de referencia: 20253331. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202538 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 10 capacitores de 1MF 100Vcc, diodo zener 1N3155. Verificación de resistores y capacitores (C1008 y C1009 de 4,7 MF; C1010 de 0,68Mf)conforme planilla. Liberado para uso.
202514719 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:06:31 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6668/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição preventiva de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515022(D).
202514717 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:06:39 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6569/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515021(D).
202514713 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:06:47 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6757/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515020(D).
202514712 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:06:57 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6848/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição preventiva de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515019(D).
202514710 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:06 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT100), retirado da posicao N17 e com numero de série: 6714/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515018(D).
202514709 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:15 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6578/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515017(D).
202514708 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:32 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6701/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515016(D).
202514706 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:40 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6841/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515015(D).
202514704 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6824/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515014(D).
202514703 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:07:56 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6815/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515013(D).
202514702 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 15/09/2025 15:08:03 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6797/00. SSP 20253331 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202515012(D).
202514395 | STE | 202514004 | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202537 | 09/09/2025 07:05:54 | Durante atendimento ao plantao foi identificado que nao existe estoque no almoxarifado do acionador manual do CAAI instalado no laco 4 com endereco 47 (4.47). Verificar a possibilidade de compra do acionador manual externo modelo NGB-12LOB e do modulo de monitoramento (enderecador) modelo FMM-101. Fotos em anexo | MEL2 | IEQ2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202537 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los materiales sobresalientes para el sistema CPAI y CAAI fueron adquiridas a través de la SMDTC-2332. El módulo FMM-101 está codificado con el número 712520. El accionador manual, se encuentra en proceso de codificación por parte de MTSE.DF.
202514372 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202537 | 08/09/2025 08:43:47 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 18. PERÍODO:15/09/2025 AL 03/10/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202537 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la inspección y el cambio en los circuitos de las antenas TMR correspondiente a las cotas 78 y 214, para el atendimiento del PD MP3S DE LA UNIDAD 18. PERÍODO:15/09/2025 AL 03/10/2025.
202514347 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202537 | 08/09/2025 07:34:31 | Realizar manutenção corretiva no TMR da marca NEC, modelo G566d, número de série: 0003576200885, pois o mesmo vem enfrentando diversos problemas para receber e efetuar ligações, não sendo possível escutar o outro lado da linha na maioria das vezes (o problema acontece com intermitencia, inclusive durante a ligacao). Sigmar ciente da situacao. | MEL2 | MEL3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202537 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi constatado que equipamento apresenta avarias e possui histórico de outros reparos, sendo considerado o reparo inviável. Foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo Alcatel 8254 NS. RTF244800352 ), após ensaios o aparelho foi entregue ao usuário. O aparelho antigo foi enviado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos).
202514240 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202536 | 05/09/2025 07:44:09 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MODULO UN0006 NS HE903444-312/47, QUE PRESENTÓ UNA DISTORSIÓN DE PULSOS EN LA ETAPA FINAL. REFERENCIA: SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202537 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V(C1), 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V(C2) e 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V. Liberado para uso.
202514239 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202536 | 05/09/2025 07:43:45 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MODULO UN0025 QUE PRESENTA ACTUACIÓN INDEBIDA DE LOS LED´S 2,4 Y 6. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202537 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 2 transistores BCY79, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202514238 | STE |  | B017C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.017-7 | 202536 | 04/09/2025 11:15:34 | Efectuar fijación de los switchs G1.3 U+ e G1.6 V- desprendidas de sus respectivos soportes. | MEL2 | MEL2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202537 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Efectuada la fijación de los switch en sus respectivos lugares.
202514166 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202536 | 03/09/2025 16:30:44 | Realizar revisão geral e instalação do micro interruptor de "teste" no módulo sobressalente UN0053 (HEIR318757 R1 // HE903026-312/14). | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202537 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo, substituição do botão "Test" e inspeção funcional do módulo. Liberado para uso.
202514109 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202536 | 02/09/2025 14:17:02 | Realizar reparo módulo supervisor de pulsos canal manual UN0053, foi substituído atendendo a SSA202514082, o mesmo atua alguns segundos após ser rearmado com a máquina em carga. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202536 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 100MF 16vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202514024 | STE |  | K008I001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO SDI-UPAC E PERIFERICOS | 1679.001-2 | 202536 | 01/09/2025 07:57:15 | Realizar prueba de accionamiento de sirena en Hidrología conectada a la central SDI-UPAC. Conforme diseño 6007-DC-J8223-E. Trabajo referente a CT 4500075744 - Implementación SASE. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202536 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | REALIZADO TRABAJO DE APOYO PARA CONEXIÓN Y ENSAYO DE SIRENA INSTALADA EN HIDROLOGÍA. VERIFICADO CABLE DE INTERCONEXIÓN CON DEFECTO. REALIZADO SUSTITUCIÓN DEL MISMO POR LA CONTRATADA, REALIZADO TRABAJOS DE CONEXIÓN, APOYO A CONTRATADA PARA CONFIGURACIÓN Y ENSAYO DE LA MISMA. VERIFICADO CORRECTO FUNCINAMIENTO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN.
202513678 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202535 | 25/08/2025 13:43:25 | Realizar manutenção preventiva e calibração Transdutor de Potência Ativa (TPA) Modelo 2285A. SSA de referencia: 202513022. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202535 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de los filtros de fuente conversora y filtros de tratamiento de señal de entrada. Verificación de conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513671 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 13:43:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N21 modelo 2381A con serie 6663-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspección de circuitos internos, verificación de tensiones de conversor, ajustes de inicio y fondo de escala incluido conversor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513670 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 13:43:42 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N20 modelo 2381A con serie 6734-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202535 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Abierta SSA para ILA3 (calibración). Liberado para uso.
202513669 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 13:43:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N19 modelo 2381A con serie 6777-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspección de circuitos internos, verificación de tensiones de conversor, ajustes de inicio y fondo de escala incluido conversor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513668 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 13:44:01 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N18 modelo 2381A con serie 6743-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspección de circuitos internos, verificación de tensiones de conversor, ajustes de inicio y fondo de escala incluido conversor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513667 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 13:44:11 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa N17 modelo 2384A con serie 6720-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspección de circuitos internos, verificación de tensiones de conversor, ajustes de inicio y fondo de escala incluido conversor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513666 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 13:44:19 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N16 modelo 2381A con serie 6670-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspección de circuitos internos, verificación de tensiones de conversor, ajustes de inicio y fondo de escala incluido conversor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513665 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 13:44:44 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N15 modelo 2381A con serie 6700-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspección de circuitos internos, verificación de tensiones de conversor, ajustes de inicio y fondo de escala incluido conversor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513664 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 14:33:13 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N14 modelo 2381A con serie 6739-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspección de circuitos internos, verificación de tensiones de conversor, ajustes de inicio y fondo de escala incluido conversor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513662 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 14:32:00 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N13 modelo 2381A con serie 6798-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202535 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación de conversores auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513660 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 25/08/2025 14:31:49 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N12 modelo 2381A con serie 6741-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202535 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación de conversores auxiliares. Un conversor sustituido. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513659 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202535 | 25/08/2025 14:31:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC N11 modelo 2381A con serie 6856-00. REF. SSP 20253330 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202535 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizados ensayos de funcionamiento. Verificación de conversores auxiliares. . Ajustes de inicio y fondo de escala, incluido el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513498 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202534 | 21/08/2025 10:25:42 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0025, NS HE902951-312/13, pois houve atuação do alarme "EXCITACAO TIRISTORES G1.4 (PONTE+) FALHA" na fase T+ na Unidade geradora 12. Foram substituídos preventivamente os módulos UN 0025, UN 0005, UN 0006 e UN 0056. SSA de referencia: 202513250 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202535 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada verificação funcional do módulo. Realizada simulação de pulsos com sinal senoidal e duty. Liberado para uso.
202513497 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202534 | 21/08/2025 10:25:51 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0056, pois houve atuação do alarme "EXCITACAO TIRISTORES G1.4 (PONTE+) FALHA" na fase T+ na Unidade geradora 12. Foram substituídos preventivamente os módulos UN 0025, UN 0005, UN 0006 e UN 0056. SSA de referencia: 202513250 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202535 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no módulo e verificação funcional. Realizada resolda em diodo zener. A verificação funcional consistiu em aplicar pulsos de entrada e saída do amplificador final e simular perda individual de cada pulso. Liberado para uso.
202513496 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202534 | 21/08/2025 10:25:59 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0006, NS HI915152-312/13, pois houve atuação do alarme "EXCITACAO TIRISTORES G1.4 (PONTE+) FALHA" na fase T+ na Unidade geradora 12. Foram substituídos preventivamente os módulos UN 0025, UN 0005, UN 0006 e UN 0056. SSA de referencia: 202513250 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202535 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada troca de componentes e verificação funcional do módulo. Substituição de capacitores eletrolíticos de 470uF e 1000uF. Medições das tensões corretas. Liberado para uso.
202513495 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202534 | 21/08/2025 10:26:08 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0005, NS HI903655-312/31, pois houve atuação do alarme "EXCITACAO TIRISTORES G1.4 (PONTE+) FALHA" na fase T+ na Unidade geradora 12. Foram substituídos preventivamente os módulos UN 0025, UN 0005, UN 0006 e UN 0056. SSA de referencia: 202513250 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202535 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202513494 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202534 | 21/08/2025 10:26:23 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0005, NS HI903655-312/17 que está apresentando o pulso menor na fase S-, conforme foto em anexo. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202535 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de diodo zener 18vcc y diodo 1N4004, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202513381 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202534 | 19/08/2025 11:11:15 | Efetuar manutenção preventiva (troca de todos os capacitores ) e testes no módulo UN2010 S/N: HE903470-312/17. Ref.: SSA202513253 e SSA202510088. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202534 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Verificación de todos los capacitores que ya fueron sustituidos, cambio de un diodo Zener 1N3155 y limpieza. Liberado para uso.
202513261 | STE |  | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202534 | 18/08/2025 08:43:07 | Solicitamos apoio para efetuar ensaio de variômetro e execução de inspeções adicionais para identificar a ocorrência de oscilações nas posições da válvula atuadora, distribuidora e servo-motor. Ref.: SSA202510088. | MEL2 | MMU2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202534 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Prestado suporte à equipe de Eletrônica para a execução do ensaio de variômetro, bem como ensaios adicionais conforme demanda técnica. Realizada inspeção e ensaio funcional com o objetivo de identificar possíveis anomalias de pressão na válvula atuadora e na piloto da distribuidora. Não foram detectadas irregularidades nos parâmetros operacionais. Foi reposicionamento do rolamento do variômetro BD, deixando em sua posição original.
202513100 | STE |  | K059E006 | ANTENAS PARA COMANDO ATENUACAO - ILUM. VIARIA E GALERIAS | 1127.001-1 | 202533 | 15/08/2025 08:08:52 | Prestar apoio com o caminhão hidrobasket para a realização de inspeções nas antenas da iluminação viária. REF.: SSA202512967. | MEL2 | MET2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202534 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Prestado apoio com cesto aéreo, para intervenção nas antenas da iluminação viária (SSA 202512967).
202513098 | STE |  | N053A050 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.006-1 | 202533 | 15/08/2025 08:09:16 | Verificar motivo por el cual el movimiento de translación en alta velocidad dirección izquierda reduce velocidad de manera intermitentemente en los puntos 2, 3 y 4, tanto radiocontrol como cabina. La falla ocurre cerca del punto de Ancoraje. Fue observado que el sensor inductivo (SENSOR DE POSICÁO DO PÉNDULO) del enrollador actuaba de forma intermitente. Detectado durante el mantenimiento 4A Ref. SSP: 20255580 | MEL2 | MEG3 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202536 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado ensayos funcionales en conjunto con MEL2 y MAM2 constatando la falla mencionada en la emisión. Verificado que misma situación ya se encuentra relatada en la SSA: 202505491y se encuentra aguardando Parecer Técnico por parte de IEQ2 con SSA: 202506617. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202513020 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202533 | 14/08/2025 14:22:16 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 17. PERÍODO:25/08/2025 AL 12/09/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202534 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la inspección y el cambio en los circuitos de las antenas TMR correspondiente a las cotas 78 y 214, para el atendimiento del PD MP3S DE LA UNIDAD 17. PERÍODO:25/08/2025 AL 12/09/2025.
202512271 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202531 | 01/08/2025 14:03:50 | A unidade apresentou falha de pulso na etapa final. Devido à criticidade da operação e ao fato de a unidade estar integrada ao sistema, foi realizada a substituição completa do conjunto (UN0006, UN0005, UN0056). Recomenda-se a execução de manutenção preventiva e, se necessário, corretiva no módulo UN0056 HI903665-312/60. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202534 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 13 capacitores cerâmicos 100nF/100V. Liberado para uso.
202512216 | STE |  | N051A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.004-2 | 202531 | 31/07/2025 14:46:10 | Retirar anclaje del pórtico 50Hz toma de agua para MP4A SSP20255570 a ser realizado el día 06/08/2024 al termino del MP volver a realizar el anclaje del mismo | MEL2 | MAM2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202532 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Fue prestado apoyo para desanclar y anclar Pórtico Tomada de Agua 50Hz para MEL2.
202511969 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202531 | 28/07/2025 15:01:51 | Realizar mantenimiento preventivo en el modulo UN 0006 a-P HE903538-312/30 debido a actuación de etapa final de pulso G1.9 de la unidad generadora U02 Referencia SSA202511457. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foi substituído 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V. Liberado para uso.
202511968 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202531 | 28/07/2025 15:02:02 | Realizar mantenimiento preventivo del modulo UN 0005b-P HI903782-312/50 debido a actuación de etapa final de pulso G1.9 de la unidad generadora U02 Referencia SSA202511457. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | Inspeção geral e realização de ensaios funcionais em bancada. Liberado para uso.
202511966 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202531 | 28/07/2025 15:02:09 | Realizar mantenimiento preventivo en el modulo UN0056 HE903575-932/07 debido a actuación de etapa final de pulso G1.9 de la unidad generadora U02 Referencia SSA202511457. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | Inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Liberado para uso.
202511930 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202531 | 28/07/2025 07:49:05 | Realizar manutenção preventiva no módulo CIN 273 AUX e ajustar as saídas +/-15 Vcc (T3 e T4). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202531 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de tensión +-15vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202511929 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202531 | 28/07/2025 07:49:15 | Realizar manutenção preventiva no módulo CIN 273 AUX. O módulo foi retirado para atender a SSA 202511673. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202531 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de tensión +-15vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202511812 | STE |  | S034B008 | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS (PLC) | 1700.001-6 | 202530 | 24/07/2025 10:33:43 | Verificar/ Reparar modulo expansor de CLP - DM8 230R con falla intermitente de comunicación | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | O módulo de expansão apresenta falhas intermitentes no circuito de comunicação com o CLP, sem relação com os níveis de tensão na fonte e, de acordo com testes realizados em bancada. Durante as inspeções, não foi possível detectar a origem dessas falhas no hardware. Proceder descarte. Obs: O módulo será mantido no laboratório para eventual utilização de seus componentes.
202511811 | STE |  | S034B008 | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS (PLC) | 1700.001-6 | 202530 | 24/07/2025 10:33:58 | Verificar/ Reparar modulo expansor de CLP - DM8 230R con falla intermitente de comunicación | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202532 | EDERSON ROSSATO | O módulo de expansão apresenta falhas intermitentes no circuito de comunicação com o CLP, sem relação com os níveis de tensão na fonte e, de acordo com testes realizados em bancada. Durante as inspeções, não foi possível detectar a origem dessas falhas no hardware. Proceder descarte. Obs: O módulo será mantido no laboratório para eventual utilização de seus componentes.
202511743 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202530 | 23/07/2025 16:15:05 | Realizar reparo, ajustar tempo do circuito de falha do captor DH e substituição dos resistores R322 e R522 de 4,99k ohms do módulo sobressalente CI258.1 ref. C2/R1/1 que encontram-se com isolação de porcelana com sinais de sobreaquecimento e esfarelamento. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202537 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O circuito oscilador apresentava defeito no circuito integrado IC060, alterando a frequência nominal e gerando discrepância no tempo de atuação na falha. Foram substituídos 1 CI MC14528 e 2 resistores de 4,99KOhms conforme solicitado. Liberado para uso.
202511742 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202530 | 23/07/2025 16:15:25 | Realizar reparo e substituição dos resistores R322 e R522 de 4,99k ohms do módulo sobressalente CI258.2 ref. D2/R2327/M1 que encontram-se com isolação de porcelana com sinais de sobreaquecimento e esfarelamento. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202531 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 resistores 4,99KOhms conforme solicitado. Liberado para uso.
202511741 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202530 | 23/07/2025 16:15:37 | Realizar modificações no módulo UN1043, HE903688-312/15 conforme indicações marcadas no desenho em anexo (substituir R122 de 1M por outro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M nas entradas do amplificador A173), com o objetivo de sincronizar a atuação do limitador de ângulo de carga com a sinalização externa. (imagens de referencia para instalação de resistores em anexo) Configurar o módulo para 50Hz - Vide anexo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202531 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, adequação dos valores dos componentes de acordo com planilha e verificação geral. Foi substituído o resistor R122(1,8MOhms ) e inseridos 2 resistores 2,7MOhms, conforme solicitado. Liberado para uso.
202511694 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202530 | 22/07/2025 16:51:36 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa (TPA yokogawa 2285A). MP3AU07 | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS, TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202511757(D).
202511649 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202530 | 22/07/2025 09:27:23 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0056, NS HI960074-312/19, pois houve atuação da etapa final de pulso da ponte G1.9 na Unidade geradora 02. Foram substituídos preventivamente os módulos UN 0005, UN 0006 e UN 0056. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foi substituído 1 capacitor de poliéster 1,5uF/63V. Liberado para uso.
202511648 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202530 | 22/07/2025 09:27:32 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0005, NS HI960425-920-003, pois houve atuação da etapa final de pulso da ponte G1.9 na Unidade geradora 02. Foram substituídos preventivamente os módulos UN 0005, UN 0006 e UN 0056. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Inspeção geral e realização de ensaios funcionais em bancada. Liberado para uso.
202511647 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202530 | 22/07/2025 09:27:43 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0006, NS HI900155-312/03, pois houve atuação da etapa final de pulso da ponte G1.9 na Unidade geradora 02. Foram substituídos preventivamente os módulos UN 0005, UN 0006 e UN 0056. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V, 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V e 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V. Liberado para uso.
202511644 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202530 | 22/07/2025 09:27:52 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores al módulo UN0025a-P Serie Nro: HI900372-312/46. Ref SSP: 20253325 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202511639 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202530 | 22/07/2025 09:28:16 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0006, NS: HI900155-312/20 que apresenta oscilações na saída de 24V (varia entre 11Vcc e 24Vcc) durante os primeiros minutos de energização. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 transistor 2N3767(V350) e 1 diodo zener 24V/5W(G327), circuito de saída do sinal 24VCC. Liberado para uso.
202511611 | STE |  | A007C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.021-5 | 202530 | 21/07/2025 17:15:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) al módulo Termostato F214 Modelo: AMFR-23 S/N. Ref. SSA: 202510962 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202511610 | STE |  | A007C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.020-7 | 202530 | 21/07/2025 17:15:48 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) al módulo Termostato F213 Modelo: AMFR-23 S/N. Ref. SSA: 202510962 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202511609 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202530 | 21/07/2025 17:15:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) al módulo Termostato F212 Modelo: AMFR-23 S/N. Ref. SSA: 202510962 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202511574 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:17:27 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N20 modelo 2381A con serie 6839-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511774(D).
202511573 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:17:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N21 modelo 2381A con serie 6643-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511773(D).
202511572 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:17:03 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N19 modelo 2381A con serie 6831-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511772(D).
202511571 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:16:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N18 modelo 2381A con serie 6756-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511769(D).
202511570 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:16:50 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N17 modelo 2384A con serie 6707-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511768(D).
202511569 | STE |  | A005C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.013-4 | 202530 | 21/07/2025 17:17:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N16 modelo 2381A con serie 6652-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511766(D).
202511568 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:16:43 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N15 modelo 2381A con serie 6684-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511765(D).
202511567 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:16:19 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N14 modelo 2381A con serie 6835-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511764(D).
202511565 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:16:12 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N13 modelo 2381A con serie 6812-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511761(D).
202511564 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:16:36 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N12 modelo 2381A con serie 6803-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511760(D).
202511563 | STE |  | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 21/07/2025 17:16:04 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa cc-cc N11 modelo 2381A con serie 6837-00. SSP 20253325 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202511758(D).
202511068 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202529 | 14/07/2025 16:46:32 | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de capacitores al módulo UN0510s-P Serie Nro: HI915107-312/26. presenta falla intermitente, Ref SSA: 202509800 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202529 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, substituição dos capacitores de 10uF/63V; 3,3uF/63V; 4,7uF/63V e 1uF/63V. Realizada verificação funcional do módulo com alimentação de ±15V e injeção de ±15V nos pontos N1-35 e N1-37 para verificar atuação dos relés. Ajuste da banda morta em 54mV (estava em 900mV com capacitores originais). Tempo de largura de pulso está ajustado em 0,398s conforme t2. Liberado para uso.
202511067 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202529 | 14/07/2025 16:46:42 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos al módulo UN 1011a-P V2 Serie Nro: HE915114-312/02 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202529 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos dois capacitores de 3,3uF que apresentaram alterações em suas características. Realizada verificação funcional do circuito eletrônico com alimentação da eletrônica e relé e verificação do comportamento dos ampOp. Liberado para uso.
202510304 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202527 | 02/07/2025 13:43:31 | Verificar y reparar carton electronico Marca Neyrpic modelo: 253. El cual presenta salida de corriente =0 mA. Para la teleindicación de la señal de velocidad de la unidad. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202528 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção do módulo e ensaio funcional no circuito de velocidade. Foi utilizado um calibrador YOKOGAWA para simular a velocidade e dois amperímetros para medição das duas saídas de corrente (4 e 7). Foi verificado que o circuito está com resposta correta. Foi realizado ajuste de offset e ganho priorizando o melhor ajuste na saída para o SCADA. Liberado para uso.
202510301 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202527 | 02/07/2025 13:43:44 | Verificar y reparar carton electronico Marca Neyrpic modelo: 253. El cual presenta salida de corriente =0 mA. Para la teleindicación de la señal de velocidad de la unidad. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202528 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção do módulo e ensaio funcional no circuito de velocidade. Foi utilizado um calibrador YOKOGAWA para simular a velocidade e dois amperímetros para medição das duas saídas de corrente (4 e 7). Foi verificado que o circuito está com resposta correta. Foi realizado ajuste de offset e ganho priorizando o melhor ajuste na saída para o SCADA. Liberado para uso.
202509891 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 26/06/2025 08:01:48 | Realizar manutencao corretiva na fonte de interface EC/DFR IF3 (NS 001462-0) de 125vcc para +/- 15vcc. SSP de referencia: 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202527 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição, e adaptação, do conversor original por um conversor Pico com características compatíveis. Realizada substituição de 3 resistores de 4k75 que apresentaram sobreaquecimento. Realizada verificação do módulo com alimentação de 125Vcc. Liberado para uso.
202509777 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202526 | 24/06/2025 16:44:26 | Solicitamos apoyo de mecánica para verificación de las puertas laterales del cubículo correspondiente al sistema de refrigeracion N°1, que presenta Fuga de aire. | MEL2 | MMU1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202526 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado una pequeña reducción en la longitud de los tornillos de fijación de la puerta a modo de permitir mayor estanqueidad solucionando el problema de perdida de aire.
202509730 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202526 | 24/06/2025 08:20:49 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa (TPA yokogawa 2285A). | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202526 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS, TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202509785(D).
202509666 | STE |  | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.002-9 | 202526 | 23/06/2025 15:39:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al sensor de temperatura JUMO modelo AMFR-23 F213, S/N. Temperatura de actuación 45°C en los bornes 1 y 2 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202526 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de actuación de relé, de conexiones eléctricas y mecánicas. Enviado a ILA3 para calibración. Sustitución de bornera. Liberado para uso.
202509665 | STE |  | A002C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.003-7 | 202526 | 23/06/2025 15:39:17 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al sensor de temperatura JUMO modelo AMFR-23 F214 S/N. Temperatura de actuación 45°C en los bornes 1 y 2. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202526 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de actuación de relé, de conexiones eléctricas y mecánicas. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202509664 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202526 | 23/06/2025 15:39:26 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al sensor de temperatura JUMO modelo AMFR-23 F212 S/N. Temperatura de actuación 45°C en los bornes 1 y 2 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202526 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de actuación de relé, de conexiones eléctricas y mecánicas. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202509655 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 15:39:40 | Realizar manutencao preventiva no modulo UN 0077, NS HE903588-312/07 e fazer a verificacao do rele k176, pois o mesmo atuou de forma indevida na parada da máquina. SSP de referencia: 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202526 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Os transistores V160 e V161 foram substituídos preventivamente, componentes do ramo do circuito de atuação do relé K176. Foram substituídos 1 transistor BCY59 e 1 transistor 2N2905. Liberado para uso.
202509654 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 23/06/2025 15:40:01 | Realizar substituição preventiva dos capacitores antigos e verificar se o circuito integrado SE555 foi substituido por um circuito integrado da série CA555F no módulo UN0031, NS HI903734-312/18. Código de referencia no desenho (em anexo) "A507". SSP de referencia: 20253322 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202526 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e funcional do módulo. Não foi possível substituir o circuito integrado CA555T pois o componente está em processo de compra. Substituído capacitor de 10nF. O módulo está com o sinal de 300Hz quadrado simétrico e com 9,03V. Liberado para uso.
202509482 | STE | 202507848 | N051A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.020-3 | 202525 | 18/06/2025 07:15:01 | Solicitamos apoio no processo de calibração da célula de carga. Será necessário elevar stop log para calibração. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202525 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoio a equipe da SMME para calibração da célula de carga do pórtico. Foi efetuado a desancoragem do pórtico e o içamento de um conjunto de stop log, após a conclusão da calibração foi ancordado o pórtico. Equipamento em condições normais de operação.
202509238 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202525 | 17/06/2025 10:03:01 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN 0056a-P Serie Nro: HI903665-312/27. Presenta actuación indebida intermitente, verificado en la PD de la unidad 05. Ref. SSA: 202415400 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O capacitor C206 apresentava defeito, ocasionando subtensão no circuito lógico. Foram substituídos 1 capacitor poliéster 100nF/100V e capacitor poliéster 1,5uF/63V. Liberado para uso.
202509224 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202524 | 13/06/2025 16:05:59 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN 0031a-P Serie Nro: HI903734-312/12. Tensión en el punto X5 con valores fuera de lo aceptable, Valor medido 9.2 Vcc, valor esperado: 8,7 Vcc +-2% | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202526 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e funcional do módulo. Substituição de capacitor de 10nF e verificação do sinal de frequência quadrado de 300Hz. Verificado que o sinal de tensão de x5 está correto (9,04V) com queda de tensão de 7,7V no diodo zener do circuito. O sinal apresenta simetria correta. Liberado para uso.
202508966 | STE |  | A002F003 | CUBÍCULO NC-02 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.002-5 | 202524 | 11/06/2025 08:08:30 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#02. PREVISTO 23/05/2025; 07:30 H. | MEL2 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202526 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | VERIFICACIÓN DEL FILTRO F02 Y GENERADOR 20HZ DEL RELÉ 64SB SIN NECESIDAD DE AJUSTES, OBTENIÉNDOSE: I DE CIRCUL.=8,6mA; I DE PICKUP= 12,0mA, CON RCARGA NC=1,42 OHMS; TENSIÓN GENERADOR 20Hz=23,5V; TENSION FILTRO=3,08V Y FRECUENCIA DEL CONJUNTO=20,13HZ. I DE CC=17,5mA EN 1,68SEG. TEMP ENTRADA=36,1°C; TEMP SALIDA=35,9°C.
202508965 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202524 | 11/06/2025 08:08:14 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 02. PERÍODO:23/06/2025 AL 11/07/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202525 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | REALIZADA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR EN LAS COTAS 78 Y 214 PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 02. PERÍODO:23/06/2025 AL 11/07/2025.
202508324 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202523 | 02/06/2025 09:05:51 | Realizar Mantenimiento preventivo y calibración al modulo Yokogawa con N°S 5689/00. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202524 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Efetuado a substituição do modulo fonte. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202509040), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202508322 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202523 | 02/06/2025 08:01:33 | Reparar modulo yokogawa con N°S 6686/00 el mismo se encuentra con falla indicando fondo de escala. REF SSA 202508294 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202524 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do modulo fonte. Enviado para calibração (SSA 202509027), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202508319 | STE |  | B013C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.015-0 | 202523 | 02/06/2025 08:01:43 | Verificar/reparar modulo UN0056a-P con N°S HI903665-312/40 el mismo estaba accionando alarma. Ref SSA 202508300 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202524 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, ensaio e substituição de capacitores. Substituídos doze capacitores de 100nF/100V e um capacitor de 1,5uF/63V. O ensaio consistiu em aplicar pulsos de entrada R+S+T+R-S-T- e r+s+t+r-s-t- e tirar pulso por pulso, simulando uma falha, e verificando atuação visual pelo led frontal e reset. Liberado para uso.
202508220 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 30/05/2025 13:56:19 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6656/00. Verificado led ALIM apagado. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202523 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do módulo fonte. Reparado Enviado para calibração (SSA 202509041), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202508216 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 30/05/2025 13:56:34 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6683/00. Verificado oscilaciones en la salida. Dispositivo retirado de laboratorio SSA anterior 202506221. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202523 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do modulo fonte. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202509029), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202508215 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 30/05/2025 13:56:41 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6767/00. Verificado el led ALIM apagado . Dispositivo retirado de laboratorio SSA anterior 202506382. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202523 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do módulo fonte. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202509031), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202508212 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 30/05/2025 13:56:57 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6657/00. Verificado que el led ALIM queda oscilando. Dispositivo retirado de laboratorio SSA anterior 202414897. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202523 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de modul9o fonte, reparado. Enviado para calibração (SSA 202509033), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202508211 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 30/05/2025 13:57:04 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6828/00. Presenta oscilaciones en la salida. Dispositivo retirado de laboratorio SSA anterior 202506217. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202523 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição dos módulos fonte. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202509042), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202508210 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 30/05/2025 13:57:12 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6850/00. Presenta ruido en la salida y y el led ALIM queda piscando. Dispositivo retirado de laboratorio SSA anterior 202506226. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202523 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de módulo fonte. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202509036), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202508175 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 16:51:57 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN 0025a-P Serie Nro: HE 903502-312/04. Presenta actuación indebida en el circuito del led 3. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202523 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V, 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 transistores BCY59 e 6 transistores BCY79. Liberado para uso.
202508173 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 16:51:49 | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de capacitores al Módulo UN 0026a-P Serie Nro: HI903661-312/17. Presenta Ruido y falla en la actuación entre X3 y X5, Valor esperado 5 mS. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes e ensaios funcionais em bancada. O capacitor C1207, do circuito de temporização, apresentava valor 70% acima do valor nominal. Foi realizado ajuste do valor de R1204 em 82KOhmns, de acordo com esquema eletrônico. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,15uF/63V, 2 capacitores poliester 1uF/63V, 2 capacitores poliester 0,47uF/63V e 2 capacitores poliéster 0,68uF/63V. Liberado para uso.
202508172 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 16:51:42 | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de capacitores al módulo Un0026a-P Serie Nr: HI903661-312/05 Presenta un retraso en la actuación entre X3 y X5, Valor esperado 5 ms. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202526 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes e ensaios funcionais em bancada. O capacitor C1207, do circuito de temporização, apresentava valor 70% acima do valor nominal. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,15uF/63V, 2 capacitores poliester 1uF/63V, 2 capacitores poliester 0,47uF/63V e 2 capacitores poliéster 0,68uF/63V. Liberado para uso.
202508024 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202522 | 28/05/2025 10:32:25 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN0025a-P Serie Nro: 915102-312/43. Presenta problemas en el circuito de falla correspondiente al led 1 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202523 | EDERSON ROSSATO | Reparo de trilha danificada, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Liberado para uso.
202508017 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 28/05/2025 10:32:34 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores al módulo UN 0025a-P Serie Nro: 441987 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202522 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202507936 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202522 | 27/05/2025 08:01:41 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del TPA transductor de potencia activa marca Yokogawa. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de los filtros de fuente conversora y filtros de tratamiento de señal de entrada. Verificación de conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga.
202507898 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202522 | 27/05/2025 08:01:54 | Realizar manutenção corretiva no módulo 4001 PCB 5006 do fabricante Wordmald Resmat (relé RLD não aceita rearme). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e funcional do módulo. Realizada substituição dos transistores T2. Realizada verificação funcional com a simulação de laço interrompido e de detecção de incêndio. Liberado para uso.
202507896 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202522 | 27/05/2025 08:02:04 | Realizar manutenção corretiva no módulo 4001 PCB 5006 do fabricante Wordmald Resmat (não atua o relé RLD). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e funcional do módulo. Realizada substituição dos transistores T1 e T2, e C4. Realizada verificação funcional com a simulação de laço interrompido e de detecção de incêndio. Liberado para uso.
202507895 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202522 | 27/05/2025 08:02:10 | Realizar manutenção corretiva no módulo 4001 PCB 5006 do fabricante Wordmald Resmat (não atua o relé RLD). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e funcional do módulo. Realizada substituição dos transistores T1 e T2, do Relé RLI e dos capacitores C1 e C3. Realizada verificação funcional com a simulação de laço interrompido e de detecção de incêndio. Liberado para uso.
202507887 | STE |  | A005C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.015-0 | 202522 | 26/05/2025 10:25:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP de referencia: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202523 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202507885 | STE |  | A005C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.014-2 | 202522 | 26/05/2025 10:25:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP de referencia: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202523 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202507884 | STE |  | A005C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.013-4 | 202522 | 26/05/2025 10:25:41 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP de referencia: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202523 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202507880 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 10:25:49 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6936/01. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507879 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 10:25:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6833/00. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507877 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 10:26:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6570/99. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, uno de ellos fue reemplazado, mediciones de tensiones auxiliares ok, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507875 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 10:26:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6845/00. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Sustitución de un trimpot de fondo de escala de 10K. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507872 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 10:26:16 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6710/00. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507869 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 09:30:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6944/01. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, fueron sustituidos dos conversores de tensión. Salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507867 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 09:30:11 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6687/00. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507866 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 09:30:19 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6771/00. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507865 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 09:30:28 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6574/99. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507862 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 09:30:35 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6844/00. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202523 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507861 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 26/05/2025 09:30:46 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6575/99. Ref SSP: 20253323 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de conversores de tensión, tensiones auxiliares, salida de monitor de corriente sin ajustes. Ensayos a plena carga con ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202507852 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202522 | 26/05/2025 09:01:03 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0056, NS HI903665-312/51, pois durante o plantão houve acionamento do alarme "FALLA IMP ETAPA FIN G1.3 E G1.4" , sem sinalização do módulo UN 0056. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202522 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 13 capacitores de 100nF 100vcc y un Capacitor de 1,5MF, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202507851 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202522 | 26/05/2025 09:01:12 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0005, NS HI903655-312/03, pois durante o plantão houve acionamento do alarme "FALLA IMP ETAPA FIN G1.3 E G1.4". | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202522 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Prueba en bancada y limpieza. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202507850 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202522 | 26/05/2025 09:01:24 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN 0006, NS HE903656-312/30, pois durante o plantão houve acionamento do alarme "FALLA IMP ETAPA FIN G1.3 E G1.4". | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202522 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V e 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V. Liberado para uso.
202507846 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202522 | 26/05/2025 09:01:36 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0006, NS HI960058-312/04, que não apresenta leituras de tensões. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202522 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, reparo de trilha e realização de ensaios funcionais em bancada. A placa frontal apresentava trilha rompida no circuito de indicação das tensões de saída. . Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V e 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V. Liberado para uso.
202507752 | STE |  | J059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.001-7 | 202521 | 23/05/2025 15:16:43 | Verificar/reparar expansor de CLP (DM8 230R) con falla inetrmitente. REF SSA 202507736 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e substituição de um capacitor de 100nF e limpeza. As duas PCIs apresentaram sinais de humidade e oxidação. Realizado verificação funcional do módulo expansor, conectado a um CLP LOGO. O módulo expansor energizou e o a luz de verificação ficou verde, indicando que a comunicação com o CLP se estabeleceu. Liberado para uso.
202507751 | STE |  | J059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.001-7 | 202521 | 23/05/2025 15:16:48 | Verificar/reparar expansor de CLP (DM8 230R) con falla inetrmitente. REF SSA 202507736 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e substituição de dois capacitores eletrolíticos de 22uF e um capacitor de 4,7uF por outro de 3,3uF. Realizado verificação funcional do módulo expansor, conectado a um CLP LOGO. O módulo expansor energizou e o a luz de verificação ficou verde, indicando que a comunicação com o CLP se estabeleceu. Liberado para uso.
202507563 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202521 | 20/05/2025 13:49:57 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 05. PERÍODO:26/05/2025 AL 13/06/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202521 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizadas alterações no DG-1 e DG-2 para habilitar os pontos das antenas móveis nos arredores da U5, nas cotas 78 e 214. Feito o deslocamento das antenas móveis nessas cotas para atender ao PD da U5, com testes de cobertura sendo bem sucedidos. Liberado para uso.
202507087 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202519 | 08/05/2025 10:47:34 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MÓDULO CIN 273 A. QUE PRESENTÓ DEFECTO ENCONTRADO LEDS APAGADOS Y SALIDAS DE TENSIÓN CERADAS EN ATENDIMIENTO A SSA202506922. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202520 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Não foi encontrado defeito no módulo. Foi realizada substituição do soquete do LM324 por um soquete tubular. Realizada inspeção e refluxo de solda em vários terminais. Teste com carga de 1A. Liberado para uso.
202506689 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202518 | 30/04/2025 08:46:31 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0006 NS HI960058-312/09, que apresentou má-formacao dos pulsos na etapa final (foto em anexo). Trata-se de um modulo reserva | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202519 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Limpieza y cambio de los capacitores 470MF 250vcc, 1000MF 100vcc y 10MF 63vcc . Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202506688 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202518 | 30/04/2025 08:46:53 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0006 NS HE903444-312/57, retirado da posicao A19 U07, que apresentou má-formacao dos pulsos na etapa final (foto em anexo). SSP de referencia: 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202519 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Limpieza y cambio de los capacitores 470MF 250vcc, 1000MF 100vcc y 10MF 63vcc; diodo de 30vcc y 2 de 24vcc . Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202506270 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202517 | 22/04/2025 06:48:09 | Realizar manutenção preventiva e calibração Transdutor de Potência Ativa (TPA) Modelo 2285A-039/WZZ/AL - SN 24832/01 saída de 0 a 10 mA. Retirado e enviado ao laboratório atendendo a SSA202505449. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202518 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS, TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202506351(D).
202506232 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:53:16 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores do modulo UN1024, serie Nº HI903686-312/36. SSP 20253328. Verificar os ajustes conforme foto em anexo (ajuste para 60Hz). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202517 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de poliéster: 470nF/63V; 680nF/63V; 1uF/63V; 2,2uF/63V; 4,7uF/63V; 6,8uF/63V e 10uF/63V. O capacitor 1438 foi corrigido para 100uF conforme a tabela de unidades de 60Hz. Liberado para uso.
202506229 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:53:23 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6675/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506350(D).
202506227 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:53:30 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6853/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506349(D).
202506226 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:53:37 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6850/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506348(D).
202506225 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:53:45 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6765/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202506347(D).
202506224 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:53:52 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT 100), retirado da posicao N17 e com numero de série: 6704/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506346(D).
202506222 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:54:21 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6679/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506345(D).
202506221 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:54:35 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6683/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506344(D).
202506220 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:54:42 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6855/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202506352(D).
202506219 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:54:51 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6832/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506343(D).
202506218 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:55:03 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6762/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506342(D).
202506217 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 21/04/2025 09:55:12 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6828/00. SSP 20253328 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202506341(D).
202506196 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202517 | 21/04/2025 09:55:32 | Realizar reparo e substituição geral de componentes do módulo UN0077, ao pegar carga quando entrou em serviço com 35% de potência ocasionou oscilações bruscas no sistema com diminuição drástica da tensão terminal ocasionando a parada da unidade geradora, em anexo encontra-se o registro da perturbação. HEIR 318418 R1 HI903869-312/21. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202517 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e funcional. Foram substituídos dois transistores BCY59 por BC107. Ver anexos. Liberado para uso.
202506194 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202517 | 21/04/2025 09:55:41 | Realizar reparo e substituição geral de componentes do módulo UN0031, ao pegar carga quando entrou em serviço com 35% de potência ocasionou oscilações bruscas no sistema com diminuição drástica da tensão terminal ocasionando a parada da unidade geradora, em anexo encontra-se o registro da perturbação. HEIR 319404 R1 HI90390-0-312/30 | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202517 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção funcional do módulo e ajuste da frequência de 300Hz e da simetria do sinal quadrado medido em x5. Realizada medição da formação dos pulsos que geram o clock para o oscilador 555. Liberado para uso.
202505675 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202515 | 10/04/2025 08:09:21 | Realizar reparo supervisor de pulsos UN0053 automático posicao A09 U13, quando realizado ensaio utilizando o botao teste nao aciona o LED de atuacao. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202520 | EDERSON ROSSATO | Manutenção corretiva, preventiva, substituição de componentes, inspeção, limpeza e realização de ensaios funcionais em bancada. Os transistores V263, V262 e V264, apresentavam alto índice de oxidação e os capacitores de poliéster apresentavam valores acima da tolerância de 10%. Foram substituídos 3 transistores BCY59, 1 capacitor poliéster 6,8uF/63V, 1 capacitor 0,68uF/63V, 2 capacitores 1uF/63V e 4 capacitores 100nF/100V. Liberado para uso.
202505657 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202515 | 10/04/2025 08:09:36 | Realizar reparo fonte UN006 posicao A13 U07 a mesma ao ser energizada ocasiona o desarme do disjuntor de alimentacao. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202517 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Os diodos G331, G332 e G333 do circuito de saída das tensões apresentavam defeito. Foram substituídos 2 diodos zener 24V/1,3W, 1 diodo zener 30V/1,3W, 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V e 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V. Liberado para uso.
202505448 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202515 | 07/04/2025 15:34:36 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 15. PERÍODO:21/04/2025 AL 13/05/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202516 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Efetuado alteração dos jumpers no painel de telefonia na sala 60Hz. Realizado alteração no posicionamento das antenas nas cotas 214 e 78. Testes de ligação telefônica com TMR e telefones fixos instalados na proximidade da unidade 15, com resultados satisfatórios.
202505247 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 04/04/2025 13:34:14 | Realizar cambio de capacitores antiguos del transductor N10 UU8040a-E V1/V2 HEIE402853 R1 y mantenimiento correctivo debido a que presenta una discrepancia de 110mV del valor esperado en la salida A/A2. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202515 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores de 4,7 MF 63vcc y 47NF 100vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202505196 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202514 | 04/04/2025 07:40:48 | Realizar manutenção corretiva no indicador de tensão da marca Kron, modelo: DG48, NS 41167, pois o mesmo apresenta oscilação na sua leitura. SSA de referencia: 202414345 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202515 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores, 470Mf 16vcc, 4,7Mf 160vcc, 4,7MF 100vcc y 47Mf 25vcc y enviado a patrones para su calibración con la SSA 2025/05674 y liberado para uso con dicho SSA.
202505194 | STE |  | S034B002 | INDICADORES E TRANSMISSORES | 1696.001-7 | 202514 | 04/04/2025 07:40:59 | Realizar manutenção corretiva no indicador de tensão da marca Metrix, modelo:Px 241A, NS 9707, pois o mesmo apresenta oscilação na sua leitura | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202515 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado por falta de información técnica(esquema eléctrico ), placa de circuito impreso dañado ( pista abierta y levantada, falso contacto, soldadura fría). Dar baja.
202505032 | STE |  | B010C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.012-8 | 202514 | 02/04/2025 15:29:32 | REALIZAR REPARO DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2384A (CONVERSOR DE TEMPERATURA SENSOR PT100 SALIDA DE 4-20mA) NS:6717/00. REF.: SSA202504911 Y 202504997. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202515 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC e troca de cabos de conexão entre placas que estavam ressecados; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202505322(D).
202504811 | STE |  | A001C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.027-4 | 202514 | 02/04/2025 07:18:23 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202504088 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504810 | STE |  | A001C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.026-6 | 202514 | 02/04/2025 07:18:33 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202504088 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504809 | STE |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202514 | 02/04/2025 07:18:44 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202504088 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202515 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y estado de borneras, inspección de contactos de relé y mecanismo de actuación. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504775 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 02/04/2025 07:18:55 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 BBC NS:HEIR 318580 R1 conforme indicaciones marcadas en diseño y planilla de verificación de parámetros para implementación de OA.0571.R00 adjuntos (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). confirmar tabla de IM .EE.133 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202515 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram realizadas as modificações, verificados os resistores e capacitores conforme lista para módulos 50Hz e substituído preventivamente um capacitor de 10uF/63V. Liberado para uso.
202504770 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:18:18 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos del módulo UN1024 c-P HEIR 318629 R1 HE903348-312/12. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202514 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Limpieza y cambio de todos los capacitores MKL. Liberado para uso.
202504768 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:18:29 | Realizar reparo del módulo UN 0006a-P EIR 315104 R1 HI960017-312/09 no enciende led frontal. REF. SSA: 202417140 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202514 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Limpieza y cambio de todos los capacitores 470MF 250vcc, 1000MF 100vcc, 10MF 63vcc y 47MF 63vcc, diodo Zener 24vcc, diodo led verde 5mm . Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202504765 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:18:41 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos del módulo UN 0040 b-P HEIR 318790 HE903216-312/12. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202514 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva do módulo com substituição de dois capacitores de 100nF. Realizado ensaio funcional do módulo simulando o mesmo pulso para os dois canais com a retirada de um ramo para simular defasagem entre os dois canais e gerar a tensão de saída. Liberado para uso.
202504763 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:18:51 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos del modulo UN 0510 c-P HE903298-312/05. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202514 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva com substituição de capacitores: três 4,7uF/63V e um de 10uF/63V. Realizada verificação funcional do módulo com a medição da banda morta e largura de pulso. Liberado para uso.
202504760 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:19:03 | realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos del modulo UN 1011a-P BCC EIR 315346 HE903685-312/5. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202514 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores de poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202504754 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:19:16 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6654/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202514 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504753 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:22:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6774/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202514 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504752 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:22:16 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6767/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202514 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504751 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:22:28 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6761/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202514 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504749 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202514 | 31/03/2025 09:22:41 | Realizar a manutenção preventiva e calibração do módulo TPA (transdutor de potência ativa) Yokogawa modelo 2285A, NS: 24810/01. SSA de referencia: 202504087 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificado tensión de conversor discreto, filtros capacitivos, tensiones auxiliares y conexiones eléctricas internas. Ensayos a plena carga 500(ohmios). Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504748 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:22:50 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor de temperatura yokogawa modelo 2384A N° 6713/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202514 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504746 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:23:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6658/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202514 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504745 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:23:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6695/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504744 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:23:30 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6792/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, un conversor sustituido, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504743 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:23:44 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6732/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504742 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:23:52 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6573/99 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, un conversor sustituido, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504740 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 09:24:01 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N6843/00 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202504690 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 28/03/2025 15:19:57 | Realizar reparo e ajuste no temporizado e tempo inverso do Módulo IKC602/a228 sobressalente de modo que seu ajuste atenda a curva temporizada do SECUNDÁRIO DO TEP máquina 60HZ conforme itens da PIC.EE.0167-R01; Itens da PIC 242 a 325. (SN- HE886030-311/70 HESG 112389). | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202514 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, ensaio funcional e ajuste. Foi identificado que o potenciômetro apresentou variações por vibração. Foi realizado limpeza com limpador de contato. Realizada substituição de dois ampOp do circuito de temporização. Realizado ajuste na realimentação do circuito por capacitores. Realizado ajuste no circuito temporizador. Liberado para uso.
202504689 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202513 | 28/03/2025 15:20:14 | Realizar reparo módulo IKC602/a228 Número: HE884651-311/54 HESG 112389 o mesmo em operação normal com corrente abaixo da corrente de partida aciona o LED amarelo START não aceitando rearme. Esse módulo está localizado na posição A27 U01 (Proteção de Sobretensão do Secundário do TEP 60Hz). O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202502267. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202514 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, ensaio funcional e ajuste. Foi identificado que o potenciômetro apresentou variações por vibração. Foi realizado limpeza com limpador de contato. O defeito foi solucionado sem necessidade de substituição de componente, apenas limpeza e ajuste. Liberado para uso.
202504461 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202513 | 27/03/2025 14:26:56 | Realizar verificación e inspección de la lampara LED verde que indica puente energizada, no esta encendiendo. OBS: Ya fue verificado circuito de mando de encendido y esta llegando tensión en terminales de la lampara. | MEL2 | MEG3 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202513 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 28/03/2025 Realizada inspección, encontrado lampara señalizadora verde quemada posición 11H2, emitida SSA: 202504642 para IEQ2 debido a falta de material sobresaliente. 13/02/2026 realizado sustitución de lampara señalizadora por otra de iguales características técnicas cod material almox(5000372), dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202504107 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 19/03/2025 16:51:58 | Reparar módulo UN0053 marca: BBC S/N: HE903217-312/39. Ref SSA: 202504101. No funciona el botón de test al verificar el módulo. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202513 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes na janela de atuação por variação na frequência e realização de ensaios funcionais em bancada. O tempo de atuação apresentava discrepância em função do valor do capacitor C317 apresentar alteração de 100% acima do valor nominal de sua capacitância. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 1 capacitor 6,8uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,68uF/63V. Liberado para uso.
202504083 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202512 | 19/03/2025 08:55:07 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 01. PERÍODO:31/03/2025 AL 15/04/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202513 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado instalación de antenas móviles y verificación de teléfonos fijos en las cotas 78 y 214 para atender el PD de la Unidad 1. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202504082 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202512 | 19/03/2025 14:04:58 | Reparar modulo RPV311 (SN 141403) que apresenta esporadicamente mensagem de FAILURE no painel frontal. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202513 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Não foi possível realizar o reparo do equipamento. Proceder com descarte e manter na sucata da SMIL.DT.
202503998 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 19/03/2025 14:05:55 | Reparar módulo UN 0900 marca BBC S/n:HE903566-312/28. La salida +15 VCC no puede ser ajustada por el potenciometro. Ref SSA: 202503997 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202512 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado inspeção do módulo, substituição de três capacitores de 470nF/63V e do potenciômetro que apresentou defeito. Liberado para uso.
202503980 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 18/03/2025 08:27:07 | Realizar ajuste del alfa mínimo y alfa maxímo conforme PIC.EE.0167-R06. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202512 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificado el angulo minimo y maximo y encontrado: Alpha min: 25° y Alpha max: 156°. Fue realizado ajuste en el módulo detector de asimetría XZ9391 en los potenciómetros R5 y R9 posteriormente dejado en Alpha min: 19.94° y Alpha max 159.20°. Además fue realizado relevamiento de la función Uc (Tensión de control) conforme tabla en adjuntos.
202503970 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202512 | 18/03/2025 09:17:09 | Realizar reparo módulo CI249.2 o mesmo foi retirado do almoxarifado para utilização porém a saída para o relé L2 não aceita ajuste e realizar configuração das saídas que atendam o desenho do módulo CI249.2 conforme desenho TGC 5215-DF-71810-O-C5 página 13/20. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202512 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes e realização de ensaios funcionais em bancada. O diodo zener de 8,2V, circuito de atuação do canal 2, apresentava defeito, o potenciômetro de ajuste P2 foi substituído preventivamente, em função de uma oscilação intermitente. Foi substituído 1 diodo zener 8,2V/1W e 1 potenciômetro 4,7kOhms. Liberado para uso.
202503947 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202512 | 18/03/2025 09:17:21 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa MODELO 2381A entrada de 0 a 10 vcc e saída 4 a 20 mA. O mesmo encontra-se com a saída saturada em 27mA. SN 7252/02 o mesmo foi substituído em atendimento a SSA202503857. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202512 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión con defecto de subtensión. Ajustes de inicio y fondo de escala. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503871 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202512 | 17/03/2025 09:50:33 | Realizar reparo transdutor Yokogawa Modelo 2381A entrada de 0 a 10vcc, saída 4 a 20mA localização N14. O mesmo está em curto circuito ocasionando o desarme do disjuntor Q18. SN 7252/02. substituído em atendimento a SSA202503857. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202512 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de 2 conversores de tensión con defectos de subtensión. Ajustes de inicio y fondo de escala. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503780 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202511 | 14/03/2025 08:26:28 | Realizar manutenção corretiva. Transdutor yokogawa N11 modelo 2381A numero de série 6847/00 entrou em curto circuito causando a atuação do disjuntor CB137. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, un conversor sustituido, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503749 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202511 | 13/03/2025 15:30:05 | Reparar/verficar modulo Unitrol 0040, N°S HEIR 435482/3 P1, retirado con la SSA 202503339 | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202512 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 2 capacitores de 100Nf 100vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202503748 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202511 | 13/03/2025 15:30:14 | Verificar/reparar modulo UN0510 N°S HIER443714 P1, retirado con la SSA 202503336 | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202512 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, substituição dos capacitores de 10uF/63V; 3,3uF/63V; 4,7uF/63V e 1uF/63V. Realizada verificação funcional do módulo com alimentação de ±15V e injeção de ±15V nos pontos N1-35 e N1-37 para verificar atuação dos relés. Liberado para uso.
202503533 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202511 | 12/03/2025 07:27:59 | Realizar manutenção corretiva. Fonte CIN273 AUX apresenta oscilações de tensão na saída +15Vcc, essas são replicadas na teleindicação conforme imagem em anexo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202511 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de transistores 2N2905 y 2N2219. Prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202503495 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202511 | 11/03/2025 10:00:13 | Realizar revisao geral no CI273 Aux e substituicao do resistor R14 de 4,99k ohms que encontra-se com sinais de sobreaquecimento e encapsulamento de porcelana trincado. SN2334 | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202511 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foi substituído o resistor R14, 4,99KOhms. Liberado para uso.
202503473 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:02:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6660 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos DC-DC Tracopower. Verificación de potenciómetros. Ajuste en inicio y fondo de escala.Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202503470 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:02:50 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6799 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos DC-DC Tracopower. Verificación de potenciómetros. Ajuste en inicio y fondo de escala.Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202503469 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:03:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6827 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos DC-DC Tracopower. Verificación de potenciómetros. Ajuste en inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202503468 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:03:35 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6788 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos DC-DC Tracopower. Verificación de potenciómetros. Ajuste en inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202503467 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:03:50 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor de temperatura , Marca: Yokogawa , Modelo : 2384A , Sn: 6702 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos DC-DC Tracopower. Verificación de potenciómetros. Ajuste en inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202503466 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:04:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6648 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación tensiones de conversor, encontrado un conversor con tensión por debajo de la nominal. Realizada la sustitución de un conversor. Ajustes de inicio y fondo de escala, ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503465 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:04:24 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6764 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y conexiones eléctricas. Ensayos a plena carga. Realizado ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202503464 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:04:46 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6786 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y conexiones eléctricas. Ensayos a plena carga. Realizado ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202503463 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 10:07:43 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6737 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación tensiones de conversor, encontrado un conversor con tensión por debajo de la nominal. Realizada la sustitución de un conversor. Ajustes de inicio y fondo de escala, ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503460 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202511 | 11/03/2025 10:08:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3S U#06. SSA REF.202502860. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones auxiliares internas, filtros capacitivos, conexiones eléctricas internas. Ensayos a plena carga. Ajuste de fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503400 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 07:33:40 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 BBC NS:HEIR 435424 conforme indicaciones marcadas en diseño y planilla de verificación de parámetros para implementación de OA.0571.R00 adjuntos (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). confirmar tabla 2,14 IM133 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202511 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, adequação dos valores dos componentes de acordo com planilha e verificação geral. Foram substituídos 4 capacitores poliéster 1uF/63V, o resistor R122(1,8MOhms ) e inseridos 2 resistores 2,7MOhms, conforme solicitado. Liberado para uso.
202503396 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 07:33:54 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6840 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y conexiones eléctricas. Ensayos a plena carga. Realizado ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202503394 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 07:55:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6794 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación tensiones de conversor, encontrado un conversor con tensión por debajo de la nominal. Realizada la sustitución de un conversor. Ajustes de inicio y fondo de escala, ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503393 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 07:56:12 | Realizar mantenimiento preventivo (cambio de capacitores)del modulo UN0510 marca: BBC S/n: HE903675-312/39 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202511 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambio de capacitores ( 10Mf 63vcc, 10Nf 100vcc y 3 de 4,7Mf 63vcc). Liberado para uso.
202503392 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 07:56:04 | Realizar mantenimiento preventivo (cambio de capacitores)del modulo UN0040 marca: BBC S/n: HE903663-312/13. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202511 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambio de capacitores ( 100Mf 16vcc y 2 de 100Nf 100vcc ). Liberado para uso.
202503391 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 07:56:17 | Realizar mantenimiento preventivo (cambio de capacitores)del modulo UN1011 marca: BBC S/n: HI903907-312/07. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202511 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de 3,3uF/63V que apresentaram alteração em suas caractrerísticas originais. Liberado para uso.
202503389 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 07:57:02 | Realizar mantenimiento preventivo (cambio de capacitores)del modulo UN1024 marca: BBC S/n: HI903686-312/46. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202511 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de 1uF/63V; 2,2uF/63V; 6,8uF/63V; 10uF/63V; 470nF/63V e 680nF/63V. Os capacitores eram muito antigos e apresentaram alterações em suas características. Liberado para uso.
202502770 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202509 | 24/02/2025 13:36:03 | Substituir borneira existente(um dos parafusos esta espanado). Soldar nova borneira na posição faltante. Realizar uma revisão funcional do módulo. Módulo do painel anti-incêndio PS | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202509 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 220uF/16V, 1 capacitor eletrolítico 100uF/35V e 2 borneiras 10 vias. Liberado para uso.
202502766 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202509 | 24/02/2025 13:36:30 | Placa com ocorrência de falha de laço interrompido de maneira intermitente. WORMALD RESMAT 4001 PCB 5006 REV. B | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202509 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção. Verificado sobreaquecimento no zener DZ1 que ocorre quando há laço aberto pois toda corrente elétrica, entre o laço, passa pelo zener. Realizado resolda em pontos do DZ1 e R13. Circuito funcionando corretamente de acordo com simulação de laço aberto e laço interrompido. A resistência dos contatos está aproximadamente 0,01 Ohms. Liberado para uso.
202502534 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202508 | 18/02/2025 15:14:01 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0006 NS HE903213-312/48, retirado da posicao A19 U07, que está derrubando o alarme de falta de tensao na etapa final de pulso. SSP de referencia: 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202508 | EDERSON ROSSATO | Manutenção corretiva, substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V, 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V, 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V e 1 capacitor eletrolítico 1000uF/15V. Liberado para uso.
202502533 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202508 | 18/02/2025 15:14:13 | Realizar manutencao corretiva na fonte de interface EC/DFR IF3 (NS IF30181437) de 125vcc para +/- 15vcc. SSP de referencia: 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do conversor CC/CC com adaptação do novo conversor. Realizadas medições, limpeza. Liberado para uso.
202502508 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202508 | 18/02/2025 14:12:11 | Realizar sustitución de capacitores del módulo electronico XZ9301. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores C1004 de 220nF/63V, ambos capacitores da fonte de ±15V de 1uF/63V e o capacitor do sinal de entrada de 1uF/63V. Liberado para uso.
202502496 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202508 | 18/02/2025 14:13:06 | Efetuar reparo no módulo SCHAEFER M 350.2 - 37.1 - fonte de alimentação que apresenta falha em U3. S/N:1107 - 254169 / PO7036 / 7200586. Em anexo um comparativo entre uma fonte ok e o módulo com defeito. Aparentemente defeito no 15Vcc. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção em funcional. Usado valor de 100Vcc para alimentar a fonte e constatado +15V e -13V. Com a câmera térmica foi identificado dois resistores acima dos 100ºC. Foi investigado o circuito de -15V e identificou-se um componente e placa de circuito impresso carbonizados, conforme imagem. Proceder descarte do módulo. Não há possibilidade de identificar o componente e o rompimento da trilha foi severo. Proceder descarte do módulo e mantê-lo no setor como sucata.
202502494 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202508 | 18/02/2025 14:09:04 | Ejecutar trabajo de apoyo para verificación de valor de corriente de campo IF proveniente del EC#10.Caso necesario realizar ajuste.REF.SSA202400743. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202508 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a realizar la verificación de señales, posterior ajuste del Offset y Ganancia del canal analógico 07 correspondiente a la corriente de campo IF, según planilla adjunta.
202502487 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202508 | 18/02/2025 14:13:23 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0006 NS HI960058-312/04, retirado da posicao A19 U07, que apresentou má-formacao dos pulsos na etapa final (foto em anexo). SSP de referencia: 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção corretiva do módulo UN0006, fonte do sistema de amplificador de pulso final. Realizada a substituição de dois capacitores: 470uF e 1000uF. Fonte de alimentação liberada para uso.
202502341 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202508 | 17/02/2025 07:14:44 | Realizar manutencao preventiva do modulo UN 0025 NS HI900243-312/39 com a substituicao dos capacitores antigos. SSP de referencia: 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva com substituição dos capacitores de 1,5uF/63V; 3,3uF/63V e 1uF/63V. Realizado ensaio funcional do módulo com simulação de perda dos pulsos r+, r-. s+, s-, t+, t-; e simulação da detecção de falha pelo deslocamento de pulsos usando a função duty% do gerador de sinais. Liberado para uso.
202502340 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202508 | 17/02/2025 07:14:53 | Realizar manutencao preventiva do modulo UN 0025 NS HI900243-312/16 com a substituicao dos capacitores antigos. SSP de referencia: 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202508 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202502338 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202508 | 17/02/2025 07:16:33 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0025 NS HI915102-312/16 1que apresentou problema no acionamento dos leds 1 e 6. Trata-se de um modulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202508 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202502297 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202507 | 13/02/2025 14:35:45 | Efetuar calibração no multímetro medidor de processos FLUKE 789, patrimônio 718580. | MEL2 | ILA3 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202508 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202502295 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202507 | 13/02/2025 14:35:56 | Efetuar calibração no multímetro digital portátil FLUKE 289, patrimônio 718574 | MEL2 | ILA3 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202508 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202502275 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202507 | 13/02/2025 14:42:12 | Efetuar manutenção e calibração. Transdutor adicionando um erro de aproximadamente 10% em sua saída de corrente. Transdutor yokogawa N21 (Corrente de IF 60Hz) modelo 2381A, Nº 6669/00. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202508 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue requerida la sustitución de un conversor de tensión de la fuente primaria, además se realizó la inspección de los filtros capacitivos, tensiones auxiliares y cableados internos. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202502268 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 13/02/2025 14:42:18 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0026a-P, NS HI900262-312/07 que não está funcionando corretamente (tempo de atuacao esta oscilando entre 3,8ms e 22ms) SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202508 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes e ensaios funcionais em bancada. O operacional CI A318 apresentava falha, os resistores R1203 e R1204 foram reajustados para parametrização correta da curva de atuação. Foram substituídos o LM741, os resistores R1203(82k) e R1204(6,8k). Liberado para uso.
202502012 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 10:55:22 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores do modulo UN1024, serie Nº HI903812-312/45. SSP 20253327. Verificar os ajustes conforme foto em anexo (ajuste para 60Hz). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202507 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a verificação da tabela anexa na emissão e estabelecidas as devidas correções conforme anexo em execução. Substituídos os capacitores de 470nf/63V; 680nF/63V; 1uF/63V; 2,2uF/63V; 4,7uF/63V; 6,8uF/63V e 10uF/63V. Liberado para uso.
202502011 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 10:55:37 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6667/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202502283), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202502010 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 10:55:46 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6730/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202502281), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202502009 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 10:55:54 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6851/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202502276), dentro dos parâmetros. Liberado para uso. [11T02]
202502008 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 10:56:04 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6820/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202502277), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202502007 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 15:52:04 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT 100), retirado da posicao N17 e com numero de série: 6709/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202415124), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202502006 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 15:52:12 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6945/01. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202502282), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202502005 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 11:14:13 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6696/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202502279), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202502003 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 11:14:02 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6803/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202502280), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202502002 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 11:13:11 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6754/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado verificación de tensiones del conversor interno. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202502000 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 11:13:03 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6806/00. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado verificación de tensiones del conversor interno. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202501999 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 10/02/2025 11:13:41 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6572/99. SSP 20253327 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202508 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado verificación de tensiones del conversor interno. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202501998 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202507 | 10/02/2025 11:12:53 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3A U10 | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo en bancada conforme manual de mantenimiento sin necesidad de ajuste. Emitida SSA derivada para calibración por parte de ILA3. Liberado para uso.
202501704 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202506 | 05/02/2025 14:30:34 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL, ESTANDO A UNIDADE NO SISTEMA, O SINAL DE CARGA/FREQUÊNCIA VEM APRESENTANDO OSCILAÇÕES NO SCADA. OBS.: NÃO FOI NOTADO ESSE COMPORTAMENTO NOS PAINÉIS CONVENCIONAIS E NEM VARIAÇÕES DE POTÊNCIA OU MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DO DISTRIBUIDOR. REF.:SSA202501241 E SSA202501340. | MEL2 | MEL2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202506 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Realizado la instalación y configuración del oscilógrafo en el panel TGC para monitoreo y verificación de estabilidad y comportamiento dinámico de señales. Fue realizada la sustitución del modulo CIN 273 AUX. Posteriormente se realizó la desinstalación del oscilógrafo, quedando en condiciones normales de operación.
202501702 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202506 | 06/02/2025 13:54:39 | Realizar atualização do desenho 6210DFB3879 conforme marcações no desenho em anexo. Essas modificações já foram implementadas em campo atendendo a SSA202501586. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202506 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documento se encuentra actualizado en el sistema SATedms conforme fue solicitado.
202501673 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202506 | 05/02/2025 08:53:12 | Realizar reparo Fonte G05 - AC/DC - 220Vac / 24Vcc AC/DC. A mesma foi substituida em atendimento a SSA202501646. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202507 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación del conversor de tensión, con cambios de componentes dañados ( 4 capacitores de 470MF 63vcc, 1 capacitor de 100MF 35vcc, 1 capacitor de 100MF 63vcc y 1 capacitor de 220MF 35vcc ). Prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202501672 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202506 | 05/02/2025 08:53:21 | Realizar reparo Modulo do Registrador INDACTIC - codigo PS-25. O mesmo foi substituido em atendimento a SSA202402662. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202507 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de componentes dañados, 2 capacitores de 150MF 400vcc. Liberado para uso.
202501670 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202506 | 05/02/2025 08:53:33 | Realizar reparo Modulo do Registrador INDACTIC - codigo CI-10. O mesmo foi substituido em atendimento a SSA202402662. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202507 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual no módulo e medição de componentes discretos. Realizada substituição de um capacitor de 4,7uF que apresentou diferenças em suas características de capacitância. Liberado para uso.
202501646 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202506 | 05/02/2025 07:17:52 | Substituir fonte G05 AC/DC de 127vac para 24vcc a mesma ao ser submetida a carga nao suporta e apaga. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202506 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição da fonte 125Vcc/24Vcc G05 e realizadas medições e ensaios funcionais. Fonte com falha enviada ao laboratório para reparo SSA202501673.
202501594 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202506 | 04/02/2025 08:37:51 | Prover TMR para o colaborador MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN, matricula: 4719-0. | MEL2 | MEL3 | MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202506 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Proveído el TMR con ramal 9156 para el colaborador MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202501556 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202506 | 04/02/2025 07:01:05 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 10. PERÍODO:10/02/2025 AL 28/02/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202506 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efetuado configuração dos jumpers no BV43 na sala de comunicação 60Hz. Alterado o posicionamento das antenas para unidade 10 nas elevações 78 e 214 conforme solicitação. Realizado inspeções nos aparelhos fixos. Testes satisfatórios.
202501529 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202506 | 03/02/2025 15:41:46 | Realizar mantenimiento preventivo, inspección y verificación del modulo CIN 273 AUX NA.:B1/R4/ (circuito de alimentación auxiliar). | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202506 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 100MF 63vcc, ajuste de tensión en T5 ( (8VCA). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202501381 | STE |  | N041A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.008-0 | 202505 | 30/01/2025 09:18:28 | Providenciar atualização do desenho funcional da ponte rolante N13. Alterações relacionadas a substituiçãodo multimedidor do painel PPG que teve que ser substiuído por outro modelo (SSA 202500868). Desenho alterado está no anexo. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202508 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Actualizado el diseño 5240-DF-J0920-P hoja 7, mediante la SRA-IB-000054/2025. El mismo ya se encuentra disponible en el SATedms.
202501380 | STE |  | N032A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.003-1 | 202505 | 30/01/2025 09:22:28 | Providenciar atualização do desenho funcional da ponte rolante N16. Alterações relacionadas a substituiçãodo multimedidor do painel PPG que teve que ser substiuído por outro modelo (SSA202501379). Desenho alterado está no anexo. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202508 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Actualizado el diseño 5224-DF-J1013-P, página 7, mediante la SRA-IB-000053/2025. El mismo se encuentra disponible en el SATedms.
202501379 | STE |  | N032A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.003-1 | 202505 | 30/01/2025 08:59:55 | Substituir multimedidor do painel PPG que está com defeito. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202505 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada substituição do multimedidor. Emitida ssa 202501380 para atualização do desenho por conta da mudança de modelo do medidor.
202501252 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202505 | 28/01/2025 15:50:33 | Realizar manutenção preventiva e calibração do TPA02 ARDETEM modelo 353-ANN, NS:0482-134 . SSP de referencia: 20252108. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202505 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de todos los filtros capacitivos y tensiones auxiliares, limpieza de placa. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501251 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202505 | 28/01/2025 15:50:41 | Realizar manutenção preventiva e calibração do TPA01 ARDETEM modelo 353-ANN, NS: 2411-89. SSP de referencia: 20252108 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202505 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de todos los filtros capacitivos y tensiones auxiliares, limpieza de placa. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501207 | STE |  | N042A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.004-3 | 202505 | 28/01/2025 08:00:45 | Substituir multimedor de grandezas. Obs.: Enviar ao laboratório o medidor com defeito. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202505 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do medidor de grandezas da Ponte Rolante N16.
202501198 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:50:48 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7241-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202505 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluyendo el monitor de tensión. Ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501197 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:48:22 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7243-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202505 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluyendo el monitor de tensión. Ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501195 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:48:14 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7194-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202505 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluyendo el monitor de tensión. Ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501194 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:50:25 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7257-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202505 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluyendo el monitor de tensión. Ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501192 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:48:02 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7239-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202505 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluyendo el monitor de tensión. Ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501191 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:50:19 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7191-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202505 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala, incluyendo el monitor de tensión. Ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202501190 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:47:27 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7240-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202505 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202501389), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202501189 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:50:13 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7248-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202505 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202501383 ), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202501188 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:47:16 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7245-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202505 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202501384), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202501187 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:50:05 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7268-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202505 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes Enviado para calibração (SSA 202501386), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202501185 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:47:08 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7247-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202505 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202501390), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202501184 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:42:37 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7258-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202505 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202501391), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202501182 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 28/01/2025 15:40:54 | Realizar mantenimiento preventivo e calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7201-02. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202505 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202501387), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202501161 | STE |  | B012C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.014-8 | 202505 | 28/01/2025 15:40:20 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores del módulo BBC modelo UN0006a S/N: HI915152-312/12. Ref. SSA: 202501142. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202505 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, limpeza e substituição de um capacitor de 1000uF/100V e 470uF/250V. Liberado para uso.
202501160 | STE |  | B012C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.014-4 | 202505 | 28/01/2025 15:38:27 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores del módulo BBC modelo UN0056a S/N: HI903792-312/40. Ref. SSA: 202501142. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202505 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual, limpeza e substituição de um capacitor de 1,5uF/63V. Liberado para uso.
202501115 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202505 | 27/01/2025 07:44:09 | Realizar manutenção preventiva e corretiva. Na partida da unidade essa fonte esta desligada. Quando a tensão terminal começa a aumentar a tensão de entrada da fonte também inicia a subida, porem tipicamente com 150Vac de entrada ela já acende e abre o contato que gera falha caso o mesmo não abra. Essa fonte esta acendendo e abrindo o relé com 200Vac de entrada, nessa tensão a unidade já liberou a supervisão de fonte causando falha na partida da unidade. Localização A26U14 Referencia: 202313835 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202505 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo verificou que a tensão de +15V não estava suportando a carga. Foi identificado um diodo zener que não estava com a tensão de 5,1V conforme sua característica. Após sua substituição o problema foi solucionado e verificado o seguinte comportamento: *Carga 66 Ohms*; Carga em +15V, atuação do relé em 109,4Vac; Carga em -15V, atuação do relé em 111,9V; Carga em 24V, atuação do relé em 96,4V. Considerando que o K1 libera o alarme em ~123Vac, a fonte está liberada para uso.
202500834 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202504 | 21/01/2025 09:25:20 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA MODELO 2381A DE LAS POSICIONES U11,U12, U13,U14,U15, U16, U17, U61, U62, U63 Y U64 PARA ENVIAR A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202505 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Retirados e enviados ao laboratório os transdutores Yokogawa Modelo 2381A para reparo e calibração. No retorno foram reinstalados e realizados ensaios funcionais através da medição de corrente na saída do transdutor.
202500832 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202504 | 21/01/2025 09:25:31 | RETIRAR TRANSDUCTORES DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02, Y ENVIAR AL LABORATÓRIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202505 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADOS Y ENVIADOS A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TPA01 Y TPA02 REF.SSA202501251 Y SSA202501252 . REALIZADO REINSTALACIÓN Y ENSAYO DE LOS MISMOS. VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
202500676 | STE |  | N041A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.008-0 | 202504 | 20/01/2025 14:28:14 | Solicitamos compra del medidor de grandezas 7IG1 para el puente N13 el cual se encuentra inoperante, según fue verificado durante el desarrollo de mantenimiento ref. SSP: 20252545. | MEL2 | IEE2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202504 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizada la compra del medidor de grandezas 7IG1 mediante la SMDTC-841, el material ya se encuentra codificado y almacenado en el almoxarifado para su retiro. Código de stock 717602 - MEDIDOR MULTIGRAND MMW03 WEG. OBS.: SDS-11638 para la creación de la LMR de los puentes grúas y pórticos.
202500640 | STE |  | N050A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.003-0 | 202503 | 16/01/2025 14:05:25 | Solicitamos apoyo para retirar anclaje del Portico 60 canal de desvió, para realizar MP4A, al termino del MP colocar nuevamente el anclaje. día Previsto Miércoles 22/01/2025 | MEL2 | MAM2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202504 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Realizado las actividades de desanclar pórtico de 60 Hz del canal de desvío para permitir el traslado del mismo para el servicio de mantenimiento por parte de la SMME.DT. Posteriormente realizado nuevamente el anclaje del pórtico.
202500458 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202503 | 13/01/2025 09:47:31 | Realizar manutencao corretiva no conversor CC-CC modelo 2381A, NS 6809/00 que apresenta transducao incorreta na saida e no monitor de saida. O transdutor foi comoparado com outros transdutores +/-1Vcc. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202503 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do módulo conversor CC. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202500707), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500455 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202503 | 13/01/2025 09:47:42 | Equipamento apresenta baixa autonomia de bateria. Efetuar a substituicao das baterias e realizar a calibracao do instrumento. Osciloscopio Agilent U1604B IB 1967 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202526 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El defecto se encontraba en la fuente de tensión, no en la batería. Fueron reemplazados dos capacitores electrolíticos. El instrumento presentó además, defecto en la función "meter" para lo cual el propio equipo permite ajustes internos y automáticos, lo cual no fue posible ajustar. Debido a la antigüedad del equipo y sus características de funcionamiento deficiente será descartado. TBPM nro 677/2025.
202500392 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 10/01/2025 09:43:48 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6797/00, pois a tensao no monitor de saida está oscilando. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de un conversor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala, verificación de tensión de monitor y tensiones auxiliares. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202500390 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 09:43:57 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI902951-312/06. SSP de referencia: 20253326 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202503 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202500389 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 09:44:06 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI902384-857/19. SSP de referencia: 20253326 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202503 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202500387 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 10/01/2025 09:44:15 | Realizar a manutencao preventiva do modulo UN 0025, NS HI915102-312/16 que apresenta defeito na atuacao do led 6. Trata-se de um modulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202503 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202500386 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 10/01/2025 09:11:20 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6857/00, pois o transdutor possui uma peca interna solta. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de un conversor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala, verificación de tensión de monitor y tensiones auxiliares. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202500385 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 10/01/2025 09:11:32 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6776/00, pois a tensao no monitor de saida está oscilando. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de un conversor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala, verificación de tensión de monitor y tensiones auxiliares. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202500384 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 10/01/2025 09:11:40 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6785/00, pois o transdutor encontra-se em curto. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202503 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202500704), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500383 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 10/01/2025 09:11:47 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6822/00, pois o transdutor encontra-se em curto. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202503 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202500705), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500382 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 10/01/2025 09:11:54 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6816/00, pois a tensao no monitor de saida comeca a oscilar após algumas horas energizado . Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202503 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202500706), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500295 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 08/01/2025 15:30:23 | Realizar manutencao corretiva na fonte de interface EC/DFR IF3 (NS IF30161437) de 125vcc para +/- 15vcc. SSP de referencia:20253326 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202502 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi instalado um conversor Pico em substituição ao conversor wandler. Realizada substituição dos resistores, diodo e LED da indicação da alimentação de entrada de 125V. Realizada inspeção de funcionamento. Liberado para uso.
202500293 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 08/01/2025 15:30:54 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT 100) com numero de série: 6717/00, pois a tensao no monitor de saida está oscilando. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202502 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202500327(D).
202500292 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202502 | 08/01/2025 15:31:06 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6858/00, pois o seu led de alimentação está apagado. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202502 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC com defeito; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202501221(D).
202500288 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202502 | 08/01/2025 15:31:16 | Verificar y reparar cnoversor yokogawa CC-CC módelo 2381A S/N: 6940. REF SSA: 202420329. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202500703), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500234 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 07/01/2025 14:41:08 | Realizar manutencao preventiva de troca de capacitores. Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202502 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do R122 por um resistor de 1M8 e inseridos os resistores de 2M7 nas entradas do ampOp A173. Liberado para uso.
202500134 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:27:13 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores do modulo UN1024, serie Nº HI903686-312/13. SSP 20253326. Verificar os ajustes conforme foto em anexo (ajuste para 50Hz). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202502 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, adequação dos valores dos componentes de acordo com planilha e verificação geral. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 1X10uF/63V; 1X6,8uF/63V; 1X4,7uF/63V( C1101); 3X2,2uF/63V; 2X 1uF/63V; 1X0,68uF/63V; 1X0,47uF/63V. Foi adicionado 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V em C1439. Liberado para uso.
202500131 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:27:25 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6935/01 retirado da posicao N21. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202502 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202500403(D).
202500130 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:27:32 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6818/00 retirado da posicao N20. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202502 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202500402(D).
202500129 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:27:39 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6800/00 retirado da posicao N19. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202502 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202500401(D).
202500128 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:27:48 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6801/00 retirado da posicao N18. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202502 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202500400(D).
202500127 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:27:56 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2384A Serie Nro: 6718/00 retirado da posicao N17. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202502 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado verificación de tensiones del conversor interno. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202500126 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:08 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6937/01 retirado da posicao N16. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202506 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y capacitores ok. Ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202500125 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:18 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6701/00 retirado da posicao N15. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202506 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y capacitores ok. Ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202500124 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:26 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6742/00 retirado da posicao N14. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202506 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y capacitores ok. Ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202500123 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:35 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6783/00 retirado da posicao N13. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202502 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202500338), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202500122 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:45 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6778/00 retirado da posicao N12. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202502 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202500336), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500121 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:53 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6738/00 retirado da posicao N11. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202502 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202500335 ), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500112 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202502 | 06/01/2025 09:04:48 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3S U#08. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202502 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. . Enviado para calibração (SSA 202500329), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202500101 | STE | 202500074 | N039A071 | PAINEL PLC | 3179.011-8 | 202502 | 07/01/2025 15:32:50 | Reparar acionamento do manete do rádio controle da ponte N11, este apresenta falha itermitente de acionamento na translação sentido DIREITA. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202502 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado o intercâmbio do módulo de controle das manetes. Liberado para uso.
202500031 | STE |  | G075G001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL2 | 2435.001-8 | 202501 | 03/01/2025 07:21:26 | Solicitamos apoyo para reparación de la cerradura del panel anti incendio QDI-2CRL2, que se encuentra con cerradura inoperante. | MEL2 | MCI2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202502 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el desmontaje de la cerradura defectuosa y en vista que la cerradura existente en almacén no coincidía con la original, se procedió a realizar una adaptación para su instalación.
202420138 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202451 | 20/12/2024 08:56:48 | Realizar modificaciones conforme solicitud de la SSA: 202418463 del módulo electrónico UN1043 S/N: HI903816-312/20. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202451 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, instalação de 2 resistores e inspeção geral. Foi substituído 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V, 1 resistor 1,0MOhms posição R122 e instalação de 2 resistores 2,7MOhms conforme desenho. Liberado para uso.
202419887 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202451 | 16/12/2024 16:13:09 | Efetuar verificação do oscilógrafo DL950 S/N: 901B22456 e dos seguintes acessórios: 1) 1 unidade de Módulo de entrada de alta tensão [720268]. 2) 1 unidade de Módulo de entrada de frequência – 2 canais isolados [720281]. 3) 6 (seis) unidades de Módulo isolado de entradas analógicas [720256]. 4) 1 unidade de ponteira diferencial de alta tensão 7000V, 100:1 e 1000:1 [701977]. Materiais adquiridos através da SMDTC-2311 e OC 4500077278 em anexo. | MEL2 | ILA3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202451 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10075872 item 00010 y su anexo "descripción técnica". Fueron realizadas pruebas funcionales en el atenuador de alta tensión marca Yokogawa modelo 701977 con NS 491180. Instrumento calibrado juntos con los módulos descriptos en esta ssa, dentro de sus características y liberados para uso.
202419863 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202451 | 16/12/2024 09:41:36 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 08. PERÍODO:06/01/2025 AL 24/01/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202452 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizados modificação da rede TMR e deslocamento das antenas móveis nas elevações 78 e 214 de maneira a cobrir a U8. Feitos testes de cobertura e telefonia fixa e móvel nas imediações, com sucesso. Liberado para uso.
202419183 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202449 | 04/12/2024 07:16:47 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 BBC NS:HEIR 318580 R1¦HI903816-312/06 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202449 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do R122 por um resistor de 1M8 e inseridos os resistores de 2M7 nas entradas do ampOp A173. Liberado para uso.
202419137 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202449 | 03/12/2024 14:27:41 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo del cartón CIN 258-1 con defectos (S170 con avería). | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Colocación de una llave normalmente abierto en S170. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202419135 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202449 | 03/12/2024 14:27:49 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo del cartón CIN 255 que presenta falla en la transducción de potencia | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de la transducción de potencia para 60Hz, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202419125 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202449 | 03/12/2024 08:03:17 | REALIZAR MANTENIMIENTO EN MÓDULO UN0005 BBC NS:EIR 313995R2¦HE903564-312/21 REF. SSA202418581. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202449 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Os canais de amplificação R e S não apresentavam pulsos de saída. Foram substituídos 4 transistores BCY59 e 2 transistores BCY79. Liberado para uso.
202419124 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202449 | 03/12/2024 08:03:25 | REALIZAR MANTENIMIENTO EN MÓDULO UN0006 BBC NS:EIR 315104R1¦HE903538-312/32 REF. SSA202418581. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202449 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. O capacitor C2, ramo negativo da alimentação, apresentava alto fator de dissipação. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V, 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V, 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V e 1 capacitor eletrolítico 1000uF/15V. Liberado para uso.
202419123 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202449 | 03/12/2024 08:03:32 | Reparar módulo UN0025 S/N HI900452-312/12. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202419122 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202449 | 03/12/2024 08:03:42 | Reparar módulo UN0025 S/N HE903291-312/19. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL, 9 transistores BCY79 y 12 transistores BCY59, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202419121 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202449 | 03/12/2024 08:03:50 | Reparar módulo conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A S/N: 6773. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202449 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202419681(D).
202419111 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202449 | 03/12/2024 08:03:57 | REALIZAR MANTENIMIENTO EN MÓDULO UN0056 BBC NS:HEIR 319429R1¦HI903735-312/29 REF. SSA202418581. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202449 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 transistores BCY59, 2 transistores BCY79, 1 transistor 2N2905 e 1 capacitor poliéster 1,5uF/63V. Liberado para uso.
202419092 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202449 | 02/12/2024 13:42:48 | Reparar soldadura fría en el punto X8 del módulo UN 2010 S/n: HI903883-312/04. Encontrado durante los ensayos del PD de la unidad. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición . Verificación de la soldadura fría y reparación. Liberado para uso.
202419074 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202449 | 02/12/2024 09:10:59 | Cambiar capacitor C1438 del módulo UN 1024 S/N: HI960109-312/16 conforme a configuración de la Tabla 1 de la IM139. Encontrado 33uF y debe ser 100uF. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição preventiva de um capacitor de 470nF/63V e 10uF/63V. Substituído capacitor de 33uF para 100uF conforme solicitado e indicado na tabela fornecida pelo usuário. Nessa mesma tabela foram conferidos os capacitores, resistores e jumpers de configuração do módulo para as unidades de 60Hz. Liberado para uso.
202419068 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202449 | 02/12/2024 09:11:09 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores viejos conforme a la configuración de la tabla 1 de la IM139 del módulo UN1024 S/N:HE903465-312/54. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Mantenimiento preventivo con cambio de capacitores conforme la configuración de la tabla 1 de la IM139. Liberado para uso.
202418736 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:48:29 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6678-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118990(D).
202418735 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:46:15 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6811-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118989(D).
202418734 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:48:38 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6825-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118988(D).
202418733 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:46:24 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6858-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118980(D).
202418732 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:48:51 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2384A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6717-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118987(D).
202418730 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:48:59 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6672-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118986(D).
202418729 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:46:53 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6941-01. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118985(D).
202418728 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:49:08 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6822-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118984(D).
202418727 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:47:04 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381A YOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6816-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118983(D).
202418726 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:47:13 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381AYOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6755-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118982(D).
202418724 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 25/11/2024 16:49:07 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO TRANSDUCTOR CC-CC MODELO 2381AYOKOGAWA CON NUMERO DE SERIE 6857-00. REFERENCIA SSP 20243793 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 2024118981(D).
202418716 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202448 | 25/11/2024 16:47:36 | Realizar modificación de circuito del módulo UN 1043 S/N: HE903410-312/05 conforme a los anexos de las SSA: 202418466 y 202404516 (planilla de verificación orden de ajuste) | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202448 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do R122 (realimentação do A173) e instalação das resistências de entrada do ampOp A173, conforme documentos enviados. Liberado para uso.
202418626 | STE |  | B014D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-14 E ACESSÓRIOS | 0028.009-7 | 202448 | 25/11/2024 16:41:48 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3S U#14. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS, TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202418821(D).
202418595 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202448 | 25/11/2024 16:48:21 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MODULO UN-0025 QUE PRESENTA ACTUACIÓN INDEBIDA DE LOS LED´S 3 Y 4. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202448 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de ensaios funcionais em bancada. Em função do alto grau de oxidação, foram substituídos preventivamente 14 transistores BCY59 e 10 transistores BCY79. Liberado para uso.
202418526 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202447 | 21/11/2024 10:16:45 | Realizar modificações no módulo UN1043, NS HE903569-312/13 conforme indicações marcadas no desenho em anexo (substituir R122 de 1M por outro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M nas entradas do amplificador A173), com o objetivo de sincronizar a atuação do limitador de angulo de carga com a sinalização externa. (imagens de referencia para instalação de resistores em anexo) | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202448 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, instalação de 2 resistores e inspeção geral. Foi substituído 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V, 1 resistor 1,0MOhms posição R122 e instalação de 2 resistores 2,7MOhms conforme desenho. Liberado para uso.
202418207 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202446 | 14/11/2024 09:29:48 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 14. PERÍODO:25/11/2024 AL 06/12/2024. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202447 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efetuado configuração dos jumpers no BV43 na sala de comunicação 60Hz. Alterado o posicionamento das antenas para unidade 14 nas elevações 78 e 214 conforme solicitação. Realizado inspeções nos aparelhos fixos. Testes satisfatórios.
202418073 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202446 | 12/11/2024 15:48:33 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa MODELO 2381A +/- 1VCC , número de série 6809/00 posição N13. Substituído preventivamente em atendimento à SSA202417530. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202446 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; o equipamento foi monitorado por dois dias consecutivos e não apresentou variação na saída; Liberado para uso com SSA de calibração 202419308(D).
202417746 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202445 | 07/11/2024 13:26:08 | Realizar modificação no módulo UN1043 conforme indicações marcadas no desenho em anexo: (Substituir R122 de 1M por um de 1.8M, instalar resistores de 2.7M nas entradas de amplificador A173). SSA de referência: 202417409. HI903816-312/22 UN1043b-P V.1 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202445 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do R122 (realimentação do A173) e instalação das resistências de entrada do ampOp A173, conforme documentos enviados. Substituição de capacitor de 3,3uF/63V e 220nF/63V. Liberado para uso.
202417581 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202445 | 04/11/2024 16:34:02 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). referencia de SSA 202417409 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202445 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do R122 (realimentação do A173) e instalação das resistências de entrada do ampOp A173, conforme documentos enviados. Liberado para uso.
202417580 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202445 | 04/11/2024 16:34:07 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). referencia de SSA 202417579 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202445 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do R122 (realimentação do A173) e instalação das resistências de entrada do ampOp A173, conforme documentos enviados. Liberado para uso.
202417551 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202445 | 04/11/2024 10:48:38 | Verificar falha na fonte de interface EC/DFR IF3 de 125vcc para +/- 15vcc. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202445 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Retirada e enviada ao laboratório fonte da interface EC/DFR IF3 para reparo através da SSA202417550. Ao retornar recolocada a fonte e realizados ensaios funcionais.
202417550 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202445 | 04/11/2024 10:20:28 | Realizar reparo fonte da interface EC/DFR , fonte IF3 - DC/DC - 125vcc para +/- 15vcc. Numero de serie - IF3 013/437. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202445 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio y adaptación de un conversor en la placa, cambio de 3 resistores de 4,7Kohm. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202417437 | STE |  | G073D001 | QUADRO 2O-D1 OSCILOGRAFO SECCIONAMENTO E TX - T5 | 2473.001-5 | 202444 | 31/10/2024 14:46:23 | REALIZAR REPARO DE VENTILADOR AXIAL PAPST TYP 4650 220V/50 HZ 18W QUE PRESENTA RUIDO ANORMAL DURANTE FUNCIONAMIENTO REF.: SSA202417201. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202445 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado. Dar baja.
202417002 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202443 | 23/10/2024 14:13:25 | Realizar manutenção corretiva do módulo CIN258-1 O Tempo de detecção dos circuitos DH e DI devem estar entre 24 a 30 segundos, porém, o cartão esta respondendo com 23 segundos. O ajuste deve ser feito pelo potenciômetro P270 mas foi atingido o fim do curso do potenciômetro sem sucesso. Em anexo a imagem do teste com um descritivo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202443 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção no módulo e verificado possível falso contato nos soquetes dos circuitos integrados. Foi realizada substituição do transistor TR460 (2N2905). Foi realizada verificação funcional do módulo com injeção de onda quadrada (55,4Hz e 10Vpp). Foi realizada verificação da perda do sinal do DH e DI. O módulo sinalizou corretamente a ausência dos sinais. Ajustado TP550 para 10Hz.
202417000 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202443 | 23/10/2024 14:04:12 | Realizar manutenção corretiva no módulo CIN258. O cartão não detecta falha de captor DH conforme imagem em anexo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202443 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada substituição do transistor TR460 (2N2905), circuito integrado MC14528 (monoestável) e MC14027 (flip-flop JK). Foi realizada verificação funcional do módulo com injeção de onda quadrada (55,4Hz e 10Vpp). Foi realizada verificação da perda do sinal do DH e DI. O módulo sinalizou corretamente a ausência dos sinais. Foi substituído resistor R160 para P270 ter mais variação. Ajustado TP550 para 10Hz. Liberado para uso.
202416999 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202443 | 23/10/2024 13:49:28 | Realizar manutenção corretiva no módulo CIN255. O módulo produz resultados diferentes para cada ensaio no limitador de potência. Realiza-se o ajuste no potenciômetro P4 porém quando se repete o ensaio o resultado não é o esperado. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202443 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído o operacional LM124 que apresentava falhas, posição A2 do circuito Limitador de Potência. Liberado para uso.
202416967 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202443 | 23/10/2024 09:33:35 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la fuente UN006 queresenta distorsion en la forma de onda. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202443 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, reparo de trilha danificada e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V, 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V, 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V e 1 capacitor eletrolítico 1000uF/15V. Liberado para uso.
202416654 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 14:28:00 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI915102-312/11. SSP de referencia: 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202442 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL .Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202416653 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 14:28:13 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI915102-312/41. SSP de referencia: 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202442 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL .Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202416651 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 14:28:21 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI915102-312/16. SSP de referencia: 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202443 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL .Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202416636 | STE | 202416310 | J059G001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.008-5 | 202442 | 17/10/2024 09:43:03 | Execucar a conexão elétrica do rádio (Phoenix Contact RAD900) de comando backup para acionamento da iluminação monumental na subestação 10 (abaixo das torres de transmissão 50Hz). Foi verificado em campo que a instalação dessa unidade de rádio comando não foi finalizada eletricamente . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202443 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se realizó la conexión de la alimentación del Radio en la salida del disyuntor DJ2 y la salida del contacto NA de accionamiento en la entrada I2 del CLP (antiguamente el par telefónico). Fue realizado test de funcionalidad con resultado satisfactorio.
202416627 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 14:28:29 | Realizar manutencao preventiva e posterior calibracao do transdutor modelo UU8040a-E e SN: HE909332-308/15, retirado da posicao N8 para resolucao da SSA 202406510. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202443 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de los capacitores de 4,7Mf y de 10nF. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202416603 | STE |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202442 | 17/10/2024 09:03:07 | Solicitamos parecer de ingeniería de mantenimiento sobre el panel TAA 2CLR1. No inicia automáticamente el funcionamiento del A.A. cuando el panel antincendio SDI-2 CLR1 es reseteado. Item de SSP: 20240631 -4A. | MEL2 | IEQ2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202445 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme el memorial descriptivo de funcionamiento del sistema de aire acondicionado de la caseta 2CRL-1 (5454-20-J0990-P / ítem 3.1.4), para restaurar el funcionamiento del A.A después de normalizada una falla debe ser apretado el botón RESET del la IHM del tablero TAA-2CRL-1. Este procedimiento será indicado la revisión R02 de la PIC.EE.0216.
202416537 | STE |  | B012C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.014-2 | 202442 | 16/10/2024 07:59:58 | Realizar verificación del conjunto soporte/microswitch correspondiente a los puentes V+ (G1.2) y U+(G1.3) de los cuales el microswitch se encuentra fuera del soporte. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202442 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la adecuación del soporte de microswitch correspondiente a los puntes V+ (G1.2) y U+(G1.3), verificado actuación de microswitch.
202416421 | STE | 202415946 | T014A011 | STORAGE - EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DO CRF (RPMF) | 3072.001-4 | 202442 | 14/10/2024 10:09:36 | Normalizar comunicação do Storage do sistema RPMF com as VMs. Em anexo estão os links que estão indicando falha (imagens da interface de gerenciamento do storage). | MEL2 | MEL4 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202442 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Normalizada conexión iSCSI del Storage del sistema RPMF con los servidores del SIRI-CLS, mediante reconfiguración del iSCSI Software Adapter de los servidores que presentaban fallas.
202416419 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:31:30 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores do modulo UN1043, serie Nº HE903688-312/50. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202442 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos os seguintes capacitores: 4X 1uF/63V; 1X 47uF/16V; 2X 0,47uF/63V; 1X 0,22uF/63V; 1X 2,2uF/63V; 1X 3,3uF/63V e 2X 10uF/63V. Liberado para uso.
202416418 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:31:36 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores do modulo UN1024, serie Nº HEIR 435 439 P1 (referencia placa frontal). SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202442 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 3 X 2,2uF/63V; 2 X 1uF/63V; 1 X 0,68uF/63V; 1 X 0,47uF/63V; 1 X 4,7uF/63V; 1 X 6,8uF/63V; 1 X 10uF/63V; 1X 1,5uF/63V; 1X 47uF/16V. Liberado para uso.
202416416 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:31:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6773/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202442 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202416640(D).
202416415 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:31:57 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6817/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202442 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202416639(D).
202416414 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:32:03 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6769/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202442 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202416637(D).
202416413 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:32:15 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT 100), retirado da posicao N17 e com numero de série: 6709/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS SOLAECHE CARLOS JAVIER | 202442 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Verificación de monitor de tensión. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202416412 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:32:25 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6576/99. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202442 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Verificación de monitor de tensión. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202416410 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:32:33 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6642/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202442 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Verificación de monitor de tensión. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202416409 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:32:41 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6785/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202442 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Verificación de monitor de tensión. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202416408 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:32:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6821/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202442 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Verificación de monitor de tensión. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202416407 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:32:58 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6852/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202442 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores internos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Verificación de monitor de tensión. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202416406 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 15/10/2024 08:33:05 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6834/00. SSP 20243791 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202442 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202416634(D).
202416404 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202442 | 14/10/2024 09:14:26 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3S U#12. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202442 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS, TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202416633(D).
202415949 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202440 | 04/10/2024 07:40:13 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 12. PERÍODO:14/10/2024 AL 25/10/2024. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202441 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada modificação de conexões no DG-2 para ativar os pontos da U12. Feito o deslocamento das ERB móveis na elevação 78 e 214 para a U12 em preparação ao PD, e testados os aparelhos telefônicos nas imediações, com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202415946 | STE |  | T014A011 | STORAGE - EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DO CRF (RPMF) | 3072.001-4 | 202440 | 03/10/2024 14:21:03 | Verificar e solucionar falha no storage do RPMF que está impedindo logina na página do RPMF. Serviço deverá ser executado com acompanhamento do fabricante PTI. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202442 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Normalizado Storage. Falha esta relacionado a falha de configuração das interfaces de comunicação com a VM. A falha foi normalizda pela MEL4 através da SSA derivada. Realizado reenvio dos registros das UMRs do período em questão para o Storage. Isto foi feito movendo os registros da pasta /umr/dump/sent para a pasta /umr/dump.
202415847 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202440 | 02/10/2024 11:54:33 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO CIN 255 NS:2330/K2/ DEL TGC QUE PRESENTA VARIACIÓN INTERMITENTE EN EL VALOR DE T6. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202440 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 6 capacitores de 10nF, prueba en bancada y limpieza. Liberado para uso.
202415692 | STE | 202415214 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202440 | 30/09/2024 10:13:51 | Verificar/solucionar indicación en el SCADA de 5° C del "CUB. RETIFICADOR - TEMPERATURA DO AR". | MEL2 | MEL4 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202440 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado lectura analógica anormal, sustituido modulo D20A y normalizado lectura referente al punto "CUB. RETIFICADOR - TEMPERATURA DO AR". Emitido SSA 202416152 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202415493 | STE |  | M066P007 | MEDIA CONVERTER - UTA12 | 1356.016-9 | 202439 | 26/09/2024 09:28:53 | Realizar fusão na UTA12 dos cabos de fibra óptica que saem do painel UMR1011 e chegam até a UTA. Cabos: CFO-S-2018 e CFO-145. Obs: Fusão necessária para instalação do painel UMR1011 em substituição ao painel DFR1011. | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202439 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada fusión de fibra óptica en la UTA12, conforme solicitado. Liberado para uso.
202415248 | STE |  | A003C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.018-5 | 202439 | 23/09/2024 10:51:18 | Realizar sustitución del Motoventilador M202 del sistema de refrigeración N° 3. Presenta baja aislación entre las bobinas. | MEL2 | MMU1 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202439 | HELIO COMACHIO | Atendendo a solicitação da MEL2, foi substituído o moto ventilador M202 do sistema de refrigeração N°3, NS 6684 0261 01 008 que apresentou baixa isolação entre bobinas. Executada a montagem de Moto ventilador reserva NS 6684 0261 01 006, porem, este apresentou vibração excessiva, sendo este substituído por outro motor marca MERCOSUL, NS 150424 novo e adaptado para este conjunto moto ventilador. A contabilização de TPE e TPO, foi realizada na SSP 20240664.
202415150 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202438 | 19/09/2024 17:16:07 | Retirar las conexiones jamper en los puntos (2;4) y (5;7) encontrada durante la ejecución de la SSA202424826 (Disyuntor 1, se encontraba desligado), se anexa diseño pag 14. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202439 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación de los conductos correspondientes al DJ1 y DJ2, retirado jumpers , y verificado punto a punto del conexionado.
202415130 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 14:26:39 | Realizar mantenimiento correctivo al modulo IF3 Serie Nro: IF30m/437. No funciona las salidas +15 ni -15 Vcc | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202439 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 conversor 125VCC/+15VCC -15VCC e 3 resistores 4,7kOhms/1W. Liberado para uso.
202415095 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 19/09/2024 15:04:22 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo IKC 602/a228 Serie Nro: HE884651-311/04. Presenta falla en la Función INSTANTANEA, los valores se encuentran por encima de lo esperado en las tres fases (Actuación esperada del relé en 2,80 A, actúa en 3,08 A) | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202438 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes nos circuitos Temporizado, Instantâneo e realização de testes funcionais em bancada. A corrente de Partida encontrada foi de 0,77A. O circuito temporizado apresentava variação da capacitância fora da tolerância em C31, também foram necessários ajustes no potenciômetro R165 para correção da curva de atuação. O circuito de atuação instantânea foi ajustado por meio dos potenciômetros R166 e R167, com valor de atuação fixado em 2,82A. Liberado para uso.
202414943 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:15:37 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores al módulo UN 0025a-P Serie Nro: HI900243-312/11. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202438 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores ( 2 capacitores 3,3Mf, 2 capacitores de 1,5MF y 2 capacitores 1MF ). Liberado para uso.
202414909 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:15:48 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores al modulo UN 0510c-P Serie Nro: HE903675-312/06 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202438 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor de poliéster 10uf/63V e 3 capacitores de poliéster 4,7uF/63V. Liberado para uso.
202414908 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:15:56 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores al módulo UN 1011a-P Serie Nro: HE903142-31/06 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202438 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores de poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202414905 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:16:07 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores al módulo UN0040 b-P Serie Nro: HE903586-312/11. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202438 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores ( 2 capacitores de 1MF 250v, 2 capacitores de 100NF 250v, 1 capacitor electrolítico de 100MF 16v, 1 capacitor de 220Nf 250v, 1 capacitor de 100Nf 100v y 6 transistores BCY 59 ) y limpieza. Liberado para uso.
202414872 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:18:04 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6655/00 ref SSP: 20243787 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202438 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202415119), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202414863 | STE |  | A003C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.016-9 | 202438 | 17/09/2024 14:18:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202414740 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202414862 | STE |  | A003C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.017-7 | 202438 | 17/09/2024 14:18:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202414740 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202414861 | STE |  | A003C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.018-5 | 202438 | 17/09/2024 14:18:46 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202414740 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202414855 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:19:03 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores al módulo UN 0077 a-P Serie Nro: HE903028-312/39. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202438 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores ( 3 capacitores electrolíticos 22MF 63v y 1 capacitor de 22Nf 400v ) y limpieza. Liberado para uso.
202414852 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:19:18 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores al módulo UN 0014b-P Serie Nro: HE903023-312/38. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202438 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 2 capacitores 1MF 100v y limpieza. Liberado para uso.
202414848 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:19:28 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores al módulo UN 2010b-P Serie Nro: HE903470-312/17. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202438 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 68nF/400V, 1 capacitor poliéster 22nF/400V, 1 capacitor poliéster 680nF/100V, 2 capacitores poliéster 100nF/100V e 2 capacitores poliéster 22nF/100V. Liberado para uso.
202414845 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 17/09/2024 14:19:52 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores al modulo UN1024C-P Serie Nro: HE903465-312/55. Los capacitores de las posiciones C1438 y C1439 no corresponden a la configuración para Maquinas de 50 Hz, según la IM.EE.139 adjunta. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202438 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 22nF/400V, 1 capacitor poliéster 47nF/250V, 1 capacitor poliéster 10uF/63V e correção dos valores correspondentes aos capacitores C1438( 33uF/35V )e C1439( 10uF/35V). Liberado para uso.
202414835 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202438 | 16/09/2024 08:53:38 | Efetuar análise do comportamento do regulador de tensão durante o evento ocorrido no dia 12/09/2024 às 17:21 em virtude da falta de limitação da corrente de campo, ocasionando sobretensão terminal e propor ações para mitigação. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202447 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202414940 para sustitución del módulo UN0031, realizada inspección en módulo retirado y encontrado defecto en él. Mas informaciones en documento adjunto
202414834 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202438 | 16/09/2024 08:53:45 | Efetuar análise do comportamento do regulador de tensão durante o evento ocorrido no dia 12/09/2024 às 17:21 em virtude da falta de limitação da corrente de campo, ocasionando sobretensão terminal e propor ações para mitigação. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202446 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA 202414940 para sustitución del módulo 0031 y realizado análisis del desempeño del control durante la perturbación. Mas informaciones se encuentran en documento adjunto.
202414739 | STE | 202413989 | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202437 | 13/09/2024 09:13:52 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3A U#03. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de filtros pasivos de fuente y de procesamiento, ajustes de inicio y fondo de escala. Ensayo a plena carga (500 ohmios). Enviado a calibración. Liberado para uso.
202414468 | STE | 202414356 | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202437 | 10/09/2024 07:56:48 | Avaliar e propor ações de mitigação para o acionamento indevido do alerta de presença de fumaça do sistema de aspiração L4-AS-05. O nível de detecção está configurado para 0,25% de obscuridade e o valor atualmente lido tem alcançado 0,30%. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202437 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Ajustar de forma temporal los siguientes parámetros del VESDA: *Nivel de humo para alerta: de 0,025%/m para 0,150%/m *Nivel de humo para acción: de 0,043%/m para 0,180%/m *Incendio 1: de 0,062%/m para 0,200%/m Normalizar los parámetros al final de la semana 2024/39, con previa verificación de la medición del nível de humo en ese día.
202414262 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202436 | 05/09/2024 17:17:32 | Verificar y solucionar las banderolas de cierre de valvulas del sistema 1 y 2 de refrigeración que se encuentran inoperante y no permiten la realización de ninguna maniobra. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202436 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección de las botoneras, encontrandose con fallas en los contactos auxiliares de las dos botoneras, se procedio a la sustitución de los mismos, ensayo de funcionalidad, quedando en condiciones normales de operación.
202414190 | STE |  | A004C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.011-8 | 202436 | 05/09/2024 09:12:05 | Realizar sustitución del soporte correspondiente a las borneras de conexión del motor. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202436 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | fue realizado la sustitución de las borneras de conexión, posterior cambio fue realizado verificación de funcionamiento del motor.
202414093 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202436 | 05/09/2024 16:53:50 | Realizar mantenimiento preventivo con sustitución de capacitores del módulo UN 1011a-P V.2 HE903685-312/11. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202437 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de 2 capacitores 3,3MF 63vcc. Liberado para uso.
202414091 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202436 | 05/09/2024 16:54:00 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo del cartón marca BBC modelo UN 0025 HEIR441987. El cual presenta falla en el funcionamiento (actuación indebida). REF: SSP 20243788 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202437 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de 12 transistores BC107 y 9 Transistores BC177. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202414004 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202436 | 05/09/2024 16:54:09 | Realizar manutenção preventiva no módulo UN0510. Troca de capacitores e ensaio funcional. Módulo sem defeito funcional aparente. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202437 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores de poliéster 4,7uF/63V e 1 capacitor de poliéster 10uF/63V. Liberado para uso.
202413900 | STE |  | T021C001 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DE TENSÃO - JVC | 0635.002-0 | 202436 | 02/09/2024 07:31:52 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO UN0510C NS: AR 303460¦ HI903967-312/54. QUE PRESENTA VALOR DE PICK-UP DE APROX. 1VCC (ESPERADO VALOR APROX. 0,05V) POTENCIÓMETRO DE AJUSTE R11 E[%] YA EN VALOR DE AJUSTE MÍNIMO. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202436 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção geral e realização de testes funcionais em bancada. O capacitor C255 apresentava um valor de capacitância 80% acima da nominal, ocasionando erro no circuito de ajuste da sensibilidade referente à entrada de sinal. Foram substituídos 1 capacitor de poliéster 10uf/63V e 3 capacitores de poliéster 4,7uF/63V. Liberado para uso.
202413665 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 28/08/2024 11:56:00 | Realizar mantenimiento preventivo al módulo UN 0031a-P Serie Nro: HI900286-312/15. Sustitución de capacitores antiguos y sustitución del CI SE555H por el CI NE555T encapsulado metálico con código de ubicación A507 en el diagrama esquemático. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202435 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e substituição de capacitores do módulo PSS. 10uF/63V; 220nF/63V; NE555T. Verificados os sinais em x14 e x5. Liberado para uso.
202413659 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202435 | 27/08/2024 14:44:49 | Realizar manutenção corretiva e revisão funcional geral no módulo UN0031. Módulo sem pulsos no X14 e sem valor de duty cycle no X5. Ajustar para unidades de 60Hz Localização Z099 por se tratar de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202435 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada verificação funcional do módulo. Alteração do circuito oscilador com a retirada do capacitor de 10nF para haver simetria na forma de onda em x5. Liberado para uso.
202413527 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:14:59 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6791-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202435 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202413762(D).
202413526 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:05 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6823-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202435 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202413761(D).
202413525 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:11 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6744-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202435 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202413760(D).
202413524 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:18 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6859-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202435 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202413759(D).
202413523 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:24 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6690-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202435 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Comprobación de convertidores DC-DC, condensadores electrolíticos y puntos de entrada y salida de señales; Ajustes de tensión de inicio, fondo de escala y monitoreo frontal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202413520 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:30 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6661-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202435 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Comprobación de convertidores DC-DC, condensadores electrolíticos y puntos de entrada y salida de señales; Ajustes de tensión de inicio, fondo de escala y monitoreo frontal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202413517 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:36 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor de temperatura modelo 2384A Yokogawa con numero de serie 6703-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202435 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Comprobación de convertidores DC-DC, condensadores electrolíticos y puntos de entrada y salida de señales; Ajustes de tensión de inicio, fondo de escala y monitoreo frontal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202413516 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:43 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6733-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202435 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Comprobación de convertidores DC-DC, condensadores electrolíticos y puntos de entrada y salida de señales; Ajustes de tensión de inicio, fondo de escala y monitoreo frontal. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202413514 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:49 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6784-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202435 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Verificação dos capacitores eletrolíticos. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202413750), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202413512 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:15:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6808-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202435 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Verificação dos capacitores eletrolíticos. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202413749), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202413511 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 27/08/2024 09:16:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6646-00. SSP ref 20243788. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202435 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Verificação dos capacitores eletrolíticos. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202413748), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202413507 | STE |  | A004C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.012-6 | 202435 | 27/08/2024 09:16:08 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202413504. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202435 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202413506 | STE |  | A004C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.011-8 | 202435 | 27/08/2024 09:16:13 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202413504. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202435 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202413505 | STE |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202435 | 27/08/2024 09:16:18 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202413504. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202435 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202413429 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202435 | 26/08/2024 11:35:00 | Realizar reparo, verificar correto funcionamento dos relés e substituição capacitores do módulo sobressalente UN0801a SN (HI900871-312/70). | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202435 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 capacitor de poliéster 1uF/63V. Liberado para uso.
202413413 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 23/08/2024 13:58:28 | REALIZAR REPARO MÓDULO UN0025 HEIR435401 O MESMO AO SER ENSAIADO NÃO APRESENTA RESPOSTA CORRETA DE ATUAÇÃO DE FALHA. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202435 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los transistores (BC177 y BC107). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202413407 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 23/08/2024 13:58:37 | REALIZAR REPARO MÓDULO UN0025 H3903291-312/80 O MESMO AO SER ENSAIADO NÃO APRESENTA RESPOSTA CORRETA DE ATUAÇÃO DE FALHA. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202435 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los transistores (BC177 y BC107). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202413403 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 23/08/2024 13:58:48 | REALIZAR REPARO MÓDULO UN0053 SOBRESSALENTE, HI915155-312/26 O MESMO COM FREQUÊNCIA NOMINAL APLICADA NÃO REARMA A FALHA. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202435 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada verificação do módulo com alimentação de +-15V, pulsos r+, s+, t+, r-, s-, t-. O módulo não apresentou falha na condição de unidade com excitação ligada. Apresentou falha com simulação de perda de pulsos, como o teste do módulo. Foi substituído um transistor BC107 preventivamente. Liberado para uso.
202413369 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202434 | 23/08/2024 13:59:01 | Solicitar nova revisão do AsBuilt do desenho funcional da UMR-02 (6019DFG4912). O mesmo foi atualizado no SAT com algumas discrepâncias em vários canais digitais conforme exemplo do anexo. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202437 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 6019-DF-G4912-P (hojas 28, 29 y 30) fue actualizado mediante la SRA-IB-000341/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202413296 | STE | 202412384 | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202434 | 22/08/2024 10:11:15 | Solicitamos apoio para desancorar o pórtico e elevar stop log para calibração da celula. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202434 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado apoia a equipe da SMME.DT para aferir célula carga do pórtico. Foi realizado pela equipe da SMMA.DT as seguintes atividades: -Desancoragem/ancoragem. -Içamento de uma comporta de manutenção. Equipamento em condições normais de operação.
202413141 | STE |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202434 | 19/08/2024 11:13:31 | Realizar mantenimiento Preventivo y calibración del Transductor de Potencia Activa TPA | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202435 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSOES AUXILIARES, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA ; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202413746(D).
202412949 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202433 | 15/08/2024 14:37:03 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 04. PERÍODO:26/08/2024 AL 06/09/2024. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202434 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Modificadas as conexões nos distribuidores DG-1 e DG-2 de maneira a ativar os pontos de antenas para a unidade 4 nas elevações 78 e 214. Feito o deslocamento das antenas móveis, e realizado testes de telefonia com TMR e aparelhos fixos nas imediações com sucesso. Liberado para uso.
202412891 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202433 | 15/08/2024 09:43:40 | Realizar verificación de valores de capacitancia del modulo UN1024 de modo a quedar con la configuración relacionado a unidades de 50Hz. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202433 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL. Liberado para uso.
202412683 | APV |  | B014C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.009-1 | 202433 | 12/08/2024 15:33:56 | Providenciar la compra para sobresaliente del transformador usado en el EC T10 con las siguientes características TRANSFORMADOR, DISTRIBUICAO; FASE(S) 3; POTENCIA NOMINAL 109 kVA; TENSAO NOMINAL 460 V +/10%; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; CORRENTE NOMINAL 137,5A (AT),684A (BT); DIAGRAMA DE LIGACAO DY11; ISOLACAO A SECO. Referencia SSA 202412633 | MEL2 | IEE2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202434 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SSA derivada a IMA0 para la adquisición de 2 transformadores (código 133353 - TRANSFORMADOR DIST 3F 103KVA 60V 60HZ).
202412682 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202433 | 12/08/2024 11:39:33 | Realizar substituição preventiva dos capacitores antigos e substituir o circuito integrado SE555 por um novo da série CA555F no módulo UN0031, NS HI903900-312/16. Código de referência no desenho (em anexo) "A507". Realizada a retirada do módulo em atendimento a SSA202412655. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202433 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de um capacitor de 220nF/63V e o circuito integrado 555. Foi realizado ajuste da defasagem dos sinais senoidais de entrada de forma que os seis pulsos tenham 3,3ms de distância. Ver anexo o resultado do ajuste.
202412537 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202432 | 08/08/2024 17:03:18 | Calibrar transductor de Presión IFM, modelo PT5402, ID-0774, en los valores (0, 30, 45, 60 y 75) Bar. | MEL2 | ILA3 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202432 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202412535 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202432 | 08/08/2024 16:59:24 | Calibrar transductor de Presión IFM, modelo PT5402, ID-0768, en los valores (0, 30, 45, 60 y 75) Bar. | MEL2 | ILA3 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202432 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202412534 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202432 | 08/08/2024 16:59:14 | Calibrar transductor de Presión IFM, modelo PT5402, ID-0767, en los valores (0, 30, 45, 60 y 75) Bar. | MEL2 | ILA3 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202412533 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202432 | 08/08/2024 17:02:51 | Calibrar transductor de Presión IFM, modelo PT5402, ID-0761, en los valores (0, 30, 45, 60 y 75) Bar. | MEL2 | ILA3 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202412531 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202432 | 08/08/2024 16:59:04 | Calibrar transductor de Presión IFM, modelo PT5402, ID-0758, en los valores (0, 30, 45, 60 y 75) Bar. | MEL2 | ILA3 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202412530 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202432 | 08/08/2024 16:58:51 | Calibrar transductor de Presión IFM, modelo PT5402, ID-0757, en los valores (0, 30, 45, 60 y 75) Bar. | MEL2 | ILA3 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202433 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202412421 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202432 | 07/08/2024 11:41:38 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0006 NS HI903444-312/42, retirado da posicao A19 U07, que apresentou má-formacao dos pulsos na etapa final. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202432 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram realizadas medições das tensões de +24V; +5V; +UT; -UH. Foram substituídos os capacitores de 1000uF e 470uF. Liberado para uso.
202412420 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202432 | 07/08/2024 11:41:45 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0006 NS HI915152-312/30, retirado da posicao A18 U07, que apresentou má-formacao dos pulsos na etapa final. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202432 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram realizadas medições das tensões de +24V; +5V; +UT; -UH. Foram substituídos os capacitores de 1000uF e 470uF. Liberado para uso.
202412419 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202432 | 07/08/2024 11:41:53 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0005 NS HI903782-312/19, retirado da posicao A18 U03, que nao permite o rearme do módulo UN 0056. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202432 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 transistor 2N2219. Liberado para uso.
202412418 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202432 | 07/08/2024 11:42:02 | Realizar manutencao corretiva no modulo UN 0004 NS HI915220-312/10, retirado da posicao A10 U01, que apresentou má-formacao do pulso R+. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202432 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 1MF 63VCC, diodo 1N4005. Prueba en bancada y limpieza. Liberado para uso.
202412303 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202432 | 05/08/2024 16:11:24 | Verificar y solucionar respuesta anormal en la curva caracteristica del tiempo inverso del modulo IKC 602 a corresponiente al primario del TEP. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202432 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Durante el ensayo del IKC primario del TEP la respuesta del rele en tiempo Inverso fue ncontrada con curva caracteristica alterada. fue retirado y enviado a laboratorio ref SSA: 202412300. Sustituido por otro Ikc de reserva. Ensayado y testado conforme a la planilla PIC.
202412300 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202432 | 05/08/2024 15:59:21 | Verificar mal formación del pulso R+ encontrada en la entrada de la supervisión de la etapa final de pulsos durante la verificación del generador de pulsos del canal manual. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202432 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificada malformación del pulso R+ en la salida del amplificador intermediario del canal manual 0040. Fue retirado y llevado al laboratorio ref. SSA: 202412300. Sustituido con módulo de reserva. Finalmente verificado nuevamente con esultado satisfactorio.
202412297 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202432 | 05/08/2024 15:59:31 | Verificar y solucionar mal formación de señal de pulsos observada en el Supervisor 0056 del rack A18 cubiculo de control final de pulsos. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202432 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla fue retirada la fuente de alimentación 0006 y llevado a laboratorio par reparo. SSA:202412297
202412070 | STE |  | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202431 | 01/08/2024 09:22:06 | Apoio para desancorar e ancorar o pórtico para realização de manutenção preventiva. SSP 20245626. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202431 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado desencorajem e ancoragem do pórtico após os teste realizados pela SMME.
202412050 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 01/08/2024 09:21:40 | Verificar y solucionar actuación indebida del modulo UN0025a SN: hI915102-312/48. Queda travado, actuado y no enciende el led de falla. Verificado en ensayos correspondientes al PD. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202431 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, reparo de trilha danificada e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202412048 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 01/08/2024 09:21:27 | Verificar y ajustar el módulo IKC 602 del primario del TEP. El cual presenta caracteristica alterada en su accionamientos partida, instantaneo, temporizado y tiempo inverso. Ref: SSP 20243790 pag. 24 al 28 items 403 al 486. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202431 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Verificado a fonte chaveada de 24V/15V. Verificado o circuito de partida, operando corretamente. Verificado circuito instantaneo, operando corretamente. Realizado ajuste com adição de capacitância de 2uF/63V em paralelo com o capacitor de 15uF/63V da realimentação do circuito temporizado. Tempo inverso dentro da curva de operação. Liberado para uso.
202411934 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 30/07/2024 16:45:05 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI915102-312/31. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202431 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202411932 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 30/07/2024 16:45:14 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI903291-312/80. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202431 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202411931 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 30/07/2024 16:45:24 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI915102-312/17. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202431 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202411930 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 30/07/2024 16:45:33 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI915102-312/39. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202431 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uf/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202411929 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 30/07/2024 16:45:41 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI915102-312/13. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202431 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uf/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202411928 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 30/07/2024 16:45:50 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 0025 NS HI915102-312/20. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202431 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uf/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202411927 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 30/07/2024 10:42:08 | Realizar manutencao preventiva e substituicao dos capacitores antigos do módulo UN 2010 b-P V2. S\N: HI903820-312\33. SSP de referencia: 20243790. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202431 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de dez capacitores de 1uF/63V e dois capacitores de 4,7uF/63V. Liberado para uso.
202411867 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 16:12:57 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN0077a-P NS: HI900040-312/03. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202431 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 4 capacitores poliéster 1uF/63V e 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V. Liberado para uso.
202411856 | STE | 202411309 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202431 | 29/07/2024 14:50:08 | REALIZAR REPARO Y CALIBRACIÓN DE MODULO CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A, ENTRADA -1 A +1 VCC SALIDA 4 A 20MA. NS:6829/00. REF. SSA 202411309. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202431 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de conversor de tensión interno defectuoso. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso
202411853 | STE | 202411488 | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202431 | 29/07/2024 15:55:08 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3S U#11. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202431 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202411946(D).
202411847 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:55:16 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6671/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202431 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Medicion de voltajes de conversor DC/DC interno. Realizado ajuste en inicio y fondo de escala. Calibrado mediante SSA 202412076. Liberado para uso.
202411846 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:55:24 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6782/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202431 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202411987), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202411845 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:55:32 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6860/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202431 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Efetuado substituição do módulo de fonte. Enviado para calibração (SSA 202411988), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202411844 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:55:39 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6750/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202431 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares de placa. Ajustes de fondo e inicio de escala, incluida la del monitor de tensión. Ensayos a plena carga (500ohmios) ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202411843 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:55:50 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6706/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202431 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares de placa. Ajustes de fondo e inicio de escala, incluida la del monitor de tensión. Ensayos a plena carga (500ohmios) ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202411842 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:55:57 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6950/01. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202431 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do conversor DC-DC (modelo antigo), para os novos módulos da Traco Power; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202412038(D).
202411841 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:56:04 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 5697/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202431 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202412037(D).
202411840 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:56:10 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6751/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202431 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202412036(D).
202411839 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:56:26 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6571/99. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202431 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202412034(D).
202411838 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:56:35 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6854/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202431 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares de placa. Ajustes de fondo e inicio de escala, incluida la del monitor de tensión. Ensayos a plena carga (500ohmios) ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202411837 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:56:41 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6743/00. SSP 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202431 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares de placa. Ajustes de fondo e inicio de escala, incluida la del monitor de tensión. Ensayos a plena carga (500ohmios) ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202411826 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 15:56:19 | Realizar manutencao preventiva com a substituicao dos capacitores do módulo UN 1043, NS HI903816-312/20. SSP de referencia: 20243790 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202431 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição de quatro capacitores de 1uF/63V e um capacitor de 2,2uF/63V. Liberado para uso.
202411813 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202431 | 29/07/2024 15:56:48 | Realizar manutenção corretiva. Módulo UNS0012 atuando com tensão de 1911V. Esperado 2200V. Terminais: n12/n14 Localização: U12. Módulo 60Hz. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202431 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de diodo de ruptura. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202411810 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202431 | 29/07/2024 15:57:00 | Realizar manutenção corretiva. Módulo UNS0012 não atua com sobretensão(2200V). Módulo 60Hz. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202431 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de um diodo de 500V. Liberado para uso.
202411801 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202431 | 29/07/2024 15:57:10 | Realizar manutenção preventiva e calibração do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 7202-02. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202431 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares de placa. Ajustes de fondo e inicio de escala, incluida la del monitor de tensión. Ensayos a plena carga (500ohmios) ok. Enviado a calibración a través de SSA 202412360. Liberado para uso.
202411800 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202431 | 29/07/2024 09:52:23 | Realizar manutenção preventiva e calibração do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6796-00. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202431 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de conversor de tensión interno defectuoso. Ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202411799 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202431 | 29/07/2024 09:52:35 | Realizar manutenção preventiva e calibração do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6664-00. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202431 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de conversor interno defectuoso. Ensayo en inicio y fondo de escala. Verificación de potenciómetros de ajuste. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202411798 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202431 | 29/07/2024 09:57:23 | Realizar manutenção corretiva. Fonte UN0006(A19 U07) causando uma distorção no pulso conforme desenho em anexo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202431 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, reparo de trilha danificada e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V, 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V e 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V. Liberado para uso.
202411684 | STE | 202410444 | B027C001 | CUBÍCULO SYC 10/11 | 0575.006-7 | 202431 | 29/07/2024 08:00:26 | RECONECTAR CABO (HU10-6001) REFERENTE A INSTALAÇÃO DO OSCILÓGRAFO UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DO CABO NA REMOÇÃO DO PAINEL 202411646. | MEL2 | MEL1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202433 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | La conexión no fue realizada debido a que el cable HU10-6001 no se encontraba en el tablero. Emitida la SSA:202412742 para actualización de diseño.
202411678 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202431 | 29/07/2024 10:19:02 | RECONECTAR CABO (AU11-6002) REFERENTE A INSTALAÇÃO DO OSCILÓGRAFO UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DO CABO NA REMOÇÃO DO PAINEL 202411662. | MEL2 | MET1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202438 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Realizada reconexión de los conductores pertenecientes al maso AU11-6002 en los bornes 300 y 301 de la regla X25 del KT 11, previamente ensayadas punto a punto en conjunto con personal de MEL-2. Corroborado correcto funcionamiento.
202411662 | STE | 202410443 | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202431 | 29/07/2024 08:22:50 | DESCONECTAR E ISOLAR CABO (AU11-6002) REFERENTE AO DFR1010. REALIZAR JUMPER NA BORNEIRA DO KT PARA MANTER CONTINUIDADE DO SINAL, POIS TRATA-SE SE UM SINAL DE CORRENTE. SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DRF1011 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DFR1011 202410443. | MEL2 | MET1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202432 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizada la desconexión de mazo de conductores AU11-6002, correspondiente a los puntos 300 y 301 de la regla X25, y realizado el puente de conexión entre esos puntos. AT 202406197.
202411658 | STE |  | N054A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA/TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.002-2 | 202431 | 29/07/2024 10:32:05 | Realizar a atualização do desenho em anexo conforme marcações (5129-DF-J0922-P/R1, páginas 28 y 33). Alteração já implementada em campo. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202434 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5129-DF-J0922-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000295/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202411656 | STE | 202410443 | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202431 | 29/07/2024 08:12:33 | DESCONECTAR E ISOLAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 11 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 202410443. | MEL2 | MEL1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202432 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Desconectado e isolados cabos conforme anexo.
202411646 | STE | 202410443 | B027C001 | CUBÍCULO SYC 10/11 | 0575.006-7 | 202431 | 29/07/2024 08:14:02 | DESCONECTAR E ISOLAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 10 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 202410443. | MEL2 | MEL1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202433 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | La desconexión no fue realizada debido a que el cable HU10-6001 no se encontraba en el tablero. Emitida la SSA:202412742 para actualización de diseño.
202411630 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202430 | 25/07/2024 07:53:36 | Efetuar a substituição de todos os capacitores eletrolíticos de tântalo da módulo em virtude de queima durante os ensaios de bancada e dos capacitores de filme metálico que apresentam os invólucros trincados. Modelo ESB2, S/N 669058E/1315. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202431 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e inspeção geral. Foram substituídos 22 capacitores de tântalo 10uF/35V e 18 supressores de surto PME271Y 4,7nF/250V por capacitores de poliéster metalizado 10nF/400V, de acordo com solicitação da SMIN/SMME e email anexo. Liberado para uso.
202411629 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202430 | 25/07/2024 07:53:43 | Efetuar a substituição de todos os capacitores eletrolíticos de tântalo da módulo em virtude de queima durante os ensaios de bancada e dos capacitores de filme metálico que apresentam os invólucros trincados. Modelo ESB1, S/N 669058E/1302. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202431 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 22 capacitores de tántalos de 10Mf 35vcc, y 18 supresor de corto PME271Y por capacitores de poliéster de 10Nf, 400V de acuerdo solicitado por la SMIN/SMME, correo anexo.
202411566 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202430 | 24/07/2024 10:00:57 | Substituir fonte UN0006 A19 U07. O módulo esta causando uma distorcao no pulso na etapa final. Vide anexos. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202430 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição do módulo por peça sobressalente. Distorção normalizada. ILA2: SSA 202411798
202411488 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202430 | 23/07/2024 08:55:29 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA2024... (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202431 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el desmontaje/montaje del transductor de potencia y enviado a laboratorio, posterior calibración fue realizado ensayo funcional del mismo , encontrandose en condiciones normales de operación. Se anexa tabla de ensayos.
202411281 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202429 | 18/07/2024 08:36:41 | Efetuar a troca da placa UN S0012B. Durante o ensaio do sistema crowbar foi detectado uma atuacao abaixo do esperado. Esperado 2200 Atuacao 1800 Desenho pagina 5.07 | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202430 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição por placa sobressalente. SSA ILA2 202411813
202411219 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202429 | 16/07/2024 17:06:30 | Realizar manutencao corretiva no modulo 244 LO que apresenta uma tensao de saida de -10,45V ( deve estar entre -10,02V e -10,35V) no TP507. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202429 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção do módulo. Verificou-se que a tensão mínima estava com limitação em -10,2V. Realizada análise do circuito e identificado o resistor R218 (475 Ohms) para alteração. Chegou-se ao valor de 500 Ohms para satisfazer melhor essa limitação, para que o valor do TP507 estabilizasse dentro dos parâmetros limítrofes indicados pelo usuário. Liberado para uso.
202411203 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202429 | 16/07/2024 17:06:15 | Realizar a adequacao do suporte dos termostatos F212, F213 e F214, de modo a facilitar a sua retirada e instalacao. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202430 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a adequação do suporte dos termostatos F212, F213 e F214 com a instalação de porcas rebite de 5mm para facilitar sua retirada e instalação.
202411202 | STE |  | B013C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.015-6 | 202429 | 16/07/2024 17:06:20 | Confeccionar e instalar dispositivo isolante de modo a proteger as canaletas sobre a chave seccionadora Q04. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202430 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a confecção e a instalação de um dispositivo em acrílico 5mm e instalado sobre a chave Q04 de modo a proteger as canaletas de cabos.
202411179 | STE |  | B013C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.045-2 | 202429 | 16/07/2024 09:09:00 | Realizar a substituicao do cabo de alimentacao do motor que encontra-se com sinais de deterioracao e ressecamento. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202430 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição conforme descrição da SSA.
202411178 | STE |  | B013C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.043-6 | 202429 | 16/07/2024 09:09:33 | Realizar a substituicao do cabo de alimentacao do motor que encontra-se com sinais de deterioracao e ressecamento. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202430 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição conforme descrição da SSA.
202411146 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 16:48:29 | Realizar manutencao corretiva. módulo UN0025 numero de série: HE903503-312/51 nao detecta falha para pulsos com baixa frequência e/ou falta de pulso no ramo do led 01, (R+). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202429 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, reparo de trilhas rompidas e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 transistores BCY59 e 2 transistores BCY79. Liberado para uso.
202411141 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 16:48:59 | Realizar manutencao preventiva do módulo UN 0031a-P Serie Nro: HI903734-312/19. Substituicao de capacitores antigos e substituicao do CI SE555H pelo CI NE555T encapsulado metálico com código de localizacao A507 no diagrama esquemático. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202429 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foi substituído CI A507 e os seguintes capacitores de poliéster: 2 X 1uF/63V; 1 X 4,7uF/63V; 1 X 0,68uF/63V; 1 X 0,15uF/63V; 1 X 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202411113 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202429 | 15/07/2024 16:49:39 | Realizar manutenção preventiva e calibração do transdutor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) NS 24825/01. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202429 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA 202411181 para calibración. Liberado para uso
202411098 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:06:44 | Realizar manutenção preventiva e substituição de capacitores do modulo UN1024. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202429 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição preventiva dos capacitores de6,8uF/63V; 10uF/63V; 2,2uF/63V1uF/63V; 680nF/63V; 470nF/63V; 4,7uF/63V. Liberado para uso.
202411096 | STE |  | B013C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.043-6 | 202429 | 15/07/2024 10:06:52 | Realizar manutenção preventiva e calibração (45°C) no sensor de temperatura (termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202411092 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202429 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação/limpeza interna dos bornes de conexão; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202411145(D).
202411094 | STE |  | B013C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.044-4 | 202429 | 15/07/2024 10:07:01 | Realizar manutenção preventiva e calibração (45°C) no sensor de temperatura (termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202411092 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202429 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação/limpeza interna dos bornes de conexão; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202411144(D).
202411093 | STE |  | B013C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.045-2 | 202429 | 15/07/2024 10:07:22 | Realizar manutenção preventiva e calibração (45°C) no sensor de temperatura (termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202411092 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202429 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação/limpeza interna dos bornes de conexão; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202411142(D).
202411092 | STE |  | B013C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.044-4 | 202429 | 15/07/2024 09:49:19 | Retirar e enviar ao laboratório os módulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para manutenção e calibração e após retornarem do laboratório reinstalar os módulos. | MEL2 | MEL2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202429 | RODNEI ANTUNES | Retirado enviado para calibração e normalizado/ensaiado após retorno.
202411091 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:07:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6758-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202429 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202411293(D).
202411090 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:07:47 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6952-99 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202429 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202411292(D).
202411089 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:07:59 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6708-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202429 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202411291(D).
202411088 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:08:08 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6861-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202429 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202411290(D).
202411087 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:08:18 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6731-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202411272 ), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202411086 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:17:01 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6819-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202411271), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202411085 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:17:11 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6688-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de bloco regulador de tensão ±15V. Enviado para calibração (SSA 202411270), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202411084 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:17:19 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6736-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202411269), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202411083 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:17:25 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6747-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202429 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de conversores internos. Ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202411300 para calibración. Liberado para uso.
202411082 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:06:28 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6810-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202429 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de conversores internos. Ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202411302 para calibración. Liberado para uso.
202411081 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:17:35 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6666-00 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202429 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de conversores internos. Ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202411304 para calibración. Liberado para uso.
202411079 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 15/07/2024 10:17:49 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 7244-02 SSP referencia 20243792 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202429 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de conversores internos. Ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202411305 para calibración. Liberado para uso.
202411001 | STE |  | N052A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. TRANSLACAO DO PORTICO | 3299.002-2 | 202428 | 12/07/2024 10:27:59 | Acompanhar MEG3 na veificação de falha do sensor anticolisão SSA202410846. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202428 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o acompanhamento para resolução do problema constatado no sensor anti-colisão. Foi encontrada uma das vias (marrom) do cabo (alimentação positiva +12Vcc) com a isolação toda ressecada e quebradiça, sendo necessária a substituição dela por outra via (amarela). Foi emitida a SSA 202411008 para atualização do desenho contemplando a substituição da via marrom pela via amarela e o valor da alimentação do sensor anti-colisão (indicação anterior era 24Vcc e alterado para 12Vcc)
202410919 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202428 | 11/07/2024 11:26:30 | Realizar manutenção corretiva/preventiva no módulo UN0056. Unidade 09 derrubou alarme de falha de pulso etapa final. Preventivamente foram substituídos os módulos UN0006, UN0005 e UN0056. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202429 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e teste funcional do módulo. Substituição de um capacitor de 1,5uF/63V. Liberado para uso.
202410918 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202428 | 11/07/2024 11:26:39 | Realizar manutenção corretiva/preventiva no módulo UN0005. Unidade 09 derrubou alarme de falha de pulso etapa final. Preventivamente foram substituídos os módulos UN0006, UN0005 e UN0056. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202429 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e ensaio funcional do módulo. Substituição de dois transistores de 2N2219 e um BSX 23, que apresentou defeito com carga, que não estava conduzindo a parte negativa do pulso de saída S+. Liberado para uso.
202410915 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202428 | 11/07/2024 11:27:01 | Realizar manutenção corretiva/preventiva no módulo UN0006. Unidade 09 derrubou alarme de falha de pulso etapa final. Preventivamente foram substituídos os módulos UN0006, UN0005 e UN0056. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202428 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e verificação da fonte. Substituição preventiva de dois capacitores eletrolíticos de 1000uF/100V e 470uF/250V. Substituição de um transistor 2N3767 e um diodo zener de 6,2V. Medição das tensões de saída. Liberado para uso.
202410846 | STE |  | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202428 | 09/07/2024 17:09:33 | Normalizar sensor anticolisão da translação. Observado que o sensor não liga. Observado presença de água na caixa de ligação do sensor. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202428 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e constatado presença de agua na caixa de passagem dos cabos de alimentação do sensor anti colisão e encontrado emenda de cabo deteriorado devido a presença de agua, Realizada uma nova conexão do cabo, logo realizado ensaios junto com o apoio da MEL2, apresentando funcionamento normal.
202410709 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202428 | 08/07/2024 11:05:45 | Realizar manutenção corretiva. Módulo UN 0031a-P Serie Nro: HE903662-312/14 causando perturbações de tensão e corrente de campo. Horário de algumas oscilações no PI Vision: 07/07/2024 as 9:33; 10:34; 14:58. Realizar também manutenção preventiva. Substituição de capacitores antigos e substituição do CI SE555H por um CI NE555T encapsulamento metálico com código de localização A507 no diagrama esquemático. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202428 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição: seis ampOp 741; dois conversores AD534; dois capacitores de 10nF; trinta e oito capacitores de 100nF; três capacitores de 2,2nF; um capacitor de 220nF; transistor BC107; seis diodos. Foi necessário fazer um jumper entre R23 e C59, pois a trilha apresentou falha e o sinal de 5V em x4 estava ausente. Foi necessário realizar um estudo mais aprofundado para que o sinal em x5 apresentasse simetria e 300Hz, pois o sinal apresentou variações bruscas. Liberado para uso.
202410402 | STE |  | N049A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.002-9 | 202427 | 03/07/2024 14:52:27 | Apoyo para anclaje y des-anclaje del Pórtico para realizar MP4A. Ref SSP 20245628 | MEL2 | MAM2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202427 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Apoyo para anclaje y des-anclaje del Grúa pórtico 60Hz Canal de fuga.
202410200 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202427 | 01/07/2024 11:48:05 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 13. PERÍODO:08/07/2024 AL 19/07/2024. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202427 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efetuado configuração dos jumpers no BV43 na sala de comunicação 60Hz. Alterado o posicionamento das antenas para unidade 13 nas elevações 78 e 214 conforme solicitação. Realizado inspeções nos aparelhos fixos. Testes satisfatórios.
202409522 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202425 | 19/06/2024 07:22:55 | Realizar manutenção preventiva com substituição dos capacitores no módulo UN0022b-P, NS HI903733-312/05. Observação: Módulo sobressalente retirado do almoxarifado. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202425 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL ( 150NF 100V, 330NF 63V, 1MF 63Vy 2,2MF 63V). Limpieza del modulo. Liberado para uso.
202409521 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202425 | 19/06/2024 07:23:05 | Realizar manutenção preventiva com substituição dos capacitores no módulo UN0022b-P, NS HI903789-312/30. Observação: Módulo sobressalente retirado do almoxarifado. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202425 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL ( 150NF 100V, 330NF 63V, 1MF 63Vy 2,2MF 63V). Limpieza del modulo. Liberado para uso.
202409499 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202425 | 18/06/2024 09:27:27 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES DEL MODULO ELECTRONICO UN1024C. C1101 DE 6,8uf A 4,7uf C1438 DE 100uf A 33uf Colocar capacitor de 10uf en C1439. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202425 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva com substituição de capacitores e alteração de valores conforme solicitado. A pedido do usuário, foi realizada verificação funcional do circuito de entrada e foi verificado que é necessário usar uma fonte com carga acima de 180mA. Fontes de alimentação com carga abaixo desse valor, poderá não ser suficiente para manter o sinal de tensão na entrada durante a verificação. Liberado para uso.
202409473 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202425 | 18/06/2024 07:49:55 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo del cartón marca BBC modelo UN 0025 HEIR435401. El cual presenta falla en el encendido del los led. REF: SSP 20243789 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202425 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos 3 capacitores de 3,3uF/63V e um transistor BC107. Realizadas verificações de de ausência de pulso em todos canais e verificação de duty com atuações corretas em ambos sentidos. Liberado para uso.
202409455 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202425 | 17/06/2024 16:51:17 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL MODULO UN 0022 b-P, PRESENTA VARIACION EN LA SALIDA N4 - 75 (SALIDA DEL INTEGRADO A125). | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202425 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de circuito integrado LM741, y todos los capacitores MKL (2MF63vcc, 1MF 63vcc, 330NF 63vcc y 150NF 100vcc ). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202409124 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 11/06/2024 15:46:03 | Realizar mantenimiento preventivo al módulo UN 0031a-P Serie Nro: HI900286-312/15. Sustitución de capacitores antiguos y sustitución del CI SE555H por el CI NE555T encapsulado metálico con código de ubicación A507 en el diagrama esquemático. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202424 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e substituição de capacitores do módulo PSS. 10uF/63V; 220nF/63V NE555T Liberado para uso.
202409123 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 11/06/2024 15:45:46 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MODULO UNS 0056, QUE PRESENTA EN EL POTENCIOMETRO (0- RESET-1) QUEBRADO. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202424 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Não foi possível efetuar o reparo do módulo UN0056 pois não há componente de reposição. Proceder descarte. Manter na sucata ILA2.
202409047 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 17:06:17 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitucion de capacitores del modulo UN1024. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202424 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Manutenção Preventiva com Substituição de Capacitores de 1uF/63V; 2,2uF/63V; 470nF/63V; 10uF/63V; 680nF/63V. Liberado para uso.
202409045 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 17:07:13 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitucion de capacitores del modulo UN1043. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202424 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL y electrolíticos, limpieza. Liberado para uso.
202409035 | STE | 202409014 | A009C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.033-9 | 202424 | 10/06/2024 14:40:11 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202409014. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202424 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202409033 | STE | 202409014 | A009C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.047-9 | 202424 | 10/06/2024 14:41:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202409014. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202424 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, ajustes de pin de actuación, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202409032 | STE | 202409014 | A009C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.031-2 | 202424 | 10/06/2024 14:43:00 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202409014. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202424 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de contactos de relé, limpieza de los mismos con spray limpia contactos, verificación de conexiones eléctricas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202408997 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:55:02 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6653-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409233(D).
202408996 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:54:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6768-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409232(D).
202408995 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:54:38 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6813-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409231(D).
202408994 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:54:23 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6787-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409228(D).
202408993 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:54:14 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor de temperatura modelo 2384A Yokogawa com numero de serie 6715-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409226(D).
202408992 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:45:13 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6647-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409225(D).
202408991 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:44:10 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6696-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409224(D).
202408990 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:17:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6843-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409222(D).
202408989 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:17:02 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6729-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409221(D).
202408988 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:16:56 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6789-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409220(D).
202408987 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 10/06/2024 10:16:44 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6846-00 SSP referencia 20243789. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202409219(D).
202408879 | STE | 202408643 | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202423 | 06/06/2024 15:38:53 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3A U#09. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202424 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de filtros electrolíticos, tensiones auxiliares y conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración, liberado para uso.
202408860 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 06/06/2024 10:27:54 | Efetuar manutenção preventiva (substituição de todos os capacitores eletrolíticos de tântalo) do módulo ESB-2 da plataforma de testes. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202424 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de capacitores de tántalos de 10MF 35vcc, limpieza. Liberado para uso.
202408859 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 06/06/2024 10:28:05 | Efetuar manutenção corretiva e preventiva (substituição de todos os capacitores eletrolíticos de tântalo) do módulo ESB-1 da plataforma de testes. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202424 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de capacitores de tántalos de 10MF 35vcc, limpieza. Liberado para uso.
202408619 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202423 | 03/06/2024 17:14:41 | Realizar mantenimiento preventivo al módulo UN 0031a-P Serie Nro: HI903734-312/18. Sustitución de capacitores antiguos y sustitución del CI SE555H por el CI NE555T encapsulado metálico con código de ubicación A507 en el diagrama esquemático. REF: SSA: 202408523. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202423 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Sustitución del C.I. 555, y capacitores ( 10MF 63vcc; 1MF 100vcc y 220NF 63vcc ). Liberado para uso.
202408615 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202423 | 03/06/2024 17:14:48 | Realizar mantenimiento preventivo al módulo UN 0031a-P Serie Nro: HI900010-312/04. Sustitución de capacitores antiguos y sustitución del CI SE555H por el CI NE555T encapsulado metálico con código de ubicación A507 en el diagrama esquemático. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202423 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva com substituição de capacitores de 1uF/63V; 220nF/63V; 4,7uF/63V; 150nF/63V; 680nF/63V e 10uF/63V e o circuito integrado 555. Liberado para uso.
202408576 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202423 | 03/06/2024 17:14:59 | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo del conversor CC - CC Yokogawa modelo 2381A -1 +1 con numero de serie 6749-00, que presenta valores alterados en su salida. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202423 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE UM CONVERSOR DC-DC DE 125VCC - +/-15VCC; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA OK; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202408880(D).
202408466 | STE |  | N030A071 | PAINEL PLC | 3179.012-0 | 202423 | 03/06/2024 17:15:24 | Efetuar a atualização do desenho ponte N04. Em anexo número das borneiras utilizadas. 7X borneiras 35 e 36 5X borneiras 235 e 236 | MEL2 | IEE2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202423 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5225-DF-J1154-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202408352 | STE |  | N039A071 | PAINEL PLC | 3179.011-8 | 202422 | 28/05/2024 11:21:51 | Solicitamos actualización de diseño, conforme a las borneras de reserva utilizadas en campo. Modificación realizada conforme a SSA 20404799. Se anexa diseño con modificación ejecutado. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202424 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5217-DF-J0931-P fue actualizado a la R2 mediante la SRA-IB-000260, conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202408336 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202422 | 28/05/2024 11:22:08 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2384A S/N: 6719/00. Verificado ruidos intermitentes en la salida según SSA 202407274 | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202423 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE UM CONVERSOR DC-DC DE 125VCC - +/-15VCC; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA OK; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202408825(D).
202407913 | STE |  | N028A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.010-9 | 202421 | 21/05/2024 16:59:49 | Efetuar a atualização do desenho funcional da ponte N10 conforme imagem em anexo. | MEL2 | IEE2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202424 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5216-DF-J0942-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202407912 | STE |  | N027A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.009-1 | 202421 | 21/05/2024 16:59:58 | Efetuar a atualização do desenho funcional da ponte N09 conforme imagem em anexo. | MEL2 | IEE2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202424 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5216-DF-J0941-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202407458 | STE |  | B016C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.009-6 | 202419 | 10/05/2024 07:55:06 | Realizar Mejora en la sujeción del dispositivo de medición de temperatura del sistema de refrigeración, F214. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202419 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizado instalación de 2 remaches roscados con su respectivo tornillo en la base de aluminio para la mejora en la sujeción del F214.
202407457 | STE |  | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202419 | 10/05/2024 07:55:18 | Realizar Mejora en la sujeción del dispositivo de medición de temperatura del sistema de refrigeración, F213. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202419 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizado instalación de 2 remaches roscados con su respectivo tornillo en la base de aluminio para la mejora en la sujeción del F213.
202407456 | STE |  | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202419 | 10/05/2024 07:55:29 | Realizar Mejora en la sujeción del dispositivo de medición de temperatura del sistema de refrigeración, F212. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202419 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizado instalación de 2 remaches roscados con su respectivo tornillo en la base de aluminio para la mejora en la sujeción del F212.
202407372 | STE |  | N029A071 | PAINEL PLC | 3179.010-6 | 202419 | 09/05/2024 08:01:18 | Solicito la actualización del diseño, segun modificación realizado en campo. Se adjunta diseño con las borneras de 5x y 7x utilizadas. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202422 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5217-DF-J0933-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202407330 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202419 | 08/05/2024 09:05:16 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN 0094a-P Serie Nro: HI900245-312/72, se encuentra con el punto de medición 4 quebrado. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202419 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do ponto de medição. Liberado para uso.
202407325 | STE |  | B016C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.016-4 | 202419 | 08/05/2024 08:28:42 | Realizar montaje del acrílico de protección contra arcos eléctricos en el Interruptor de la excitación inicial Q4. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202419 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al montaje del acrílico de protección del Q4 según previsto en la SSA.
202407307 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202419 | 08/05/2024 08:59:21 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN 0006a-P Serie Nro: HI960017-312/11. Genera Distorsión en la onda de salida del módulo amplificador etapa final UN0005 que alimenta. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202419 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V e 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V. Liberado para uso.
202407306 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202419 | 08/05/2024 08:59:31 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN 0006a-P Serie Nro: HI960017-312/07. Genera Distorsión en la onda de salida del módulo amplificador etapa final UN0005 que alimenta. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202419 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 1000uF/100V e 1 capacitor eletrolítico 470uF/250V. Liberado para uso.
202407294 | STE |  | N044A071 | PAINEL PLC | 3179.015-5 | 202419 | 08/05/2024 08:59:40 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN SSA 202404792. ADJUNTO PUNTOS UTILIZADOS EN LAS BORNERAS 5X Y 7X QUE SE ENCONTRABAN EN RESERVA. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202422 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5225-DF-J1152-P fue actualizado mediante la SRA-IB-000209/2024 conforme solicitado. El mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms.
202407122 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202419 | 06/05/2024 09:01:35 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN0053C-P Serie Nro: HI 024196-920/004. Actuación indebida durante el test de sobrepulso, cae falla en 385 Hz mientras que lo esperado es actuar por arriba de los 408 Hz. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202419 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, verificação funcional e substituição de componentes. Capacitores de 100nF trocados preventivamente. Inserido soquetes tubulares usinados nos circuito integrados. Liberado para uso.
202406952 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 02/05/2024 11:25:57 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores antiguos al módulo UN0077a-P Serie Nro: HI900316-312/08. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202418 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição preventiva dos capacitores de 1uF/63V. Liberado para uso.
202406951 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 02/05/2024 11:26:08 | Realizar mantenimiento preventivo al módulo UN 0031a-P Serie Nro: HI900286-312/15. Sustitución de capacitores antiguos y sustitución del CI SE555H por el CI NE555T encapsulado metálico con código de ubicación A507 en el diagrama esquemático. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202418 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de 1uF/63V; 680nF/63V; 220nF/63V; 150nF/63V; 4,7uF/63V e o Circuito Integrado NE555T. Liberado para uso.
202406887 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 15:53:27 | Realizar mantenimiento preventivo del módulo UN 1043b-P S/n:HI903816-312/22. Cambio de capacitores viejos. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202418 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de 470nF/63V; 3,3uF/63V; 1uF/63V; 10uF/63V; 2,2uF/63V; 220nF/63V e os capacitores eletrolíticos de 47uF. Liberado para uso.
202406886 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 15:53:35 | Realizar mantenimiento preventivo del módulo UN 1024c-P S/n:HI96000-312/04. Cambio de capacitores viejos. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202418 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes, inspeção e verificação geral. Foram substituídos 1 capacitor poliéster 10uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,47uF/63V. Liberado para uso.
202406874 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:44:40 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6669/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202418 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno TracoPower. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202407168. Liberado para uso.
202406873 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:44:47 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6755/01. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202418 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno TracoPower. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202407169. Liberado para uso.
202406872 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:44:52 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6836/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202419 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno TracoPower. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202407171. Liberado para uso.
202406871 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:44:57 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6826/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202419 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno TracoPower. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración mediante SSA 202407172. Liberado para uso.
202406870 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:45:09 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6720/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202418 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202406869 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:45:19 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6677/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202418 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202406868 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202418 | 29/04/2024 11:49:50 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6943/01. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202418 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en uno de los conversores de tensión, se procedió a la sustitución del mismo. Ajustes de inicio y fondo de escala, además de verificación de tensiones auxiliares. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202406867 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:49:58 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6802/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202418 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202407156), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202406865 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:51:16 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6772/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202418 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202407161), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202406864 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:51:28 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6775/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202419 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202407162), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202406862 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:51:36 | Realiza mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6746/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202419 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202407160), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202406860 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 29/04/2024 11:51:44 | Realizar mantenimiento preventivo del módulo UN 2010 S/n:HI903820-312/32. Cambio de capacitores viejos. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202418 | EDERSON ROSSATO | Substituição preventiva de componentes, inspeção e verificação geral. Foram substituídos 10 capacitores poliéster 1uF/63V. Liberado para uso.
202406837 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202418 | 29/04/2024 11:52:02 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do TPA NS 24823/01, Modelo 2285A-039/WZZ/AL. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202418 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de fuente, filtros, conexiones eléctricas y ajustes de escala. Ensayos funcionales a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202406804 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202417 | 26/04/2024 16:10:09 | Realizar manteniento preventivo del módulo electrónico UN 0031a S/N: HE903662-312/20. REF: SSA 202405665. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202418 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e verificação geral. Foram substituídos os seguintes capacitores poliéster: 2 X 1uF/63V; 1 X 4,7uF/63V; 1 X 0,68uF/63V; 1 X 0,15uF/63V; 1 X 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202406803 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202417 | 26/04/2024 16:10:26 | Verificar y realizar mantenimineto preventivo del módulo electrónico UN 0031a con S/N: HI903734-312/18 retirado del EC-14. El cual presentó un comportamientro anormal durante una perturbación registrada conforme SSA: 202405665. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202419 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e verificação geral. Foram substituídos os seguintes capacitores poliéster: 2 X 1uF/63V; 1 X 4,7uF/63V; 1 X 0,68uF/63V; 1 X 0,15uF/63V; 1 X 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202406376 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202417 | 22/04/2024 09:32:32 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 16. PERÍODO:29/04/2024 AL 10/05/2024. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202418 | FABRICIO MARCATO | Efetuado configuração dos jumpers no BV43 na sala de comunicação 60Hz. Alterado o posicionamento das antenas para unidade 16 nas elevações 78 e 214 conforme solicitação. Realizado inspeções nos aparelhos fixos. Testes satisfatórios.
202406331 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 15:11:56 | Realizar manutenção corretiva no módulo UNS 0017a-P, V2 ABBHIEE305106R0002. O módulo se comporta corretamente no disparo por sobretensão positiva(3400VCC) porém quando invertemos e ensaiamos a sobretensão negativa(-3400VCC) ele dispara com tensões inferiores e aleatórias a cada tentativa. Foi realizado o ensaio do componente de disparo(IXBOD 1 -34R) de forma isolada, o mesmo disparou simetricamente para as duas tensões. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202417 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 diodo BYV96EP da conexão 5 do módulo. Liberado pra uso.
202406326 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202416 | 19/04/2024 14:53:09 | REALIZAR REPOSICIÓN DE BORNERA DE CONEXIÓN DE ENTRADA DE CORRIENTE, MANTENIMIETO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TPA ARDETEM TRP-3 MODELO 353-ANN NS:0482-132. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202417 | MAYCON LAZAROTTO | 22/04/2024 - Conector da entrada dos TCs carbonizado, solicitado a compra do mesmo. 26/02/2024 - Substituição do conector; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202503033(D).
202406324 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202416 | 19/04/2024 14:52:58 | REALIZAR REPOSICIÓN DE BORNERA DE CONEXIÓN DE ENTRADA DE CORRIENTE, MANTENIMIETO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TPA ARDETEM TRP-3 MODELO 353-ANN NS:2411-88. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202417 | MAYCON LAZAROTTO | 22/04/2024 - Conector da entrada dos TCs carbonizado, solicitado a compra do mesmo. 26/02/2024 - Substituição do conector; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202503031(D).
202406280 | STE | 202318281 | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202416 | 19/04/2024 08:26:30 | Verificar circuito de indicación de NIVEL DE RESERVATORIO en pos a atención a SSA202318281 de discrepancia de indicación de caida bruta en la IHM del TGC#18A (que cuenta con circuito de adquisión distinto), en relación al SDSC y SCADA. | MEL2 | MEL4 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202418 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | FUERON VERIFICADAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LA UTR CORRESPONDIENTES AL NIVEL DE RESERVATORIO, ENCONTRADOS VALORES COHERENTES EN LA MISMA. EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202406279 | STE | 202318281 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202416 | 19/04/2024 08:26:41 | Verificar circuito de indicación de NIVEL DE RESERVATORIO en pos a atención a SSA202318281 de discrepancia de indicación de caida bruta en la IHM del TGC#18A (que cuenta con circuito de adquisión distinto), en relación al SDSC y SCADA. | MEL2 | MEL4 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | FUERON VERIFICADAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LA UTR, ENCONTRADOS VALORES COHERENTES EN LA MISMA. EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202406064 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202416 | 16/04/2024 10:17:22 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN EN TRANSDUCTOR TPA02 DE POTENCIA ACTIVA TRP03. REF MP3S-U18A | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202416 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E DO CONECTOR DA ENTRADA DE CORRENTE QUE ESTAVA CARBONIZADO E CAUSANDO AQUECIMENTO; VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202406169(D).
202406063 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202416 | 16/04/2024 10:17:28 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN EN TRANSDUCTOR TPA01 DE POTENCIA ACTIVA TRP03. REF MP3SU18A | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202416 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E DO CONECTOR DA ENTRADA DE CORRENTE QUE ESTAVA CARBONIZADO E CAUSANDO AQUECIMENTO; VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202406168(D).
202406027 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 16:50:51 | Realizar mantenimiento preventivo y verificación al Módulo Fuente Sunpower Modelo: SDS-060B48 Serie Nro: 02063849. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202416 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes no valor da saída de tensão e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores eletrolíticos 270uF/63V, 1 capacitor eletrolítico 2,2uF/50V, 1 capacitor eletrolítico 100uF/50V e 2 capacitores eletrolíticos 1uF/50V. Liberado para uso.
202406025 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 16:51:00 | Realizar mantenimiento correctivo y verificación de la fuente SunPower Modelo: SDS-030B24 Serie Nro: 00026722. Presenta fluctuación anormal en la salida 24 Vcc. Anomalía detectada en la PD de la Máquina ref SSP: 20244255 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202416 | EDERSON ROSSATO | Reparo por meio da substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores eletrolíticos 470uF/35V, 1 capacitor eletrolítico 47uF/50V e 1 capacitor eletrolítico 1uF/50V. Liberado para uso.
202406022 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 16:51:11 | Realizar mantenimiento correctivo y verificación de la fuente SunPower Modelo: SDS-030B24 Serie Nro: 00026723. Presenta fluctuación anormal en la salida 24 Vcc. Anomalía detectada en la PD de la Máquina ref SSP: 20244255 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202416 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores eletrolíticos. Os capacitores de 1uF/50V e 47uF/50V apresentaram desvios de valores que alteram suas características de funcionamento. Fonte energizada com carga de 0,5A com saída estável e 24V. Liberado para uso.
202405993 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:36:30 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7254/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202416 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno. Ensayo y ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202406317 para calibración. Liberado para uso.
202405992 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:36:41 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7267/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202416 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno. Ensayo y ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202406318 para calibración. Liberado para uso.
202405991 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:36:50 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7197/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202416 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202405989 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:38:14 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7250/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202416 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202405988 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:38:37 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7205/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202416 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno. Ensayo y ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202406322 para calibración. Liberado para uso.
202405987 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:38:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7246/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202416 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno. Ensayo y ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202406321 para calibración. Liberado para uso.
202405986 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:41:15 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7256/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202416 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno. Ensayo y ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202406320 para calibración. Liberado para uso.
202405985 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:41:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7204/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202416 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno. Ensayo y ajuste de inicio y fondo de escala. Emitida SSA 202406319 para calibración. Liberado para uso.
202405984 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:41:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7193/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202416 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202405983 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:29:14 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7252/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202416 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202405982 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202416 | 15/04/2024 10:20:17 | Realizar mantenimiento preventivo y verificación del módulo eléctronico UN 0031 S/N: HEIR443601P1 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202416 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de um capacitor de 220nF/63V e do circuito integrado NE555. Liberado para uso.
202405981 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:29:22 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7260/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202416 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202405979 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:29:57 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7261/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202416 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202406192(D).
202405978 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202416 | 15/04/2024 10:21:59 | Realizar mantenimiento preventivo y verificación del módulo eléctronico UN 0077a S/N: HE903588-312/18. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202416 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores eletrolíticos. Liberado para uso.
202405977 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 15/04/2024 10:30:07 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7249/02 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202416 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202406191(D).
202405723 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202415 | 10/04/2024 08:26:36 | Realizar mantenimiento correctivo al Módulo UN 0056a-P Var1 Serie: HI903665-312/44, presentó falla de actuación indebida Ref. SSA: 202405556 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202416 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Verificado que dois capacitores de 100nF, de alimentação dos circuitos integrados apresentaram alteração em suas características: Capacitância alterada e fator de dissipação elevado. Realizada substituição dos 12 capacitores. Realizada inspeção funcional. Liberado para uso.
202405639 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202415 | 08/04/2024 15:34:09 | Acompañar a la contratista en la sustitución de la pantalla del panel CAAI que esta con manchas. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202415 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el acompañamiento a la contratista en la sustitución de la pantalla del panel CAAI. Panel en condiciones normales de operación y sin manchas.
202405442 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202414 | 05/04/2024 14:15:53 | Solicito cambio de batería de TMR 9117. No es posible encender. Realizado testes con otras baterías. | MEL2 | MEL3 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202414 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizadas las pruebas correspondinetes en el aparato, se constato que la falla venia de la bateria, por lo cual se procedio a la sustitucion de la misma, dejando asi el equipo libre y funcional para su uso.
202405350 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 04/04/2024 14:32:03 | Realizar manutenção corretiva no transdutor yokogawa modelo 2381A numero de série 6804/00. Após um período energizado o transdutor passou a apresentar oscilações na corrente de saída, no monitor de saída e no led de alimentação. O transdutor é uma peça sobressalente | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes no bloco de regulação. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202405733), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202405349 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 04/04/2024 14:32:29 | Realizar manutenção corretiva no transdutor yokogawa modelo 2381A numero de série 6739/00. Após um período energizado o transdutor passou a apresentar oscilações na corrente de saída, no monitor de saída e no led de alimentação. O transdutor é uma peça sobressalente | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes no bloco de regulação. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202405732), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202405348 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 04/04/2024 14:31:06 | Realizar manutenção corretiva no transdutor yokogawa modelo 2381A numero de série 6842/00. Após um período energizado o transdutor passou a apresentar oscilações na corrente de saída, no monitor de saída e no led de alimentação. O transdutor é uma peça sobressalente | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes no bloco de regulação. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202405731), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202405248 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 03/04/2024 16:30:21 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo 244 LO Serie: 2331I1/2, presenta fallas con el tiempo de la rampa de subida y bajada, se encuentra fuera de la tolerancia. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202415 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção, teste funcional e ajuste de capacitância. Foi identificado tempo de 27s de rampa. Foi aumentado a capacitância e a rampa ficou com 30s. Liberado para uso.
202405188 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 03/04/2024 16:30:55 | Realizar manutenção corretiva no transdutor yokogawa N15 modelo 2381A numero de série 6691. O transdutor não liga, ele apresenta odor de componente queimado. O transdutor é uma peça sobressalente. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202415 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Placa de fuente interna quemada. Reemplazo de placa completa y conversores internos. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. Calibrado mediante SSA 202406528. Liberado para uso.
202405183 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 03/04/2024 16:31:01 | Realizar manutenção corretiva no transdutor yokogawa modelo 2381A numero de série 6796. Quando o transdutor aquece ele apresenta oscilações na corrente de saída e na luminosidade do LED. O transdutor é uma peça sobressalente. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202415 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Conversor interno con salida de voltaje menor a lo esperado. Reemplazo de conversor. Ensayo en bancada ok. Calibrado mediante SSA 202406527. Liberado para uso.
202405174 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202414 | 03/04/2024 16:31:09 | Realizar manutenção corretiva no transdutor yokogawa N15 modelo 2381A numero de série 6685. O Transdutor esta com sua fonte em curto-circuito. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202415 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversor interno en corto circuito. Reemplazo de conversor interno. Ensayo en bancada ok. Calibrada mediante SSA 202406526. Liberado para uso.
202405141 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202414 | 02/04/2024 08:06:13 | Realizar manutenção corretiva no módulo CIN258-1. Ele apresenta falha na detecção de parada do regulador de velocidade. Observação de campo: O transistor da imagem em anexo não fornece corrente suficiente para atracar o relé R229. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202414 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 4 transistores 2N2905. Liberado para uso.
202404968 | STE |  | T070B003 | QUADRO AUXILIAR CPAI | 1602.001-7 | 202413 | 25/03/2024 16:10:40 | Acompañar a la contratada PROTEK para sustituir Fuente/cargador de baterías del tablero AUX CPAI, encontrada con defrecto, REF SSA 202403566 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202414 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de las baterias por una de 12V 75AH, verificado funcionamiento de carga a una tension aproximada de 27,6V, monitoreado por 48 horas. Se encuentra operando en condiciones normales.
202404608 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202413 | 26/03/2024 15:35:31 | Módulo UN0025, número de série HI900372-312/47, apresentando sensibilidade de entrada alta (1,1V e deve ser menor ou igual a 1V). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202414 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, medição de componentes. Foi verificado funcionamento correto no ensaio. Liberado para uso.
202404606 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202413 | 26/03/2024 15:35:21 | Módulo UN0025, número de série HI915102-312/43, com falha no led 3 na descida. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202414 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção. Identificado e reparado trilhas rompidas. Realizado ensaio funcional. Liberado para uso.
202404319 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 15:45:37 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0026a-P, NS HE903447-312/26 que não está funcionando corretamente (tempo de atuacao esta muito alto) SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202412 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: (2x) 1uF/63V; (2x) 470nF/63V; (2x) 680nF/63V; (2x) 150nF/100V. Realizado ensaio de funcionamento, tempo de atuação apresentou valor de 4,5ms com 13V em X2.
202404052 | STE |  | B015C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.024-0 | 202411 | 11/03/2024 11:19:13 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada medición resistiva de contactos eléctricos (todos en buen funcionamiento). Inspección de conexiones eléctricas ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202404050 | STE |  | B015C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.023-1 | 202411 | 11/03/2024 11:19:22 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada medición resistiva de contactos eléctricos (todos en buen funcionamiento). Inspección de conexiones eléctricas ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202404048 | STE |  | B015C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.008-8 | 202411 | 11/03/2024 11:19:29 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada medición resistiva de contactos eléctricos (todos en buen funcionamiento). Inspección de conexiones eléctricas ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202404044 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:19:41 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6680/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202404310), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202404043 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:19:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6830/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202404309), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202404042 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:19:57 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6733/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202404309), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202404040 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:20:06 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6766/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes (Trimpot F.E). Reparado. Enviado para calibração (SSA 202404307), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202404039 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:20:11 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6711/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202411 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de los conversores DC-DC internos, capacitores eletrolíticos y de los puntos de entrada y salida de seña. Ajustes de inicio y fondo de escala e tensión de monitoreamiento frontal. Enviado para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202404038 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:20:17 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6673/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202411 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de los conversores DC-DC internos, capacitores eletrolíticos y de los puntos de entrada y salida de seña. Ajustes de inicio y fondo de escala e tensión de monitoreamiento frontal. Enviado para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202404037 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:20:22 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6692/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202411 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de los conversores DC-DC internos, capacitores eletrolíticos y de los puntos de entrada y salida de seña. Ajustes de inicio y fondo de escala e tensión de monitoreamiento frontal. Enviado para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202404036 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:20:28 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6852/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202411 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de los conversores DC-DC internos, capacitores eletrolíticos y de los puntos de entrada y salida de seña. Ajustes de inicio y fondo de escala e tensión de monitoreamiento frontal. Enviado para calibración con SSA derivada. Liberado para uso.
202404035 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:20:32 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6763/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202404034 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:20:37 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6781/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202404033 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 11/03/2024 11:20:41 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6849/00. SSP 20243794 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor, dos conversores se encontraban con defecto, fueron sustituidos. Tensiones auxiliares OK, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202403934 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202411 | 11/03/2024 07:25:58 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA202403932 (MEL2->ILA2) | MEL2 | ILA2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de fuente, filtros, conexiones eléctricas y ajustes de escala. Ensayos funcionales a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202403932 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202410 | 08/03/2024 14:17:00 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. | MEL2 | MEL2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202411 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al envío a laboratorio del TPA, luego su posterior retirada y ensayo registrados en la planilla adjunta. Se observó que el equipamiento respondió dentro de los valores esperados.
202403631 | SCA |  | N081A002 | CARRO ELETRICO NAO TRIPULADO | 3252.001-2 | 202410 | 05/03/2024 14:35:27 | Carro de transporte eléctrico no tripulado BP: 708232 con avería, el sistema de freno Hidráulico se encuentra defectuoso y no acciona el freno a las ruedas. Realizar mantenimiento correctivo al sistema de freno. | MEL2 | MAM2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202411
202403541 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202410 | 05/03/2024 16:07:15 | Realizar atualização dos desenhos 6539 - DC - 07506 - P(1) - R6, 6210 - DF - 73609 - I - R5A (página 8.11) e 6006 - DC - 071199 - E - R1, (desenhos com alterações a serem realizadas em anexo). OBS: Alteração do projeto já realizada em campo atendendo a SSA202222023. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202410 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados conforme solicitado ya se encuentran disponibles en el sistema SATedms
202403365 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202409 | 28/02/2024 16:37:28 | Realizar atualização dos desenhos que encontram-se em anexo 6210-DF-73609-I-R4, 6539-DC-07504-P-R8 e 6539-DC-07504-P-R8(novo). OBS: Alteração do projeto já realizada em campo atendendo a SSA202317977(D). | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202409 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Archivos actualizados conforme solicitado ya se encuentran disponibles en el sistema SATedms
202403311 | STE | 202318036 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202409 | 28/02/2024 09:16:51 | Realizar trabajo de apoyo para verificación de teleindicación de ajuste de carga-frecuencia que se encuentra con variaciones bruscas. Ref. SSA202318036. | MEL2 | MEL4 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202409 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado anomalía de funcionamiento del modulo D20A, fue sustituido modulo D20A del stock de reserva. Realizado pruebas en conjunto con MEL2 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202403553 para reparo del modulo D20A.
202402804 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202408 | 20/02/2024 14:57:54 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN 6279-DC-7504 HOJA 1/4. EN ATENCIÓN A SSA202317975 DE DESCONEXIÓN DE CABOS PROVENIENTES DEL PCG-02 Y LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE EXISTENTES SOLICITADOS. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202408 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Documento actualizado mediante ejecución de la SRA-IB-000057/2024, documento disponible en el sistema SATedms
202402785 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 20/02/2024 14:58:03 | Realizar substituição preventiva dos capacitores antigos e substituir o circuito integrado SE555 por um novo da série CA555F no módulo UN0031, NS HI900286-312/05. Código de referencia no desenho (em anexo) "A507". SSP de referencia: 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202408 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores e 555 conforme solicitado. Liberado para uso.
202402763 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 20/02/2024 07:34:04 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores no módulo limitador ângulo de carga UN1043 Número Série HE903569-312/13. SSA's de referencia: SSA202221688 e SSA202302049. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202408 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, limpeza da placa e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos os seguintes capacitores: 4X 1uF/63V; 2X 47uF/16V; 2X 0,47uF/63V; 1X 0,22uF/63V; 1X 2,2uF/63V; 1X 3,3uF/63V e 1X 10uF/63V. Liberado para uso.
202402750 | STE | 202402479 | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202408 | 20/02/2024 07:34:13 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA TPA YOKOGAWA NS 2885-A-039/WZZ/AL. MP3A U#18 19/02/2024 a 29/02/2024.REF.SSA 202402479. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de fuente, filtros, conexiones eléctricas y ajustes de escala. Ensayos funcionales a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202402747 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 20/02/2024 07:34:24 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores do modulo UN1024, serie Nº HE903465-312/42. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202408 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 1 X 3,3uF/63V; 3 X 2,2uF/63V; 2 X 1uF/63V; 1 X 0,68uF/63V; 1 X 0,47uF/63V; 1 X 4,7uF/63V; 1 X 6,8uF/63V; 1 X 10uF/63V e 1 X 10uF/63V. Liberado para uso.
202402704 | STE |  | B018C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.054-1 | 202408 | 19/02/2024 10:52:52 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de componentes. Comprobación de contactores. Verificación de conectores internos. Calibrado mediante SSA derivada 202402993. Liberado para uso.
202402703 | STE |  | B018C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.053-3 | 202408 | 19/02/2024 10:53:00 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de componentes. Comprobación de contactores. Verificación de conectores internos. Calibrado mediante SSA derivada 202402995. Liberado para uso.
202402701 | STE |  | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202408 | 19/02/2024 10:53:07 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de componentes. Comprobación de contactores. Verificación de conectores internos. Calibrado con SSA derivada 202402994. Liberado para uso
202402700 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:53:13 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6675/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor interno con resultado dentro de parámetros normales. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensión de monitoreo. Enviado a Calibración con SSA derivada 202403037. Liberado para uso.
202402699 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:53:20 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6804/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor interno con resultado dentro de parámetros normales. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensión de monitoreo. Enviado a Calibración con SSA derivada 202403036. Liberado para uso.
202402696 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:53:39 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6704/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202402693 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 19/02/2024 10:54:00 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6855/00. SSP 20243797 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ensayo a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202402211 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202406 | 08/02/2024 07:18:49 | Realizar reparo módulo supervisor de pulsos UN0025 ponte G1.2 fase R+, o mesmo esta acionando indevidamente com equipamento em operação. Foi substituído em atendimento a SSA202402202. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202406 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componente dañado ( diodo 1N4148 ). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202402168 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202406 | 06/02/2024 11:17:30 | Realizar substituição preventiva capacitores correspondentes aos filtros do desenho em anexo, módulo sobressalente UN0031 (PSS). | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202406 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y limpieza. Cambio de capacitores de 10MF 63vcc y 10nF 63vcc. Liberado para uso.
202401881 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:30:51 | Realizar manutencao preventiva com a substituição dos capacitores e ensaio funcional do módulo UN0025, NS HI900372-312/39. SSP 20243796. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202406 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 3,3MF 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202401880 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:31:01 | Realizar manutencao preventiva com a substituição dos capacitores e ensaio funcional do módulo UN0025, NS HI900372-312/04. SSP 20243796. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202406 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 3,3MF 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202401879 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:31:09 | Realizar manutencao preventiva com a substituição dos capacitores e ensaio funcional do módulo UN0025, NS HE902951-312/23. SSP 20243796. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202406 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 3,3MF 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202401877 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:31:18 | Realizar manutencao preventiva com a substituição dos capacitores e ensaio funcional do módulo UN0025, NS HI900372-312/47. SSP 20243796. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202406 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 3,3MF 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202401875 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:31:26 | Realizar manutencao preventiva com a substituição dos capacitores e ensaio funcional do módulo UN0025, NS HI900372-312/24. SSP 20243796. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202406 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 3,3MF 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202401874 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:31:33 | Realizar manutencao preventiva com a substituição dos capacitores e ensaio funcional do módulo UN0025, NS HI900372-312/08. SSP 20243796. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202406 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores de poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202401873 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:31:45 | Realizar manutencao preventiva com a substituição dos capacitores e ensaio funcional do módulo UN0025, NS HE903503-312/65. SSP 20243796. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202406 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uf/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202401872 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 01/02/2024 10:31:54 | Realizar manutencao preventiva com a substituição dos capacitores e ensaio funcional do módulo UN0025, NS HI900372-312/22. SSP 20243796. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202406 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uf/63V e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202401871 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 01/02/2024 10:32:11 | Módulo UN0025, NS HI915102-312/48 apresenta problema na etapa de bloqueio de falha com maquina parada (Entrada 11 da placa/desenho). Realizar manutencao corretiva e realizar uma revisão funcional do módulo. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202406 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 transístores BCY59 e 1 transistor BCY79. Liberado para uso.
202401870 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 01/02/2024 10:32:23 | Módulo UN0025, número de série HI915102-312/43, com falha nos leds 1 e 3 na descida. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202406 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 transistores BCY59 e 3 transistores BCY79. Liberado para uso.
202401625 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202405 | 31/01/2024 07:27:22 | Realizar mantenimiento preventivo del TPA del TGC -17 de la marca: Yokogawa S/N: 2285 A - 039/wzz/A2. REF. SSA: 202400857. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSOES AUXILIARES, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA ; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401749(D).
202401595 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:09:01 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores no modulo UN1024, serie Nº HEIR 435439 P1. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202405 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 3 X 2,2uF/63V; 2 X 1uF/63V; 1 X 0,68uF/63V; 1 X 0,47uF/63V; 1 X 4,7uF/63V; 1 X 6,8uF/63V; 1 X 10uF/63V. Liberado para uso.
202401591 | STE |  | B017C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.051-7 | 202405 | 30/01/2024 07:09:11 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202405 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada medición resistiva de contactos eléctricos (todos en buen funcionamiento). Inspección de conexiones eléctricas ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202401590 | STE |  | B017C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.050-9 | 202405 | 30/01/2024 07:09:19 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202405 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada medición resistiva de contactos eléctricos (todos en buen funcionamiento). Inspección de conexiones eléctricas ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202401588 | STE |  | B017C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.049-5 | 202405 | 30/01/2024 07:09:29 | Realizar manutencao preventiva e calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202405 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada medición resistiva de contactos eléctricos (todos en buen funcionamiento). Inspección de conexiones eléctricas ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202401586 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:09:42 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6668/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401719(D).
202401585 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:09:50 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6841/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401718(D).
202401584 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:10:00 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6757/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401717(D).
202401583 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:10:09 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6824/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401716(D).
202401582 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:10:19 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6714/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401715(D).
202401581 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:11:44 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6578/01. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401714(D).
202401580 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:18:45 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6686/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401713(D).
202401579 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:18:53 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6848/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401712(D).
202401577 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:19:09 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6569/99. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401711(D).
202401575 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:19:23 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6815/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401708(D).
202401574 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 30/01/2024 07:19:31 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6847/00. SSP 20243796 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202401709(D).
202401454 | SEE |  | N047A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.001-6 | 202405 | 29/01/2024 07:39:59 | Avaliar conjunto mecânico de acionamento da célula de carga do pórtico do vertedouro. Foram observadas varias ocorrências onde a leitura do valor de carga é alterado (offset) e permanece com a alteração. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202408 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | En verificación de la célula de carga actual diseñada para trabajar a compresión. Estudio de alternativa para reemplazar la célula de carga actual por una celda de carga para el cabo.
202401162 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202404 | 22/01/2024 14:24:52 | Realizar a substituição do módulo UN0053 (supervisor de pulso) localizado em A12U15. O mesmo não respondeu a falha gerada no ensaio funcional. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202404 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição por um módulo sobressalente. O novo módulo atendeu aos requisitos do ensaio funcional. Módulo retirado foi enviado ao laboratório. SSA 202401114.
202401116 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202404 | 22/01/2024 09:21:07 | Realizar manutenção corretiva. Módulo UN0053 não esta operante, não reconhece falha quando realizamos o ensaio de deslocamento de frequência. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202404 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção corretiva com substituição de transistores oxidados, circuito integrados e capacitores. Realizados ensaios funcionais. Liberado para uso.
202401114 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202404 | 22/01/2024 09:21:16 | Realizar manutenção corretiva. Módulo UN0053 operando parcialmente, interna de sua eletrônica de forma correta, circuito de atuação do relé(falha) e Led não estão funcionando. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202404 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores 1uF/63V, 1 capacitor 0,68uF/63V e 1 capacitor 6,8uF/63V. Liberado para uso.
202400774 | STE |  | A007C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.007-5 | 202403 | 16/01/2024 08:00:08 | Instalar uma proteção de acrílico sobre o contator da excitação inicial para proteção das canaletas de plástico e pintura do cubículo em uma eventual abertura do contator com carga. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202403 | RODNEI ANTUNES | Realizada a instalação do anteparo de acrílico conforme imagens em anexo.
202400748 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202403 | 15/01/2024 15:24:48 | Realizar mantenimiento preventivo al modulo UN1024, serie NºHI903686-312/28. Sustituir ademas capacitor C1101 de 6,8uF por uno de 4,7uF, y capacitor C1438 de 22uF por uno de 33uF. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202403 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição preventiva de capacitores e substituição dos capacitores indicados. Liberado para Uso.
202400420 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 10/01/2024 09:35:14 | Realizar a substituição dos 6 TCs UN0024 descritos: Fase -U G1.2 isolação bobina/malha 59.8 M ohms -U G1.2 indutancia 14.38mH +V G1.2 indutancia 16.8mH +V G1.5 indutancia 16.42mH +V G1.8 indutancia 15.72mH -W G1.2 isolacao bobina/malha 52.9 M ohms | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202402 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a troca de todos os TCs descritos na SSA. Em anexo temos os registros dos valores iniciais e pós troca dos TCs.
202400399 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:26:57 | Realizar substituição dos capacitores velhos como forma de prevenção a falhas no módulo UN1043 (Limitador de angulo de carga). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202402 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores preventivamente conforme solicitado. Liberado para uso.
202400394 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:27:06 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6740/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202402 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202400551), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202400393 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:27:44 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6809/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202402 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202400552), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202400390 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:27:55 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6734/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202402 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202400550), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202400389 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:28:02 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6777/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202402 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | COMPROBACIÓN DE CONVERTIDORES DC-DC, CONDENSADORES ELECTROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE TENSIÓN DE INICIO, ESCALA COMPLETA Y MONITOREO; EL INSTRUMENTO NO EXPERIMENTÓ FALLAS DURANTE LAS PRUEBAS; CALIBRADO MEDIANTE SSA DERIVADA; LIBERADO PARA USO.
202400388 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:28:09 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6700/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202402 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | COMPROBACIÓN DE CONVERTIDORES DC-DC, CONDENSADORES ELECTROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE TENSIÓN DE INICIO, ESCALA COMPLETA Y MONITOREO; EL INSTRUMENTO NO EXPERIMENTÓ FALLAS DURANTE LAS PRUEBAS; CALIBRADO MEDIANTE SSA DERIVADA; LIBERADO PARA USO.
202400387 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:28:17 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6942/01 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202402 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | COMPROBACIÓN DE CONVERTIDORES DC-DC, CONDENSADORES ELECTROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE TENSIÓN DE INICIO, ESCALA COMPLETA Y MONITOREO; EL INSTRUMENTO NO EXPERIMENTÓ FALLAS DURANTE LAS PRUEBAS; CALIBRADO MEDIANTE SSA DERIVADA; LIBERADO PARA USO.
202400386 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:28:26 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2384A serial N° 6719/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202402 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202400542(D).
202400385 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:28:34 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6856/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202402 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202400537(D).
202400384 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:28:43 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6650/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202402 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202400535(D).
202400382 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:28:52 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6798/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202402 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de trimpot de 10Kohm (ajuste de fondo de escala). Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ajuste de fondo e inicio de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202400380 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 09/01/2024 16:29:03 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6741/00 SSP vinculada: 20245496 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202402 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión y conexiones eléctricas ok. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202400326 | STE | 202400014 | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202402 | 09/01/2024 14:42:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.: SSP 20245499. MP3S U#07 | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202402 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada verificación de tensiones auxiliares, conexiones eléctricas y filtros pasivos. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga a través de calibrador de procesos y década resistiva. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202400173 | SCA |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) | 1224.001-0 | 202401 | 04/01/2024 16:45:41 | Realizar inspeção através de fibroscópio na base no painel CPAI com objetivo de determinar a posição do cabeamento interno. Serviço de apoio para instalação do novo painel CPAI. | MEL2 | ILA1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202401
202400103 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202401 | 04/01/2024 08:10:25 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON SUSTITUCIÓN DE CAPACITORES Y AJUSTE/CALIBRACIÓN DE MÓDULO CIN 253-1 (TELEINDICACIÓN DE CF,LO Y VELOCIDAD-12/20) PROVENIENTE DE ALMACENES. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202401 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção, inspeção, ajuste, troca de componentes. Liberado para uso.
202400015 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202401 | 03/01/2024 16:00:16 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3S DE LA UNIDAD 07. PERÍODO:08/01/2024 AL 19/01/2024. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202401 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada a alteração das conexões nos DG's 1 e 2, e a realocação das antenas móveis nas cotas 78 e 214 para atender ao PD-3S da U7. Inspecionados os aparelhos telefônicos nas imediações, com resultados satisfatórios.
202320031 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 13/12/2023 10:56:33 | Realizar manutenção preventiva e substituição dos capacitores eletrolíticos do módulo Limitador Ângulo de Carga UN1043 sobressalente. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202351 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza da placa e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos os seguintes capacitores: 4X 1uF/63V; 2X 47uF/16V; 2X 0,47uF/63V; 1X 0,22uF/63V; 1X 2,2uF/63V; 1X 3,3uF/63V e 1X 10uF/63V. Liberado para uso.
202319934 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202350 | 12/12/2023 15:56:13 | Realizar reparo no módulo UN1043 (limitador ângulo de carga) o mesmo estava ocasionando oscilação na tensão do gerador devido a sua saída estar saturada em -11,84 Vcc quando máquina excitada e sincronizada. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202351 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 47MF 63Vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202319808 | STE | 202319411 | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202350 | 11/12/2023 07:25:45 | Solicitamos apoio para reparo da fibra óptica que realizar sinalização de disparo entre UMR-0102 e UMR-OP-01. Foi verificada interrupção do sinal óptico entre estes dois pontos. | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202350 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | La atenuación del tramo de fibra entre el UMR-0102 y UMR-OP-01 en condiciones normales. Inspeccionado tramo de fibra entre el UMR-0102 y UMR-0909A, el mismo presenta baja recepcion de señal debido a defecto en el transmisor óptico del UMR-0909A, cabo de fibra en condiciones normales.
202319537 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202348 | 01/12/2023 09:25:44 | Realizar instalação de relógio GPS no sistema RPMF. Relógio disponibilizado pela IEE2 através de fornecimento do PTI-BR. Relógio deve ser configurado e instalado de modo a normalizar alarmes de falha de sincronismo em todas as UMRs. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202349 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada instalação e configuração do relógio provisório. Alarme de falha de sincronismo das UMRs foi normalizado com a instalação do relógio.
202319473 | STE |  | N049A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.002-9 | 202348 | 01/12/2023 09:31:21 | Normalizar atuação dos sensores do sistema de ancoragem Jusante ME do PCF60Hz. Os sensores de pino extraído e inserido não estão atuando corretamente. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202349 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y encontrado sensor fuera de posición, realizado ajuste, dejado en 2.5 Cm conforme planilla de comisionamiento. Realizado ensayo funcionales con resultados satisfactorio. Equipo dejado en condición normal de operación.
202319417 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 01/12/2023 07:13:44 | Realizar reparo fonte UN0901, a mesma ao ser inserida no rack e submetida a carga por alguns minutos não suportou e apagou. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202348 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 transístores 2N2412, 1 transístor BUX84, 1 diodo zener 33V/1,3W e diodo zener 5,1V/1W. Liberado para uso.
202319385 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202348 | 01/12/2023 07:30:56 | Realizar mantenimiento preventivo del modulo electronico CIN249_1 y realizar sustitución de diodos led. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202349 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados( 4 capacitores de 10NF 100Vcc, 8 diodos led rojo y 2 resistencia de 4,99kohm. Liberado para uso.
202319359 | STE |  | N049A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.008-0 | 202348 | 01/12/2023 07:31:21 | No Pórtico Canal de Fuga 60Hz. Normalizar sensor de freio aberto 17F1 da elevação principal com carga que está com indicação intermitente. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202349 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado sensor fuera de posición, realizado ajuste, dejado en 2.5 mm conforme planilla de comisionamiento. Realizado ensayo funcionales con resultados satisfactorio. Equipo dejado en condición normal de operación.
202319354 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202348 | 01/12/2023 08:23:00 | Ao realizarmos os ensaios dos supervisores de pulsos intermediário UNs0053 posição A12 U15 da PIC.EE.0167-R5 verificamos que não responde corretamente ao ser realizado o teste via botão TEST. Realizar manutenção corretiva e substituição preventiva dos capacitores eletrolíticos. Número de série HE903587-312/14. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202349 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores 1uF/63V, 1 capacitor 0,68uF/63V, 1 capacitor 6,8uF/63V, 1 botão frontal Test, 5 transístores BCY59 e 3 transístores BCY79. Liberado para uso.
202319351 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202348 | 01/12/2023 07:44:59 | Ao realizarmos os ensaios dos supervisores de pulsos intermediário UNs0053 posição A10 U13 da PIC.EE.0167-R5 verificamos que não responde corretamente ao ser realizado o teste via botão TEST. Realizar manutenção corretiva e substituição preventiva dos capacitores eletrolíticos. Número de série HE903026-312/14. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202349 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores 1uF/63V, 1 capacitor 0,68uF/63V, 1 capacitor 6,8uF/63V e 1 botão frontal Test. Liberado para uso.
202319291 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 01/12/2023 07:42:57 | Cartão UN0025, número de série HE915502-312/44, com falha nos leds 2 e 4. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202349 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, reparo de trilhas e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 4 transistores BCY59 e 6 transistores BCY79. Liberado para uso.
202319289 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 01/12/2023 07:44:02 | Cartão UN0025, número de série HE915102-312/48, com falha no led 6. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202349 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( capacitores de 3,3MF, 1,5MF y 1MF , todos de 63VCC; transistores BCY59 y BCY79. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202319280 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202348 | 01/12/2023 07:43:30 | Reparar falla del cartón marca BBC modelo UN 0025 S/N: HE903291-312/73. El cual presenta falla en el encendido del los led. REF: SSP 202327987. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202349 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( capacitores de 3,3MF, 1,5MF y 1MF , todos de 63VCC; transistores BCY59 y BCY79. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202319278 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202348 | 01/12/2023 07:43:55 | Reparar falla del cartón marca BBC modelo UN 0025 S/N: HI915102-312/28. El cual presenta falla en el encendido del los led. REF: SSP 202327987. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202349 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( capacitores de 3,3MF, 1,5MF y 1MF , todos de 63VCC; transistores BCY59 y BCY79. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202319277 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202348 | 01/12/2023 07:44:45 | Reparar falla del cartón marca BBC modelo UN 0025 S/N: HE903502-312/29. El cual presenta falla en el encendido del los led. REF: SSP 202327987. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202349 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( capacitores de 3,3MF, 1,5MF y 1MF , todos de 63VCC; transistores BCY59 y BCY79. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202319274 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202348 | 01/12/2023 07:44:11 | Realizar mantenimiento preventivo del modulo CIN244_2 sustitución de capacitores y verificación en el circuito de subida y bajada del tiempo de la rampa rapida como se puede observar en el grafico adjunto. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202349 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado ensaio funcional do circuito e realizado ajuste com associação de capacitores para ajuste do tempo de subida e descida do sinal de saída. Liberado para uso.
202319271 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202348 | 01/12/2023 07:44:28 | Realizar mantenimiento preventivo del modulo CIN266, sustitución de capacitores y verificación en el circuito de sensibilidad tanto de la barra y de la maquina. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202349 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição dos capacitores da Fonte. Realizada verificação do circuito de sensibilidade e realizado ajuste necessário para deixar os sinais de saída de cada circuito simétrico. Liberado para uso.
202319080 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202347 | 22/11/2023 08:19:43 | REALIZAR REPARO DE MÓDULO BROWN BOVERI UN0031 NS: HEIR443601P1 QUE PRESENTÓ DEFECTO CAUSANDO SOBRECARGA EN LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN UN0900 Y UN901. REF. SSA: 202319033. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202349 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 18 capacitores 100nF/100V e 1 circuito integrado LM741. Liberado para uso.
202318790 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202346 | 16/11/2023 10:47:19 | REALIZAR VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MODULO 273_PPL. Al ser energizado el led 1 no enciende. El transisto Q2 se encuentra sobre calentado y no hay tension en la salida T5. T5 aproximadamente 8 V. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202346 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( transistor 2N2219 y C.I. LM124). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202318733 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:19:31 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6863/00 retirado da posicao N20. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202346 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno Tracopower. Ajuste en inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202318732 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:19:38 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6842/00 retirado da posicao N19. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202346 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión y conexiones eléctricas ok. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202318731 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:19:46 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6839/00 retirado da posicao N18. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202346 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202318887 ), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202318729 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:19:57 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6707/00 retirado da posicao N17. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202346 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202318888), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202318728 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:20:08 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6643/00 retirado da posicao N16. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202347 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno Tracopower. Ajuste en inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202318727 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:20:20 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6940/01 retirado da posicao N15. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202347 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno Tracopower. Ajuste en inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202318726 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:20:27 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6835/00 retirado da posicao N14. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202347 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones en conversor interno Tracopower. Ajuste en inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202318725 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:20:36 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6831 retirado da posicao N13. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202347 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión y conexiones eléctricas ok. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202318724 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:20:44 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6837 retirado da posicao N12. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202347 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión y conexiones eléctricas ok. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202318723 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:20:53 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6812 retirado da posicao N11. SSP de vinculo: 20232798. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202347 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión y conexiones eléctricas ok. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202318698 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 16/11/2023 07:18:11 | Realizar manutencao preventiva e substituicao preventiva dos capacitores eletrolíticos no módulo limitador ângulo de carga UN1043 Número Série HE903569-312/27. Em atendimento a SSA202302061. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202346 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores eletrolíticos conforme solicitado. Liberado para Uso.
202318474 | STE | 202318312 | N048A036 | MOTORREDUTOR 04 DO SISTEMA DE ANCORAGEM (Montante BR) | 3227.004-3 | 202345 | 10/11/2023 13:37:14 | Normalizar falha de atuação dos sensores de pino extraído e inserido no sistema de ancoragem Montante ME. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202346 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado sensor de pino inserido del motor 33M2 actuado cuando el pino se encontraba recogido. Esta falla se devio a que el sensor fotoelectrico se encontraba obstaculizado por telas de araña en su rango de medición.. Realizada limpieza y efectuado ensayo en el mismo con resultado satisfactorio, dejando en condición normal de operación.
202318313 | STE | 202318310 | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202345 | 08/11/2023 13:48:57 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.: SSP 202318310. MP3S U#02 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202346 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de filtros de fuente y de tensiones auxiliares, conexiones internas ok. Ensayos a plena carga en bancada. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202317986 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202344 | 02/11/2023 15:50:10 | Solicitamos reabilitação do TMR 9153 que estava em posse da CIE. A CIE irá utilizar este TMR durante serviço de atendimento das pendências relativas ao projeto de Modernização das Pontes e Pórticos. | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202345 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la inspección y reprogramación del TMR 9153. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202317602 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202344 | 31/10/2023 13:34:54 | Realizar reparo módulo CI255, ao ser aplicado o sistema de diagnóstico verificado que a etapa da histerese do estatismo está maior que 20mV (T3)255 ficando fora da tolerância aceitável. Realizada a substituição por módulo por sobressalente ficando dentro da tolerância. Referência SSP20235049 | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202344 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 circuito integrado TL084. Liberado para uso.
202317435 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202343 | 26/10/2023 13:38:14 | Realizar montaje proteccion de acrilico en el sistema de excitación auxiliar Q4. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202343 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue montado acrilico de proteccion para Q4 en la excitación inicial auxiliar. Anexo imagen de la colocaión.
202317277 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202343 | 25/10/2023 14:13:27 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo de supervisión UN 0025a-P V.1. Presenta una falla intermitente en el circuito correspondiente al Led Nro 3, causando falsa alarma en el panel del regulador de Tensión. Anomalía detectada durante el mantenimiento preventivo | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa y remoción de soldadura de los componentes y pistas, posteriormente realizada pruebas en la bancada de ensayos por mucho tiempo sin detectar anomalía ninguna. Equipo liberado para uso.
202317275 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202343 | 25/10/2023 14:13:40 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6756/00. No enciende. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202343 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE UM CONVERSOR DC- DC; VERIFICAÇÃO CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202318047(D).
202317181 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 24/10/2023 14:31:02 | Realizar reparo CI244 (CF) sobressalente, ao aplicar o sistema de diagnóstico verificamos que a rampa de subida e descida não atende ao tempo esperado. Tempo rampa lenta esperado 150 segundos (obtido 138 segundos), rampa rápida esperado 30 segundos (obtido 27 segundos). | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202343 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, medições e ensaio de funcionamento em bancada. Foi necessário realizar a substituição de capacitância do circuito contador para corrigir o tempo total da rampa. Não foi possível deixar a rampa com exatidão na temporização de 30s, porém foi deixado melhor que estava e ficou com 30,3s no tempo rápido e 152s no tempo longo. Liberado para uso.
202317176 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202343 | 23/10/2023 14:10:11 | REALIZAR REPARO DE CONVERSOR DE TEMPERATURA YOKOGAWA MODELO 2384A (SENSOR PT100, ESCALA 0-60°C) NS: 6721/00 QUE SE ENCUENTRA CON LED DE ALIMENTACIÓN APAGADO Y VALOR DE MONITOR DE SALIDA CERADO. REF. SSA 202314718. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202343 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE UM CONVERSOR DC- DC; VERIFICAÇÃO CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202318048(D).
202317131 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202343 | 23/10/2023 08:25:59 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la fuente UN0006 a causa que presenta distorsion en la salida del amplificador final de pulso. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202343 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do capacitor de 470uF e 1000uF que estava com sua característica alterada, com capacitância e dissipação elevada. Realizada medições. Sinais estáveis. Liberada para uso.
202316943 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202342 | 18/10/2023 08:04:05 | Realizar mantenimiento preventivo y sustitución de capacitores del modulo electonico UN1043. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202342 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 1x0,22uF/63V; 2x0,47uF/63V; 4x1uF/63V; 1x2,2uF/63V; 1x3,3uF/63V; 1x10uF/63V; 2x47uF/63V. Liberado para uso.
202316904 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202342 | 18/10/2023 08:04:18 | REPARAR MÓDULO CIN 258.1 NS:34C6142240 CON DEFECTO EN CIRCUITO DE DETECCIÓN DE FALLA. REF. SSA: 202316830. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202343 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, verificação e limpeza dos contatos dos relés e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 diodo zener 12V, 1 transistor 2N2905 e 1 resistor 4,9KOhms/5W. Liberado para uso.
202316903 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:04:28 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6649-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202342 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos de operación a plena carga (500ohmios). Ajustes de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones de conversor y auxiliares. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202316901 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:04:40 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6644-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202342 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos de operación a plena carga (500ohmios). Ajustes de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones de conversor y auxiliares. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202316900 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:04:48 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6862-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202342 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos de operación a plena carga (500ohmios). Ajustes de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones de conversor y auxiliares. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202316899 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:04:57 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6864-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202342 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202316995(D).
202316898 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:05:07 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6790-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202342 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202316994(D).
202316897 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:05:10 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2384A. CON NUMERO DE SERIE 6707-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202342 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202316993(D).
202316896 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:05:42 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6651-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202342 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor Tracopower cc/cc interno. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202316895 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:05:27 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6694-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202342 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor Tracopower cc/cc interno. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202316894 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:05:19 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6780-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202342 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202316992(D).
202316893 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:06:41 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6735-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202342 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor Tracopower cc/cc interno. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202316892 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:06:48 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6748-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202342 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor Tracopower cc/cc interno. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202316891 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 18/10/2023 08:06:55 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6793-00 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202342 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos de operación a plena carga (500ohmios). Ajustes de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones de conversor y auxiliares. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202316853 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202342 | 18/10/2023 08:06:32 | Realizar manutenção preventiva no CI273 PPL (principal) verificado nos registro de eventos capturados que ocorre oscilação da alimentação +/- 15vcc, e constatado que ocorre variação de tensão quando sujeito a algum tipo de vibração. Substituir potenciômetros p1 e p2. Módulo foi substituído por sobressalente em atendimento a SSA202316558. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202342 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeções visuais, medições, substituição dos capacitores eletrolíticos, oscilografia dos sinais de tensão +-15V por vários dias e horas para verificar possível oscilação. Liberado para uso.
202316848 | STE |  | A005C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.005-3 | 202342 | 16/10/2023 13:46:50 | Realizar sustitución de TC 0024 que presentan inductancia, resistencia o resistencia de aislación con valores alterados. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202342 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de TC 0024 que presentaban magnitudes electricas fuera de lo esperado. Fueron sustituidos TC 0024 correspondientes a los puentes; G1.3 (U+) , G1.7 (U+) , G1.9 (U-) , G1.3 (V+), G1.3 (W+) , G1.9 (W+). Anexo medición realizada.
202316750 | STE | 202316510 | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202341 | 11/10/2023 13:37:00 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.: SSP 20235049. MP3S U#05 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202342 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202316916(D).
202316511 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202340 | 06/10/2023 09:19:15 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3S DE LA UNIDAD 05. PERÍODO:16/10/2023 AL 27/09/2023. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202342 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Re-instalado soporte de antena removida/rota en la cota 78 y reparado conector de antena en la cota 214. Realizada alteración de las posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2 en la Central 50 y Central 60. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 05, Test de los ramales fijos de las respectivas cotas. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202316005 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202339 | 27/09/2023 11:01:42 | Realizar atualização no SAT do diagrama funcional da ponte rolante N08 (5216-DF-J0944-P) referente ao sistema de câmbio da translação conforme desenho no anexo de emissão. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202342 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño 5216-DF-J0944-P(59) actualizado mediante la SRA-IB-000276/2023. El mismo ya se encuentra disponible en el SATedms.
202315990 | STE |  | N048A071 | PAINEL PLC | 3179.005-1 | 202339 | 27/09/2023 11:01:54 | Atualizar desenho 5220DFJ1018 (Funcional PCF50Hz) folha 43 conforme anexo de emissão. Incluir atualização no SAT. Modificações referentes à utilização do encoder parar realização de limites de redução e parada da elevação (SSA 202302438). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202342 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño 5220-DF-J1018-P(43) actualizado mediante la SRA-IB-000256/2023. El mismo ya se encuentra disponible en el SATedms.
202315952 | STE |  | N037A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.011-0 | 202339 | 27/09/2023 11:02:08 | Realizar atualização no desenho funcional da ponte N07 conforme anexo de emissão. Correções referentes ao acionamento do compressor do sistema de translação identificados na SSA 202313390. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202342 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5216-DF-J0943-P página 59 ha sido actualizado conforme solicitado. El mismo se encuentra disponible en el SATedms en la revisión R1.
202315798 | STE |  | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202338 | 22/09/2023 11:21:04 | Realizar Sustitución de TC G1.8 - L128 (T) con características alteradas, REf MP3S U01 SSP 20232797 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202338 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la sustitución del TC UN0024 con características fuera de los rangos aceptables. Los registros de la medición con las características alteradas de TC y luego la medición final fueron registrados en la TD.EE.000-R01 de la SSP: 20232797
202315709 | STE | 202313390 | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202338 | 22/09/2023 11:19:21 | Durante verificação da lógica de acionamento do compressor da translação foi verificado que o contato do pressostato do compressor está ligado em NA. Informação discrepante com a fornecida na SSA 202310147. Corrigir ligação para que o contato abra após 8 bar. Também foi identificado vazamento de ar no pressostato do compressor. Obs.: Não conseguimos ultrapassar os 7 bar. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202339 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Encontrada llave de posición off/automático en posición "off". Realizado cambio a posición "automático" constatando normal funcionamiento de partida y parada del compresor. Constatado contacto utilizado NC conforme diseño suministrado en SSA:202310147. Equipo en condiciones normales de operación. Tambien fue resolvida la perdida de aire comprimido por parte de la MAM2 con SSA: 202315559.
202315627 | STE |  | A001C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.001-6 | 202338 | 20/09/2023 14:33:53 | Instalar dispositivo de proteção isolante (acrílico) sobre seccionadora Q04 (excitação inicial) de modo que proteja as canaletas de passagens de fiação em caso de abertura da seccionadora com carga. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202338 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada instalação dispositivo isolante (acrílico) sobre a seccionadora Q04 para impedir que caso a seccionadora abra com carga danifique as canaletas de cabos.
202315623 | STE |  | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202338 | 20/09/2023 14:34:02 | Realizar adequação dos suportes e dos parafusos de fixação dos termostatos F212, F213 e F214. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202338 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a adequação dos suportes de fixação dos termostatos F212, F213 e F214 com a instalação de rebites tipo porca de 5mm de modo a facilitar sua retirada e instalação.(melhoria)
202315559 | STE |  | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202338 | 19/09/2023 15:40:31 | Normalizar vazamento no sistema de ar comprimido do sistema de câmbio da translação da ponte rolante N07. Vazamento observado na parte inferior do filtro indicado na imagem em anexo. O vazamento está impedindo movimentação do equipamento. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202338 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Verificado em campo o ressecamento e consequente quebra do sistema de purga de agua do filtro. Foi instalado e testado (pressurizado em 10 bar) novo sistema de purga de agua do conjunto Lubrifil. Testado e liberado o equipamento.
202315527 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202338 | 18/09/2023 16:58:55 | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de capacitores al módulo UN 2010 b-P V2. S\N: HE903470-312\09. Respuesta lenta a las variaciones de tensiones simuladas realizadas durante el mantenimiento preventivo Ref SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202338 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizado inspeção visual e substituição dos capacitores de 1uF/63V. Liberado para uso.
202315523 | STE | 202313537 | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202338 | 19/09/2023 09:01:34 | Solicitamos sobressalente do transdutor de corrente da UMR-OP-02 para que possa ser substituído transdutor com defeito. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202341 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue solicitado al PTI-Br vía ENES.DT un transductor de tensión y corriente. El mismo fue retirado el día 13/11/2023 y entregado a la SMME.DT/MEL2 el 14/11/2023.
202315517 | STE |  | N050A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.003-0 | 202338 | 19/09/2023 09:02:06 | Normalizar sensor de pino extraído do sistema de ancoragem Jusante ME (51B5) do Pórtico Canal de Desvio. O mesmo está na condição sempre ativo. A condição atual impede remoção da ancoragem pelo operador. Sensor conectado à entrada lógica %I101. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202339 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspección y constatado que el sensor de pino extraído de ancoraje Jusante ME(51B5), se encontraba fuera de posición debido a la vibración del mismo , se procedió a reposicionar el sensor, posteriormente fue realizando varios ensayos de pino extraído e inserido constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202315514 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202338 | 19/09/2023 09:02:20 | Atualizar desenho 6019-DF-G4912-P (páginas 22, 23 e 24) no SAT conforme anexo de emissão. Atualizações refentes as modificações realizadas na R5 no desenho 6019-DC-G4912-P. As modificações no DC foram realizadas através da SSA. 202101940A. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202339 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseños actualizados con SRA-IB-000243/2023. El documento actualizado se encuentra disponible en el sistema SATedms
202315350 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202337 | 14/09/2023 10:30:50 | Realizar a substituição dos Leds da placa CIN249-1. Os Leds atuais, por serem de diâmetro diferente produzem uma intensidade luminosa insuficiente para detecção do sistema de diagnóstico no regulador de velocidade. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202337 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 8 leds difusos vermelhos 5mm. Liberado para uso.
202315308 | SCA | 202313390 | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202337 | 14/09/2023 10:31:34 | Normalizar vazamento no sistema de ar comprimido do sistema de câmbio da translação da ponte rolante N07. Vazamento observado na parte inferior do filtro indicado na imagem em anexo. O vazamento está impedindo movimentação do equipamento. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202338 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA
202315279 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 13/09/2023 10:42:16 | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de capacitores a la fuente de alimentación UN 0083a-P con salida por debajo de los valores esperados. Salida aceptable = +\- 15 Vcc +\- 5%. Anomalía detectada en el mantenimiento preventivo con SSP 20232797. Ref SSA: 202315276 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202337 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( capacitores 100mf 200vcc; 1MF 100vcc; diodo zener 15vcc 5W y relé de 24vcc ). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202315271 | STE | 202314884 | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202337 | 13/09/2023 10:42:43 | Verificar la señalización de falla de alimentación 125 Vcc, proveniente de los bornes XC111 al XC115 del panel 2O-D3, que no esta señalizando en el SCC | MEL2 | MEL1 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202337 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Verificados os circuitos e constatado que até o painel de controle 2FXA/2FXB as sinalizações estavam disponíveis. Verificado e solucionado por MEL4 através da SSA 202315704. Realizado ensaio em conjunto com MEL2 e MEL4 com resultados satisfatórios.
202315255 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202337 | 13/09/2023 10:42:25 | Realizar manutenção preventiva do módulo 273 principal retirado através da SSA 202314338. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202337 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Cambio de capacitor 100MF 63VCC. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202315218 | STE | 202313754 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 13/09/2023 10:42:48 | Solicitamos apoyo para el mantenimiento correctivo de la puerta del compartimiento barras de distribución del sistema de excitación, conforme a SSA matriz. | MEL2 | MMU1 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202337 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado un ajuste en la longitud de los tornillos de la puerta a fin de permitir mayor apriete y aplastamiento de las vedaciones de la puerta, solucionando de esta forma la perdida de aire existente.
202315132 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:41:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2384A con numero de serie 6710/00. REF SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones internas. Calibrada con SSA derivada. Liberado para uso.
202315130 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:42:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6649/00. REF SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones internas. Calibrada con SSA derivada. Liberado para uso.
202315129 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:42:10 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN:6844 Ref.SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones internas. Calibrada con SSA derivada. Liberado para uso.
202315127 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:42:21 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6833/00. REF SSP 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones internas. Calibrada con SSA derivada. Liberado para uso.
202315123 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:42:38 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6570/99. REF SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones internas. Calibrada con SSA derivada. Liberado para uso.
202315121 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:42:54 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6771/00. REF SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones internas. Calibrada con SSA derivada. Liberado para uso.
202315120 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:43:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6688/00. REF SSP 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones internas. Calibrada con SSA derivada. Liberado para uso.
202315118 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:43:17 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6944. Ref. SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Verificación de tensiones internas. Calibrada con SSA derivada. Liberado para uso.
202315114 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:43:27 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6574/99. REF SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202337 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de dos conversores de tensión 125- +-15VCC. Verificación de filtros pasivos y conexiones electricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202315112 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:43:38 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN:6845 Ref.SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202337 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos funcionales, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares y conexiones internas . Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202315109 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:44:42 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6756 Ref.SSP: 20232797 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202337 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos funcionales, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares y conexiones internas . Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202315068 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202337 | 11/09/2023 14:18:10 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref. MP3S U#01) | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202337 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de filtros capacitivos, todos se encuentran en condiciones normales, conexiones y tensiones internas conforme a lo esperado. Ajustes en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202314983 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202337 | 11/09/2023 14:18:21 | REPARAR MÚDULO G40.2(CONVERSOR DE TENSIÓN CC/CC DC INPUT:18/36VC, 2.6A MAX. DC OUTPUT: 24 VC, 1.3A 60WMAX ) SUNPOWER S/N: 00026726. REF. SSA N°: 202314946. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202337 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores Eletrolíticos. Foram verificadas alterações nas características de capacitância e dissipação elevada. Liberado para uso.
202314982 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202337 | 11/09/2023 14:18:28 | REPARAR MÚDULO G40.1(CONVERSOR DE TENSIÓN CC/CC DC INPUT:18/36VC, 2.6A MAX. DC OUTPUT: 24 VC, 1.3A 60WMAX ) SUNPOWER S/N: 00026731. REF. SSA N°: 202314946. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202337 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores eletrolíticos 470uF/63V, 1 capacitor 1uF/50V, 1 capacitor 47uF/50V e 1 capacitor 1000uF/50V. Liberado para uso.
202314913 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202336 | 06/09/2023 10:05:13 | Verificar porque a UMR 3S1 está sem sincronismo. Durante a manutenção periódica foi verificado que o equipamento não está com sincronismo, conforme fotos em anexo. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202340 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado un ajuste de dirección IP en la placa PTP, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación
202313976 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202334 | 22/08/2023 15:49:41 | Realizar manutenção corretiva no TMR de modelo G566 e o S/N 0003576200885, ramal 4885 que está recebendo chamadas, porém não está realizando ligações para outros ramais. | MEL2 | MEL3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202334 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Aparelho reparado pela ILA2. Feitos testes de funcionamento, com resultados satisfatórios. Entregue ao usuário.
202313881 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:07:03 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7258/02. Transdutor -U63 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de conversor interno. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313879 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:07:30 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7245/02. Transdutor -U61 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de conversor interno. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313878 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:07:37 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7201/02. Transdutor -U62 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313877 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:07:45 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7248/02. Transdutor -U17 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313874 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:07:58 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7257/02. Transdutor -U11 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313873 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:08:04 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7241/02. Transdutor -U19 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313872 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:08:11 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7194/02. Transdutor -U13 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313871 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:08:28 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7268/02. Transdutor -U18 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202313870 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:09:26 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7243/02. Transdutor -U16 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202334 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos funcionales, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares y conexiones internas . Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202313869 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:09:51 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7247/02. Transdutor -U12 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202334 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de conversores de tensión. Verificación de tensiones auxiliares y conexiones eléctricas. Ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202313868 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:09:59 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7239/02. Transdutor -U14 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202334 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos funcionales, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares y conexiones internas . Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202313866 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 21/08/2023 15:10:08 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 7191/02. Transdutor -U64 entrada 0 a 10V saída 4 a 20mA. SSA de referência: 202313802 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202334 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de un conversor de tensión. Verificación de tensiones auxiliares y conexiones eléctricas. Ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202313800 | STE | 202313794 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202334 | 21/08/2023 07:38:46 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN EN TRANSDUCTOR TPA02 DE POTENCIA ACTIVA TRP03. REF MP3S-U09A | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202334 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución correctiva de dos filtros electrolíticos de 1uF 63V, verificación general de componentes pasivos y conexiones eléctricas. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202313799 | STE | 202313794 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202334 | 21/08/2023 07:38:57 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN EN TRANSDUCTOR TPA01 DE POTENCIA ACTIVA TRP03. REF MP3SU09A | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202334 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución correctiva de dos filtros electrolíticos de 1uF 63V, verificación general de componentes pasivos y conexiones eléctricas. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202313784 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202333 | 18/08/2023 11:27:41 | REALIZAR INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR EN LAS COTAS 78 Y 225 PARA ATENDER EL PD-3S DE LA UNIDAD 9A. PERÍODO:21/08/2023 AL 01/09/2023. | MEL2 | MEL3 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202333 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada alteración de las posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2 en la Central 50 y Central 60. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 09A, Test de los ramales fijos de las respectivas cotas. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202313649 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202333 | 17/08/2023 09:08:33 | Favor proveer TMR y accesorios para el funcionario recién incorporado - Derlis Cazal Rojas Mat 030655-9 | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202333 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9117, el NS del TMR es RTF222101663 y el NS del cargador RTA213503269, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202313238 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 09/08/2023 16:44:38 | Realizar a manutenção corretiva no módulo UN0094-P que apresenta oscilação nos pontos de medição 21, 23 e 24. NS HE903590-312/81 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202333 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la remoción de soldadura de los conectores de los bornes de puntos mencionados como así también de las respectivas resistencias las cuales presentabas signos de desgastes por lo que producían falsos contactos en las conexiones. Posteriormente se realizaron ensayos con resultados satisfactorios conforme a lo esperado. Equipo liberado para uso.
202313091 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202332 | 08/08/2023 07:38:05 | Realizar verificación de la señal de comunicación TMR, en la cota 98 unidad 06 se encuentra con problemas en la comunicación. | MEL2 | MEL3 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202332 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado y constatado intermitencia de señal de la antera ERB ID-65 proximo al local mencionado. realizado reinicio del equipo y test posterior con resultado satisfactorio. Normalizado.
202312954 | STE | 202312903 | K006J004 | QUADRO KB-04 | 0534.004-7 | 202331 | 04/08/2023 11:42:42 | Efetuar inspeção para verificação do acionamento do alarme "DEFEITO EXCITATRIZ" ocasionando o bloqueio do GD04. | MEL2 | MEL1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202332 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado inspeção no sistema de proteção e controle, conforme solicitado, e não encontrado anormalidades; Realizado partida, sincronização, operação e parada do grupo diesel, sem anormalidades.
202312738 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 02/08/2023 09:12:11 | realizar mantenimiento preventivo y verificacion de valores capacitivos del modulo electronico UNITROL 1043. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202331 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL y MKP, y los capacitores electrolíticos de 47MF de 25Vcc y 10Vcc. Liberado para uso.
202312642 | STE |  | A006C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.005-3 | 202331 | 31/07/2023 17:24:32 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202312504 | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202331 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,01ºC (SUBIDA) E 43,63ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202312641 | STE |  | A006C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.006-1 | 202331 | 31/07/2023 17:24:38 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202312504 | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202331 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,18ºC (SUBIDA) E 43,82ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202312640 | STE |  | A006C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.004-5 | 202331 | 31/07/2023 17:24:44 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202312504 | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,93 °C. Desactivación de la alarma: 43,01 °C.
202312612 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:24:50 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6654/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312926(D).
202312597 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:26:06 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6767/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312925(D).
202312596 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202331 | 31/07/2023 17:26:12 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6774/00. SSP 20232802 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312924(D).
202312495 | STE | 202312493 | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202330 | 28/07/2023 09:09:47 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.: SSP 20235050. MP3A U#06 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202312721(D).
202312365 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202330 | 26/07/2023 15:51:40 | Realizar ensaio dos módulos UN0025(Supervisor de condução). | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202330 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio nos módulos UN0025 A29 - U01 à U06. Todos os módulos estão em perfeita condição de funcionamento.
202312320 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202330 | 26/07/2023 10:39:30 | Realizar a instalação de um dispositivo isolante para a proteção das canaletas e fiação localizados na parte superior do disjuntor Q4. Modificar a fixação dos termostatos F212, F213 e F214. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202330 | RODNEI ANTUNES | Adaptado um base acrílica para proteção das canaletas e cabos. Imagem em anexo. Modificada a forma de fixação dos termostatos, de parafuso passante com porca para porca rebite M4 com parafuso.
202312275 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202330 | 25/07/2023 11:56:18 | Substituir as fontes UN0006 das pontes G1.5 e G1.6 que estão causando uma distorção nos pulsos da etapa final. Posição A18/U07 e A19/U07 Imagem em anexo. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202330 | RODNEI ANTUNES | Substituído por peças sobressalentes. Realizado ensaio funcional, fonte totalmente operativa. SSAs abertas para o laboratório: G1.5 mel2/ila2 SSA 202312345 G1.6 mel2/ila2 SSA 202312346
202312274 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202330 | 25/07/2023 11:56:38 | Enviar o cartão UN801 para o laboratório para substituição do relé de modo inversor do AVR. O relé estava com o valor de sua resistência de bobina alterada: Esperado 2K encontrado com 1.7K. Posteriormente realizar ensaios de funcionalidade. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202330 | RODNEI ANTUNES | Enviado ao laboratório: mel2/ila2 - SSA 202311960 O laboratório substituiu o relé. Por ter característica diferente de resistência foi necessário substituir um dos resistores que estavam em sério com sua bobina por outro com resistência menor. Retirado de 1Kohms 2W inserido 100 Ohms 5W. Executado ensaiou funcional. Módulo em perfeita condição de funcionamento.
202311960 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 19/07/2023 12:01:35 | Realizar a substituição do relé que ativa o modo inverso no sistema de excitação. A resistência padrão dele é de 2Kohms, ele apresenta agora um valor 1,7Kohms, que representa um envelhecimento do relé. Na unidade 15 tivemos um problema semelhante onde o relé falhava intermitentemente e foi constatado que a falha era devida a essa alteração resistiva. O componente esta com uma etiqueta para facilitar a identificação. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202329 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 relé 12V. Liberado para uso.
202311941 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 19/07/2023 10:16:23 | Realizar a substituição dos capacitores do Unitrol 1043 com valor alterado/antigo como forma de prevenção e readequação as respostas dos circuitos presentes no módulo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202329 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 1x,022uF/63V; 2x0,47uF/63V; 4x1uF/63V; 1x2,2uF/63V; 1x3,3uF/63V; 1x10uF/63V; 2x47uF/63V. Liberado para uso.
202311760 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:52:11 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N21, -0,22+1,74V, numero de serie 6664/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202329 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202311985(D).
202311759 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:52:23 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N20, +-1V, numero de serie 6799/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202329 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202311984(D).
202311758 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:52:31 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N19, +-1V, numero de serie 6827/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202329 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202311983(D).
202311756 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:52:49 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N18, +-1V, numero de serie 6788/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202329 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202311982(D).
202311755 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:53:17 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N17, PT100, numero de serie 6702/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202329 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202311981(D).
202311753 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:53:23 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N16, -0,22+1,74V, numero de serie 6667/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202329 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202311980(D).
202311751 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:53:30 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N15, +-2V, numero de serie 6764/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202329 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones internas. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Calibrado mediante SSA 202312051 con resultado favorable. Liberado para uso.
202311750 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:53:37 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N14, +-1V, numero de serie 6786/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202329 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones internas. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Calibrado mediante SSA 202312050 con resultado favorable. Liberado para uso.
202311748 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:53:46 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N13, +-1V, numero de serie 6737/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202329 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones internas. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Calibrado mediante SSA 202312049 con resultado favorable. Liberado para uso.
202311747 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:53:50 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N12, +-1V, numero de serie 6840/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202329 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones internas. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Calibrado mediante SSA 202312047 con resultado favorable. Liberado para uso.
202311745 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 18/07/2023 09:53:55 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N11, +-1V, numero de serie 6794/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202329 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones internas. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala. Calibrado mediante SSA 202312046 con resultado favorable. Liberado para uso.
202311650 | STE | 202311348 | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202328 | 14/07/2023 09:40:02 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.: SSP 20235053. MP3A U#10. | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202329 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202311836(D).
202310939 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202327 | 05/07/2023 07:53:01 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0901b-P, NS HI903742-312/34 que apresentou defeito durante a manutenção 3A da U14. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202328 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( capacitores 680 NF 63vcc, 3,3MF 63vcc y 220NF 63vcc. Prueba en bancada con carga y limpieza. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202310938 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202327 | 05/07/2023 07:53:21 | Realizar manutenção corretiva no módulo sobressalente UN 0026a-P, NS HE903019-312/02 que não está funcionando corretamente (possui um transistor BCY591x com duas pernas quebradas). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202329 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção, medições, ensaio de funcionamento em bancada e foram identificados dois transistores com terminais rompidos devido a oxidação. Transistores substituídos. Liberado para uso.
202310935 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202327 | 05/07/2023 07:53:36 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0026a-P, NS HI903790-312/07 pois o módulo apresentou defeito durante a manutenção 3A da máquina U14 (está bloqueando os pulsos do amplificador intermediário). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202328 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção, medições, ensaio de funcionamento em bancada e foi identificado um transistor com fuga, devido oxidação, que após um tempo energizado, satura e envia 15V para o circuito bloqueio de pulsos. Transistor substituído. Liberado para uso.
202310889 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202327 | 04/07/2023 09:11:49 | Realizar reparo módulo sobressalente CIN252 o mesmo ao se injetado na sua entrada 54,54hz (T5) o esperado no ponto de medição (T6)= -6,5vcc, porém está saturado em 10,3vcc. Não permitindo ajuste. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202327 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de resistencia R20, transistores 2N2905 y C.I. LM124. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202310864 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202327 | 03/07/2023 15:13:04 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo electronico CIN 252, que presenta para una entrada de 54.5Hz/12V una salida de -6.45V en T6, sin posibilidad de realizar algun ajuste. Se constato durante ensayo que debe ser sustituido el CI LM2907N-8. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202327 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de resistencia R20, transistores 2N2905 y C.I. LM124. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202310862 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202327 | 03/07/2023 15:13:14 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo CIN 258.1 que presenta falla exporadicamente en la detección de falla led 072. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202327 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios resistencia de 4,99Kohm y limpieza de los contactos del relé R1 y R2. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202310855 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202327 | 03/07/2023 11:27:59 | Realizar mantenimiento preventivo del cartón UNs 2010, verificado V/hz con rampa lenta, encontrada durante el ensayo de verificación del canal automático. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202327 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Verificación de los capacitores MKT y limpieza. Liberado para uso.
202310852 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202327 | 03/07/2023 11:28:16 | Realizar mantenimiento preventivo del cartón UN XZ9605a. Encontrado oscilaciones en el punto de medición X6, valor esperado VX6=0 Vcc, verificado durante el ensayo de funcionalidad del generador de pulsos del canal automatico. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202327 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores MKL (3,4MF 63vcc 2,2MF 63vcc y 1,5MF 63vcc ). Limpieza del modulo. Liberado para uso.
202310818 | STE | 202310799 | M066N040 | RACK UTA-11 | 3204.012-1 | 202327 | 03/07/2023 09:16:38 | APOYO PARA VERIFICACIÓN DE LINK DE COMUNICACIÓN ENTRE DFR099A Y UTA11. REF.: SSA202310799. | MEL2 | MEL4 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202327 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS CONVERSORES PLANET, EN CONDICION NORMAL. FUE RECOMENDADO AL SECTOR MEL2 LA EMISIÓN DE OTRA SSA SOLICITANDO APOYO A MEL3 PARA LA VERIFICACION DEL CORDÓN OPTICO.
202310713 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 30/06/2023 11:20:05 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo electronico CIN 258.1, al ser inserido en el rack el led 072 permanece apagado generando falla. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202327 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de C.I. CD4027, resistencia de 4,99Kohm y corrección de la conexión del relé R1. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202310712 | STE |  | A008C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.010-5 | 202326 | 30/06/2023 10:54:18 | Desenvolver dispositivo isolante e instala-lo de modo que proteja as canaletas e cabeamento na parte superior ao Disjuntor de Excitação Inicial Q04. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202327 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Desenvolvido e instalado dispositivo de proteção com acrílico de 3mm de forma a proteger as canaletas e fiação localizados sobre o disjuntor de excitação inicial Q04.
202310711 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202326 | 30/06/2023 10:57:17 | Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo del modulo electronico CIN 244 CF, que presenta en su salida TP507 una tensión de 9,98v , siendo lo esperado entre 10,05 y 10,35. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202327 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de tensión en TP507 y prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202310577 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 08:01:22 | Realizar mantenimiento preventivo del cartón electronico UN 1043b marca BBC S/N: HE903688-312/47. obs: Caso hubiere sustitución de los capacitores C1412, C136 y C137. Favor registrar en la baja de SSA los valores de los componentes retirados. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202326 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores 10uF - (4x)1uF - (2x)47uF - 3,3uF - (2x)470nF - 2,2uF - 220nF. Os capacitores, solicitados e retirados, apresentaram valores: C1412 (2,85uF), C136 (4,23uF), C137 (10,45uF). Outros capacitores também apresentaram valores com até 70% acima do seu valor original. Liberado para uso.
202310484 | STE |  | N049A032 | PAINEL DIRECAO CARRO / PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.002-3 | 202326 | 26/06/2023 16:52:31 | Solicitamos apoyo para retirar el anclaje a fin de realizar el MP1A del pórtico de 60 canal de Fuga, SSP 20235043, al termino del MP colocar nuevamente el anclaje. Fecha Prevista Miércoles 05/07/2023 | MEL2 | MAM2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202327 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado apoio de desancoragem e ancoragem do pórtico.
202310483 | STE |  | N050A032 | PAINEL DIRECAO CARRO / PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.003-5 | 202326 | 26/06/2023 16:52:45 | Solicitamos apoyo para retirar el anclaje a fin de realizar el MP1A del pórtico de 60, SSP 20235044, al termino del MP colocar nuevamente el anclaje. Fecha Prevista: viernes 30/06/2023 | MEL2 | MAM2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202326 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado serviço de apoio para desancorarem e ancoragem do pórtico.
202310482 | SCA |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:25:48 | Realizar manutenção preventiva e calibração no sensor de temperatura(Termostato) F213. SSA de referencia: 202309777. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326
202310481 | SCA |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:26:02 | Realizar manutenção preventiva e calibração no sensor de temperatura(Termostato) F212. SSA de referencia: 202309777. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326
202310478 | SCA |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:26:09 | Realizar manutenção preventiva e calibração no sensor de temperatura(Termostato) F214. SSA de referencia: 202309777. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326
202310472 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:26:17 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N13 modelo 2381A com numero de série 6820/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202326 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación funcional. Reemplazo de conversor interno. Ensayo en inicio y fondo de escala. Test de potenciómetros de ajuste. Enviado a calibración mediante SSA 202310647. Liberado para uso.
202310470 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:26:24 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N21 modelo 2381A com numero de série 6936/01. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202326 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación funcional. Reemplazo de conversor interno. Ensayo en inicio y fondo de escala. Test de potenciómetros de ajuste. Enviado a calibración mediante SSA 202310648. Liberado para uso.
202310468 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:26:34 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N18 modelo 2381A com numero de série 6806/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310646(D).
202310467 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:26:40 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N11 modelo 2381A com numero de série 6803/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310645(D).
202310466 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:26:48 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N12 modelo 2381A com numero de série 6730/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310644(D).
202310465 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 27/06/2023 10:00:57 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N20 modelo 2381A com numero de série 6572/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310643(D).
202310464 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 27/06/2023 10:01:06 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N19 modelo 2381A com numero de série 6754/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310642(D).
202310462 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 27/06/2023 10:01:28 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N14 modelo 2381A com numero de série 6851/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310640(D).
202310458 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 27/06/2023 10:01:40 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N17 modelo 2384A com numero de série 6716/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310639(D).
202310455 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:53:03 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N16 modelo 2381A com numero de série 6660/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310638(D).
202310453 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 26/06/2023 16:53:11 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor Yokogawa N15 modelo 2381A com numero de série 6684/00. SSA de referencia: 202309775. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202327 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202310636(D).
202310000 | STE |  | B014C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.056-8 | 202325 | 19/06/2023 11:20:10 | Verificar porque a lampada do sistema de ventilacao N2 esta apagada. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202325 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a verificação do sistema e substituida a lampada dentro do cubiculo do trocador de calor ar/agua N2.
202309999 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202325 | 19/06/2023 11:20:23 | Ensaiar os modulos UN0025 e enviar para o laboratorio para reparo os modulos que forem reprovados durante o ensaio. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202325 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o ensaio nos módulos UN0025 e geradas as SSA's 202309971, 202309972, 202309973 e 202309975 para os módulos que foram reprovados.
202309721 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 15/06/2023 14:35:42 | Substituir preventivamente os capacitores do módulo UN 1043, NS HE903410-312/05. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202324 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 1x,022uF/63V; 2x0,47uF/63V; 4x1uF/63V; 1x2,2uF/63V; 1x3,3uF/63V; 1x10uF/63V; 2x47uF/63V. Liberado para uso.
202309540 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:45:28 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6945/01. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309750(D).
202309538 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:45:34 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6783/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309749(D).
202309536 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:45:41 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6778/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309748(D).
202309535 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:45:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6800/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309747(D).
202309534 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:45:56 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6718/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309745(D).
202309532 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:46:03 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6663/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309744(D).
202309531 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:46:17 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6701/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309743(D).
202309529 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:46:10 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6818/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309742(D).
202309527 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:46:24 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6742/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309741(D).
202309525 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:46:31 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6738/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309740(D).
202309522 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 13/06/2023 08:46:38 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6801/00. SSA de referencia: 202309298 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309739(D).
202309321 | STE | 202309300 | B014C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.057-6 | 202324 | 12/06/2023 14:18:01 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202309300. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202324 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y bornera ok. Resistencia de contacto menores a 20 ohmios. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202309320 | STE | 202309300 | B014C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.056-8 | 202324 | 12/06/2023 14:18:10 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202309300. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202324 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y bornera ok. Resistencia de contacto menores a 20 ohmios. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202309318 | STE | 202309300 | B014C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.055-0 | 202324 | 12/06/2023 14:18:16 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202309300. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202324 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas y bornera ok. Resistencia de contacto menores a 20 ohmios. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202309316 | STE | 202309301 | B014D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-14 E ACESSÓRIOS | 0028.009-7 | 202324 | 12/06/2023 14:18:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transdutor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.:202309301. MP3A U#14. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202324 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202309642(D).
202309075 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202322 | 01/06/2023 16:25:54 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78 E COTA 225, PARA ATENDER O PD 3A DA UNIDADE 14 NO PERÍODO DE 12/06/2023 A 23/06/2023. | MEL2 | MEL3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202323 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Deslocadas as antenas móveis das cotas 78 e 214 para a U14, em atendimento ao PD 3A. Testados o sinal TMR e os aparelhos telefônicos nas imediações, com resultados satisfatórios.
202308670 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 25/05/2023 14:52:05 | Realizar manutencao corretiva do módulo UN0025a-P, NS: HI915102-312/48 que apresentou defeito no led V6 durante o ensaio. SSA de referencia: 202308665 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202322 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202308669 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 25/05/2023 14:52:12 | Realizar manutencao corretiva do módulo UN0025a-P, NS: HI915102-312/43 que apresentou defeito no led V4 durante o ensaio. SSA de referencia: 202308665 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202322 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V, 2 capacitores de 1µF/63V y un transistor BCY59. Liberado para uso.
202308668 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 25/05/2023 14:52:18 | Realizar manutencao corretiva do módulo UN0025a-P, NS: HI915102-312/23 que apresentou defeito no led V1 durante o ensaio. SSA de referencia: 202308665 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202322 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202308667 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 25/05/2023 14:52:23 | Realizar manutencao corretiva do módulo UN0025a-P, NS: HI915102-312/44 que apresentou defeito nos leds V1 e V2 durante o ensaio. SSA de referencia: 202308665 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202322 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V, 2 capacitores de 1µF/63V y un diodo zener BZX55C de 9,1 V. Liberado para uso.
202308665 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 25/05/2023 08:36:25 | Realizar ensaio dos módulos UN0025a-P utilizando gerador de funcao e a instrucao de ensaio UN0025a-P. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202321 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ensaio e substituição dos módulos defeituosos por peças sobressalentes, levantamento realizado encontra-se na planilha em anexo. Módulos defeituosos enviado ao laboratório ILA2 SSAs: 202308667 202308668 202308669 202308670
202308543 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202321 | 23/05/2023 07:39:41 | Verificar y reparar cartón electrónico CIN 244 CF. El cual presenta error de transducción y una pequeña oscilación en la señal de salida. El cual impide la finalización del ensayo de sistema de diagnostico del TGC. REF SSA: 202308538 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202322 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do AmpOp de saída, potenciômetro, capacitores de 10nF e 100nF e capacitores da fonte. Realizada verificação funcional do módulo em bancada, e verificado que a saída apresenta sinal estável. Liberado para uso.
202308538 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202321 | 22/05/2023 14:38:09 | Verificar error de tranducción y pequeña oscilación constante de señal de salida, el cual impide la finalización del test del sistema de diagnostico del CIN 244 CF. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202321 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El cartón 244 CF fue sustituido por otro cartón. Fue realizado ensayo de verificación con el sistema de diagnostico del TGC con resultado satisfactorio. El cartón retirado llevado al laboratorio, emitido documento ref. SSA: 202308543 para reparación del cartón.
202308497 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 22/05/2023 08:40:15 | Verificar falha fonte UN0901 DC/DC posicao A26 U20 a mesma encontra-se apagada sinalizando " FALTA TENSAO M, AN, AP1, AP2, P1,P2". | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202321 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Substituída fonte por fonte reserva, realizadas medições e ensaio de funcionalidade. Fonte com falha enviada ao laboratório para reparo SSA202308479.
202308398 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 22/05/2023 08:57:22 | Realizar reparo no módulo eletrônico UN0056 (supervisor de pulsos etapa final ) posição A18 U01, na inspeção 3A/2023 verificado defeito na micro chave seletora de canais. SSP20232807. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202321 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, la llave selectora de los canales esta roto (resecamiento del material), y sin repuestos. No liberado para uso. Dar baja.
202308375 | STE |  | N048A | PORTICO 50 HZ CANAL DE FUGA |  | 202320 | 19/05/2023 09:01:32 | Apoyo para retirar Anclaje del Pórtico para realizar el MP1A, SSP 20235042. Al termino del MP1A colocar el anclaje nuevamente. | MEL2 | MAM2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202321 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado apoio para desancorar, movimentação e posterior ancoragem do pórtico PCF50 Hz.
202308370 | STE |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202320 | 19/05/2023 09:01:58 | Solicitamos apoio para calibração da célula de carga do PTA60Hz. Será necessário desancorar o pórtico, conectar o STOP LOG e elevar a carga para calibração. Estimamos que o processo de calibração demore 1 hora. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202321 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado apoio para desancorar, movimentação e posterior ancoragem do pórtico PTA60Hz.
202308200 | STE |  | B012C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.042-8 | 202320 | 18/05/2023 09:55:22 | Realizar calibracao do termostato JUMO, modelo AMFR-23, retirado da posicao F214. Temperatura de atuacao: 45°C SSA de referencia: 202307891 | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202320 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,02ºC (SUBIDA) E 43,59ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202308198 | STE |  | B012C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.041-0 | 202320 | 18/05/2023 09:55:33 | Realizar calibracao do termostato JUMO, modelo AMFR-23, retirado da posicao F213. Temperatura de atuacao: 45°C SSA de referencia: 202307891 | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202320 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,04ºC (SUBIDA) E 43,75ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202308197 | STE |  | B012C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.040-1 | 202320 | 18/05/2023 09:55:41 | Realizar calibracao do termostato JUMO, modelo AMFR-23, retirado da posicao F212. Temperatura de atuacao: 45°C SSA de referencia: 202307891 | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202320 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,09ºC (SUBIDA) E 43,74ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202308193 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:55:54 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6678/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202321 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202308192 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:56:07 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6858/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202321 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202308191 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:56:17 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6822/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202321 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga, tensiones internas ok. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202308189 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:56:25 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6816/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202321 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga, tensiones internas ok. Ensayo en bancada ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202308188 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:56:34 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6717/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202320 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores de tensión tracopower. Ensayo en inicio y fondo de escala ok. Enviado a calibración mediante SSA 202308516. Liberado para uso.
202308186 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:56:49 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6672/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202320 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores de tensión tracopower. Ensayo en inicio y fondo de escala ok. Enviado a calibración mediante SSA 202308517. Liberado para uso.
202308185 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:56:56 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6941/01. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202320 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores de tensión tracopower. Realizado reemplazo de potenciómetros de ajuste de inicio y fondo de escala. Ensayo en inicio y fondo de escala ok. Enviado a calibración mediante SSA 202308518. Liberado para uso.
202308184 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:57:03 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6755/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202321 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversores de tensión tracopower. Realizado reemplazo de un conversor con tensión de salida menor a la esperada. ensayo en inicio y fondo de escala ok. Enviado a calibración mediante SSA 202308520. Liberado para uso.
202308183 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:57:11 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6825/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202320 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202308462(D).
202308181 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:57:19 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6811/00. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202320 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202308460(D).
202308180 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 18/05/2023 09:57:26 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6567/99. SSA de referencia: 202307889 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202320 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202308458(D).
202307627 | STE |  | N054A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 1456.002-6 | 202319 | 10/05/2023 08:44:15 | Normalizar limite de rastelo totalmente aberto (55S3). Este não está atuando na abertura do rastelo. Observado parafuso de fixação quebrado. Obs.: Limite foi testado manualmente e atuou normalmente. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202321 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado fin de curso 55S3 y encontrado fuera de posición, realizado ajuste de fin de curso 55S3 del limite de rastrillo totalmente abierto. Con apoyo de MAM 2, realizados ensayos de abertura y cierre del rastrillo constatando su normal funcionamiento. Observación: Sustituido tornillo roto por otro de mismas características disponible en la oficina de MEG3 y dejado el equipo en excelentes condiciones de fijación.
202306844 | STE |  | G073D018 | SERVIDOR DE OSCILOGRAFIA Y FASORES - SOF | 2484.001-9 | 202317 | 28/04/2023 15:20:16 | Solicitamos estabelecimento de política de remoção periódica dos registros no servidor (SOF) do painel de oscilografia localizado no painel 2O-D1. A localização do equipamento em questão é G73D018. Objetivo é evitar travamentos que ocorrem neste equipamento por falta de espaço em disco. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202320 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue instalado un nuevo disco duro de 3TB destinado al almacenamiento de registros. De este modo, el disco duro existente de 465 GB quedó reservado para el Sistema Operativo y aplicativos del SOF. Como política de remoción periódica de los registros se ha implementado un script para eliminar de forma semanal los registros con más de 3 años de antigüedad. Además se realizó una revisión de la PIC.EE.0088 R03 para incluir el SOF en las rutinas de mantenimiento periódico. Ref.: SSA 202310787
202306809 | STE |  | G073D018 | SERVIDOR DE OSCILOGRAFIA Y FASORES - SOF | 2484.001-9 | 202317 | 24/04/2023 09:18:34 | Normalizar acesso ao servidor de oscilografia do painel 2O-D1 que encontra-se inacessível através de FTP. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202317 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que o computador que concentra os registros (SOF) estava travado devido à falta de espaço livre em disco. Foram removidos alguns registros mais antigos para colocar o equipamento em operação. Emitida SSA 202306844 para IEE2 solicitando política para remoção periódica dos registros.
202305986 | STE | 202305517 | N039A071 | PAINEL PLC | 3179.011-8 | 202315 | 14/04/2023 15:23:22 | Avaliar alterações de velocidade realizadas na ponte N11 conforme SSA principal. Verificar a necessidade da mesma alteração na ponte N12. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202317 | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi avaliado as alterações realizadas na ponte N11, a mesma encontra em plenas condições de operação após as alterações de velocidade. Realizar as mesmas alterações para ponte N12, através da SSA 202307063.
202305929 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202315 | 11/04/2023 08:00:18 | Verificar y reparar conversor marca: Yokogawa modelo: 2381A s/n: 6760/00, el cual presenta comportamiento anormal con respecto a la señal de entrada que es estable e igual a Vbc = 0.33 VCC. Se observa que la señal de salida es oscilante durante un intervalo de 15 seg. luego de haber sido insertado en el rack de conección. Ref. SSA: 202305598 (D). | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202315 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202305531 | STE |  | N034A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.002-3 | 202315 | 11/04/2023 11:03:47 | Ajustar limite de subida do gancho principal. Durante a subida sem carga em ponto 4 não existe espaço suficiente para redução e parada, ocorrendo o acionamento do limite superior de emergência. Condição verificada durante manutenção preventiva SSP 20230369. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202315 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA derivada a IEQ2 Solicitando parecer técnico para desactivación de fin de curso rotativo 37S1 y sugerido realizar controles de limites a través del encoder 18E1, en respuesta fue solicitado inspeccionar funcionamiento del sensor rotativo, una vez comprobada su inoperancia, el mismo fue substituido y ajustado conforme valores en OA BT4238. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo en condiciones normales de operación.
202305169 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202313 | 29/03/2023 11:55:55 | Reparar el módulo de fuente Marca BBC modelo: UN0006 s/n: HIE903538-312/03. Ref.SSA: 202305168 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202314 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( capacitores de 1000MF 100vcc, 470MF 250vcc y 10MF 63vcc ) . Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202305168 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202313 | 28/03/2023 14:07:13 | Verificar motivo por el cual los pulsos de la salida del amplificador UN0005 A18 U03 se encuentra distorsionada. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202313 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Verificación del pulso de entrada y de salida del Módulo UN0005, se detectó anomalías en la salida a causa de la fuente (UN0006). Se envió a laboratorio para la reparación correspondiente ref SSA: 202305169
202305096 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202313 | 27/03/2023 14:10:03 | Verificar motivo por el cual no es posible realizar el ajuste del módulo UN900 ubicado A27U14. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202313 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la verificación de la salida de la Fuente +15 Vcc dando como resultado 15,79 Vcc sin ser posible realizar el ajuste por medio del potenciômetro correspondiente. Se procedió a retirar la fuente y enviar al laboratorio para reparación ref SSA: 202305095
202305095 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202313 | 28/03/2023 08:45:29 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del módulo UN900 fuente ac/cc . Que presenta incorrecto funcionamiento del potenciômetro encargado de la regulación de la tensión +15Vcc. Imposibilitando su ajuste. Ref. SSA: 202305096 Verificado en inspección SSP 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202313 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 trimpots 200 Ohms dos circuitos de ajustes das saídas +15V e -15V. Liberado para uso.
202305047 | STE |  | J068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-05 | 0697.005-2 | 202313 | 27/03/2023 14:08:36 | Realizar a manutenção corretiva da placa PCI-12A, pois durante a manutenção periódica 1A foi constatado um problema na placa de deteção e alarme de incêndio do painel PS-05. O relé responsável pelo acionamento do alarme "Alarma Man. Interrumpido LAZO 1 - EL 98,50 - U9" não está atracando. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202313 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores eletrolíticos. Realizados testes de funcionalidade do módulo com simulação de laço fechado e interrompido. Relés atuando corretamente e contatos comutando. Liberado para uso
202304907 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:39:09 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE902951-312/29. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202313 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizado inspección de la placa no encontrandose anomalía ninguna, posteriormente se procedio a realizar ensayos en bancada obteniendose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202304906 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:39:50 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE900372-312/43. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202313 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizado inspección de la placa no encontrandose anomalía ninguna, posteriormente se procedio a realizar ensayos en bancada obteniendose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202304904 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:40:05 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE900372-312/15. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202313 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63v e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202304903 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:40:20 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE903503-312/30. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202313 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63v e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202304902 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:40:45 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE903503-312/16. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202313 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 3 capacitores poliéster 1,5uF/63v e 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202304900 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:40:56 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE903291-312/03. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202313 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva e verificação funcional do módulo. Liberado para uso.
202304899 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:41:24 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE903503-312/29. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202313 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva e verificação funcional do módulo. Liberado para uso.
202304897 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:41:35 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE902951-312/13. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202313 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva e verificação funcional do módulo. Liberado para uso.
202304895 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:41:43 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE903503-312/10. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202313 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202304893 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:41:50 | Realizar mantenimiento preventivo y/o reparación del cartón electrónico marca: BBC modelo: UN 0025 S/N: HE903503-312/10. REF. SSP: 20232799. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202313 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202304680 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:35:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6779. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202312 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones internas, ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202304679 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:35:36 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6834. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202312 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones internas, ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202304678 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:35:46 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6773. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202312 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instalação do novo módulo DC-DC. Enviado para calibração (SSA: 202304978 ). Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202304677 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:35:52 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6785. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202312 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instalação de uma nova fonte. Instrumento enviado para calibração (SSA 202304964 ) dentro de suas características. Liberado para o uso
202304676 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:36:00 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6817. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202312 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, conexiones internas, ensayos a plena carga ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202304675 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:36:19 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6642. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202312 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202304953(D).
202304674 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:36:32 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6656. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202312 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202304952(D).
202304673 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:36:41 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6759. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202312 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202304951(D).
202304672 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:36:50 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6648. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202312 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202304950(D).
202304670 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:37:00 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6769. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202312 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202304949(D).
202304669 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 21/03/2023 10:37:09 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2384A S/N:6709. Ref.SSA: 202304348 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202312 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, conexiones internas, tensiones auxiliares de placa, ajustes de inicio y fondo escala a plena carga con calibrador de bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202304652 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202312 | 21/03/2023 10:37:33 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo XZ9391, posible inconveniente amplificador A2 anexo a SSA. Cuando el diodo conectado a la salida se encuentra conduciendo , el amplificador no responde de forma correcta. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202312 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de três capacitores de 1uF, seis capacitores de 10nF e 3 conversores AD. Realizado ajuste do balanceamento da entrada AC trifásica. Realizada verificação funcional do módulo. O sinal simulado Uc se aproxima do zero, nos dois sentidos, ao simular o desbalanceamento na entrada AC. Liberado para uso.
202304588 | STE |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202312 | 20/03/2023 14:32:56 | Reparar canal #8 (referente aos potenciômetros de ajuste R97 e R92) do cartão analógico, o mesmo não mantém ajuste de ganho e offset. O valor deste canal está desviando o valor com o tempo. Módulo removido do equipamento com SSA 202303378. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202313 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores da fonte e do operacional do canal 8. Realizada verificação funcional do canal 8, não ocorreu variação na saída. Liberado para uso.
202304488 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202311 | 17/03/2023 15:58:52 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3S U03 A SER REALIZADO SEMANA 12/2023 | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202312 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202304823(D).
202304388 | STE |  | N054A071 | PAINEL PLC | 3179.022-3 | 202311 | 17/03/2023 07:50:10 | Testar e caso necessário refazer terminação RJ45 do cabo de rede que conecta a IHM da cabine ME ao Swhitch no Pórtico Limpa Grades 60Hz. | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202311 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado y reemplazado conectores con defectos. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202304343 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202311 | 15/03/2023 16:10:44 | REALIZAR INSPECCIÓN DE SEÑAL DE ANTENAS PARA TMR EN LAS DIF. COTAS Y CASO NECESARIO REALIZAR INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR EN ATENCIÓN AL PD-3S DE LA UNIDAD 03. PERÍODO:20/03/2023 AL 31/03/2023. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202312 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizadas alterações nos distribuidores DG-1 e DG-2 em preparação ao deslocamento das antenas móveis para a unidade U3. Modificada a posição das antenas nas cotas 78 e 214 e realizados testes de telefonia móvel e fixa nas imediações da U3, com sucesso.
202304235 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202311 | 17/03/2023 07:54:11 | Realizar manutenção corretiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6828. Foi verificado durante os ensaios que a polaridade do monitor de saída (parte frontal do módulo) está invertida. SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202312 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica e ensaios. Reparado. Ajuste de inicio e fundo de escala. Instrumento calibrado e dentro de suas características (SSA: 202305080). Liberado para uso.
202303981 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 09/03/2023 14:53:25 | Verificar e solucionar defeito no limitador de assimetria XZ9391 que não limita corretamente valores de Uc inferiores a -6V. Ref.: SSP20232800. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202310 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección del modulo electronico XZ9391 con inconvenientes en su funcionamiento, fue realizado la sustitución del modulo, ensayado y quedando en condiciones normales de funcionalidad. SSA ref al modulo enviado a laboratorio 202304652.
202303928 | STE |  | N054A071 | PAINEL PLC | 3179.022-3 | 202310 | 09/03/2023 07:41:11 | Elaborar, instalar e validar a IHM do pórtico limpa grades 60HZ. IHM deve ser instalada nas duas cabines de comando. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202311 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada conferência das variáveis. Concluída tela de elevação do rastelo. Concluída tela de abertura do rastelo.
202303898 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:13:33 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE903291-312/07, com falha nas fases R-, T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202303897 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:13:48 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE902951-312/29, com falha nas fases R+, R-, S+, S-, T+, T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202303895 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 08/03/2023 11:13:59 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo NEYRPIC 252 B. Constatamos una falla en el circuito de transduccion de la frecuencia, la salida de voltaje T6 no proporciona la tension equivalente a la frecuencia de entrada en T5; no fue posible el ajuste por el potenciometro de ajuste P1. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202311 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 circuito integrado LM324, 1 circuito integrado LM2907 e 2 soquetes CI. Liberado para uso.
202303894 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:14:11 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE902951-312/35, com falha nas fases S+, S-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V, 2 capacitores de 1µF/63V y un transistor BCY79. Liberado para uso.
202303893 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:14:22 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE902951-312/39, com falha nas fases T+, T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202303892 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:14:31 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE902951-312/40, com falha nas fases R+, R-, S+ e S-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202303891 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:14:40 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE902951-312/42, com falha nas fases R+, R-, S+, S-, T+, T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202303890 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:14:47 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE902951-312/46, com falha nas fases T+, T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202303888 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:14:55 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE902951-312/47, com falha nas fases R+, R-, S+ e S-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202303886 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:15:04 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE902787-312/45, com falha nas fases S-, T+. Os leds 4 e 5 não aceitam rearme. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa encontrandosé con defectos algunos componentes los cuales fueron reemplazados; sustituido 2 transistor BCY79 de la fase "S", 1 transistor BCY 79 de la fase "T". Posteriormente se procedio a realizar los ensayos en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202303884 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:15:12 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HE903291-312/77, com falha nas fases R+, R-. Os leds 1 e 2 não aceitam rearme. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa encontrandosé con defectos algunos componentes los cuales fueron reemplazados; sustituido 1 transistor BCY79 de la fase "T", 1 transistor BCY 79 y un transistor BCY59 de la fase "R". Posteriormente se procedio a realizar los ensayos en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202303882 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 08/03/2023 11:15:20 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN0025, número de série HI900372-312/43, com falha nas fases R+, R-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202311 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa de la UN0025 sin encontrar ninguna anomalía aparente, posteriormente se procedio a realizar los ensayos pertinentes en la bancada de prueba obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202303756 | STE |  | N043A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.012-7 | 202310 | 07/03/2023 07:42:29 | Restabelecer funcionamento do limite 35S1 (limite de redução e parada para esquerda). O mesmo encontra-se com os leds "Power" e "Error" acesos, mas não está emitindo o laser. A ponte N02 encontra-se com a translação para esquerda inoperante por conta deste problema. Problema identificado durante preventiva SSP 20235570. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202311 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, verificando que el PLC se encuentra en estado de error. Realizada re-carga de parámetros a través de la PC, reseteando el sensor anticolisión. Comprobados los parámetros conforme OABT4242-N2. Archivo de parámetros del sensor cargados en el sensor en anexo. Realizados ensayos funcionales con apoyo de Operador de grua verificando correcta actuación y rearme del sensor. Equipamiento en condiciones normales de operación
202303427 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 16:59:31 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6655. Retirado da posição N21 (Med Uf CCR). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202309 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado verificación de tensiones internas de regulador de tension tracopower. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202303424 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 16:59:41 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6770. Retirado da posição N20 (Balanço CCR). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202309 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado verificación de tensiones internas de regulador de tension tracopower. Ensayo y ajuste en inicio y fondo de escala ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202303421 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 16:59:55 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6776. Retirado da posição N19 (Pot Manual CCR). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202309 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado verificación de tensiones internas de regulador de tension tracopower. Ensayo en inicio y fondo de escala ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202303420 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 17:00:02 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6814. Retirado da posição N18 (Pot Aut CCR). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202309 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones eléctricas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202303419 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 17:00:11 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6705. Retirado da posição N17 (Temp ar ref Scada). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202309 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones eléctricas. Sustitución de dos conversores de tensión. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202303418 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 17:00:17 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6657. Retirado da posição N16 (Medição If Scada). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202309 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones eléctricas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202303416 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 17:00:24 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6795. Retirado da posição N15 (Med Uf Scada). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202309 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, conexiones internas, tensiones auxiliares. Ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202303415 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 17:00:33 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6797. Retirado da posição N14 (PSS). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202309 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202303700(D).
202303413 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 17:00:44 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6568. Retirado da posição N13 (Balanço Scada). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202309 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202303702(D).
202303412 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 17:00:55 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6807. Retirado da posição N12 (Pot Manual Scada). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202309 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202303698(D).
202303411 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 01/03/2023 17:01:01 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6805. Retirado da posição N11 (Pot Aut Scada). SSA de referencia 202300957. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202309 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202303704(D).
202303335 | STE |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202309 | 28/02/2023 10:25:00 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.: SSA202300961. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202309 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS; VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202303697(D).
202303063 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202307 | 17/02/2023 14:39:43 | Atualizar desenho no SAT, referente ao diagrama funcional da ponte rolante N08 conforme desenho anexado. Foram inseridas conexões das entradas digitais atreladas aos disjuntores de proteção dos trafos do sistema de lubrificação das elevações montante e jusante. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202312 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño 5216-DF-J0944-P(41) actualizado mediante la SRA-IB-000276/2023. El mismo ya se encuentra disponible en el SATedms.
202303062 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202307 | 17/02/2023 14:39:52 | Atualizar desenho no SAT, referente ao diagrama funcional da ponte rolante N07 conforme desenho anexado. Foram inseridas conexões das entradas digitais atreladas aos disjuntores de proteção dos trafos do sistema de lubrificação das elevações montante e jusante. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202312 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5216-DF-J0943-P página 41 fue actualizado conforme solicitado. El mismo se encuentra disponible en el SATedms en la Revisión R1.
202303059 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202307 | 17/02/2023 14:40:05 | Verificar módulo 0053, número de série HE903026-312/23, durante a manutenção foi trocado com um reserva, SSA de referência 202222016. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202309 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202302885 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202307 | 16/02/2023 14:02:07 | Módulo UN0056, número de série HE903576-932/18, chave 0, Reset, 1 emperrada, nao roda. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202309 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | AS CHAVES SELETORAS DE CANAIS DO MÓDULO ENCONTRAM-SE DETERIORADAS E DANIFICADAS, SEM COMPONENTE PARA REPOSIÇÃO. SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O MÓDULO SERÁ MANTIDO NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SEUS COMPONENTES.
202302573 | STE |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202306 | 10/02/2023 13:57:44 | Verificar y solucionar discrepancia de teleindicación de corriente de campo entre el DFR1011 y el SIRI (REF.: RAP19/2021). ver adjunto ref. SSA : SSA 202203354 (D) (Derivada de 202202319 (D)). | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202307 | RODNEI ANTUNES | Constatado durante apoio a equipe do sistema de excitação que a discrepância entre os valores de corrente de campo DFR/SCADA provinha da falta de um ajuste no DFR. Realizado ajuste através do potenciômetro correspondente com posterior ensaio de patamares de corrente conforme documento em anexo.
202302567 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202306 | 10/02/2023 13:57:38 | Realizar a substituição do amplificador operacional OP495(A1) no módulo 238 que apresenta ruído e instabilidade em suas portas de saída. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202307 | RODNEI ANTUNES | Havia um ruído nas saídas dos amplificadores operacionais que ocasionava um sinal de saída instável. realizada a troca por um AmpOp LM124. Repetido os ensaios com respostas satisfatórias.
202302285 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 08/02/2023 09:42:19 | Realizar mantenimiento preventivo del módulo UN 1043. Ref SSP: 20232806 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202306 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de los capacitores MKL , 220nf 63vcc, 470nf 63vcc, 10Mf 63vcc, 3,3Mf 63vcc y 47Mf 10vcc. Liberado para uso.
202302244 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 10/02/2023 14:00:21 | Realizar mantenimiento preventivo del modulo electronico UN 1024. Encontrado durante el desarrollo de la SSP: 20232806. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202307 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: 6,8uF/63V; 2,2uF/63V(2x); 4,7uF/63V; 1,5uF/63V; 0,68uF/63V; 1uF/63V(2x). Liberado para uso
202302133 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 15:59:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6576/99. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302132 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 15:59:13 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6808/00. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302130 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 15:59:21 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6857/00. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302128 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 15:59:29 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6784/00. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302127 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 15:59:37 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6703/00. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302126 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 15:59:44 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6949/01. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302125 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 16:04:13 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6690/00. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302124 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 16:04:26 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6791. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302123 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 16:04:35 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6749. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302121 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 16:04:46 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6744. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302120 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 07/02/2023 16:04:57 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor YOKOGAWA modelo: 2381A s/n: 6828. ssa ref: 202301734. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302079 | STE |  | N049A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.008-0 | 202306 | 10/02/2023 17:05:37 | Ajustar posicionamento dos sensores de freio aberto dos freios da elevação sem carga (17F1 e 17F2) do PCF60HZ. Os sensores em questão estão oscilando o sinal de saída. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202308 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado ajuste de posición en sensores 54B1 y 54B3 de freno abierto, ajuste dejado en 2,5mm según planilla de comisionamiento (OA en elaboración). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202301778 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202305 | 31/01/2023 15:47:57 | INSTALAR CÁMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO A LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO A LA PUERTA DE ACCESO AL GENERADOR) DURANTE EL PD-3A DE LA UNIDAD 11. PERÍODO: 06/02/2023 AL 17/02/2023. | MEL2 | MEL4 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202306 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fueron instalados las camaras tipo domo en las cotas 98 y108, confirmado recepcion de imagen en los monitores de la sala CCP ESAI. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202301775 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202305 | 31/01/2023 15:48:06 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3A DE LA UNIDAD 11. PERÍODO:06/02/2023 AL 17/02/2023. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202306 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada alteración de las posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2 en la Central 60. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 11, Test de los ramales fijos de las respectivas cotas. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202301772 | STE | 202301742 | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202305 | 31/01/2023 15:41:52 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transdutor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.: SSA202301742. MP3A U#11. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202306 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones internas, filtros pasivos, conexiones internas. Ajustes de inicio y fondo de escala, ensayo a plena carga. Liberado para calibración. Liberado para uso.
202301770 | STE | 202301747 | B011C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.039-8 | 202305 | 31/01/2023 15:42:05 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F214 a 45°c. Ref.SSA: 202301747. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202306 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, impedancia de los contactos nc y na ok. Liberado para calibración. Liberado para uso.
202301768 | STE | 202301747 | B011C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.038-0 | 202305 | 31/01/2023 15:25:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F213 a 45°c. Ref.SSA: 202222036 | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202306 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, impedancia de los contactos nc y na ok. Liberado para calibración. Liberado para uso.
202301747 | STE |  | B011C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.037-1 | 202305 | 31/01/2023 13:36:52 | Retirar y llevar a laboratorio para mantenimiento y calibración los termostatos F212, F213 y F214. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202306 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Enviado los termostatos F212, F213 y F214 para MP y calibración, luego fueron re instalados y ensayados quedando en condición normal
202301742 | STE |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202305 | 01/02/2023 10:58:19 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibração. Ref.: SSA202301772 (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202306 | RODNEI ANTUNES | Realizada a retirada e envio ao laboratório para calibração. Após retorno reconectado é feito ensaios de patamares de potência.
202301738 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202305 | 31/01/2023 13:37:26 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202306 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Retirado el antiguo rele k400. Posteriormente realizado ensayo en bancada del relé nuevo para ajustar su tiempo de actuación. En anexo planilla de resultados.
202301734 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202305 | 31/01/2023 13:38:18 | Enviar los transductores yokogawa 2381A de aislación galvanica N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 E N20 a laboratório para mantenimiento preventivo y calibración. MP3A U11. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202306 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Los transductores fueron enviados para MP y calibración, luego fueron colocados y ensayados quedando en condición normal
202301733 | STE |  | B011C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.013-4 | 202305 | 31/01/2023 13:37:59 | Efectuar medición de resistencia, inductancia y aislación de los transformadores de corriente UNS0024 de supervisión de conducción. Sustituir los componentes con características alteradas y registrar os valores de las mediciones en la planilla en anexo. MP3A U11. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202306 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizado levantamiento de las caracteristicas de los TC´s. Fueron sustituidos: G1.2 u + por baja aislación. G1.6 v - por resistencia e inductancia bajas. G1.3 w - por resistencia e inductancia bajas.
202301707 | STE |  | B011C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.013-6 | 202305 | 31/01/2023 09:48:14 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LAS CONEXIONES DE LOS LINKS DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT E DA BARRA DC ANTES E DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DA UNIDAD. REGISTRAR LOS VALORES EN FORMULARIO ANEXO . | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202305 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Efetuadas medições de temperatura do barramento, shunt, links e disjuntor de campo com pistola infra vermelha antes e após PD. Resultados obtidos estão em planilhas em anexo.
202301390 | STE | 202300861 | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202304 | 26/01/2023 09:31:24 | Avaliar a viabilidade e segurança da execução do ensaio no módulo do limitador de corrente de campo, que prevê a elevação da corrente de campo até 4500A, conforme descrito na SSA202300861, cuja duração prevista é estimada em 1 hora. | MEL2 | MEG1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202305 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme parecer de IEQ1 SSA 202301407: "Considerando a corrente máx do enrolam. polar (4213 A), recomenda-se limitar a corrente a 4313 A (100 A acima p/ permitir a atuação limitador) por no máx. 5 min. para evitar sobreaquecim. do enrolam. de campo e o alarme de temp. alta no rotor (105 C). Após redução da corrente a 4213 A, aguardar a estabil. da temp. no rotor antes de um novo increm. de corrente. Recomenda-se ajustar limitador corrente de campo em no máx. 4213A". Referências em 202301407.
202300866 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202303 | 18/01/2023 07:12:55 | Realizar mantenimiento preventivo del modulo CI 252. El cual fue sustituido preventivamente durante la SSP 20235056. Durante ensayo de tele-indicación presentó esporadicamente variación en el punto t5. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202303 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção nos componentes do circuito relativo a tele indicação. Realizada substituição dos capacitores eletrolíticos. Liberado para uso.
202300863 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 18/01/2023 07:13:08 | Reparar o módulo UN0006 HI903783-312/21 retirado da posição A18 U07 da ponte G1.5 que apresentou distorção no pulso, conforme foto em anexo. SSA de referência 202300860 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202303 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores electrolíticos 1000MF 100vcc, 470MF 250vcc, 1000MF 16vcc, 10MF 63vcc y 47MF 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202300862 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202303 | 18/01/2023 07:11:40 | Realizar sustitución preventiva del modulo electronico CI 252 y realizar ensayo de funcionalidad del mismo. Debido a la oscilacion presentada en SSA 202211883. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202303 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se procedio a la sustitución preventiva del modulo y posterior ensayo del mismo. Quedando en condiciones normales de operación.
202300860 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 18/01/2023 07:10:06 | Retirar módulo UN0006 posição A18 U07 da ponte G1.5 e enviar para o laboratório para reparo. A fonte apresentava uma distorção no pulso, conforme foto em anexo. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202303 | RODNEI ANTUNES | Retirado e substituído por peça sobressalente. Realizado teste com resultado satisfatório. Módulo defeituoso enviado ao laboratório. SSA ila2: 202300863
202300857 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 18/01/2023 07:09:47 | Retirar o módulo 2010 e enviar para reparo (substituicao dos capacitores do circuito volts/hertz). Durante o PD, foi constatado comportamento anormal (tempo de resposta alterado) do circuito volts/hertz. Normalizar o circuito e ensaiar após o módulo voltar do reparo. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202303 | RODNEI ANTUNES | Depois de retornar do laboratório o módulo foi ensaiado e liberado para uso. SSA ila2: 202300835
202300835 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 17/01/2023 09:18:13 | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de capacitores del circuito Volts-Hertz correspondiente al módulo UN 2010 b-P V.2. Serie Nro: HE903470-312/03 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202303 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de 1uF relativos ao circuito V/Hz. Liberado para uso.
202300830 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 17/01/2023 09:18:30 | Realizar manutencao corretiva/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N17 com numero de série: 6706/00. O transdutor apresenta diferenca entre o valor medido nas saídas 1 e 2 com o calculado (monitor frontal / 25) SSA de referencia: 202300142 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202303 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202300981), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202300653 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 13/01/2023 08:25:11 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión da alimentación del circuito de detección de falla a tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202303 | RODNEI ANTUNES | Realizado o ensaio do novo relé e posteriormente a substituição. Deixado em condições normais de funcionamento.
202300570 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 11/01/2023 16:27:48 | Realizar ensaio de funcionalidade dos módulos UN0025 das pontes G1.1; G1.2; G1.3; G1.4; G1.5; G1.6. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202302 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio das funcionalidades dos módulo UN0025. Em anexo uma planilha com os resultados dos ensaios. Os módulos com falha foram substituídos por peças sobressalentes previamente testados. SSAs dos módulo enviados ao laboratório ila2: 202300566; 202300562; 202300561; 202300560; 202300558; 202300557; 202300556
202300566 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 07:18:39 | Cartão UN0025, número de série HE903660-312/07, com falha nas fases R+, R- e T-, os leds 1, 2 e 6 não acendem. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202303 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202300562 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 07:18:50 | Cartão UN0025, número de série HE903503-312/18, com falha nas fases S+ e S-, os leds 3 e 4 não acendem. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202303 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202300561 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 07:19:00 | Cartão UN0025, número de série HE903291-312/77, com falha na fase S-, o led 4. não acende. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202303 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa, encontrandose algunos componentes fuera del parametro de funcionamiento; reemplazando 3 transistores BCY71, 4 transistores BCY59 y 2 transistores 2N3019, todos correspondientes de la fase "S". Posteriormente se procedio al ensayo en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202300560 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 07:19:16 | Cartão UN0025, número de série HE903503-312/13, com as fases R+ e R- em falha, leds 1 e 2 não acenderam. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202303 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 2 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 2 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202300558 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 11/01/2023 16:57:27 | Cartão UN0025, número de série HE903502-312/09, com falha no R+ e R-, leds 1 e 2 não acenderam. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202303 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 2 capacitores poliéster 1,5uF/63V e 2 capacitores poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202300557 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 11/01/2023 16:57:11 | Cartão UN0025, número de série HE 903291-312/24, com falha nas fases R+, R-, S+, S-, com os leds 1, 2, 3, 4 não acendendo. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202303 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de 12 transistores BCY59 y 11 transistores BCY79; 3 capacitores de 3,3MF 63vcc, 3 capacitores de 1,5MF 63vcc y 2 capacitores de 1MF 63vcc. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202300556 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 11/01/2023 16:55:21 | Cartão UN0025, número de série HE903502-312/45, com falha no led 2, fase R- , o led não acende. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202303 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Reparación con cambio de 12 transistores BCY59 y 9 transistores BCY79; 3 capacitores de 3,3MF 63vcc, 3 capacitores de 1,5MF 63vcc y 2 capacitores de 1MF 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202300488 | STE |  | B013C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.015-0 | 202302 | 10/01/2023 14:15:32 | Realizar reparo nos suportes das micro chaves que indicam fusível queimado nas pontes de tiristores. Pontes G1.4 V-; G1.1 V+; G1.4 e G1.5 W+. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202302 | RODNEI ANTUNES | Originalmente as chaves são coladas e com o tempo se descolam. Foram realizados furos no suporte das chaves e fixadas com parafusos passantes.
202300428 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202302 | 09/01/2023 16:09:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6950/01. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202300598), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300426 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202302 | 09/01/2023 16:09:44 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6782. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202300600), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300425 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:23:53 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6697. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202300593), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300424 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:22:59 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6860. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Manutenção preventiva. Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal;. Enviado para calibração (SSA 202300595 ), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300423 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:15:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6571/99. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202300596), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300422 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:15:08 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6777. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202300593), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300421 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:13:35 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6751. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones electricas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración a través de SSA 202300622. Liberado para uso.
202300420 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:11:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6823. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones eléctricas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202300419 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:09:32 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6750. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones eléctricas. Sustitución de trimpot de 10K. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202300418 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:02:25 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6743. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones eléctricas. Sustitución de trimpot de 10K. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202300417 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:02:11 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor de temperatura modelo PT100 Serie Nro: 6708. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de fuente conversora. Ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga. Ajuste de monitor de tensión. Liberado para calibración. Liberado para uso.
202300416 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:01:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6670. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones eléctricas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202300415 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 09/01/2023 15:42:33 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6697. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado, verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, filtros y conexiones eléctricas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202300256 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202301 | 06/01/2023 10:54:36 | Realizar mantenimiento y calibración del conversor yokogawa 2381A s/n: 6821. Verificado con discrepancias en la salida ref SSA: 202225150. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão e fonte. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202300466), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300147 | STE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202301 | 04/01/2023 15:56:35 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3S U13 A SER REALIZADO SEMANA 02/2023 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA: 202300433). Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202224823 | STE | 202224522 | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202251 | 22/12/2022 08:33:56 | Avaliar a retirada do painel de sinalização auxiliar, localizado na CCR ao lado do painel principal do CPAI, em virtude de desativação, conforme SSA202224522. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202329 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Desconectar y retirar el panel de señalización auxiliar localizada en la CCR. Enviar el equipo para descarte. Coordinar el trabajo con Julio Dreher (OPUO.DT R.9704).
202224044 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202250 | 12/12/2022 10:10:29 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS PULSOS DE SALIDA DEL UN1007 SE ENCUENTRAN CON ANOMALÍA DETECTADA POR LOS MÓDULOS UN510 Y UN0053 DEL EC#09. REF. SSA202223783. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202251 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 12 capacitores de 100NF 100vcc, 1MF 63vcc, 220NF 63vcc. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202224039 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202250 | 12/12/2022 10:11:36 | Verificar y reparar conversor YOKOGAWA CC-CC modelo: 2381A con corriente de salida por encima del rango normal. Para valor de entrada 1.0837 Vcc, corriente de salida -24.35 mA a -29.30 mA. Encontrado durante la verificación de la SSA: 202222825. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202251 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202224409(D).
202224015 | STE |  | N053A045 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE GIRO DA LANÇA | 1478.001-1 | 202250 | 12/12/2022 10:12:28 | Realizar a substituição da chave fim de curso 53S4(giro da lança) que se encontra travando quando acionada. Investigar e solucionar o porquê a chave fim de curso tipo cruz da translação(44S1) não está desacelerando e parando o limpa grade. | MEL2 | MEG3 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202303 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado acompañamiento a la empresa CIE para substitución del Fin de curso 53S4 y reparo de la llave tipo Cruceta 44S1, además implementado un techo de metal a la llave cruceta de manera a protegerla de la lluvia. Realizados ensayos eléctricos con resultados satisfactorios. Anexo fotos.
202223872 | STE |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202250 | 12/12/2022 10:12:48 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor do painel de média tensão da ponte N07 foi encontrado desarmado em várias ocasiões. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202251 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada inspección verificando actuación de bobina de mínima tensión en el disyuntor, emitida SSA derivada 202224999 para IEQ2 solicitando PT sobre retirada del mismo. Realizado retiro de la bobina de mínima tensión del disyunto DG conforme parecer técnico. Emitida SSA 202302118 para IEQ2 solicitando actualización de diseño. Equipo en condiciones normales de operación.
202223861 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 12/12/2022 10:13:12 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MÓDULO UN0025a-P V1 S° Nro: HI900372-312/43. AL INSERTAR EN EL RACK, ALARMA FALLA Y NO ACEPTA REARME. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202251 | EDERSON ROSSATO | Realização de testes funcionais em bancada e verificação geral. Liberado para uso.
202223834 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202249 | 07/12/2022 14:34:39 | Realizar calibração do multímetro Fluke 189 True RMS. IB 1801 BP 630556 | MEL2 | ILA3 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202250 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado liberado para uso. Obs: Las baterias fueron reemplazadas.
202223520 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202248 | 29/11/2022 14:53:23 | Realizar manutenção corretiva no módulo UN 0005b-P HE 903655-312/48. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202248 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el módulo 0005 el cual presentaba falla en la Fase "S-" por lo que se procedio a sustituir un transistor BCY59, dos transistores 2N2219, dos transistores BDY27B, y un diodo 1N4148. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de prueba obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202223515 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202248 | 29/11/2022 14:53:32 | Realizar a manutenção corretiva no módulo UN 0006a-P V.1 HE903656-312/83, pois está com problemas na saída e injetando ruído no módulo UN 0005b-P (alimentado por ele), conforme foto em anexo. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202248 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos os seguintes capacitores eletrolíticos: 2x22uF/63V; 1x470uF/250V; 1x1000uF/16V; 1x47uF/63V; 1x10uF/63V e 1x1000uF/100V. Liberado para uso.
202223414 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202248 | 29/11/2022 06:59:44 | Realizar manutenção corretiva no módulo 0053 HI903791-312/18 que não está funcionando. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202248 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores 6,8MF 63vcc y 680NF 63vcc. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202223376 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:38:02 | Reparar Conversor yokogawa 2381A s/n: 6647/00 con corriente de salida fuera de rango maximo. Ref ssa: 202222909 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202248 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión defectuoso, verificación de tensiones auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202223374 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:38:39 | Realizar manutencao corretiva(saida de tensao esta oscilando) e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6653/00. SSA de referencia: 202222909. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202248 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión defectuoso, verificación de tensiones auxiliares. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202223373 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:38:26 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE903660-312/09 que apresenta falha em R+, R-, S+, S-, T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202248 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202223371 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:38:18 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE903660-312/50 que apresenta falha em R+, R-, S+, S-, T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202248 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección , medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202223370 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:38:11 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE903660-312/23 que apresenta falha em R+, R-, S+, S-, T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202248 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202223369 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:37:38 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE903660-312/21 que apresenta falha em R+, R-, S+, S-, T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202248 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202223368 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:37:45 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE903215-312/56 que apresenta falha em R+, R-, S+, S-, T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202248 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202223366 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:37:30 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE902787-312/45 que apresenta falha em R+, S+, S- e T+. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202248 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202223364 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:37:02 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE903215-312/67 que apresenta falha em R+, R-, S+, S-, T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202248 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição dos capacitores de 1uF/63V; 1,5uF/63V; 3,3uF/63V. Realizada verificação Funcional. Liberado para uso.
202223361 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:36:20 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE903660-312/01 que apresenta falha em R+, R-, S+, S-, T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202248 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição dos capacitores de 1uF/63V; 1,5uF/63V; 3,3uF/63V. Realizada verificação Funcional. Liberado para uso.
202223359 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:36:28 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE903660-312/03 que apresenta falha em R+, R-, S+, T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202248 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição dos capacitores de 1uF/63V; 1,5uF/63V; 3,3uF/63V. Realizada verificação Funcional. Liberado para uso.
202223358 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:36:33 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE902951-312/45 que apresenta falha em T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202248 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satsifactorios conforme lo esperado. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202223356 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:36:26 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE902951-312/30 que apresenta falha em R+, R- e S+. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202248 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satsifactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202223353 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:36:18 | Realizar reparo no modulo UN0025 HE902787-312/15 que apresenta falha em T+ e T-. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202248 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada, obteniendo resultados satsifactorios conforme lo esperado. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202223053 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:53:17 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 255. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202247 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de los capacitores de tántalo de100MF 20vcc. Liberado para uso.
202223052 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:53:28 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 273 AUX. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202247 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de capacitor electrolítico de 100MF 63vcc. Liberado para uso.
202223051 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:53:41 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 273 PPL. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202247 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio del capacitor electrolítico de 100MF 63vcc. Liberado para uso.
202223050 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:53:54 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 252. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202247 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores tántalo 100MF 20vcc y un capacitor electrolítico de 100MF 63vcc. Liberado para uso.
202223047 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:54:07 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 249.1. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202247 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos 3 capacitores de tântalo 100uF/20V. Liberado para uso.
202223046 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:54:17 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 266. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202247 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos 3 capacitores de tântalo 100uF/20V. Liberado para uso.
202223044 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:54:26 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 265. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202247 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos 2 capacitores de tântalo 100uF/20V. Liberado para uso.
202223043 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:54:35 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 296. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202247 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos 2 capacitores de tântalo 100uF/20V. Liberado para uso.
202223042 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:54:45 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 244 CF. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores da fonte de 100uF/20V de tântalo. Liberado para Uso
202223040 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:54:55 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 244 LO. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores da fonte de 100uF/20V de tântalo. Liberado para Uso
202223039 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:55:05 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 241. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores da fonte de 100uF/20V de tântalo. Liberado para Uso
202223037 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:55:14 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 238. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores da fonte de 100uF/20V de tântalo. Liberado para Uso
202223036 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:55:25 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 294.3. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202247 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambios de los capacitores de tántalo de 100MF 20vcc. Liberado para uso.
202223035 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:55:37 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 294.2. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202247 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambios de capacitores de tántalo de 100MF 20vcc. Liberado para uso.
202223034 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:55:50 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 253.2. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202247 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos 2 capacitores de tântalo 100uF/20V. Liberado para uso.
202223033 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:56:00 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 294.1. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202247 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos 2 capacitores de tântalo 100uF/20V. Liberado para uso.
202223032 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:56:10 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 258.2. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores da fonte de 100uF/20V de tântalo. Liberado para Uso
202223031 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:56:20 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 258.1. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores da fonte de 100uF/20V de tântalo. Liberado para Uso
202223029 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:56:28 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 249.2. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202247 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de capacitores de tántalo de 100MF 20vcc.Liberado para uso.
202223028 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 21/11/2022 14:56:38 | Realizar manutenção preventiva e trocar os capacitores eletrolíticos, do cartão CI 253.1. Conforme SSA 202223023. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202247 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambios de capacitores de Tántalo de 100MF 20vcc. Liberado para uso.
202223008 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:10:25 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N21(medição If CCR) com numero de série: 6645/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202247 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares, estado de filtros. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Ensayos ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202223006 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:10:34 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N20 (Balanço CCR) com numero de série: 6731/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202247 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares, estado de filtros. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Ensayos ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202223004 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:10:53 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N19 (Pot Manual CCR) com numero de série: 6854/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202247 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares, estado de filtros. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Ensayos ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202223003 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:11:01 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N18 com numero de série: 6747/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202247 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares, estado de filtros. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Ensayos ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202223002 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:11:15 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N17 com numero de série: 6706/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202247 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares, estado de filtros. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Ensayos ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202223001 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:11:30 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N16(p/ scada) com numero de série: 6646/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202247 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares, estado de filtros. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Ensayos ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202222998 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:11:40 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N15(Med Uf scada) com numero de série: 6685/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202247 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares, estado de filtros. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Ensayos ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202222996 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:11:52 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N14(sinal estab. Scada) com numero de série: 6810/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202247 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y tensiones auxiliares, estado de filtros. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Ensayos ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202222995 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:12:03 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N13(balanço Scada) com numero de série: 6861/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202247 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de trimpot de 10k, verificación de tensiones de conversor, filtros y tensiones auxiliares, ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202222993 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:12:15 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N12(Pot Manual scada) com numero de série: 6819/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202247 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão e fonte. Ajustes de offset e fundo de escala. Instrumento calibrado (SSA: 202223284), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202222992 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 21/11/2022 10:12:24 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N11(Pot Auto) com numero de série: 6736/00. SSA de referencia: 202222909 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202247 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado (SSA 202223286), dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202222938 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202246 | 18/11/2022 14:57:59 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A ACCIONAMIENTO DE ALARMA EN EL SDSC "TIEMPO DE APLICACIÓN DE FRENOS EXCEDIDO" REF. SSA's 202220999, 202006406B, 202203526. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLON PIENIZ | 202306 | MARLON PIENIZ | Conforme relatório técnico da mecânica em anexo na SSA derivada, o sistema de freio encontra-se normal. Assim, sugere-se avaliar a possibilidade de aumentar o tempo para alarme.
202222931 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202246 | 18/11/2022 14:13:19 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO POSICIONADOR POS NS: 0305 3225025012002 A; PRESENTA VARIACIÓN DE TENSIÓN DE SALIDA EN BN2. 4/5 CON TENSIÓN DE ENTRADA BN2. 8/9 CONSTANTE. REF. SSA 202214482. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202247 | EDERSON ROSSATO | Após realização de manutenção em ILA2, foram efetuados os ensaios funcionais em campo por MEL2. Liberado para uso, conforme SSA 202224026.
202222907 | STE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202246 | 18/11/2022 14:57:46 | REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA (TPA) YOKOGAWA (MODELO 2285A). Ref.: SSA202222906. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202247 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de filtros pasivos, conexiones internas, tensiones de conversor. Ensayos a plena carga. Ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202222892 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202246 | 18/11/2022 14:14:55 | VERIFICAR Y REPARAR MÓDULO POSICIONADOR POS NS:7098 32520250 EP12002/A, QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO (CAPACITOR C85 CON DESPERFECTO). | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202247 | EDERSON ROSSATO | Após realização de manutenção em ILA2, foram efetuados os ensaios funcionais em campo por MEL2. Liberado para uso, conforme SSA 202224027.
202222870 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202246 | 17/11/2022 15:18:13 | Actualizar Diseño 6289DC07006P conforme diseño Anexo. En la ejecución del servicio SSA 202221947 fue utilizado el cabo EU16 3772 tipo par blanco/negro número 18 | MEL2 | IEE2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202246 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado en el SATedms con SRA-IB-000288/2022. Adjunto diseño actualizado descargado del sistema.
202222866 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202246 | 17/11/2022 15:18:22 | Realizar reparo e calibração do transdutor Yokogawa modelo2381A com número de série 6661/00. O transdutor foi inserido em substituição ao transdutor igualmente enviado ao laboratório através da SSA 202222865, o mesmo funcionou corretamente por alguns minutos, depois passou a responder erroneamente e com oscilação na corrente de saída. Imagem e vídeos em anexo. AT Relacionada:202210039 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202247 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202223397), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202222865 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202246 | 17/11/2022 15:18:28 | Realizar reparo e calibração do transdutor Yokogawa Modelo 2381A com número de série 6937/01. O transdutor não entrega em sua saída um valor correspondente a sua entrada, propagando um acréscimo de 8,4% na corrente de saída. AT Relacionada: 202210039 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202247 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes, reparado. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros (SSA 202223387). Liberado para uso
202222784 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202246 | 16/11/2022 11:12:58 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTANDO PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTANDO PARA O TROCADOR DE CALOR) DURANTE PD 3S U09. PERÍODO PREVISTO: 21/11/2022 A 02/12/2022. | MEL2 | MEL4 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202247 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR) - Unidade 09
202222783 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202246 | 16/11/2022 11:13:13 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78 E COTA 225, PARA ATENDER O PD 3S DA UNIDADE 09 NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 02/12/2022. | MEL2 | MEL3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202247 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada alteración de las posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2 en la Central 50 y Central 60. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 09, Test de los ramales fijos de las respectivas cotas. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202222735 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202246 | 17/11/2022 15:18:49 | Verificar y reparar conversor yokogawa modelo: 2381A s/n: 6859/00. Corriente de salida no lineal a la tensión de entrada ssp: 20224145 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202247 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado conversor interno con salida inferior a la nominal. Reemplazo de conversor. Test en bancada ok. Liberado para calibración.
202222617 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202246 | 14/11/2022 11:24:51 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo NEYRPIC 258 1 B. Durante el mantenimiento 3A del TGC fue realizado ensayo de funcionalidad del módulo, pocos segundos despues de instalar en el rack apaga el LED D072 evidenciando una falla anormal de funcionamiento. En condiciones normal de parada el LED D072 debe de mantenerse encendido. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Em estudo do defeito. Foi identificado que os contatos 3 e 30 dos dois relés estavam com inconformidade, de modo que o LED D072 não ficaria aceso nunca. Foi identificado que há muitas trilhas e pads dos dois relés com rompimento o que explica os jumpers já existentes no módulo. Depois de fazer continuidade nas trilhas e ligações do relé com o circuito, foi identificado que um dos jumpers estava equivocado. Foi realizado o jumper nos contatos corretos. Liberado p uso
202222612 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202246 | 14/11/2022 11:24:37 | Verificar y realizar mantenimiento correctivo al módulo NEYRPIC 238 B Serie Nro: 043. Fue ensayado funcionalidad durante el mantenimiento del TGC 16, aplicando el sistema de diagnostico fue detectado una falla en la ganancia del amplificador operacional ubicado entre T6 y T3, sin posibilidad de ajuste del mismo. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Realizada substituição do AmpOp. Liberado para uso.
202222610 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202246 | 14/11/2022 11:25:01 | Verificar y realizar mantenimiento correctivo al módulo NEYRPIC 238 B Serie Nro: 401. Fue aprovechado el mantenimiento preventivo 3A de la unidad 16 para realizar pruebas con el Sistema de Diagnostico del TGC, efectuando simulación de maniobras del servo con una fluctuación anormal en la salida T3 que va al actuador, sin ser posible estabilizar el mismo. Se constató un problema en el Circuito de la salida T10 sin posibilidad de ser ajustado mediante los potenciómetros P4 y P2. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Realizada substituição do AmpOp e reflow do P4. Liberado para uso.
202222571 | STE |  | N050A071 | PAINEL PLC | 3179.009-9 | 202246 | 14/11/2022 09:28:04 | Solicitamos a criação de IM - Instrução de Manutenção para o ajuste de limites de elevação para as pórticos que utilizam encoder em substituição à chave rotativa. Em anexo esta uma versão inicial de referência. Implementação foi realizada através da SSA 202221332. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202249 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Elaborado la IM.EE.082 R0 con los procedimientos para ajuste de los límites de la elevación utilizando el encoder absoluto. La misma ya se encuentra disponible para su uso en el sistema SAM. Ref.: SDS-14792.
202222389 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202245 | 08/11/2022 14:45:57 | Verificar motivo por el cual el punto T1=24Vcc del modulo 273PPL se encuentra con fluctuación de voltaje. Problema identificado dentro del mantenimiento preventivo. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202245 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la verificación del módulo electrónico y se detectó un daño en los componentes internos, se realizó la sustitución del mismo por un módulo de reserva , ejecutado los ensayos de funcionalidad con resultados satisfactorios. El módulo con falla fue enviado a laboratorio para reparación Ref. SSA nro: 202222307
202222387 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202245 | 08/11/2022 14:46:14 | Reemplazar fuente de alimentación UN0900 Rack A10 columna U17 por presentar oscilaciones en la tensión de salida +15 Vcc, luego de haber sido efectuado su ajuste. Encontrado durante el desarrollo del mantenimiento. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | La fuente fue sustituida por una de reserva. La misma presenta salida estable +/-15 VCC y 24VCC fuente con defecto enviada para reparo SSA 202222347
202222347 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202245 | 08/11/2022 14:47:23 | Realizar manutenção corretiva na fonte UN0900b-P (A10 U17) com saída variando, tanto +15Vcc quanto -15Vcc estão variando. Equipamento trocado sob a SSA202222387. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202246 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustituido 2 capacitores de 0,22 µF/63V, 2 capacitores de 0,33 µF/63V, 2 capacitores de 0,47 µF/63V, 2 capacitores de 220 µF/63V y 3 capacitores de 1000 µF/100V; todos estos de manera preventiva. Posteriormente se realizo ensayos con carga en sus distintas salidas, de +15V, -15V, 24V y 10V, todos ellos con resultados satisfactorios conforme lo esperado.
202222307 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202245 | 08/11/2022 07:10:05 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo NEYRPIC 273PPL, se detectó una fluctuación de voltaje en el punto T1 +24 vcc, sin posibilidad de ajuste. Se puede visualizar un resistor con rastros de quemadura en el circuito. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202246 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 4 transistores do bloco de saída de 8Vca, um deles estava com defeito, resistor de 5,11 Ohms que estava com suas características alteradas e com sinal de sobreaquecimento. Realizada verificação das tensões de 15V e 8V. Sinais estáveis. Liberado para uso.
202222045 | STE |  | B016C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.009-6 | 202244 | 02/11/2022 16:53:38 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F214 a 45°c. Ref.SSA: 202222036 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202245 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación general de conexiones eléctricas, de contactos del relé (mediciones de contactos). Liberado para calibración. Liberado para uso.
202222044 | STE |  | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202244 | 02/11/2022 16:56:36 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F213 a 45°c. Ref.SSA: 202222036 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202245 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación general de conexiones eléctricas, de contactos del relé (mediciones de contactos). Liberado para calibración. Liberado para uso.
202222042 | STE |  | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202244 | 02/11/2022 16:32:42 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del termostato F212 a 45°c. Ref.SSA: 202222036 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202245 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación general de conexiones eléctricas, de contactos del relé (mediciones de contactos). Liberado para calibración. Liberado para uso.
202221962 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202244 | 02/11/2022 07:12:36 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo NYERPIC 249-1, sustitución de un resistor con rastros visibles de quemadura y daño en pista. Verificar demas componentes adyacentes. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202244 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 Resistores de polarização dos LEDs. Foram identificados que os resistores possuíam valores de 2,5k ohms, porém segundo o esquema eletrônico do módulo CIN249.1 indica valores de 5k Ohms. Realizados testes funcionais. Liberado para uso.
202221867 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202244 | 31/10/2022 15:54:36 | Fonte -G05 Fonte de alimentação MURR ELEKTRONIK com entrada 100-240VAC/100-283VDC, saída 24/48VDC apresenta problema, tensão de saída de apenas 4 VDC sem possibilidade de ajuste. Realizar reparo e calibração. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202244 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección y verificado equipamiento sin posibilidad de reparo en la SMIL.DT, sin documentacion tecnica, placa multicamada; equipamiento quedara en el laboratorio para reutilización de sus componentes para futuras reparaciones de equipamiento similar. Dar baja. No liberado para uso.
202221866 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202244 | 31/10/2022 15:54:47 | Fonte -G06 Fonte de alimentação MURR ELEKTRONIK com entrada 100-240VAC/100-283VDC, saída 24/48VDC apresenta problema, tensão de saída de apenas 4 VDC sem possibilidade de ajuste. Realizar reparo e calibração. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202244 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 4 capacitores eletrolíticos 470uF/63V, 2 capacitores eletrolíticos 100uf/100V e 1 capacitor eletrolítico 220uF/50V. Liberado para uso.
202221837 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:54:58 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2384A s/n: 6715/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202244 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202222161(D).
202221835 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:04 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6666/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202244 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202222159(D).
202221833 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:14 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6768/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202244 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202222158(D).
202221832 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6813/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202244 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202222155(D).
202221831 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:27 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6787/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202244 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202222154(D).
202221829 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:33 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6952/99 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202244 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos de conversores de tensión ok, tensiones auxiliares ok, ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202221828 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:39 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6696/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202244 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido trimpot de 10k, ensayos de conversores de tensión ok, tensiones auxiliares ok, ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202221827 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:45 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n:6843/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202244 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor ok, ensayos generales, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202221826 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6729/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202244 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor ok, ensayos generales, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202221825 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:55:59 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6789/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202244 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión que se encontraba fuera de rango de operación. Ensayos funcionales a plena carga. Ajuste de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202221824 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 31/10/2022 15:56:07 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6846/00 ref: 2002221738. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202244 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido trimpot de 10k, ensayos de conversores de tensión ok, tensiones auxiliares ok, ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202221730 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202243 | 28/10/2022 11:22:30 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3A U16 A SER REALIZADO SEMANA 44/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202244 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202222028(D).
202221585 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202243 | 26/10/2022 07:46:01 | Efetuar verificação e solução do não funcionamento das fontes G05 e G06 de alimentação de 24V do regulador de tensão que apresentaram falha durante a inspeção preventiva 3ARef.: SSP20224390. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202243 | RODNEI ANTUNES | Fontes estavam sem tensão de saída. Solicitado duas novas fontes do almoxarifado SM 436122. Realizada a troca e ensaio. SSA das fontes para reparo ILA2 202221866 202221867
202221485 | STE |  | G073D003 | QUADRO 2O-D2 MODULOS DE AQUISIÇÃO REMOTA | 2475.001-4 | 202243 | 25/10/2022 14:16:22 | Solicitamos atualização no SAT dos desenhos do painel 2O-D2 conforme anexo de emissão. Alterações foram realizadas através da SSA 202208664 (MEL1 -> MEL2). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202243 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue verificado en el sistema SATedms que los diseños mencionados en la SSA se encuentran actualizados conforme fue solicitado. En anexo se encuentran los diseños actualizados
202221025 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:05 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7254 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo de transductor y ajuste de inicio y fondo de escala. Niveles de tensión en fuente interna dentro de los parámetros. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202221024 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:10 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7202 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y componentes pasivos, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado. Liberado para uso.
202221021 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:15 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7197 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202221296(D).
202221020 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:22 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7250 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión, verificación de componentes discretos, ajustes de inicio y fondo de escala a plena de carga. Calibrado. Liberado para uso.
202221018 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:29 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7205 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202221295(D).
202221017 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:36 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7246 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202242 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo de transductor y ajuste de inicio y fondo de escala. Niveles de tensión en fuente interna dentro de los parámetros. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202221016 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:42 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7256 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202242 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo de transductor y ajuste de inicio y fondo de escala. Niveles de tensión en fuente interna dentro de los parámetros. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202221014 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:48 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7204 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202221294(D).
202221011 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:56:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7193 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202221217(D).
202221010 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:57:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7252 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202242 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y componentes pasivos, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado. Liberado para uso.
202221008 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:57:13 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7260 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202221215(D).
202221007 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:57:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7261 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202242 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y componentes pasivos, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado. Liberado para uso.
202221006 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 08:57:25 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7249 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202242 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo de transductor y ajuste de inicio y fondo de escala. Niveles de tensión en fuente interna dentro de los parámetros. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202220992 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202242 | 17/10/2022 07:49:21 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78M E COTA 225M, PARA ATENDER O PD 0185/2022 3S DA UNIDADE 18A NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 28/10/2022. | MEL2 | MEL3 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202242 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Alteradas posições dos jumpers nos blocos de proteção do DG2 (sala de comunicações 60 HZ). Alteradas posições das antenas móveis nas cotas 78 e 214 para a unidade 18A. Testados ramais fixos das respectivas cotas.
202220991 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202242 | 17/10/2022 07:46:46 | INSTALAR CAMERAS DOMO NAS COTAS 108M (APONTADA PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98M (APONTADA PARA A PORTA DE ACESSO AO GERADOR) DURANTE O MP3A U18A - PD 2022/0185 - PERÍODO: DE 17/10/2022 A 28/10/2022. | MEL2 | MEL4 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202242 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR) - Unidade 18A
202220915 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202241 | 14/10/2022 11:12:25 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA TPA02 - TRP3 ARDETEM. REF. MP3A | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | Verificación de tensiones internas y de componentes pasivos. Ensayos ok. Liberado para uso.
202220913 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202241 | 14/10/2022 11:12:34 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA TPA01 - TRP3 ARDETEM. REF. MP3A | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202242 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones internas y de componentes pasivos. Ensayos ok. Calibrado. Liberado para uso.
202220669 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202241 | 10/10/2022 17:01:18 | Realizar reparo e ensaios no módulo UN0025 G1.8 fase S - (LED4), o mesmo atuou na tomada de carga. Substituído em atendimento a SSA202213771. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202242 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la placa y posterior ensayo del mismo, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado sin anomalía alguna detectada. Equipo liberado para uso.
202220427 | STE |  | T021C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.002-5 | 202240 | 05/10/2022 08:16:38 | Realizar atualização dos desenhos em anexo, essa alteração de projeto já esta implementada e em serviço. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202240 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000215/2022, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms y en el adjunto de esta SSA.
202220124 | STE |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202239 | 30/09/2022 11:17:48 | Reparar o aquecedor termostático que apresenta ruído anormal (vídeo em anexo). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202242 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la la verificación del cooler el cual se encontraba trabado, con lo cual se procedio a realizar un mantenimiento correctivo de sus partes rotativos. Posteriormente se realizaron ensayos en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202219465 | STE |  | N041A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.006-6 | 202237 | 16/09/2022 08:08:37 | Corrigir posicionamento do sensor de freio aberto 17F2 que não está atuando. A falha do sensor impede o movimento do gancho principal. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202238 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando correcta actuación del sensor de inducción del freno. Realizado ajuste preventivo, conforme OA.1489.R00, EN 2mm. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202219453 | STE |  | N041A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.006-6 | 202237 | 16/09/2022 08:09:27 | Os sensores de desgaste de pastilha dos freios 17F1 (sensor da sapata inferior) e 17F2 (ambos os sensores) não estão atuando. Solicitamos correção da atuação e verificação de indicação na IHM. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202238 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección en los frenos, verificando sensores desajustados. Realizado ajuste de los mismos y realizados ensayos funcionales, verificando correcta operación del equipo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. OBS. emitida la recomendación 1540, solicitando la inclusión en la OA el ajuste del sensor de desgaste de pastilla de freno.
202219451 | STE |  | N031A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.005-4 | 202237 | 16/09/2022 08:09:38 | Nenhum dos 4 sensores de desgaste de pastilha dos freios 17F2 e 17F3 estão funcionando. Solicitamos correção da atuação destes sensores e verificação da atuação na IHM. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202238 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección en los frenos, verificando sensores desajustados. Realizado ajuste de los mismos y realizados ensayos funcionales, verificando correcta operación del equipo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202219450 | STE |  | N031A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3216.001-4 | 202237 | 16/09/2022 08:10:10 | O pressostato do sistema pneumático da translação da ponte N14 não está atuando para ligar o compressor. Quando o compressor está cheio, conseguimos realizar no máximo 4 comutação "alta velocidade/ baixa velocidade", depois disto a pressão não é suficiente para uma nova comutação e mesmo assim o pressostato não atua. Também existe barulho de vazamento de ar no sistema pneumático. Solicitamos ajuste do pressostato e verificação de vazamento. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202238 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Foi verificado em campo que o botão de emergência do compressor estava atuado. Desatuado o botão de emergência, o compressor funcionou perfeitamente, trabalhando normalmente em conjunto com o sistema de troca de marcha do equipamento (Obs. não foi detectado perda de ar). É valido salientar que por se tratar de um compressor pneumático, o mesmo levar de 3 a 4 minutos para atingir a pressão máxima, sendo necessário aguardar esse tempo para iniciar os trabalhos com esta ponte rolante.
202219129 | STE |  | T021C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.002-5 | 202236 | 09/09/2022 10:31:56 | Realizar mantenimiento preventivo del cartón CIN 273 AUX ref: SSP: 20224755. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202237 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de um Capacitor de 100uF/63V. Liberado para uso.
202219006 | STE |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202236 | 08/09/2022 15:34:43 | Reparar o aquecedor termostático que apresenta o cooler travado. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202237 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la la verificación del cooler el cual se encontraba trabado, con lo cual se procedio a realizar un mantenimiento correctivo de sus partes rotativos. Posteriormente se realizaron ensayos en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202218974 | STE |  | N053A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA /TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.001-0 | 202236 | 06/09/2022 10:16:45 | Solicitamos compra e inclusão no controle estoque do seguinte material: Fusível NH00 20A aR 690V 100KA. (imagem no anexo de emissão). Fusível utilizado nos pórticos limpa grades. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202306 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizado la compra de 6 fusibles NH 20A aR 690V 100kA mediante la SMDTC-1677. Los mismos ya se encuentran en stock con el siguiente código: 718920 - FUSIBLE NH U/RAP N.00 690V 20A (UN) - Ref.: NH00 AR 20A 690V 100KA - DEKFUSE
202218966 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202236 | 06/09/2022 10:17:12 | REALIZAR ATUALIZAÇÃO NO SAT DO DESENHO FUNCIONAL DA PONTE ROLANTE N13 (5240DFJ0920P) PARA CONTEMPLAR ALTERAÇÕES CONFORME ANEXO DE EMISSÃO DESTA SSA. OBS.: JÁ ESTÃO INCLUSAS AS MODIFICAÇÕES REALIZADAS NA SSA 202218417. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202237 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000215/2022, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms y en el adjunto de esta SSA.
202218917 | STE |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202236 | 06/09/2022 10:17:22 | REALIZAR ATUALIZAÇÃO NO SAT DO DESENHO FUNCIONAL DA PONTE ROLANTE N14 (5240DFJ0925P) PARA CONTEMPLAR ALTERAÇÕES CONFORME ANEXO DE EMISSÃO DESTA SSA. OBS.: JÁ ESTÃO INCLUSAS AS MODIFICAÇÕES REALIZADAS NA SSA 202218414. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202239 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000215/2022, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms y en el adjunto de esta SSA.
202218915 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202236 | 05/09/2022 14:22:49 | Realizar a atualização do desenho 5240-DF-J0920-P, ponte N13, folha 33, revisão R0. Em anexo rascunho da execução. SSA de referencia 202218417. | MEL2 | IEE2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202237 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000215/2022, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms y en el adjunto de esta SSA.
202218687 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202235 | 31/08/2022 14:14:40 | Verificar motivo da solicitação de remoção do ponto S09432 do SCC DAUC, referente ao alarme do painel 3S2 pertencente à MEL2. Recebida SSA 202218664 urgente (OUO7 para MEL2) relatando inoperância deste alarme no SCC. A remoção do ponto foi realizada através da SSA 202215850 e 202214180. Caso o ponto tenha sido removido indevidamente, solicitamos seu recadastramento no SCC. | MEL2 | IEE3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202236 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Constatada solicitação equivocada para eliminação do ponto. Foram identificados também outros dois pontos solicitados incorretamente para eliminação. Pontos das DAUCs C e J foram incluídos na lista de exclusão do SCC em substituição aos pontos de mesmo endereço da DAUC-F. Recadastramento de pontos e eliminação dos pontos corretos realizada através da SSA Derivada.
202218621 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202235 | 31/08/2022 14:14:52 | Realizar inspeção e calibração. IB-3659 Patrimônio: 614513 | MEL2 | ILA3 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202236 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218610 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202235 | 30/08/2022 09:05:34 | Realizar backup da base de dados do concentrador CRF. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202235 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado backup da base de dados do concentrador de registro de fasores (CFR). Também foi realizado reboot dos storages e servidor afim de normalizar a falha de comunicação com o storage 2.
202218585 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 30/08/2022 09:12:12 | Realizar reparo fonte UN006 poisicao A20 (fonte reserva) a mesma ao ser energizada após alguns segundos se apagou desarmando seu disjuntor de alimentacao. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202236 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado substituição dos capacitores eletrolíticos de 1000uF/100V, 470uF/250V e 10uF/63V. Realizada medição das tensões de saída. Liberado para uso.
202218583 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 30/08/2022 09:12:41 | Realizar reparo fonte UN006 poisicao A18 a mesma foi substituída por apresentar ruido na saída de pulsos medidos com o osciloscópio. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202236 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado substituição dos capacitores eletrolíticos de 1000uF/100V, 470uF/250V e 10uF/63V. Realizada medição das tensões de saída. Liberado para uso.
202218582 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 29/08/2022 16:29:30 | Realizar substituicao fonte UN0006 posicao A18 U05 a mesma apresenta ruído na saída de pulsos. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202235 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Substituída fonte UN0006 posicao A18 U05, realizadas medicoes na fonte colocada. Fonte com falha enviada ao laboratório para reparo SSA202218583.
202218415 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 26/08/2022 08:19:53 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI903503-312/17, pois os led's T+ e T- não acendem durante a falha simultânea. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202235 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores MKL y prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202218413 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 26/08/2022 08:20:03 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI902787-31/50 que apresenta falha em S+ e a sensibilidade do R- no ramo negativo está alterada. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202235 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambios de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202218410 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 26/08/2022 08:20:12 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI900372-312/43 que apresenta sensibilidade de entrada acima do limite (sensibilidade medida foi de 1,10 e ela deve ser menor ou igual a 1). | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202235 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202218363 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202234 | 25/08/2022 09:46:43 | Reparar CI 238, el cual presenta dificultad para ajuste de ganancia en la etapa de filtro de la válvula distribuidora. Obs. Potenciômetro P1 a fondo de escala no atiende valor solicitado por sistema de diagnóstico. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202234 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Medições dos componentes eletrônicos de k4 e k7, como resistores e capacitores. Substituição dos dois capacitores da fonte, do ampOp e do potenciometro P1. Realizadas verificações funcionais do circuito solicitado. Liberado para uso.
202218362 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202234 | 25/08/2022 09:46:52 | Reparar CI 238, el cual presenta dificultad para ajuste de ganancia en la etapa de filtro de la válvula distribuidora. Obs. Potenciômetro P1 a fondo de escala no atiende valor solicitado por sistema de diagnóstico. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202235 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, verificação das grandezas nominais dos componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 potenciômetro 4,7kOhms. Liberado para uso.
202218106 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:45:33 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A - PT100 posicao N17 número de série 6720/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202235 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión, 2 trimpots de 10 y 100k respectivamente, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202218102 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:45:38 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de -0,22 a +1,74 vcc posicao N16 número de série 6669/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202235 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos de verificación de estado general, tensión de conversor ok, filtros ok, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202218100 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:45:44 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de -0,22 a +1,74 vcc posicao N21 número de série 6677/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202235 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos de verificación de estado general, tensión de conversor ok, filtros ok, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202218098 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:45:52 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de +2 a -2vcc posicao N15 número de série 6943/01. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202235 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en un conversor de tensión, el mismo fue sustituido por otro nuevo. ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202218097 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:46:03 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de +1 a -1vcc posicao N14 número de série 6859/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202235 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Liberado para calibração (SSA 202218624)
202218096 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:55:31 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de +1 a -1vcc posicao N13 número de série 6746/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202235 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes e reparo. Liberado para calibração (SSA 202218620)
202218093 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:55:39 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de +1 a -1vcc posicao N12 número de série 6802/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202235 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Liberado para calibração (SSA 202218622)
202218091 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:55:48 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de +1 a -1vcc posicao N11 número de série 6831/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202235 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Liberado para calibração (SSA 202218623)
202218090 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:55:55 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de +1 a -1vcc posicao N20 número de série 6826/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202235 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Voltaje de conversores internos con niveles normales de funcionamiento. Ajuste de inicio y fondo de escala. Liberado para calibración con SSA 202218673.
202218089 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:56:11 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de +1 a -1vcc posicao N19 número de série 6772/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202235 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Voltaje de conversores internos con niveles normales de funcionamiento. Ajuste de inicio y fondo de escala. Liberado para calibración con SSA 202218672.
202218087 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202234 | 24/08/2022 16:56:16 | Realizar reparo e calibracao transdutor YOKOGAWA conversor CC-CC Modelo 2381A de +1 a -1vcc posicao N18 número de série 6775/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA2102217923. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202235 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Voltaje de conversores internos con niveles normales de funcionamiento. Ajuste de inicio y fondo de escala. Liberado para calibración con SSA 202218674.
202218084 | STE |  | N029A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.010-9 | 202234 | 25/08/2022 09:47:00 | Normalizar indicação de Desgaste de Pastilha do freio da Elevação Principal 17F2 da Ponte Rolante N12. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202235 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue normalizado indicación de pastilla desgastada del freno de la Elevación Principal 17F2, el mismo se encontraba fuera de posición por la vibración existente durante el uso del Puente, se procedió a reposicionar el sensor verificando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202217924 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202233 | 19/08/2022 10:33:26 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3S U15 A SER REALIZADO SEMANA 34/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202234 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para calibração (SSA:202218166 )
202217896 | STE | 202217710 | N048A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.007-8 | 202233 | 18/08/2022 15:40:11 | Solicitamos apoio para compra e inclusão no sistema de estoque da flange (Stator coupling) do encoder do tambor do PCF50Hz que se rompeu conforme SSA de origem (202217710). Em anexo está a imagem do modelo da flange (Part no 637156-01), fabricante Line Linde. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202306 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizado la compra de 10 flanges para los encoder absolutos y 10 flanges para los encoders incrementales, mediante la SMDTC-1676, ambos tipos de flanges ya se encuentran en el sistema de stock con los siguientes códigos: 718887 - SOPORTE ENCOD ABSOL IHA 608 LINDE (UN) - Ref.: Part No. 637156-01 - LEINE E LINDE. 718892 - SOPORTE ENCOD INCREM RHI 503 LINDE (UN) - Ref.: Part No. 533236-01 - LEINE E LINDE
202217854 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202233 | 18/08/2022 11:53:42 | Realizar manutenção no borne vermelho responsável por medir tensão. O borne se encontra quebrado internamente podendo ocasionar mau contato. Em anexo um vídeo do problema. Multímetro FLUKE 189 TRUE RMS BP 630555 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202233 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | REPARADO BORNERA Y SUSTITUIDA LAS BATERIAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN AGOTADAS, ENVIADO PARA CALIBRACIÓN POR MEDIO DE LA SSA 202218041. REALIZADO ENSAYOS Y LIBERADO PARA USO.
202217414 | STE |  | N032A071 | PAINEL PLC | 3179.004-0 | 202232 | 10/08/2022 16:52:36 | Solicitamos correção (revisão) e alteração no SAT do desenho funcional da ponte rolante N16 (5224DFJ1013) conforme anexo de emissão. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202235 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño actualizado mediante SRA-IB-000280-2023. El mismo se encuentra disponible en el SATedms.
202217413 | STE |  | N042A071 | PAINEL PLC | 3179.003-8 | 202232 | 10/08/2022 16:52:23 | Solicitamos correção (revisão) e alteração no SAT do desenho funcional da ponte rolante N15 (5224DFJ0925) conforme anexo de emissão. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202235 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5224-DF-J0925-P, páginas 10, 13, 24, 33 al 46, ha sido actualizado a la revisión R2 mediante la SRA-IB-000340/2024. El mismo se encuentra disponible en el SATedms.
202217388 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202232 | 09/08/2022 16:50:27 | Sustituir detector de humo M2-62. Luego de ser accionado durante el ensayo con aerosol no acepto rearme de la alarma Excesivamente sucio. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202232 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla M2-62 "excesivamente sucio", el detector fue sustituido. trabajo realizado durante el MP
202217363 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:20:29 | Realizar reparo na fonte do amplificador de etapa final de pulsos UN0006. A fonte causa uma distorção na saída dos pulsos do módulo UN0056. As imagens em anexo ilustram o pulso esperado IMAGE002 e o distorcido IMAGE001. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202232 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores electrolíticos (1000MF 100VCC, 470MF 250VCC, 47MF 63VCC, 10MF 63VCC ). Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202217362 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 16:46:26 | Realizar a substituição do módulo UN0006 A18U07 G1.5 que está causando distorção nos pulsos de saída do módulo UN0056. Enviar módulo defeituoso ao laboratório. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202232 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio e posteriormente substituição do módulo defeituoso por uma peça sobressalente. Modulo defeituoso enviado ao laboratório ILA2 SSA 202217363.
202217331 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 09/08/2022 17:20:50 | Realizar reparo módulo KT 7480d (fonte 48vcc) apresenta extrema oxidação em partes metálicas (aço) e ao ser energizado após alguns segundos a fonte apagou. Número série HI914827-313/43. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202232 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo, limpeza possível nos locais com oxidação, ressoldagem em alguns pontos, substituição de diodo. Fonte energizada com carga. Liberada para uso.
202217209 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 09/08/2022 17:21:08 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al voltimetro Metrix Modelo: PX241A Nro de Serie: 3832. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202233 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizando inspeção técnica. Os módulos de condicionamento de sinais e mostrador apresentam elevada taxa de deterioração e corrosão (conforme figura em anexos). Não há módulos sobressalentes, além do equipamento estar obsoleto. Proceder descarte. (obs: o equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202217170 | STE |  | B014C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.009-1 | 202232 | 09/08/2022 17:21:38 | Realizar reparo módulo IKC602/a228 nº série HESG2167R7P13312 posição A31/U09 (primário do TEP), o mesmo aciona o LED Start em condição normal de operação da unidade geradora não aceitando rearme. O mesmo fui substituído em atendimento a SSA 202216172. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202232 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção Funcional do Módulo. Durante o Ensaio foi Constatado que a Partida Estava Atuando com 0,99A. Foi Constatado que a Configuração IB está em 1,8 que Corresponde ao IKC do Secundário. Foi Corrigido a Configuração para 1,4 e Verificado a Atuação em 0,77A. Liberado para Uso.
202217108 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:21:58 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI903502-312/28 que apresenta falha(trabalhando fora de faixa) no ramo positivo S+. SSA de referencia: 202217012 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202232 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fue inspeccionado y realizado ensayos en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202217106 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:22:06 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI903502-312/01 que apresenta falha em R- e T-. SSA de referencia: 202217012 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202232 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituidos 2 transistores BCY59, 2 transistores BCY79 y 2 diodos 1N4148. Liberado para uso.
202217105 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:22:28 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI900372-312/43 que apresenta falha em R+ em condição de funcionamento. SSA de referencia: 202217012 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202232 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL
202217104 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:22:38 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI903502-312/64 que apresenta falha no ramo negativo e positivo R+, R- no momento de energizar a placa. SSA de referencia: 202217012 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202232 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202217102 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:22:52 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI900372-312/25 que apresenta falha(trabalhando fora de faixa) no ramo negativo e positivo S+ e S-. SSA de referencia: 202217012 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202233 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202217099 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:23:03 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI903215-312/51 que apresenta falha(trabalhando fora de faixa) no ramo negativo S-. SSA de referencia: 202217012 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202233 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Substituición de componentes, verificación general y realizado ensayos de funcionalidad en bancada. Fue sustituido 1 transistor BCY59. Liberado para uso.
202217098 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202232 | 09/08/2022 17:23:13 | Realizar reparación del voltímetro VOLTS metrix Modelo: PX241A Serie Nro: 6867. Perdida de precisión y fluctuaciones del voltaje en la medición. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202233 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Efetuado reparo, recomposição de trilhas, ligações e conectores. Substituição de componentes. Ajuste de offset e fundo de escala. Liberado para calibração (SSA: 202218774 )
202217096 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:23:21 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI900372-312/01 que apresenta falha(trabalhando fora de faixa) no ramo positivo S+. SSA de referencia: 202217012 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202232 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitucion de componentes, verificación general y realizado ensayos de funcionalidad en bancada. Fue sustituido 1 diodo 1N4148. Liberado para uso.
202217095 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:23:28 | Realizar reparo no modulo UN0025 HI900372-312/30 que apresenta falha(trabalhando fora de faixa) no ramo negativo T-. SSA de referencia: 202217012 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202232 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituidos 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202217091 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202232 | 09/08/2022 17:23:33 | Realizar o ajuste das frequencias de atuação. O modulo esta atuando falha numa faixa superior a 60Hz muito proxima a frequencia nominal. SSA de referencia aberta pela operação: 202100090 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202232 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes na faixa de atuação da frequência e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 1 capacitor poliéster 6,8uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,68uF/63V. Liberado para uso.
202217072 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202231 | 04/08/2022 08:48:44 | Verificar causa de la fluctuación de voltaje y diferencia de aprox 200 mV entre lo que muestra el voltimetro del panel y lo medido en los puntos de medición correspondientes. | MEL2 | MEL2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202231 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SUSTITUIDO EL MULTIMETRO POR OTRO DE RESERVA, REALIZADO AJUSTES Y ENSAYOS FUNCIONALES QUEDANDO EN CONDICIÓN NORMAL . TRABAJO REALIZADO DURANTE EL MP3S MULTIMETRO CON DEFECTO ENVIADO PARA REPARO CON LA SSA 202217209
202217049 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202231 | 03/08/2022 17:01:13 | Realizar reparo fonte KT-7480 48vcc posição A29/U19, não fornece 48vcc na saída. A mesma foi substituída em atendimento a SSA202217010. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202232 | FRETES ARANDA ARSENIO | Sustituido un diodo zener 15V, un diodo zener 48V/5W, un circuito operacional 741, un transistor BDY 27B, un transistor BUX48, un transistor 2N3019, tres diodos 1N4150, un capacitor 2200µF/63V, dos capacitores 220µF/350V, los cuales se encontraban quemados. Realizado ensayo en bancada obteniendo resultado satisfactorio conforme lo esperado. Liberado para uso.
202217012 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 14:52:49 | Realizar ensaio e substituição dos módulos UN0025(Supervisor de condução) com falha. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202231 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio e substituição dos módulos defeituosos por peças sobressalentes. Módulos defeituosos enviado ao laboratório ILA2 SSAs: 202217095 202217096 202217099 202217102 202217104 202217105 202217106 202217108
202216816 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:52:47 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor De temperatura yokogawa modelo 2384A con numero de serie 6711/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217044.
202216815 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:52:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6763/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217043.
202216814 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:53:10 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6687/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217042.
202216813 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:53:21 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6680/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217041.
202216812 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:53:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6758/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217040.
202216811 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:53:41 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6753/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217039.
202216810 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:53:50 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6796/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217038.
202216806 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:53:59 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6673/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217037.
202216804 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:54:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6821/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217036.
202216803 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:54:12 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6742/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217035.
202216802 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 02/08/2022 07:54:19 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6836/00. SSA ref 202216642 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217034.
202216693 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202230 | 29/07/2022 09:42:36 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3S U18 A SER REALIZADO SEMANA 31/2022 | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202217033.
202216616 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202230 | 28/07/2022 10:35:48 | Instalar câmeras do tipo domo nas elevações 98 e 108 da UG18 durante PD 3S. As câmeras devem ser direcionadas para as portas e tampas de acesso do gerador. Início do PD em 01/08/2022. Final previsto 12/08/2022. | MEL2 | MEL4 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202231 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada inspección, actualmente cada unidad cuenta con cámara, instaladas por la contratada con CT4500064363. OBS: Fue consensuado con la programación de PUG la solicitud de apuntar las cámaras a las tapas de los generadores en cada parada será realizada directamente a los operadores del ESAI.
202216615 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202230 | 28/07/2022 10:36:03 | Realizar instalação de antena para TMR na cota 78 e 225 para atender o PD 3S UG18 que se iniciará no dia 01/08/2022 e vai até o dia 12/08/2022. | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202230 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado alteración das posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG2. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 18, se tuvo que hacer un reset de las placa numero 7 donde estan las antenas de la cota 78 y 214 ya que luego de llevarlas a la unidad 18 no tenian señal, posterior a este reset las antenas estaban en funcionamiento normal. Pruebas satisfactorias. LIBERADO PARA USO
202216545 | AIM |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202230 | 27/07/2022 08:05:07 | EFETUAR VERIFICAÇÃO E CORRIGIR FALHA APRESENTADA PELO MÓDULO PRINCIPAL DO CAIL- ANTI INCÊNDIO DO LABORATÓRIO. AS TENSÕES DE SAÍDA PARA AS EXPANSÕES ENCONTRA-SE OSCILANDO EM TORNO DE 18V E O MÓDULO NÃO MANTÉM AS BATERIAS COM CARGA NEM EM FLUTUAÇÃO.REF.:SSP20225194. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202230 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se efectuó la verificacion de las tensiones del modulo, fue enviado a laboratorio para dicho reparo (SSA REF. 202216473). instalado fue verificado funcionalidad del mismo quedando en condiciones normales de operación. También fue realizado la sustitución de las dos baterías de respaldo 12V 18AH debido a su deterioro.
202216473 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202230 | 27/07/2022 08:11:20 | Efetuar reparo no módulo de controle do sistema de anti-incêndio. Apresenta oscilações na tensão de carga das baterias. REF.:SSP20225194. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202230 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção do Módulo e Constatada a Tensão de Carga da Bateria oscilando entre 21 e 24V. Não há Informações Técnicas da Eletrônica do Módulo. Foi Realizada a Substituição de Três Capacitores Eletrolíticos de 220uF/50V, Dois Capacitores Eletrolíticos de 47uF/35V, Dois Capacitores de 0,47uF/275V e Um Capacitor de 2,2uF/275V. Após a Substituição dos Capacitores a Tensão de Carga das Baterias oscila entre 26 e 27V.
202216032 | STE |  | N032A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.003-0 | 202229 | 21/07/2022 14:33:24 | Normalizar sensor de desgaste de pastilha do freio da elevação 17F1 que está sempre acionado. Entrada digital %I24 do CLP. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202231 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado sensor de pastilla desgastada fuera de posición. Se procedio a reposicionar el mismo con resultados satisfactorios. Realizados ensayos de actuación y rearme con resultados satisfactorios. Anexo foto de pantalla donde consta estado desactuado del Sensor de pastilla desgastada. Observado en el PLC y con el aplicativo VNC Viewer.
202215910 | STE |  | K059C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.007-0 | 202229 | 19/07/2022 08:27:07 | Verificar y reparar módulo expansor de salida marca SIEMENS Logo DM8 230R. REF SSA: 202215765 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202232 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de Um Capacitor Eletrolítico de 22uF/50V, Um Capacitor de Poliester de 100nF/275V. Realizada Verificação Funcional com CLP Logo com Atuação dos Quatro Relés. Liberado para Uso.
202215768 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202228 | 15/07/2022 16:19:49 | Verificar funcionalidade do cartão soft-start (XZ401a-E), visto que através de análises oscilográficas verificou-se a inoperância do módulo entre o período de 05/2016 e 07/2018. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202229 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o ponto-a-ponto entre o relé K1, K4 e módulo UN 0801. Correção da fiação de interconexão do relé K4, pino D e a conexão A07U30/43 (estava conectado no ponto 41 e deveria estar no ponto 43). Modificação no módulo UN0801 da posição A09U10, com a instalação de 3 resistores de 1 Kohms e alteração da conexão em dois jumpers (jumper 1 do ponto 1016 para o ponto 1017 e jumper 2 do ponto 1018 para o ponto 1019). A correção da fiação e a modificação do módulo permitiram o acionamento do módulo.
202215749 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 19/07/2022 08:28:13 | Realizar reparo módulo sobressalente CI258.1, o mesmo ao ser energizado permanece com os LEDs D70, D71 e D72 apagados como estivessem detectando velocidade mesmo sem estar sendo aplicada frequência. Módulo sem número de série somente com uma etiqueta de identificação C2/R3/1. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202229 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación con cambio de componentes dañados ( circuito integrado 4049 , 2 capacitores 100 MF 20vcc ). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202215745 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 19/07/2022 08:28:53 | Realizar reparo módulo sobressalente CI258.1, o mesmo ao ser energizado permanece com os LEDs D70 e D71 apagados como estivessem detectando velocidade mesmo sem estar sendo aplicada frequência. Módulo sem número de série somente com uma etiqueta de identificação C2/R1/1. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202229 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza dos contatos dos relés, reconstituição de trilhas rompidas e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores tântalo 100uF/20V, 1 CI 4027, 1 diodo 1N5349 e 1 soquete torneado14 pinos. Liberado para uso.
202215743 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 19/07/2022 08:29:02 | Realizar reparo módulo sobressalente CI255 (limitador de potência) o mesmo ao ser aplicado sinal de potência na região entre 55% e 95% de potência apresenta discrepância de até 3% de erro, ao realizar ensaios com o sistema de diagnóstico do TGC foi verificado que o filtro de transdução não está coerente com a curva esperada não atingindo a potência máxima. O módulo não apresenta número de série apenas uma etiqueta com a identificação K2/R4/. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202229 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de três Capacitores de Tântalo de 100uF/20V. Realizada Verificação Funcional do Módulo no Tocante ao Circuito de Potência. Com Injeção de 8,98mA, Simulando o TPA, encontrou-se 10V em T6 e -10V em T3. Constatou-se que o Limitador de Potência Apresentava Valor de -6V em T4. Realizado Ajuste de P4 de modo Atingir o Valor Máximo em T4. Liberado para Uso.
202215737 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202229 | 19/07/2022 08:29:40 | Realizar manutenção corretiva no módulo transdutor YOKOGAWA com numero de série: 6766/00, pois a sua saída está oscilando. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202230 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de módulo da fonte. Liberado para calibração (SSA 202216394)
202215506 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 14/07/2022 08:59:08 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 253-2. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de dois Capacitores de 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso.
202215505 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 14/07/2022 08:59:29 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 294-2. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambios de todos los capacitores electrolíticos. Liberado para uso.
202215504 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 14/07/2022 08:59:51 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 294-1. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de dois Capacitores de 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso.
202215503 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 14/07/2022 09:00:10 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 258-2. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambios de todos los capacitores MKL. Liberado para uso.
202215501 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:50:37 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 258-1. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambios de todos los capacitores MKL. Liberado para uso.
202215500 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:50:47 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 255. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambios de todos los capacitores MKL. Liberado para uso.
202215499 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:50:57 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 249-3. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambios de todos los capacitores MKL. Liberado para uso.
202215498 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:10 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 249-2. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de dois Capacitores de 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso.
202215496 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:03 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 253-1. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de dois Capacitores de 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso.
202215495 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:15 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 273-1. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de um Capacitor de 100uF/20V e dois Capacitores de 33uF/35V. Liberado para Uso.
202215494 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:09 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 238. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de 2 capacitores 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso.
202215493 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:19 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 241. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambios de todos los capacitores electrolíticos. Liberado para uso.
202215492 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:34 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 244LO. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición , limpieza y cambios de todos los capacitores MKL. liberado para uso.
202215491 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:40 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 244CF. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de 2 capacitores 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso.
202215490 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:51 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 296. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambios de todos los capacitores MKL. Liberado para uso.
202215489 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:50:58 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 265. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de 2 capacitores 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso.
202215488 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:59 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 266. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición , limpieza y cambio de los capacitores MKL. liberado para uso.
202215487 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:52:08 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 252. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de 4 capacitores 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso.
202215486 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:52:46 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 249-1. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 3 Capacitores de 100uF/20V de Tântalo. Liberado para Uso
202215485 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:52:40 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 273-2. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambio de los capacitores MKL. Liberado para uso.
202215480 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:41:35 | Realizar envió de los módulos electrónicos del regulador de velocidad para sustitucion preventiva de capacitores. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202228 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el envió a laboratorio para sustitucion de los capacitores de los módulos electrónicos, posterior a la sustitucion de los mismos fueron testados.
202215402 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:19:59 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N21(Med If) com numero de série: 6679/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Liberado para calibração (SSA 202215558)
202215400 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:20:26 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N20(Balanco) com numero de série: 6739/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Liberado para calibração (SSA 202215560)
202215399 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:20:53 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N19(Potenciometro Manual CCR) com numero de série: 6765/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Liberado para calibração (SSA 202215568)
202215398 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:08 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N18(Potenciometro Automático CCR) com numero de série: 6853/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Liberado para calibração (SSA 202215573)
202215397 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:15 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N17(Temp Ar) com numero de série: 6704/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Liberado para calibração (SSA 202215582)
202215396 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:25 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N16(Med If) com numero de série: 6675/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215571.
202215394 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:36 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N15(Med Uf) com numero de série: 6683/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215570.
202215391 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:45 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N14(Sinal Estab.) com numero de série: 6855/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215569.
202215389 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:59 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N13(Balanco) com numero de série: 6762/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215565.
202215388 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:22:12 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N12(Potenciometro Manual) com numero de série: 6804/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215564.
202215387 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:26:00 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N11(Potenciometro Automático) com numero de série: 6850/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215562.
202215356 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202228 | 12/07/2022 10:26:12 | Realizar reparo módulo 244CF o mesmo apresenta capacitor eletrolítico de 100 micro 20 volts danificado. substituído em atendimento a SSA202215339. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228 | FRETES ARANDA ARSENIO | Realizada Substituição de dois Capacitores de 100uF/20V de Tântalo. Realizada Verificação Funcional do Módulo com Análise da Atuação de Comando de Subida e Descida da Rampa de Tensão. Liberado para Uso.
202215231 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202228 | 12/07/2022 10:26:30 | Durante execução da SSA 202212350 identificamos comportamento indesejado da proteção do motores de lubrificação. Na imagem em anexo, a figura verde (como estava) retrata um timer que mantém o motor acionado mesmo depois da atuação do relé. A fig. vermelha retrata uma proposta de modificação. Esta modificação foi implementada na ponte 7 quando foi identificado o problema. Solicitamos consenso e solicitação de verificação e alteração (SSA) para as demais pontes com motor de lubrificação. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202230 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue emitida y ejecutada la SSA 202216034 para implementar la modificación en el Puente Grúa N08. Los Puentes Grúas N09 y N10 tienen el sistema de lubrificación directamente acoplada al eje del reductor, por lo tanto no posee automatización vía PLC.
202215211 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:48:36 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3S U17 A SER REALIZADO SEMANA 28/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215474.
202215206 | STE |  | N028A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202228 | 12/07/2022 14:52:31 | Identificado forte vazamento na mangueira do sistema de ar comprimido do câmbio da translação jusante da ponte N10. Este vazamento está impedindo a comutação com carga / sem carga da translação da ponte. Anexada imagem com o ponto onde foi observada o vazamento. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202228 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Efetuada a verificação e confirmado o vazamento nas mangueiras de ar comprimido devido a fissuras e ressecamento das mesmas, conforme imagem em anexo. Em consenso com SMIM.DT, foi executada a substituição das mangueiras originais por outro modelo compatível com a aplicação (TUBO FLEX PU 10BAR 8MM AZ FESTO, código almoxarifado716602). Realizado a verificação da comutação (com carga/ sem carga) no câmbio de translação da ponte e constatado o funcionamento normal do equipamento.
202215005 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202227 | 04/07/2022 16:16:24 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202227 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado a supervisão e acompanhamento junto ao consórcio contrato #4500048818, para resolução de itens de garantia.
202215004 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202227 | 04/07/2022 16:16:36 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202227 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Se realizo el acompañamiento para la resolucion de pendencias e itenes de garantía Referente al contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818.
202215003 | STE |  | N029A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.005-0 | 202227 | 04/07/2022 16:16:50 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202227 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Concluído acompanhamento. Está pendente o item #45 referente a troca do pantógrafo. Este item será acompanhado através da emissão de outra SSA.
202215002 | STE |  | N039A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.014-9 | 202227 | 04/07/2022 16:17:03 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202227 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue acompañado el Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818.
202214986 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202227 | 06/07/2022 08:51:01 | Módulo UN0025 com aparente falha geral em todas as supervisões. Realizar reparo e ensaio de funcionalidade. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202227 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202214985 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202227 | 06/07/2022 08:51:16 | Módulo UN0025 com aparente falha geral em todas as supervisões. Realizar reparo e ensaio de funcionalidade. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202227 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fue sustituido 1 transistor BCY59 . Liberado para uso.
202214980 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202227 | 06/07/2022 08:51:49 | Atendimento à SSA 202214337. Maquina no sistema com alarme de falha de condução do tiristor G1.7, R-. De forma visual e depois com teste de continuidade foi encontrado uma solda fria em um transistor. Realizar reparo e ensaio de funcionamento. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202227 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção de Funcionamento. Constatado que um Transistor BCY59 estava com o Terminal Rompido junto ao seu Encapsulamento. Realizada Substituição do Transistor por outro compatível BC107. Realizados novos Testes de Funcionamento. Liberado para Uso.
202214979 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202227 | 06/07/2022 09:19:33 | Atendimento à SSA 202214337. Maquina no sistema com alarme de falha na etapa final de pulsos. Foi substituída a supervisão UN0056 juntamente com o amplificador e a fonte. Com isso o problema se extinguiu. Módulo enviado para revisão/reparo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202227 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de capacitor 1,5MF 63VCC. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202214977 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202227 | 06/07/2022 09:19:52 | Atendimento à SSA 202214337. Maquina no sistema com alarme de falha na etapa final de pulsos. Foi substituída o amplificador etapa final UN0005 juntamente com o supervisor de pulsos e a fonte. Com isso o problema se extinguiu. Módulo enviado para revisão/reparo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202227 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Verificação funcional do módulo. Substituição de dois Transistores. Verificação da Amplificação dos Pulsos dos Ramos R+ R- S+ S- T+ T-. Liberado para uso.
202214976 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202227 | 06/07/2022 09:20:06 | Atendimento à SSA 202214337. Maquina no sistema com alarme de falha na etapa final de pulsos. Foi substituída a fonte UN0006 da etapa final juntamente com o supervisor e amplificador. Com isso o problema se extinguiu. Módulo enviado para revisão/reparo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202227 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componente, capacitor de 10µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202214837 | STE |  | N049A | PORTICO 60 HZ CANAL DE FUGA |  | 202227 | 04/07/2022 07:18:01 | APOYO PARA DES-ANCLAR Y ANCLAR EL PÓRTICO 60 HZ CANAL DE FUGA, PARA PODER REALIZAR EL MP1A (MEL2 - SMME) SSP 20224219 PREVISIÓN MARTES 05/07 | MEL2 | MAM2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202227 | MANOEL JOSE DE SOUZA | Presado apoyo a SMME.DT para desancorar pórtico de 60 Hz en conjunto con colaboradores de MEL2.
202214583 | STE |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202226 | 28/06/2022 08:41:04 | APOYO PARA ANCLAJE Y DES-ANCLAR EL PÓRTICO 60 HZ CANAL DE DESVIÓ, PARA PODER REALIZAR EL MP1A (MEL2 - SMME) SSP 20224220 | MEL2 | MAM2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202226 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Prestado apoyo a SMME.DT para desancorar pórtico y operador para realizar ensayos funcionales conforme PIC de MEL2. Servicio de desancorado realizado en conjunto con colaboradores de MEL2.
202214415 | STE |  | N042A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.003-6 | 202225 | 24/06/2022 09:03:02 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL COMANDO DE LA MANETE DEL SISTEMA DE RADIO CONTROL PERTENECIENTE AL PUENTE GRÚA N15( NS: 10180698 ) SE ENCUENTRA CON DEFECTO. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção visual e mecânica. Não há informações técnicas do circuito eletrônico. Verificado que o Botão do sistema de Ancoragem está quebrado. Emitida SSA derivada para fabricação do botão. Realizada Substituição do Botão que estava Quebrado. Liberado para uso.
202214411 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 24/06/2022 09:03:24 | Verificar y reparar modulo UN0025, presenta falla total. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202226 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202214410 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 24/06/2022 09:03:32 | Verificar y reparar modulo UN0025, presenta falla total. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202214407 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 24/06/2022 09:04:43 | Verificar y reparar modulo UN0025, presenta falla en los leds 3,4 y 6 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202226 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Capacitores da Fonte e do Circuito de Detecção de falha de Pulsos. (2x) 1uF/63V; (3x) 1,5uF/63V; (3x) 3,3uF/63V. Realizado ensaio de falta de pulsos e duty. Liberado para uso.
202214405 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 24/06/2022 09:04:52 | Verificar y reparar modulo UN0025, presenta falla en los led 3 y 4. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202226 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202214398 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 24/06/2022 09:05:00 | Verificar y reparar módulo UN 0025 correspondiente a la familia G1.8. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202214101 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202225 | 21/06/2022 15:20:17 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MÓDULO UN 0056a-P SERIE N°: HI903665-312/23 CON ENCENDIDO DEL LED DE FALLA DE FORMA INTERMITENTE . REF SSA: 202213958 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202225 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 13 capacitores poliéster 100nF/100V e 1 capacitor poliéster 1,5uF/63V. Liberado para uso.
202214037 | STE |  | K010A020 | CENTRAL ALARME INCÊNDIO CAICD E PERIFER. DA CASETA CD-01 | 2268.001-2 | 202225 | 20/06/2022 11:13:27 | Prestar apoyo a obras para inhibir alarma y señalización para desmontaje de panel en la caseta de bomberos, una ves terminado el desmontaje de panel, conectar nuevamente. | MEL2 | MEL2 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202225 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | desmontagem e montagem da sirene do sistema anti-inêndio do painel CD-01, em apoio ao setor de obras.
202214013 | STE |  | A007C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.021-5 | 202225 | 21/06/2022 15:20:30 | Realizar manutenção e calibração no módulo de medição de temperatura JUMO F213. SSA de referência 202214010. | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 44,96 °C (subida) y 43,68 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202214012 | STE |  | A007C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.020-7 | 202225 | 21/06/2022 15:20:44 | Realizar manutenção e calibração no módulo de medição de temperatura JUMO F214. SSA de referência 202214010. | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 44,89 °C (subida) y 43,58 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202214011 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202225 | 21/06/2022 15:20:57 | Realizar manutenção e calibração no módulo de medição de temperatura JUMO F212. SSA de referência 202214010. | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 45,17 °C (subida) y 44,02 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202214010 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202225 | 20/06/2022 10:41:21 | Retirar os módulos de medição de temperatura JIMO F212, F213 e F214 e enviar para o laboratório realizar manutenção e calibração. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202225 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Fueron retirados los sensores F212, F213 y F214 y llevados al laboratorio para calibración y mantenimiento. Posteriormente fueron retirados , instalados nuevamente y testados.
202214007 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:21:11 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6781/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214399.
202214006 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:21:28 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6733/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214396.
202214005 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:21:44 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6841/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214395.
202214003 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:21:57 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6852/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214394.
202214002 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:22:10 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6692/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214393.
202214001 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:22:24 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6651/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214382.
202214000 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:22:37 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2384A, com número de serie 6714/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214390.
202213999 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:22:53 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6757/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214389.
202213998 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:23:04 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6849/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202226 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214388.
202213997 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:23:15 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6830/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202226 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214387.
202213996 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:23:25 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6661/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202226 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214382.
202213891 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202225 | 20/06/2022 08:13:34 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTANDO PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTANDO PARA O TROCADOR DE CALOR) DURANTE PD 3A U07. PERÍODO PREVISTO: 20/06/2022 A 01/07/2022. | MEL2 | MEL4 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202225 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR) - Unidade 07
202213889 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202224 | 15/06/2022 10:39:48 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78 E COTA 225, PARA ATENDER O PD 3A DA UNIDADE 07 NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 01/07/2022. | MEL2 | MEL3 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado alteración das posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 07. La antena ubicada en el bloque BC de la 78 no pudo ser trasladada porque en el lugar se estaba realizando la renovacion de la pintura del piso, por lo que no se pudo acceder, tambien la antena movil ubicada en la 214 presentaba problemas en el conector, motivo por el cual se reemplazo el conector. Pruebas satisfactorias. LIBERADO PARA USO
202213883 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202224 | 15/06/2022 16:04:41 | Realizar reparo e ajuste na janela de supervisão do módulo UN0053 posição A10 U13 do canal manual o mesmo foi substituído em atendimento a SSA202201634. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202225 | EDERSON ROSSATO | Verificação geral, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202213870 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202224 | 15/06/2022 10:40:18 | Verificar falla en el TMR NEC model: G556d. Se apaga en forma intermitente. | MEL2 | MEL3 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fué emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador ROJAS HERRERA JOSE FELIX, dicho TMR fue descartado según SSA 202214464 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9415). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202214464.
202213820 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202224 | 15/06/2022 16:05:05 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3A U07 A SER REALIZADO SEMANA 25/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202214108.
202213536 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202224 | 14/06/2022 16:02:32 | REALIZAR REPARO NO TMR RAMAL 9404 O MESMO NÃO FUNCIONA O MICROFONE E ESTA COM A CARCAÇA QUEBRADA. | MEL2 | MEL3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que aparelho não teve condições de reparo e foi descartado como sucata (ficará na SMIL para aproveitamento de peças). Foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. rtf214200762), com o mesmo ramal, 9404. Foi utilizado aparelho novo (sobra da SSA 202205041, em que foram programados aparelhos usados, SM reaproveitada, ver aba documentos). Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202213202 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202223 | 07/06/2022 14:32:59 | Verificar y solucionar motivo de funcionamiento indebido del cartón 244 CF. a) Primeramente la tensión de salida TP507/ TP509 en condición normal de funcionamiento fue para 0 V. b) Durante la verificación, el cartón se encontraba "trabado", para R21 aumento / R22 disminución, comando de carga frecuencia en el momento de la verificación de la SSA ref: 202213186. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202224 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do componente circuito integrado AD563JD/BIN. Realizada a simulação de rampa de subida e descida. Liberado para uso.
202212744 | STE |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202222 | 31/05/2022 16:36:07 | Sustituir placa de supervisión del lazo 2 U18A. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202222 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificada la placa de supervisión de lazo 2, encontrado componente quemado. Retirado y llevado a laborario ref.SSA: 202212743. Sustituido por otra placa y realizado los ensayos de lazo interrumpido e incendio satisfactoriamente.
202212743 | STE |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:14 | Reparar placa electrónica de supervisión de lazo 2 de sensores correspondiente a la U18A. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202225 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi necessário refazer trilhas com arame, troca do diodo zener e resitor queimados e transistor danificado. Realizado teste funcional do circuito de detecção de fumaça e de laço aberto. Liberado para uso.
202212678 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:20 | Fonte Unitrol 0006 do amplificador final de pulsos(UN0005) gera uma distorção dos pulsos na etapa de saída. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202224 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de los capacitores electrolíticos. Limpieza general y prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202212676 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:25 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) apresenta falha de condução na fase T+ (led 5). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202224 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no módulo, medições e por consequência foi encontrado um transistor com um dos terminais metálicos rompido. Realizado substituição do transistor, realizadas verificações funcionais. Liberado para uso.
202212674 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:32 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) G1.8 apresenta falha de condução na fases R- (leds 2). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202224 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202212672 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:37 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) G1.1 apresenta falhas de condução nas fases S+, S-(leds 3 e 4). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202224 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202212670 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:43 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) G1.7 apresenta falhas de condução nas fases R+, R-, S+, S-(leds 1, 2, 3 e 4). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202225 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202212667 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:49 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) G1.3 apresenta falha de condução nas fases R+, R-, T+, T-(leds 1, 2, 5 e 6) . | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202225 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202212666 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:55 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) G1.2 apresenta falha de condução na fase S+(led3). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202225 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202212664 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:53:18 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) apresenta falha de condução na fase S+(led3). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202225 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202212432 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202221 | 26/05/2022 14:51:55 | Realizar a troca da fonte UN0006 (A16/U07) que esta distorcendo os pulsos na etapa de saída do amplificador final de pulsos. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202221 | RODNEI ANTUNES | Fonte substituída por peça sobressalente com envio da peça danificada ao laboratório.
202212430 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202221 | 26/05/2022 14:53:13 | Retirar RTMB enviar ao laboratório para inspeção e reparo. RTMB apresenta sinais de capacitores estourados. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202221 | RODNEI ANTUNES | RTMB recebido do laboratório com reparo realizado conforme SSA 202212176(ILA2). Reinstalado e realizado ensaios conforme pede a PIC.EE.0167-R01.
202212314 | STE |  | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.002-9 | 202221 | 25/05/2022 09:00:04 | Reparar y/o sustituir motor M201 del sistema de ventilación, encontrado con baja aislación en la Fase S durante los ensayos del MP3A de la U02 | MEL2 | MMU1 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202221 | ZARZA MARCO ANTONIO | Fue reemplazado el conjunto moto ventilador con baja aislación por otro moto ventilador retirado del almoxerifado, el motor reemplazado fue enviado a MMU3 para reparo.
202212176 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202221 | 23/05/2022 08:42:25 | Verificar origem da resina presente na placa eletronica. Aparentemente parece ser um vazamento por um capacitor. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202221 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza e inspeção geral. Foram substituídos os seguintes componentes: 1 relé 24VCC, 2 capacitores eletrolíticos 2200uF/16V, 2 capacitores 220uF/40V, 2 capacitores 22uF/40V, 1 capacitor 33uF/16V e 1 capacitor 10uF/40V. Liberado para uso.
202211977 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 16:19:17 | Realizar manutencao periódica e calibracao da fonte DC/DC UN0901b-P posicao A26 U20 do sistema de excitacao U02 que apresenta sinais de capacitores danificados. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202221 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 0,680uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,220uF/63V e 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202211775 | STE |  | A002C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.003-7 | 202220 | 17/05/2022 14:03:19 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no sensor de temperatura(termostato) F214 da marca JUMO e modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202211772. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, estado de contactos eléctricos y sus resistencias respectivamente. Instrumento liberado para uso conforme SSA relacionada.
202211774 | STE |  | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.002-9 | 202220 | 17/05/2022 14:03:28 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no sensor de temperatura(termostato) F213 da marca JUMO e modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202211772. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, estado de contactos eléctricos y sus resistencias respectivamente. Todo en óptimas condiciones. Instrumento liberado para uso conforme SSA relacionada.
202211773 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202220 | 17/05/2022 14:03:35 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no sensor de temperatura(termostato) F212 da marca JUMO e modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202211772. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, estado de contactos eléctricos y sus resistencias respectivamente. Todo en óptimas condiciones. Instrumento liberado para uso conforme SSA relacionada.
202211770 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:03:42 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6856/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212062)
202211767 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:03:51 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6815/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212063)
202211766 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:03:58 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6741/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212060)
202211765 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:07 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6650/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212059)
202211764 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:14 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6734/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212061)
202211761 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:20 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6798/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212064)
202211760 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:28 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6824/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202211946)
202211759 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:34 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6740/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202211941)
202211758 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:40 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6686/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202211943)
202211757 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:46 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6647/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202211945)
202211756 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:53 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2384A SN 6719/00. SSA de referencia: 202207305 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202211950)
202207307 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202220 | 17/05/2022 14:05:02 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3A U02 A SER REALIZADO SEMANA 20/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202220 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 2022011905.
202207203 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 17/05/2022 14:05:09 | Solicitamos apoio para transportar o painel reserva referente ao contrato de modernização de pontes e pórticos (4500048818). O painel encontra-se atualmente no EDC Elev. 144 e deve ser transportado até a GIS na extremidade da MD. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202222 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fué realizado izaje y descenso de panel eléctrico desde la Elev. 144 hasta Elev. 128 GIS mediante puente grúa N02. Luego el traslado en la Elev. 128 hasta la extremidad de la MD se realizó con puente grúa N15. Para el servicio se utilizó dispositivo especialmente desarrollado por la contratrista de la modernización de puentes y pórticos (4500048818).
202206925 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:10:24 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL MÓDULO BROWN BOVERI UN0031 HEIR443599P1, PRESENTÓ VALOR EN X4<<5V PARA VALOR NOMINAL DE ENTRADA DURANTE ENSAYO MP3A#U05. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202219 | EDERSON ROSSATO | Verificação geral dos valores de referência e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202206924 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:10:32 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (HE903660-312/19)reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202219 | EDERSON ROSSATO | Verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202206923 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:10:42 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.6 HE903291-312/06) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en R+ conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202219 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202206922 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:10:51 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.5 HE902951-312/21) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en R+,R-,S+,S- conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202219 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202206921 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:10:58 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.1 HE903291-312/69) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en R+ conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202219 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202206920 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:11:11 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.2 HE903502-312/38) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en R+ ,R-, S+,S- conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202219 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202206919 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:11:31 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.7 HE902951-312/01) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en R+ ,R-, T+ conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202219 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202206918 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:11:46 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.8 HE902951-312/15) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en T+ y T- conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202219 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202206916 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:11:56 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.9 HE903503-312/51) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en S+ y S- conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202219 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V, 2 transistores BCY79, 1 transistor 2N3019 e 1 diodo 1N4148. Liberado para uso.
202206824 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202218 | 06/05/2022 16:12:10 | Realizar verificación del modulo electrónico 258_1, no actúa D072 cuando presenta ausencia de señal DI. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202219 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, limpeza dos contatos de R1 e R2 e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 circuito integrado MC14490. Liberado para uso.
202206546 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202218 | 06/05/2022 16:12:36 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración del conversor CC-CC módelo 2381A S/N: 6809. Ref: SSA : 202206059 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202219 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes e reparo. Equipamento calibrado e dentro de seus parâmetros. Liberado para uso.
202206477 | STE |  | A005C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.005-9 | 202217 | 28/04/2022 14:48:42 | Realizar calibración termostato F214, temperatura de actuación esperada 45 grados célsius. | MEL2 | ILA3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 45,10 °C (subida) y 43,86 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202206476 | STE |  | A005C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.005-9 | 202217 | 28/04/2022 14:48:53 | Realizar calibración termostato F213, temperatura de actuación esperada 45 grados célsius. | MEL2 | ILA3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 44,99 °C (subida) y 43,64 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202206474 | STE |  | A005C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.005-9 | 202217 | 28/04/2022 14:49:01 | Realizar calibración termostato F212, temperatura de actuación esperada 45 grados célsius. | MEL2 | ILA3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 45,25 °C (subida) y 43.79 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202206464 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:49:15 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2384A PT100 , número de série 6721/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206461 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:49:24 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -0,18 a +1,79 Vcc , número de série 6643/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206458 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:49:34 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -0,18 a +1,79 Vcc , número de série 6652/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206456 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:49:50 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -2 a +2vcc , número de série 6940/01. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206455 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:50:21 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6835/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206454 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:50:29 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6842/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Aparelho calibrado e dentro de seus parâmetros (SSA relacionada: 202206628); Liberado para uso.
202206453 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:50:37 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6837/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206451 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:50:48 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6812/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso.
202206450 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:50:59 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6575/99. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206449 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:51:13 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6839/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Efetuado reparo, substituição de componente. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206448 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:51:21 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6863/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso.
202206271 | STE |  | N030A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO - PDC | 3264.001-0 | 202217 | 28/04/2022 14:51:43 | Solicitamos a atualização do desenhos funcional da ponte rolante N04 página 27 (5225-DF-J1154-P(27)) conforme anexo de emissão. Alteração realizada em virtude da execução da pendência #22, referente ao desarme dos disjuntores de direção dos carros identificado no comissionamento. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202220 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño 5225-DF-J0944-P(27)R actualizado mediante la SRA-IB-000279/2023. El mismo ya se encuentra disponible en el SATedms.
202206238 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202216 | 22/04/2022 17:10:39 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3A U05 A SER REALIZADO SEMANA 17/2022 | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202217 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, tensiones y estado de capacitores. Ensayos de funcionamiento a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Calibrado conforme derivada. Liberado para uso.
202205593 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202215 | 11/04/2022 15:21:22 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTANDO PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTANDO PARA O TROCADOR DE CALOR) DURANTE PD 3A U05. PERÍODO PREVISTO: 25/04/2022 A 13/05/2022. | MEL2 | MEL4 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202216 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR) - Unidade 05
202205588 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202215 | 11/04/2022 15:21:32 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78 E COTA 225, PARA ATENDER O PD 3A DA UNIDADE 05 NO PERÍODO DE 25/04/2022 A 13/05/2022. | MEL2 | MEL3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202216 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado alteración de las posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 05. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202205357 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:20:40 | Realizar reparo e verificar por que rele K164 nao opera quando limitador atua. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202216 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza dos contatos do relé de saída e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 4 capacitores poliéster 1uF/63V, 2 capacitores 0,22uF/63V, 2 capacitores 0,47uF/63V, 1 capacitor 3,3uF/63V, 1 capacitor 2,2uF/63V, 1 capacitor 10uF/63V e 1 capacitor eletrolítico 47uF/25V. Liberado para uso.
202205354 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 06/04/2022 11:52:36 | Relé de sinalizacao K164 nao opera quando limitador UN1043 atua. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202214 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el limitador 1043 por falla en la señalización de limitador en acción. Ensayado y verificado los ajustes conforme planilla y dejado el valor de actuación 47,8 °
202205291 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 11/04/2022 15:20:53 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (HE903503-312/46) reprovado em ensaio realizado após devolução do laboratório. LED´s 3 e 4 constantemente operados mesmo em condições normais de operação. Solicita-se a verificação dos componentes do circuito de entrada da fase S. Cartão sobressalente do MEL2. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202215 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Transistor: BC107. Diodos zeners: 6x BZX7955C20. Realização de ensaio funcional do módulo. Atuação dos Led's 2-4-6 com duty 33%; dos Led's 1-3-5 com duty 67%. Liberado para uso.
202205289 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 11/04/2022 15:21:11 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (HE915102-312/21) reprovado em ensaio realizado após devolução do laboratório. Não houve indicação do LED 3 (S+) no ensaio de falha simultânea das pontes positiva e negativa em rampa negativa. Solicita-se a verificação dos componentes do circuito de atuação do LED 3. Cartão sobressalente do MEL2. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202215 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Capacitores: 3x 4,7nF. Transistor: BC107. Diodos zeners: 6x BZX7955C20. Realização de ensaio funcional do módulo. Atuação dos Led's 2-4-6 com duty 33%; dos Led's 1-3-5 com duty 67%. Liberado para uso.
202205245 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:21:39 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (R2 HE903503-312/42) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202215 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202205244 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:22:19 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (R1 HE903503-312/39) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202215 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202205243 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:22:31 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.9 HE903503-312/50) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202215 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202205242 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:22:45 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.8 HE903503-312/20) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202215 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V, 2 transistores BCY79, 1 transistor 2N3019 e 2 diodos Zener 20V. Liberado para uso.
202205241 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:23:10 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.7 HE903503-312/44) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202215 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202205240 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:22:58 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.6 HE903503-312/59) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202215 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Capacitores: 3x 3,3uF/63V; 3x 1,5uF/63V; 2x 1uF/63V. Realização de ensaio funcional do módulo. Atuação dos Led's 2-4-6 com duty 33%; dos Led's 1-3-5 com duty 67%. Liberado para uso.
202205239 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:23:18 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.5 HE903503-312/54) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202215 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202205238 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:23:26 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.4 HE903503-312/64) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202216 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V y 1 transistor BCY79 . Liberado para uso.
202205237 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:23:33 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.3 HE903503-312/49) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202215 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202205235 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:23:51 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.2 HE903660-312/19) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202216 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V y 2 diodos Zener de 20V. Liberado para uso.
202205234 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:24:12 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.1 HE903503-312/56) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202215 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Capacitores: 3x 3,3uF/63V; 3x 1,5uF/63V; 2x 1uF/63V. Realização de ensaio funcional do módulo. Atuação dos Led's 2-4-6 com duty 33%; dos Led's 1-3-5 com duty 67%. Liberado para uso.
202205189 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202214 | 04/04/2022 10:57:02 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DE MONTAGEM REFERENTE À MODERNIZAÇÃO. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202214 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | ACOMPANHAMENTO DO CONSÓRCIO NA SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS.
202205072 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 12:00:39 | Realizar reparo módulo UN0026 tempo de atuacao esperado entre X3/X5 5ms, valor encontrado +/- 13ms. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202215 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 2 capacitores 0,68uF/63V, 2 capacitores 0,47uF/63V e 2 capacitores 0,15uF/63V. Liberado para uso.
202205025 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 12:00:45 | Realizar reparo e ajuste de níveis de atuacao do relé de tensao K1 esperado (30% e 56%). | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202214 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Ajuste en los niveles de actuación del relé K1 en 30% y 56%. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202205021 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 10:57:33 | Realizar substituicao e ensaios funcionais no relé de tensao K1. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202214 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Encontrado Relé K1 fuera de ajuste. Fue retirado y llevado al laboratorio para calibración y mantenimiento. Instalado otro en su lugar y testado con resultado conforme a la PIC.
202204710 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:02:22 | Realizar calibracao termostato F214, temperatura de atuacao esperada 45 graus célsius. | MEL2 | ILA3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,90ºC (SUBIDA) E 43,64ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202204707 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:02:35 | Realizar calibracao termostato F213, temperatura de atuacao esperada 45 graus célsius. | MEL2 | ILA3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,05ºC (SUBIDA) E 43,83ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202204705 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:02:48 | Realizar calibracao termostato F212, temperatura de atuacao esperada 45 graus célsius. | MEL2 | ILA3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,14ºC (SUBIDA) E 43,88ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202204703 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 28/03/2022 16:53:57 | Retirar e enviar ao laboratório para calibracao os termostatos F212, F213 e F214. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202213 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fueron retirados los termostatos F212, F213 y F214 y llevados al laboratorio, para mantenimiento y calibración. Posteriormente fueron instalados y testados nuevamente.
202204702 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:03:04 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A funcao PT100 POSICAO N17, número de série 6707/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202214 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202205158(D).
202204701 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:03:32 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de 0 a +10vcc PISICAO N22, número de série 7196/02. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202213 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DO CONVERSOR DC- DC E CAPACITORES ELETROLÍTICOS; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202205160(D).
202204698 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:03:46 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -0,18 a +1,79vcc PISICAO N21, número de série 6653/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202213 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202205159(D).
202204697 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:04:01 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N20, número de série 6569/99. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202213 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS; VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202205180(D).
202204696 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:04:23 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N19, número de série 6800/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202213 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICACIÓN DE CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y DE SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE INICIO, FONDO DE ESCALA Y TENSIÓN DE MONITOREAMIENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NO PRESENTO FALLA DURANTE LOS ENSAYOS. CALIBRADO MEDIANTE SSA 202205252. LIBERADO PARA USO.
202204695 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:04:35 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N18, número de série 6848/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202213 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICACIÓN DE CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y DE SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE INICIO, FONDO DE ESCALA Y TENSIÓN DE MONITOREAMIENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NO PRESENTO FALLA DURANTE LOS ENSAYOS. CALIBRADO MEDIANTE SSA 202205251. LIBERADO PARA USO.
202204693 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:04:51 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -0,18 a +1,79vcc PISICAO N16, número de série 6937/01. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202214 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de trimpot de fondo de escala, verificación de componentes y conversor de tensión ok. Ensayos a plena carga. Derivada abierta a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202204684 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 08:00:59 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -2 a +2vcc PISICAO N15, número de série 6691/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202214 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICACIÓN DE CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y DE SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE INICIO, FONDO DE ESCALA Y TENSIÓN DE MONITOREAMIENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NO PRESENTO FALLA DURANTE LOS ENSAYOS. CALIBRADO MEDIANTE SSA 202205255. LIBERADO PARA USO.
202204683 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 08:01:12 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N14, número de série 6847/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202214 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICACIÓN DE CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y DE SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE INICIO, FONDO DE ESCALA Y TENSIÓN DE MONITOREAMIENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NO PRESENTO FALLA DURANTE LOS ENSAYOS. CALIBRADO MEDIANTE SSA 202205253. LIBERADO PARA USO.
202204681 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 08:01:26 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N13, número de série 6766/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202214 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICACIÓN DE CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y DE SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE INICIO, FONDO DE ESCALA Y TENSIÓN DE MONITOREAMIENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NO PRESENTO FALLA DURANTE LOS ENSAYOS. CALIBRADO MEDIANTE SSA 202205254. LIBERADO PARA USO.
202204680 | STE |  | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202213 | 29/03/2022 08:01:40 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N12, número de série 6780/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202214 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de trimpot de fondo de escala, verificación de componentes y conversor de tensión ok. Ensayos a plena carga. Derivada abierta a ILA3 para calibración.
202204679 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 08:01:51 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N11, número de série 6790/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202214 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de trimpot de fondo de escala, verificación de componentes y conversor de tensión ok. Ensayos a plena carga. Derivada abierta a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202204482 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202213 | 28/03/2022 09:29:16 | Realizar ajuste de calibracion del transductor conversor yokogawa CC-CC modelo 2381A con codigo 7251/02 presenta una salida de 20,45mA. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202204480 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202212 | 24/03/2022 15:48:13 | Realizar sustitucion del sensor de corriente UNS 0884a-V1,debido a defecto presentado durante ensayos finales. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202213 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor de corriente 2000A
202204437 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202213 | 29/03/2022 08:02:05 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3A U01 A SER REALIZADO SEMANA 13/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202204037 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 18/03/2022 07:23:19 | Transdutor Yokogawa 2381A (S/N 6942) apresentou erro percentual elevado durante ensaio de carga. Valores chegaram a -22,6% de erro para carga nominal. Segue anexo resultado do ensaio realizado no laboratório do SMME.DT. Obs: Equipamento sobressalente. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que un conversor de tensión estaba con defecto, realizada la sustitución del mismo, además, se realizaron ajustes de inicio y fondo de escala, ensayos con registros (ver anexo) a plena carga (500ohmios) con mas de 28000 muestras y una variación máxima en la salida de 19uA. Calibrado conforme 202207384. Liberado para uso.
202203847 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202211 | 15/03/2022 13:49:44 | Verificar y Solucionar el motivo por el cual el modulo RPV311, no se enciende, referencia SSA202203250 | MEL2 | ILA2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202213 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que equipo se encontraba con el módulo de fuente averiado, fue sustituida por otra de mismas características técnicas. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202203718 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202211 | 14/03/2022 10:44:23 | APOYO PARA OBRAS PARA REALIZAR DESCONEXIÓN/DESATIVACION DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO DO 5°PISO, (PARA MODIFICACIÓN DE PAREDES - OBRAS) , DESPUÉS DE LAS MODIFICACIONES DE OBRA REALIZAR /ACTIVACIÓN DE LOS SENSORES INHIBIDOS . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202211 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Movimentação de base com detector de fumaça para construção de parede em sala do 5°pavimento.
202203717 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:15 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7251/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204003(D).
202203716 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:24 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7248/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202203997(D).
202203715 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:32 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7247/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202203996(D).
202203714 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7241/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204017(D).
202203713 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7268/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204020(D).
202203712 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:59 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7257/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202203999(D).
202203710 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:04 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7240/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204016(D).
202203709 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:13 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7194/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204000(D).
202203708 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7243/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202212 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204022(D).
202203707 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:25 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7267/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202212 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204019(D).
202203706 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7258/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202212 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204011(D).
202203705 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7239/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202212 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204000(D).
202203704 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:45 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7191/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202212 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204021(D).
202203625 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202210 | 11/03/2022 15:55:54 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN EN TRANSDUCTOR TPA02 DE POTENCIA ACTIVA TRP03. REF MP3A-U09A | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204095(D).
202203624 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202210 | 11/03/2022 15:56:02 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN EN TRANSDUCTOR TPA01 DE POTENCIA ACTIVA TRP03. REF MP3AU09A | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204096(D).
202203349 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:51:37 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: 3x 680nF/63V; 3,3uF/63V e 220nF/63V. Realizada alimentação da fonte com carga. Liberado para uso.
202203347 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:51:46 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: 3x 470nF/63V; 3x 330nF/63V, 2x 220nF/63V e 680nF/63V. Realizada alimentação da fonte com carga. Liberado para uso.
202203346 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:52:07 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: 3x 470nF/63V; 3x 330nF/63V, 2x 220nF/63V e 680nF/63V. Realizada alimentação da fonte com carga. Liberado para uso.
202203345 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:52:56 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 3 CAPACITORES POLIÉSTER 0,47UF/63V, 2 CAPACITORES 0,22UF/63V, 3 CAPACITORES 0,33UF/63V E 1 CAPACITOR 0,68UF/63V. LIBERADO PARA USO.
202203344 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:11 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 3 CAPACITORES POLIÉSTER 0,47UF/63V, 2 CAPACITORES 0,22UF/63V, 3 CAPACITORES 0,33UF/63V E 1 CAPACITOR 0,68UF/63V. LIBERADO PARA USO.
202203343 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:21 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 3 CAPACITORES POLIÉSTER 0,47UF/63V, 2 CAPACITORES 0,22UF/63V, 3 CAPACITORES 0,33UF/63V E 1 CAPACITOR 0,68UF/63V. LIBERADO PARA USO.
202203342 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:30 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: 3x 470nF/63V; 3x 330nF/63V, 2x 220nF/63V e 680nF/63V. Realizada alimentação da fonte com carga. Liberado para uso.
202203341 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:41 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores ( 3 capacitores 680nf 63vcc, 3,3Mf 63vcc, 220nf 63vcc y 4,7Mf 35vcc ). Prueba en bancada con carga. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202203340 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:47 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección , medición y reparación. Cambio de capacitores ( 3 capacitores de 680nf 63vcc, capacitor 3,3Mf 63vcc, 4,7Mf 35vcc, 220nf 63vcc y 100nf 100vcc ). Prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202203339 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:54 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores ( 3 capacitores de 680nf 63vcc, capacitor 3,3Mf 63vcc, capacitor de 4,7 Mf 35vcc, capacitor de 220nf 63vcc y 2 capacitores de 100nf 100vcc ). prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202203298 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 09:27:41 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Cambio de capacitores ( 3 capacitores 680nf 63vcc, 3,3Mf 63vcc, 220nf 63vcc y 4,7Mf 35vcc ). Prueba en bancada con carga. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202203297 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 09:27:49 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Cambio de capacitores ( 3 capacitores de 680nf 63vcc, 3,3Mf 63vcc, 220nf 63vcc y 4,7Mf 35vcc ). Prueba en bancada con carga. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202203296 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 09:27:58 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 3 CAPACITORES POLIÉSTER 0,47UF/63V, 2 CAPACITORES 0,22UF/63V, 3 CAPACITORES 0,33UF/63V E 1 CAPACITOR 0,68UF/63V. LIBERADO PARA USO.
202203295 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 09:28:04 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 3 CAPACITORES POLIÉSTER 0,47UF/63V, 2 CAPACITORES 0,22UF/63V, 3 CAPACITORES 0,33UF/63V E 1 CAPACITOR 0,68UF/63V. LIBERADO PARA USO.
202202543 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:31:19 | Executar ensaio nos módulos 0025(Supervisão de condução dos tiristores) e substituir os reprovados. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202208 | RODNEI ANTUNES | Foi realizado ensaio dos limites funcionais dos módulos 0025 do sistema de excitação U06. Tabela em anexo apresenta os módulos em falha que foram trocados.
202202390 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:38:04 | Realizar verificación de funcionalidad del modulo UN0025a-P. Presenta falla sin posibilidad de ser rearmado. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202208 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do transistor V166. testes em bancada. Liberado para uso.
202202388 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:38:11 | Realizar verificación de funcionalidad del modulo UN0025a-P. Presenta falla en la supervision de S+. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202208 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos transistores relativos ao canal da fase S de monitoramento de pulsos. Liberado para uso.
202202387 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:38:17 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202208 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores (3x) 3,3uF/63V e (3x) 1,5uF/63V. Realizada verificação do circuito de detecção de falta de pulsos. Liberado para uso.
202202386 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:38:24 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202208 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores (3x) 3,3uF/63V e (3x) 1,5uF/63V. Realizada verificação do circuito de detecção de falta de pulsos. Liberado para uso.
202202385 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:06:52 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202208 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL( 3,3Mf 63vcc, 1Mf 63vcc y 1,5Mf ). Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202202384 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:06:31 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202208 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL ( 3,3MF 63VCC, 1,5MF 63VCC Y 1MF 63VCC ). Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202202383 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:06:39 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202208 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL ( 3,3MF 63VV. 1,5MF 63VCC Y 1MF 63VCC ). Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202202381 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:06:48 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202208 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL ( 3,3MF 63VV, 1,5MF 63VCC Y 1MF 63VCC ). Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202202378 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:06:58 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202208 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL ( 3,3MF 63VCC, 1,5MF 63VCC Y 1MF 63VCC ). Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202202377 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:07:06 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202208 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202202376 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:07:12 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202208 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202202375 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:07:20 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202208 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202202374 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:07:28 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202208 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202202223 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202207 | 17/02/2022 08:07:48 | Realizar reparo e substituição de capacitores eletrolíticos do módulo UN0053 (canal manual) HEIR 318757 R1 // HE 903587-312/14, o mesmo foi substituído em atendimento a SSA202202056. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202207 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 1 capacitor 0,68uF/63V, 1 capacitor 6,8uF/63V e 3 capacitores 100nF/100V. Liberado para uso.
202202130 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:07:57 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2384A con numero de serie 6710/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202208 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Calibrado e dentro de seus parâmetros. ✅ Liberado para uso.
202202128 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:08:18 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6644/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202207 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Medición de tensión en conversores Tracopower ok. Ensayo en inicio y fondo de escala. Verificación de potenciómetros de ajuste. Enviado a calibración a través de la SSA 202202576(D).
202202127 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:04:11 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6649/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202701(D).
202202125 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:05:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6771/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202700(D).
202202124 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:05:42 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6570/99. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202698(D).
202202123 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:05:53 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6735/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202697(D).
202202122 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:07:15 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6694/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202695(D).
202202121 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:07:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6748/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202694(D).
202202120 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:07:22 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6574/99. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202692(D).
202202119 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:07:37 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6833/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202690(D).
202202117 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:07:41 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6864/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202688(D).
202201918 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202206 | 10/02/2022 16:12:28 | REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA (TPA) YOKOGAWA (MODELO 2285A). EM ATENDIMENTO A SSA202201917. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202273(D).
202201917 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202206 | 10/02/2022 16:08:55 | RETIRAR E ENVIAR AO LABORATÓRIO O TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA (TPA) YOKOGAWA (MODELO 2285A) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO. NO RETORNO REALIZAR ENSAIOS FUNCIONAIS E PREENCHER SEUS RESULTADOS NA PLANILHA ANEXA. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202207 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO TRANSDUTOR DE POTENCIA ACTIVA (TPA) YOKOGAWA (MODELO 2285A) PARA MANTENIEMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. AL RETORNO REALIZADO ENSAYO FUNCIONAL(VER RESULTADOS EN ANEXO).
202201916 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202206 | 10/02/2022 16:09:11 | RETIRAR OS TRANSDUTORES DE ISOLAÇÃO GALVÂNICA YOKOGAWA MODELO 2381A LOCALIZAÇÃO N11, N12,N13,N14,N15,N16,N17,N18,N19,N21 E N22 E ENVIA-LOS AO LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO. NO RETORNO INTALA-LOS E REALIZAR MEDIÇÕES CONFORME PLANILHA EM ANEXO. REF MP3S U06. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202207 | RODNEI ANTUNES | Transdutores retirados e enviados ao laboratório para calibração. Lote disponível foi utilizado para na U06.
202201915 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202206 | 10/02/2022 16:09:55 | EFETUAR MEDIÇÕES DE RESISTÊNCIA ÔHMICA, INDUTÂNCIA E ISOLAÇÃO DOS TCs UNS0024 DAS PONTES POSITIVA E NEGATIVA E SUBSTITUIR OS TCs COM CARACTERÍSTICAS ALTERADAS, REGISTRAR OS RESULTADOS EM PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXA. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202207 | RODNEI ANTUNES | Executado medições de indutância resistência e isolação dos TCs 0024 da unidade 06 na parada 3S2022. Foram trocados 3 TCs e inserido uma manta de isolação entre barramento/TC em um conforme tabela em anexo.
202201845 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202206 | 10/02/2022 16:10:24 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTANDO PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTANDO PARA O TROCADOR DE CALOR) DURANTE PD 3S U06. PERÍODO PREVISTO: 14/02/2022 A 25/02/2022. | MEL2 | MEL4 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202207 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR).
202201843 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202206 | 10/02/2022 16:10:48 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78 E COTA 225, PARA ATENDER O PD 3S DA UNIDADE 06 NO PERÍODO DE 14/02/2022 A 25/02/2022. | MEL2 | MEL3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202207 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Alteradas posições dos jumpers nos blocos de proteção do DG2 (sala de comunicações 60 HZ). Alteradas posições das antenas móveis nas cotas 78 e 214 para a unidade 06. Testados ramais fixos das respectivas cotas.
202201781 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202206 | 09/02/2022 15:13:05 | Executar troca de relé K1 que se encontra fora das condições esperadas de funcionamento. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202207 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Foi substituído e realizados ensaios funcionais no relé de tensão. Relé com inconformidade enviado ao laboratório para reparo sob SSA202201068.
202201446 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202206 | 10/02/2022 16:14:36 | Modulo IKC está sinalizando atuação do instantâneo com a máquina parada e não aceita rearme. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202207 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado ensaio do módulo. Atuação correta da partida, instantâneo e temporizado. Inspeção nos componentes do circuito de atuação instantânea. Módulo ficou energizado com alimentação de+24V por 4 horas. Liberado para uso.
202201434 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202206 | 10/02/2022 16:15:00 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6793 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202207 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202201431 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202206 | 10/02/2022 16:15:27 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6862 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202207 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202201283 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202206 | 10/02/2022 16:15:14 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACION AL MODULO CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A SERIE NRO: 6668. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202207 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202201266 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202205 | 02/02/2022 10:11:55 | Realizar sustitución de los capacitores electroliticos del circuito volt-herz al modulo UNITROL UN2010 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202205 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | realizado substituição de 10 capacitores 1uF/63V que comumente são substituídos por apresentarem elevadas alterações na capacitância. Liberado para uso.
202201264 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202205 | 02/02/2022 10:12:03 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Nro: 6578. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202207 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Corrigido problema de regulação de tensão e no bloco de circuito de condicionamento de sinal. Realizado ajuste de offset e fundo de escala. Calibrado, dentro dos parâmetros. ✅ Liberado para uso
202201179 | STE |  | T001C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.001-7 | 202205 | 02/02/2022 10:12:10 | Realizar verificacion de la tensión de salida presenta una forma de onda diente de sierra del cartón CI 244. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202206 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do Circuito integrado AD563JD. Realizados ensaios de funcionalidade, verificado que a rampa não sofre mais a forma dente de serra, porém o sinal de saída reseta automaticamente. Não foi possível identificar outros defeitos. Módulo apresenta várias modificações. Realizar descarte. Manter na sucata da SMIL.DT.
202201068 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202205 | 02/02/2022 10:12:20 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración del módulo S0010b V.1 (relé K1) SN. Niveles de actuacion fuera de lo permitido (121,3 V) y (219,7 V) respectivamente. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202206 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, AJUSTES NO CIRCUITO DE ATUAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 1 RESISTOR 68KOHMS/1W E 1 RESISTOR 22KOHMS. LIBERADO PARA USO.
202200982 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 25/01/2022 16:29:41 | Verificar y reparar carton BBC UN0025 S/N : 1-316808. No enciende uno de los led. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de 11 transistores que estaban oxidadas y sulfatadas. Prueba en bancada. funcionamiento normal. Liberado para uso.
202200981 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 25/01/2022 16:29:47 | Verificar y reparar carton BBC UN0025 S/N : 1-316808 . Al insertar el carton en el rack encienden R+, S+ y T+ sin que exista falla. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, y cambio de todos los transistores BCY59 , BCY 79 y 2N3019, 6 resistencia de 300kohm , prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202200980 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 25/01/2022 16:29:54 | Verificar y reparar carton BBC UN0025 S/N : HE903291-312/74. Falla en la fase S - no enciende | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FRETES ARANDA ARSENIO | inspección, medición, y cambio de 19 transistores, 2 capacitores de 10Mf 35v, 6 resistores de 330kohm. Prueba en bancada. funcionamiento normal. Liberado para uso.
202200979 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 25/01/2022 16:30:05 | Verificar y reparar carton electronico BBC UN0025 S/N : HI915102-312/21 el led S+ no enciende. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de 3 transistores BCY59. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202200978 | STE |  | B010C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.012-6 | 202204 | 25/01/2022 16:30:12 | Confeccionar link de fixação dos TC´s do sistema de supervisão de condução da U10, conforme modelo entregue ao laboratório. | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202204 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS / UN.
202200977 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 25/01/2022 16:30:18 | Verificar y reparar carton electronico BBC UN0025 S/N: HE903291-312/09. No encienden todos los led en la prueba de sensibilidad del cartón. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de transistores, diodo Zener y resistencias. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202200906 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:12 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6756 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Encontrado que conversor de tensión estaba defectuoso, se procedió a la sustitución de mismo, ensayos de tensiones auxiliares, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado a través de 202201176. Liberado para uso.
202200904 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:22 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6767 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do módulo da fonte. Calibrado e dentro dos seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200903 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:27 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6829 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do módulo da fonte. Calibrado
202200900 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:33 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6761 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro dos parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200898 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6573 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro dos seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200896 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:48 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6732 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro dos seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200894 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:54 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6946 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro dos seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200893 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:00 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6774 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Resolvido
202200891 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6695 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado a través de SSA 202201214. Liberado para uso.
202200890 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:24 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6792 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga.
202200889 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:28 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor de temperatura modelo: 2384A SN: 6713 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado conforme 202201180. Liberado para uso.
202200888 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN:6844 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión, dos capacitores electrolíticos de 47uF 63V, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado a través de la SSA 202201186. Liberado para uso.
202200887 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:39 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN:6845 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado a través de SSA 202201162. Liberado para uso.
202200886 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:19 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6664 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga.
202200775 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202203 | 21/01/2022 09:27:21 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del indicador de magnitudes de la marca metrix con serie 2707, que presenta un error de 0,3 en la indicacion. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Ajustes de fundo de escala e offset. Substituição de componentes. Realizado ensaio. Calibrado e dentro dos parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200728 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202204 | 24/01/2022 08:27:20 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3A U10 A SER REALIZADO SEMANA 04/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones auxiliares, de filtros, conexiones internas, ensayos a plena carga, ajuste de inicio y fondo de escala. Calibrado a través de la SSA 202201087.
202200727 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202204 | 24/01/2022 08:25:37 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202200728------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202204 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Retirado trasndutor e enviado ao laboratório para manutenção e aferição. No retorno colocado novamente no TGC e feito testes com valores de aferição registrados na SSP 20222014 ítens 043A ao 050A.
202200726 | STE |  | B010C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.012-8 | 202204 | 24/01/2022 08:25:43 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3A U10 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202204 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirados os transdutores Yokogawa, enviados ao laboratório para reparo e calibração. No retorno realizados ensaios e medições. Planilhas em anexo.
202200725 | STE |  | B010C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.012-6 | 202204 | 24/01/2022 08:25:48 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA OHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERISTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202204 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Foram realizadas medições de resistência ohmica, indutância e isolação dos TC´s conforme solicitado. Houve a substituição de dois TC´s na fase U por baixa indutância, sendo emitida DM 70026724. Também houve a realização de estudo do comportamento da isolação dos TC´s conforme relatório anexo.
202200611 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202203 | 17/01/2022 07:16:40 | SOLICITAMOS DISPONIBILIDADE DE TMR PARA O EMPREGADO GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO DA SMME.DT/MEL2. | MEL2 | MEL3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202205 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF214200433, el ramal asignado fue 9112 para el colaborador GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202200604 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202203 | 17/01/2022 07:16:55 | Realizar mantenimiento del modulo CIN 244 LO limitador de abertura, que en la salida presenta una saturación de -9.95 . Siendo esperado una salida de -10Vcc. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram realizadas diversas tentativas para solucionar o defeito. Chegou-se a conclusão que o AD563JD e os AmpOp estavam funcionando corretamente. Descobriu-se que a limitação da tensão de saída ocorreu pela alteração das características resistivas do limitador de tensão mínima (negativa). Foi substituído o resistor R218 de valor 475 Ohms por 450 Ohms. Dessa forma a tensão Máxima que corresponde a 100% de abertura do distribuidor ficou em -10,18V.
202200599 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:18:42 | Cartão em falha permanente. Cartão UN 0025 não passou no ensaio de sensibilidade mínima (<= 1V) | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capacitores, verificación de semi conductores, ensayos en cajas de test ok. liberado para uso.
202200597 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:18:53 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do led 1. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o led 1 não operou. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada manutenção preventiva, substituição de componentes, testes e ensaio.
202200595 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:12 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do leds 2, 4 e 6. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o leds 2, 4 e 6 não operaram. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capacitores, verificación de semi conductores, ensayos en cajas de test ok. liberado para uso.
202200593 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:00 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do led 3. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o led 3 não operou. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Manutenção preventiva, substituição de componentes, testes e Ensaios
202200585 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:22 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento dos leds. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que nenhum dos leds operou. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capacitores, verificación de semi conductores, ensayos en cajas de test ok. liberado para uso.
202200582 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:32 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do leds 2 e 6. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o leds 2 e 6 não operaram. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada manutenção corretiva. Substituição de componentes que estavam fora de parâmetros. Realizado ensaio e monitoramento.
202200581 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:42 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do leds 1, 2, 3 e 4. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o leds 1, 2, 3 e 4 não operaram. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capacitores, verificación de semi conductores, ensayos en cajas de test ok. liberado para uso.
202200579 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:52 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do leds 2 e 4. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o leds 2 e 4 não operaram. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Manutenção preventiva, substituição de componentes.
202200576 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:20:02 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento nos leds 5 e 6. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que os leds 5 e 6 não operaram. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado Manutenção corretiva. Substituição de componentes que estavam fora de parâmetros. Realizado ensaio e monitoramento.
202200572 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:20:14 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do led 2. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultanea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o led 2 não operou. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capacitores, verificación de semi conductores, ensayos en cajas de test ok. liberado para uso.
202200486 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202202 | 13/01/2022 10:50:23 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISJUNTOR DE CAMPO,SHUNT Y BARRAS DC, ATRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3A U10. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202203 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | REALIZADAS MEDIÇÕES DE TEMPERATURA DOS LINKS, BARRAMENTO E DISJUNTOR DE CAMPO ANTES E APÓS PD. RESULTADOS ENCONTRAM-SE EM PLANILHA ANEXA
202200398 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202202 | 11/01/2022 08:56:58 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3S U08 A SER REALIZADO SEMANA 02/2022 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202203 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação da fonte, capacitores e pontos de entrada e saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala; calibrado e dentro de suas caraterísticas (202200454). Liberado para uso
202200396 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202202 | 11/01/2022 09:45:02 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202200398------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202202 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ensayo al transductor de potencia como se describe en anexo.
202200383 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 08:57:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6799 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação da fonte, capacitores e pontos de entrada e saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala; Substituição de componentes, trimpots e capacitores. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200382 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 08:57:12 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6794 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y auxiliares, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Liberado para uso.
202200381 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 08:57:17 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6764 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado conforme SSA 202200623. Liberado para uso.
202200380 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 08:57:22 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6942 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores dc-dc, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de capacitor eletrolítico. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200379 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 08:58:05 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6716 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado conforme SSA 202200624. Liberado para uso.
202200378 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 15:19:07 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6786 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores dc-dc, capacitores eletrolíticos e pontos de Entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200377 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 15:19:14 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6788 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200375 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 15:19:27 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6827 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do módulo da fonte e trimpots. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200374 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 15:19:33 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6840 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200373 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 15:19:39 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6737 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado conforme SSA 202200621. Liberado para uso.
202200372 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 09:28:08 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6944 ref. SSA NRO: 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de conversor de tensión, ajustes de inicio de escala a plena carga. Ensayos. Calibrado conforme SSA 202200606 liberado para uso.
202200364 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 10/01/2022 14:53:44 | EFETUAR O LEVANTAMENTO DA RESISTENCIA OHMICA, INDUTANCIA E ISOLAÇÃO DOS TCS UNS0024 DAS PONTES POSITIVA E NEGATIVA E SUBSTIUIR OS DISPOSITIVOS COM CARACTERISTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202203 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado levantamiento de la resistencia Ohmica, inductancia y aislación de los TC UNS0024 y Fueron Sustituidos los dispositivos con características alterada y registrado los resultados en documento anexo. DM: 70026631
202200363 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 10/01/2022 14:53:53 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3S U08 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202202 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fuerón retirados y llevados al laboratorio los conversores yokogawa. Posteriormente fuerón instalados y verificados.
202200237 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202202 | 10/01/2022 14:46:47 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78 E COTA 225, PARA ATENDER O PD 3S DA UNIDADE 08 NO PERÍODO DE 10/01/2022 A 21/01/2022. | MEL2 | MEL3 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202202 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Alteradas posições dos jumpers nos blocos de proteção nos DG1 (sala de comunicações 50 HZ) e DG2 (sala de comunicações 60 HZ). Alteradas posições das antenas móveis nas cotas 78 e 214 para a unidade 8. Verificação de antena não operacional no DECT Manager. Testados ramais fixos das respectivas cotas.
202200236 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202202 | 10/01/2022 14:47:04 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTANDO PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTANDO PARA O TROCADOR DE CALOR) DURANTE EL MP3S U08. PERÍODO PREVISTO: 10/01/2022 A 21/01/2022 | MEL2 | MEL4 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202203 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR).
202100333 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202201 | 03/01/2022 14:01:10 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2384A função PT100 número de série 6702/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202100206. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado a través de la ssa 2022001011. Liberado para uso.
202602327 | APL | 202601509 | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202608 | 19/02/2026 10:02:13 | Provisionar sensor e base para o PAD20S, PS, PDA, PDI em virtude de deterioração dos componentes instalados. Sensor: 718476. Base: 714477. Avaliar a alteração de estoque mínimo para 20 unidades de cada. | MEL2 | IEQ2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S2 | Programável |  | Não
202602194 | ADI |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202607 |  | Realizar reparo módulo UN0053 (supervisor de pulsos da barra) SN - HE903587-312/17, mesmo foi substituído em atendimento a SSA202602032. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não
202602193 | ADI |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202607 |  | Realizar reparo módulo UN0004 (amplificador intermediário do canal automático) SN - HI915066-312/05, mesmo foi substituído em atendimento a SSA202602032. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não
202518818 | SCC |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202548 |  | Realizar sustitución preventiva de resistores con capsula dannificada del cartón Neyrpic model: 258-1. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável |  | Não
202511642 | SCA |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202530 | 22/07/2025 09:28:01 | Realizar mantenimiento preventivo y cambio de capacitores al módulo UN0025a-P Serie Nro: HI900372-312/46. Ref SSP: 20253325 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável |  | Não
202500934 | SCA |  | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202504 | 22/01/2025 10:42:06 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE ALARMA "REFRIG 1 FALLA FLUJO AGUA " CONMUTANDO PARA RESERVA Y ACEPTANDO REARME. REF. SSA202500540, SSA202500914. | MEL2 | MMU1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável |  | Não
202417468 | SCA |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202444 | 01/11/2024 07:59:56 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável |  | Não
202417467 | SCA |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202444 | 01/11/2024 08:00:05 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável |  | Não
202414749 | SCA | 202414740 | A003C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.016-9 | 202437 | 13/09/2024 11:14:52 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202414740. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável |  | Não
202414748 | SCA | 202414740 | A003C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.017-7 | 202437 | 13/09/2024 11:15:01 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202414740. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável |  | Não
202414747 | SCA | 202414740 | A003C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.016-9 | 202437 | 13/09/2024 11:15:07 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202414740 | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável |  | Não
202411691 | SCA | 202410444 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202431 | 29/07/2024 10:05:32 | RECONECTAR CABO (M6X-0080) REFERENTE A INSTALAÇÃO DO OSCILÓGRAFO UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DO CABO NA REMOÇÃO DO PAINEL 22411652. | MEL2 | MEG2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável |  | Não
202411685 | SCA | 202410444 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202431 | 29/07/2024 10:13:33 | RECONECTAR CABO (M5X-0538) REFERENTE A INSTALAÇÃO DO OSCILÓGRAFO UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DO CABO NA REMOÇÃO DO PAINEL 202411649. | MEL2 | MEG2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável |  | Não
202411652 | SCC |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202430 |  | DESCONECTAR E ISOLAR CABO (M6X-0080) PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 202410443. | MEL2 | MEG2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável |  | Não
202411649 | SCC | 202410443 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202430 |  | DESCONECTAR E ISOLAR CABO (M5X-0538) PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 202410443. | MEL2 | MEG2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável |  | Não
202311744 | SCA |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 19/07/2023 10:23:53 | Realizar manutencao preventiva e enviar para calibracao o transdutor Yokogawa, N11, +-1V, numero de serie 6794/00 | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável |  | Não
202304478 | SCC |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202311 |  | Verificar / solucionar motivo por el cual el modulo XZ9391 no esta bloqueando la tension de control minima. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202300963 | SCA |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202303 | 20/01/2023 16:45:28 | Realizar manutenção preventiva e calibração no transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). Ref.: SSA202300961. | MEL2 | ILA2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável |  | Não
202222569 | SCC | 202221332 | N050A071 | PAINEL PLC | 3179.009-9 | 202245 |  | Solicitamos a criação de IM - Instrução de Manutenção para o ajuste de limites de elevação para as pontes e pórticos que utilizam encoder em substituição à chave rotativa. Em anexo esta uma versão inicial de referência. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável |  | Não
202218040 | SCC |  | N049A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.008-0 | 202234 |  | Realizar ajuste de posicionamento dos sensores de freio do Pórtico Canal de Fuga 60Hz: - Com Carga (17F1 e 17F2); - Sem Carga (17F4). Obs.: Sensores estão oscilando o acionamento e causando indicação de falha de abertura de freio. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não
202214992 | SCC | 202200594 | N027A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.009-1 | 202227 |  | SSA principal solicita bloqueio das velocidades 3 e 4 de um dos ganchos da ponte N09. Porém, esta alteração deve ser realizada em todos os ganchos, inclusive na ponte N10, pois estes quatro ganchos operam em modo tandem. Solicitamos as demais SSAs para proceder com o bloqueio das velocidades 3 e 4 dos demais ganchos. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável |  | Não
202211686 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202146 | 18/11/2021 15:46:00 | REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS CONFORME ANEXO. ESSA MODIFICAÇÃO JÁ ESTÁ IMPLEMENTADA EM ATENDIMENTO A SSA202107481A. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202229 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida la SRA-IB-000094/2022 para actualización de diseño, fue verificado en el sistema SATedms la actualización solicitada de los documentos referenciados en la presente SSA
202211685 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202146 | 18/11/2021 15:46:00 | REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS CONFORME ANEXO. ESSA MODIFICAÇÃO JÁ ESTÁ IMPLEMENTADA EM ATENDIMENTO A SSA202107480A. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202229 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida la SRA-IB-000094/2022 para actualización de diseño, fue verificado en el sistema SATedms la actualización solicitada de los documentos referenciados en la presente SSA
202211683 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202145 | 10/11/2021 07:31:00 | REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS CONFORME ANEXO. ESSA MODIFICAÇÃO JÁ ESTA IMPLEMENTADA EM ATENDIMENTO A SSA202107475A. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202229 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida la SRA-IB-000094/2022 para actualización de diseño, fue verificado en el sistema SATedms la actualización solicitada de los documentos referenciados en la presente SSA
202211682 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202145 | 10/11/2021 07:30:00 | REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS CONFORME ANEXO. ESSA MODIFICAÇÃO JÁ ESTA IMPLEMENTADA EM ATENDIMENTO A SSA202107478A. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202229 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida la SRA-IB-000094/2022 para actualización de diseño, fue verificado en el sistema SATedms la actualización solicitada de los documentos referenciados en la presente SSA
202211602 | STE |  | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202116 | 22/04/2021 11:20:00 | ATUALIZAR NO SAT DIAGRAMA FUNCIONAL 5240DFJ0920 FL 29 CONFORME ANEXO DE EMISSÃO. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202229 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000215/2022, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms y en el adjunto de esta SSA.
202211582 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202109 | 03/03/2021 16:46:00 | ATUALIZAR NO SAT DESENHOS 6019DCG4915 E 6019DFG4915 CONFORME AS BUILT NOS ANEXO DE EMISSÃO. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202242 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Documentos actualizados mediante la SRA-IB-000172/2021. Los mismos ya se encuentran disponibles en el sistema SATedms.
202211038 | AAT |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202142 | 18/10/2021 09:59:00 | PROVIDENCIAR REPARO NO RELHADO DO LIMPA GRADES 50HZ. DURANTE CHUVAS OCORRE GOTEJAMENTO NOS PAINÉIS E MOTORES. | MEL2 | MCI1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não
202210773 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202133 | 19/08/2021 11:03:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL MODULO RPV-311 SN:141403 SE ENCUENTRA CON LA PUERTA ETHERNET 2 (FIBRA OPTICA) CON ALCANCE LIMITADO. | MEL2 | IMA0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202244 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202210727 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202132 | 12/08/2021 14:03:00 | REALIZAR COMPRA DE SEÑALIZADOR DE PANEL 31-040.005, 48V/1.2W Y CADASTRAR EN STOCK DE ALMACENES, EXTENSIVO PARA TODAS LAS UNIDADES. CANTIDAD 50 A 100 UNIDADES. REF ANEXO | MEL2 | IEE2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202243 | MARLON PIENIZ | Material adquirido com a SMDTC-1262 e disponibilizado para aplicação imediata.
202210666 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202131 | 04/08/2021 07:55:00 | PROVIDENCIAR REPARO NO TELEFONE FIXO #2171 OU #2174 (NÚMERO ESTÁ ILEGÍVEL), LOCALIZADO NA COTA 225 PRÓXIMO AO LOCAL DE ANCORAGEM DO PÓRTICO MD. | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | FABRICIO MARCATO | 202321 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202210644 | STE |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202130 | 28/07/2021 16:06:00 | PROVIDENCIAR 182 METROS DO CABO 6MM (COD 159077) PARA O CONSÓRCIO, CONTRATO 4500048818 - MODERNIZAÇÃO DE PONTES E PORT. ESTE CABO DEVE SER DEVOLVIDO PELO CONSPORCIO E REALIZADA UMA SM PARA O MESMO MATERIAL. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202225 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Cabo solicitado com SM 403605. Cabo devolvido pelo consórcio no dia 23/06/22 e enviado ao almoxarifado com DM 70028080.
202210439 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202125 | 24/06/2021 09:57:00 | REALIZAR PARECER TECNICO Y DOCUMENTACION PARA RETIRAR CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV. VER ANEXOS. | MEL2 | IEE2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202238 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | La caja de ensayo de fuente externa 13.8 kV ya no es utilizada, su función fue sustituida por los paneles QAEX y QEXL. Por lo tanto fueron emitidas las SSA derivadas para el retiro de las mismas. Referencias de SSAs: U04: 202222983 U05: 202206241 U07: 202214165 U08: 202222982 U09: 202210440
202210179 | STE |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202116 | 20/04/2021 10:05:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA SOLUÇÃO DE PENDENCIAS DE MONTAGEM REFERENTE À MODERNIZAÇÃO. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202231 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado acompañamiento de los pendientes de la modernización.
202210104 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202112 | 26/03/2021 08:02:00 | A UMR1415 TEM CRIADO LOGS NA PASTA /UMR/CORE-DUPM QUE ESTÃO ENCHENDO O ESPAÇO EM DISCO E OCASIONANDO ALARMES (VER ANEXO DE EMISSÃO). SOLICITAMOS APOIO NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA QUE JÁ FOI INFORMADO AO LASSE. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202242 | MARLON PIENIZ | El personal del PTI realizó la actualización del software de la UMR para corregir los scripts "RegisterSender" y "RegisterClean" a fin de solucionar el problema del envío de registros al concentrador, además de la corrección de errores en la generación de Logs (SSA 202309542). Fue sustituido el disco duro a fin de aumentar la capacidad de almacenamiento y evitar el desborde de capacidad en los casos de perdida de comunicación con el concentrador por periodos de tiempo prolongados (SSA 202309897)
202210044 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202110 | 10/03/2021 16:23:00 | ANALIZAR NECESIDAD DE AJUSTE DEL MÓDULO UN1024 SEGÚN LAS MEDICIONES REALIZADAS EN LA SSA 202102284A (VERIFICADO 3V PARA 3338A). EL AJUSTE ACTUAL ES DE 3605A (SSA201912197A). EL ESPERADO ES DE 3398A | MEL2 | IEE2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S1 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202234 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Foi realizado estudo, análise e ensaios para modificação do procedimento de ajuste do módulo UN1024 (ver SSA 202206737 e seus anexos). A IM.EE.0139 foi revisada para a versão 4. Emitida a SSA 202400764 para verificação e ajuste do módulo desta unidade segundo o novo procedimento.
202209983 | STE | 202209982 | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202109 | 03/03/2021 15:28:00 | DURANTE PD 20210035 (AISLACIÓN BARRA A3), HUBO ACCIONAMIENTO INTERMITENTE OFF-LINE DE TODOS LOS OSCILOGRAFOS DE LAS UNIDADES 60HZ. EL ACCIONAMIENTO INTERMITENTE PARO AL MOMENTO DE NORMALIZAR LA BARRA | MEL2 | IEE2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S2.3 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202222 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue identificado saturación de registros guardados en el disco local de los DFRs (causando el reinicio de los mismos) generados por interdisparos indebidos provenientes del OP01 que monitorea la BARRA A3. Fue emitida SSA 202206375 para modificación de lógica combinatoria para disparos por eventos en el OP02, de forma a inhibir la actuación de los interdisparos durante los PDs de las barras.
202209864 | STE |  | N029A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.005-0 | 202051 | 14/12/2020 14:07:00 | ACOMPANHAR O CONSÓRCIO NA TROCA DO TRAFO DE SERVIÇO AUXILIAR 8T1 DA PONTE ROLANTE N12. A TROCA SERÁ REALIZADA EM GARANTIA. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202226 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi realizada a troca do transformador 8T1. A troca foi realizada pelo Consórcio responsável pelo contrato. Obs.: SSA migrada do sistema antigo. SSA executada com AT 202108483.
202209863 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202051 | 15/12/2020 11:16:00 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DO OSCILOSCÓPIO MARCA FLUKE, MODELO 196C DE DOIS CANAIS. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO IB 1834. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202448 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de batería del tipo BP190. Realizado ensayos de carga y descarga. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202209722 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202047 | 16/11/2020 10:58:00 | REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO DO CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A, N19, +-1VCC. NÚMERO DE SÉRIE 6760/00. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202223 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA OK; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202213201.
202209669 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202043 | 19/10/2020 16:01:00 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN AL CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A, NÚMERO DE SERIE 7201/02. REF. SSA:202011564A. | MEL2 | ILA2 | AYALA QUINONEZ ADOLFO | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202223 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA OK; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202213199.
202209573 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202032 | 03/08/2020 10:00:00 | REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E AFERICAO DO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A, +-2VCC, NUMERO DE SERIE 6700/00 INDICANDO FORA DE ESCALA E LED DE ALIMENTACAO PISCANDO. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202213637.
202209443 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202021 | 18/05/2020 07:53:00 | REALIZAR REPARO TRANSDUTOR YOKOGAWA MODELO2381A +/- 2VCC N15, O MESMO ESTA EM CURTO CIRCUITO POIS QUANDO INCERIDO NO RACK ALARMA FALHA A TERRA NO QB. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Defeito no transformador de sinal isolador entre entrada e saída. Sem possibilidade de reparo pois não há informações sobre o componente. Dar baixa.
202209288 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202007 | 11/02/2020 08:04:00 | FAVOR ATUALIZAR O DESENHO 6459-DC-15203-P CONFORME DESENHO EM ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202333 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000302/2022 Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202209229 | STE |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202001 | 03/01/2020 15:13:00 | ACOMPANHAR E VERIFICAR EXECUÇÃO DA NC 111 EM ANEXO. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202316 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ajuste do inversor pela contratada. Realizados teste para verificar atuação do contato de falha com resultado satisfatório.
202209228 | STE |  | N033A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.001-6 | 202001 | 03/01/2020 15:12:00 | ACOMPANHAR E VERIFICAR EXECUÇÃO DA NC 103 EM ANEXO. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202320 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Alterações e ativação da proteção no inversor foi realizada durante atividades de troca do freio por parte do consórcio. Realizada verificação e conformada ativação da função de proteção.
202209204 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 201950 | 10/12/2019 14:10:00 | FORAM IDENTIFICADOS ALGUNS REGISTROS QUE MOSTRAM RUÍDO ACOPLADO AOS CANAIS CONFORME ANEXO DE EMISSÃO. ESTES REGISTROS SÃO ESPORÁDICOS E SEM ORIGEM CONHECIDA. SOLICITAMOS APOIO NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202232 | MARLON PIENIZ | Após atualizações na aplicação da UMR, principalmente a da SSA 202309547, ruídos de mesma intensidade não foram mais observados nas amostras de registros coletadas. Todavia, o fabricante não foi capaz de identificar a causa, o que significa que o problema poderá voltar a ocorrer. Nesse caso teremos que programar ensaios específicos com o acompanhamento do fabricante para tentar reproduzir o problema.
202209042 | AAT |  | P092D009 | TUBUL./VALV./INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS DE DISTRIBUICAO | 2186.001-3 | 201936 | 03/09/2019 15:36:00 | SOLIC. A REMOÇÃO DA ESTRUT. SOBRE O TANQUE DE REPOSIÇÃO DE ÁGUA GELADA QUE ESTÁ INTERFERINDO COM A TRANSLAÇÃO DA PONTE N06. SOLICITAR O DESLIGAMENTO DO BARRAMENTO,COORDENAR COM RODNEI, SMME.DT, MEL2. | MEL2 | MAM3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202503
202208842 | STE | 202208841 | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 201912 | 21/03/2019 13:47:00 | VERIFICAR LA RNC CONTRATO 4500046127 (SIMULACIÓN DE PRESENCIA DE HIDROGENO), DONDE NO FUE POSIBLE ENSAYAR LA ACTUACIÓN DE LOS DETECTORES DE HIDROGENO XCD-1, ÍTEM 3.4 DE LA PLANILLA 50-28.07.07. RNC EN ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-2393 para adquisición de los cartuchos de los sensores y contratación de servicio de calibración y puesta en servicio. Los servicios fueron ejecutados a través de la AS-4500079928 y acompañado por la SSA 202517988. Calibración y ensayos satisfactorios.
202208841 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 201912 | 21/03/2019 10:28:00 | RNC CONTRATO 4500046127 ( SIMULACIÓN DE PRESENCIA DE HIDROGENO). EL ÍTEM 3.4 DE LA PLANILLA DE COMISIONAMIENTO FUE PARCIALMENTE ATENDIDO, NO FUE POSIBLE ENSAYAR LA ACTUACIÓN DE LOS DETECTORES DE HIDROGENO XCD-1 | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202220 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado el ensayo y pruebas funcionales con la SSA 202517988, realizado la calibración a 500ppm y fueron realizadas pruebas funcionales de accionamiento para: actuación en 25%= 200 ppm actuación en 50%= 400 ppm Quedando todo en condición normal de operación. REF. SSA 202306087 y 202208842
202208744 | STE | 202208743 | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 201947 | 21/11/2019 09:27:00 | SOLICITAMOS APOIO DA DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO DE SINCRONISMO DE TEMPO PARA A UMR-3S1 CONFORME SSA PRINCIPAL (201815070A). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202233 | MARLON PIENIZ | Foram adquiridos relógios GPS novos com o hardware correto para a propagação do sinal PTP através da SMDTC-1951. Os equipamentos chegaram e foram disponibilizados para a MEL2 para a substituição.
202208566 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 201815 | 12/04/2018 17:21:00 | SOLICITAMOS VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PONTOS DO SCC REFERENTES A ALARMES NO 2O-D1 QUE NÃO SÃO REPORTADOS. REF. SSA 201801123A, DES. 6490DFG3601 FL. 26,6459DCG3625, 6459DC15220 E 6639DFA7794 FL. 136. | MEL2 | IEE3 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202232 | CARLOS RONEI ORTIZ | Emitido SSA 202221279 para execução conforme solicitado por projeto.
202208429 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 201705 | 30/01/2017 07:45:00 | EXPEDIR PARECER TÉCNICO QUANTO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL AUXILIAR DE ALARME DE INCÊNDIO - CAAI, DEVIDO A QUANTIDADE DE ALARMES INDEVIDOS REGISTRADOS NA EL. 214 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | MEL2 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202343 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La CENTRAL AUXILIAR DE ALARMA DE INCENDIO fue sustituida en el contrato 4500065282. Tablero nuevo y lazos asociados fueron comisionados en las SSAs 202313803; 202316062; 202315758; 202315583; 202315154.
202208391 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 201607 | 19/02/2016 13:49:00 | ELABORAR SOLUÇÃO PARA REDUZIR O TEMPO DE TRANSPORTE DA ASPIRAÇÃO DA SALA 113 ATÉ A CENTRAL DE ASPIRAÇÃO, QUE ESTÁ EM 3:20 SENDO QUE A NORMA ABNT NBR17240:2010 DETERMINA 2:00 NO MÁXIMO. REF.:SSA201510428A. | MEL2 | IEQ2 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202349 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-1382 para readecuación del sistema de aspiración de las salas 113, 115, 116, 117 y 118. El servicio fue ejecutado en el contrato 4500068976 y verificado el correcto funcionamiento en la SSA 202319373 donde fue registrado un tiempo de transporte de aspiración del VESDA L1-AS-11 de 29 Seg; mientras que en el VESDA L1-AS-09 de 63 Seg.
202208374 | STE |  | K068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-18 | 0697.025-7 | 201525 | 18/06/2015 08:41:00 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO CONTEM DETETORES ÓPTICOS DE FUMAÇA E ACIONADOR MANUAL NA GALERIA DE CABOS DA UNIDADE 18A NA ELEVAÇÃO 112. | MEL2 | IEQ2 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El montaje de los detectores y el accionador manual está siendo ejecutado bajo el contrato 4500065282 (PROTEK). Montaje concluido. Los mismos fueron ensayados a través de la SSA 202402189 con resultados satisfactorios.
202208368 | STE |  | K010A020 | CENTRAL ALARME INCÊNDIO CAICD E PERIFER. DA CASETA CD-01 | 2268.001-2 | 201445 | 03/11/2014 06:45:00 | ELABORAR PROJETO PARA SINALIZAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO E DE FALHA DO PAINEL CAICD PARA A OPERAÇÃO DA USINA. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202409 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Con la interconexión del CAICD al CPAI a traves de contactos secos de alarma y falla, realizada por PROTEK será posible visualizar las alarmas de incendio ligados al tablero CAICD en el nuevo CPAI. EL trabajo de interconexión del CAICD con el CPAI fue culminado satisfactoriamente (Ref. SSA 202401164)
202208325 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202148 | 30/11/2021 08:15:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO GEVISA/CIE NA RESOLUÇÕA DE PENDÊNCIAS REFERENTES AO COTNRATO DE MODERNIZAÇÃO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Acompanhamento do consórcio para resolução das pendencias no pórtico
202208324 | STE |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202148 | 30/11/2021 08:01:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO GEVISA/CIE NA RESOLUÇÕA DE PENDÊNCIAS REFERENTES AO COTNRATO DE MODERNIZAÇÃO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Acompanhado o consórcio como forma de apoio na resolução das pendências encontradas no comissionamento.
202208319 | STE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202147 | 23/11/2021 13:41:00 | ACOMPANHAR O CONSÓRCIO GEVISA/CIE NA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DO LIMPA GRADES 50HZ. CONTRATO DE MODERNIZAÇÃO DE PONTES E PÓRTICO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202223 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Acompanhamento para resolução das pendencias no pórtico
202208317 | STE |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202146 | 18/11/2021 07:22:00 | ACOMPANHAR O CONSÓRCIO GEVISA/CIE NA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DA PONTE N08. CONTRATO DE MODERNIZAÇÃO DE PONTES E PÓRTICO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | O CONSÓRCIO GEVISA/CIE foi acompanhado NA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DA PONTE N08. CONTRATO 45000488818.todos os problemas foram resolvidos
202208304 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202141 | 14/10/2021 07:41:00 | ACTUALIZAR EN EL SAT LOS DISEÑOS 6019DCG4915 Y 6019DFG4915 (PAG22 Y 27). CONFORME A ANEXO. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseños actualizados conforme SRA-IB-000068/2023, los mismos estan disponibles en el SATedms.
202208300 | STE |  | N029A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.005-0 | 202140 | 04/10/2021 13:55:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA RESULOÇÃO DE PENDÊNCIAS REFERENTES AO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DAS PONTES E PÓRTICOS. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Acompanhamento do consórcio para verificação das pendencias
202208288 | STE |  | N028A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.004-1 | 202134 | 27/08/2021 07:52:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS REFERENTES A MODERNIZAÇÃO DA PONTE N10. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | ACOMPANHAMENTO DO CONSÓRCIO GEVISA/CIE NA SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DA PONTE ROLANTE N010.
202208275 | STE |  | N039A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.014-9 | 202126 | 01/07/2021 11:25:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA RESOLUÇÃO DE PENDEÊNCIAS REFERENTE À MODERNIZAÇÃO CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado acompanhamento da execução das pendências da ponte N11, referentes ao processo de modernização, contrato #4500048818.
202208208 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202005 | 29/01/2020 11:14:00 | CAIXA FREJA 300 NUM SÉRIE 3501045, BP 604459 DURANTE EXECUÇÃO DE TESTE DE INJEÇÃO DE CORRENTE EXALOU ODOR DE COMPONENTE QUEIMADO E PAROU DE FUNCIONAR. | MEL2 | ILA2 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202321 | MAYCON LAZAROTTO | Módulo conversor CC/CC de 600W com defeito. Este componente está obsoleto e não é mais encontrado no mercado. Devido à falta de espaço interno não é possível adaptar outro módulo. Dar baixa.
202208206 | STE |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202001 | 03/01/2020 15:13:00 | ACOMPANHAR E VERIFICAR EXECUÇÃO DA NC 112 EM ANEXO. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202222 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi concluída a NC 112 referente ao contrato #4500048818. Em anexo de execução está a cópia do documento concluído.
202208205 | STE |  | N033A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.001-6 | 202001 | 03/01/2020 15:12:00 | ACOMPANHAR E VERIFICAR EXECUÇÃO DA NC 101 EM ANEXO. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202224 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi concluída a NC 101 referente ao contrato de modernização #4500048818. Em anexo de execução está a cópia do documento concluído.
202207963 | STE |  | A023D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0506 | 0805.022-8 | 202139 | 27/09/2021 16:50:00 | VERIFICAR/REPARAR EL CONVERSOR DE MIDIA, EL CUAL RECIBE SEÑALES EN TERMINAL RX Y NO SE ENCUENTRA REPASANDO LA MISMA EN LA SALIDA TX. AT 202108012 SSA 202110903A | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202228 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor electrolítico. Verificación de diodos y transistores. Sin posibilidad de reparo en laboratorio. No liberado para uso. Se recomienda mantener en dependencias del laboratorio para reutilización de sus componentes.
202207962 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202139 | 27/09/2021 16:50:00 | VERIFICAR/REPARAR EL CONVERSOR DE MIDIA, EL CUAL RECIBE SEÑALES EN TERMINAL RX Y NO SE ENCUENTRA REPASANDO LA MISMA EN LA SALIDA TX. AT 202108013 SSA 202108013. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202228 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor electrolítico. Verificación de diodos y transistores. Sin posibilidad de reparo en laboratorio. No liberado para uso. Se recomienda mantener en dependencias del laboratorio para reutilización de sus componentes.
202207823 | STE |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202131 | 04/08/2021 10:27:00 | EFETUAR AQUISIÇÃO E DISPONIBILIZAR NO ALMOXARIFADO OS SENSORES DE FUMAÇA E AS RESPETIVAS BASES DO SISTEMA DE ANTI-INCÊNDIO DEVIDO À FALTA DE SOBRESSALENTES. REF.:P:20213031A. | MEL2 | IEQ2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável |  | Não |  | 202221 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Material adquirido y codificado bajo el código: *718783 - DETECTOR HUM *718477 - BASE DETECTOR Realizado test de compatibilidad en la SSA 202309414 con resultado satisfactorio.
202207786 | STE |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202128 | 12/07/2021 10:15:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA COBERTURA DO PÓRTICO DO VERTEDOURO, NO QUE DIZ RESPEITO À PROTEÇÃO CONTRA CHUVA. PREPARAÇÃO PARA MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado aplicação de manta asfáltica para reparo emergencial e disponibilização para inicio de modernização. Uma ação estruturante foi solicitada para SMIM.DT através da SSA 202214173.
202207749 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202123 | 10/06/2021 16:34:00 | REALIZAR REPARO FREJA-300 A MESMA NAO LIGA. BP615972 IB1598. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202304 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição da unidade de processamento principal que estava com defeito; Limpeza interna de placas, ventiladores e dissipadores; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202224674 (D).
202207714 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202122 | 01/06/2021 16:34:00 | SOLICITAMOS ACESSO AOS LOGS DA APLICAÇÃO SINAPE LOCALIZDA NA VM DFR-SNP- VM1 NA PASTA C:\APLICATIVOS\DFRDATACOLLECTOR\LOG\ .PARA PERMITIR IDENTIFICAR AS FALHAS NOS DFRS. | MEL2 | IEE3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202210 | MAURICIO MENON | Serviço executado através da SSA derivada 202105846B no sistema antigo, que está em STE.
202207686 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202117 | 28/04/2021 10:19:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA COBERTURA DO PÓRTICO TOMADA DGUA 60HZ, NO QUE DIZ RESPEITO À PROTEÇÃO CONTRA CHUVA. PREPARAÇÃO PARA MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado troca emergencial de telhas para inicio de modernização. Uma ação estruturante foi solicitada para SMIM.DT através da SSA 202214177.
202207654 | STE |  | G075G001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL2 | 2435.001-8 | 202109 | 03/03/2021 16:46:00 | SOLICITAR CODIFICACIÓN Y COMPORA DEL SENSOR DE HUMO CORRESPONDIENTE AL TABLERO DETEC/ALARMA DE INCENDIO QDI-2CRL2 SECTOR 500 KV. | MEL2 | IEQ2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202221 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La base y el detector ya se encuentran disponibles y con código de stock definido: 718476 - DETECTOR FUM 24VCC 2151T 718477 - BASE DETEC FUM B110LP
202207611 | STE |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202048 | 26/11/2020 08:00:00 | SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE DOIS SUPORTES EM AÇO, COM CHAPA DE 5/8 DE ESPESSURA, E DIMENSÕES CONFORME DESENHO ANEXO. ESTES SUPORTES SERÃO INSTALADOS NOS BATENTES DA PONTE N03 QUE ESTÃO INOPERANTES ATUALMENTE. | MEL2 | MMU3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202252 | NERI XAVIER DA SILVA | Soldados 8 topes para o sensor conforme pedido, 4 na ponte 2 com 150mm e na ponte 3 sodado 2 150mm e 2 com 350mm.
202207423 | SCC |  | K068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-18 | 0697.025-7 | 202025 |  | ACIONADOR MANUAL DO LAÇO 1 ENCONTRA-SE INACESSÍVEL, ATRÁS DE UMAPRATELEIRA. PROVIDENCIAR A REMOÇÃO PARA LOCAL DE FÁCIL ACESSO. | MEL2 | MCI2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S3.9 | Programável |  | Não
202204918 | SCA |  | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202213 | 30/03/2022 15:55:56 | Realizar las conexiones de los cabos provenientes de la antena del sistema de la iluminación monumental dentro del panel QL 7.1 | MEL2 | MEG3 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não
202204917 | SCA |  | J055D003 | QUADRO QL-1.3 - EL. 214 - F5/6 | 0698.346-4 | 202213 | 30/03/2022 15:56:12 | Realizar las conexiones de los cabos provenientes de la antena del sistema de la iluminación monumental dentro del panel QL 1.3 | MEL2 | MEG3 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não
202204916 | SCA |  | J055D002 | QUADRO QL-1.2 - EL. 214 - FI/2 | 0698.447-9 | 202213 | 30/03/2022 15:48:44 | Realizar las conexiones de los cabos provenientes de la antena del sistema de la iluminación monumental dentro del panel QL 1.2 | MEL2 | MEG3 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não