## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202402373 | SES |  | D009A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.018-4 | 202406 | 09/02/2024 15:29:45 | Emitir parecer técnico, anormalidad detectada posterior a la actualización del SMDv2. Observación: no es posible la obtención de datos de maniobras utilizando el puerto RS-485 y la aplicación CB Insight™. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A placa de polo 1 do CBS-35 foi substituída pelo PTI após apresentar avaria na medição de corrente da fase R do disjuntor 86LI1. Verificado que no sistema SMDv2 as manobras estão sendo aquisitadas normalmente. Dessa forma, recomenda-se utilizar o SMDv2 para a análise das oscilografias durante as manutenções preventivas. Solicita-se também tentar acessar o CBS com CBInsight via rede, a fim de verificar se o mesmo problema persiste.
202316086 | SEE |  | C080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-09 | 2488.009-1 | 202339 | 29/09/2023 11:02:10 | Falha de comunicação intermitente com os sensores ligados ao painel PMSMG-50-09, do sistema SMG. Constatada durante execução das SSA's 202208689 e 202208688, referentes às modificações no painel A20, A21 e RDG's para implementação do sistema SMG. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON
202315800 | SES |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202338 | 22/09/2023 11:44:17 | Solicito parecer técnico para interconectar este compartimiento con el A57-4, fase C, post-tratamiento de gas SF6 en este compartimiento, a fin de prever posibles futuros tratamientos sin necesidad de desconexión de la Unidad Generadora 18A. Instalación implementada de forma experimental en la UG17 (SSA 199906750A). Pedido debido a repetidas paradas de UG para tratamiento de gas a causa de humedad alta en la fase C de este compartimiento. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das medições de umidade no SMG, e tendo em vista o teste realizado no compartimento A52-5 conforme SSA 199906750A, solicito realizar as etapas descritas no anexo na SSA.
202315139 | SES |  | C026B001 | QUADRO A22 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.033-8 | 202338 | 18/09/2023 10:19:11 | Actualizar y disponer en el SAT el diseño 6380-DF-77337-I-R4, hojas 163 y 391, de acuerdo a como está instalado, según los archivos anexos. Obs.: Verde = eliminar; Rojo = incluir. Diseño desactualizado detectado durante ejecución de SSA 202314143. | MET3 | IEQ3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As folhas 163 e 391 do desenho 6380-DF-77337-I foram atualizadas, conforme SRA-IB-000298/2023 (concluída).
202314437 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 30/08/2023 09:02:28 | Conforme acordado en el ítem 1 del AR/SMM.DT/0078/2023 (en adjunto), emitir parecer técnico con relación al material código 494437 (Rele aux electromag 3RV 10A 125VCC), cuya reposición es un modelo de fabricante (FINDER) distinto al original ELESTA, el cual no cuenta con seguro/traba mecánica para el montaje, similar al modelo original y que tampoco es compatible con el nuevo modelo disponible. Se adjunta fotos del modelo nuevo FINDER disponible en stock. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da documentação referente ao relé FINDER 60.13.9.125.0040 (código de estoque 494437), recomenda-se utilizar o mesmo com a base FINDER 90.21 (código de estoque 714857), o qual já é projetado para aplicação com o relé mencionado. Confirmar no almoxarifado se a base contém a trava, conforme foto em anexo. Avaliar fixação do relé na base caso não possua a trava.
202307263 | SES |  | D001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-2 | 0016.055-5 | 202318 | 03/05/2023 15:20:05 | Solicito parecer técnico para acompanhamento da evolução do ponto quente observado no compartimento A34-2 (barra A3) fase C, com suporte de uma câmera termográfica para monitoramento contínuo. A saber, está programada a SSA 202302704, na qual é solicitada a inspecção termográfica deste compartimento pela MET3 durante o desligamento da barra B3, oportunidade em que haverá maior circulação de corrente neste trecho. Relatório termográfico em anexo. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202307760 para o setor ILA1 para instalação da câmera fixa modelo A700f, para acompanhamento térmico do compartimento durante um período de 60 dias, a fim de avaliar a evolução da anomalia térmica em diversas condições de carga.
202305725 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202314 | 03/04/2023 17:11:37 | Solicito ponte rolante para apoio a MET3 e seu respectivo operador para movimentação de 2 Buchas da elevação 144 para a 128. Este serviço será realizado no dia 04/04/2023 para execução da SSA 202305409. Contato Fabio, Ramal=4948. | MET3 | MAM2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoyo a SMMT.DT para el izaje de buchas desde Elev. 144 AMC hasta la Elev. 128 GIS. Servicio realizado con puente grúa N02.
202224973 | SES |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202252 | 27/12/2022 16:17:11 | SOLICITO PARECER TÉCNICO QUANTO AO DEFEITO DO SENSOR WIKA GDHT-20 S#1108VEH3. A FALHA PODE SER DESCRITA COMO UM ERRO NO PACOTE DE DADOS ESTRUTURADOS NO SENSOR E TRANSMITIDOS AO SMG, ONDE NÃO SE CONSEGUE VIZUALIZAR E/OU RECEBER AS INFORMAÇÕES DE UMIDADE, DENSIDADE E PRESSÃO. NO CAMPO DE LEITURA DO SMG NA COLETA DE DADOS DO SENSOR, O VALOR RECEBIDO APARECE SOMENTE COM O SIMBOLO "?" (INTERROGAÇÃO). Ref. SSA: 202224176 | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise de documentação (manual) do fabricante e dos custos e esforços envolvidos para reparar o sensor vs o valor do sensor novo, recomenda-se enviar o referido sensor GDHT-20 para descarte no almoxarifado e utilizar um novo quando necessário (código de estoque 714155).
202215634 | SES |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202228 | 14/07/2022 16:54:05 | Solicita-se parecer técnico. Durante execução da SSP 20223742 a câmera Flir T1020, BP 707572, apresentou incapacidade de registrar imagens térmicas, retornando uma tela azul permanente. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A câmera termográfica BP 707572 foi reparada conforme SMDTC-1501 e contrato 4500072194. Ela foi retirada do almoxarifado e entregue a SMMT.DT no dia 17/01/2024.
202100067 | SCA |  | D050B004 | BOMBA DE VACUO COM BOOSTER Z300R11 | 1378.004-9 | 202150 | 16/12/2021 07:09:04 | Substituir o óleo lubrificante da bomba de vácuo (tipo VM100) com o seu respectivo filtro e o óleo lubrificante da bomba de sucção (tipo VE101). A substituição se faz necessária por já ter sido atingido o intervalo máximo entre trocas estabelecida no manual, que é de um ano. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Sim
202515306 | STE |  | E001A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.010-5 | 202539 | 24/09/2025 08:38:04 | Efetuar desconexão das interligações aéreas das buchas das fases R, S e T para realização de ensaios. Normalizar após o término. | MET3 | MET2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202539 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Efetuado desconexão das interligações aéreas das buchas das Fases R, S e T do bay da LT IPU-MD1 500 kV - El. 144 para realização de ensaios. Normalizado após a solicitação do emissor (MET-3).
202515039 | STE |  | E001A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.010-5 | 202538 | 19/09/2025 07:51:15 | Efetuar aterramento temporário na Fase "S" da LT IPU-MD1 no Bay El. 144, para atendimento do PD 20250140. | MET3 | MET2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | SILVIO REZENDE | 202538 | SILVIO REZENDE | Efetuado aterramento temporário da Fase "S" da LT IPU-MD1 500 kV, no Bay El. 144. Normalizado após solicitação do emissor (MET-3).
202514919 | STE |  | C001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A03-2 | 0016.014-8 | 202538 | 17/09/2025 13:29:09 | Reducir la presión del gas SF6 del compartimiento en la fase S a 250 kPa para posibilitar la ejecución de la SSA: 202514839. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202538 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión del compartimiento de la fase S a 250 kPa para la ejecución de la SSA Nro 202514839. Posteriormente normalizado la presión del compartimiento dejando a 492 kPa a 24ºC.
202514890 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202538 | 17/09/2025 09:09:22 | Sustituir el gas SF6 del compartimiento en la fase S por baja pureza de SF6, y realizar inspección interna del compartimiento, para atender la ejecución de la SSA: 202514839. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento. Obs.: Posible descarga en el compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202538 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue retirado completamente gas SF6 del compartimiento almacenado en tanque de gas señalizado. Realizada inspección interna y confirmada la descarga disruptiva. Detalles y actividades de la intervención descritas en ejecución de la SSA 202514839. Finalizado el mantenimiento correctivo fue realizado vacío durante 18hs y posteriormente fue recargado gas nuevo hasta alcanzar presión nominal. Valores Finales: -Presión: 488 kPa -Temperatura: 24°C. -Densidad: 30,58 g/l -Humedad: 18,52 ppmw
202514889 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202538 | 17/09/2025 09:09:39 | Drenar la presión del gas SF6 del compartimiento en la fase S y realizar inspección interna caso necesario para posibilitar la ejecución de la SSA: 202514839. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento. Obs.: Posible descarga en el compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202538 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado la reducción total de presión en el compartimiento A04-6 fase S, para permitir la intervención en el compartimiento VT1-VI ubicado en la cota 144 donde no se constataron anormalidades. Realizado vacío por 12 hs y una hora de estanqueidad. Al termino del trabajo fue normalizada la presión. Valor dejado: Fase S: Presión: 500 kPa; 30 °C.
202514883 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202538 | 17/09/2025 09:11:37 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en la fase S , para posibilitar la ejecución de la SSA: 202514839. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202538 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Reducido la presión del compartimiento de la fase S a 250 kPa y luego normalizado posterior al trabajo de ejecución de la SSA 202514839. Compartimiento dejado con 700 kPa de presión a 20ºC.
202514882 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202538 | 17/09/2025 09:12:18 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en la fase S , para posibilitar la ejecución de la SSA: 202514839. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202538 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue retirado completamente gas SF6 del compartimiento y almacenado en tanque de gas. Fue inspeccionada la fase S del Interruptor luego de obtenerse una medición elevada de concentración de acidez: 30,1 ppmv de SO2. Detalles y actividades de la intervención descritas en ejecución de la SSA 202514839. Finalizado el mantenimiento correctivo fue realizado vacío durante 12hs y posteriormente fue recargado gas nuevo hasta alcanzar presión nominal. Presión: 720 kPa a 28 °C.
202513318 | STE |  | A003K001 | PORTAS/PAINÉIS FECHAMENTO CORTA-FOGO TRANSF. PRINCIPAIS | 0063.003-9 | 202534 | 18/08/2025 16:20:51 | Realizar el Desmontaje y posterior Montaje del los Paneles Anti-Explosión de la Celda del TU-03 Fase "R", para permitir el desmontaje del trecho horizontal correspondiente al compartimiento A11-4. | MET3 | MAM1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202534 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desmontagem para a realização das atividades no barramento, e após liberação, efetuada a montagem, normalizando o funcionamento do sistema.
202513243 | STE |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202533 | 17/08/2025 12:38:04 | Realizar inspección fibroscópica en el compartimiento de la Fase R, posterior a descarga eléctrica disruptiva (Flashover). | MET3 | ILA1 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S2 | Urgente | Urgente | Não | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | 202533 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | Inspección con videoscopia.
202513238 | STE |  | C034A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A10-5 | 0016.003-2 | 202533 | 16/08/2025 19:42:55 | Reduzir a pressão de gás da fase R até 250 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A11-4, SSA 202513234. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão no A10-5-R até alcançar 250kPa, para permitir a intervenção no compartimento A11-4-R. Durante a retirada e recarga de gás foi utilizado o filtro com peneira molecular e alumina ativada. Após o termino do serviço a pressão foi normalizada. Valores deixados: Pressão=481,26 kPa a 19,65ºC
202513237 | STE |  | C034A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-3 | 0016.104-7 | 202533 | 16/08/2025 19:43:36 | Reduzir a pressão de gás da fase R até 250 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A11-4, SSA 202513234. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão no A11-3-R até alcançar 250kPa, para permitir a intervenção no compartimento A11-4-R. Durante a retirada e recarga de gás foi utilizado o filtro com peneira molecular e alumina ativada. Após o termino do serviço a pressão foi normalizada. Valores deixados: Pressão=479,91 kPa a 19,94ºC
202513236 | STE |  | C016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U34 | 0180.012-4 | 202533 | 16/08/2025 19:44:03 | Reduzir a pressão de gás da fase R até 250 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A11-4, SSA 202513234. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão no disjuntor 45U34 fase R até alcançar 250kPa, para permitir a intervenção no compartimento A11-4-R. Após o termino do serviço a pressão foi normalizada. Valores deixados: Pressão=702,49 kPa a 20,14 °C.
202513235 | STE |  | C014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U03 | 0180.010-8 | 202533 | 16/08/2025 19:44:22 | Reduzir a pressão de gás da fase R até 250 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A11-4, SSA 202513234. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão no disjuntor 05U03 fase R até alcançar 250kPa, para permitir a intervenção no compartimento A11-4-R. Após o termino do serviço a pressão foi normalizada. Valores deixados: Pressão=721,95 kPa a 20,56 °C.
202513234 | STE |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202533 | 16/08/2025 19:44:38 | Solucionar possível descarga no A11-4-R. Detectado durante a execução da SSA 202513221. Obs.: O gás do compartimento apresenta cheiro característico. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado desmontagem completa da fase A para inspeção interna. Detectado ponto de falha no anti corona da conexão intermediária cilíndrica localizado no VL. Efetuado limpeza total. Peças substituídas e detalhes se encontram no relatório em anexo. Alguns materiais foram reutilizados dos retirados do retrofit da linha MD1. Feito 38hs de vácuo, 1:30h estanqueidade. Efetuada reposição com gás novo (485kPA/23°C). Efetuado os ensaios funcionais com resultados satsfatórios.
202419323 | STE |  | C006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85TA1 | 0180.002-7 | 202449 | 05/12/2024 16:33:43 | Realizar ensayo de oscilografía, a fin de verificar los tiempos de operación. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202449 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O ENSAIO DE MEDIÇÃO DOS TEMPOS DE MANOBRAS DO DISJUNTOR, SENDO ELES: FECHAMENTO (ms): A-69,6 / B-72,4 / C-72,4 ABERTURA TRIP1 (ms): A-28,6 / B-28,4 / C-28,7 OS VALORES ENCONTRADOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O ESPERADO. EM ANEXO SEGUE A IMPRESSÃO DA OSCILOGRAFIA ATUAL.
202318021 | STE |  | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202344 | 02/11/2023 15:04:41 | Solicito inhibición del BF correspondiente al interruptor 85TA1 para la realización de maniobras de apertura y cierre en el mismo. Obs.: Para la ejecución de la AT: 202309226. | MET3 | MEL1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202344 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Inhibido BF del interruptor 85TA1. Al término, verificado ausencia de señal de TRIP, normalizado y liberado para operación.
202317441 | STE | 202313084 | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202343 | 26/10/2023 13:32:14 | Realizar medición de vibración en la motobomba para evaluación de futuras intervenciones, localizado en el cubículo del sistema de accionamiento de la fase S | MET3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202343 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | CONSTATADO VALORES DE VIBRAÇÃO EM NÍVEIS DE ALERTA (ENVELOPE-PICO A PICO) NOS PONTOS 1BRe=2,083 g, 2BRe=2,56 g. HOUVE TAMBÉM INCIDÊNCIA DE ALARME EM ENVELOPE ( PICO A PICO) NO PONTO 3He=5,016 g. FOI EMITIDO A SSA 2023 17984, COM SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO PARA IME-3.
202317440 | STE | 202313084 | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202343 | 26/10/2023 13:32:40 | Realizar medición de vibración en la motobomba para evaluación de futuras intervenciones, localizado en el cubículo del sistema de accionamiento de la fase S | MET3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202343 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Foi constatado níveis de Vibração em Alarme, Envelope_Pico a Pico, nos pontos:1BRe=4,960 g; 2BRe=4,356 g e 3BRe=6,424 g. Foi emitido a SSA 2023 17983, com solicitação de Parecer Técnico para IME-3.
202200859 | STE |  | D001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-10 | 0016.051-2 | 202204 | 24/01/2022 07:47:01 | Reduzir a pressão de gás SF6 da fase A do compartimento A34-10 para permitir a manutenção corretiva do compartimento A31-2. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202204 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | REDUZIDO A PRESSÃO DE GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO A34-10-A ATÉ 250KPA, PARA PERMITIR INTERVENÇÃO NO COMPARTIMENTO A31-2-A, COM OCORRÊNCIA DE FLASHOVER. APÓS O TÉRMINO DOS TRABALHOS A PRESSÃO DO COMPARTIMENTO EM QUESTÃO FOI NORMALIZADA. VALORES DEIXADOS (SF6) - PRESSÃO: 500KPA, TEMP.: 30°C, UMIDADE: 46,9PPMW, PUREZA: 99,4%.
202200858 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202204 | 24/01/2022 07:47:34 | Reduzir a pressão de gás SF6 na fase A do disjuntor para permitir a manutenção corretiva no compartimento A31-2. Normalizar ao final dos trabalhos. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ YEGROS CARLOS ANTONIO | 202204 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | REDUZIDO A PRESSÃO DE GÁS SF6 DO DISJUNTOR 06U10 FASE 'A' ATÉ 250KPA, PARA PERMITIR INTERVENÇÃO NO COMPARTIMENTO A31-2-A, COM OCORRÊNCIA DE FLASHOVER. APÓS O TÉRMINO DOS TRABALHOS A PRESSÃO DO DISJUNTOR EM QUESTÃO FOI NORMALIZADA. VALORES DEIXADOS (SF6) - PRESSÃO: 730KPA, TEMP.: 30°C, UMIDADE: 5,95PPMW, PUREZA: 99,4%.
202601716 | AMP | 202601548 | C030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U9A | 0180.026-4 | 202606 | 05/02/2026 10:16:34 | Debido a anormalidad recurrente (SSAs: 202213405, 202311537, 202601548), verificar posible punto de pérdida en la tapa ciega del ducto de llenado del tanque de aceite de la fase R del Interruptor. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202601036 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 26/01/2026 14:43:33 | Realizar a separação do material "Peca Interm Conex GIS/Transf TU Quad", código 558567. Neste código estão armazenados dois modelos diferentes de materiais. Uma das peças é para aplicação em compartimento tipo VL (23 unidades) e a outra é para aplicação em compartimento do tipo VT (7 unidades). Em anexo estão as imagens das peças. | MET3 | IMA0 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável |  | Não
202600519 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 20/01/2026 14:13:45 | Emitir parecer técnico referente a destinação de 02 unidades de "Garrafa Nitrogenio Alta Pres Disj ELK" (código estoque 565407) e 04 unidades do "Acumulador Hidr 340Bar Disj ELK SH3" (código de estoque 565377). Estes equipamentos apresentaram avarias durante processo recuperação para utilização em overhall parcial dos disjuntores da GIS. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202520208 | APG |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202601 | 30/12/2025 15:09:33 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado o alarme de "excesso de partidas da motobomba sem operação do disjuntor". A motobomba tem partido de 9 a 11 vezes por dia. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520183 | APV |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202601 | 30/12/2025 10:55:46 | Durante a execução da SSP 20253319, foi verificado a ausência dos nós escravos nas fases B e C. Os nós escravos foram retirados para instalação em outros compartimentos. Deverão ser instalados nós escravos novos a serem providos por meio da SSA 202502289. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520037 | APG |  | D003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A50-2 | 0016.064-4 | 202601 | 30/12/2025 10:56:22 | Con la finalidad de atender la anomalía detectada en la SSA 202503153, verificar indicación de presión (550kPa) alta en la fase C del compartimiento. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519844 | APG |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202551 | 17/12/2025 16:09:14 | Durante a execução da SSP 20253319, foi encontrado um vazamento de óleo na válvula de bloqueio (16068). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519843 | APG |  | D010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U12 | 0180.032-9 | 202551 | 17/12/2025 18:13:14 | Durante a execução da SSP 20253319, foi constatado um vazamento de óleo na base da mangueira de indicação de nível de óleo. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519786 | APG |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202551 | 17/12/2025 14:16:13 | Confeccionar 24 tirantes de 24 cm (+/- 1 cm) cada uno a partir del material código 716581 para testar en un aislador estanco específico conforme solicitado por IEQ3 en SSA 202519502. Verificar con este sector la fabricación de los primeros tirantes caso se necesite algún ajuste a fin de continuar con las demás unidades. Contacto: Marcante (TMR 4933) o Diego (TMR 9742) | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202519496 | APG |  | D024A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U16 | 0180.046-9 | 202550 | 10/12/2025 16:44:36 | Se solicita Parecer Técnico respecto a la obtención de valores por encima del límite establecido (342 µΩ) durante ensayo de Resistencia de Contactos en las fases A y C del Interruptor 06U16. Anomalía encontrada durante ejecución de la SSP 20252362. Detalles del ensayo en documento anexo. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518999 | SPG |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202549 | 01/12/2025 10:29:51 | Elaborar propuesta de dispositivo de izaje del trecho vertical del compartimiento 4 de los bays de salida de línea, a partir de la elevación 144 mediante grúa, necesario para el desmontaje y montaje seguro de este compartimiento. Seguidamente, emitir SSA de parecer técnico a IEQ3 para selección del material y fabricación al área correspondiente. Mejoría levantada en la OTS.SMMT.033.2025. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202613
202518998 | APG |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202549 | 01/12/2025 10:29:58 | Elaborar propuesta de soporte en la elevación 128 del trecho horizontal del compartimiento 4 fase T de los bays de salida de línea, necesario para el desmontaje y montaje de este compartimiento. Seguidamente, emitir SSA de parecer técnico a IEQ3 para selección del material y fabricación al área correspondiente. Mejoría levantada en la OTS.SMMT.033.2025. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202518916 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 01/12/2025 14:50:48 | Se solicita Parecer Técnico respecto a dimensionamiento y selección de materiales adecuados para la fabricación de un nuevo dispositivo auxiliar tipo gato mecánico con tornillo trapezoidal de potencia, a ser utilizado como herramienta de desplazamiento controlado del trecho horizontal del compartimiento 4 durante el montaje del compartimiento 5. La propuesta técnica, planos y detalles se encuentran en la SSA N° 202502962 | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202518715 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 25/11/2025 08:48:52 | Inspeccionar e reparar 1 Motor retirado de conjunto Motobomba de circuito hidráulico de Interruptores. Encontrado valor baixo de resistencia de isolação durante execução da SSP 20252367 e SSA 202518069. Características técnicas: Motor 3 ϕ, 1,1 kW, 50 Hz Nº FL 2578321. Imagem em anexo. | MET3 | MMU3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202518456 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 20/11/2025 14:34:11 | Se solicita Parecer Técnico respecto a la viabilidad de modificación de los Tirantes Soportes disponibles en la GIS, utilizados para la fijación de compartimientos tipo VS en posición vertical durante montajes y desmontajes. La propuesta técnica, planos y detalles de la incorporación de patas regulables se encuentran en la SSA N° 202514015 | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202518451 | STE |  | C013B001 | QUADRO A09 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD2 | 0193.009-5 | 202547 | 20/11/2025 14:34:22 | Devido as alterações realizadas na execução da SSA 202517504, realizar atualização do desenho 6380-DF-77269-I e 6380-DF-77271-I no sistema SATedms. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202606 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Os desenhos foram atualizados através da execução da SSA 202519652 e já se encontram disponível no sistema SATedms.
202517197 | APG |  | N042A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.015-3 | 202545 | 06/11/2025 09:53:47 | Durante a execução da SSA 202508514, verificado que o fim de curso do gancho auxiliar adaptado a estrutura da ponte, está com a fiação desconectada. Devido aos próximos trabalhos de retrofit das linhas, verificar a ativação deste fim de curso, a fim de evitar movimentações da ponte com o braço do gancho elétrico aberto. Avaliar a instalação de um by pass deste fim de curso no controle da ponte, para permitir apenas pequenas movimentações da ponte com o gancho elétrico aberto. Projeto em anexo. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202517195 | APL |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202545 | 06/11/2025 09:54:32 | Emitir parecer técnico respecto al destino de los conductores, tulipas y aisladores de resina retirados del BAY de la MD1, los cuales fueron reemplazados por materiales suministrados en el marco del contrato N.º 4500057274. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável |  | Não
202516119 | APG |  | C004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10B | 0016.035-0 | 202541 | 09/10/2025 11:10:28 | Emitir Parecer Técnico para codificación de las conexiones T con manómetro para gas SF6 adquiridas a través de OC 4500069964 - SMDTC-1558, ya que 2 piezas ya fueron sustituidas según SSA 202417320, y esta pieza no cuenta con política de reposición. Obs.: Es fundamental que las piezas que sean repuestas tengan las mismas dimensiones que las adquiridas en la OC mencionada arriba. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202514408 | APV |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202537 | 08/09/2025 11:35:14 | Emitir Parecer Técnico para adquisición de perfil en U utilizado para el montaje y vedación de las tapas de metal en la elevación 144, que cubre la abertura entre esta elevación y la elevación 128, por donde atraviesa el compartimiento 4 del bay de las líneas. Evaluar una política de stock para el servicio de retrofit de las demás líneas. Sección transversal sugerida: 18x12mm. Cantidad a utilizar por Línea: 15 metros. En adjunto algunas imágenes de apoyo y propuesta comercial. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável |  | Não
202514329 | APV |  | C060A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE S | 0186.053-4 | 202537 | 08/09/2025 11:35:46 | Emitir parecer técnico sobre sustitución del aislador estanco de este y todos los pararrayos del bay de líneas durante el retrofit de las mismas. La sustitución de este componente no fue considerado en el retrofit de LT-MD1, sin embargo, conforme IDM.EQ.130 (anexo captura de interés del documento), al desmontar este equipo se torna necesaria la sustitución del aislador estanco para posibilitar inyección de la grasa silicona. Caso favorable, providenciar adquisición de nuevos aisladores estancos | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável |  | Não
202514017 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 05/09/2025 11:10:25 | Verificar y evaluar utilización del material código 62367 (REMOVEDOR TINTA ESMALTE VERNIZ 0,9 L) para remover la pintura de los conductores en caso de recuperación de la misma a fin de disminuir el tiempo de trabajo. Mejoría levantada en OTS.SMMT.024.2025. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202551 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue probado el uso del REMOVEDOR DE TINTA ESMALTE VERNIZ para la remoción de la tinta del conductor que sufrió una descarga disruptiva sin obtener un resultado favorable. Obs.: Realizado durante la ejecución de la AT: 202509001
202514016 | ADM |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202537 | 08/09/2025 11:36:10 | Emitir parecer técnico para adquisición de tirantes más largos (largo = 23 cm) para sustituir los tirantes de los aisladores estancos adquiridos para el retrofit de las líneas, que separa los compartimientos 4 y 6. Los nuevos aisladores poseen tirantes de menor largor e imposibilita el montaje del VL con el compartimiento 4 por contener la placa de soporte del trecho vertical. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável |  | Não
202513750 | AAT |  | C080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF50 | 1536.003-8 | 202535 | 29/08/2025 09:21:24 | Durante ejecución de Puesta en Servicio de este tablero (Contrato N° 4500075814), según planilla N° 6380-83-19442-E, se detectó una No Conformidad, registrada en la sección 6 (Pendientes) de la planilla mencionada. Emitir Parecer Técnico sobre la solución de esta No Conformidad, motivo por el cual el ítem 3.2.1.4 de la planilla de comisionamiento no fue realizada. Sin embargo, con acompañamiento de IEQ3 y el fabricante, el tablero fue puesto en servicio con este pendiente. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202513749 | AAT |  | D080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF60 | 1536.004-0 | 202535 | 29/08/2025 09:21:31 | Durante ejecución de Puesta en Servicio de este tablero (Contrato N° 4500075814), según planilla N° 6380-83-19441-P, se detectó una No Conformidad, registrada en la sección 6 (Pendientes) de la planilla mencionada. Emitir Parecer Técnico sobre la solución de esta No Conformidad, motivo por el cual el ítem 3.2.1.4 de la planilla de comisionamiento no fue realizada. Sin embargo, con acompañamiento de IEQ3 y el fabricante, el tablero fue puesto en servicio con este pendiente. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202513704 | APV |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202535 | 28/08/2025 11:01:48 | Solicito parecer técnico e procedimento quanto o tipo de massa térmica de vedação será utilizada para repor a que foi retirada durante a execução da SSA 202513234. Obs.: Foi retirado as mantas térmicas e massas térmicas de vedação entre as cotas 108 e 124 para possibilitar a retirada do trecho vertical que se encontra na cota 108. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S2 | Programável |  | Não
202513644 | AMP |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202535 | 25/08/2025 10:29:37 | Durante ejecución de la SSA 202513234, al momento de remontar las tapas metálicas en la elevación 124, que separa y aisla esta elevación de la celda del TU-03 fase R, se constataron 2 tirantes roscados flojos que deberían estar fijos al suelo para posibilitar la fijación de dichas tapas. Solicito apoyo para re-fijar dichos tirantes al suelo. Imágenes en anexo. | MET3 | MCI1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202510803 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 10/07/2025 17:05:39 | Solicito realização de 8 furos na chapa metálica para posicionamento do VI que o acompanha. Adicionalmente solicito corte da chapa base o que facilitará o transporte no elevador. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202548 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado 8 furações com 19 mm de diâmetro em estrutura fornecida pelo emitente, a orientação da furação copiou-se de peça fornecida pelo emitente. Realizado corte de 30 mm em cada uma das laterais da chapa base.
202510687 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 09/07/2025 14:24:30 | Solicito confecção de 20 niples de acordo com amostra enviada a tornearia. Foto referência em anexo. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202752 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 20 niples em latão sextavado de 7/8" e 30mm de comprimento, sendo as duas extremidades com rosca M18 x 1,5mm e furo passante de 12mm.
202510522 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 08/07/2025 16:37:45 | Emitir Parecer Técnico de codificación del Transformer Test Set, montado y desmontado conforme solicitado en SSA 202503314. Obs.: Se anexa email de tratativas con Financiera para la codificación de estos componentes. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável |  | Não
202510503 | APV |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202528 | 07/07/2025 08:32:53 | Emitir Parecer Técnico sobre adquisición de kit de reparo (pistones y vedaciones) de la bomba (Nro serie 505) retirada con SSA 202318208, que fue inspeccionada por MMU3 con SSA 202509950 en la que se adjunta propuesta de este ítem. En la misma SSA también se anexa propuesta de una bomba nueva para evaluar su adquisición. Caso sean adquiridos, evaluar necesidad o no de codificación de los mismos para futuras intervenciones. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável |  | Não
202510418 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 08/07/2025 16:35:13 | Inspeccionar y reparar 3 Bombas de la marca HAWE ( una bomba con acople mecánico con número de identificación 002; una bomba con acople mecánico con número de identificación 104; una bomba sin acople mecánico con número de identificación 002) Retiradas de 3 Conjuntos Motobomba de circuito hidráulico de Interruptores de la GIS. Bombas retiradas por bajo rendimiento y ruido anormal. Características técnicas y detalles en Anexo | MET3 | MMU3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202509950 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202526 | 27/06/2025 08:31:44 | Dando continuidad a la SSA 202402312, inspeccionar y reparar la bomba del conjunto retirado de este interruptor. | MET3 | MMU3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202532 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Fue inspeccionada la bomba Hawe, se observó que requiere sustituir pistonres y kit de reparo ya que la misma tenia un resorte roto, uno de los tres pistones atascados y ambos rodamientos con material metalico desprendido. Esta bomba no cuenta con un kit de reparación, procedimiento de reparación y un banco de pruebas para garantizar su correcto funcionamiento, por lo que se realizó el contacto con un proveedor para obtener mayor información sobre la bomba evaluar una gestión de compra.
202509814 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 27/06/2025 08:32:07 | Inspeccionar y reparar 2 Motores retirados de conjuntos Motobomba de circuito hidráulico de Interruptores. Encontrado valor bajo de resistencia de aislación del bobinado. Características técnicas y detalles del motor en Anexo. Motor 1 con Identificación : Nº FL 2578322 Motor 2 con identificación : Nº FL 2617718 | MET3 | MMU3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202601 | APONTE APONTE CLAUDIO | DESARMADO E INSPECCIONADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A LA MEDICIÓN DE LAS IMPEDANCIAS DE LAS BOBINAS QUE DIO COMO RESULTADO MISMOS VALORES EN TODAS LAS BOBINAS, SECADO ESTUFA Y REALIZADO ENSAYOS DE AISLACION ELÉCTRICA DANDO UN VALOR DE >2GGHMS EN EL MOTOR NUMERO 2 Y > 9 GGHMS EN EL MOTOR NUMERO 3, CAMBIADO RODAMIENTOS 6205-2Z-C3 PROCEDENCIA CHINA MARCA FAG 04 UNIDADES, PRUEBA ELÉCTRICA EN VACÍO CON RESULTADO, PARA MOTOR 2, 3.5A, 3.5A, 3.4A EN LAS FASES Y 3.8A, 3.9A, 3.8A EN LAS FASES.
202509801 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 26/06/2025 11:23:14 | Solicito Parecer Técnico para crear nuevo código de stock de válvulas DILO 50mm (DN20) para aplicación en compartimientos. Actualmente se tiene el código de stock 481122, en el que se tiene 20 unidades para aplicación en mangueras y 27 unidades para aplicación en compartimientos. Se solicita la separación de estas válvulas con sus respectivos códigos de stock. Para ayudar a diferenciar ambas válvulas, se anexan fotos de las mismas para aplicación en mangueras y en compartimientos. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.1 | Programável |  | Não
202509546 | STE | 202506856 | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202525 | 18/06/2025 16:41:49 | Realizar o processo de corte em um tubo condutor da GIS, conforme IM.EQ.116. O tubo com tamanho original de 651mm deverá ficar com tamanho de 370mm. Em anexo está uma cópia da IM que passou por atualização recentemente, mas ainda não está implementada no SAM ( SDS-15518) | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202631 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Modificación de tubos en aluminio, según indicaciones del emitente, fueron montados y soldados mediante proceso GTAW E-4043x2mm.
202509537 | APV |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202526 | 27/06/2025 08:32:38 | Inspeccionar y reparar motor retirado del conjunto Motobomba del circuito hidráulico del Interruptor 05TA1. Encontrado valor bajo de resistencia de aislación : 5Mohm Motor retirado con SSA Nro : 202509149 durante atendimiento a la SSP Nro : 20253367 (MP-2A) Nro. Serie: 2578197 Características técnicas y detalles del motor en Anexo. | MET3 | MMU3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202508630 | APV |  | C060A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE S | 0186.053-4 | 202524 | 09/06/2025 15:55:51 | Emitir Parecer Técnico para ajustar las especificaciones técnicas del manómetro código stock 704723 y adecuar el uso a la intemperie en los pararrayos de la salida de líneas en la elev. 144. Los manómetros adquiridos hasta la fecha poseen una válvula en la parte superior el cual debe estar abierto al instalar, y por la posición de instalación, la glicerina se escapa por esta válvula, por lo que debemos cerrarla. Además, conforme histórico, este manómetro es sustituído frecuentemente. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.1 | Programável |  | Não
202508589 | AMP |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202523 | 05/06/2025 11:01:59 | Dando continuidad a la SSA 202506588, conforme conversado con MEL-1, será realizado nueva verificación durante mantenimiento preventivo prolongado. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202507997 | AIM |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202522 | 28/05/2025 16:46:44 | Solicito ativação do material referente ao código de estoque 74705 de lâmpadas devido a necessidade de reposição para o Painel A (GIS). | MET3 | IMA0 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não
202507037 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 07/05/2025 15:50:26 | Realizar reparo no terminal de aterramento modelo Burndy, retirado do compartimento 5 Fase B, unidade geradora 15. Imagens da peça em anexo. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202601 | ACOSTA MAURO | Fue reparada la trinca en la pieza por proceso TIG y vareta de aporte de aluminio. Fotos en anexo.
202506262 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202517 | 21/04/2025 16:34:52 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido en las 3 fases. Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202528 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizo vacío a presión cero y posteriormente en el lado de baja en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 73,5 mseg. Fase S: 74,7 mseg. Fase T: 73,5 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202506126 | AMP |  | D027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI4 | 0180.049-3 | 202517 | 21/04/2025 10:26:18 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506124 | AMP |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202517 | 21/04/2025 10:29:03 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506122 | AMP |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202517 | 21/04/2025 10:31:06 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506121 | AMP |  | D014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI2 | 0180.036-1 | 202517 | 21/04/2025 10:31:50 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506120 | AMP |  | D013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI2 | 0180.035-3 | 202517 | 21/04/2025 10:32:04 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506115 | AMP |  | C049A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L04 | 0180.021-3 | 202517 | 21/04/2025 10:34:04 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506114 | AMP |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202517 | 21/04/2025 10:34:32 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506113 | AMP |  | C047A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L03 | 0180.016-7 | 202517 | 21/04/2025 10:35:13 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506112 | AMP |  | C018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85B12 | 0180.014-0 | 202517 | 21/04/2025 10:35:41 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506110 | AMP |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202517 | 21/04/2025 10:36:04 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506107 | STE |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202517 | 24/04/2025 09:02:13 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en la fase A y C. Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202551 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Presión hidráulica reducida a cero, realizado reapriete de mangueras y vacío en los bloques de válvula principal de las tres fases del interruptor, logrando extraer aire del sistema. Se realizó reposicion de 10 L de aceite en el sistema hidráulico. Se ejecutaron ensayos operacionales de cierre, con los siguientes resultados: Fase A: 76,2 ms Fase B: 72,6 ms Fase C: 75,9 ms Estos valores se encuentran dentro de los límites establecidos para el cierre de interruptores con overhaul.
202506103 | APV |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202517 | 21/04/2025 13:50:21 | Substituir nó escravo com falha de comunicação intermitente detectado através da SSA 202504214, correspondente a fase "B" do compartimento A33-1. Instalar novo nó escravo a ser provido por intermédio da SSA 202502289. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506080 | STE |  | C029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U09 | 0180.025-6 | 202517 | 24/04/2025 09:03:08 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en la fase R y T. Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202605 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 77,4 mseg. Fase S: 79,5 mseg. Fase T: 75 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202505920 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 21/04/2025 17:09:48 | Confeccionar/Elaborar un nuevo equipo para la purga de aire del circuito hidráulico del mecanismo de accionamiento de los interruptores de 500 kV de la GIS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202505802 | STE |  | C033A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-3 | 0016.103-9 | 202515 | 11/04/2025 14:17:24 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252285, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "S". Valor encontrado: S: 121,46 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 34 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202530 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado o tratamento do gás SF₆ no compartimento da fase S durante 6 horas. Utilizou-se o carrinho DILO, código D050A002 de baixo fluxo, todo o processo foi feito passando pelo filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. VALORES APÓS O TRATAMENTO: Temperatura ambiente: 20°C A: Umidade: 13,32 ppmw / Pressão: 479 kPa
202505723 | STE |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202515 | 11/04/2025 14:05:47 | Verificado, durante a execução da SSP 20252349, tempo de reação acima do limite estabelecido, ocasionando discrepância entre a fase T e as demais fases nas manobras de fechamento, conforme gráfico em anexo. Obs.: interruptor com Overhaul. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202515 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Reduzido a pressão do sistema hidráulico. Realizado purga em todos os pontos do sistema hidráulico do disjuntor, sendo extraído o ar de dentro do sistema hidráulico. Feito novos ensaios de abertura e fechamento com resultados satisfatórios. Relatório completo em anexo. Fechamento, fases: R:75,3ms; S:74,7ms e T:73,5ms.
202505720 | STE |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202515 | 11/04/2025 14:06:25 | Verificar o motivo pelo qual, durante a manobra de abertura e fechamento, a fase T não reconhece a manobra, indicando 'Unknown'. Gráfico em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202515 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado inspeção e reaperto nos: Bornes 3 e 4 da régua X01C do painel A05; Bornes 9 e 10 da régua J6 do CBS; Pontos 97 e 98 do came de contatos do cubículo da fase T. Não encontrado nenhuma anomalia. Substituído o micro switch referente ao ponto 97-98 do came por outro similar retirado de sobra de montagem, devido a possível falha interna. Realizado manobras do disjuntor sem nova incidência de repique.
202504347 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202513 | 25/03/2025 10:04:52 | Realizar o processo de corte em tubos condutores da GIS, conforme IM.EQ.116. O tubo com tamanho original de 6310mm deverá ficar com tamanho de 5980mm. O tubo com tamanho original de 5700mm deverá ficar com tamanho de 3950mm. O tubo com tamanho original de 560mm deverá ficar com tamanho de 370mm. Em anexo está uma cópia da IM que passou por atualização recentemente, mas ainda não está implementada no SAM ( SDS-15518) | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202526 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Modificación de tubos en aluminio, según indicaciones del emitente, fueron montados y soldados mediante proceso GTAW E-4043x1.2mm.
202504129 | AMP |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202512 | 19/03/2025 16:40:00 | Durante la ejecución de la SSA N° 202503619, se detectó ruido anormal durante la inspección de descargas parciales realizada por ILA-1 en el CT3, en cuanto el equipo estaba siendo tratado. Obs.: El ruido desaparece al detener el tratamiento. Realizar tratamiento de gas en la fase "B" de este compartimiento, con la barra B4 desenergizada, utilizando carro de tratamiento de alto caudal y nuevas mediciones de ruido en el CT3 con apoyo de ILA1, a fin de descartar presencia de DP o de vibración. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202503689 | STE |  | C033A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A07-5 | 0016.002-4 | 202511 | 13/03/2025 11:10:18 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A07-5 fase S. Valor encontrado: S: 127,67 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 39.81 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202529 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase S por um período de 6 horas, mantendo um fluxo de circulação de 60kg/h, circulando 540kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código C050A003 e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase S: pressão 484kPa a 21°C, umidade 16,27ppmw.
202503567 | AMP |  | D007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U01 | 0180.029-9 | 202511 | 12/03/2025 09:54:32 | Realizar una revisión del circuito hidráulico, principalmente en la válvula amplificadora y electroválvula del circuito de cierre de la fase C, como también los oring’s del bloque de electroválvulas. Esto debido a la discrepancia de polos constantes en la maniobra de cierre. Considerar ejecución de SSA: 202419597 en la que fue realizado varias purgas de aire. Se adjunta informe de los distintos escenarios de purga realizados, como también otras acciones sin resultados satisfactorios. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202503035 | APV |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202509 | 28/02/2025 07:36:20 | Instalar nodo esclavo proveído a travéz de la SSA:202502289 en el compartimiento de gas A57-1, fase C. Detectada falla en el nodo esclavo durante la ejecución de la SSA:202502143. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202503030 | APV |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202509 | 26/02/2025 15:06:11 | Instalar nodos esclavos en las tres fases del compartimiento de gas A41-1, que serán proveídos por medio de la SSA: 202502289, para completar el sistema SMG del panel PMSMG-60-05. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202502289 | AAT |  | D080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-05 | 2489.005-9 | 202508 | 17/02/2025 14:27:50 | EPT acerca da aquisição de novos nodos escravos, visando suprir a instalação nos compartimentos pendentes, bem como constituir estoque estratégico para reposição. Lista de nodos escravos faltantes em anexo. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não
202419606 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202450 | 12/12/2024 08:48:24 | Verificado durante SSP 20245267 tempo de reação acima do limite estabelecido, ocasionando discrepância entre a fase T e as outras duas fases, em manobras de fechamento, conforme gráfico am anexo. Obs: Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202534 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Reducida la presión a cero, se realizo reaprieto de las mangueras y vacío en los bloques de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados favorables: Fase R: 76,2 mseg. Fase S: 75.9 mseg. Fase T: 76,8 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre.
202419594 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202450 | 12/12/2024 08:49:44 | Verificado durante SSP 20245267 tempo de reação acima do limite estabelecido, ocasionando discrepância entre polos das fases S e T, conforme gráfico am anexo. Obs: Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202526 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Reduzido a pressão do sistema hidráulico. Realizado purga em todos os pontos do sistema hidráulico do disjuntor, sendo extraído o ar de dentro do sistema hidráulico. Realizado a substituição de vedação da tampa cega da USR. Encontrado furo no cano de saída da USR inferior, foi realizado solda com a SSA nº 202508592. Feito novos ensaios de abertura e fechamento com resultados satisfatórios. Relatório completo em anexo. Fechamento, fases: R:72,0ms; S:72,0ms e T:74,7ms.
202417932 | STE |  | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202446 | 12/11/2024 15:58:43 | Durante la ejecución de la SSP: 20245266, se encontró humedad por encima del limite establecido (128,33 ppmw; histórico en adjunto) en el compartimiento de gas A27-5, fase T. Densidad: 30,19 g/l Presión: 503,70 kPa Temperatura: 35,87°C | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202509 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase T del compartimiento. Tratado durante 18 horas con carro de servicio D050A003, circulando el gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular, utilizando mantas térmicas colocadas sobre la superficie del compartimento y zona del DPB. Valores dejados: Fase T: - Humedad: 28,24 ppmw. - Densidad: 30,64 g/l - Presión: 502 kPa - Temperatura: 31 °C.
202417445 | STE |  | C060A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE R | 0186.052-6 | 202445 | 05/11/2024 13:44:48 | Aplicar silicone G661 no flange da membrana de ruptura substituída durante a execução da SSA 202210759. A membrana está instalada no para raio da fase R. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202524 | FERNANDO MARCANTE | Utilizado a pistola de graxa a bateria (SKFTLGB 20) para realizar a aplicação do silicone G661 no flange da membrana de ruptura. Foi aplicado aproximadamente 70g de silicone na membrana. Foi utilizado o silicone armazenado na ferramentaria da GIS. Em seguida foi realizado a limpeza da parte externa do flange.
202417337 | APV |  | C004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-2 | 0016.037-7 | 202445 | 04/11/2024 09:38:34 | Instalar Sensores Wika en las fases R, S y T. Dichos Sensores fueron retirados e instalados en el compartimiento A14-10B durante Puesta en funcionamiento del Sistema SMG del Panel A14 durante SSP Nro : 20245012 / SSA Nro 202208685. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202417121 | SPG |  | S098A002 | TC 500 kV | 0196.445-0 | 202443 | 24/10/2024 16:17:18 | Devido a alto valor de impedância durante o ensaio de levantamento de curva de saturação utilizando o CT Analyzer. Solicito ensaio de resistência indutiva no secundário Y1-Y2 do TC HA409876. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202650
202416374 | AAT | 202204660 | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202442 | 14/10/2024 10:01:37 | Emitir Parecer Técnico para utilización del producto Belzona SF6-FIX en las grietas del compartimiento como solución alternativa a la soldadura (parecer en SSA 202207397), ante las fugas de gas SF6 por dichas grietas. Anexo catálogo del producto y contacto del proveedor. | MET3 | IEQ3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S3.1 | Programável |  | Não
202416366 | APG | 202209640 | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 202442 | 14/10/2024 10:01:46 | Emitir Parecer Técnico para utilización del producto Belzona SF6-FIX como solución temporaria, a las fugas de gas SF6 en las bridas de 2 compartimientos, hasta la programación del servicio de sustitución de conductores y tulipas del bay, donde será verificado la causa de esta fuga y se implementará la solución definitiva. Anexo catálogo del producto y contacto del proveedor. SSA's de referencia: 202208373, 202208526, 202217283, 202301408, 202409678. | MET3 | IEQ3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202416180 | AAT | 202414054 | C080D008 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-07 | 2488.007-8 | 202441 | 09/10/2024 15:25:59 | Emitir parecer para o suporte técnico do fabricante para solucionar falha de comunicação com o painel PMSMG 50-07. Foi desativado temporariamente este painel no sistema SMG, para evitar alarmes indevidos que aparecem no sistema de monitoramento. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.1 | Programável |  | Não
202415839 | AIM |  | D050A002 | CARRO DE GAS L-136-02 | 0916.004-3 | 202440 | 03/10/2024 09:00:21 | Emitir parecer técnico, sobre factibilidad de uso del Coche de servicio Modelo Smart Dryer SF6 (doc. anexos) p/ tratamiento (secado) del gas SF6 (energizado) que dispone 2 técnicas aplicables al sector, una ya usada conforme IM.EQ.0194 (a actualizar), otra a ser evaluada. A la fecha se dispone de 1 solo carro p/tratamiento energizado, otro carro se encuentra con falla (SSA 202408950). | MET3 | IEQ3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202415837 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 02/10/2024 09:27:28 | Realizar mantenimiento correctivo de Paletera manual, marca Paletrans modelo TM2220 sin número de serie, equipo utilizado en la GIS elev. 128. Obs. Kit de reparo retirado con SM 481544 | MET3 | MMU3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202601 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada desmontagem completa do sistema hidráulico de paleteira hidráulica que apresentava vazamento e mal funcionamento, constatou-se que as guarnições estavam todas deterioradas e a haste do pistão de acionamento estava danificado, realizado limpeza completa do sistema, substituição de todas as guarnições, confeccionado em aço SAE 1050 haste de acionamento conforme original, realizado montagem e adição de óleo hidráulico 68.
202415836 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 02/10/2024 09:27:37 | Realizar mantenimiento correctivo de Paletera manual, marca Paletrans modelo TM2220 número de serie: 0281957, equipo utilizado en la GIS elev. 128. Obs. Kit de reparo retirado con SM 481545. | MET3 | MMU3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202552 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada desmontagem completa do sistema hidráulico de paleteira hidráulica que apresentava vazamento e mal funcionamento, constatou-se que as guarnições estavam todas deterioradas e a haste do pistão de acionamento estava danificado, realizado limpeza completa do sistema, substituição de todas as guarnições, confeccionado em aço SAE 1050 haste de acionamento conforme original, realizado montagem e adição de óleo hidráulico 68.
202415649 | ACS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 02/10/2024 09:29:22 | Emitir parecer técnico para el cambio de ubicación de la escalera de acceso a los equipos de AT correspondientes al TA-02, debido a la elevada Inducción ocasionada por la Línea de Transmisión FI2. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202415360 | STE |  | C030A004 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA B5U9A FASE T | 0196.400-5 | 202439 | 24/09/2024 16:22:33 | Encontrado Punto Caliente en el CT3 asociado a la Seccionadora b5U9A fase T, con diferencia de temperatura de aproximadamente 14ºC, Corriente 763,19 A a temperatura ambiente de 24°C. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245664. Imagen en anexo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202506 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Realizada desmontagem para inspeção. Inspecionado, observou-se como possível origem do ponto quente, o derretimento de selante de poliuretano de baixa fixação e dureza (imagem anexa), acarretando em mal contato entre o partes do CT3. Retirado todo o selante conforme consetimento da IEQ3 (Barbado e Adrian - 03/02/2025). Realizada limpeza e remontagem do equipamento. Realizada termografia após energização, constatando a eliminação do delta de temperatura conforme relatório anexado.
202415359 | STE |  | C030A002 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA B5U9A FASE R | 0196.401-2 | 202439 | 24/09/2024 16:25:00 | Encontrado Punto Caliente en el CT3 asociado a la Seccionadora b5U9A fase R, con diferencia de temperatura de aproximadamente 18ºC, Corriente 743,60 A a temperatura ambiente de 24°C. Detectado durante ejecución de la SSP Nro 20245664. Imagen en anexo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202506 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Realizada desmontagem para inspeção. Inspecionado, observou-se como possível origem do ponto quente, o derretimento de selante de poliuretano de baixa fixação e dureza (imagem anexa), acarretando em mal contato entre o partes do CT3. Retirado todo o selante conforme consetimento da IEQ3 (Barbado e Adrian - 03/02/2025). Realizada limpeza e remontagem do equipamento. Realizada termografia após energização, constatando a eliminação do delta de temperatura conforme relatório anexado.
202415109 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202439 | 23/09/2024 10:06:36 | Solicitamos providencias a fin de disponer de “Grasa lubricante” para conexiones eléctricas en atmosfera de gas SF6, considerando su utilización eventual en cualquier inspección interna de compartimientos, así como la previsión de montaje de conductores y tulipas en las líneas de la GIS. Referencia:6383-80-C2110-E R0, anexo 11.1 no. de pieza 09011. | MET3 | IEQ3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202444 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foram adquiridas 5 unidades da graxa OKS VP980, através da SMDTC-2348. Foram entregues 2 unidades ao setor MET3 para uso imediato. Para as 3 unidades restantes, foi solicitada a codificação em estoque na SMDTC-2348.
202414819 | AMP |  | C035A011 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 55U34T | 0189.048-4 | 202440 | 01/10/2024 09:58:23 | Inspeccionar parte activa y si necesario, sustituir componentes debido al alto valor de Resistencia de contacto ( 732 µohm) en la Fase S del Interruptor 45U34 durante SSP Nro 20241246. Anomalía confirmada con las diferentes mediciones de resistencia de contacto según secuencia de ensayos en anexo. Observaciones : - Mediciones realizadas con Equipo CPC 100 BP: 706172. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202414754 | ADM |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202438 | 16/09/2024 11:00:42 | SOLICITO AVALIAÇÃO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO SOBRE A MELHOR FORMA DE RESOLUÇÃO DA FALHA DE TRIP FREE (CLOSE/OPEN) OBSERVADA NOS GRÁFICOS DE MANOBRA. VER ANEXO. DISJUNTOR 86LI4 FASE "C" | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202522 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Após análise, foi emitida a SSA 202507985 para providências do setor MET-3. Aguardando execução.
202414581 | AMP |  | D004A025 | SECCIONADORA 500 KV SF6 b6LI4 | 0192.074-0 | 202437 | 11/09/2024 11:08:37 | Verificar ausencia de señal en la LLP-08 referente al estado de la llave seccionadora b6LI4 en la posición cerrado. Adjunto circuito eléctrico. Referencia: SSA 202220413. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202414255 | APV |  | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 202437 | 10/09/2024 16:25:30 | Substituir a mangueira de alta pressão que interliga a motobomba ao bloco de distribuição de alta pressão. (Código da mangueira: 0553239). Durante a revisão do mecanismo de acionamento, SSA 202208770, esta mangueira não foi substituída devido a indisponibilidade deste modelo no estoque do almoxarifado. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202414054 | AAT |  | C080D008 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-07 | 2488.007-8 | 202437 | 10/09/2024 17:02:08 | Durante a execução da SSA 202208686 foi detectada falha de comunicação do painel PMSMG-50-07. O qual realiza a comunicação com o MOXA mas não se comunica com os sensores. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202413195 | AMP |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202435 | 26/08/2024 14:14:37 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20245263 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG14A054, compartimiento A55-5 fase “A”. Última comunicación: 15/08/2024 | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202412311 | APV |  | D004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10B | 0016.075-0 | 202433 | 12/08/2024 10:20:39 | Emitir PT para la instalación del sensor Wika en los compart. 10 ubicados encima de los compart. 9 del bay de acople de barras, mediante una modificación del proyecto de la GIS. Se adjunta una propuesta técnica, utilizando una conexión "T" y modificando el tubo de cobre que interconecta este compartimiento con el ubicado debajo de los TP's. | MET3 | IEQ3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.1 | Programável |  | Não
202411506 | AMP |  | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202430 | 23/07/2024 10:50:16 | Verificado durante SSP 20245262, Alarma de Partida de motobomba sin operación (Motor Runs w/o Op.) en el CBS-43. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202410800 | STE | 202410711 | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202428 | 11/07/2024 09:31:16 | Solicitamos a aquisição do material com código de estoque 553239 ( MANGUEIRA HIDR 6,3X1100MM), pois o estoque da mesma encontra-se zerado. Este material é para atender a SSA principal (202410711). | MET3 | IMA0 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202528 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 553239 (MANGUERA HIDR 6,3X1100MM) el 06/07/25 (4500078407/10). Saldo actual en stock 20 un. Política ZM=2/3. OBS: DEMPRO-1314.
202410711 | APG |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202428 | 08/07/2024 15:57:10 | Substituir a mangueira de alta pressão que interliga a motobomba ao bloco de distribuição de alta pressão. (Código da mangueira: 0553239) Durante a revisão do mecanismo de acionamento hidráulico deste disjuntor a mangueira nova foi danificada na instalação, devido a um defeito no niple, e não havia mais mangueira deste modelo no estoque do almoxarifado. Foi instalado a mangueira antiga para possibilitar o funcionamento do sistema hidráulico do disjuntor. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202410209 | STE |  | C031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U99 | 0180.053-1 | 202428 | 09/07/2024 15:01:05 | Verificar o circuito de intertravamento que permite o comando remoto de fechamento do disjuntor 45U99 (seccionadoras 35U99 e 55U99 fechadas), com provável anomalia nos contatos auxiliares em uma das seccionadoras adjacentes, constatado durante a execução da SSP20241234 e SSA 202320703. Este problema já é recorrente, com várias SSA's já emitidas. SSA's emitidas para a seccionadora 35U99: 202214506; 202320703; 202001537A; 201812453A. SSA's emitidas para o disjuntor 45U99: 202013506A. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202508 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Tras inspeccionar el circuito de accionamiento y las precondiciones de las seccionadoras, se procedió a limpiar y reapretar los bornes, así como los contactos auxiliares. No se detectaron anormalidades visibles durante la inspección. No fue posible realizar ensayos operacionales de la seccionadora 35U99, ya que la seccionadora servía como punto de aislación para la Unidad 9A, la cual se encontraba en mantenimiento preventivo. Ensayos con resultados satisfactoria de la seccionadora 55U99.
202409963 | APV |  | C040A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 95U09T | 0189.065-4 | 202426 | 27/06/2024 11:04:58 | Solicitamos a aquisição/reposição do material com código de almoxarifado 280429. Devido a falta em estoque, foi retirado uma peça deste modelo de um equipamento reserva (Chave Terra 500kV SF6) com código de almoxarifado 557463, para atender a SSA 202409382. Imagem da peça em anexo. | MET3 | IMA0 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de material
202409753 | STE |  | C015B001 | QUADRO A12 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.011-7 | 202426 | 24/06/2024 11:13:43 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20243481 contador de horas de servicio de la motobomba en estado inoperante. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202439 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se constataron contactos flojos en los puntos 21-24 del Contactor 114K2. Fue realizado reaprieto y limpieza en los puntos del circuito. Finalmente, se llevaron a cabo ensayos, obteniendo resultados satisfactorios.
202409676 | APV |  | C061A008 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 75L02T | 0189.144-8 | 202426 | 25/06/2024 11:27:44 | Solicito la fabricación de las siguientes piezas: - Tornillo, de características similares a la del adjunto 1. - Chaveta, con características similares a la muestra que será entregada y cuya imagen también se encuentra en adjunto 2. La cantidad solicitada es de 20 chavetas y 40 tornillos. | MET3 | MMU3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202752
202409286 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 14/06/2024 09:01:29 | Durante a execução da SSA 202408785 foi encontrado um o'ring danificado na peça de conexão da mangueira da bomba de nitrogênio, conforme imagens em anexo. Foi retirado um o'ring da bomba de nitrogênio reserva, para repor o que estava danificado. Solicita-se a aquisição de o'rings deste modelo para reposição na bomba reserva e para manter em estoque para necessidades futuras. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não
202409059 | AMP |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202424 | 11/06/2024 16:52:56 | Durante execução da SSP 20245239 observou-se óleo do sistema de acionamento hidráulico depositado sobre assoalho interno e canaleta de cabos, na parte de trás do cubículo, nas fases R e T, conforme imagens anexas. Efetuada a limpeza do local. Como esse disjuntor ainda tem realizado o "Overhaul", realizar uma inspeção para avaliar se será necessário um "Overhaul" Total ou Parcial. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202544 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada inspeção. Observou-se óleo depositado sobre o mesmo local em ambas as fases, porém em pouca quantidade, não demonstrando evolução. Aguarda-se novo desligamento preventivo para nova inspeção e avaliação.
202408677 | STE |  | C012B001 | QUADRO A08 CONTROLE DO BAY LI-IPU-50HZ-MD2 | 0193.008-7 | 202423 | 04/06/2024 10:38:00 | Após a conclusão da SSP 20240897, durante a energização da linha, foi verificado que o contador de manobras da chave terra motorizada 15L02T1 não está incrementando a contagem das manobras. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202427 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito elétrico, não encontrado nenhuma anomalia. Realizado 2 manobras de abertura e fechamento com atuação correta do contador. Valor deixado 203 manobras.
202408423 | AIM |  | C061A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 15L02T | 0189.145-6 | 202423 | 04/06/2024 08:25:08 | Solicito la revisión de la última reposición del material con código de stock: 502839, en vista que estos no atienden la aplicación específica para el equipamiento en cuestión. Material antiguo y actual en Anexo. | MET3 | IMA0 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Revisión de descriptivo
202408417 | STE | 202208361 | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202422 | 29/05/2024 08:40:33 | Executar nova medição termográfica na conexão do compartimento 4, próximo ao CT1 na fase S, para avaliar a evolução do ponto quente registrado na SSA principal. Realizar imagens termográficas em capturas e condições similares ao da SSA principal (I=1078A; TA=30ºC). | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202522 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se ha realizado una nueva medición termográfica en la conexión del compartimiento 4, cercano al CT1, fase S. Se adjunta el informe de la termografía en el que se registra un máximo de diferencia de temperatura entre dos puntos de 3°C, indicando que el punto caliente no ha evolucionado e inclusive está por debajo de la anterior SSA. La termografía se llevó a cabo con una corriente de línea de 1233 A y a una temperatura ambiente de 23°C.
202408391 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202422 | 29/05/2024 08:21:54 | Soldar base para conexão tipo ermeto em 6 tubos pertencentes ao circuito hidráulico do disjuntor ELK-SH3 da GIS, a ser usado nos próximos serviços de revisão de disjuntores. Depois de soldado, será necessário realizar ensaio hidrostático (Pressão nominal: 340BAR). | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202501 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fabricación de 6 bujes roscados en acero inox, perforación de 6 tubos, según diseño. Montaje y soldadura de los 6 bujes en los 6 tubos mediante proceso GTAW.
202407914 | STE |  | C080D001 | SERVIDOR DO SISTEMA SMG 50/60 HZ | 2487.001-2 | 202421 | 21/05/2024 16:33:48 | Verificada falla en la sincronización de tiempo entre el Sistema de Monitoreo de Gas y el servidor NTP (Network Time Protocol), conforme imagen en anexo. Existe una diferencia de aprox. 1,5 horas. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202546 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Fueron realizados ajustes en el SMG de las configuraciones para apuntar a la dirección IP del servidor NTP (Network time Protocol) del servidor del sistema SIRI, y realizadas las pruebas para verificar que el sincronismo se encontraba efectivamente implementado.
202406835 | APV | 202406552 | D080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-02 | 2489.002-3 | 202418 | 29/04/2024 10:11:58 | Solicito adquisición de un nuevo conversor MOXA para este panel, del cual fue retirado por estar inactivos sus nodos asociados, para atender la SSA 202405971. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202406626 | STE |  | D019A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U45 | 0180.041-8 | 202418 | 29/04/2024 15:19:34 | Verificado durante SSP 20245259 tiempo de reacción por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en las fases R y T. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202452 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado ensaio de tempo de abertura e fechamento. Encontrado discrepância de 5,4ms no circuito de fechamento. Reduzido a pressão do sistema hidráulico. Realizado purga em todos os pontos do sistema hidráulico do disjuntor, sendo extraído o ar de dentro do sistema hidráulico. Feito novos ensaios de abertura e fechamento com resultados satisfatórios. Fechamento, fases: A:76,8ms; B:78,6ms e C:78,9ms.
202406613 | STE |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202419 | 06/05/2024 17:14:00 | Verificado durante SSP 20245259 tiempo de reacción por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en las fases R y T. Obs: Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202514 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Detalles de la ejecución en anexo. Valores finales: - Fase R: 73,5 ms. - Fase S: 75,0 ms. - Fase T: 70,5 ms
202406612 | STE |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202419 | 06/05/2024 17:14:16 | Verificado durante SSP 20245259 tiempo de reacción por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en las fases R y S. Obs: Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202514 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado proceso de purga de aire del sistema hidráulico en el bloque de la válvula principal de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 76,5 ms / Fase S: 78,3 ms / Fase T: 77,7 ms. Valores dentro de los parámetros establecidos.
202405946 | APV |  | C061A008 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 75L02T | 0189.144-8 | 202416 | 15/04/2024 15:41:47 | Solicitamos la adquisición/reposición del material con código de almacén 263494. Debido a la falta de stock, se vio la necesidad de retirar dicho componente de un equipo reserva (Seccionadora de Puesta A Tierra 500kV SF6) con código de almacén 557463, retirado con SM 476408, a fin de atender la SSA: 202405589. Obs.: Las nuevas bobinas deben ser adquiridas sin huecos en el eje del rotor, conforme imagen anexa. | MET3 | IMA0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202405945 | APV |  | C001A030 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 a5U03T | 0189.005-0 | 202416 | 15/04/2024 15:41:57 | Solicitamos la adquisición/reposición del material con código de almacén 263494. Debido a la falta de stock, se vio la necesidad de retirar dicho componente de un equipo reserva (Seccionadora de Puesta A Tierra 500kV SF6) con código de almacén 709737, retirado con SM 474261, a fin de atender la SSA: 202403936. Obs.: Las nuevas bobinas deben ser adquiridas sin huecos en el eje del rotor, conforme imagen anexa. | MET3 | IMA0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202405942 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202416 | 15/04/2024 15:43:11 | Emitir Parecer Técnico sobre la falta de reserva de la Unidad RC conectada en paralelo a las bobinas de las electroválvulas de cierre/abertura de los Interruptores ELK 500kV. En anexo, diagrama y fotografías relevantes. Obs.: Durante las Revisiones de Circuito Hidráulico (Overhaul), dichas unidades RC ocasionalmente deben ser sustituidas por deterioro. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202602 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Foi emitida a SMDTC-2459 para compra do componente RC. O componente foi adquirido e encontra-se disponível no almoxarifado, cadastrado no código 720929.
202405366 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202414 | 04/04/2024 14:44:44 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202429 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Tornería: rectificado de fase de la brida, abertura de perforación a la medida del tubo. Calderería: montaje y soldadura de las 3 bridas a los tubos, con proceso GTAW.
202404929 | AAT |  | C080D001 | SERVIDOR DO SISTEMA SMG 50/60 HZ | 2487.001-2 | 202413 | 25/03/2024 10:18:09 | Se solicita Parecer Técnico respecto al fallo de alimentación del Servidor del Sistema de Monitoreo de Gas. Obs.: Luego de inspección del rack del servidor, fue encontrado posible cortocircuito en la entrada del No-Break Pulsar Extreme 3000. (Imagen en Anexo) | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202402901 | AIM | 202209494 | D040A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U18 | 0192.102-9 | 202408 | 22/02/2024 15:02:20 | Instalar 3 Sensores móviles de Descargas Parciales en los aisladores adyacentes a la Seccionadora 16U18 para monitorear nivel de descargas parciales. Realizar acompañamiento a través del Sistema de Monitoreo de Descargas Parciales con la UG18 en operación. OBS : Los sensores serán eventualmente cambiados de posición para identificar los puntos exactos de mayor actividad de descargas parciales. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202513 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | En fecha 03/06/24 fueron instalados 3 Sensores móviles de descargas parciales pero sin lograr registro de datos por inoperancia del Sistema de Descargas Parciales. (SSA 202214211) La IEQ3 se encuentra en proceso de instalación provisoria para Test y posterior adquisición de un Sistema de Análisis de Descargas Parciales móvil.
202402839 | STE |  | C001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-2 | 0016.013-0 | 202408 | 20/02/2024 10:57:54 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se umidade acima do limite superior nas fases R e T, conforme dados coletados via SMG. Fase R: Temperatura: 32,60 ºC Umidade: 121,21 ppmw Fase T: Temperatura: 32,15 ºC Umidade: 123,39 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202414 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado com carro de serviço C050A03, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Fase R Duração - 2h30m Massa tratada - 330 kg Pós tratamento (SMG) Umidade - 46,99 ppmw Pressão - 507,31 kPa Temp - 32,91 ºC Densidade - 30,77 g/l Fase T Duração - 1h40m Massa tratada - 220 kg Pós tratamento (SMG) Umidade - 61,44 ppmw Pressão - 504,15 kPa Temp - 33,46 ºC Densidade - 30,51 g/l
202402625 | STE |  | D035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A38-5 | 0016.125-0 | 202407 | 16/02/2024 15:48:10 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se densidade de gás SF6 abaixo do limite inferior nas fases A e B, conforme dados coletados via SMG. Fase A: Densidade: 29.61 g/l Temperatura: 33,01 ºC Pressão: 489,16 kPa Perda de massa estimada: 0,661 kg/ano Fase B: Densidade: 29.47 g/l Temperatura: 33,06 ºC Pressão: 487,20 kPa Perda de massa estimada: 0,480 kg/ano | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202432 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado enchimento do compartimento até atingir valor nominal, nas fases A com 0,850kg de gás sf6 e B 0,847kg de gás sf6. Verificado com a câmera gasfinder FLIR GF360 e encontrado em ambos vazamento na conexão DILO do manômetro. Realizado limpeza o qual solucionou a perda. Valores deixados: A=490,54kPa; B=489,52kPa; TA 22ºC
202402542 | STE |  | C035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A12-5 | 0016.004-0 | 202407 | 16/02/2024 11:21:57 | Durante execução da SSP 20244574 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase S. Seguem dados obtidos via SMG: Pressão 533.47 kPa Temperatura 48.51 °C Densidade 30.59 g/l Umidade 121.43 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202438 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado tratamiento de humedad en la fase S, por 6 horas, utilizando el carro adaptado sin BP, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados de humedad, presión y densidad respectivamente: Fase R - 34,8ppmw; 500kPa; 30,6g/l Temp. A: 31°C
202402535 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202407 | 16/02/2024 11:22:10 | Durante execução da SSP 20244574 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase C. Seguem dados obtidos via SMG: Pressão 508,28 kPa Temperatura 36,93 °C Densidade 30.36 g/l Umidade 140,37 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202418 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del comp durante 30 hs aprox. Utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. Fueron recargados 0,6 kg de gas SF6 nuevo en la fase del compartimiento. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento. VALORES DEJADOS A Temp Amb 29°C Fase C: Hum: 17,52 ppmw / Pre: 500 kPa Se anexa resumen del proceso de tratamiento implementado
202402312 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202406 | 08/02/2024 14:41:37 | Se solicita inspección y reparo del conjunto motobomba de presurización retirado del Interruptor 85L01 conforme SSAs 202318164 y 202318208. | MET3 | MMU3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202452 | APONTE APONTE CLAUDIO | VERIFICADO E INSPECCIONADO EL EQUIPO FUE REALIZADO MEDICIÓN DE IMPEDANCIA DE BOBINAS, ENSAYOS Y PRUEBAS ELÉCTRICAS, ENCONTRÁNDOSE EN CONDICIONES TÉCNICAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.
202401227 | STE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202404 | 23/01/2024 15:56:05 | Durante execução da SSA 202401121 relacionada a baixa densidade de gás SF6 no compartimento A05-2 fase T, realizou-se inspeção com câmera GASFINDER GF-306, que constatou fuga de gás na conexão DN 20 entre sensor WIKA GDHT-20 e o referido compartimento. Recomendações para reconhecimento do vazamento no vídeo anexo: - Observar no vídeo (.MOV) área destacada na imagem (.jpg); - Atentar para os tempos 0 a 1 segundo, 6 a 7 e 11 a 12 segundos; - Reproduzir com velocidade 0,25 x, 1x e 2x; | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202412 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Retirado o sensor. Realizada limpeza da conexão DN20 lado do compartimento, que apresentava irregularidades por sujidade, na área de contato com o o'ring do sensor. Reinstalado o sensor. Realizada inspeção com GASFINDER, não encontrando vazamentos.
202400978 | AAT |  | D080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-08 | 2489.008-4 | 202403 | 19/01/2024 07:27:49 | Durante a execução da SSP 20244573, foi constatado vários nós escravos apresentando falhas de comunicação de forma intermitente. Foi verificado os cabos de alimentação dos sensores, realizado medição de tensão em todos o sensores, e constatou-se que a alimentação dos sensores está normal. Solicito parecer técnico para solução destas falhas. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202400310 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202402 | 10/01/2024 14:14:31 | Confeccionar um anel metálico para melhorar a eficiência da ferramenta utilizada para retirada do contato de arco da seccionadora ELK TE. O colaborador Charles Lauschner está ciente da modificação. Anexo imagem a ferramenta a ser modificada. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202748 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material aço liga bucha cônica com ângulo de 14,15°, o maior diâmetro de 68 mm, espessura de 1,5 mm e comprimento total de 12 mm. Confeccionado também a partir de barra sextavada de 1/2" de material inox 2 unidades de alavanca com 250 mm de comprimento total, rosca macho M8 com 12 mm de comprimento um uma de suas extremidades.
202320792 | STE |  | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202352 | 29/12/2023 16:36:20 | Durante a execução da SSP: 20231480, foi verificado que o compartimento A27-5 Fase C está com o valor de umidade do gás SF6 acima do limite estabelecido. Umidade: 140 ppmw Densidade: 30,83 g/l Pressão: 511 kPa Temperatura: 34,5°C | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202422 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 no compartimento A27-5 fase T durante 6 horas utilizando o carro DILO D050A03 com ar condicionado ligado, filtro grande de alumina ativada e peneira molecular e mantas térmicas acomodadas sobre a superfície do compartimento e região do DPB. Massa tratada estimada: 180 Kg. Mediçoes realizadas via SMG após o tratamento, constataram: Umidade: 8,94 ppmW; Pressão: 485,9 kPa; Temperatura ambiente: 27,24 ºC; Densidade: 30,31 g/l.
202318381 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 08:26:56 | Confeccionar 40 tampas para válvula de óleo hidráulico do disjuntor ELK 500kV. Aço 1045 sextavado de 3/4" e 18mm de comprimento de rosca interna M16x1,5mm, vedação em cobre com diâmetro de 14,4mm, espessura de 2mm, conforme amostra enviada. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202501 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 40 tampas a partir de barra sextavado de aço 1045 de 3/4", com rosca interna M16 x 1,5mm e 40 vedações em cobre recozido com diâmetro de 14,4mm e 2mm de espessura.
202317376 | STE | 202316996 | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202343 | 26/10/2023 07:39:45 | Verificar circuito de interbloqueo que permite el comando remoto de cierre del interruptor 06U10, (seccionadores a6U10 y 16U10 cerradas), con probable anomalía en los contactos auxiliares de uno o ambos seccionadores adyacentes, detectado en SSA principal 202316996. Para conocimiento se anexa antigua intervención en el seccionador 16U10 (SSA 201710643A) | MET3 | MET3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202511 | FERNANDO MARCANTE | Tras inspeccionar el circuito de accionamiento y las precondiciones de la seccionadora, se procedió a limpiar y reapretar los bornes, así como los contactos auxiliares. No se detectaron anormalidades visibles durante la inspección.
202317226 | STE |  | C048A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L04 | 0180.020-5 | 202343 | 24/10/2023 11:23:07 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202749 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado usinagem e faceamento em 3 flanges deixando o diâmetro interno com 40,2 mm e espessura final com 25 mm. Realizado corte em tubos fornecidos e marcados pelo emitente, realizado soldagem pelo processo TIG obedecendo posicionamento indicado.
202316835 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202342 | 16/10/2023 15:14:44 | Solicitamos apoyo para reparar la rosca de un filtro utilizado en la unión entre el compartimiento de Gas SF6 A14-10B y el TP. Ref. SSA 2023/16586. | MET3 | MMU3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202749 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado enchimento com processo de solda TIG em rosca de carcaça de filtro e posterior usinagem conforme medidas originais M20x1,5 mm. Realizado também substituição de porca louca e assento da extremidade do tubo fornecido pelo emitente.
202316670 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202341 | 10/10/2023 14:15:53 | Modificar pieza de soporte de RDG's correspondiente al Dispositivo de Aferición (BPM: 704983) de la MET-3. Reemplazar roscas M6 dañadas por tirantes M6 de acero inoxidable, sobresalientes unos 25mm conforme imágenes adjuntas. Observación: Servicio conversado con Charles Lauschner (Int.: 2276), a quién será entregada la pieza. | MET3 | MMU3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202752 | CHARLES LAUSCHNER | Refurado com diâmetro de 8,5 mm 4 furações danificadas em carcaça de material alumínio fornecido pelo emitente, realizado rosca M10x1,5 mm. Confeccionado em material inox 4 unidades de prisioneiros com roscas macho M10x1,5 mm e M8x1,25 mm nos comprimentos 10 mm e 25 mm respectivamente, instalados os prisioneiros na carcaça com trava química anaeróbica.
202316602 | STE |  | C002A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-3B | 0016.141-1 | 202341 | 09/10/2023 16:29:20 | Durante a execução da SSA 202316270, foi encontrado um vazamento de gás SF6 entre o flange do compartimento e a membrana de ruptura inferior. Foi constatado que o gás estava vazando pelo parafuso de fixação da membrana de ruptura. (Foto e vídeos anexo). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202445 | FERNANDO MARCANTE | Foi retirado o gás SF6 do compartimento e inserido nitrogênio para deixar o compartimento com pressão positiva. Em seguida foi realizado a substituição da membrana de ruptura por uma membrana de modelo similar, retirada do almoxarifado. Realizado processo de vácuo durante 03 horas e teste de estanqueidade por 15 horas, sendo este satisfatório. Foi recarregado o compartimento com gás SF6 e realizado inspeção com a câmera GF306, não sendo encontrado perdas de gás após a substituição da membrana.
202316411 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 05/10/2023 15:32:42 | Solicito la confección de 10 carteles de advertencia para colocar en áreas de trabajo de manera a evitar el acceso de personas no involucradas en la actividad y así resguardar la integridad física de las mismas. Dimensión sugerida salvo mejor parecer: 50 x 30 cm. Se anexa algunas imágenes como referencia. | MET3 | MCI2 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202411 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADAS 5 PLACA DE PVC BRANCO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINÍLICAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. e 5 PLACAS DE PVC AMARELO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINÍLICAS VERMELHAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202315277 | AAT |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202337 | 13/09/2023 11:16:57 | Solicito parecer técnico acerca del destino del módulo RBU (Radial Base Unit) retirado del panel de control RCC50-01 del sistema de monitoreo de descargas parciales, conforme ejecución de la SSA: 202314316. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202314488 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 30/08/2023 14:18:13 | Emitir PT sobre los contactos tulipas con doble resorte helicoidal adquiridos mediante contrato 4500025036 (ABB) para los trechos horizontales del bay de líneas, de los cuales 22 tulipas se encuentran con el plástico guía rotos (imágenes de algunas tulipas en anexo) y 34 tulipas en buenas condiciones. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202506 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando execução da SSA 202400725 referente a fabricação de anel guia pela SMIL.DT e posterior teste em tulipa da GIS.
202314405 | STE |  | C006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85TA1 | 0180.002-7 | 202335 | 29/08/2023 08:19:16 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202752 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Após executar a usinagem dos flanges e o corte das tubulações, foi feita toda a limpeza do material para retirada de qualquer impureza, que pudesse atrapalhar, foi feito a soldagem pelo processo GTAW conforme os procedimentos.
202314356 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 28/08/2023 11:13:19 | Soldar base para conexão tipo ermeto em 2 tubos pertencentes ao circuito hidráulico do disjuntor ELK-SH3 da GIS. Depois de soldado, será necessário realizar ensaio hidrostático (Pressão nominal: 340BAR). | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202752 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Após executar a usinagem das buchas e efetuar a furação das 2 tubulações, foi feita toda a limpeza do material para retirada de qualquer impureza, que pudesse atrapalhar, foi feito a soldagem pelo processo GTAW conforme os procedimentos.
202314082 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202334 | 23/08/2023 10:24:08 | Confeccionar uma ponteira para ferramenta especial utilizada para manutenção no bloco de comando dos disjuntores da GIS. Fotos anexadas na SSA. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202752 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado ponteira com rosca interna M5x0,8, para uso de ferramenta.
202314076 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202334 | 23/08/2023 11:57:40 | Soldar uma porca sextavada na peça "Chapa cobertor" do disjuntor ELK-SH3. Foto anexada na SSA. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202750 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a solda pelo processo GTAW de uma porca na chapa cobertor de acordo com o solicitado.
202314019 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202334 | 23/08/2023 11:58:17 | Emitir parecer técnico referente ao tratamento superficial a ser aplicado na peça "Chapa Cobertor", que faz parte do pólo do disjuntor ELK-SH3. Esta peça sofreu deterioração superficial devido a corrosão, enquanto estava armazenada no almoxarifado. (código da peça: 654299). Estas peças foram retiradas do almoxarifado após a emissão da SSA 202313849 e estão armazenadas na ferramentaria da GIS. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202445 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme solicitud realizada por este sector (IEQ3) a la SMIM.DT/SMMC.DT, fue realizado tratamiento superficial a las denominadas "chapa-cobertor" de forma a contar con una superficie apropiada contra la oxidación y apta para trabajar en ambiente presurizado en SF6 y bajo tensión dentro del compartimiento del interruptor ELK-SH3. Se solicita resguardo en Almacenes bajo protección a exposición al ambiente (embalaje) y contra humedad (sílica gel). Componentes entregados a MET3.
202314011 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202334 | 22/08/2023 15:58:48 | Soldar base para conexão tipo ermeto em 3 tubos pertencentes ao circuito hidráulico do disjuntor ELK-SH3 da GIS. Depois de soldado, será necessário realizar ensaio hidrostático (Pressão nominal: 340BAR). | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202750 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a furação e a confecção das buchas no setor de usinagem, foi feita o preparo e a limpeza das peças a serem soldadas pelo processo GTAW.
202313055 | STE |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202332 | 07/08/2023 14:43:49 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202408 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Após executar o corte das tubulações, foi feita toda a limpeza do material para retirada de qualquer impureza, que pudesse atrapalhar no processo de soldagem GTAW conforme os procedimentos de soldagem.
202312944 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 04/08/2023 15:19:08 | Elaborar proyecto detallado de plataforma portátil para almacenamiento y transporte de 4 (cuatro)cilindros de nitrógeno de 9m3(79,90Kg c/u) el transporte será hecho con paletera manual. Anexo: modelo de referencia, placa del cilindro de N2, diseños, OTS donde fue observado la necesidad. | MET3 | IME2 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202402 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Proyecto de la jaula para transporte de cilindros de gas finalizado. Detalles en anexo.
202312674 | STE |  | D023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI3 | 0180.045-0 | 202331 | 01/08/2023 15:47:17 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202344 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Após executar o corte das tubulações, foi feita toda a limpeza do material para retirada de qualquer impureza, que pudesse atrapalhar no processo de soldagem GTAW conforme os procedimentos de soldagem.
202312647 | STE |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202331 | 01/08/2023 15:47:43 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202348 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Após executar o corte das tubulações, foi feita toda a limpeza do material para retirada de qualquer impureza, que pudesse atrapalhar no processo de soldagem GTAW conforme os procedimentos de soldagem.
202312277 | STE |  | D022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI3 | 0180.044-2 | 202331 | 31/07/2023 11:20:16 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202344 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Após executar o corte das tubulações, foi feita toda a limpeza do material para retirada de qualquer impureza, que pudesse atrapalhar no processo de soldagem GTAW conforme os procedimentos de soldagem.
202310717 | STE | 202208366 | C068A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-4 E BARRAMENTOS | 0016.096-2 | 202326 | 30/06/2023 15:01:26 | Emitir PT para la ejecución de la SSA principal 202208366, debido a la adquisición de nuevos conductores y tulipas (CT 4500057274_ABB - en curso), y de aisladores pasantes poliméricos (CT 4500052438_ABB - en curso), cuya instalación implica el fuera de servicio de la línea por varios días, para lo cual se deberá planificar y programar toda la logística envuelta para la sustitución de los componentes adquiridos, con el objetivo de optimizar el tiempo del fuera de servicio de la línea. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202338 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Considerando la ejecución en trámite de los contratos 4500052438 y 4500057274, y desde que no existan anormalidades térmicas en este compartimento, de modo a optimizar la planificación de los trabajos de sustitución de las tulipas y conductores en este trecho, la IEQ3 concuerda con la postergación del servicio de la SSA 202208366, y la ejecución será posterior a la conclusión de los contratos mencionados. Informar a la IEQ3 para nuevo PT para casos de puntos calientes.
202310709 | STE | 202208356 | D063A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-4 E BARRAMENTOS | 0016.101-2 | 202326 | 30/06/2023 15:01:37 | Emitir PT para la ejecución de la SSA principal 202208356, debido a la adquisición de nuevos conductores y tulipas (CT 4500057274_ABB - en curso), y de aisladores pasantes poliméricos (CT 4500052438_ABB - en curso), cuya instalación implica el fuera de servicio de la línea por varios días, para lo cual se deberá planificar y programar toda la logística envuelta para la sustitución de los componentes adquiridos, con el objetivo de optimizar el tiempo del fuera de servicio de la línea. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202338 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Tendo em vista a execução dos contratos 4500052438 e 4500057274, a não existência de anomalias térmicas no compartimento A54-4 e para otimizar a planificação dos trabalhos de substituição das tulipas e condutores neste trecho, estamos de acordo com a realização do serviço da SSA 202208356 após a conclusão da etapa de aquisição e aprovação dos componentes nos contratos mencionados. Informar a IEQ3 para novo P.T., em caso de surgimento de ponto quente durante as inspeções termográficas preventivas
202310708 | STE | 202208355 | D062A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-4 E BARRAMENTOS | 0016.100-4 | 202326 | 30/06/2023 15:01:49 | Emitir PT para la ejecución de la SSA principal 202208355, debido a la adquisición de nuevos conductores y tulipas (CT 4500057274_ABB - en curso), y de aisladores pasantes poliméricos (CT 4500052438_ABB - en curso), cuya instalación implica el fuera de servicio de la línea por varios días, para lo cual se deberá planificar y programar toda la logística envuelta para la sustitución de los componentes adquiridos, con el objetivo de optimizar el tiempo del fuera de servicio de la línea. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202338 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Tendo em vista a execução dos contratos 4500052438 e 4500057274, a não existência de anomalias térmicas no compartimento A49-4 e para otimizar a planificação dos trabalhos de substituição das tulipas e condutores neste trecho, estamos de acordo com a realização do serviço da SSA 202208355 após a conclusão da etapa de aquisição e aprovação dos componentes nos contratos mencionados. Informar a IEQ3 para novo P.T., em caso de surgimento de ponto quente durante as inspeções termográficas preventivas
202310707 | STE | 202208354 | D061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-4 E BARRAMENTOS | 0016.099-7 | 202326 | 30/06/2023 15:02:00 | Emitir PT para la ejecución de la SSA principal 202208354, debido a la adquisición de nuevos conductores y tulipas (CT 4500057274_ABB - en curso), y de aisladores pasantes poliméricos (CT 4500052438_ABB - en curso), cuya instalación implica el fuera de servicio de la línea por varios días, para lo cual se deberá planificar y programar toda la logística envuelta para la sustitución de los componentes adquiridos, con el objetivo de optimizar el tiempo del fuera de servicio de la línea. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202338 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Tendo em vista a execução dos contratos 4500052438 e 4500057274, a não existência de anomalias térmicas no compartimento A40-4 e para otimizar a planificação dos trabalhos de substituição das tulipas e condutores neste trecho, estamos de acordo com a realização do serviço da SSA 202208354 após a conclusão da etapa de aquisição e aprovação dos componentes nos contratos mencionados. Informar a IEQ3 para novo P.T., em caso de surgimento de ponto quente durante as inspeções termográficas preventivas
202310706 | STE | 202208353 | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 202326 | 30/06/2023 15:02:07 | Emitir PT para la ejecución de la SSA principal 202208353, debido a la adquisición de nuevos conductores y tulipas (CT 4500057274_ABB - en curso), y de aisladores pasantes poliméricos (CT 4500052438_ABB - en curso), cuya instalación implica el fuera de servicio de la línea por varios días, para lo cual se deberá planificar y programar toda la logística envuelta para la sustitución de los componentes adquiridos, con el objetivo de optimizar el tiempo del fuera de servicio de la línea. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202338 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Tendo em vista a execução dos contratos 4500052438 e 4500057274, a não existência de anomalias térmicas no compartimento A35-4 e para otimizar a planificação dos trabalhos de substituição das tulipas e condutores neste trecho, estamos de acordo com a realização do serviço da SSA 202208353 após a conclusão da etapa de aquisição e aprovação dos componentes nos contratos mencionados. Informar a IEQ3 para novo P.T., em caso de surgimento de ponto quente durante as inspeções termográficas preventivas
202310705 | STE | 202208352 | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202326 | 30/06/2023 15:02:15 | Emitir PT para la ejecución de la SSA principal 202208352, debido a la adquisición de nuevos conductores y tulipas (CT 4500057274_ABB - en curso), y de aisladores pasantes poliméricos (CT 4500052438_ABB - en curso), cuya instalación implica el fuera de servicio de la línea por varios días, para lo cual se deberá planificar y programar toda la logística envuelta para la sustitución de los componentes adquiridos, con el objetivo de optimizar el tiempo del fuera de servicio de la línea. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202338 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme contrato CT 4500057274_ABB (2011/2012), la ITAIPU adquirió conductores y tulipas de modelo helicoidal para sustitución de los modelos de tulipas de dedos de contacto actualmente instalados en este trecho. Conformes SSAs 202208350 y 202208361, se informa a respecto de aparición de puntos calientes, motivo por el cuál se solicita la apertura e inspección interna para verificación de posibles daños y aprovechamiento para la correspondiente sustitución.
202310351 | STE |  | D050A001 | CARRO DE GAS 3-061-01 | 0916.003-5 | 202325 | 23/06/2023 16:56:16 | Encontrado durante a execução da SSP: 20232304 fuga de gás no redutor de pressão (pos. 59) localizado próximo a entrada do evaporador. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202351 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue bajada la presión y posteriormente se realizo el cambio del reductor de presión, realizado ensayo de estanqueidad con resultado favorable. Fue realizada la reposición del gas SF6 y verificado con la cámara FLIR GF306 la ausencia de fugas, dejando el equipo en condiciones operativas. Obs.: El reductor de presión utilizado formaba parte de los materiales excedentes de carros de servicio de la GIS.
202310347 | STE |  | D050A001 | CARRO DE GAS 3-061-01 | 0916.003-5 | 202325 | 23/06/2023 16:58:53 | Encontrado durante a execução da SSP: 20232304 fuga de gás na válvula de esfera (pos. 3) localizada próxima a bomba de vácuo. Imagens em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202351 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Tras identificar una fuga de gas SF6, se procedió a realizar la despresurización del circuito y a ajustar la válvula de esfera para corregir el inconveniente. Posteriormente, se normalizó la presión en el circuito del carro de servicio, dejándolo en condiciones óptimas para su funcionamiento. Verificado ausencia de pérdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202310343 | STE |  | D050A001 | CARRO DE GAS 3-061-01 | 0916.003-5 | 202325 | 23/06/2023 16:57:17 | Encontrado durante a execução da SSP: 20232304 fuga de gás na válvula DILO DN20 localizada no tanque de armazenamento de gás. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202351 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue bajada la presión y posteriormente se realizo el cambio de la válvula DILO DN20, realizado ensayo de estanqueidad con resultado favorable. Fue realizada la reposición del gas SF6 y verificado con la cámara FLIR GF306 la ausencia de fugas, dejando el equipo en condiciones operativas. Obs.: La válvula utilizada formaba parte de los materiales excedentes del montaje de la GIS.
202310274 | STE |  | D050A001 | CARRO DE GAS 3-061-01 | 0916.003-5 | 202325 | 23/06/2023 07:58:02 | Durante la ejecución de la SSP: 20232304 fueron detectadas fugas en el circuito neumático correspondiente a la bomba de vacío de dicho carro DILO, no permitiendo de esa forma realizar las pruebas de estanqueidad en el mismo. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202351 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Tras identificar la fuga de gas SF6, se procedió a realizar la despresurización del circuito y a ajustar el circuito neumático con pérdida para corregir el inconveniente. Posteriormente, se normalizó la presión en el circuito del carro de servicio, dejándolo en condiciones óptimas para su funcionamiento. Verificado ausencia de pérdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202310008 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 19/06/2023 15:25:53 | Solicito apoio a fim de cortar dois pedaços do Isolador (código stock:562955) em desuso, para ser enviada a empresa AEPI (Itapevi, São Paulo, Brasil), os quais irão realizar os ensaios pertinentes, para determinar a composição dos tipos de resina. Medidas aproximadas de 200x300mm podendo ser menor (de acordo com as possibilidades). | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202416 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte do material de acordo com o possível e na possibilidade que os equipamentos a mão a disposição na oficina davam condições.
202309655 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202324 | 13/06/2023 16:51:33 | Realizar modificación en las bases del carro de tratamiento de gas SF6 (imagen en adjunto), para posibilitar la sustitución de las ruedas del mismo. | MET3 | MMU3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202407 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó modificación en bases de ruedas de carrito y posterior instalación de ruedas nuevas proveídas por el emisor.
202309595 | STE |  | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202324 | 13/06/2023 14:32:18 | EMITIR PT PARA PROVER ALIMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O PAINEL CD-04 (COTA 128 GIS) QUE ALIMENTA O NOVO EQUIPAMENTO “UPS-GIS60 DE 6KVA 220V 2Φ”, QUE DURANTE ENSAIOS DE COLOCAÇÃO EM SERVICIO REALIZADOS POR ILA1 FOI DETECTADO UMA ELEVADA QUEDA DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO ATUAL, IMPOSSIBILITANDO A OPERAÇÃO DEFINITIVA DA UPS. OBS.: O PAINEL CD-04 NECESSITA DISJUNTOR 2P 50A PARA PROTEÇÃO DA UPS CONFORME RECOMENDACÃO DO FABRICANTE (ADJUNTO MANUAL). CORRENTE DE CARGA NOMINAL: 30A MAX. REF. 6201-DC-15220-E | MET3 | IEQ2 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202349 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La alimentación será atendida por el disyuntor 521-06 del QZ-04. Atendiendo la solicitud de IEQ3 de además de la alimentación de las UPSs, serán alimentadas otras cargas futuras de la GIS, será necesario el lanzamiento de cables de 120mm2 desde el QZ-04. La conexión será realizada por SMMG una vez concluido los lanzamientos.
202309593 | STE |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202324 | 13/06/2023 14:32:32 | EMITIR PT PARA PROVER ALIMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O PAINEL CD-03 (COTA 128 GIS) QUE ALIMENTA O NOVO EQUIPAMENTO “UPS-GIS60 DE 6KVA 220V 2Φ”, QUE DURANTE ENSAIOS DE COLOCAÇÃO EM SERVICIO REALIZADOS POR ILA1 FOI DETECTADO UMA ELEVADA QUEDA DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO ATUAL, IMPOSSIBILITANDO A OPERAÇÃO DEFINITIVA DA UPS. OBS.: O PAINEL CD-03 NECESSITA DISJUNTOR 2P 50A PARA PROTEÇÃO DA UPS CONFORME RECOMENDACÃO DO FABRICANTE (ADJUNTO MANUAL). CORRENTE DE CARGA NOMINAL: 30A MAX. REF. 6201-DC-15220-E | MET3 | IEQ2 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202349 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La alimentación será atendida por el disyuntor 521-19 del QZ-03. Atendiendo la solicitud de IEQ3 de además de la alimentación de las UPSs, serán alimentadas otras cargas futuras de la GIS, será necesario el lanzamiento de cables de 50mm2 desde el QZ-03. La conexión será realizada por SMMG una vez concluido los lanzamientos.
202309592 | STE |  | J030A001 | QUADRO QZ-02 | 0267.002-0 | 202324 | 13/06/2023 14:33:10 | EMITIR PT PARA PROVER ALIMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O PAINEL CD-02 (COTA 128 GIS) QUE ALIMENTA O NOVO EQUIPAMENTO “UPS-GIS50 DE 6KVA 220V 2Φ”, QUE DURANTE ENSAIOS DE COLOCAÇÃO EM SERVICIO REALIZADOS POR ILA1 FOI DETECTADO UMA ELEVADA QUEDA DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO ATUAL, IMPOSSIBILITANDO A OPERAÇÃO DEFINITIVA DA UPS. OBS.: O PAINEL CD-02 NECESSITA DISJUNTOR 2P 50A PARA PROTEÇÃO DA UPS CONFORME RECOMENDACÃO DO FABRICANTE (ADJUNTO MANUAL). CORRENTE DE CARGA NOMINAL: 30A MAX. REF. 6201-DC-15220-E | MET3 | IEQ2 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202349 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La alimentación será atendida por el disyuntor 521-06 del QZ-02. Atendiendo la solicitud de IEQ3 de además de la alimentación de las UPSs, serán alimentadas otras cargas futuras de la GIS, será necesario el lanzamiento de cables de 25mm2 desde el QZ-02. La conexión será realizada por SMMG una vez concluido los lanzamientos.
202309589 | STE |  | J029A001 | QUADRO QZ-01 | 0267.001-1 | 202324 | 13/06/2023 14:37:48 | EMITIR PT PARA PROVER ALIMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O PAINEL CD-01 (COTA 128 GIS) QUE ALIMENTA O NOVO EQUIPAMENTO “UPS-GIS50 DE 6KVA 220V 2Φ”, QUE DURANTE ENSAIOS DE COLOCAÇÃO EM SERVICIO REALIZADOS POR ILA1 FOI DETECTADO UMA ELEVADA QUEDA DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO ATUAL, IMPOSSIBILITANDO A OPERAÇÃO DEFINITIVA DA UPS. OBS.: O PAINEL CD-01 NECESSITA DISJUNTOR 2P 50A PARA PROTEÇÃO DA UPS CONFORME RECOMENDACÃO DO FABRICANTE (ADJUNTO MANUAL). CORRENTE DE CARGA NOMINAL: 30A MAX. REF. 6201-DC-15220-E | MET3 | IEQ2 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202349 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La alimentación será atendida por el disyuntor 521-18 del QZ-01. Atendiendo la solicitud de IEQ3 de además de la alimentación de las UPSs, serán alimentadas otras cargas futuras de la GIS, será necesario el lanzamiento de cables de 95mm2 desde el QZ-01. La conexión será realizada por SMMG una vez concluido los lanzamientos.
202309418 | STE | 202309349 | D050A002 | CARRO DE GAS L-136-02 | 0916.004-3 | 202324 | 12/06/2023 15:06:17 | Realizar modificação nas bases do carro de tratamento de gás, para possibilitar a substituição das rodas do mesmo. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202412 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se cambió placa de soporte de ruedas del carro para facilitar el cambio posterior de ruedas, y se instalaron ruedas nuevas proveídas por el emisor.
202309417 | STE | 202309347 | D050A003 | CARRO DE GAS COM AR CONDICIONADO | 0916.007-3 | 202324 | 12/06/2023 15:06:22 | Realizar modificação nas bases do carro de tratamento de gás, para possibilitar a substituição das rodas do mesmo. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202416 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó modificación en bases de ruedas de carrito y posterior instalación de ruedas nuevas proveídas por el emisor.
202309416 | STE | 202309348 | C050A003 | CARRO DE GAS L-136-01 | 0916.005-0 | 202324 | 12/06/2023 15:06:31 | Realizar modificação nas bases do carro de tratamento de gás, para possibilitar a substituição das rodas do mesmo. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202419 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se cambió placa de soporte de ruedas del carro para facilitar el cambio posterior de ruedas, y se instalaron ruedas nuevas proveídas por el emisor.
202308818 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 29/05/2023 10:16:21 | Solicitamos apoyo a fin de retirar un pedazo (tamaño aprox. una porción de pizza) del aislador (código stock:562955) en desuso, a ser enviada a la empresa AEPI (ITAPEVI, SAN PABLO, BRASIL), quienes harán los ensayos pertinentes, para determinar la composición de los tipos de resina. | MET3 | MMU3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202452 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | foi solicitado fazer um corte em uma parte especifica do material afim de modo que pode se ser levado para testes.
202307859 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 16/05/2023 09:47:37 | Solicito confecção de uma chave específica para retirar a válvula do cilindro de nitrogênio do disjuntor ELK-SH3. Observação: Foi entregue uma amostra da válvula para o John. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202451 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado uma ferramenta em aço carbono, conforme solicitado.
202307281 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202318 | 03/05/2023 15:19:50 | Soldar base para conexão tipo ermeto em 9 tubos pertencentes ao circuito hidráulico do disjuntor ELK-SH3 da GIS. Depois de soldado, será necessário realizar ensaio hidrostático. Pressão nominal 340 bar. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202338 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó soldadura de base para conexión tipo ermeto en los tubos entregados por el emitente, se mecanizó para facilitar el montaje y alineación y posteriormente se soldó con TIG y aporte 309.
202306381 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 18/04/2023 09:43:43 | Emitir parecer técnico para elaboración de proyecto e instalación de una plataforma de acceso a las cajas de terminales de los TP's de barras ubicados en la parte superior del Acople de Barras A1/A2 - B1/B2 (50 Hz) y A3/A4 - B3/B4 (60 Hz), para la realización de las actividades de mantenimiento de forma segura conforme fue levantado en la OTS SMMT 20230147. En anexo está disponible la OTS en cuestión y la presentación del mismo con las imágenes correspondientes. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202306362 | STE | 202220784 | C050A001 | CARRO DE GAS 3-005-01 | 0916.001-9 | 202316 | 18/04/2023 09:44:44 | Solicito parecer técnico quanto a possível reparo do evaporador do carro de serviço DILO O mesmo encontra-se com perda de gás em seu interior. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202335 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Solicitado apoio técnico da SMIM.DT. Realizado ensaio de líquido penetrante conforme SSA 202315896. A SMMU.DT confeccionou conexões e engates para realização de ensaio de estanqueidade no componente, o qual foi realizado e não detectou vazamentos (ver SSA 202315823).
202306311 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202316 | 18/04/2023 09:45:41 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202341 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Após executar o corte das tubulações, foi feita toda a limpeza do material para retirada de qualquer impureza, que pudesse atrapalhar no processo de soldagem GTAW conforme os procedimentos de soldagem.
202303765 | STE |  | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202310 | 09/03/2023 07:53:45 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2023/1470, valor de la humedad superior al limite establecido en la fase "T". Valor encontrado: 128,2 ppmw con temperatura ambiente de 34 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202336 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Tratado gás SF6 da Fase "T": 6 h através do carro DILO "C50A02" circulando 960 kg, no 1ºdia; 12 h pelo carro DILO "D50A03" circulando 360 kg no 2º e 3º dia; Total - 18 horas e 1320 kg de gás SF6; Utilizado filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, previamente secado em 24 horas de vácuo; Utilizadas 4 mantas térmicas ligadas 27 horas entre 1ºe 2º dia de tratamento. Valores deixados: Umidade: 20,78 ppmw; Pressão: 492,33 kPa; Temperatura ambiente: 26,8 ºC; Densidade: 30,5 g/l
202303374 | AAT |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202310 | 07/03/2023 10:34:44 | Emitir parecer técnico sobre las funcionalidades de las tapas del fluxómetro que se encuentra en almacén con código 717707 y OC:4500060334 debido al problema detectado en dos tapas de este lote conforme SSA: 2023/02389, la cual durante el mantenimiento preventivo 2023/0821 se encontró que su actuación fue intermitente y no garantizando su correcto funcionamiento. | MET3 | IEQ3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202406
202302704 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202307 | 14/02/2023 08:15:29 | Durante a execução da SSP 20233380 foi registrada variação de 1,4 ºC entre fase A e C no compartimento A34-2, que interliga a barra A3 à Linha 5. A corrente na Linha 5 estava em 1265 A, sendo 727 A procedente da barra A3 e 538 A da B3. Deseja-se repetir a termografia em situação de plena carga, em que a barra B3 se encontra desenergizada e toda a corrente da L5 é suprida pela barra A3, passando pelo ponto quente no A34-2. Realizar termografia em A34-2 (barra A3) quando B3 for desligada. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202417 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada inspeção em oportunidades distintas de variação carga da L5. A diferença de temperatura entre qualquer ponto de mínimo, nas três fases do compartimento e, o ponto de aquecimento máximo na fase C, não alcançou 2 ºC durante as observações. O equipamento encontra-se em condições normais de operação e a evolução do ponto quente continuará sendo monitorada em manutenções preventivas periódicas. Relatório da inspeção anexo.
202302345 | ASL |  | C080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-03 | 2488.003-0 | 202306 | 09/02/2023 11:06:54 | SOLICITO PARECER TÉCNICO ACERCA DEL DESTINO DEL NODO ESCLAVO SMG17A628 RETIRADO DEL COMPARTIMIENTO A06-1-R CONFORME EJECUCION DE LA SSA: 202300612. EN VISTA QUE LA GARANTIA DEL CONTRATO ITAIPU/PTI 4500038775; PROYECTO 12, YA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE CONCLUIDA. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202301699 | STE |  | D019A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U45 | 0180.041-8 | 202305 | 31/01/2023 09:30:32 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 20231481, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES 'A', 'B' Y 'C'. LA IMAGEN ADJUNTA MUESTRA LA REPETIBILIDAD DE ESTA DESVIACIÓN EN MANIOBRAS RECIENTES. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202325 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 75,3 mseg. Fase S: 73,8 mseg. Fase T: 75,9 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202301693 | STE |  | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202305 | 31/01/2023 09:31:24 | Durante a execução da SSP 20231469, constatou-se inconsistências nas medições de deslocamento, tanto para manobras de abertura quanto fechamento da fase S, alcançando + e - 290 mm. Arquivos em anexos, demonstram este padrão em manobras recentes. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202327 | FERNANDO MARCANTE | A inconsistência nas medições de deslocamento foi solucionada durante a execução da SSA 202306312, onde foram realizadas correções nos parâmetros do CBS.
202301689 | STE |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202305 | 31/01/2023 09:32:01 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 20231469, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES 'R' Y 'T'. OBSERVADO EN LA IMAGEN ADJUNTA ESTE PATRÓN EN MANIOBRAS RECIENTES. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202333 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Realizada purga del sistema hidráulico en las tres fases. Finalmente, ejecutados ensayos operacionales obteniendo los siguientes resultados: Fase A: 74,7 ms. Fase B: 72,0 ms. Fase C: 75,0 ms
202301543 | STE |  | D010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U12 | 0180.032-9 | 202305 | 30/01/2023 16:19:01 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 20231481, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES 'A' Y 'C'. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202322 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Realizada purga del sistema hidráulico en las tres fases. Finalmente, ejecutados ensayos operacionales obteniendo los siguientes resultados: Fase A: 73,2 ms. Fase B: 72,7 ms. Fase C: 70,2 ms
202301542 | STE |  | C030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U9A | 0180.026-4 | 202305 | 30/01/2023 16:19:33 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 20231469, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES 'R', 'S' Y 'T'. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202336 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 76,2 mseg. Fase S: 73,2 mseg. Fase T: 76,8 mseg. Valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202301537 | STE |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202305 | 30/01/2023 16:25:59 | Durante a execução da SSP 20231469, constatou-se inconsistências nas medições de deslocamento, tanto para manobras de abertura quanto fechamento da fase T, alcançando + e - 290 mm, conforme arquivos em anexo. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202340 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se llevó a cabo la conexión local del CBS-49 mediante el CB Insight. Tras un análisis detallado, se identificó una inconsistencia en el valor multiplicador de la ganancia del encoder de la fase T, que resultó en una indicación incorrecta del valor de desplazamiento. Se procedió a corregir este valor multiplicador, ajustándolo de (0,57785 a 0,4), lo que resultó en la obtención del valor preciso de desplazamiento de 200 mm.
202301534 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202304 | 27/01/2023 15:45:50 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 20231469, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES 'R' Y 'T'. INTERRUPTOR CON OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202347 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 83,7 mseg. Fase S: 86,4 mseg. Fase T: 83,1 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202301408 | AIM |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202304 | 26/01/2023 10:42:51 | Durante la ejecución de la SSA: 202300970, se detecto una fuga de gas, con la FLIR GasFinder GF306, aparentemente de la parte inferior del TC asociado a la seccionadora 15U03 Fase T (Video en Adjuntos). | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202301303 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202304 | 26/01/2023 07:25:42 | Encontrado durante a execução da SSP 20231469, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "S". Valor encontrado: 121,49 ppmw com temperatura ambiente de 33,18ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202346 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado tratamiento de secado del gas SF6 durante 6 horas con el carro DILO C50A02 utilizando filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular en el proceso. Valores dejados: Humedad: 80,26 ppmw; Presión: 492 kPa; Densidad: 30,74 g/l; Temperatura: 24ºC.
202300615 | STE |  | D040A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A55-5 | 0016.128-4 | 202302 | 12/01/2023 15:28:19 | Encontrado durante a execução da SSP: 20231481, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "B". Valor encontrado: 125 ppm com temperatura ambiente de 40ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202316 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado tratamento do gás SF6 no compartimento A55-5 fase B durante 6 horas utilizando o carro DILO adaptado sem BP, filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Medições realizadas via SMG após o tratamento, constataram: Umidade: 55,47 ppmW; Pressão: 508 kPa; Temperatura ambiente: 33,46ºC; Densidade: 30,78 g/l.
202223243 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202247 | 24/11/2022 14:37:11 | Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (FI3 y FI4), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas. | MET3 | MCI1 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202223241 | AIM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202247 | 24/11/2022 14:37:23 | Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (FI1 y FI2), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas. | MET3 | MCI1 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202223240 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202247 | 24/11/2022 14:37:57 | Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (MD3 y MD4), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas. | MET3 | MCI1 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202223239 | AIM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202247 | 24/11/2022 14:37:36 | Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (MD1 y MD2), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas. | MET3 | MCI1 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202222509 | STE |  | C030A004 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA B5U9A FASE T | 0196.400-5 | 202245 | 11/11/2022 15:08:16 | Durante la ejecución de la SSP 20223892 Inspección y Termografía, fue localizada anormalidad en delta temperatura conforme imagen capturada, según indicado en la IM.EQ.0073 Temperatura del punto caliente: 47°C Delta de temperatura: 18°C | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202336 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Fue desmontada la carcaza del TC y constatada la presencia de puntos calientes en el área de contacto. Fue lijada la superficie y posteriormente el TC fue remontado y reapretado solucionándose el problema. Posteriormente inspeccionado con Cámara Termográfica Flir T1020 no presentando anormalidades.
202220863 | STE |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202242 | 17/10/2022 08:05:26 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202244 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado faceamento e usinagem interna em 3 flanges fornecidos pelo emitente, deixando a espessura com 25 mm e diâmetro interno com 40,2 mm, realizado corte em tubo indicado pelo emitente e realizado soldagem da flange pelo processo TIG.
202220377 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 04/10/2022 16:15:06 | Confeccionar, según diseños en anexo, dispositivo de sujeción para desmontaje de los presostátos del circuito hidráulico de los Interruptores ELK SF6 500kV de la GIS. Utilizar acero carbono para la base (25x10x7 cm) y el sujetador (25x10x1 cm), así como tirantes M16-2.00 clase 8.8 para las guías verticales (30cm). | MET3 | MMU3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202309 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricadas piezas a partir de corte de barra plana y tirantes. Se mecanizaron las piezas conforme al plano anexo y se soldaron.
202218948 | STE |  | D021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86TA2 | 0180.043-4 | 202236 | 06/09/2022 11:21:49 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202307 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | MODIFICACION DE TUBERIA DE 1"1/2" CON BRIDA, EN TORNERIA FUE FRENTEADO Y AUMENTADO EL DIAMETRO INTERIOR DE TAL MANERA A QUE LA BRIDA SE DESLISE POR EL TUBO, EN CALDERERIA FUE CORTADO EL TUBO A LA MEDIDA INDICADA POR EL SOLICITANTE, MONTAJE DE BRIDA EN TUBO Y SOLDADURA CON PROCESO GTAW.
202218947 | STE |  | D020A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06TA2 | 0180.042-6 | 202236 | 06/09/2022 11:22:00 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202307 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | MODIFICACION DE TUBERIA DE 1"1/2" CON BRIDA, EN TORNERIA FUE FRENTEADO Y AUMENTADO EL DIAMETRO INTERIOR DE TAL MANERA A QUE LA BRIDA SE DESLISE POR EL TUBO, EN CALDERERIA FUE CORTADO EL TUBO A LA MEDIDA INDICADA POR EL SOLICITANTE, MONTAJE DE BRIDA EN TUBO Y SOLDADURA CON PROCESO GTAW.
202218784 | STE |  | D004A016 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A47-T2 FASE C | 0207.102-9 | 202236 | 05/09/2022 08:50:47 | Durante la ejecución de la SSP: 20223125, encontrado inoperante el contador de descargas del pararrayos 500 kV encapsulado 60 Hz A47-T2 Fase C. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó el contador de descargas parciales y se confirmó su correcto funcionamiento. Es probable que el instrumento de prueba utilizado anteriormente presentara una falla intermitente. Por lo tanto, no se consideró necesario reemplazar el contador.
202217531 | STE |  | D031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U88 | 0180.054-0 | 202233 | 15/08/2022 14:59:26 | Verificado durante la SSP:20220307 tiempo de reacción de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en las fases "B" y "C", interruptor con overhaul. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202243 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Confirmada a discrepância nos tempos de fechamento das fases "B" e "C". Foi realizada purga no sistema hidráulico e, após novas manobras, foi constatado que o tempo de reação retornou aos limites estabelecidos, conforme segue: FECHAMENTO R = 74,7 ms; S = 73,8 ms; T = 71,7 ms. / TRIP 1 R = 25,8 ms; S = 25,8 ms; T = 26,4 ms / TRIP 2 R = 25,2 ms; S = 25,5 ms; T = 26,7 ms.
202217516 | STE |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202233 | 15/08/2022 14:57:57 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2022/0307 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en la fase "A", interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202309 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase A: 72,9, mseg. Fase B: 73,8 mseg. Fase c: 76,8 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202217291 | STE |  | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 202232 | 08/08/2022 14:31:31 | Em virtude do ponto de fuga de gás SF6 encontrado durante a execução da SSA 202217093 com a câmera OGI (GásFinder GF306) na fase B, Solicitamos parecer técnico (EPT) sobre ações a serem tomadas. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202327 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Tendo em vista a taxa de perda de gás SF6 de aproximadamente 2,2 kg por mês, recomenda-se programar intervenção no ponto de fuga, a fim de sanar o problema de vedação conhecido. Após a intervenção, recomenda-se acompanhar o compartimento via SMG portátil por 2 meses, a fim de avaliar possível evolução de umidade com posterior tratamento energizado, conforme IM.EQ.0194.
202217283 | AIM |  | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 202232 | 08/08/2022 14:11:05 | Encontrado durante a execução da SSA 202217093 ponto de fuga de gás SF6 no isolador que se encontra abaixo do CT1 da fase B. Imagens em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202217281 | STE |  | D006A006 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA 76U11 FASE B | 0196.194-2 | 202232 | 08/08/2022 14:12:54 | Durante a execução da SSP 20223901 de inspeção e termografia, foi observado delta de temperatura de 10,9 °C no TC associado à seccionadora 76U11 fase B. Correntes verificadas seguem abaixo: LI-IPU: FI1 - 934.60 A FI2 - 943.10 A FI3 - 980.13 A FI4 - 978.36 A | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202309 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue desmontada la carcaza del TC asociada a la seccionadora 76U11 fase B y constatada la presencia de puntos calientes en el área de contacto. Fue lijada la superficie y posteriormente el TC fue remontado, solucionándose el problema.
202214422 | STE |  | D022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI3 | 0180.044-2 | 202225 | 24/06/2022 08:00:28 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2022/0317 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en la fase "A", interruptor sin Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202331 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 76,8 mseg. Fase S: 77,1 mseg. Fase T: 74,1 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor. Servicio ejecutado con AT:202305609
202214414 | STE |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202225 | 23/06/2022 16:53:22 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2022/0305 tiempo de mecanismo de abertura por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en las fases "R" y "S", interruptor sin Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202310 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizo la inspección del bloque de electroválvulas del sistema hidráulico de las fases con tiempos fuera del limite, detectándose la presencia de aceite seco que generaba un retardo y por ende la discrepancia, se procedió a la limpieza de los mismos obteniéndose resultados favorables. Se realizaron ensayos operacionales correspondientes a la apertura con resultados: Fase R:26,7ms ;Fase S:26,7ms ;Fase T:27,0ms (anexo) Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecido.
202214402 | STE |  | D027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI4 | 0180.049-3 | 202225 | 23/06/2022 16:23:59 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2022/0317 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en las fases "B" y "C", interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202245 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado vácuo no bloco da válvula principal do sistema hidráulico por uma hora nas três fases do disjuntor. Em seguida foram realizadas manobras de fechamento, obtendo-se os seguintes valores para tempo de fechamento: Fase R: 73,5ms; Fase S: 74,4ms; Fase T: 75,6ms. Estes valores estão dentro dos limites normais estabelecidos para tempo de fechamento do disjuntor.
202214383 | STE |  | C018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85B12 | 0180.014-0 | 202225 | 23/06/2022 16:25:18 | Verificado durante la SSP:20220305 tiempo de reacción de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en las fases "R" y "T", interruptor sin overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202237 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 76,5 mseg. Fase S: 75,3 mseg. Fase T: 75,6 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202214369 | STE |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202225 | 23/06/2022 16:25:49 | Verificado durante la SSP:20220317 tiempo de reacción de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en las fases "B" y "C", interruptor con overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202243 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue despresurizado el circuito hidráulico, retirado el bloque de comando de electroválvulas para ajustar la regulación del accionamiento del cierre. Normalizado la presión del circuito hidráulico (34MPa) y realizado purga del sistema. Fueron hechos ensayos operacionales correspondientes al cierre, abertura 1 y abertura 2, obteniendo resultados satisfactorios para su operación. Valores dejados: Fase B ON: 74,7ms ,OFF1: 25,5ms, OFF2: 26,1ms Fase C ON: 78,6ms, OFF1: 26,1ms, OFF2: 25,8ms
202214211 | AIM |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202225 | 21/06/2022 14:20:00 | O sistema de monitoramento de descargas parciais não está operando corretamente. Ao acessar o sistema, tem ocorrido recorrentes falhas de acesso ao banco de dados, gerando o alarme "PC Fault". Foi emitido uma SSA para IEQ3 solicitando emissão de parecer técnico para solucionar esta falha (SSA 202209277). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202214210 | AIM |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202225 | 21/06/2022 14:20:13 | O sistema de monitoramento de descargas parciais não está operando corretamente. Ao acessar o sistema, tem ocorrido recorrentes falhas de acesso ao banco de dados, gerando o alarme "PC Fault". Foi emitido uma SSA para IEQ3 solicitando emissão de parecer técnico para solucionar esta falha (SSA 202209277). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212512 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202222 | 03/06/2022 10:52:21 | Solicita-se parecer técnico. Durante execução da SSP 20223752 a câmera Flir T1020, BP 714513, apresentou estagnação no display, paralisando imagem e comandos, retomando funções normais após desligamento (vídeo da falha no link abaixo). Conforme SSA 202109566A, o equipamento retornou à ITAIPU na semana 17/2022 após reparo em garantia. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202242 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202216807 para IMA0 para ações de reparo em garantia. A câmera foi enviada ao fabricante FLIR e retornou do reparo no dia 21/09/2022. O pessoal da MET-3 realizou testes de funcionamento na câmera, apresentando desempenho satisfatório.
202212191 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202222 | 30/05/2022 09:54:38 | Encontrado durante la ejecución SSP: 2022/0316, valor de densidad del gas SF6 inferior al limite establecido, en la fase "A". Valor encontrado 29,47 g/l con temperatura ambiente de 23,55ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202243 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o reenchimento de gás SF6 na fase A do compartimento até o valor nominal. Foi carregado 1kg de gás SF6 no compartimento. Valores deixados: - Densidade: 30,98g/l; - Pressão: 501kPa; - Umidade: 37,95ppmw. Realizado inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás nos compartimentos.
202205531 | STE |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202214 | 07/04/2022 16:45:28 | Verificar motivo pelo qual ocorrem discrepâncias entre fases, acima do limite de tempo, nas manobras de abertura e fechamento, do disjuntor 86B34. Disjuntor não possui OverHaul. Discordância observada durante execução da SSP20220314. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202234 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado vácuo no bloco da válvula principal do sistema hidráulico por uma hora nas três fases do disjuntor. Em seguida foram realizadas manobras de fechamento, obtendo-se os seguintes valores para tempo de fechamento: Fase R: 78,3ms; Fase S: 74,7ms; Fase T: 78,0ms. Estes valores estão dentro dos limites normais estabelecidos para tempo de fechamento do disjuntor.
202205018 | ACS |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202213 | 01/04/2022 08:48:17 | Durante a execução da SSA 202204219, foi encontrado vazamento de gás SF6 na membrana de ruptura do compartimento da fase B. Vídeo e imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202203807 | STE |  | D030A003 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA B6U8A FASE B | 0196.411-9 | 202211 | 18/03/2022 06:58:30 | Durante execução da SSP 20223896, Inspeção e Termografia, foram localizadas anormalidades no delta de temperatura conforme imagens capturadas, segundo indicado na IM.EQ.0073. - Localização: CT3 b6U8A fase B - Temperatura do ponto quente: 42,6 ºC - Delta de temperatura: 11,5 ºC (comparando as imagens frontal e posterior). - Corrente das saídas de linha: LI_IPU_FI1 1282,3 A LI_IPU_FI2 1301,6 A LI_IPU_FI3 1349,7 A LI_IPU_FI4 1335,8 A | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202243 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | FUE DESMONTADO LA CARCAZA DEL TC Y SE CONSTATO LA PRESENCIA DE PUNTOS CALIENTES EN EL ÁREA DE CONTACTO. FUE LIJADA LA SUPERFICIE Y REMONTADA, SOLUCIONANDOSE EL PROBLEMA.
202201610 | STE |  | D011A005 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA 76U13 FASE A | 0196.223-0 | 202206 | 08/02/2022 09:12:33 | Verificado durante a execução da SSP 2022/3895, um ponto quente no TC CT6 associado a chave seccionadora 76U13 Fase A. A diferença de temperatura entre o ponto quente e o compartimento é aproximadamente 18ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202302 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue desmontada la carcaza del TC CT6 y constatada la presencia de puntos calientes en el área de contacto. Fue lijada la superficie y posteriormente el TC fue remontado, solucionándose el problema.
202601957 | SAD | 202601780 | C001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A03-2 | 0016.014-8 | 202607 | 11/02/2026 07:46:37 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en las fases R y T del compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202601780. | MET3 | ILA1 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202607 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A03-2 fases R-T, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202601785 | APG |  | C003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-2 | 0016.033-4 | 202607 | 10/02/2026 16:49:39 | Durante execução da SSA 202600479 verificou-se teor umidade próximo ao limite superior nos compartimentos A25-2 nas fases R, S e T. Fase R: 114ppmw; Fase S: 100ppmw; Fase T: 103ppmw. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601784 | APG |  | C003A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A20-2 | 0016.031-8 | 202607 | 10/02/2026 16:50:16 | Durante execução da SSA 202600479 verificou-se teor umidade próximo ao limite superior nos compartimentos A20-2 fases R e T. Umidade Fase R: 106ppmw; Umidade Fase T: 113,6 ppmw. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601782 | APG |  | D003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A53-2 | 0016.065-2 | 202606 | 06/02/2026 10:24:25 | Durante a execução da SSP 20260345, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase B está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 120ppm; Temperatura: 32ºC; Pressão: 506kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601778 | APG |  | D003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A50-2 | 0016.064-4 | 202606 | 06/02/2026 10:27:51 | Durante a execução da SSP 20260345, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase A está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 122ppm; Temperatura: 33ºC; Pressão: 502kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601776 | APG |  | D003A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A46-2 | 0016.062-8 | 202606 | 06/02/2026 16:18:29 | Durante a execução da SSP 20260345, foi verificado que o valor de umidade dos compartimentos das fases A e B estão acima dos limites estabelecidos. Fase A: Umidade: 123ppm; Temperatura: 31ºC; Pressão: 495kPa. Fase B: Umidade: 120ppm; Temperatura: 31ºC; Pressão: 500kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601775 | APG |  | C003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A15-2 | 0016.029-6 | 202607 | 10/02/2026 16:52:46 | Durante a execução da SSA 202600479 verificou-se teor umidade próximo ao limite superior no compartimento A15-2 fase S. Umidade: 108,9ppm. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601750 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202606 | 06/02/2026 07:39:52 | Confeccionar dois berços de madeira para apoio de cilindros durante os trabalhos de retrofit dos disjuntores da GIS. | MET3 | MCI2 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202607 | ADELAR FRONZA | Foi confeccionado dois berços de madeira para apoio de cilindros conforme amostra entregue pelo cliente.
202601746 | SEE |  | C003A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9B | 0016.028-8 | 202606 | 06/02/2026 16:19:09 | Durante execução da SSA 202600479, verificou-se umidade próxima ao limite superior nas fases R, S e T. Fase R: 118 ppmw Fase S: 120 ppmw Fase T: 121 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202610 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 6 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D50A03 para las fases A y B, carro D50A02 para la fase T todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS (Tamb: 31°C) A: Humedad: 27,65 ppmw / Presión: 493,16 kPa B: Humedad: 27,73 ppmw / Presión: 498,05 kPa C: Humedad: 23,25 ppmw / Presión: 500,26 kPa
202600968 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 22/01/2026 16:46:13 | Solicito apoyo para traslado con el puente-grúa, de una plataforma aérea JLG desde la cota 144 (AMC) para la cota 128 (GIS). | MET3 | MAM2 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202604 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio Com ponte rolante 02 e 03 para içar peças e equipamentos da cota 128 GIS.
202600927 | STE |  | N076E007 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.001-5 | 202604 | 22/01/2026 10:37:22 | Durante la ejecución de la SSP: 20263012 (MP-3S U09), se detectó que este equipo presentaba fallas debido a batería baja. Se intentó realizar la carga correspondiente, sin lograr que esta se efectuara correctamente. | MET3 | MAM2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202605 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se inspeção e testes no equipamento, onde foi-se detectado baterias avariadas/defeituosas. Realizou-se a substituição do banco de baterias (4 unidades) proveniente do ALMOX com SM em anexo. Atividade de execução de substituição realizada pela empresa ORTOMAM mediante contrato 4500075766. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso.
202600764 | STE |  | D035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-4 | 0016.086-5 | 202604 | 20/01/2026 14:14:08 | Atendiendo el MP-3S de la U13, realizar limpieza externa de los compartimientos asociados a este bay, que serían los compartimientos A38-4, A38-3 y los disyuntores 46U23 y 86U13. Equipamiento desenergizado. | MET3 | MCI3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202605 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos SRL.
202600447 | STE |  | D004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-2 | 0016.081-4 | 202603 | 13/01/2026 08:59:09 | Durante a execução da SSP 20260344, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase A está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 124ppm; Temperatura: 33ºC; Pressão: 500kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202606 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en la fase A con el compartimiento energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (28,8 kg SF6/h promedio), circulando en promedio de 143 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D50A02, todo esto por el filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase A: 30,83 ppmw / 499,22 KPa / 30,36g/l Temp. 32,5°C
202600446 | STE |  | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202603 | 13/01/2026 08:59:30 | Durante a execução da SSP 20260344, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase C está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 125ppm; Temperatura: 32ºC; Pressão: 508kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202607 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Realizado tratamiento de humedad en la fase C del compartimiento. Tratado durante 5 horas utilizando el carro DILO código D050A002, circulando 209 kg de gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 29 ppmw. Presión: 506 kPa. Densidad: 30,75 g/l. Temperatura ambiente: 32,9º C.
202600445 | STE |  | D003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A53-2 | 0016.065-2 | 202603 | 13/01/2026 08:59:53 | Durante a execução da SSP 20260344, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase C está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 122ppm; Temperatura: 32ºC; Pressão: 498kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202607 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Realizado tratamiento de humedad en la fase C del compartimiento. Tratado durante 4,5 horas utilizando el carro DILO código D050A002, circulando 177 kg de gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 22 ppmw. Presión: 496 kPa. Densidad: 30,2 g/l. Temperatura ambiente: 32,39º C.
202600444 | STE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202603 | 13/01/2026 09:00:14 | Durante a execução da SSP 20260344, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase B está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 129ppm; Temperatura: 31ºC; Pressão: 501kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202608 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6 do compartimento A38-2 fase B energizado. Utilizado carro DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inspecionadas as conexões com GASFINDER não encontrando vazamentos. Massa tratada: 138,540 kg Parâmetros pós tratamento: Umidade 33,6 ppmw Pressão 495,22 kPa Temp 29,78 ºC Densidade 30,38 g/l
202520207 | SAS |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202601 | 30/12/2025 15:11:45 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado falha de comunicação com o sensor do compartimento A38-1 Fase A. O ponto esta sem comunicação desde o dia 22/12/25. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202609 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | A inspeção no sensor constatou que cabo de comunicação entre sensor WIKA e nó escravo estava danificado. Após substituição do cabo, testes demonstraram reestabelecimento da comunicação e funcionamento satisfatótio.
202520206 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202601 | 30/12/2025 15:12:02 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado falha de comunicação com o sensor do compartimento A18-1 Fase S. O ponto esta sem comunicação desde o dia 03/12/25. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202609 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Encontrado el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG suelto y roto. Efectuado sustitución del cabo de interconexión, material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202520203 | SEE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202601 | 30/12/2025 15:12:18 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado falha de comunicação com o sensor do compartimento A12-3B Fase R. O ponto esta sem comunicação desde o dia 03/10/25. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202609 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | .
202520201 | SEE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202601 | 30/12/2025 15:12:41 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado falha de comunicação com o sensor do compartimento A10-2 Fase R. O ponto esta sem comunicação desde o dia 03/10/25. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202609 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | .
202519937 | APV |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202601 | 30/12/2025 10:56:49 | Instalar sensor WIKA y nodo esclavo en la fase R del interruptor, retirados mediante la SSA 202519062 por encontrarse nodo esclavo inoperante. El nuevo nodo esclavo será proveído a través de la SSA 202502289. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519813 | STE |  | C040A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A26-4 | 0016.050-4 | 202552 | 22/12/2025 09:12:31 | Realizar limpeza externa dos compartimentos 3, 4 e equipamentos associados ao Bay da U09. Equipamento desenergizado. | MET3 | MCI3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202602 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202519494 | SEE |  | C050A002 | CARRO DE GAS 3-005-02 | 0916.002-7 | 202550 | 10/12/2025 16:16:26 | Continuar proceso de filtrado de Gas SF6 contaminado de otros Flashovers, adicionando también el Gas SF6 contaminado, proveniente del Flashover del compartimiento A09-4 Fase T de la Linea LT IPU 50 Hz MD2. Trabajo iniciado con la SSA 202515678. Realizar inspección y limpieza de este carro y los contenedores de gas utilizados en estos servicios, a fin de disponibilizar dichos equipos para próximos mantenimientos. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202604 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado inspección interna, limpieza, aspirado, y vacío, y test de estanqueidade al cilindro que contenía Gas SF6 Contaminado. Posteriormente recargado Gas SF6 nuevo hasta 130 kPa.
202519483 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 10/12/2025 16:22:05 | Recuperar um compartimento tipo VW27º danificado durante a descarga desruptiva do compartimento 04 Fase S da unidade 04 (SSA 202111501) e um compartimento tipo VL danificado durante a descarga desruptiva no compartimento 04 Fase T da linha MD2 (SSA 202516844). Após a reparação, colocar as tampas e enviar para o almoxarifado para estoque. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202604 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada a recuperação do VL. Enviado ao estoque do almoxarifado através da DM 70040173 Realizada a recuperação do VW. Emitida SSA 202601063 que busca parecer da engenharia sobre o VW recuperado.
202519345 | STE |  | S016C004 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES E ACESSÓRIOS | 0739.004-1 | 202602 | 07/01/2026 10:47:52 | Se solicita la impresión 3D de 10 unidades de "Calce para Soporte de Conductor" en material Nylon PA12. Se adjunta archivo SolidWorks del modelo. | MET3 | ILA3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202604 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 165 GRAMAS / UN.
202519164 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202549 | 04/12/2025 16:54:34 | Encontrado durante la ejecución SSP 20253315 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A25-1 fase "R". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202551 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202519150 | STE |  | D002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10A | 0016.068-7 | 202549 | 04/12/2025 16:54:57 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado que o valor de densidade do gás SF6 no compartimento da Fase C está abaixo dos limites estabelecidos. Densidade: 29,4 g/l; Temperatura: 30°C; Pressão: 480kPa; Umidade: 67ppm. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202552 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado enchimento c/ 13,33 kg de gás SF6 na fase C. Realizada busca de perdas de gás com câmera GF306 gás Finder. Vazamento não encontrado. Parâmetros pós enchimento: P - 505,13 kPa T - 30,32 ºC D - 30,95 g/l U - 71,61 ppmW
202519146 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202549 | 04/12/2025 16:55:46 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase B está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 132ppm; Temperatura: 32ºC; Pressão: 503kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202601 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado tratamiento del Gas SF6 en la fase S. Tratado durante 8 horas aproximadamente, circulando 226,2 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A002 y filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase S: - Humedad: 76,6 ppmw - Presión: 499 KPa - Temp. ambiente: 29°C
202519070 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202549 | 02/12/2025 15:45:30 | Encontrado durante la ejecución SSP 20253315 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A19-1 fase "R". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202601 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202519066 | STE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202549 | 02/12/2025 15:45:43 | Encontrado durante la ejecución SSP 20253315 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A12-1 fase "T". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202552 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Sustituido el cable de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG, que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202519062 | STE |  | C080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-03 | 2488.003-0 | 202549 | 02/12/2025 15:47:02 | Encontrado durante la ejecución SSP 20253315 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A07-1 fase "R". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202552 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fueron realizados ensayos de comunicación con el SMG; verificado nodo esclavo inoperante, retirado y almacenado en el taller de la GIS, en tanto IEQ3 defina su destino (SSA 202302345). Verificado sensor WIKA operativo, retirado y enviado a almacenes para reposición en el stock. Emitida SSA 202519937 para reposición del sensor WIKA y nodo esclavo.
202519044 | SEE |  | D038A006 | SECCIONADORA 500 KV SF6 96U16 | 0192.095-2 | 202549 | 04/12/2025 16:51:06 | Sustituir anillo de vedación del eje de transmisión (material código 711237) de la tapa retirada en la ejecución de la SSA 202511935. Seguidamente verificar ausencia de pérdida de gas y, caso fuere resuelto, enviar la tapa para stock. Realizar mismo procedimiento con las tapas almacenadas en el fondo de la GIS y verificar su estado en general para enviar al almacen para stock de reserva. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202604 | FERNANDO MARCANTE
202518194 | STE |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202546 | 14/11/2025 14:48:24 | Durante la ejecución de la SSP: 20252366, fue verificado que el relé temporizador 116D2 se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202548 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado el circuito de alarma, se encontró el relé 116D2 inoperativo. Fue sustituido por otro igual, retirado de almacén. Se realizó nuevo ensayo, obteniendo un resultado satisfactorio.
202518069 | STE |  | D031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U88 | 0180.054-0 | 202546 | 12/11/2025 16:44:27 | Durante execução da SSP 20252367 verificou-se baixa resistência de isolação na motobomba do circuito hidráulico de acionamento do disjuntor. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202550 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada substituição da motobomba por outra equivalente oriunda de reparo pela MMU3 SSA 202509814. Realizados ensaios de operação e isolação que se mostraram satisfatórios. Emitida SSA 202518715 para reparo do motor retirado.
202517824 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202546 | 10/11/2025 13:21:33 | Durante la ejecución de la SSP 20252304 se encontró valor de humedad por encima del límite establecido en el compartimiento de gas A31-2, fase A. Valor encontrado: 114,3 ppmw. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202552 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A. Tratado durante 6 horas aproximadamente, circulando 169 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 28,65 ppmw / Presión: 495 KPa / Temp. ambiente: 29°C / Densidad: 30,43 g/l.
202517217 | STE |  | D024A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U16 | 0180.046-9 | 202545 | 04/11/2025 17:01:05 | Retirar de almacenes las placas de supervisión de polos del CBS (Numero de Material: 712333) y realizar el test de funcionamiento. Esta verificación es necesaria para garantizar la compatibilidad de las mismas con el sistema y prevenir posibles fallos en la comunicación. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202552 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se procedió a realizar el ensayo de cada placa (6 Placas), se llevó a cabo la conexión local y verificación de las mismas mediante el CB Insight, arrojando como resultado solo 2 de ellas operativas y dejados como material de reserva.
202517186 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202545 | 06/11/2025 09:55:00 | Se solicita extracción de 2 (dos) tornillos M16 rotos y atorados en roscas de la Brida Soporte del trecho vertical de la fase S del compartimiento A09-4. | MET3 | MMU3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202602 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Extracción de 2 tornillos M16x2mm de acero inox, rotos, de una base de aluminio con ayuda de proceso SMAW, fue repasada la rosca con macho de roscar correspondiente al paso.
202517066 | ADM |  | D023A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.024-0 | 202544 | 28/10/2025 10:46:43 | Durante la ejecución de la SSA: 202208858 fue constatado que la placa de polo del dispositivo primario de medición de corriente (TC) correspondiente al CBS49 Fase B, no establece comunicación con la placa de control. La cual imposibilita la medición de corriente como se puede observar en adjunto. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202516907 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 23/10/2025 16:28:35 | Solicito o apoio para retirada de dois parafusos M12 danificados. Estes parafusos estão em peças que foram retiradas durante o retrofit da linha LT-IPU-50HZ-MD1-GIS. Charles ciente. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202552 | CHARLES LAUSCHNER | Removido duas unidades de parafusos M12 que se encontravam danificados e travados.
202516878 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202543 | 23/10/2025 16:28:19 | Solicito la retirada de la iluminación principal e iluminación de emergencia en el tramo de la fase T de la salida de línea LT-IPU-MD2, cercano a los disyuntores 500 kV del bay de Unidades U03/U04, cota 128 (GIS), para posibilitar el desmontaje/montaje de compartimientos de la GIS por flashover según SSA 202516844. Al finalizar los trabajos de la SSA citada, será necesario normalizar la iluminación. Periodo previsto: del 24/10/25 al 31/10/25. Anexo fotos de las luminarias en cuestión. | MET3 | MEG3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202543 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado la reconexión de la iluminación principal e iluminación de emergencia en el tramo de la fase T de la salida de línea LT-IPU-MD2, cercano a los disyuntores 500 kV del bay de Unidades U03/U04, cota 128 (GIS), debido a la conclusión del montaje de compartimientos de la GIS por flashover según SSA 202516844. Iluminación dejada en condiciones normales de operación.
202516771 | SEE |  | D080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-08 | 2489.008-4 | 202543 | 22/10/2025 13:44:21 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A48-1 Fase A. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252291. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202604 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN
202516448 | STE |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202542 | 16/10/2025 15:44:20 | Modificar el tubo de interconexión entre el tanque de aceite hidráulico y la válvula amplificadora superior del interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida según las medidas proporcionadas. Fotos en anexo. Obs.: Son 3 tubos, uno por fase. | MET3 | MMU3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202551 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | SE REALIZO MODIFICACION DE TUBERIA DE 1"1/2" CON BRIDA, EN TORNERIA FUE FRENTEADO Y AUMENTADO EL DIAMETRO INTERIOR DE TAL MANERA A QUE LA BRIDA SE DESLISE POR EL TUBO, EN CALDERERIA FUE CORTADO EL TUBO A LA MEDIDA INDICADA POR EL SOLICITANTE, MONTAJE DE BRIDA EN TUBO Y SOLDADURA CON PROCESO GTAW.
202516392 | APV |  | D010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U12 | 0180.032-9 | 202542 | 15/10/2025 14:59:52 | Instalar sensor WIKA y nodo esclavo en la fase B del interruptor, retirados mediante la SSA 202508661 por encontrarse inoperantes. El nuevo nodo esclavo será proveído a través de la SSA 202502289. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202516284 | APV |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202542 | 14/10/2025 16:45:10 | Instalar conjunto sensor + nodo esclavo, retirado con SSA 202508654 por nodo esclavo con defecto, correspondiente a la fase T del compartimiento de gas A25-1. Nuevo nodo esclavo será proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202516145 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202542 | 13/10/2025 07:50:32 | Verificar o motivo pelo qual as luminárias da sala de trabalho dos técnicos (cota 128) não acende. | MET3 | MEG3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202543 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e verificado 03 luminárias queimadas, que foram substituídas por novas de mesmas características técnicas.
202516132 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202541 | 09/10/2025 16:26:40 | Reducir a 500 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA: 202516105, 202516106 y 202516107. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202545 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue reducida la presión en las tres fases del Interruptor 85L02 hasta alcanzar 250kPa. El gas retirado fue almacenado temporalmente en depósitos de gas. Luego de la culminación del servicio en el compartimiento A09-4, fueron normalizadas la presiones de gas en las tres fases hasta alcanzar presión nominal utilizando el mismo gas retirado. ► Valores Dejados (27 °C) • R: 716,6 kPa • S: 717,1 kPa • T: 716,6 kPa
202516131 | STE |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202541 | 09/10/2025 16:26:56 | Reducir a 500 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA: 202516105, 202516106 y 202516107. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202545 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue reducida la presión en las tres fases del Interruptor 05L02 hasta alcanzar 250kPa. El gas retirado fue almacenado temporalmente en depósitos de gas. Luego de la culminación del servicio en el compartimiento A09-4, fueron normalizadas la presiones de gas en las tres fases hasta alcanzar presión nominal utilizando el mismo gas retirado. ► Valores Dejados (27 °C) • R: 717,1 kPa • S: 716,6 kPa • T: 716,8 kPa
202516130 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202541 | 10/10/2025 17:00:53 | Drenar por completo la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA:202516105, 202516106 y 202516107. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202603 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Retirado todo el Gas SF6 de las tres fases. El gas retirado fue almacenado temporalmente en depósitos de gas. Luego de la culminación del servicio fueron normalizadas la presiones de gas en las tres fases hasta alcanzar presión nominal utilizando el mismo gas retirado. AT Referencia : 202509001 ► Valores Dejados (28 °C) • R: 496,2 kPa • S: 495,9 kPa • T: 495,5 kPa
202516129 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202541 | 09/10/2025 16:30:18 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA:202516105, 202516106 y 202516107. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202603 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión en las tres fases hasta alcanzar 250kPa. El gas retirado fue almacenado temporalmente en depósitos de gas. Luego de la culminación del servicio fueron normalizadas la presiones de gas en las tres fases hasta alcanzar presión nominal utilizando el mismo gas retirado. AT Referencia : 202509001 ► Valores Dejados (27 °C) • R: 495,1 kPa • S: 494,6 kPa • T: 496,8 kPa
202515678 | STE |  | C050A002 | CARRO DE GAS 3-005-02 | 0916.002-7 | 202540 | 01/10/2025 11:25:50 | Realizar os procedimentos necessários no carro de manipulação de gás e nos reservatórios de gás que estiveram expostos ao gás proveniente das descargas desruptivas dos compartimentos A04-4 Fase S e A11-4 Fase R. Realizar também os tratamentos e filtragens necessárias do gás SF6 proveniente das descargas desruptivas. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202548 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado la extracción de todo el Gas SF6 contaminado de todos los reservorios utilizados en las descargas disruptivas de los compartimientos A04-4 ¨S¨ y A11-4 ¨R¨, y colocados todos en un solo reservorio, concentrando así todo el Gas SF6 contaminado. Proceso de filtrado de Gas SF6 fue pausado para atender a la descarga disruptiva del Flashover de la Línea LT IPU MD2. Proceso de filtrado continua con la SSa Nro 202519494.
202515674 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 01/10/2025 09:25:08 | Solicito apoyo para el traslado de equipos de manipuleo de gas SF6 (Coche de servicio, tanque de almacenamiento, bomba de vacío) desde la elev. 128 a la elev. 144 en el área de ensayos eléctricos del transformador TU Reserva. | MET3 | MAM2 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202541 | FABIANO VIEIRA BERTO | FOI IÇADO UMA MAQUINA E UM CILINDO/RESERVATÓRIO DE GÁS SF6.
202514564 | APV |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202538 | 15/09/2025 07:59:18 | Sustituir nodo esclavo con defecto detectado con SSA 202514562, correspondiente a la fase B del compartimiento de gas A52-1. Instalar nuevo nodo esclavo a ser proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202514266 | STE |  | N076E007 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.001-5 | 202537 | 08/09/2025 14:33:22 | Durante ejecución de SSA 202508514, repentinamente esta plataforma aérea presentó pérdida de fluido hidráulico, y posteriormente no aceptó ningún comando, quedando inoperante. Obs : Plataforma aérea se encuentra estacionada en la Elevación 144 al costado del conducto forzado U02. Imágenes y video en anexo. | MET3 | MAM2 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202546 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se a substituição de mangueira avariada a qual apresentava estrutura rompida. Atividade realizada pela empresa HORTOMAM através de contrato 4500075766 (SSA 202514481). Ao término da atividade realizou-se testes, limpeza e inspeção do equipamento. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. Obs: relatório em anexo.
202514033 | STE |  | D039A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-4 | 0016.090-3 | 202536 | 01/09/2025 16:51:31 | Durante la ejecución de la SSP 20254144, fue verificado que los valores de humedad en el gas SF6 sobrepasaron el limite establecido en las fases A, C y próximo a sobrepasar el límite en la fase B. Valores alcanzados en marzo del 2025: Fase A: 100,03 ppmw Fase B: 98,88 ppmw Fase C: 101,08 ppmw Temp. Ambiente: 34º C. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202540 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado tratamiento de humedad en las fases A, B y C. Tratado durante aprox. 5 horas cada fase utilizando el carro DILO C050A003, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados: Fase A: Humedad 34,5 ppmw. Presión 485,6 kPa. Densidad 30,41 g/l. Fase B: Humedad 49,21 ppmw. Presión 484,3 kPa. Densidad 30,46 g/l. Fase C: Humedad 45,63 ppmw. Presión 481,2 kPa. Densidad 30,43 g/l. Temp. Ambiente: 22° C.
202514015 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 01/09/2025 17:04:30 | Elaborar propuesta de soporte de fijación en la elevación 124 del trecho vertical del compartimiento 4 de los bays de unidad de máquina, necesario para eventuales desmontajes y montajes de este compartimiento. Seguidamente, caso necesario, emitir SSA al área correspondiente para su fabricación. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202548 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se propone la incorporación de patas regulables con tornillos trapezoidales en los soportes de fijación, con el objetivo de sustituir el método actual de calce con tablas de madera. ► Datos técnicos de la propuesta: • Carga estimada: 15 kN (según Hoja 7 del anexo). • Requerimiento operativo: Altura de trabajo mínima de 500 mm (según Hoja 4). ► Se adjuntan diseños y detalles constructivos. ► Emitida SSA 202518456 a IEQ3 solicitando Parecer Técnico sobre viabilidad de la modificación.
202513942 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202536 | 01/09/2025 09:32:29 | Solicitamos apoyo para pintura e identificación del compartimiento de GAS SF6 y de las tapas, con el color ya existente en las 3 fases. Fotos anexo. | MET3 | MCI4 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202536 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza ral 7035. Preservado as identificações antigas.
202513936 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202536 | 01/09/2025 09:32:18 | Solicito apoyo para confección de 16 pieza-soportes de nylon o PA12 en impresora 3D para los pedestales confeccionados por SOCM.DT (SS 477/2025), que serán utilizados durante los servicios de gran envergadura de montaje y desmontaje de compartimientos de la GIS. | MET3 | ILA3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202544 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 16 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1235 GRAMAS / UN.
202513661 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202535 | 26/08/2025 08:26:36 | Verificar funcionamiento del terminal móvil Ramal 9742, cuya duración de la batería es muy baja (alrededor de 3 horas). Verificar posibilidad de sustitución de este equipo por deterioro por uno nuevo. | MET3 | MEL3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202535 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitucion de bateria por defecto del mismo. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202512302 | STE |  | C060A005 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE T | 0186.054-2 | 202532 | 04/08/2025 15:43:21 | Durante ejecución de SSP 20252288, fue realizado inspección en campo con cámara gas finder. Encontrado fuga de gas SF6 en la membrana de ruptura correspondiente al compartimiento de A04-T3 fase T. Se anexa el video constatando la fuga de gas mencionada. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202544 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Solucionado con SSA 202508514. Donde fue sustituido la membrana de ruptura, por uno con las mismas características. Concluido los trabajos se realizo una inspección con la cámara Gas Finder, no encontrando perdidas de gas SF6.
202512172 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202531 | 31/07/2025 14:08:49 | Durante execução da SSP 20252933 verificou-se pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase B, conforme imagem em anexo. Pressão fase B: 460 kPa a 21ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202544 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Fue recargado 2.29 kg de gas SF6 en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar una presión de 510 kPa, una densidad de 32,1 g/L, a 25° C de temperatura ambiente. Obs.: -Se realizó inspección con la cámara FLIR GF306, sin detectarse pérdidas de gas en el compartimiento.
202512170 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202531 | 31/07/2025 14:09:56 | Durante execução da SSP 20252933 verificou-se pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase B, conforme imagem em anexo. Pressão fase B: 460 kPa a 21ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202544 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 2,915 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 497 kPa de presión a 27 °C de temperatura ambiente, considerando que el flujo no debía superar los 25 kg/h, dado que se trató de una recarga realizada con el equipo energizado. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202512169 | STE |  | D001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-2 | 0016.055-5 | 202531 | 31/07/2025 14:09:35 | Durante execução da SSP 20252933 verificou-se pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase C, conforme imagem em anexo. Pressão fase C: 460 kPa a 21ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 1 kg de gas SF6 nuevo en la fase "C" del compartimiento hasta alcanzar 496 kPa de presión a 25 °C de temperatura ambiente, considerando que el flujo no debía superar los 25 kg/h, dado que se trató de una recarga realizada con el equipo energizado. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202512102 | AMP |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202531 | 30/07/2025 09:07:30 | Durante a execução da SSP 20252933, foi encontrado uma perda de óleo no cubículo da fase B próximo ao bloco de distribuição. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202511935 | STE |  | D038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A51-4 | 0016.089-0 | 202531 | 30/07/2025 09:08:44 | Constatado durante a execução da SSA 202511366, perda constante de gás sf6, conforme gráfico em anexo. Solicito inspeção com a câmera Gás Finder Flir no trecho do dito compartimento situado na cota 108. Obs.: A perda media dos ultimos 5 anos é de 9,4kg de gás sf6/ano | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202551 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Detectada perda na vedação do eixo de transmissão da tampa de acionamento da seccionadora 96U16 fase A, ver imagen (3). Atividades realizadas Drenagem parcial do gás SF6 dos compartimentos adjacentes e drenagem total do compartimento 4. Subst da tampa de acionamento completa pega no almoxarifado c/ guia de saída. Emissão SSA 202519044 para reparar tampa c/ falha. Oscilografia (tempos satisfatórios) Enchimento dos compartimentos com gás SF6 até atingir a pressão nominal. Vazamento sanado.
202511778 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 23/07/2025 16:43:46 | Solicito apoio para fixação de cinco prateleiras na parede, na cota 128 (GIS), próximo ao bay da Linha 07. Imagens em anexo. | MET3 | MCI2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202533 | FABIANO INACIO DO PRADO | fixação de prateleiras cota 128 gis.
202511657 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202530 | 22/07/2025 11:13:12 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA:202508514. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202538 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión de los compartimientos de las tres fases a 250 kPa y luego normalizado posterior al trabajo de Retrofit del Bay de la Línea LT-IPU - 50 HZ - MD1 - GIS. Interruptores dejados con 700 kPa de presión a 20ºC en las tres fases.
202511655 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202530 | 22/07/2025 11:13:27 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA:202508514. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202538 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión de los compartimientos de las tres fases a 250 kPa y luego normalizado posterior al trabajo de Retrofit del Bay de la Línea LT-IPU - 50 HZ - MD1 - GIS. Interruptores dejados con 700 kPa de presión a 20ºC en las tres fases.
202510763 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202528 | 10/07/2025 15:12:35 | Prestar apoyo a MET2 y MET3 para sustitución de equipos del bay de LT-IPU-50HZ-MD1 – Elev. 144 y 195) conforme sgte. previsión: * 04/08 al 08/08 y 18/08 al 05/09: 3 grúas, 2 plataformas aéreas articuladas eléctricas, puente-grúa AMC (entre elev. 144-128), 4 operadores; * 09/08 al 17/08: 4 grúas, 1 plataforma aérea articulada eléctrica, puente-grúa AMC (entre elev. 144-128), 4 operadores. | MET3 | MAM2 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202532 | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoio a SMMT.DT com operação de guindaste móvel Liebherr, Groove RT 530E e Groove GCD25; Operação de ponte rolante; Operação de PEMT Genie Z45/25. Atividade de retrofit de linha MD1 (desmontagem/montagem/conexão de equipamentos).
202510731 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202528 | 10/07/2025 09:34:10 | Solicito la retirada de la iluminación principal e iluminación de emergencia enfrente a los disyuntores 500kV del bay de Unidades U01/U02, cota 128 (GIS), para posibilitar los trabajos asociados a la SSA 202508514. Previsión de inicio: 04/08/2025 período de la mañana. Al finalizar los trabajos de la SSA citada, será necesario normalizar la iluminación. Previsión finalización: 01/09/2025. Anexo foto de luminarias a ser retiradas. | MET3 | MEG3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202531 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado foi realizada a normalização das luminárias da iluminação principal e iluminação de emergência em frente aos disjuntores 500kV da Unidades U01/U02, cota 128 (GIS), que foram desativadas provisoriamente devido aos trabalhos associados a SSA 202508514. Deixado iluminação em condições normais de operação.
202510716 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 09/07/2025 14:24:44 | Prestar apoyo con operador para realizar la descarga de materiales y equipos que serán utilizados para el servicio de retrofit de la línea LT-IPU-MD1. Se necesitará de una grúa (descarga de equipos frente al bay LT-MD1 cota 144) y del puente grúa para descargar materiales en el edificio AMC desde la cota 144 a la 128 GIS. | MET3 | MAM2 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202531 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT (MET3) con del puente grúa para descargar materiales en el edificio AMC desde la cota 144 a la 128 GIS. Posteriormente con empilhadeira de 7Ton se realizó la descarga de materiales y equipos que serán utilizados para el servicio de retrofit de la línea LT-IPU-MD1. en la cota 144 Próximo al conducto forzado de la UG01.
202510371 | STE | 202508955 | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202528 | 07/07/2025 08:33:26 | Para execução da SSA matriz solicito confecção de um niple de acordo com amostra enviada a tornearia. Foto referência em anexo. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202536 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Foi reajustado a rosca da conexão trazida de amostra, através de cossinete M18 x 1,5mm, pois estava com seu diâmetro nominal maior.
202510313 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202528 | 07/07/2025 08:34:40 | Debido a inminente alteración del proyecto original y en base a test de montaje realizado con SSA 202500437, emitir Parecer Técnico sobre lista de componentes definitiva a utilizar para sustituir los componentes internos de este compartimiento y el A04-4, solicitado en SSA 202508514. Se anexa relación de materiales para análisis, tanto de todas las líneas como también lista resumida a utilizar para la línea MD1. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202538 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | A lista de materiais empregada no processo de retrofit da linha MD1 foi analisada e atualizada, encontrando-se apresentada em anexo.
202509941 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 26/06/2025 15:42:36 | Estudio y elaboración de propuesta de plataforma desmontable a utilizar como base para los servicios de intervención prolongada dentro de los tableros A (ejemplo, servicios de modificación de circuito para instalación del SMG). Solicitud levantada en OTS.SMMT.0160_2023. Seguidamente, enviar propuesta a IEQ3 de Parecer Técnico para la confección del mismo. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202543 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN
202509815 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202526 | 26/06/2025 15:43:08 | Verificado durante execução da SSP 20252287 falha na comunicação com o sensor associado ao compartimento A52-1 fase C. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202539 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Servicio ejecutado con AT: 202507562
202509689 | STE |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202526 | 23/06/2025 17:06:27 | Verificado durante execução da SSP 20252287 falha na comunicação com o sensor associado ao compartimento A03-1 fase S. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202544 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Encontrado el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG flojo, se retiro el cable para verificar la presencia de algún defecto, no detectándose inconvenientes se volvió a realizar la conexión del mismo. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202509683 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202526 | 23/06/2025 17:04:27 | Verificado durante execução da SSP 20252287 incoerência nas medições do sensor WIKA associado ao compartimento A17-1 fase R. Parâmetros encontrados: Pressão 9 kPa Densidade 0,54 g/l Umidade 146,02 ppmw Verificado no local normalidade na medida de pressão pelo manômetro. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202541 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificada la lectura de datos inconsistentes. Retirado Sensor WIKA con número de serie 1108WN7U, y sustituido por Sensor con número de serie 11094DVE. Luego de las reconfiguraciones correspondientes en el SMG, fue realizada una lectura de prueba con resultados coherentes. El sensor retirado será agregado a un lote (1/10) para su posterior reparación.
202509583 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 23/06/2025 09:10:01 | Para permitir el acceso de las plataformas Tijera y Articulada (GENIE) necesarias para la ejecución de las SSAs 202508521, 202508520, 202508515 y 202508514. Solicito la fabricación e instalación de plataformas de madera en las canaletas de drenajes ubicadas en el sector de la salida de Línea MD1 en la cota 144. | MET3 | MCI2 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202529 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fueron confeccionadas tres plataformas en madera maciza de ybyra pyta para rellenar las canaletas por donde pasaran los vehículos a utilizarse en el trabajo de la linea MD1. También fueron realizados cortes de tablones para ser utlizados como calces de las plataformas.
202509096 | APV | 202508364 | S098E002 | BUCHA SF6/AR 500 KV | 1571.011-1 | 202524 | 12/06/2025 15:53:22 | Solicito apoio para realização de pintura da base metálica conforme instruções abaixo. A bucha polimérica numero de série 20KI0069A está localizada na cota 128 (GIS) próximo ao TA02. | MET3 | MCI4 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202508661 | STE |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202524 | 09/06/2025 10:55:10 | Compartimiento A36-1 Fase B con valores incoherentes de lectura en el Sistema SMG. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252298. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202540 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fueron realizados ensayos de comunicación con SMG; detectada falla en sensor WIKA (SN 1108WN9A), retirado y enviado a almacenes para descarte. Verificado nodo esclavo inoperante, retirado y almacenado en el taller de la GIS, en tanto IEQ3 defina su destino (SSA 202302345). Emitida SSA 202516392 para reposición del sensor WIKA y nodo esclavo.
202508655 | AMP |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202524 | 09/06/2025 11:03:10 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A43-1 Fases A y B. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252298. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202508654 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202524 | 09/06/2025 11:30:54 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A25-1 Fase T. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202540 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuada inspección de elementos correspondientes al sistema de monitoreo de gas SMG asociados a la localización A25-1 fase T, comprobándose falla en el nodo esclavo, retirado y almacenado en el taller de la GIS, en tanto IEQ3 defina su destino (SSA 202302345). Emitida SSA:202516284 para el reemplazo del mismo una vez que sea adquirido un nuevo lote para stock. Retirado sensor SMG 1108VEHY y dejado en stock.
202508653 | STE |  | C080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-06 | 2488.006-6 | 202524 | 09/06/2025 11:32:09 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A13-1 Fase S. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202543 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificada falla de comunicación causada por sensor WIKA (SN 110953V8) inoperante, sustituido por sensor WIKA (SN 1108VEHY) proveniente de la SSA 202508654. Realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos, con resultados satisfactorios. Obs.: Sensor retirado fue enviado para descarte.
202508652 | AMP |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202524 | 09/06/2025 14:11:38 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A04-1 Fase R. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202508645 | STE |  | C001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-10 | 0016.010-5 | 202524 | 09/06/2025 14:24:08 | Bajo nivel de densidad del Gas SF6 próximo al del límite establecido en la Fase S. Valores encontrados : 29,6 g/l / 472 kPa / 24ºC. Encontrado durante ejecución de la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202542 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 7,870 kg de gas SF6 nuevo en la fase "S" del compartimiento hasta alcanzar 488 kPa de presión a 25 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202508614 | STE |  | C004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10B | 0016.035-0 | 202523 | 05/06/2025 14:21:19 | Nivel de densidad del Gas SF6 por debajo del límite establecido en la Fase T. Valores encontrados : 29,49 g/l / 471 kPa / 23ºC. Encontrado durante ejecución de la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202538 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 16 kg de gas SF6 nuevo en la fase "T" del compartimiento hasta alcanzar 488 kPa de presión a 24 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202508592 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202523 | 05/06/2025 15:16:20 | Solicito apoyo para verificación, y caso necesario, eventual reparación de la soldadura existente en el caño que interconecta el tanque de aceite y la válvula USR, componente del mecanismo de accionamiento del interruptor de la fase T. El mismo será desmontado y llevado a la oficina para su inspección. Imágenes en anexo. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202532 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue verificado caño entregado por el emisor y al detectar defecto en soldadura se procedió a su reparación utilizando proceso TIG y posterior ensayo de LP para garantizar la correcta reparación del mismo.
202508468 | STE |  | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202523 | 03/06/2025 16:16:40 | Inhibir BF de los Interruptores 05TA1 y 85TA1 correspondientes al TA-01, con el fin de permitir la ejecución del mantenimiento preventivo MP-2A, SSP: 2025/3367 y 2025/3368. Normalizar una vez concluida la preventiva. Obs: Previsión de ejecución 09/06/2025 07:30 al 11/06/2026 16:30. | MET3 | MEL1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202524 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desconectado los 86BF mencionados durante los trabajos del personal de la SMMT.DT , al concluir los trabajo se procedió a normalizar los mismos confirmando ausencia de trip sobre las bobinas de accionamiento.
202508451 | STE |  | J042B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.026-3 | 202523 | 03/06/2025 15:32:00 | Se solicita sustitución o reparación del toma eléctrica de 440 V ubicada en la cota 128 de la Casa de Fuerza, entre las Unidades U04 y U05 (imagen en anexo). Se constata defecto en la llave selectora ON-OFF. | MET3 | MEG3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202524 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado tomada com mecanismo de acionamento danificado. Foi substituída a tomada por outra nova de mesmas características técnicas e deixada em condições normais de operação. Tensão medida: R/S: 454V; R/T: 454V; S/T: 454V. R/massa: 261V; S/massa: 262V; T/massa: 263V. Testado sequência de fases, com resultado satisfatório.
202508015 | STE |  | D060A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE C | 0166.015-2 | 202522 | 28/05/2025 16:47:52 | Se solicita Parecer Técnico sobre necesidad de intervención especial, respecto a anomalía encontrada en la superficie del Aislador Pasante (SSA: 202317003) Obs.: - Realizada inspección termográfica superficial con Línea energizada, utilizando la cámara FLIR T1020, sin constatarse anomalías. - Efectuada búsqueda de fuga de gas con la cámara FLIR GF-306, sin detectarse pérdidas. - Imágenes térmicas e informe adjuntos. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202531 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Análisis de Parecer Técnico: Se presume que en un pasado, esa mancha esté relacionada a algún reparo superficial de la porcelana que no afectó a la funcionalidad y hermetismo del equipo conforme comprobado en actividad realizada por personal de MET3. Este sector no cree necesaria actividades de inspecciones periódicas más frecuentes de las establecidas. Adicionalmente, se encuentra en programación la sustitución de este equipo por otro similar polimérico.
202507626 | AIM |  | D008A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.017-2 | 202521 | 23/05/2025 08:23:26 | Durante la ejecución de la SSA: 202505576 fue constatado que las placas de polos del dispositivo primario de medición de corriente (TC) correspondiente al CBS34, no establecen comunicación con la placa de control. La cual imposibilita la medición de corrientes como se puede observar en adjuntos. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202507306 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202520 | 12/05/2025 15:53:08 | Solicito apoio de operador de ponte rolante para movimentação de uma base de bucha SF6, da cota 128 (GIS) até a cota 108 (Caldeiraria). | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202520 | REGINALDO CALAPACHE | Utilização de ponte N2 para içar bucha desde da GIS até El108 é utilizado empilhadeira de 7 toneladas na El108 para transportar até caldeiraria.
202507231 | APV |  | D019A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U45 | 0180.041-8 | 202520 | 13/05/2025 07:35:28 | Durante la ejecución de la SSA: 202505476 fueron extraídos los tres sensores del interruptor y también los nodos de las fases B y C (fase A ya no contaba con nodo), esto debido a que los nodos serán utilizados en la instalación de SMG de la línea FI1. Instalar nuevo nodo esclavo a ser proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202507101 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202519 | 08/05/2025 11:27:38 | Solicitamos apoyo para agrandar 2 orificios de una placa de 8 mm. de espesor, conforme marcación en la pieza. La misma forma parte del soporte de este compartimiento por la pared de la celda del transformador TU-15 fase B. | MET3 | MMU3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202528 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizado um ajuste na placa, utilizando o corte a plasma. O ajuste foi feito com a medidas sinalizadas pela equipe MET3.
202506814 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202519 | 05/05/2025 07:40:55 | Solicitamos apoyo para realizar 2 perforaciones de 20 mm. de diámetro en una chapa metálica (espesor = 155 mm), conforme se encuentra marcado en la pieza (foto en anexo). El mismo es utilizado para fijar el soporte de este compartimiento por la pared de la celda del transformador TU-15 fase B. | MET3 | MMU3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202527 | NERI XAVIER DA SILVA | Realizado dos furos no suporte diâmetro 20mm.
202506125 | STE |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202517 | 21/04/2025 17:08:14 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido en la fase B y C. Interruptor sin Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202522 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Encontrado as bobinas de fechamento das fases B e C travadas. Efetuado limpeza com solvente para retirar o óleo impregnado. Realizado limpeza das demais bobinas (Fech., Trip1, Trip2). Realizado manobras operacionais com resultados satisfatórios. Valores finais de fechamento: A=74,7ms B=75,3ms C=76,5ms
202506118 | ACS |  | D009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI1 | 0180.031-0 | 202517 | 21/04/2025 10:32:33 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202506117 | ACS |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202517 | 21/04/2025 10:32:43 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202506074 | AMP |  | C015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U04 | 0180.011-6 | 202517 | 24/04/2025 09:03:38 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en la fase S y T. Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202506071 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202517 | 24/04/2025 09:04:16 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en la fase R y S. Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202528 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizó la purga en los circuitos de alta y baja presión (circuito hidráulico despresurizado). En el circuito de baja presión, la eliminación de aire fue completa, mientras que en el de alta presión persistió una leve presencia de burbujas. Asimismo, se reemplazaron los anillos tóricos de la tapa del distribuidor, conforme a lo establecido en la SSA: 202510105. Valores dejados de cierre: R: 78,9 mseg. S: 76,5 mseg. T: 77,7 mseg.
202506047 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202517 | 21/04/2025 11:30:31 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2025/2285, valor de la densidad del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "R" y próximo al limite establecido el la fase "S". Valor encontrado: R: 29,4 g/l con temperatura ambiente de 25 ºC. S: 29,74 g/l con temperatura ambiente de 25 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202525 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuado enchimento de gás SF6 nas fases R e S do compartimento, com linha energizada, até atingir o valor nominal. Parâmetros após recarga: Fase R Massa carecarga: 6,425 kg Densidade: 30,87 g/l Temperatura: 30,23 ºC Pressão: 502,74 kPA Fase S Massa carregada: 4,290 kg Densidade: 30,85 g/l Temperatura: 30,3 ºC Pressão: 502,69 kPA Foi realizada inspeção com câmera GF306, sendo confirmado o vazamento de gás SF6 relatado na SSA 202208373.
202506044 | STE |  | D063A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-6 E BARRAMENTOS | 0016.137-3 | 202516 | 15/04/2025 09:28:00 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2025/2285, valor de la densidad del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 28,98 g/l con temperatura ambiente de 23 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202518 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado enchimento de gás SF6, até atingir valor nominal, na fase B do compartimento com o equipamento energizado. Ponto de fuga de gás é conhecido e será sanado com a execução da SSA 202208526. Parâmetros pós enchimento: Umidade 24,42 ppmw Densidade 31,42 g/l Temperatura 23,48 ºC Pressão 506,4 kPa Massa de recarga 9,35 kg
202505797 | STE |  | D062A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-6 E BARRAMENTOS | 0016.136-5 | 202515 | 11/04/2025 14:19:52 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252285, valor de la densidad del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 29,49 g/l con temperatura ambiente de 39 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202517 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 7,720 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 508 kPa de presión a 28 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202505666 | STE |  | C080D013 | SMG MÓVEL 01 - DISPOSITIVO MÓVEL DE MONITORAMENTO DO GÁS SF6 | 1724.001-2 | 202515 | 09/04/2025 16:42:18 | EPT para providência de reparo junto ao fabricante FPTI-PY quanto a anormalidade detectada na execução da SSA 202502778. Obs.: Informações adicionais na baixa parcial da SSA 202502778. Anexo imagens do conversor avariado. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202522 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Foi retirado do almoxarifado o conversor óptico código 5000260 e, em parceria com o PTI-PY, foi realizada a configuração do dispositivo, deixando-o operacional.
202505660 | APV |  | D019A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U45 | 0180.041-8 | 202515 | 09/04/2025 09:40:50 | Sustituir nodo esclavo con defecto detectado con SSA 202504216, correspondiente a la fase A del compartimiento de gas A44-1. Instalar nuevo nodo esclavo a ser proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202505647 | SCA |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202515 | 09/04/2025 16:42:38 | El Terminal Móvil TMR 9425 presenta múltiples fallas: - Apagado repentino - Ausencia de timbre en llamadas entrantes - Botones laterales sin funcionamiento | MET3 | MEL3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202505584 | STE |  | D008A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.017-2 | 202515 | 09/04/2025 10:32:54 | Verificar el motivo por el cual no coinciden la fecha y hora de las maniobras registradas en el sistema de monitoreo del interruptor asociado al CBS 34. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202521 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Realizado la sincronización del "Clock" a travez de CBS Insights, seguida de maniobras del interruptor que arrojaron resultados satisfactorios, registrando las acciones con fecha y hora coincidentes. En adjuntos se puede observar los resultados de dicha sincronización.
202505576 | STE |  | D008A003 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA a6LI1 FASE B | 0196.203-5 | 202515 | 09/04/2025 10:33:38 | Verificar dispositivo primario de medición de corriente (TC) correspondiente a la fase R, S y T del CT0, asociado al CBS 34, a fin de resolver anomalía en las mediciones de corrientes en las tres fases. En adjuntos se presenta la situación actual de las mediciones. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202521 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó el dispositivo primario de medición de corriente (TC) correspondiente a las tres fases, constatando que los tres TC se encuentran en condiciones normales de operación. Se identificó un problema en las placas de polos instalados en el CBS de este interruptor. Se ha emitido la SSA: 202507626 en la localización correspondiente para solucionar este inconveniente.
202505476 | STE |  | D019A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U45 | 0180.041-8 | 202515 | 07/04/2025 15:40:17 | Reducir a 350 Kpa la presión del gas SF6 del Interruptor en la fase B, para posibilitar la ejecución de la SSA 202505396. Una vez concluida la ejecución de la SSA, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202522 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado la reducción de presión en el interruptor del 46U45 fase B hasta alcanzar 350 kPa, para permitir la intervención en el compartimiento A45-5 Fase B. Al término del trabajo fue normalizada la presión. Valor dejado en la fase B: Presión: 720 kPa a 28 °C.
202505474 | STE |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202515 | 07/04/2025 15:40:40 | Reducir a 350 Kpa la presión del gas SF6 del Interruptor en la fase B, para posibilitar la ejecución de la SSA 202505396. Una vez concluida la ejecución de la SSA, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202518 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado la reducción de presión en el interruptor del 86u15 fase B hasta alcanzar 350 kPa, para permitir la intervención en el compartimiento A45-5 Fase B. Al termino del trabajo fue normalizada la presión. Valor dejado en la fase B: Presión: 720 kPa a 28 °C.
202505473 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202515 | 07/04/2025 15:41:03 | Reducir a 120 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento en la fase B, para posibilitar la ejecución de la SSA 202505396. Una vez concluida la ejecución de la SSA, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202518 | FERNANDO MARCANTE | Reduzido a pressão do compartimento até 120kPa, para permitir a intervenção no compartimento A45-5 Fase B. Ao término do trabalho, foi normalizado a pressão do compartimento. Valor deixado: 492kPa / T=27°C.
202505454 | STE |  | D060A017 | CAIXA COMUM TCs 500kV - MEDIÇÃO FATURAMENTO (L5) CXTC | 1134.009-7 | 202515 | 09/04/2025 16:42:50 | Realizar ruptura de lacres y posterior recolocación para posibilitar la ejecución del mantenimiento preventivo cuadrienal SSP 20252018, previsto para el día 07/05 al 09/05. | MET3 | ILA3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202519 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a ruptura dos lacres do SMF da linha, para realização da manutenção quadrienal prevista na SSP 20252018. Após a realização da manutenção pela equipe da SMMT.DT, foram recolocados novos lacres no SMF da linha. Serviço acompanhado pela interligada Eletrobras.
202505367 | APV |  | D031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U88 | 0180.054-0 | 202515 | 07/04/2025 16:13:44 | Sustituir nodo esclavo con defecto detectado con SSA 202504219, correspondiente a la fase A del compartimiento de gas A56-1. Instalar nuevo nodo esclavo a ser proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202504322 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 24/03/2025 09:22:42 | PROVER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS SOBRESSALENTES PARA ESTOQUE E/OU PARA DESCARTE LOCALIZADOS NA COTA 128 (GIS). OBSERVAÇÃO: MATERIAIS QUE ESTEJAM SOB RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO SMMT.DT/MET3. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202546 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Foi efetuado o levantamento técnico e organizacional, com registro fotográfico. A partir desse levantamento, elaborou-se um relatório para subsidiar as ações e a tomada de decisão sobre os itens listados. Conforme e-mail enviado em 23/07/2025 (em anexo), a competência para decisão — manter, realocar ou descartar — foi repassada à gerência
202504219 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202512 | 20/03/2025 13:55:24 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A467, referente ao compartimento A56-1 Fase "A". | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202516 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuada inspección de elementos correspondientes al sistema de monitoreo de gas SMG asociados a la localización A56-1 fase A, comprobandose falla en el nodo esclavo. Emitida SSA: 202505367 para el reemplazo del mismo una vez que sea adquirido un nuevo lote para stock. Ejecución de la actividad bajo la AT: 202502917.
202504216 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202512 | 20/03/2025 13:55:03 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A499, referente ao compartimento A44-1 Fase "A". | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202516 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuada inspección de elementos correspondientes al sistema de monitoreo de gas SMG asociados a la localización A44-1 fase A, comprobandose falla en el nodo esclavo. Emitida SSA: 202505660 para el reemplazo del mismo una vez que sea adquirido un nuevo lote para stock.
202504214 | STE |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202512 | 20/03/2025 13:46:55 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A403, referente ao compartimento A33-1 Fase "B". | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202516 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada inspeção dos componentes correspondentes ao SMG associados à localização A33-1 fase B, constatando-se falha intermitente no nó escravo. Emitida SSA: 202506103 para substituição deste componente quando houver reposição do estoque.
202504054 | STE | 202503939 | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202512 | 19/03/2025 14:58:16 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "A" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202513 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A31-2 fase A, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico (AT 202502557).
202504052 | STE | 202503940 | D004A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-9B | 0016.076-8 | 202512 | 19/03/2025 14:58:25 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "B" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202513 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A42-9 fase B, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202504051 | STE | 202503941 | D003A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-9B | 0016.060-1 | 202512 | 19/03/2025 14:58:37 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "C" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202513 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A41-9 fase B, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202504048 | STE | 202503690 | C035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-4 | 0016.045-8 | 202512 | 19/03/2025 14:58:51 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "S" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202513 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A12-4 de la fase S, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202504047 | STE | 202503679 | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202512 | 19/03/2025 14:59:44 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "T" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202513 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A05-2 fase T, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202503946 | STE | 202406613 | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202512 | 18/03/2025 08:13:47 | Reparar soldadura del tubo de interconexión entre el tanque de aceite hidráulico y la válvula amplificadora superior de la fase T del Interruptor. | MET3 | MMU3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202513 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fue reparada la discontinuidad y realizado un cordón de soldadura como refuerzo, ejecutado con proceso GTAW.
202503690 | STE |  | C035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-4 | 0016.045-8 | 202511 | 13/03/2025 11:06:37 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A12-4 fase S. Valor encontrado: S: 123,47 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 33.05 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202515 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado tratamiento de humedad de la fase “S” del compartimiento. Tratado durante 12 horas utilizando el carro de servicio D050A002, circulando 328 kg de gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 17,4 ppmw. Presión: 504 kPa. Densidad: 30,6 g/l. Temperatura: 32º C.
202503625 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202512 | 18/03/2025 08:15:05 | Solicito nova calibração do manómetro Bourdon retirado do interruptor 05U03 fase "T", marca WIKA, escala de 0 a 1000 kPa, graduação de 20 kPa, tolerância de 1%, diâmetro de 100 mm, para gás SF6 (não usar óleo). Pressão nominal de trabalho de 700 kPa a 20 °C. Obs.: Realizar calibração com o ponto de conexão para cima, Conforme foto em anexo. Identificação: Código de material: 709996; ID-1722. | MET3 | ILA2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1722 Liberado para uso.-
202503613 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202511 | 13/03/2025 08:59:28 | Solicito nova calibração do manómetro Bourdon retirado do interruptor 05U03 fase "R", marca WIKA, escala de 0 a 1000 kPa, graduação de 20 kPa, tolerância de 1%, diâmetro de 100 mm, para gás SF6 (não usar óleo). Pressão nominal de trabalho de 700 kPa a 20 °C. Obs.: Realizar calibração com o ponto de conexão para cima, Conforme foto em anexo. Identificação: Código de material: 709996; ID-1725. | MET3 | ILA2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1725 Liberado para uso.-
202503608 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202511 | 13/03/2025 08:59:38 | Solicito nova calibração do manómetro Bourdon retirado do interruptor 05U03 fase "S", marca WIKA, escala de 0 a 1000 kPa, graduação de 20 kPa, tolerância de 1%, diâmetro de 100 mm, para gás SF6 (não usar óleo). Pressão nominal de trabalho de 700 kPa a 20 °C. Obs.: Realizar calibração com o ponto de conexão para cima, Conforme foto em anexo. Identificação: Código de material: 709996; ID-1724. | MET3 | ILA2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202512 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1724 Liberado para uso.-
202503555 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 11/03/2025 15:56:53 | Confeccionar dispositivo para suporte dos novos condutores da GIS, adquiridos através do contrato 4500057274. Este dispositivo será utilizado para a montagem e desmontagem dos novos condutores, que possuem dimensões diferentes dos condutores já instalados. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202548 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se propone adecuación y/o fabricación de soportes para permitir el montaje de los nuevos conductores mediante mecanizado del cuerpo para alojar calces intercambiables (Ø160/185 mm) de material polimérico no abrasivo, manteniendo así, compatibilidad con los conductores existentes. ► Se adjuntan diseños y detalles constructivos. ► Emitida SSA 202519345 a ILA3 para confección de 10 calces de prueba, que luego serán enviados a MMU3 para ensayo y ajuste junto con los soportes actuales.
202503122 | AMP |  | D001A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-10A | 0016.052-0 | 202511 | 10/03/2025 08:07:42 | Fue encontrado posterior a la ejecución de la SSA: 2022/08877 y energización de la barra, que el punto caliente levantado sigue presente. Verificar la condición en que se encuentran las conexiones de tierra de las estructuras de soporte adyacentes. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202503005 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 28/02/2025 14:42:46 | Solicito A realização de pintura poliuretano alumínio das peças criadas em 3D pela SSA 202500952. Janio ciente. | MET3 | MCI4 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202517 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198 e uma demão de acabamento poliuretano na cor alumínio.
202502962 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 28/02/2025 08:03:47 | Elaborar propuesta de mejoría de dispositivo utilizado en el montaje del compartimiento 5, utilizado para desplazar el trecho horizontal del compartimiento 4 desde el VL apoyado por la pared de la celda del TU. Mejoría levantada en la OTS.SMMT.006.2025. En anexo imagen del dispositivo utilizado. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202544 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se propone la fabricación de un dispositivo auxiliar tipo gato mecánico con tornillo trapezoidal de potencia para el ajuste posicional del compartimiento 4 mediante tracción o empuje controlado. ► Accionamiento dual del tornillo: • Cabeza hex de 24mm, apto para llave combinada. • Encastre interno de 1/2", apto para llaves de fuerza, criquet o de impacto. ► Se adjuntan planos de fabricación. ► Emitida SSA 202518916 a IEQ3 solicitando Parecer Técnico sobre materiales y dimensionamiento.
202502617 | STE | 202502477 | C002A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9A | 0016.020-2 | 202508 | 20/02/2025 14:57:59 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "S" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202509 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A14-9A de la fase S, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502616 | STE | 202502478 | C001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9A | 0016.012-1 | 202508 | 20/02/2025 14:58:09 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "S" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202509 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A13-9A de la fase S, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502614 | STE | 202502486 | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202508 | 20/02/2025 14:58:17 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "A" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202509 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A57-2 de la fase A, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502613 | STE | 202502504 | D004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-2 | 0016.081-4 | 202508 | 20/02/2025 14:58:25 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "B" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202509 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A54-2 de la fase B, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502612 | STE | 202502490 | D004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-2 | 0016.078-4 | 202508 | 20/02/2025 14:57:49 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "A" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202509 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A47-2 de la fase A, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502610 | STE | 202502489 | C004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-2 | 0016.040-7 | 202508 | 20/02/2025 14:58:32 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "T" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202509 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A24-2 de la fase T, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502609 | STE | 202502505 | C001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-2 | 0016.013-0 | 202508 | 20/02/2025 14:58:39 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "T" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202509 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A01-2 de la fase T, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502498 | STE |  | C037A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-3 | 0016.107-1 | 202508 | 19/02/2025 11:19:52 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A19-3-S. Valor encontrado: A: 126,34 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 33 °C. Fecha del evento: 17/02/2025 | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202513 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento A19-3-S durante 6 horas, através do carro DILO D050A003 e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 180 kg de gás circulado. Parâmetros observados no SMG pós tratamento. 498,19 kPa 31,96 ºC 30,3 g/l 45,53 ppmw Realizou-se inspeção com a câmera GF306 durante o tratamento e após o restabelecimento das conexões operacionais, e não foram encontrados vazamentos.
202501842 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202507 | 12/02/2025 10:30:07 | EPT referente a montagem das saídas de linhas, reutilizando a peça já instalada "Peça interm conex/gis/transf TU Quad" (Código 558567), ao invés da peça "VT3 Contact Suport Mach 0º" enviada pelo fabricante . EPT referente a montagem da peça"VT3 Contact Suport Mach 0º" sem a chapa de proteção existente na peça original "Peça interm conex/gis/transf TU Quad". Em anexo arquivos com informações mais detalhadas. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202522 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme análisis realizado a partir de las muestras fotográficas y pruebas acompañadas en campo, este sector emite el parecer favorable a la implementación propuesta, debido a que el componente de código 558567 es robusto lo suficiente para continuar en operación en reemplazo del componente VT3 Contact Suport Mach 0º suministrado por el fabricante (Contrato 4500057274) por presentar incompatibilidad con la actual instalación referente a dimensiones superiores a las presentes.
202501613 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 17/02/2025 14:28:20 | Elaborar proyecto electrico para estación de tomadas, de preferencia con 4 Tomadas Industriales 3P+T 440V-63A con Disyuntor; 2 Tomadas Industriales 2P+T 220/240V 32A. A ser utilizado en ocasiones que requieran del funcionamiento de múltiples Carros de Servicio en simultáneo durante los servicios en la galeria GIS cota128. | MET3 | IEQ2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado levantamiento de las cargas a ser conectadas en la estación solicitada.
202501376 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 03/02/2025 09:32:07 | SOLICITO CONFECÇÃO DE DISPOSITIVO DE AJUSTE, IMPRESSO 3D. ESSA PEÇA PODERÁ SER FEITA NA IMPRESSORA 3D E SERÁ UTILIZADA PARA AJUSTE DOS ANTICORONA (VL/VT) DA PARTE ATIVA GIS. PROPOSTA EM ANEXO. AS PEÇAS ESTÃO DISPONÍVEIS NA OFICINA DA GIS PARA TOMAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS. OBS: PREVISÃO DE USO: MAIO/2025. | MET3 | ILA3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202514 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 615 GRAMAS / UN.
202501236 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 28/01/2025 09:57:03 | Solicito reparo na porta da oficina da GIS cota 128, próximo ao elevador E09. A porta está desalinhada, impossibilitando o fechamento. Contato: Fernando Marcante, TMR: 4933 | MET3 | MCI2 | FERNANDO MARCANTE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202509 | ADELAR FRONZA | foi substituido duas dobradiças e ajustado a mola hidraulica
202500952 | STE |  | C037A012 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 75U06T1 | 0189.055-7 | 202504 | 22/01/2025 16:38:37 | Solicito a confecção na impressora 3D de 25 dispositivos para bloqueio da chave de aterramento e seccionadora da GIS. Essa ação visa permitir o correto bloqueio mecânico, atendendo as etapas de desenergização descritas na NR10. Valdinei ciente. | MET3 | ILA3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202512 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 25 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS / UN.
202500646 | STE |  | D080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF60 | 1536.004-0 | 202503 | 16/01/2025 14:34:04 | Realizar pintura da estrutura metalico (imagem en anexo) de soporte de este quadro, conforme proyecto en anexo. | MET3 | MCI4 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202513 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor preto N1.
202500645 | STE |  | C080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF50 | 1536.003-8 | 202503 | 16/01/2025 14:34:14 | Realizar pintura da estrutura metalico (imagem en anexo) de soporte de este quadro, conforme proyecto en anexo. | MET3 | MCI4 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202513 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor preto N1.
202500323 | STE |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202502 | 09/01/2025 16:17:14 | Durante la ejecución de la SSP 20252282, fue verificado exceso de partida de motobomba del circuito hidráulico. Gráfico en adjunto. Obs: Interruptor sin Overhaul. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202507 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado inspección termográfica en las tres fases. Por la mañana encontrado variación de temperatura en la electroválvula de cierre de la fase B y en la válvula limitadora de presión. Por la tarde aparentemente sin anormalidad, conforme informes en anexo. Se acompañó en el SMD por 3 meses (imagen en anexo) y se constató disminución del número de arranques. En el próximo preventivo será inspeccionado el circuito hidráulico. Equipo en condiciones normales de operación.
202500156 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202502 | 06/01/2025 14:55:29 | Durante execução da SSP 20252771 verificou-se inoperância da confirmação do alarme “Q03 BAJA PRESION DE ACEITE ALARMA”. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202505 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 303k3. Realizada a substituição deste relé por outro equivalente retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente. Instalada identificação "303k3" no novo relé instalado.
202500139 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202502 | 06/01/2025 14:26:37 | Durante execução da SSP 20252771 verificou-se falha na sinalização “Descarga En Compartimento de GAS Q93”. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202505 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 252k3 Realizada a substituição deste relé por outro equivalente retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente. Instalada identificação "252k3" no novo relé instalado.
202419967 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202451 | 18/12/2024 09:44:49 | Encontrado falla en lectura de parámetros de medición de gas en la localización A45-1, fase A. (Como se muestra en el anexo) | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202503 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado falla de comunicación a consecuencia de Sensor WIKA(S# 1108VEHQ) averiado, fue sustituido el mismo, solucionando dicho inconveniente. El Sensor retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202419866 | STE |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202451 | 16/12/2024 14:15:30 | Verificado durante SSP 20245267 tempo de reação acima do limite estabelecido, ocasionando discrepância entre a fase T e as outras duas fases, em manobras de fechamento, conforme gráfico am anexo. Obs: Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202521 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Refutada a discrepância nos tempos de fechamento no instante da intervenção através de manobra do disjuntor. Realizou-se purga no sistema hidráulico e limpeza da árvore de cames com BD Ship. Realizadas novas manobras, constatado que os tempos de manobras se encontravan dentro dos limites estabelecidos, conforme segue: FECHAMENTO R = 76,8 ms; S = 75,9 ms; T = 78 ms TRIP 1 R = 27 ms; S = 27 ms; T = 27,3 ms TRIP 2 R = 26,1 ms; S = 26,1 ms; T = 26,7 ms
202419605 | STE |  | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202450 | 12/12/2024 08:48:49 | Verificado durante SSP 20245267 tempo de reação acima do limite estabelecido, ocasionando discrepância entre a fase T e as outras duas fases, em manobras de fechamento, conforme gráfico am anexo. Obs: Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202505 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Confirmada discrepância nos tempos de fechamento entre as fases. Executada limpeza da árvore de contatos no cubículo de acionamento. A discordância persistiu. Realizada purga no sistema hidráulico despressurizado. Repetida a purga com sistema pressurizado. Efetuadas novas manobras, constatando que o tempo de reação retornou aos limites estabelecidos. FECHAMENTO R = 80,7 ms; S = 81 ms; T = 78,6 ms; TRIP 1 R = 27,3 ms; S = 27,2 ms; T = 27,6 ms; TRIP 2 R = 27,3 ms; S = 26 ms; T = 25,9 ms.
202419597 | STE |  | D007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U01 | 0180.029-9 | 202450 | 12/12/2024 08:49:08 | Verificado durante SSP 20245267 tempo de reação acima do limite estabelecido, ocasionando discrepância entre a fase T e as outras duas fases, em manobras de fechamento, conforme gráfico am anexo. Obs: Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202510 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizo vacío en todos los puntos de alta y baja presión del circuito hidráulico de las tres fases del interruptor, también se cambio el contactor 107K3. Sin embargo, fue solucionado provisoriamente y será resuelta definitivamente con la SSA: 202503567 implementando otras acciones. En los adjuntos se detallan con mayor precisión todos los escenarios ensayados. Valores de cierre dejado: Fase R: 75,9 mseg. Fase S: 75,6 mseg. Fase T: 76,8 mseg.
202419567 | STE |  | D064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE C | 1571.012-3 | 202450 | 12/12/2024 08:51:00 | Se solicita Ensayo de termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20JI0071A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase C del vano del TA-02 durante ejecución de SSA 202413288. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202518 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado la termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20JI0071A, Foto en adjunto.
202419565 | STE |  | D064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE B | 1571.002-0 | 202450 | 12/12/2024 08:51:21 | Se solicita Ensayo de termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0042A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase B del vano del TA-02 durante ejecución de SSA 202413287. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202518 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado la termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0042A Foto e informe en adjunto.
202419564 | STE |  | D064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE A | 1571.035-6 | 202450 | 12/12/2024 08:51:38 | Se solicita Ensayo de Termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI005IA, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase A del vano del TA-02 durante ejecución de SSA 202413286. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202518 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado la termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI005IA, Foto en adjunto.
202419526 | STE |  | D064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE C | 1571.012-3 | 202451 | 16/12/2024 16:50:45 | Se solicita Ensayo Corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20JI0071A, conforme ítem 4 (Punto 2) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase C del vano del TA-02 durante ejecución de SSA 202413288. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202501 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección de efecto corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico Fase C, sin detección de niveles descargas por corona. Ver registro fotográfico en anexo. Instrumento utilizado: Cámara de detección UV Marca: OFIL, Modelo: Luminar DayCor; BP 720576.
202419525 | STE |  | D064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE B | 1571.002-0 | 202451 | 16/12/2024 16:51:00 | Se solicita Ensayo Corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0042A, conforme ítem 4 (Punto 2) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase B del vano del TA-02 durante ejecución de SSA 202413287. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202501 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección de efecto corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico Fase B, sin detección de niveles descargas por corona. Ver registro fotográfico en anexo. Instrumento utilizado: Cámara de detección UV Marca: OFIL, Modelo: Luminar DayCor; BP 720576.
202419522 | STE |  | D064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE A | 1571.035-6 | 202451 | 16/12/2024 16:51:12 | Se solicita Ensayo Corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI005IA, conforme ítem 4 (Punto 2) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase A del vano del TA-02 durante ejecución de SSA 202413286. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202501 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección de efecto corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico Fase A, sin detección de niveles descargas por corona. Ver registro fotográfico en anexo. Instrumento utilizado: Cámara de detección UV Marca: OFIL, Modelo: Luminar DayCor; BP 720576.
202419275 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 09/12/2024 14:54:17 | Solicito inspección y, en caso necesario, la calibración de manómetro utilizando gas, indicador tipo Bourdon, escala 0 a 1000 kPa, graduación 20 kPa, tolerancia 1%, para gas SF6. Obs: - Presión nominal de trabajo 700 kPa a 20°C (gas SF6). - Manómetro retirado conforme SSA 202417325, habiéndose detectado un error de lectura de -40 kPa. | MET3 | ILA2 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202451 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Manómetro fuera de clase. Sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.-
202419271 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202449 | 05/12/2024 11:05:05 | Durante execução da SSP 20245267 verificou-se umidade acima do limite na fase "C" deste compartimento. Umidade encontrada 152 ppmw. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202522 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase C por um período de 05 horas, mantendo um fluxo de circulação de 60kg/h, circulando 300kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código C050A003 e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase C pressão 504kPa a 34°C, umidade 65,93ppmw.
202419099 | APV |  | D050A001 | CARRO DE GAS 3-061-01 | 0916.003-5 | 202449 | 05/12/2024 08:47:02 | Durante la ejecución de la SSP 20240896 fue encontrado fuga de gas SF6 en un regulador de presión correspondiente al carro de servicio D050A001 como se muestra en el video adjunto. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202419060 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 05/12/2024 11:06:37 | Conforme conversado, se solicita modificar el relieve de sujeción del diseño previamente confeccionado en 3D según SSA 202400919. | MET3 | ILA3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202506 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 115 GRAMAS / UN.
202419019 | STE |  | D003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A53-2 | 0016.065-2 | 202449 | 05/12/2024 08:51:51 | Durante la ejecución de la SSP: 20245278, se encontró humedad por encima del limite establecido (123,37 ppmw; histórico en adjunto) en el compartimiento de gas A53-2, fase C. Densidad: 30,51 g/l Presión: 498,86 kPa Temperatura: 30,58°C | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202451 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase C. Tratado durante 5 horas aproximadamente, circulando 109 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 42 ppmw / Presión: 494 KPa / Temp. ambiente: 30°C.
202418971 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202448 | 29/11/2024 10:19:47 | Encontrado durante a MP3S falha de leitura de dados de Densidade e Umidade do sensor A44-1-A. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202503 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A185 por SMG17A499 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos (adjunto en anexo) con resultados satisfactorios.
202418020 | STE |  | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202446 | 12/11/2024 10:18:21 | Emitir Parecer Técnico para la instalación de 6 tomas independientes 2P+T en 220VCA/16A, al costado del edificio de técnicos de la GIS, lado 60 Hz, compuestas por 3 tomas industriales 6H y 3 tomas Tipo F, para alimentación de cargadores de vehículos eléctricos y plataformas elevadoras ubicadas en la galería de la GIS (Elev. 128) | MET3 | IEQ2 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202502 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202500431 para MEG3. Tomacorrientes instalados en la SSA 202500431 conforme solicitado.
202418009 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202446 | 12/11/2024 10:18:36 | Solicito confecção de duas caixas de madeira para armazenamento de dois acionamentos hidráulico dos disjuntores da GIS. Cada acionamento tem uma massa aproximada de 200kg. | MET3 | MCI2 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202447 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fueron realizadas dos cajas de material compensado de 20mm en medidas de 72cm de alto, 80cm de ancho y 172cm de largo. También fueron utilizados tacos de madera de 10cm de ancho, 5cm de espesor y 80cm de largo para calzar el mismo.
202417933 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202446 | 11/11/2024 10:52:46 | Realizar a revisão completa do mecanismo de acionamento hidráulico retirado do disjuntor 05A12, que foi substituído devido a presença de vazamento de óleo. Após a conclusão da revisão, prover armazenamento do equipamento no almoxarifado. Serviço de substituição do mecanismo em falha tratado pela SSA 202208768. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202447 | FERNANDO MARCANTE | Realizado a desmontagem do acionamento hidráulico. Retirado as válvulas USR32, realizado a desmontagem das mesmas, limpeza e substituições das vedações e peças. Substituído as vedações do cilindro principal. Realizado a montagem utilizando as graxas recomendadas pelo fabricante e aplicando os torques recomendados nos documentos fornecidos pelo fabricante. Os kits de peças e vedações novas foram retirados do almoxarifado.
202417318 | STE |  | S012C003 | FIBROSCOPIOS | 0730.003-4 | 202445 | 05/11/2024 07:43:33 | El fibroscopio de marca EXTECH, modelo BR250, con BP: 692220 se encuentra inoperante. | MET3 | ILA2 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202451 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado que el defecto se encuentra en la sonda BR-5CAM, el cual presenta corto circuito, lo que provoca que la batería se descargue rápidamente impidiendo su uso. El reparo de la sonda es inviable porque es una pieza no desmontable.
202417118 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202443 | 24/10/2024 16:06:37 | Durante a execução da SSP 20245265, foi verificado que o valor da umidade está acima dos valores estabelecidos no compartimento da Fase A. Umidade: 120,77ppmw; Densidade: 30,25g/l; Temperatura: 29°C; Pressão: 492kPa | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202446 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase A por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código C050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase A pressão 491kPa a 28°C, umidade 33,74ppmw.
202417097 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202443 | 25/10/2024 14:56:56 | Durante a execução da SSP 20245265, foi verificado que o valor da umidade está acima dos valores estabelecidos na fase B. Umidade: 120,32ppmw; Densidade: 30,56g/l; Temperatura: 30°C; Pressão: 499kPa | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202446 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado tratamiento de secado del Gas SF6 del compartimiento de la fase B. Tratado durante 6 horas aproximadamente, circulando 142 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 22,86 ppmw / Presión: 498 KPa / Temp. ambiente: 30°C / Densidad: 30,49 g/l.
202416908 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 22/10/2024 15:57:06 | Solicitamos providencia a fin de disponer de 12 unidades del soporte de aluminio con tornillos en acero inoxidable, componente de la puesta a tierra de la base del aislador pasante SF6/aire, debido a que en el proceso de desmontaje para solucionar "Hot spot", las mismas sufren rotura del tornillo (se encuentran atascados), requiriendo servicios imprevistos de apoyo para recuperar la pieza, en la que puede comprometerse su integridad. Referencia: SSA 202410820, doc anexo | MET3 | IEQ3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202445 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202417842 a MET3 para obter das dimensões do suporte, para possibilitar a aquisição ou fabricação do componente. Aguardando execução.
202416193 | STE |  | C064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE T | 1571.033-2 | 202441 | 09/10/2024 11:20:03 | Realizar Inspección Termográfica en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0072A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase T del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402618. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202518 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada termografía en la Fase T del Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0072A. Imagen termográfica y Planilla de Comisionamiento en adjunto.
202416192 | STE |  | C064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE S | 1571.018-4 | 202441 | 09/10/2024 11:22:12 | Realizar Inspección Termográfica en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0408A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase S del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402617. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202518 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada termografía en la Fase S del Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0408A. Imagen termográfica y Planilla de Comisionamiento en adjunto.
202416191 | STE |  | C064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE R | 1571.010-0 | 202441 | 09/10/2024 11:23:53 | Realizar Inspección Termográfica en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0068A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase R del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402616. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202518 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada termografía en la Fase R del Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0068A. Imagen termográfica y Planilla de Comisionamiento en adjunto.
202416189 | STE |  | C064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE T | 1571.033-2 | 202441 | 09/10/2024 15:26:14 | Se solicita Ensayo Corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0072A, conforme ítem 4 (Punto 2) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase T del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402618. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202443 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e de corona na bucha polimérica do TA01. Não foram detectadas anomalias térmicas nem por efeito corona. Detalhes em anexo.
202416188 | STE |  | C064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE S | 1571.018-4 | 202441 | 09/10/2024 15:26:47 | Se solicita Ensayo Corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0408A, conforme ítem 4 (Punto 2) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase S del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402617. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202443 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e de corona na bucha polimérica do TA01. Não foram detectadas anomalias térmicas nem por efeito corona. Detalhes em anexo.
202416186 | STE |  | C064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE R | 1571.010-0 | 202441 | 09/10/2024 15:26:33 | Se solicita comisionar Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0068A, conforme ítem 4 de planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase R del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402616. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202443 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e de corona na bucha polimérica do TA01. Não foram detectadas anomalias térmicas nem por efeito corona. Detalhes em anexo.
202416179 | STE |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202441 | 08/10/2024 08:48:47 | Durante a execução da SSP 20245265, foi verificado excesso de partida da motobomba do circuito hidráulico. O gráfico com a quantidade de partidas está anexo. De acordo com a análise preliminar, presume-se que há um número maior de partidas da motobomba com o disjuntor fechado. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202447 | FERNANDO MARCANTE | Foi constatado através de inspeção termográfica (imagem em anexo) uma perda de óleo interna na válvula limitadora de pressão. Foi substituído a válvula por outra nova de modelo similar, retirada do almoxarifado. Após a substituição foi elevado a pressão do sistema hidráulico para 38,5MPa, com o intuito de testar a atuação da válvula limitadora, sendo este teste satisfatório. Em seguida foi normalizado a pressão do sistema hidráulico, e não foi constatado perda interna na válvula nova.
202416072 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202441 | 07/10/2024 07:57:39 | Falla de comunicación del Sistema SMG con el compartimiento A44-1 Fase C. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro : 20245264 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202444 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202415933 | STE |  | C050A002 | CARRO DE GAS 3-005-02 | 0916.002-7 | 202440 | 03/10/2024 14:38:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el carro de tratamiento no realiza circulación de gas. Encontrado durante ejecución de la SSP: 20240894 | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202446 | FERNANDO MARCANTE | Realizado ensaios e testes de circulação de gás do carro, através de um filtro e um medidor de vazão. Durante os ensaios foi constatado que a circulação de gás estava normal. Foi utilizado este carro para os trabalhos de retirada e enchimento de gás no compartimento A02-3B Fase R (SSA 202316602), e o carro funcionou de maneira satisfatória.
202415696 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 02/10/2024 09:29:04 | Emitir parecer técnico para la fabricación de soportes más firmes y seguros para el traslado de los Aisladores Pasantes H1 SF6/AIRE 500KV con aislación externa de porcelana, debido a que los soportes de madera confeccionados por MTAA.DF no son confiables y seguros. Imagen en anexo. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202443 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Foi realizada uma alteração no procedimento de transporte das buchas de saída de linha da GIS, no qual passaram a ser retiradas e colocadas diretamente na carreta para transporte até o almoxarifado. Dessa forma, não se fez necessária a confecção desse suporte solicitado.
202415541 | STE |  | C080D005 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-04 | 2488.004-2 | 202439 | 27/09/2024 11:08:50 | Falla de comunicación con el SMG, compartimiento A09-4 Fase T. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245264. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202445 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se realizó la desconexión, limpieza y reconexión del cable de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG, solucionando la falla de comunicación del sensor WIKA. Se llevaron a cabo pruebas de comunicación y adquisición de datos, obteniéndose resultados satisfactorios y dejando el equipo en condiciones óptimas para su operación.
202415540 | STE |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202439 | 27/09/2024 11:10:11 | Falla de comunicación con el SMG, compartimiento A04-4 Fase R. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245264. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202445 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se realizó la desconexión, limpieza y reconexión del cable de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG, solucionando la falla de comunicación del sensor WIKA. Se llevaron a cabo pruebas de comunicación y adquisición de datos, obteniéndose resultados satisfactorios y dejando el equipo en condiciones óptimas para su operación.
202415434 | STE |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202439 | 25/09/2024 11:21:41 | Solicito a revisão completa do mecanismo de acionamento hidráulico retirado do disjuntor 06U14, devido a falha operativa ocasionada pela perda de pressão entre AP/BP e também por desgaste de material na válvula USR32. Após efetuado o retrofit, prover armazenamento do equipamento no almoxarifado. Serviço de substituição do mecanismo em falha tratado pela SSA 202413676. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202447 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Realizado a desmontagem do acionamento hidráulico. Retirado as válvulas USR32, realizado a desmontagem das mesmas, limpeza e substituições das vedações e peças. Foi encontrado uma vedação danificada na válvula USR e outra no embolo do cilindro principal. Imagens em anexo. Substituído as vedações do cilindro principal. Realizado a montagem utilizando as graxas recomendadas pelo fabricante e aplicando os torques recomendados nos documentos fornecidos pelo fabricante.
202415170 | STE |  | N074A005 | CARRO ELETRICO | 3248.003-4 | 202439 | 23/09/2024 10:07:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as rodas traseiras estão travadas. | MET3 | MAM2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202441 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Efetuado verificação interna dos tambores de freios e constatado o desprendimento e travamento do freio traseiro esquerdo. Foi executado a fixação e substituição das lonas de freio. Realizado testes funcionais e de frenagem no equipamento, sendo verificado condições normais de funcionamento. Serviço realizado pela empresa RETIFOZ através da ordem de serviço SGST.AD (002765/2024), em anexo.
202414996 | ACS |  | C069A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-6 E BARRAMENTOS | 0016.133-0 | 202438 | 18/09/2024 14:39:54 | Para el próximo desmontaje de este compartimiento, realizar inspección y limpieza de la brida de unión entre los compartimientos VT y VI, de la fase R, debido al punto caliente solucionado con la SSA: 202208953. Evaluar el retiro de los conductores flexibles, instalados temporalmente como paliativo. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202413887 | STE |  | K001D001 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202435 | 30/08/2024 11:57:01 | Solicitamos apoyo a MET2 y MET3 de 2 grúas (preferentemente la grúa LIEBHERR y GROOVE) y de 2 operadores de grúa, para realizar la sustitución de los aisladores pasantes SF6/Aire, pararrayos y aisladores soportes (Cota 144) asociados al bay de 500kV de los Transformadores de Servicios Auxiliares 60HZ - TA-02 Fecha prevista del servicio: 09/09/2024 al 20/09/2024. | MET3 | MAM2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202437 | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoio a SMMT.DT com guindaste Grove e Liebherr para substituição de componentes do TA 02.
202413731 | STE |  | C048A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L04 | 0180.020-5 | 202435 | 28/08/2024 16:18:54 | A través del método indirecto fue encontrada baja presión de pre carga en el acumulador de energía, valor encontrado 21 MPa a 19 °C. Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2024/5245. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202440 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue realizado la medición directa de la presión (método directo), se encontró por debajo del rango establecido la presión de nitrógeno en la fase A (21,5 MPa a 19°C), (valor esperado 22,3 MPa a 19 °C). Se procedió a la recarga dejando 22,3 MPa a 19°C. No fueron constatados pérdidas.
202413729 | STE |  | C049B001 | QUADRO A21 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.032-0 | 202435 | 28/08/2024 16:20:11 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5016, fue verificado que la alarma "Desconectar compartimiento de gas - Q96" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202438 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 311K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202413728 | STE |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202435 | 28/08/2024 16:20:25 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5015, fue verificado que la alarma "Baja Presión de Aceite - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202439 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202413697 | STE |  | C069A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.035-8 | 202435 | 28/08/2024 16:20:46 | Durante a execução da SSP 20240899 foi verificado que a umidade do gás SF6 estava acima dos limites estabelecidos. Umidade: 330,7; Temperatura: 24ºC; Pressão: 163kPa; Pureza: 99,1 | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202443 | FERNANDO MARCANTE | Efectuado tratamiento de humedad de la fase T del compartimiento 8 correspondiente a la línea MD4. Tratado por un periodo de 5 horas utilizando carro de servicio DILO modificado conectado a filtro de alúmina activada. Valores dejados (Temperatura ambiente: 23°C): Fase T: (H: 49,46ppmw; V: 98.9%; P: 151,6 kPa)
202413680 | STE |  | D021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86TA2 | 0180.043-4 | 202435 | 28/08/2024 16:21:02 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la sustitución del aislador pasante del TA-02, Ref. SSA 202413286, 202413287, 202413288. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202442 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO REDUÇÃO DE PRESSÃO ATÉ O VALOR DE 250KPA NAS 3 FASES DO DISJUNTOR 86TA2 GERADO PARA MEDIDA DE SEGURANÇA DA MANUTENÇÃO PREDITIVA DA TROCA DE BUCHA SF6/AR DO TA02. APÓS OS SERVIÇOS REALIZADOS A PRESSÃO DO DISJUNTOR FOI NORMALIZADA AOS VALORES CORRESPONDENTES A PIC DO EQUIPAMENTO. 700KPA a 20°C.
202413679 | STE |  | D020A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06TA2 | 0180.042-6 | 202435 | 28/08/2024 16:22:41 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la sustitución del aislador pasante del TA-02, Ref. SSA 202413286, 202413287, 202413288. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202442 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO REDUÇÃO DE PRESSÃO ATÉ O VALOR DE 250KPA NAS 3 FASES DO DISJUNTOR 06TA2 GERADO PARA MEDIDA DE SEGURANÇA DA MANUTENÇÃO PREDITIVA DA TROCA DE BUCHA SF6/AR DO TA02. APÓS OS SERVIÇOS REALIZADOS A PRESSÃO DO DISJUNTOR FOI NORMALIZADA AOS VALORES CORRESPONDENTES A PIC DO EQUIPAMENTO. 700KPA a 20°C.
202413677 | STE |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202435 | 28/08/2024 16:24:30 | Reducir la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la sustitución del aislador pasante del TA-02, Ref. SSA 202413286, 202413287, 202413288. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202442 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO REDUÇÃO DE PRESSÃO ATÉ O VALOR DE 0,2KPA NAS 3 FASES. APÓS OS SERVIÇOS FOI FEITO 24H DE VÁCUO CADA FASE E A PRESSÃO DO COMPARTIMENTO FOI NORMALIZADA AOS VALORES DE FASE A: 515 KPA, FASE B: 510 KPA y FASE C: 510 A 20°C. A INTERVENÇÃO E MUDANÇA FISICA DE VOLUME DO COMPARTIMENTO A47-4 EXIGIU A NECESSIDADE DE ACRESCENTAR APROX. 162,5 KG DE GÁS SF6, DOS QUAIS 102KG DE GAS DA CRIOGENIA E 60,5KG GAS NOVO.
202413676 | STE |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202435 | 28/08/2024 16:24:55 | Devido a verificação durante a execução da SSA 202413476, será necessário a troca do mecanismo de acionamento do disjuntor para solucionar a perda de pressão interna do circuito hidráulico. O novo mecanismo deve contar com novos componentes adquirido para overhaul dos disjuntores. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202442 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Foi identificada uma falha no circuito hidráulico do DJ, entre (AP)/(BP) e também na USR32. Realizou-se a substituição completa do acionamento defeituoso por outro totalmente revisado (origem: 05A12). O novo acionamento foi instalado em campo, com a reposição de gás nitrogênio (N₂) e a aplicação de novos O-rings. O sistema foi reabastecido com o mesmo óleo hidráulico. Por fim, foram realizados ensaios de manobra e a avaliação da resolução dos problemas detectados. AT's e fotos em anexo.
202413630 | AAT |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202435 | 27/08/2024 14:45:53 | Verificar y reparar, caso sea posible, el Megger MD DRLO600 con BP: 685264 el cual presento el mensaje " HOT Please Wait " durante el mantenimiento preventivo cuadrienal del interruptor 06LI4 - GIS 60 HZ. Observación: El instrumento no permitía realizar la medición solicitada en la PIC, quedando con el mensaje mencionado en su pantalla. | MET3 | ILA2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado limpieza de sensor de temperatura interno. Falla persiste. Aguardando reparo externo.
202413442 | STE |  | C002A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-3B | 0016.141-1 | 202435 | 26/08/2024 14:08:27 | Durante la ejecución de la SSP 20245263 se verificó densidad de gas SF6 por debajo del límite inferior establecido (29,5g/l) en la fase R, según los datos proporcionados por el SMG: Densidad: 29.3g/l Temperatura: 22ºC Presión: 466,09 kPa | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202439 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fueron recargados 4,8kg de gas SF6 nuevo en la fase "R" del compartimiento hasta alcanzar 497kPa de presión y 31,4 g/l de densidad a 23°C de temperatura ambiente. Cuenta con SSA de pérdida de gas: 202316602 Obs.: Valores medidos con Sistema de Monitoreo de Gas (SMG).
202413194 | STE |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202435 | 26/08/2024 14:14:59 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20245263 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A205, compartimiento A32-1 fase “A”. Última comunicación: 13/08/2024 | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202438 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Encontrado conector (plug in) del RDG suelto, el cual fue reconectado, solucionando así la falla de comunicación del sensor WIKA. Se realizó prueba de comunicación y adquisición de datos, obteniéndose resultados satisfactorios, dejando el equipo en condiciones óptimas para su operación.
202413193 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202435 | 26/08/2024 14:15:25 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20245263 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A122, compartimiento A25-1 fase “T”. Última comunicación: 02/08/2024 | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202438 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202413192 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202435 | 26/08/2024 14:15:41 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20245263 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A206, compartimiento A22-1 fase “S”. Última comunicación: 16/08/2024 | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202439 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi encontrado um cabo de interconexão solto entre o nó escravo e o RDG, o qual foi reconectado, solucionando assim a falha de comunicação do sensor WIKA. Foi realizado teste de comunicação e aquisição de dados, obtendo-se resultados satisfatórios.
202412306 | ACS |  | D080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-05 | 2489.005-9 | 202432 | 06/08/2024 16:25:51 | Realizar a retirada de todos sensores WIKA GDHT-20 instalados nos TP´s do Bay de acoplamento das barras. Posteriormente instalar esses sensores com uma válvula T nos compartimentos 10 abaixo dos TPs de suas respectivas fases. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202503 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram retirados os respectivos sensores. Estarão armazenados no contêiner para futura instalação.
202412304 | STE |  | C080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-06 | 2488.006-6 | 202432 | 06/08/2024 16:26:06 | Realizar a retirada de todos sensores WIKA GDHT-20 instalados nos TP´s do Bay de acoplamento das barras. Posteriormente instalar esses sensores com uma válvula T nos compartimentos 10 abaixo dos TPs de suas respectivas fases. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202503 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Se ejecuto la instalación de los sensores con la válvula T durante la ejecución de las preventivas correspondientes a las barras.
202412285 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 06/08/2024 16:25:22 | Realizar processo de criogenia para recuperação de gás SF6 com níveis de pureza abaixo do permitido. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202449 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Foi realizado o processo de criogenia em uma massa de 381,45 kg de gás SF6, com a recuperação de 314,85 kg de gás SF6 contaminado com ar atmosférico, obtendo-se um rendimento de 82,5%. Descritivos em anexo.
202412245 | STE |  | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 202432 | 05/08/2024 10:02:45 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202440 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | En tornería, mecanizado de las faces de las bridas hasta eliminar el canal de orim y aumento del diámetro interior de tal manera que la brida se desplace por el tubo. En calderería, corte de los tubos en medidas indicadas por el emitente, pulido de los tubos y bridas para poder retirar el material galvanizado, montaje y soldadura con proceso GTAW.
202411989 | STE |  | D063A017 | CAIXA COMUM TCs 500kV - MEDIÇÃO FATURAMENTO (L8) CXTC | 1134.006-1 | 202431 | 01/08/2024 09:30:23 | Realizar ruptura de lacres y posterior recolocación para posibilitar la ejecución del Mantenimiento Preventivo Cuadrienal SSP 2024/0901, previsto para el día 20/08 al 22/08. | MET3 | ILA3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202434 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a retirada de lacres dos TCs do SMF da linha para execução manutenção preventiva e após o término da manutenção foram recolocados novos lacres. Equipamentos liberados para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Furnas, mas liberado sua execução via email e MO.
202411502 | APG |  | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202430 | 23/07/2024 10:50:39 | Verificado durante SSP 20245262, Alarma de Partida de motobomba sin operación (Motor Runs w/o Op.) en el CBS-15. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411455 | STE | 202411147 | B032D001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV DO TU RESERVA - 02 | 0011.079-5 | 202430 | 24/07/2024 10:59:21 | Solicito apoio para transporte de equipamentos, da cota 128 (GIS) para a cota 108 (Galerias dos transformadores), com a ponte rolante. Será necessário também apoio para a instalação destes equipamentos na parte superior do transformador reserva TU-02. | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202430 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MET3 para descenso de equipamientos de transformador reserva TU-02 desde la elevación 128 hasta la elevación 108, realizado con puente N02. Posteriormente apoyo para montaje de los equipamientos en el transformador mencionado, con Grúa Grove 03, en la galería de transformadores.
202411295 | STE |  | N076E007 | PLATAFORMA AEREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.001-5 | 202429 | 18/07/2024 15:22:01 | Verificar vazamento de óleo do circuito hidráulico, substituir o óleo e o elemento filtrante e verificar condições das baterias. Verificar e substituir caso necessário as mangueiras do circuito de alta pressão. Horímetro do equipamento: 68,8 horas BP: 706135. | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202433 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Foi realizada a substituição da conexão da bomba hidráulica que apresentava perda de óleo, também foram substituídos o filtro e o óleo hidráulico. Realizada verificação das condições das baterias e das mangueiras de alta pressão, não foi necessário a substituição. Realizado testes funcionais no equipamento sendo verificado condições normais de funcionamento. Serviço realizado pela empresa RETIFOZ através da ordem de serviço (OS 002111/2024, SGST.AD, em anexo).
202410998 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202429 | 15/07/2024 10:03:42 | Readequar acento de o'ring e corrigir a furação de fixação da tampa traseira de uma válvula USR32 do acionamento hidráulico reserva de um disjuntor da GIS. Charles ciente. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202437 | CHARLES LAUSCHNER | Fixado a placa de 4 castanhas e centralizado tampa de válvula, realizado faceamento removendo 0,15 mm na espessura e usinado assento interno removendo imperfeiçoes.
202410820 | STE |  | D061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-6 E BARRAMENTOS | 0016.135-7 | 202428 | 11/07/2024 09:30:43 | Solicito apoio para remoção de parafusos M12 de contatos da base da bucha SF6/AR 500 kV, fases B e C, danificados durante execução das SSA's 202208940 e 202208401 referentes a ponto quente, | MET3 | MMU3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202437 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado remoção por meio de furação parafuso de inox quebrado em carcaça de alumínio, repassado macho M12x1,75 para corrigir possíveis imperfeiçoes. Trabalho realizado em duas unidades.
202410687 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202428 | 08/07/2024 10:39:59 | Verificar falha na solda em dois tubos de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. Após algumas manobras de abertura e fechamento do disjuntor, foi constatado a falha na soldas e pequenos vazamentos de óleo no local. As soldas foram realizadas no atendimento da SSA 202409215. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202436 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fue realizado LP, se identificaron fisuras en la soldadura, se procedió a remover la fisura y realizar el proceso de soladura de nuevo, se volvió a realizar LP para la verificación del trabajo.
202409949 | AIM |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202426 | 27/06/2024 11:06:23 | Durante la ejecución de la SSP: 20241207 se encontraron rastros de óxido en el compartimiento A47-2, como también en partes de la llave tierra b6TA2T fase C, probablemente por filtraciones de agua en el techo. En los archivos adjuntos se pueden observar los efectos del agua en los equipos afectados. | MET3 | MCI1 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202409822 | STE |  | N032A071 | PAINEL PLC | 3179.004-0 | 202426 | 24/06/2024 14:24:14 | Verificar falha na ponte rolante N16, localizada na cota 128 (GIS). Foi verificado que o carro não responde ao comandos de direção "Frente" e "Trás". | MET3 | MEL2 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202426 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Encontrado disjuntor 22Q1 desarmado. Normalizado disjuntor e verificado funcionamento dos movimentos OK.
202409754 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202426 | 24/06/2024 11:13:09 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20243481 contador de arranques de la motobomba en estado inoperante. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202514 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del contador de operaciones que se encontraba inoperante, por otro contador de las mismas Características. OBS : Ultimo registro de operaciones del contador retirado : 5621 Registro de operaciones dejado del nuevo contador : 5
202409678 | AIM |  | D004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-10 | 0016.074-1 | 202427 | 03/07/2024 00:38:22 | Durante la ejecución de la SSP: 20241207 encontrado fuga de gas SF6 en la fase B, próximo al b6TA2. En Adjunto se incluyen videos y una imagen que muestran la ubicación y la pérdida del gas. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202409452 | STE |  | S016A002 | FONTES DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS | 0737.002-4 | 202425 | 20/06/2024 14:40:37 | Confeccionar en 3D, conforme diseños en anexo, 3 Unidades de 'Adaptador Acople Rápido 3/4" a DN8'. Se adjuntan: - 4 archivos de Piezas a ser impresas individualmente. - 1 archivo de Ensamblaje para referencia. Obs.: Cada ensamblaje requiere de 4 piezas "Esfera". | MET3 | ILA3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202433 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202409312 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202424 | 14/06/2024 08:59:29 | La cámara FLIR T1020 con BP 707572 presenta incoherencia en la medición en comparación con otra cámara de mismas características (FLIR T1020 BP 714513), conforme adjuntos. Realizar ensayo de calibración con "cuerpo negro" para verificar precisión en la medición. Obs: esta cámara fue recientemente reparada conforme SMDTC-1501. | MET3 | ILA3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202426 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Câmera termográfica FLIR T1020 calibrada, dentro de suas características e liberada para uso. Equipamento chegou a ILA3 programado com índice de emissividade = 0,8 o qual foi modificado para 0,95 para realização da calibração. Leituras realizadas na calibração a 1m de distância do padrão de temperatura.
202409264 | STE |  | C006B001 | QUADRO A02 CONTROLE DO BAY TA-01 | 0193.002-8 | 202424 | 14/06/2024 09:11:08 | Devido as alterações realizadas na execução da SSA 202404238, Solicito atualização do desenho 6380-DF-77213-I-C6 e 6380-DF-77227-I no sistema SATedms, conforme imagens anexas. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202425 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Os diagramas foram atualizados no sistema SATedms conforme SRA-IB-000239/2024 (concluída).
202409215 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202424 | 14/06/2024 09:10:49 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202433 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado faceamento em 3 unidades de flanges deixando espessura final com 25 mm e reaberto furo central deixando com diâmetro final de 40,2 mm. Realizado corte em 3 unidades de tubos conforme marcação do emitente e realizado soldagem dos flanges na posição indicada.
202408727 | STE |  | C061A016 | TC 500 KV SF6 CT1-A09 FASE T | 0196.372-4 | 202423 | 04/06/2024 17:09:41 | Durante a execução da SSA 202408194, foi constatado que a fiação do ponto X1 está em contato com o terminal do ponto X2 na caixa de ligação do TC, conforme imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202427 | FERNANDO MARCANTE | Foi constatado que a porca que fica na base do terminal estava solta. Foi realizado reaperto na mesma. Em seguida foi substituído o terminal olhal do condutor que estava conectado no ponto X1 do TC. Conectado novamente o terminal olhal no ponto X1, posicionando este para ficar afastado do ponto X2. Em seguida a equipe da manutenção eletrônica realizou medições no circuito do TC, sendo estas medições satisfatórias.
202408094 | AIM | 202209399 | D038A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U16 | 0192.096-0 | 202421 | 22/05/2024 15:35:50 | Instalar 3 Sensores móviles de Descargas Parciales en los aisladores adyacentes a la Seccionadora 16U16 fase B para monitorear nivel de descargas parciales. Realizar acompañamiento a través del Sistema de Monitoreo de Descargas Parciales con la UG16 en operación. OBS : Los sensores serán eventualmente cambiados de posición para identificar los puntos exactos de mayor actividad de descargas parciales. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202513 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | En fecha 04/06/24 fueron instalados 3 Sensores móviles de descargas parciales pero sin lograr registro de datos por inoperancia del Sistema de Descargas Parciales. (SSA 202214211) La IEQ3 se encuentra en proceso de instalación provisoria para Test y posterior adquisición de un Sistema de Análisis de Descargas Parciales móvil.
202407447 | STE |  | D003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A46-10 | 0016.058-0 | 202419 | 09/05/2024 16:26:18 | Realizar medición de la calidad del Gas SF6 de los compartimientos de la Barra A4: A46-10, A55-10, A41-10B, A41-9B, A46-3B, A55-3B, A43-2, A46-2, A48-2, A50-2, A53-2 y A55-2. Obs.: Adelanto de la MP-4A, SSP: 20241206. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue realizada la medición de calidad de gas SF6 de los compartimientos relacionados a la barra A4, los resultados fueron anexados en adjuntos. Serán emitidas SSA´s en los compartimientos que se encontraban por encima del limite establecido durante la ejecución de la SSP.
202407431 | STE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202419 | 09/05/2024 15:27:05 | Sustituir tirantes con defecto que se encuentra fijado en el piso utilizado para la base del soporte del compartimiento A09-4-R de la LT-IPU-50HZ-MD2 GIS. Dicho soporte se encuentra en la cota 128 entre la unidad U02 y U03. Contactar con Fernando Marcante 9745. | MET3 | MCI1 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202430 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo perforación y colocación de tarugos metálicos conforme solicitado con apoyo de personal de ST SRL
202407329 | STE |  | N042A071 | PAINEL PLC | 3179.003-8 | 202419 | 08/05/2024 07:55:13 | Verificar falha na ponte rolante N15, localizada na cota 128 (GIS). A mesma não está se aproximando da ponte N16. A falha foi detectada durante a execução da SSA 202208352. | MET3 | MEL2 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202419 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada inversão de contato na lógica que faz a liberação de aproximação com limites de parada acionados. Realizada alteração da lógica no CLP e realizados ensaios verificando correto funcionamento após alteração.
202407057 | STE |  | E002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.012-1 | 202418 | 02/05/2024 15:19:54 | Realizar a instalação de aterramento temporário nas três fases da Linha LT-IPU-50Hz-MD2, na cota 144, para possibilitar os trabalhos relacionados as SSA 202208352. | MET3 | MET2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202418 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado aterramento temporário na saída de linha da LT IPU-MD2 500 kV, conforme solicitação da MET-3. Retirado aterramento temporário após o término dos trabalhos.
202406861 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202419 | 07/05/2024 08:24:45 | Solicitamos calibração de multímetro digital marca FLUKE, IB 3722. O mesmo não possui etiqueta com data de calibração. | MET3 | ILA3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202420 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin condición de calibración recomendada la baja conforme SSA derivada.
202406857 | STE |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202418 | 30/04/2024 10:24:09 | Verificar estado del punto caliente que fue intervenido con SSA:202400776. Obs: Transformador energizado y en carga. | MET3 | ILA1 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202418 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reinspeção da conexão de aterramento após procedimento de manutenção e observou-se uma diminuição de temperatura. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e nas imagens em anexo.
202406842 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202418 | 30/04/2024 10:23:30 | Realizar ensayos de medición de humedad en equipo portátil de medición "MEDIDOR DE HUMEDAD DEL GAS SF6 ( IB 1987)"marca WIKA, modelo: GA40SF6, BP 686290, a fin de verificar el estado de su calibración, en caso necesario calibrar. | MET3 | ILA2 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando verificación y calibración externa por parte del representante (correo en anexo).
202406841 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202418 | 30/04/2024 10:23:16 | Realizar ensayos de medición de humedad y pureza en equipo portátil de medición "MEDIDOR DE HUMEDAD/PUREZA DEL GAS SF6 (IB 2006)"marca RH systems, modelo: SF6 Analyser 973, BP 679809, a fin de verificar el estado de su calibración, en caso necesario calibrar. | MET3 | ILA2 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202530 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento será enviado para verificación y evaluación de presupuesto externo.
202406833 | STE |  | C003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-10 | 0016.026-1 | 202418 | 29/04/2024 09:36:52 | Durante a execução da SSA 202405798, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 está próximo ao limite superior, na Fase S. Umidade: 93,73 ppm; Pureza: 98,9%; Pressão: 501kPa; Temperatura ambiente: 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202427 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en la fase S durante 3 horas aproximadamente. Utilizando el carro DILO Código C050A001, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C S: Humedad: 50,06 ppmw / Presión: 487 kPa / Pureza: 98,9%
202406552 | APV |  | D080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-02 | 2489.002-3 | 202418 | 29/04/2024 07:35:24 | Solicito extracción de Conversor MOXA de este panel con el fin de utilizarlo en el PMSMG-50-10 que actualmente presenta dicho componente dañado (SSA 202405971). Obs: Concluir ejecución de esta SSA luego de ser instalado un nuevo Moxa para normalizar el PMSMG-60-02. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202406315 | STE |  | N074C001 | CARRO ELETRICO | 3248.007-1 | 202417 | 22/04/2024 09:33:06 | Solicito apoyo para verificar las condiciones de las baterías del Carro Eléctrico Jacto BP 660999. | MET3 | MEL3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202422 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram realizadas as medições, todavia, o carrinho não estava completamente carregado. Em comparação com a medição do outro veículo (BP 621205), pode-se considerar que as baterias n° 3, 5 e 6 apresentam menores valores de resistência interna e estão em melhores condições, as demais podem ser consideradas reprovadas, conforme anexo.
202406314 | STE |  | N074A005 | CARRO ELETRICO | 3248.003-4 | 202417 | 22/04/2024 09:33:16 | Solicito apoyo para verificar las condiciones de las baterías del Carro Eléctrico Jacto BP 621205. | MET3 | MEL3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202422 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada medição, podem ser consideradas boas as baterias n°1 e nº6, as demais estão com resistência interna alta, sendo estas últimas reprovadas no teste (nº 2 a nº5), conforme anexo.
202406268 | STE | 202406045 | C003A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A20-2 | 0016.031-8 | 202416 | 19/04/2024 11:08:29 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases R y S respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202406045. | MET3 | ILA1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202417 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A20-2 de las fases R y S donde no se detectó señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202406267 | STE | 202406082 | C003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A22-2 | 0016.032-6 | 202416 | 19/04/2024 11:08:39 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en el compartimiento de la fases S, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202406082. | MET3 | ILA1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202417 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A22-2 de la fase S donde no se detectó señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202405764 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 11:43:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Paletera de la marca "Pale Trans - Modelo TM 2220" sin Numero de serie, se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não
202405763 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 11:44:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Paletera de la marca "Pale Trans - Modelo TM 2220" con N° de serie 0281957 se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não
202405333 | STE |  | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202414 | 03/04/2024 15:59:32 | Realizar o bloqueio do BF do disjuntor 85TA1 (GIS 50Hz), para possibilitar o ensaio de oscilografia do disjuntor (SSA 202400851). | MET3 | MEL1 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202415 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Isolado BF do Disjuntor 85TA1 (GIS 50Hz) para possibilitar ensaio de oscilógrafa do disjuntor. Após os trabalhos concluídos, foi verificado ausência de sinal de trip e normalizado.
202405206 | STE |  | D050A002 | CARRO DE GAS L-136-02 | 0916.004-3 | 202414 | 03/04/2024 08:23:08 | Durante la ejecución de la SSP:2024/1326 fue encontrado con la cámara Gas Finder-306 pérdida de gas SF6 en el compresor del coche de servicio DILO Obs: el video fue capturado con el motor desenergizado. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202422 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue realizado el desmontaje del compresor y encontrada pieza interna dañada. Será solucionado con SSA: 202408950
202405006 | STE |  | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202413 | 26/03/2024 11:45:33 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20245270, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "B" y "C". Valor encontrado: B: 101,32 ppmw C: 125,24 ppmw Con temperatura ambiente de 33 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202417 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 com os equipamentos A57-2 Fase B e Fase C energizados, com carro D050A03 conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Sem descargas parciais conforme SMIL (SSA 202405880). Realizado inspeção com a câmera GF306 não identificando vazamentos. Medições finais: Fase B U - 46,48ppmw P - 503kPa T - 27 ºC D - 31,3g/l Massa tratada: 55 kg Tempo 2:45h Fase C U - 63,29 ppmw P - 498 kPa T - 27 ºC D - 30,86 g/l Massa tratada: 65 kg Tempo 3h
202405005 | STE |  | D003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A50-2 | 0016.064-4 | 202413 | 26/03/2024 11:45:47 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20245270, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" y "C". Valor encontrado: A: 132,71 ppmw C: 113,15 ppmw Con temperatura ambiente de 34 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202416 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en las fases "A" y "C" por 6 horas cada fase, circulando 110kg y 94kg de gas SF6 en las fases A y C respectivamente, por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular, utilizando el carro DILO D050A003 Valores dejados de humedad, presión: Fase A: 31ppmw; 497kPa. Fase C: 33ppmw; 500kPa. Temp. Amb: 31°C
202405004 | STE |  | D003A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A48-2 | 0016.063-6 | 202413 | 26/03/2024 17:07:21 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20245270, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" "B" y "C". Valor encontrado: A: 106,83 ppmw B: 111,80 ppmw C: 125,31 ppmw Con temperatura ambiente de 33 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202421 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C A: Humedad: 20,78 ppmw / Presión: 498 kPa / Pureza: 98,60% B: Humedad: 22,28 ppmw / Presión: 487 kPa / Pureza: 98,70% C: Humedad: 21,60 ppmw / Presión: 498 kPa / Pureza: 98,60%
202404998 | STE |  | D003A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A46-2 | 0016.062-8 | 202413 | 26/03/2024 11:46:52 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20245270, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" "B" y "C". Valor encontrado: A: 114,68 ppmw B: 132,16 ppmw C: 119,09 ppmw Con temperatura ambiente de 33 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 dos compartimentos das três fases por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foram utilizados os carro DILO Código C050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase A pressão 493kPa a 28°C, umidade 23.9ppmw; Fase B pressão 495kPa a 28°C, umidade 21.4ppmw; Fase C pressão 497kPa a 28°C, umidade 27.2ppmw.
202404997 | STE |  | D003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A43-2 | 0016.061-0 | 202413 | 26/03/2024 11:47:04 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20245270, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" "B" y "C". Valor encontrado: A: 127,98 ppmw B: 116,15 ppmw C: 124,09 ppmw Con temperatura ambiente de 34 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202419 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de las 3 fases con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas c/u manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 132,8 kg (A) 137,9 kg (B) y 129,4 kg (C) de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. Valores dejados a 27ºC A : 43,76 ppmw / 30,41 g/l / 494,3KPa B : 27,87 ppmw / 30,61 g/l / 496,2KPa C : 37,84 ppmw / 30,62 g/l /496,1kPa
202404996 | STE |  | D002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-2 | 0016.070-9 | 202413 | 26/03/2024 11:47:30 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20245270, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A", "B" y "C". Valor encontrado: A: 120,38 ppmw B: 132,48 ppmw C: 129,47 ppmw Con temperatura ambiente de 34 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202419 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 dos compartimentos das três fases por um período de 03 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 75kg de gás. Foi utilizado o carro DILO Código C050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase A pressão 510kPa a 29°C, umidade 34.1ppmw; Fase B pressão 500kPa a 29°C, umidade 41.5ppmw; Fase C pressão 497kPa a 29°C, umidade 40.8ppmw.
202404409 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202412 | 18/03/2024 13:57:35 | En vista del mantenimiento correctivo a ser realizado en el TA-01, se solicita desmontaje de cerco metálico ubicado en las proximidades de la celda del tranformador de reserva, a fin de dar acceso a plataforma elevatoria a la parte posterior de la celda. Posterior al mantenimiento, será necesario el remontaje del cerco. Coordinar servicio con Sebastián Diaz (TMR: 9425) y/o Fernando Marcante (TMR: 4933). | MET3 | MCI1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202414 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Se realizo desmontaje y montaje de cercado conforme solicitado, con apoyo de personal de ST SRL.
202404381 | STE |  | D050A003 | CARRO DE GAS COM AR CONDICIONADO | 0916.007-3 | 202411 | 15/03/2024 09:02:25 | Carro de serviço inoperante. Encontrado durante a execução da SSA 202403741. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202415 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito elétrico e encontrado o termomagnético F45 atuado. Realizado o rearme solucionando o problema. Realizado a conexão de uma mangueira entre a saída e a entrada e realizado satisfatoriamente circulação por 3h.
202404323 | STE |  | C006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85TA1 | 0180.002-7 | 202411 | 14/03/2024 13:41:56 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la sustitución del aislador pasante del TA01, Ref. SSA 202402616, 202402617, 202402618. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202415 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO REDUÇÃO DE PRESSÃO ATÉ O VALOR DE 250KPA NAS 3 FASES DO DISJUNTOR 85TA1 GERADO PARA MEDIDA DE SEGURANÇA DA MANUTENÇÃO PREDITIVA DA TROCA DE BUCHA SF6/AR DO TA01. APÓS OS SERVIÇOS REALIZADOS A PRESSÃO DO DISJUNTOR FOI NORMALIZADA AOS VALORES CORRESPONDENTES A PIC DO EQUIPAMENTO. 700KPA@20°C
202404322 | STE |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202411 | 14/03/2024 13:42:47 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la sustitución del aislador pasante del TA01, Ref. SSA 202402616, 202402617, 202402618. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202415 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO REDUÇÃO DE PRESSÃO ATÉ O VALOR DE 250KPA NAS 3 FASES DO DISJUNTOR 05TA1 GERADO PARA MEDIDA DE SEGURANÇA DA MANUTENÇÃO PREDITIVA DA TROCA DE BUCHA SF6/AR DO TA01. APÓS OS SERVIÇOS REALIZADOS A PRESSÃO DO DISJUNTOR FOI NORMALIZADA AOS VALORES CORRESPONDENTES A PIC DO EQUIPAMENTO. 700KPA@20°C
202404320 | STE |  | C064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A02-4 | 0016.129-2 | 202411 | 14/03/2024 14:14:20 | Reducir la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la sustitución del aislador pasante del TA01, Ref. SSA 202402616, 202402617, 202402618. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202415 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO REDUÇÃO DE PRESSÃO ATÉ O VALOR DE 0,2KPA NAS 3 FASES. APÓS OS SERVIÇOS FOI FEITO 15H DE VÁCUO CADA FASE E A PRESSÃO DO COMPART FOI NORMALIZADA AOS VALORES DA PIC. SEGUE ABAIXO: FASE R - 30,68G/L, 99,4%, 39PPMW FASE S - 30,65G/L, 99,5%, 35PPMW FASE T - 30,51G/L, 99,5%, 41PPMW OBS: 1- NECESSARIO EFET TRATAMENTO FASE "T" C/FILTRO POR 24H SAINDO DE 91PPMW PARA 7 PPMW. 2- A INTERVENÇÃO E MUDANÇA FISICA DE VOLUME DO COMPART A02-4 EXIGIU A NECESSIDADE DE ACRESC DE 250KG DE GÁS SF6.
202404229 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 13/03/2024 10:58:54 | Solicito reparo de picaporte de 1 puerta doble de acceso al taller de la Subestación GIS que esta dañada. Ver imágenes en anexo. Referencia de localización: entre las unidades 9A y 10. | MET3 | MCI2 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202415 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Tras verificar el estado de la cerradura y encontrar que la misma estaba rota, se procedió a realizar el desmontaje de la misma para instalar una nueva. Para instalar la nueva cerradura fue realizada una adaptación con ayuda de placas de acero inoxidable.
202404123 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202411 | 13/03/2024 10:54:00 | Se solicita abrir las tapas laterales de las 3 fases del interruptor, con el fin de realizar inspección visual del accionamiento hidráulico, para una mejor evaluación de los accionamientos, de forma conjunta con personal de IEQ3. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202414 | FERNANDO MARCANTE | Foi retirado as tampas laterais das 3 fases do disjuntor. Em seguida foi inspecionado e realizado registros fotográficos dos acionamentos hidráulicos. Por fim foi realizado o fechamento das tampas laterais do disjuntor. As fotos e demais dados foram levantados por IEQ3 para análise.
202403739 | STE |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202410 | 07/03/2024 16:21:02 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se densidade de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase A e umidade acima do limite superior na fase B, conforme dados colhidos via SMG. Fase A Densidade: 29,40 g/l Temperatura: 32,16 ºC Pressão: 484,56 kPa Umidade: 100,84 ppmw Fase B Densidade: 30,36 g/l Temperatura: 33,47 ºC Pressão: 501,96 kPa Umidade: 122,11 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202418 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A y B durante 5 hs aprox cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. Fueron recargados 10 kg de gas SF6 nuevo en la fase "A" del compartimiento. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento. VALORES DEJADOS A Temp 29°C A: Hum: 40 ppmw / Pre: 495 kPa B: Hum: 56 ppmw / Pre: 494 kPa
202402847 | STE |  | C003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A22-2 | 0016.032-6 | 202408 | 20/02/2024 13:59:17 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se umidade acima do limite superior nas fases R e T, conforme dados coletados via SMG. Fase R: Temperatura: 32,50 ºC Umidade: 123,08 ppmw Fase T: Temperatura: 32,04 ºC Umidade: 129,46 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202418 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de las fases R y T con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas c/u manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 132,8 kg (R) y 137,9 kg (T) de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R : 30,94 ppmw / 30,43 g/l / 495,3 KPa T : 27,64 ppmw / 30,54 g/l / 494,2 KPa a 27ºC respectivamente.
202402498 | STE | 202402216 | C069A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-4 E BARRAMENTOS | 0016.097-0 | 202407 | 15/02/2024 11:15:21 | Fornecer apoio a MET3 para verificar a inexistência de descargas parciais nas fases S e T do compartimento, possibilitando o atendimento das condições necessárias para realizar o tratamento de gás SF6 com equipamento energizado e assim executar a SSA matriz 202402216. | MET3 | ILA1 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202408 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas as medições de descargas parciais pelo método acústico nos compartimentos das fases S e T, comprovando a inexistência de DPs que fornecem as condições ideais ao equipamento para a realização do tratamento de gás SF6.
202402309 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202406 | 09/02/2024 10:55:04 | Realizar medición de vibración en la motobomba de reserva instalada (Ref.: SSA 202318208) en el cubículo del sistema de accionamiento de la fase S. Obs.: Previamente, fue realizada medición de vibración en la motobomba retirada mediante SSA 202317440. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202409 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1BR= 2,214 g, 2BR= 2,070 g y 3BR= 1,348 g. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND. Se abrió SSA 202403126 para análisis a IME3.
202402263 | STE | 202208768 | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202406 | 08/02/2024 14:41:53 | Emitir parecer técnico sobre las acciones a ser tomadas con relación al tipo de revisión del mecanismo de accionamiento hidráulico, debido a las perdidas de aceite detectadas en el cubículo de las tres fases. Referencia: SSA 202210645. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202414 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | REALIZADA INSPECCIÓN VISUAL EN LOS ACCIONAMIENTOS DE ESTE EQUIPO, Y FUERON ENCONTRADAS EVIDENCIAS DE PÉRDIDAS DE ACEITE (MANCHAS) EN EL ÉMBOLO PRINCIPAL DEL ACCIONAMIENTO EN LAS FASES R Y MÁS ACENTUADA EN LA FASE T (CONFORME FOTOS EN ADJUNTO). PARECER FAVORABLE PARA REVISIÓN TOTAL EN AMBAS FASES INDICADAS DEBIDO A LA LOCALIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS MENCIONADAS.
202401344 | STE | 202401277 | C003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-2 | 0016.033-4 | 202405 | 29/01/2024 14:12:37 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase R del compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202401277. | MET3 | ILA1 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202405 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A25-2 de la fase R donde no se detectó señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202401343 | STE | 202401280 | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202405 | 29/01/2024 14:17:33 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase R del compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202401280. | MET3 | ILA1 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202405 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificados los compartimientos A10-2 de la fase R donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202401064 | STE | 202401020 | C033A010 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 75U02T | 0189.038-7 | 202403 | 19/01/2024 16:55:08 | Realizar medición de Descargas Parciales en las tres fases, a través del sensor de UHF instalado en este equipo. Coordinar con personal de MET3 para acompañar el servicio | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202404 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado la medición de descargas parciales en las tres fases del SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA 500 KV SF6 75U02T utilizando el software IMA-DP desde el sensor de UHF, concluyendo que con este equipo y con este método de medición NO SE DETECTARON SEÑALES DE DESCARGAS PARCIALES.
202401063 | STE | 202401020 | C002A029 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 b5U02T | 0189.012-3 | 202403 | 19/01/2024 16:55:17 | Realizar medición de Descargas Parciales en las tres fases, a través del sensor de UHF instalado en este equipo. Coordinar con personal de MET3 para acompañar el servicio. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202404 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Fue realizado la medición de descargas parciales en las tres fases del SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA 500 KV SF6 b5U02T utilizando el software IMA-DP desde el sensor de UHF, concluyendo que con este equipo y con este método de medición NO SE DETECTARON SEÑALES DE DESCARGAS PARCIALES.
202400968 | STE | 202400872 | C002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-2 | 0016.024-5 | 202403 | 18/01/2024 14:28:31 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases R, S y T respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202400872. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202404 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificados los compartimientos A09-2 de las 3 fases donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202400919 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202403 | 18/01/2024 14:29:25 | Diseñar y confeccionar en 3D, un anillo guía para ensayo en Tulipa De Resorte Helicoidal. Serán proporcionadas para modelado y pruebas: - Una Tulipa en buenas condiciones. - Una Tulipa con guía dañada. Referencias: SSA: 202314488 SSA: 202400725 | MET3 | ILA3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202408 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 115 GRAMAS / UN.
202400534 | STE |  | C001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A03-2 | 0016.014-8 | 202402 | 12/01/2024 08:03:26 | Humedad por encima del límite establecido en la fase R. Valores encontrados : 123,24 ppm / 503,58 kPa a 33ºC. Humedad por encima del límite establecido en la fase S. Valores encontrados : 125,32 ppm / 500,08 kPa a 31ºC. Humedad por encima del límite establecido en la fase T. Valores encontrados : 121,66 ppm / 501,45 kPa a 32ºC. Detectado vía SMG durante la ejecución de la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202405 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de las tres fases. Tratado durante 6 horas aproximadamente cada una, circulando 156 kg, 183 kg y 207 kg de SF6 en las fases R, S y T respectivamente, utilizando el carro DILO Código D050A003 y D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Temp. Amb: 33°C Fase R: 504 kPa/ 52 ppmw/ 30,5 g/l Fase S: 501 kPa/ 37 ppmw/ 30,4 g/l Fase T: 503 kPa/ 46 ppmw/ 30,5 g/l
202400529 | STE |  | D004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-2 | 0016.078-4 | 202402 | 11/01/2024 15:21:27 | Humedad por encima del límite establecido en la fase C. Valores encontrados : 126,96 ppm / 500,40 kPa a 32ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202405 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado tratamiento de gas SF6, con equipo A47-2 Fase C energizado. Utilizando carro de servicio: DILO D050A02, conectado a un filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Al culminar fueron inspeccionadas las conexiones con Gas Finder, no presentando perdidas. Duración del tratamiento: 6 h; Masa de gas circulada: 227,6 kg; Valores posteriores al tratamiento: Humedad: 27,72 ppmw; Presión: 498 kPa; Temperatura: 32 ºC; Densidad: 32,58 g/l.
202400528 | STE |  | C002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-2 | 0016.022-9 | 202402 | 11/01/2024 15:19:18 | Humedad por encima del límite establecido en la fase R. Valores encontrados : 125,04 ppm / 500,70 kPa a 32ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202405 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "R" del compartimiento. Tratado durante 7 horas utilizando el carro DILO Código D50A02, circulando 223kg de gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 48,54 ppmw. Presión: 500,3 kPa, Temperatura ambiente: 32°C.
202400452 | STE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202402 | 11/01/2024 08:56:31 | Humedad por encima del límite establecido en la fase S. Valores encontrados : 125,27 ppm / 506,47 kPa a 34ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20245256 Humedad por encima del límite establecido en la fase T. Valores encontrados : 126,87 ppm / 494,06 kPa a 34ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202405 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento gás SF6 c/ equipos energizados A05-2 S e T, por 6 h, c/ carro DILO D050A02 e D050A03 respectivamente, conectados cada um a um filtro de alumina ativada e peneira molecular. Realizada inspeção de conexões c/ GF306, não encontrando vazamentos. Atestada ausência de descargas parciais pela SMIL. Medições fase S: U - 34,9 ppmw P - 504 kPa T - 34,1 ºC D - 30,3 g/l Massa trat 157 kg Medições fase T: U - 50,62 ppmw P - 511 kPa T - 34,2 ºC D - 30,86 g/l Massa trat 119 kg
202400149 | STE |  | C003A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A20-2 | 0016.031-8 | 202401 | 05/01/2024 10:06:12 | Humedad por encima del límite establecido en la fase T. Valores encontrados : 124,74 ppm / 494.29 kPa a 32.31ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202405 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "A" del compartimiento. Tratado durante 5 horas utilizando el carro DILO Código D050A003, circulando 161,7 kg de gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 43,41 PPMW. Presión: 498,2 KPa, Temperatura ambiente: 33°C.
202320690 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202401 | 02/01/2024 13:59:01 | Solicitamos calibração de multímetro digital marca FLUKE, IB 637052. O mesmo apresentou erro na medição de resistência de isolação. | MET3 | ILA3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202403 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202318387 | STE |  | C006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85TA1 | 0180.002-7 | 202345 | 10/11/2023 15:28:12 | Instalar três tampas cegas (uma por fase) nos pontos de acesso interno a válvula USR32 superior. Obs: Foi solicitado para a SMMU a confecção das tampas. (SSA 202318381). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202352 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição das três tampas cegas nos pontos de acesso interno da válvula USR32 superior. Antes da instalação da tampa nova, foi realizado purga no sistema hidráulico através deste ponto de acesso. Após a substituição, foi inspecionado o ponto e verificou-se que não havia presença de vazamento de óleo.
202318267 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202345 | 08/11/2023 07:26:19 | Solicito a realização de uma nova verificação de calibração do instrumento Manómetro Digital fabricante WIKA Serie 1A029FH1O27, conforme realizado na SSA 202306700. Caso o instrumento apresente o defeito da verificação anterior, seguir a recomendação do fabricante em anexo. | MET3 | ILA3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202346 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Executadas as recomendações do fabricante. No entanto, o instrumento exibe o "Erro E3002" ao realizar o ajuste da posição do visor. Verifique o vídeo em anexo para mais detalhes. Recomendo entrar em contato com o fornecedor para relatar esse comportamento. Observação: Este comportamento não foi constatado na unidade testada através da SSA 202306699.
202317270 | STE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202343 | 25/10/2023 07:40:43 | REALIZAR IMPERMEABILIZACION EN LAS TAPAS CIEGAS (VER ANEXO) CORRESPONDIENTES A LA FASE T, QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE LA LT IPU-50Hz-MD1, FASE S (COTA 144) | MET3 | MCI1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202344 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la aplicación de sellante elástico poliuretano en la junta y alrededor de las tapas. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202317232 | STE |  | C060A016 | TC 500 KV SF6 CT1-A04 FASE T | 0196.369-4 | 202343 | 25/10/2023 07:41:31 | Solicito apoyo para aumentar el diámetro (perforación) de los terminales de conexión de las laminas flexibles de tierra, que serán utilizadas en este equipamiento a fin de atender la SSA: 202208350. Cantidad de Laminas flexibles: 4 Referencia SSP: 20235389 | MET3 | MMU3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202351 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó perforación para aumentar el diámetro de los terminales de conexión de las laminas flexibles de tierra según pedido del emitente.
202313849 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202334 | 21/08/2023 09:49:32 | Retirar los materiales con código 654299 en stock y verificar estado de los mismos. Poner y almacenar en buenas condiciones para futuras utilizaciones. | MET3 | MET3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202448 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se retiraron cuatro chapas cobertoras, encontrándose rastros de óxido. Se emitió la SSA 202314019 para IEQ3, quien se encargó de gestionar el tratamiento correspondiente, asegurando que las condiciones fueran óptimas para operar en un ambiente presurizado con gas SF6. Posteriormente, se realizó embalaje adecuado con papel embalaje de aluminio, con sílica gel en el interior para prevenir la humedad. Estos materiales fueron enviados de vuelta a almacenes de MI.
202313449 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202333 | 14/08/2023 15:02:51 | Confeccionar 6 listones de madera dura, cuyas medidas sean: 3cm x 4cm, longitud de 50cm, para uso en trabajos de revisión de circuito hidráulico de los Interruptores de 500 kV de la GIS. | MET3 | MCI2 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202333 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fueron confeccionados seis listones de lapacho en la medida solicitada.
202312795 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202331 | 03/08/2023 08:08:24 | Cargador de batería "LESTRONIC II" presenta falla en su funcionamiento. Correspondiente al carro eléctrico JACTO con BP 621205 | MET3 | ILA2 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202332 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Realizada la inspección del cargador de baterías, sin condiciones de reparo debido al sobrecalentamiento detectado en la placa impresa como así también en los componentes, además de estar en estado de deterioro debido a la obsolesencia de los mismos por el degaste natural por el tiempo de uso. En adjuntos se pueden observar las imagenes que corroboran lo recientemente detallado.
202311296 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202328 | 10/07/2023 15:14:57 | TMR asignado al numero de ramal 4937 , con numero de serie P100400200719, con problemas de funcionamiento, aparentemente problemas de la batería. | MET3 | MEL3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202328 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4937, el NS del TMR es RTF221901662 y el NS del cargador RTA213600270, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202311012 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202327 | 06/07/2023 10:47:05 | Verificar motivo por el cual el aparato telefónico interno 3572 se encuentra inoperante. Equipo ubicado en el 2do. piso del edificio de producción, margen izquierda (SMMT.DT). TMR del usuario para consultas: 9742. | MET3 | MEL3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202328 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada inspeção no local, constatado curto-circuito em uma emenda do cabo telefônico. Após reparo, linha funcionou normalmente e foi liberada para uso.
202310969 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202327 | 06/07/2023 10:47:17 | Terminales Móviles (TMR) con los números 4934 y 9120 con problemas en pantalla y problemas de encendido. Terminales entregados al Sr Luis Ramírez para inspección Técnica. | MET3 | MEL3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202328 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | * Configurado nuevo aparato TMR NS. RTF222100894 con ramal 4934 conforme anexo. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. * Aparato TMR 9120 reparado por Laboratorio. Pruebas Satisfactorias. Liberado para uso.
202310115 | AAT |  | D080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-01 | 1029.009-2 | 202325 | 20/06/2023 17:01:09 | Realizar los ensayos solicitados en SSA N° 202304470 para verificar buen funcionamiento del sistema luego de la revisión realizada por el fabricante | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202328 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | El sistema de monitoreo de descargas parciales no está operando correctamente, Informe en adjunto. En espera de revisión del fabricante.
202310112 | AAT |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202325 | 20/06/2023 17:02:21 | Realizar los ensayos solicitados en SSA N° 202304468 para verificar buen funcionamiento del sistema luego de la revisión realizada por el fabricante | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202328 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | El sistema de monitoreo de descargas parciales no está operando correctamente, Informe en adjunto. En espera de revisión del fabricante.
202308717 | STE | 202222820 | D043A005 | QUADRO SUPERVISAO BOBINAS DISPARO DISJUNTOR CSF-15 | 0202.011-4 | 202321 | 25/05/2023 17:05:19 | Solicito apoio para a verificação referente a ausência de tensão Vcc no circuito de supervisão de bobina de disparo 2, que vai para o painel CSF15. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202323 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado apoio para a MET3, referente a ausência de tensão Vcc no circuito de supervisão de bobina de disparo 2.
202308082 | STE |  | C039A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-3 | 0016.109-8 | 202320 | 16/05/2023 11:43:50 | Encontrado durante a execução da SSP2023/1473, valor de densidade de gás SF6 inferior ao limite estabelecido na fase "T". Valor encontrado 29,37g/l com temperatura ambiente de 24,4ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202327 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Recargado 2,09 kg de gas SF6 nuevo en el compartimiento de la fase T. Valores dejados: 485 kPa / 30,5 g/l a 22ºC. Realizado búsqueda de pérdida de Gas Sf6 a través de la cámara FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento no encontrándose perdidas aparentes.
202306699 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202317 | 24/04/2023 11:13:52 | Verificar el certificado de calibración entregado en el suministro del instrumento Manómetro Digital fabricante WIKA Serie 1A029FH3Z2K, de manera a validar y registrar en el instrumento para control de su calibración. El certificado se encuentra en adjunto. El instrumento fue entregado en la recepción del laboratorio. | MET3 | ILA3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202317 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada análise do certificado, atendendo as especificações do instrumento. Executado testes funcionais com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202304766 | STE |  | S026A004 | CALIBRADORES DE TERMOMETROS POR INFRAVERMELHO | 3060.001-6 | 202312 | 22/03/2023 08:24:45 | Realizar calibración del termómetro infrarrojo modelo MT-320B, fabricante MINIPA, S/N 3241521 adquirido a través de OC 4500069957 para utilización durante las actividades de mantenimiento del sector. | MET3 | ILA3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202312 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304765 | STE |  | S026A004 | CALIBRADORES DE TERMOMETROS POR INFRAVERMELHO | 3060.001-6 | 202312 | 22/03/2023 08:24:54 | Realizar calibración del termómetro infrarrojo modelo MT-320B, fabricante MINIPA, S/N 3241524 adquirido a través de OC 4500069957 para utilización durante las actividades de mantenimiento del sector. | MET3 | ILA3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202312 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304620 | STE |  | S026A004 | CALIBRADORES DE TERMOMETROS POR INFRAVERMELHO | 3060.001-6 | 202312 | 22/03/2023 08:25:04 | Realizar calibración del termómetro infrarrojo modelo MT-320B, fabricante MINIPA, S/N 3241522 adquirido a través de OC 4500069957 para utilización durante las actividades de mantenimiento del sector. | MET3 | ILA3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202313 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304404 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202311 | 16/03/2023 15:55:33 | Encontrado durante a execução da SSP 20234739 valor de umidade acima do limite estabelecido na fase A. Valor encontrado: 122 ppmw; TA 28 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202312 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE "A" DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO SEM COD. NO SOM (COMPRESSOR LARANJA), CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: FASE A: UMIDADE=34,97PPMW; PRESSÃO=499KPA; TA DE 29°C.
202303772 | STE |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202310 | 08/03/2023 15:15:57 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2023/1470, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "S". Valor encontrado 482 kPa con temperatura ambiente de 31 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202315 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 1,18 kg de gas nuevo en la fase "S" del compartimiento hasta alcanzar 505kPa de presión y 30,54 g/l de densidad a 30°C de temperatura ambiente. Fue confirmada pérdida de gas y posición de la misma con cámara FLIR GF-306, video en anexo. Ref: SSA N° 202210144. Obs.: Valores medidos con Sistema de Monitoreo de Gas (SMG).
202303168 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202309 | 28/02/2023 09:27:18 | Solicito apoio para o correto fechamento das 5 caixas das buchas poliméricas de 500KV que estão localizadas na cota 128 e possibilitar o transporte ao almoxarifado. Buchas estas adquiridas no contrato 4500052438 e que foram realizados os testes de aceitação. | MET3 | MCI2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202309 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fueron realizados lo siguientes procedimientos por las cajas de las buchas poliméricas de 500kv: - Reparación de las tapas de las cajas mediante recuperación de piezas en buen estado. - Corte de piezas de chapas compensadas para suplir la falta de tapas. - A modo de refuerzo, fueron clavadas todas las tablas laterales por sus parantes. - Fueron fabricadas algunas piezas con rebajes para trabar las buchas dentro de las cajas. - Desmontaje y cambio de piezas rotas o en mal estado.
202302953 | STE |  | D001B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-06A34 - IED PA5BA3 - SEL-487B | 2975.010-7 | 202307 | 16/02/2023 11:03:58 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras A3/A4 a fim de possibilitar a execução da MP2A SSP nº 20234739. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 23/02/2023 as 07:30 até 24/02/2023 as 16:30. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202308 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA LA INHIBICION DE BF 06A34 PARA POSIBILITAR LA EJECUCION DEL MATENIMIENTO 2A DE MET2.UNA VEZ FINALIZADO EL MANTENIMIENTO SE VERIFICO AUSENCIA DE TRIP Y NORMALIZACION DEL BF.
202302952 | STE |  | D001B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-06A34 - IED PP5BA3 - SEL-487B | 2975.009-0 | 202307 | 16/02/2023 11:04:24 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras A3/A4 a fim de possibilitar a execução da MP2A SSP nº 20234739. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 23/02/2023 as 07:30 até 24/02/2023 as 16:30. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202308 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA LA INHIBICION DE BF 06A34 PARA POSIBILITAR LA EJECUCION DEL MATENIMIENTO 2A DE MET2.UNA VEZ FINALIZADO EL MANTENIMIENTO SE VERIFICO AUSENCIA DE TRIP Y NORMALIZACION DEL BF.
202302386 | STE |  | D001A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-10A | 0016.052-0 | 202306 | 10/02/2023 16:20:12 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 2023/01215, valor de la presión del gas SF6 próximo al limite inferior en la fase "A". Valor encontrado 481 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202311 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o reenchimento de gás SF6 na fase A do compartimento até o valor nominal. Foi carregado 13,5kg de gás SF6 no compartimento. Valores deixados: Densidade: 30,63g/l; Pressão: 496kPa; Umidade: 89,81ppmw. TA; 28ºC Realizado inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás nos compartimentos.
202302385 | STE |  | D001A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-3B | 0016.147-0 | 202306 | 10/02/2023 16:21:42 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 2023/01215, valor de la presión del gas SF6 próximo al limite inferior en la fase "C". Valor encontrado 485 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202311 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o reenchimento de gás SF6 na fase C do compartimento até o valor nominal. Foi carregado 1,72kg de gás SF6 no compartimento. Valores deixados: Densidade: 30,62g/l; Pressão: 492kPa; Umidade: 6,04ppmw. TA; 26ºC Realizado inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás nos compartimentos.
202302383 | STE |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202306 | 10/02/2023 16:22:38 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 2023/01215, valor de la presión del gas SF6 próximo al limite inferior en la fase "A" y "C". Valor encontrado 718 kPa y 720 kPa respectivamente, con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202310 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron verificadas las presiones con manómetro patrón, confirmando la baja presión. Se realizaron las siguientes recargas: - En la fase "A": 2,24 kg de gas SF6 nuevo en el compartimiento hasta alcanzar 724,5 kPa de presión a 27 °C de temperatura ambiente. - En la fase "C": 2,6 kg de gas SF6 nuevo en el compartimiento hasta alcanzar 725,2 kPa de presión a 27 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202302377 | STE |  | D001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-9A | 0016.053-9 | 202306 | 10/02/2023 16:23:15 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202301215, valor de humedad por encima del limite establecido en la fase "A", "B" y "C". Valor encontrado: 113 ppmw, 104 ppmw y 101 ppmw respectivamente, con temperatura ambiente 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202312 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS TRÊS FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA E COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: FASE A: UMIDADE=27,27PPMW; PRESSÃO=497KPA; TA DE 30°C. FASE B: UMIDADE=31,72PPMW; PRESSÃO=497KPA; TA DE 30°C. FASE C: UMIDADE=37,83PPMW; PRESSÃO=498KPA; TA DE 30°C.
202302376 | STE |  | D001A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A39-2 | 0016.057-1 | 202306 | 10/02/2023 16:24:26 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202301215, valor de humedad por encima del limite establecido en la fase "A". Valor encontrado: 130 ppmw con temperatura ambiente 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202312 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE "A" DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO SEM COD. NO SOM (COMPRESSOR LARANJA), CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: FASE A: UMIDADE=30,85PPMW; PRESSÃO=503KPA; TA DE 29°C.
202302375 | STE |  | D001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A36-2 | 0016.056-3 | 202306 | 10/02/2023 16:24:52 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202301215, valor de humedad por encima del limite establecido en la fase "A", "B" y "C". Valor encontrado: 107 ppmw, 107 ppmw y 103 ppmw respectivamente, con temperatura ambiente 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202312 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS TRÊS FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA E COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO SEM CODIGO NO SOM (COMPRESSOR LARANJA), CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: FASE A: UMIDADE=36,17PPMW; PRESSÃO=505KPA; TA DE 29°C. FASE B: UMIDADE=25,20PPMW; PRESSÃO=493KPA; TA DE 27°C. FASE C: UMIDADE=27,93PPMW; PRESSÃO=497KPA; TA DE 28°C.
202302374 | STE |  | D001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-2 | 0016.055-5 | 202306 | 10/02/2023 16:25:39 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202301215, valor de humedad por encima del limite establecido en la fase "A", "B" y "C". Valor encontrado: 136 ppmw, 109 ppmw y 152 ppmw respectivamente, con temperatura ambiente 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202312 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS TRÊS FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA E COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: FASE A: UMIDADE=9,32PPMW; PRESSÃO=501KPA; TA DE 29°C. FASE B: UMIDADE=20,49PPMW; PRESSÃO=493KPA; TA DE 26°C. FASE C: UMIDADE=7,65PPMW; PRESSÃO=494KPA; TA DE 27°C.
202302372 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202306 | 10/02/2023 16:26:04 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202301215, valor de humedad por encima del limite establecido en la fase "B". Valor encontrado: 106 ppmw con temperatura ambiente 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202312 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE "B" DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 4 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO SEM COD. NO SOM (COMPRESSOR LARANJA), CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: FASE B: UMIDADE=24,87PPMW; PRESSÃO=505KPA; TA DE 29°C.
202302271 | STE |  | D060A017 | CAIXA COMUM TCs 500kV - MEDIÇÃO FATURAMENTO (L5) CXTC | 1134.009-7 | 202306 | 08/02/2023 15:12:32 | Realizar ruptura de lacres y posterior recolocación para posibilitar la ejecución del mantenimiento preventivo bienal SSP 2023/5390, previsto para el día 02/03 al 03/03. | MET3 | ILA3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202311 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Foi realizado a ruptura dos lacres do SMF para possibilitar a execução da SSP 2023/5390. Após execução dos trabalhos foram recolocados os lacres. Equipamentos do SMF dentro de suas características e liberado para uso. A interligada Furnas não acompanhou o serviço mas liberou sua execução através de email em anexo a esta ssa.
202301541 | STE |  | D007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U01 | 0180.029-9 | 202305 | 30/01/2023 16:24:47 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 20231481, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES 'A' Y 'C'. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202309 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase A: 75,3 mseg. Fase B: 75,9 mseg. Fase C: 75,6 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202301125 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202304 | 24/01/2023 14:26:45 | Solicito apoio para o correto fechamento das caixas das buchas poliméricas de 500KV que estão localizadas na cota 128 e possibilitar o transporte ao almoxarifado. Buchas estas adquiridas no contrato 4500052438 e que foram realizados os testes de aceitação. Obs.: Algumas caixas não estão completas como demonstrado na imagem em anexo. | MET3 | MCI2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202305 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Se realizó el desmontaje de las tapas para una posterior recuperación de piezas en buen estado y confección de nuevas tapas a partir de dichas piezas. Fueron efectuadas reparaciones de las cajas dañadas. Confección de tapas nuevas a partir de chapas compensadas provisionadas de almacén. Corte de maderas faltantes en medida requerida.
202300612 | STE |  | C080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-03 | 2488.003-0 | 202302 | 12/01/2023 15:37:46 | Durante a execução da SSP 20221469, foi verificado que as medições de pressão, temperatura, densidade e umidade do gás SF6 da fase A estão apresentando valores incoerentes. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202304 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue verificado las conexiones y la comunicación del sensor, encontrado el sensor y nodo esclavo con error de comunicación, se procedió al cambio de dichos elementos, fueron realizados ensayos de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Nodo Retirado: SMG17A628; Sensor Retirado: 11091DJ6 Nodo Colocado: SMG17A085; Sensor Colocado:110949LJ Nodo adquirido por OC: 4500038606/16. El nodo retirado fue entregado a IEQ3 conforme SSA: 202302345.
202300604 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202302 | 12/01/2023 09:47:13 | Encontrado durante a execução da SSP 20231481, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "A". Valor encontrado: 147 ppmw com temperatura ambiente de 29,88ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202303 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "A" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A03, circulando 175 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "A" Humedad: 47,77 ppmw. Presión: 497 KPa. Temp. ambiente: 30°C. Densidad: 30,36 g/l
202300396 | STE |  | D006A005 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA 76U11 FASE A | 0196.193-4 | 202302 | 09/01/2023 09:54:44 | Durante la ejecución de la SSP 20232478 Inspección y Termografía, fue localizada anormalidad en delta temperatura conforme imagen capturada, según indicado en la IM.EQ.0073 Temperatura del punto caliente: 43,7°C Delta de temperatura: 12,6°C Corrientes de referencia; LI IPU 60Hz - FI1: 893A LI IPU 60Hz - FI2: 906A LI IPU 60Hz - FI3: 944A LI IPU 60Hz - FI4: 935A | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202309 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue desmontada la carcaza del TC asociada a la seccionadora 76U11 fase A y constatada la presencia de puntos calientes en el área de contacto. Fue lijada la superficie y posteriormente el TC fue remontado, solucionándose el problema.
202220784 | STE |  | C050A001 | CARRO DE GAS 3-005-01 | 0916.001-9 | 202241 | 13/10/2022 07:21:49 | Durante la ejecución de la SSP:2022/3544 fue encontrado con la cámara Gas Finder-306 pérdida de gas en el evaporador del coche de servicio DILO | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202426 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se procedió a desmontar el evaporador del coche DILO con el fin de llevar a cabo una inspección y reparación. Con SSA´s derivadas al sector MMU3; 202315823 y 202315896, se llevaron a cabo pruebas de discontinuidad utilizando líquido penetrante, así como una prueba de estanqueidad a una presión de 8 bar. No se detectaron fugas durante estas pruebas. Por último, con 500kPa de gas SF6 en el evaporador, se empleó la cámara Gas Finder-306 sin ser detectada ninguna fuga.
202219860 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 22/09/2022 15:02:25 | Providenciar llave a Armario metálico ubicado en la elevación 128m GIS, para uso de guarda de materiales de consumo de los mantenimientos de la MET3. | MET3 | MCI2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202239 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Adaptación para posterior cambio de cerradura.
202218681 | STE |  | C004B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-85B12 - IED PA5BB2 - SEL-487B | 2975.008-8 | 202235 | 31/08/2022 16:10:15 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras B1/B2 a fim de possibilitar a execução da MP4A SSP nº 2022/0147. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 05/09/2022 as 08:00 até 06/09/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202236 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado apoyo al personal de MET3 inhibiendo el BF del interruptor 85B12, normalizando al termino del servicio.
202218680 | STE |  | C004B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-85B12 - IED PP5BB2 - SEL-487B | 2975.004-0 | 202235 | 31/08/2022 16:10:23 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras B1/B2 a fim de possibilitar a execução da MP4A SSP nº 2022/0147. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 05/09/2022 as 08:00 até 06/09/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202236 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado apoyo al personal de MET3 inhibiendo la protección de falla del interruptor 85B12, normalizando al termino de servicio.
202217546 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202233 | 15/08/2022 14:57:07 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2022/0307 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en la fase "C", interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202330 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | VERIFICADO CONDIÇÃO ANORMAL NO TEMPO DE FECHAMENTO DA FASE 'C' DO DISJUNTOR. EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DAS 3 VEDAÇÕES (ORINGS) DO TUBO DE RETORNO DE ÓLEO (USR32/TANQUE) BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DO FOLE DE DILATAÇÃOM (SANFONA). EFETUADO PURGA PARCIAL DE AR NO SISTEMA NA PARTE RELACIONADA AO FECHAMENTO. EFETUADO MANOBRAS E ENSAIOS VERIFICANDO A CORREÇÃO DA FALHA. VER ANEXO
202217423 | STE |  | C002B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA - IED PA5BB1 - SEL-487B | 2975.006-4 | 202232 | 11/08/2022 11:21:23 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras B1/B2 a fim de possibilitar a execução da MP4A SSP nº 2022/0147. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 18/08/2022 as 08:00 até 19/08/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202236 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado inibição do BF para execução da MP4A e normalizado após manutenção.
202217421 | STE |  | C002B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA - IED PP5BB1 - SEL-487B | 2975.002-7 | 202232 | 11/08/2022 11:23:14 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras B1/B2 a fim de possibilitar a execução da MP4A SSP nº 2022/0147. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 18/08/2022 as 08:00 até 19/08/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202236 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado inibição do BF e normalização após finalização da MP4A
202216058 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 22/07/2022 08:17:26 | Realizar ensayo de tiempo de actuación del relé temporizador marca: APS, modelo: VG230, etiquetado con leyenda RELE 06. (Adjunto características técnicas del Relé) En las siguientes fajas de tiempo: - 0.6 segundos - 1 segundo - 30 segundos - 7 minutos | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202232 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en el relé temporizador de retardo Marca: EAO; Modelo VG100; etiquetado como RELE 06, en los ajustes de 0,6/1 y 30 segundos. El relé fue reprobado en el ensayo debido a respuestas irregulares a partir del tercer ensayo en el ajuste de 30seg. Ver detalles en anexo.
202216057 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 22/07/2022 08:18:13 | Realizar ensayo de tiempo de actuación del relé temporizador marca: APS, modelo: VG230, etiquetado con leyenda RELE 05. (Adjunto características técnicas del Relé) En las siguientes fajas de tiempo: - 0.6 segundos - 1 segundo - 30 segundos - 7 minutos | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202232 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un relé temporizador de retardo, Marca APS; Modelo VG230; etiquetado como RELE 05, en los ajustes de tiempo de 0,6seg; 1seg; 30seg y 7min. Resultados en documento anexo.
202216056 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 22/07/2022 08:18:25 | Realizar ensayo de tiempo de actuación del relé temporizador marca: APS, modelo: VG230, etiquetado con leyenda RELE 04. (Adjunto características técnicas del Relé) En las siguientes fajas de tiempo: - 0.6 segundos - 1 segundo - 30 segundos - 7 minutos | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202232 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un relé temporizador de retardo, Marca APS; Modelo VG230; etiquetado como RELE 04, en los ajustes de tiempo de 0,6seg; 1seg; 30seg y 7min. Resultados en documento anexo.
202216055 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 22/07/2022 08:18:34 | Realizar ensayo de tiempo de actuación del relé temporizador marca: APS, modelo: VG230, etiquetado con leyenda RELE 03. (Adjunto características técnicas del Relé) En las siguientes fajas de tiempo: - 0.6 segundos - 1 segundo - 30 segundos - 7 minutos | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202232 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un relé temporizador de retardo, Marca APS; Modelo VG230; etiquetado como RELE 03, en los ajustes de tiempo de 0,6seg; 1seg; 30seg y 7min. Resultados en documento anexo.
202216054 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 22/07/2022 08:18:42 | Realizar ensayo de tiempo de actuación del relé temporizador marca: APS, modelo: VG230, etiquetado con leyenda RELE 02. (Adjunto características técnicas del Relé) En las siguientes fajas de tiempo: - 0.6 segundos - 1 segundo - 30 segundos - 7 minutos | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202232 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un relé temporizador de retardo, Marca APS; Modelo VG230; etiquetado como RELE 02, en los ajustes de tiempo de 0,6seg; 1seg; 30seg y 7min. Resultados en documento anexo.
202216052 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 22/07/2022 08:18:54 | Realizar ensayo de tiempo de actuación del relé temporizador marca: APS, modelo: VG230, etiquetado con leyenda RELE 01. (Adjunto características técnicas del Relé) En las siguientes fajas de tiempo: - 0.6 segundos - 1 segundo - 30 segundos - 7 minutos | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202232 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un relé temporizador de retardo, Marca APS; Modelo VG230; etiquetado como RELE 01, en los ajustes de tiempo de 0,6seg; 1seg; 30seg y 7min. Resultados en el documento anexo.
202215715 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 20/07/2022 15:48:06 | Confeccionar conforme diseño en anexo, utilizando impresora 3D, 10 Unidades de "Regulador de flujo de vapores" de las tapas de los depósitos de aceite del accionamiento de los Interruptores ELK de la GIS. | MET3 | ILA3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202232 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO ENVIADO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 80 GRAMAS / UN.
202214820 | STE |  | D061A017 | CAIXA COMUM TCs 500kV - MEDIÇÃO FATURAMENTO (L6) CXTC | 1134.008-5 | 202226 | 30/06/2022 17:10:03 | Romper lacres para posibilitar la ejecución del mantenimiento preventivo cuadrienal SSP 2022/3430, previsto para el día 11/07 al 12/07. | MET3 | ILA3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202228 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Retirada dos lacres da caixa comum e das caixas individuais das fases A, B e C para a realização de manutenção periódica (SSP 2022/3430). Colocação de novos lacres após a realização da manutenção. Folha de controle de lacres e fasorial do sistema de medição de faturação em anexo. Serviço realizado em conjunto com a interligada Furnas. Equipamento liberado para o uso.
202214755 | STE |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202227 | 04/07/2022 11:49:41 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202228 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | modificacion corte y soldadura entre brida y codo de acuerdo a las medidas solicitadas
202213122 | STE |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202223 | 07/06/2022 07:33:14 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223766, PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'B' DO COMPARTIMENTO A47-4 PRÓXIMO DO LIMITE INFERIOR ESTABELECIDO NA PIC. COMPARTIMENTO TEM VAZAMENTO DE GÁS JÁ OBSERVADO PELA SSA REF.: 202209356. VER GRÁFICO EM ANEXO. PRESSÃO: 473KPA DENSIDADE: 29,9g/L TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202223 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'B' DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ O LIMITE SUPERIOR DA PRESSÃO NOMINAL. UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 20,2KG DE GÁS. COMPARTIMENTO COM VAZAMENTO, REF. SSA: 202209356. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 20°C. FASE B - 492KPA@31,15G/L.
202213118 | STE |  | D064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE C | 0166.030-6 | 202223 | 07/06/2022 07:34:14 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223766, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO A47-8 SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. UMIDADE: 344,5 ppmw TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202223 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'C' DA BUCHA 500KV SF6/AR. TRATADO POR UM PERÍODO DE 8 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO S/BP COMPRESSOR LARANJA ADAPTADO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 20°C) FASE 'C' - UMIDADE: 72PPMW@160KPA
202213117 | STE |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202223 | 07/06/2022 07:35:05 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223766, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 NA FASE "C" DO COMPARTIMENTO A47-4 PRÓXIMO AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. TENDO PASSADO DE 100PMMW NOS MESES MAIS QUENTES DO ANO. VER ANEXO. UMIDADE: 96,3ppmw TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202223 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'C' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 8 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 20°C. FASE C: 42PPMW@482KPA
202212665 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 11:04:01 | SOLICITO REPARO EM 3 PORTAS DE ACESSO NA SUBESTAÇÃO GIS QUE NÃO ESTAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE / DANIFICADAS. VER IMAGENS EM ANEXO. 1° - PORTA DA SALA DE MANUTENÇÃO (PORTA SIMPLES) 2° - PORTA DA SALA DE MANUTENÇÃO (PORTA DUPLA) 3° - PORTA DA SALA DOS TÉCNICOS (PORTA SIMPLES) | MET3 | MCI2 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202225 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Ajustes, adaptaciones e instalaciones de componentes.
202207397 | STE | 202204660 | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202220 | 16/05/2022 09:06:40 | En virtud del punto de fuga de gas SF6, encontrado conforme inspección realizada con cámara OGI (Gasfinder GF306) en la fase B de dicho compartimiento en la elev. 128, solicitamos la emisión de parecer técnico (EPT), informando la solución a ser adoptada (soldadura en frio o caliente u otra que mejor atienda los requerimientos técnicos) | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202223 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | CONFORME EJECUCIÓN DE LA SSA 202212418 EJECUTADA POR LA IME2, SE INFORMA EL PROCEDIMIENTO PS-SMIM.DT-007-2022 EN ARCHIVO ADJUNTO, DONDE PARA EL CASO INDICADO EN ESTA SSA SE RECOMENDADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO GTAW (TIG), RESOLVIENDO EL PROBLEMA DE FUGA DE GAS SF6.
202207395 | STE |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202220 | 16/05/2022 09:06:17 | En virtud del punto de fuga de gas SF6, encontrado conforme inspección realizada con cámara OGI (Gasfinder GF306) en la fase B de dicho compartimiento en la elev. 124, conforme registrado en la SSA 202002959A(anexo), solicitamos la emisión de parecer técnico (EPT), informando la solución a ser adoptada (soldadura en frio o caliente u otra que mejor atienda los requerimientos técnicos) | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202223 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme ejecución de la SSA 202212418 ejecutada por la IME2, se informa el procedimiento en un archivo adjunto, donde para el caso indicado en esta SSA se recomienda la soldadura a arco.
202205282 | STE |  | C002B006 | QUADRO BAP-A1/B1 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.010-0 | 202214 | 05/04/2022 15:03:46 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras A1/A2 a fim de possibilitar a MP2A SSP nº 2022/1036. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 09/04/2022 as 08:00 até 10/04/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202214 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido función 50BF del disyuntor de acoplamiento de barras A1/A2 a fin de posibilitar el MP2A (SSP Nº 2022/1036). Normalizado al término de los trabajos.
202205281 | STE |  | C002B005 | QUADRO BBP-A1/B1 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0227.009-3 | 202214 | 05/04/2022 15:04:51 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras A1/A2 a fim de possibilitar a execução da MP2A SSP nº 2022/1036. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 09/04/2022 as 08:00 até 10/04/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202214 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido función 50BF del disyuntor de acoplamiento de barras A1/A2 a fin de posibilitar el MP2A (SSP Nº 2022/1036). Normalizado al término de los trabajos.
202202968 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202209 | 04/03/2022 09:01:46 | Confeccionar quatro pinos guia de inox e quatro gabaritos de centralização dos capacitores dos disjuntores da GIS. Foto em anexo. Observação: Como são peças únicas, preferencialmente os gabaritos devem se entregues no setor somente no momento da confecção dos mesmos. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202210 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Confeccionado 4 pinos em inox e 4 buchas guis em nylon conforme amostra
202201913 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 11/02/2022 10:42:34 | Solicito parecer técnico sobre a utilização do solvente BD-ship nas limpezas periódicas 3A e 4A das contatoras elétricas modelo CMC dos painéis 'A' das GIS. Objetivo: efetuar limpeza dos contatos internamente ao contator. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202208 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme análise da tabela FISPQ do produto e tendo em vista a incerteza da eficiência de sua aplicação, foi emitida a R02 da PIC.EQ.0043 alterando o procedimento de verificação do funcionamento dos relés e contatotes dos quadros A e solicitando a utilização do produto com código de estoque 612308 para limpeza dos contatos, somente se necessário.
202200713 | STE |  | C001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-2 | 0016.013-0 | 202203 | 20/01/2022 11:15:19 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "T". Valor encontrado: 125 ppmw; 30,36 g/l a 34 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220300 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202206 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'T' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 5 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR . VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 30,5PPMW. PRESSÃO: 502KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C.
202200711 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202203 | 20/01/2022 11:15:48 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "A". Valor encontrado: 128 ppmw; 30,86 g/l a 33 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220300 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202206 | FERNANDO MARCANTE | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'A' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 5 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 46PPMW. PRESSÃO: 500KPA, TEMP. AMBIENTE DE 30°C.
202200706 | STE |  | C004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-2 | 0016.038-5 | 202203 | 18/01/2022 16:30:38 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "S". Valor encontrado: 123 ppmw; 30,59 g/l a 34 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220312 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202206 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 4 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 38PPMW. PRESSÃO: 501KPA, TEMP. AMBIENTE DE 31°C.
202200592 | STE | 202200590 | D007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U01 | 0180.029-9 | 202203 | 17/01/2022 15:18:43 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202203 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Usinagem de flanges para ajuste em tubos. também foi realizado a soldagem do tubo pelo processo de soldagem TIG.
202200542 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202202 | 14/01/2022 11:12:20 | Falla de comunicacion del sensor wika del compartimiento "A18-1-S" con el sistema de monitoreamiento SMG, ultima lectura: 12/12/2021. Detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20210312A. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202206 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado que o cabo de comunicação do nó escravo estava danificado. Foi substituído o cabo por outro similar, oriundo do contrato 4500038606 de 2016 e a comunicação entre o nó escravo e o sistema SMG voltou a funcionar normalmente.
202100118 | STE |  | D050B004 | BOMBA DE VACUO COM BOOSTER Z300R11 | 1378.004-9 | 202151 | 20/12/2021 10:31:10 | Suporte de fixação do display indicador de vácuo (RIA15 - P05), lado direito, se encontra quebrado. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202151 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | As partes desmembradas do suporte foram unidas, de forma satisfatória, com adesivo instantâneo (tipo loctite). O display foi remontado e apresentou a firmeza esperada.
202602039 | SPG |  | D033A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-4 | 0016.084-9 | 202607 | 11/02/2026 10:10:37 | En vista al MP-3A del Bay de Unidad 11, se solicita apoyo para limpieza externa de los compartimientos asociados a este Bay (compartimientos 4, 3, y 1) Equipamiento desenergizado. | MET3 | MCI3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | QUINONEZ CABANAS CESAR | 202609
202601903 | SAD | 202601746 | C003A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9B | 0016.028-8 | 202607 | 09/02/2026 15:06:02 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en las fases R,S y T del compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 2022601746. | MET3 | ILA1 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202607 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Verificado el compartimiento A13-9B fases R-S-T, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202601895 | SEE |  | N074C001 | CARRO ELETRICO | 3248.007-1 | 202607 | 09/02/2026 10:30:51 | Se inspeccionó la celda de baterías del vehículo eléctrico, constatándose falta de agua destilada. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202610 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se recargaron aproximadamente 6 litros de agua destilada en la celda de baterías. Posteriormente, el carro eléctrico normalizó la carga, quedando en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado sin AT.
202601894 | SAD |  | N074A005 | CARRO ELETRICO | 3248.003-4 | 202607 | 09/02/2026 10:31:02 | Se inspeccionó la celda de baterías del vehículo eléctrico, constatándose falta de agua destilada. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202610 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se recargaron aproximadamente 10 litros de agua destilada en la celda de baterías. Posteriormente, el carro eléctrico normalizó la carga, quedando en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado sin AT.
202601893 | SAD | 202601777 | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202607 | 09/02/2026 15:06:23 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase S de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202601777. | MET3 | ILA1 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202607 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A05-2 fase S, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202601891 | SAD | 202601783 | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202607 | 09/02/2026 15:06:33 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase T de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202601783. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202607 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A09-4 fase T, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202601783 | SEE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202606 | 06/02/2026 10:22:49 | Durante a execução da SSP 20260345, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase T está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 126ppm; Temperatura: 32ºC; Pressão: 510kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202609 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "T" del compartimiento. Tratado durante 10,5 horas utilizando el carro DILO Código D050A002, circulando 328 kg de gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 51 ppmw. Presión: 508,8 kPa, Temperatura ambiente: 33 °C.
202601780 | SEE |  | C001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A03-2 | 0016.014-8 | 202606 | 06/02/2026 16:17:46 | Durante a execução da SSP 20260345, foi verificado que o valor de umidade dos compartimentos das fases R e T estão acima dos limites estabelecidos. Fase R: Umidade: 121ppm; Temperatura: 31ºC; Pressão: 501kPa. Fase T: Umidade: 120ppm; Temperatura: 31ºC; Pressão: 501kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202609 | GONZALEZ QUIROGA IVAN
202601777 | SEE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202606 | 06/02/2026 10:29:43 | Durante a execução da SSP 20260345, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase S está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 121ppm; Temperatura: 32ºC; Pressão: 500kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202609 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS
202601764 | STE |  | D011B001 | QUADRO A38 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.018-4 | 202606 | 05/02/2026 15:57:58 | Durante la ejecución de la SSP 20264517 , fue verificado que la alarma "Cierre bloqueado baja presión de aceite - Q03" se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202607 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 302k5. Realizada a substituição deste relé por outro equivalente retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente. Instalada identificação "302k5" no novo relé instalado.
202601642 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202606 | 06/02/2026 07:40:09 | Solicito apoio de operador de ponte rolante para movimentação de material da cota 128 (GIS) até a cota 144 no edifício de descarga. | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202607 |  | Foi retirado alguns materiais da cota 128 com a ponte N03, depois foi decida uma Geni que estava em manutenção no pátio de guindastes.
202601602 | SPG |  | C003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A15-2 | 0016.029-6 | 202607 | 09/02/2026 18:57:48 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202600479, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A15-2-R. Valor encontrado: A: 125,1 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202610
202601520 | STE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202606 | 02/02/2026 09:50:40 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de humedad superior al limite establecido en dos fases. Valor encontrado: A: 106 ppmw C: 100 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202606 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A y C durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 30°C A: Humedad: 41,88 ppmw / Presión: 498 kPa / Pureza: 98,40% C: Humedad: 31,71 ppmw / Presión: 497 kPa / Pureza: 98,70%
202601519 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202606 | 02/02/2026 09:50:55 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de humedad superior al limite establecido en las tres fases. Valor encontrado: A: 122 ppmw B: 122 ppmw C: 111 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202606 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 30°C A: Humedad: 55,06 ppmw / Presión: 500 kPa / Pureza: 98,70% B: Humedad: 50,64 ppmw / Presión: 507 kPa / Pureza: 98,80% C: Humedad: 60,31 ppmw / Presión: 499 kPa / Pureza: 98,50%
202601470 | STE |  | D035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A38-5 | 0016.125-0 | 202605 | 30/01/2026 15:52:47 | Durante la ejecución de la SSP: 20263017 se verificó densidad de gas próximo al limite inferior en el compartimiento A38-5 fase B. Valores encontrados: Densidad: 30,04 g/l Temperatura: 35,18 ºC Presión: 493,37 kPa Perdida de masa estimada: 0,620 kg/año | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202606 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Realizado recarga de gas en el compartimiento A38-5 fase B hasta alcanzar el valores normales de presión y densidad, cargándose para el efecto 0.620 kg de gas SF6. Verificado con cámara GAS FINDER no encontrándose fugas evidentes. Valores dejados: FASE B: Presión: 501,98 kPa; Densidad: 30,67 g/l; Temperatura: 30,93 °C
202601467 | STE |  | D011B001 | QUADRO A38 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.018-4 | 202605 | 30/01/2026 15:06:01 | Durante la ejecución de la SSP:20243017 , fue verificado que la alarma "GEN 13 Desligar compartimiento de gas" se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202606 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado inspección del circuito de alarmas RDG del compartimiento 5 de gas correspondiente al tablero A38. Constatada falla en el relé ELESTA 256 K1. Realizada sustitución del relé defectuoso por uno de la marca FINDER retirado de almacenes Efectuado ensayos de señalización con resultados satisfactorios. Instalada identificación en el relé nuevo.
202601086 | STE |  | D035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-4 | 0016.086-5 | 202605 | 26/01/2026 09:10:47 | Durante la ejecución de la SSP 20263017 se encontró valor de humedad por encima del límite establecido en el compartimiento de gas A38-4 en las fases: A: 110,00 ppmw B: 105,19 ppmw C: 106,79 ppmw | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202608 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado tratamiento de gas en las fases A, B y C del compartimiento A38-4 de gas por un periodo de aproximadamente 6 horas por fase, utilizando para el efecto el carro DILO C50A03 y un filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. (AT: 202600789) Valores dejados: FASE A: Humedad: 21,87 ppmw; Presión: 501,51 kPa; Temperatura: 33,41 °C FASE B: Humedad: 21,77 ppmw; Presión: 503,52 kPa; Temperatura: 33,54 °C FASE C: Humedad: 15,49 ppmw; Presión: 501,38 kPa; Temperatura: 31,41 °C
202601062 | STE |  | D002A007 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-3B | 0016.150-0 | 202605 | 26/01/2026 08:51:42 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 479 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202607 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 4,315 kg de gas SF6 nuevo en la fase "C" del compartimiento hasta alcanzar 509 kPa de presión a 30 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202601061 | STE |  | D002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-10 | 0016.067-9 | 202605 | 26/01/2026 08:52:01 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 487 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202607 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 13,69 kg de gas SF6 nuevo en la fase "C" del compartimiento hasta alcanzar 504 kPa de presión a 30 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202601060 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202605 | 26/01/2026 08:52:18 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de humedad superior al limite establecido en las tres fases. Valor encontrado: A: 88 ppmw B: 117 ppmw C: 101 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202607 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 30°C A: Humedad: 39,34 ppmw / Presión: 505 kPa / Pureza: 98,60% B: Humedad: 52,85 ppmw / Presión: 513 kPa / Pureza: 98,70% C: Humedad: 57,64 ppmw / Presión: 500 kPa / Pureza: 97,80%
202601059 | STE |  | D002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-2 | 0016.070-9 | 202605 | 26/01/2026 08:52:31 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de humedad superior al limite establecido en las tres fases. Valor encontrado: A: 122,2 ppmw B: 121,6 ppmw C: 111,4 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202607 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 30°C A: Humedad: 48,72 ppmw / Presión: 511 kPa / Pureza: 98,70% B: Humedad: 31,29 ppmw / Presión: 503 kPa / Pureza: 98,50% C: Humedad: 43,59 ppmw / Presión: 500 kPa / Pureza: 98,50%
202601058 | STE |  | D002A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-9A | 0016.069-5 | 202605 | 26/01/2026 08:52:49 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de humedad superior al limite establecido en las tres fases. Valor encontrado: A: 104 ppmw B: 109 ppmw C: 103 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202608 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 30°C A: Humedad: 24,86 ppmw / Presión: 500 kPa / Pureza: 98,10% B: Humedad: 26,79 ppmw / Presión: 499 kPa / Pureza: 98,20% C: Humedad: 25,84 ppmw / Presión: 498 kPa / Pureza: 98,10%
202600911 | STE |  | D002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-10 | 0016.067-9 | 202604 | 22/01/2026 09:30:45 | En vista al MP-2A de la barra B3 (SSP 20262829), solicito apoyo para limpieza externa de los compartimientos asociados a este bay (compartimientos 10, 9, 2, pararrayos y TP's asociados) Equipamiento desenergizado. | MET3 | MCI3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202604 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos Srl.
202600779 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 20/01/2026 14:13:55 | Solicito apoyo para traslado con el puente-grúa, de una GENIE GS1930 desde la cota 128 (GIS) para la cota 144 (AMC). | MET3 | MAM2 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202604 | REGINALDO CALAPACHE | Realizado içamento de plataforma elevatória com ponte N15 e ponte N03 da GIS até cota 144.
202600759 | STE |  | D002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-10 | 0016.067-9 | 202604 | 19/01/2026 16:05:23 | Realizar medición de calidad de gas SF6 de los compartimientos correspondientes a la barra B3: A35-10, A42-10A, A42-9A, A35-3B, A40-3B, A33-2, A35-2, A38-2, A40-2. Con fines de adelantar el MP-2A 20262829. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202607 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Realizada medición de calidad de gas SF6 de los compartimientos relacionados a la barra B3. Los resultados se anexan en adjunto.
202600573 | STE |  | C029B001 | QUADRO A25 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.036-2 | 202603 | 15/01/2026 10:31:41 | Durante la ejecución de la SSP: 20264510, fue verificado que la alarma "Disparo guardamotor - Q91" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202605 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 306K2 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202600572 | STE |  | C029B001 | QUADRO A25 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.036-2 | 202603 | 15/01/2026 10:32:02 | Durante la ejecución de la SSP: 20264510, fue verificado que la alarma "Rellenar compartimiento de gas - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202605 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 252K2 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202600488 | STE |  | C029B001 | QUADRO A25 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.036-2 | 202603 | 13/01/2026 14:00:06 | Verificar y solucionar contador de horas correspondiente a la motobomba. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202605 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se verificó el circuito eléctrico y se detectó que el contador estaba inoperante. Se procedió a sustituirlo por uno similar, retirado del almacén. Posteriormente, se realizó un ensayo con resultados satisfactorios. Estado de los contadores: Contador anterior: 00787,6 hs. Contador nuevo: 00000,7 hs.
202600479 | STE |  | C003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-10 | 0016.026-1 | 202603 | 13/01/2026 08:58:42 | Realizar medición de calidad de gas SF6 (pureza) de los compartimientos correspondientes a la barra A2: A25-10, A13-10B, A13-9B, A15-3B, A25-3B, A15-2, A17-2, A20-2, A22-2, A25-2. Con fines de adelantar el mantenimiento preventivo cuadrienal 20262828. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202605 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada medição de pureza e umidade dos referidos compartimentos. Em anexo se encontra Planilha contendo dados das aferições realizadas. Foram emitidas SSA's referentes aos compartimentos cujo parâmetros apresentavam desvios: 202601785; 202601784, 202601775, 202601602, 202601746.
202600282 | STE |  | C040A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A26-3 | 0016.110-1 | 202602 | 08/01/2026 10:42:18 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20263012, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "T". Valor encontrado 488 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202605 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 1,385 kg de gas SF6 nuevo en la fase "T" del compartimiento hasta alcanzar 500 kPa de presión a 30 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202519826 | STE |  | D024B001 | QUADRO A50 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.047-8 | 202551 | 17/12/2025 16:03:28 | Durante la ejecución de la SSP: 20252777, fue verificado que la alarma "Descarga En Compartimiento de Gas - Q91" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202552 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 251K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202519810 | STE |  | D038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A51-4 | 0016.089-0 | 202551 | 17/12/2025 16:07:42 | Realizar limpeza externa dos compartimentos 3, 4 e equipamentos associados ao Bay da U16. Equipamento desenergizado. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202552 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada a limpeza dos compartimentos com apoio da equipe terceirizada fornecida pela SMMC e fiscalização do pessoal da SMMT.
202519761 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 16/12/2025 14:23:08 | Solicito apoio de operador de ponte rolante para movimentação de material da cota 128 (GIS) até a cota 144 no edifício de descarga. | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202551 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com ponte rolante para retirar materiais da galeria da Gis.
202519664 | STE |  | D026B001 | QUADRO A51 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.049-4 | 202550 | 12/12/2025 16:31:23 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2779, fue verificado que la alarma "URGENT SF6 REFILL OR DISCONNECT GAS ROOM Q02", el relé 310K6 se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202551 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 310K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202519663 | STE |  | D026B001 | QUADRO A51 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.049-4 | 202550 | 12/12/2025 16:32:29 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2779, fue verificado que la alarma "220 AC 3 PHASE SUPPLY FAILURE", 308K5 se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202551 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 308K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202519499 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202550 | 10/12/2025 16:22:30 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase S está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 123ppm; Temperatura: 31ºC; Pressão: 506kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202601 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6 do compartimento A04-4 fase S energizado. Utilizado carro DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inspecionadas as conexões com GASFINDER não encontrando vazamentos. Atestada ausência de descargas parciais pela SMIL sem SSA. Duração do tratamento: 13 horas. Massa tratada: 339,72 kg Parâmetros pós tratamento: Umidade 25,73 ppmw Pressão 504,09 kPa Temp 29,12 ºC Densidade 31,03 g/l
202519288 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 05/12/2025 14:36:07 | Solicito apoio de operador de ponte rolante para movimentação de peças na GIS (cota 128). | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202550 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con puente numero 16 para movimentacion y ubicación de materiales
202518294 | SPG |  | D037A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A45-5 | 0016.008-3 | 202547 | 17/11/2025 10:36:37 | Durante la ejecución de la SSP 20252304 se encontró valor de humedad por encima del límite establecido en el compartimiento de gas A45-5, fase B. Valor encontrado: 123,83 ppmw. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202609
202518182 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202547 | 17/11/2025 07:41:39 | Realizar a limpeza dos compartimentos da GIS (Linha LT-IPU-MD2 50Hz) na cota 144, nas três fases. O serviço deve ser realizado durante a execução da AT 202509001. | MET3 | MCI3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202547 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202518011 | STE |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202546 | 12/11/2025 08:38:51 | Durante la ejecución de la SSP 20254146, se verificó que el valor de humedad en el gas SF6 sobrepasó el límite establecido en la fase B (113 ppmw). Temp. Amb: 28° C. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202549 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase B del compartimiento. Tratado durante 32 horas aproximadamente; utilizando carro de servicio C50A04, circulando el gas SF6 por filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. Valores dejados: Fase B: - Humedad: 64,45 ppmw. - Densidad: 30,53 g/l - Presión: 491,34 KPa - Temperatura: 26,40°C.
202517475 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202545 | 05/11/2025 07:41:42 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20254146 humedad por encima de límite establecido en la fase C del compartimiento de gas A57-5. Valor encontrado: 132,59 ppmw | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202546 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado el tratamiento del gas SF6 durante 20 hs aprox. Utilizado para el efecto el carro DILO Código C50A03 y un filtro de alumina activada de tamiz molecular. VALORES DEJADOS (Temp. Ambiente: 27,4°C) Fase C: Hum: 7,16 ppmw / P: 491,5 kPa
202516906 | STE |  | D023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI3 | 0180.045-0 | 202543 | 24/10/2025 10:46:52 | Durante la ejecución de la SSP 20253375, se detectó pérdida de aceite en el filtro de aceite del interruptor ubicada en la fase B. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó el circuito hidráulico y se detectó pequeña fuga de aceite en el niple del filtro del interruptor. Se procedió a reemplazar el componente por uno nuevo, obtenido mediante la SSA: 202510687. Posteriormente, se realizaron los ensayos operacionales sin detectarse pérdidas de aceite.
202516708 | STE |  | D023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI3 | 0180.045-0 | 202543 | 22/10/2025 13:45:21 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/3375 tiempo de cierre por encima del limite establecido, interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 72,3 mseg. Fase S: 72,9 mseg. Fase T: 70,5 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202516707 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202543 | 22/10/2025 13:47:31 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2243, fue verificado que la alarma "Bucha SF6/AIRE - Baja Presión de SF6" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 312K6 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202516652 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202543 | 22/10/2025 13:56:30 | Durante la ejecución de la SSP: 20252243, fue verificado que la alarma "Recargar compartimiento de gas- Q96" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202543 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 309K5 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202516651 | STE |  | D023A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.024-0 | 202543 | 22/10/2025 13:57:14 | Durante la ejecución de la SSP: 20253375 se constataron inconsistencias en las mediciones de desplazamiento, tanto en las maniobras de apertura como en las de cierre de la fase B, alcanzando valores de ±289,5 mm, conforme los archivos adjuntos. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se llevó a cabo la conexión local del CBS-49 mediante el CB Insight. Tras un análisis detallado, se identificó una inconsistencia en el valor multiplicador de la ganancia del encoder de la fase B, que resultó en una indicación incorrecta del valor de desplazamiento. Se procedió a corregir este valor multiplicador, ajustándolo de (0,57785 a 0,4), lo que resultó en la obtención del valor preciso de desplazamiento de 200 mm.
202516650 | STE |  | D023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI3 | 0180.045-0 | 202543 | 22/10/2025 13:57:35 | Durante la ejecución de la SSP N.º 20253375 se detectó una baja resistencia de aislamiento en la motobomba del interruptor 86LI3. Valor esperado: superior a 100 MΩ. Valor medido: 50 MΩ. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se sustituyó el conector industrial hembra utilizando uno similar retirado de un conjunto motobomba reserva localizado en el taller de la GIS, debido a que se verificó una pérdida en la resistencia de aislación del conector original. Posteriormente, se realizaron los ensayos de resistencia de aislación, obteniéndose un valor de 275 MΩ. Asimismo, se verificó la resistencia de aislación de los tres bobinados del motor, obteniéndose valores adecuados: R: 1,26 GΩ S: 1,42 GΩ T: 1,47 GΩ
202515670 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202541 | 09/10/2025 11:12:08 | Solicito inspección y, en caso necesario, la calibración de manómetro utilizando gas, escala 0 a 1500 kPa, graduación 20 kPa, para gas SF6. Obs: - Presión nominal de trabajo 480 kPa a 20°C (gas SF6). - Manómetro retirado conforme SSA 202417320, habiéndose detectado un error de lectura de +50 kPa. - Número de serie 8200D71Y | MET3 | ILA2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202609 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2825 Instrumento liberado para uso, previa conversación con el solicitante.-
202515668 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202541 | 09/10/2025 11:12:22 | Solicito inspección y, en caso necesario, la calibración de manómetro utilizando gas, escala 0 a 1500 kPa, graduación 20 kPa, para gas SF6. Obs: - Presión nominal de trabajo 480 kPa a 20°C (gas SF6). - Manómetro retirado conforme SSA 202417320, habiéndose detectado un error de lectura de +55 kPa. - Número de serie 8200D71Z | MET3 | ILA2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202604 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2824 Liberado para uso.-
202515581 | STE |  | C004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-10 | 0016.034-2 | 202540 | 30/09/2025 08:10:19 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20253826, valor de humedad próximo al limite establecido en las 3 fases. Valor encontrado: R: 110 ppmw S: 106 ppmw T: 102 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 25 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202542 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases R, S y T durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C R: Humedad: 87 ppmw / Presión: 486 kPa / Pureza: 99,20% S: Humedad: 72 ppmw / Presión: 485 kPa / Pureza: 99,50% T: Humedad: 82 ppmw / Presión: 483 kPa / Pureza: 99,30%
202515580 | STE |  | C004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-2 | 0016.037-7 | 202540 | 30/09/2025 08:13:53 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20253826, valor de humedad próximo al limite establecido en la fase "S" y "T". Valor encontrado: S: 105 ppmw T: 93 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 25 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202542 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases S y T durante 3 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C S: Humedad: 38 ppmw / Presión: 495 kPa / Pureza: 98,50% T: Humedad: 44 ppmw / Presión: 491 kPa / Pureza: 98,60%
202515575 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202540 | 30/09/2025 08:14:02 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/3826, fue verificado que la alarma "Disparo guardamotor - Q96" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202543 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 306K3 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 202508287
202515573 | STE |  | C047B001 | QUADRO A16 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.027-3 | 202540 | 30/09/2025 08:14:14 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/3826, fue verificado que la alarma "Desconectar compartimiento de gas - T2" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202543 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 307K2 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 202508287
202515560 | STE |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202540 | 30/09/2025 08:05:20 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/3826, fue verificado que la alarma "Descarga en compartimiento de gas- Q28" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202543 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 313K6 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 202508287
202515529 | STE |  | D029A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.019-6 | 202540 | 30/09/2025 08:13:34 | Durante a execução da SSP 20252365 foi encontrado valor de humidade acima do esperado na fase C. Verificado com o analyzer e encontrado valores normais. Valor PMSMG= 53,50ppm Valor Analyzer 973= <2ppm Imagens em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202542 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificada falha de comunicação em consequência do sensor WIKA (S# 110949II) avariado. O mesmo foi substituído pelo sensor WIKA (S# 110949KN) retirado na SSA 202514562, solucionando o referido inconveniente. Foi realizado teste de comunicação e aquisição de dados, com resultados satisfatórios.
202515043 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202538 | 19/09/2025 09:24:01 | Prestar apoyo a MET3 para la sustitución de equipos afectados por descarga eléctrica en el compartimiento A04-4, fase S, de la LT-IPU-50HZ-MD1, en las cotas 128 y 144. Se requerirá: - 2 camiones grúa. - Operación de puente grúa en las cotas 128 y 144. | MET3 | MAM2 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202538 | FABIANO VIEIRA BERTO | FOI FEITO A DESMONTAGEM DA TUBULAÇÃO DOS CONDUTORES DA FASE "S" DA LT-IPU-50HZ-MD1. COM PONTE N°2, GUINDASTE MOVIL LIEBHERR LTM 1070 4.2 Y GUINDASTE GROVE 01. SERVICIO FOI FEITO NA COTA 144 MONTANTE DA LT-IPU-50HZ-MD1.
202514685 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202538 | 15/09/2025 07:56:09 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252290, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A04-4-S. Valor encontrado: A: 132,52 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 22 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202541 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Solucionado con ejecución de SSA 202514890.
202514562 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202538 | 15/09/2025 07:59:33 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20252363 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A52-1 fase "B". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202540 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuada inspección de elementos correspondientes al sistema de monitoreo de gas SMG asociados a la localización A52-1 fase B, comprobándose falla en el nodo esclavo. Emitida SSA: 202514564 para el reemplazo del mismo una vez que sea adquirido un nuevo lote para stock. Ejecutado con AT: 202507562
202514470 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202538 | 15/09/2025 07:59:50 | Durante la ejecución de la SSP: 20252778, fue verificado que la alarma “Q98 - Disparo Guarda Motor” se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202540 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 307K2 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202514468 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202538 | 15/09/2025 08:00:03 | Durante la ejecución de la SSP: 20252778, fue verificado que la alarma “Q03 - Baja Presión de Aceite” se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202540 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K2 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202514272 | STE |  | D039A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A52-5 | 0016.127-6 | 202536 | 05/09/2025 10:33:32 | Bajo nivel de densidad de Gas SF6 en el compartimiento de la fase B. Valores encontrados : 29,41 g/l / 471 kPa a 25ºC. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro : 20252289. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202539 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue recargado 875 g de gas SF6 en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar una presión de 485,5 kPa, una densidad de 30,8 g/L, a 21,6° C de temperatura ambiente. Obs.: -Se realizó inspección con la cámara FLIR GF306, sin detectarse pérdidas de gas en el compartimiento. -El gas utilizado para la recarga provino de SSA 2020/09255A (Criogenia).
202514224 | STE |  | C060A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE R | 0186.052-6 | 202536 | 04/09/2025 08:34:21 | Solicito apoyo para modificar 2 tornillos M16x30mm y montar en el mismo 2 picos de 90° y 45° para inyección de grasa, para posibilitar este procedimiento encima del aislador de los pararrayos. | MET3 | MMU3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202537 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada furação passante com 5,5 mm de diâmetro e realizado rosca de 1/4 UNF na extremidade da cabeça sextavada para instalação de bico graxeiro, trabalho realizado em duas unidades de parafusos M16x30 fornecidos pelo emitente.
202514173 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202536 | 05/09/2025 10:41:41 | Durante la ejecución de la SSP: 20254144, fue verificado que la alarma “Q96 - Desligar compartimento de gas” se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202539 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 311K2 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202513866 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202535 | 27/08/2025 16:52:50 | Debido a los servicios en la pista montante elevación 144, asociados al bay de la línea LT-IPU-50HZ-MD1, colocar el siguiente texto en este panel: "AVISO! PISTA MONTANTE FECHADA NA U03" Este aviso debe estar indicada con previsión hasta el 12/09/2025. Confirmar con este sector si el servicio es concluido para esa fecha. | MET3 | MEL4 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202536 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Aviso removido e conteúdo normalizado, após confirmação de liberação da pista montante.
202513459 | STE | 202513234 | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202534 | 21/08/2025 14:07:05 | Solicito apoyo para inspección con videoscopio en algunos trechos de este compartimiento, para evaluar alcance de los daños causados por la descarga eléctrica descripta en la SSA matriz 202513234. | MET3 | MEG1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202534 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Realizado apoyo para la inspección a través de la cámara videoscopica en el compartimiento A11-4 Fase R próximo al interruptor 45U34. AT 202507366 (MET3). Vídeo em anexo.
202513400 | STE | 202513055 | S098A002 | TC 500 kV | 0196.429-0 | 202534 | 19/08/2025 15:23:59 | Solicito apoyo para realizar ensayo para levantamiento de curva de saturación del transformador de corriente CT2 de la GIS, localizado en el almacén. Anexar los resultados del ensayo. | MET3 | MET2 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202534 | VALDICLEI GAVA | Realizado ensaios de curva de saturação do transformador de corrente CT2 da GIS no galpão G4.
202513397 | STE | 202513056 | S098A002 | TC 500 kV | 0196.433-3 | 202534 | 19/08/2025 15:24:05 | Solicito apoyo para realizar ensayo para levantamiento de curva de saturación del transformador de corriente CT3 de la GIS, localizado en el almacén. Se anexa placa del CT3. Anexar los resultados del ensayo. | MET3 | MET2 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202534 | VALDICLEI GAVA | Realizado ensaios de curva de saturação do transformador de corrente CT3 da GIS no galpão G4. Além do equipamento solicitado, também foram realizados ensaios em mais 3 equipamentos CT3.
202513376 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 19/08/2025 14:41:41 | Solicito apoyo de operador de puente rolante para desmontaje y posterior montaje de equipamientos de la GIS SF6 cota 128. Obs.: Para ejecución de la SSA 2025/13234. | MET3 | MAM2 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202534 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT (MET3) en la cota 128(GIS) con puente grúa N15 y N16 para el izaje de componentes y equipos de la GIS SF6.
202513175 | STE |  | C060A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE R | 0186.052-6 | 202533 | 15/08/2025 10:56:42 | Durante ejecución de SSA 202508514, fue constatado el indicador de presión del manómetro trabado. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202536 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Con la ejecución de la SSA N° 202508514 (RETROFIT de la línea MD1), fué sustituÍdo el manómetro del compartimiento por otro de iguales características. Comparado medición con manómetro padrón corroborando su correcto funcionamiento.
202512894 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202533 | 12/08/2025 08:43:53 | Emitir parecer técnico sobre el uso del producto GREASE SPEC 26 SI-COMP-G661 entre los compartimientos del A04-6 montados sin aislador entre ellos (VL - VI - VT), indicados con flecha roja en la imagen adjunta, con la finalidad de evitar la entrada de humedad. Incluir el procedimiento de aplicación del mismo debido a no informarse en la IDM específica. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202535 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | En consulta realizada al fabricante (Hitachi Energy Ltd), recomienda que el producto a ser utilizado para la correspondiente vedación de las bridas del VI (metal/metal) sea el mismo recomendado para los aisladores de resina expuestos al ambiente (cota 144), y cuyo catálogo (en adjunto) se muestra más apropiado para esta función frente a la silicona común.
202512661 | STE |  | C001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A03-2 | 0016.014-8 | 202532 | 07/08/2025 11:08:18 | Reducir presión de Gas SF6 hasta 250 kPa en la fase S, para posibilitar la ejecución de la SSA Nro 202512631. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202535 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión del compartimiento de la fase S a 250 kPa para la ejecución de la SSA Nro 202512631. Posteriormente normalizado la presión del compartimiento dejando a 483 kPa a 20ºC.
202512631 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202532 | 06/08/2025 17:51:01 | Válvula Dilo DN 20 ubicado dentro del cubículo del interruptor presenta pérdida de Gas SF6 en la Fase S. Detectado durante atendimiento a la SSA Nro 202511655 Detalles en anexo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202535 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Retirado todo el gas del interruptor hasta 0KPa, seguidamente se cargó N2 hasta alcanzar 1atm p/ evitar entrada de aire y humedad. Sustituida válvula DILO DN20 defectuosa por otra nueva de características similares. Realizado vacío por 12hs. Verificado estanqueidad, sin anormalidades. Realizado reposición del gas SF6 en el interruptor y verificada ausencia de pérdidas utilizando la FLIR GasFinder GF306, solucionando el problema. Ejecutada con AT:202507007.
202511825 | STE |  | C026B001 | QUADRO A22 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.033-8 | 202530 | 24/07/2025 15:12:31 | Durante la ejecución de la SSP: 20252770, fue verificado que la alarma "Q01 - Tiempo de Operación de Bomba Excedido" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202533 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202511374 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 | 16/07/2025 16:50:50 | Solicito apoio de operador de ponte rolante para movimentação de uma bucha SF6 na cota 128 (GIS). | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202529 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoio a SMMT com ponte rolante na galeria da GIS para içamento de equipamentos de teste.
202511366 | STE |  | D038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A51-4 | 0016.089-0 | 202529 | 17/07/2025 09:19:02 | Nivel de densidad del Gas SF6 por debajo del límite establecido en la Fase A. Valores encontrados : 29,44 g/l / 467,94 kPa / 22ºC. Encontrado durante ejecución de la SSP Nro 20252288. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202532 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram recarregados 16,19kg de gás SF6 novo na fase "A" do compartimento até atingir os valores de: D:30,69 g/l e P:485,0kPa de pressão a 21°C de temperatura ambiente. Verificado possíveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, na cota 128 e cota 124. Não foram encontradas perdas no compartimento. Emitido a SSA 202511935 para verificação de perda com a câmera na cota 108.
202511115 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 | 14/07/2025 16:42:13 | Solicito apoyo para transporte, con el puente grúa, de una GENIE GS1930 desde la cota 128 (GIS) para la cota 144 (AMC). | MET3 | MAM2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202529 | REGINALDO CALAPACHE | Foi aberto a tampa que da acesso a cota 128 GIZ para retirada de uma plataforma elevatória, e posteriormente , decida outra que estava pronta na manutenção, depois foi novamente fechada a tampa de acesso.
202510643 | STE |  | C033A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-4 | 0016.043-1 | 202528 | 09/07/2025 10:09:51 | Encontrado durante a verificação do histórico para a execução da SSP: 20253858, valor de humidade superior ao limite estabelecido no compartimento A07-4 fase S. Valor encontrado: S: 111,55 ppmw (08/03/25) Obs.: Temperatura ambiente de 35 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202530 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado o tratamento do gás SF₆ nos compartimento da fase S durante 6 horas. Utilizou-se o carrinho DILO adaptado sem BP, todo o processo foi feito passando pelo filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. VALORES APÓS O TRATAMENTO: Temperatura ambiente: 20°C S: Umidade: 21,60 ppmw / Pressão: 480 kPa
202510453 | STE |  | C033A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-4 | 0016.043-1 | 202528 | 07/07/2025 07:13:11 | Encontrado durante a verificação do histórico para a execução da SSP: 20253858, valor de humidade superior ao limite estabelecido no compartimento A07-4 fases R e T. Valor encontrado: R: 108,54 ppmw (09/05/25) T: 104,85 ppmw (09/05/25) Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202531 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado o tratamento do gás SF₆ nos compartimentos das fases R e T durante 6 horas. Utilizou-se o carrinho DILO C050A003 e o carrinho DILO adaptado sem BP, todo o processo foi feito passando pelo filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. VALORES APÓS O TRATAMENTO: Temperatura ambiente: 20°C R: Umidade: 38,89 ppmw / Pressão: 480 kPa T: Umidade: 30,99 ppmw / Pressão: 481 kPa
202510353 | STE |  | N074B021 | VEÍCULO ELÉTRICO | 3248.036-0 | 202527 | 03/07/2025 10:45:48 | Sustituir el enchufe del cargador por el enchufe padrón industrial utilizado en el AI de CHI (código material 712779) | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202535 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Sustitución de enchufe original de carro JACTO BP Nº 720843 por enchufe padrón utilizado en el área industrial de la CHI retirado del lote proveído por SMMG para sustituir las tomas de corriente utilizadas en la GIS.
202510170 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 01/07/2025 10:32:03 | Solicito apoio para transporte com a ponte rolante de uma plataforma aérea JLG 6RS da cota 128 (GIS) para a cota 144 (AMC). | MET3 | MAM2 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202527 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MET3 con puente grúa N02 para apertura de tapas de acceso a la GIS, y posteriormente izaje de una plataforma aérea elevatoria JLG 6RS desde la elevación 128 hasta la elevación 144 (AMC).
202510109 | STE |  | C010B001 | QUADRO A07 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 01/02 | 0193.006-0 | 202527 | 01/07/2025 07:23:57 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2765, fue verificado que la alarma "Disparo de guarda motor- Q97" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202529 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 306K5 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202510105 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202527 | 01/07/2025 07:24:12 | Durante la ejecución de la SSP 20252350, se detectó una fuga de aceite en la tapa del distribuidor del circuito de alta presión ubicada en la fase S. En adjuntos se detalla lo observado. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202529 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se procedió a la apertura de la tapa del distribuidor, efectuando la limpieza interna y el reemplazo de los anillos tóricos utilizando unidades disponibles en stock, sobrante del kit del Overhaul. Posteriormente, se presurizó el sistema y se realizaron maniobras sin observar nuevas pérdidas de aceite.
202509799 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 27/06/2025 08:32:23 | Solicito apoio de operador de empilhadeira e operador de ponte rolante para transporte de um suporte de bucha SF6/Ar, da caldeiraria (cota 108) até a GIS (cota 128). | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202527 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MET3 para transporte desde calderería hasta la elevación 144 un soporte de buchas, realizado con apiladora Clark, posteriormente izado desde la elevación 144 hasta la GIS con Puente Grúa N02.
202509786 | STE |  | C033A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A07-5 | 0016.002-4 | 202526 | 24/06/2025 15:13:12 | Durante a execução da SSP 20253858, foi verificado que o valor da densidade do gás SF6 do compartimento da fase T está abaixo dos limites estabelecidos. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202529 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizada inspeção com câmera infravermelha GasFinder GF306. Detectado vazamento na válvula DN20 do manômetro (vide registro em vídeo anexo). Efetuada a substituição da válvula com falha. Sistema recarregado com pressão de 481 kPa a 20 °C. Realizado o reabastecimento de 10,07 kg de gás SF₆. Densidade final deixada em 30,69 g/L. Nova inspeção realizada, não sendo identificada perda de gás.
202509173 | STE |  | C006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85TA1 | 0180.002-7 | 202524 | 13/06/2025 09:35:01 | Durante a execução da SSP 20253368, foi verificado baixo valor de resistência de isolação da motobomba. Valor esperado: 550Mohm; Valor encontrado: 2,5Mohm. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202527 | FERNANDO MARCANTE | Encontrado um condutor dentro da caixa de ligação da motobomba com a capa de isolação danificada. Foi corrigido a isolação do condutor localizados na caixa de ligação da motobomba, utilizando material isolante termoretrátil com posterior aquecimento deste material, para melhor fixação no condutor. Em seguida foi realizado a medição dos valores de resistência da motobomba, sendo que estes valores foram maiores que 550Mohm nas três fases.
202509170 | STE |  | C006B001 | QUADRO A02 CONTROLE DO BAY TA-01 | 0193.002-8 | 202524 | 13/06/2025 09:35:21 | Durante a execução da SSP 20252236, foi verificado que o alarme "125VDC SUPPLY FAILURE TRIP 2" não estava sinalizando no painel ATLP. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202527 | FERNANDO MARCANTE | Foi inspecionado o circuito elétrico referente ao alarme e foi constatado que o relé 313K2 estava inoperante. Foi substituído o relé por outro de modelo similar, retirado do almoxarifado.
202509151 | STE |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202524 | 13/06/2025 08:01:13 | Realizar test de aceptación del Analizador de gas SF6 adquirido a través de la SMDTC-2176 (ReqC 10075613). Marca: DILO, Modelo: MIRROR ANALYSER SF6 3.035R-R201. Se envia el equipo junto con los accesorios adquiridos y pendrive suministrado. | MET3 | ILA3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202525 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado test de aceptación: verificado entrega de items, realizado verificación de funcionamiento en conjunto con ILA4, con resultados satisfactorios. Se constató que el equipo no realiza medición de la mezcla/humedad en ppmw conforme manual. Fue solicitado al fabricante la actualización del mismo. El 8/08/25 proveedor envia nueva versión de firmware del equipo, fue realizado actualización y verificado funcionalidad de la misma con resultados satisfactorios. Aceptación del equipo recomendada
202509149 | STE |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202524 | 12/06/2025 16:16:45 | Bajo valor de Resistencia de aislación de la Motobomba. Valor esperado según PIC : 550 Mohm Valor medido : 5 Mohm Detectado durante atendimento a la MP2A SSP Nro 20253367 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202527 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del motor de la Motobomba por otro de las mismas características. Realizado ensayo de resistencia de aislación con resultado satisfactorio (550 Mohm) Realizado varios ensayos de funcionalidad, con resultados satisfactorios. Material retirado de Stock de reserva de la GIS. Emitida SSA 202509537 para verificación y reparación del motor retirado.
202508969 | STE |  | C005B001 | QUADRO A01 CONTROLE DO BAY TA-01 | 0193.001-0 | 202524 | 11/06/2025 15:37:00 | Llave conmutadora Local / Remoto “100 S1” se encuentra con mecanismo travado. Detectado durante ejecución del mantenimiento preventivo MP2A, SSP Nro 20252235. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202527 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución de la llave conmutadora Local/Remoto por otro de las mismas características. Realizado varios ensayos funcionales tanto de forma local como también de forma remota, con resultado satisfactorio.
202508828 | STE | 202508363 | S098E002 | BUCHA SF6/AR 500 KV | 1571.029-0 | 202524 | 10/06/2025 08:13:31 | Solicito apoyo de operador de puente grúa para desplazamiento de 3 aisladores pasantes SF6/Aire en la elevación 128. Primeramente sería para retirar estos equipos de sus respectivas cajas y colocar en unos soportes para el servicio de reparo (SSA matriz). Finalizado este servicio, se deberá colocar de vuelta en sus respectivas cajas de almacenamiento. | MET3 | MAM2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202524 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com ponte rolante N15 para içar buchas de suas caixas para teste , e posteriormente guarda lãs novamente após a execução dos testes.
202508757 | STE |  | C021B001 | QUADRO A17 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.028-1 | 202524 | 09/06/2025 10:51:59 | Durante a execução da SSP 20252767 foi constatado lâmpada inoperante dentro do painel A17 lado direito. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202526 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi substituído a lâmpada queimada por outra nova retirada do almoxarifado. Solucionando o problema.
202508755 | STE |  | C021B001 | QUADRO A17 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.028-1 | 202524 | 09/06/2025 10:52:16 | Durante o ensaio de alarmes da motobomba, a sinalização "Q01 baja presión de aceite alarma" manteve impedido o rearme do "conhecimento de defeito". | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202526 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado inspeção no circuito elétrico. Encontrado o relê 303K3 inoperante. Realizado a substituição por outro similar Finder N37-125VDC retirado do almoxarifado.
202508754 | STE |  | C021B001 | QUADRO A17 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.028-1 | 202524 | 09/06/2025 10:52:30 | Durante o ensaio de alarmes da motobomba, a sinalização "Q01 bloqueo cierre baja presión de aceite" manteve impedido o rearme do "conhecimento de defeito". | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202526 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado inspeção no circuito elétrico. Encontrado o relê 302K6 inoperante. Realizado a substituição por outro similar Finder N37-125VDC retirado do almoxarifado.
202508657 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202524 | 09/06/2025 14:00:27 | Extraer los tres sensores con sus respectivos nodos para implementación en el bay de la línea FI1, o en su defecto, para stock de reserva. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202530 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Durante la ejecución de la SSA: 20252351 fueron extraídos los tres sensores del interruptor y también los nodos de las fases A, B y C; Fase A: Sensor: S#110949LJ /Nodo: SMG17A085 Fase B: Sensor: S#11091DJ7 /Nodo: SMG17A488 Fase C: Sensor: S#11092UWO /Nodo: SMG17A514 Esto debido a que los nodos serán utilizados como material de reserva.
202508337 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202523 | 02/06/2025 11:00:56 | Durante a execução da SSP 20252017, foi verificado que o valor de densidade do gás SF6 estava abaixo dos limites estabelecidos, na fase T. Valores encontrados: Densidade: 29,7g/l; Pressão: 476kPa; Umidade: 72,15ppm; Temperatura: 26°C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202525 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a recarga de 3,5kg de gás SF6 no compartimento. Em seguida foi realizado inspeção com a câmera gás Finder para encontrar possíveis vazamentos de gás, porém não foi encontrado vazamento. Foi utilizado gás SF6 novo para a recarga. Valores após a recarga: Pressão: 475kPa; Temperatura: 15°C; Densidade: 30,67g/l; Umidade: 39,46ppm.
202508268 | STE |  | C060A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.031-4 | 202522 | 30/05/2025 14:51:44 | Durante a execução da SSP 20252017, foi verificado que o valor de umidade do gás SF6 estava acima dos valores estabelecidos. Valores encontrados: Umidade: 1125ppm; Temperatura: 26°C; Pressão: 153kPa; Pureza: 99,3%. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202524 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a retirada de 7.6kg de gás SF6 do compartimento da bucha, passando este gás por um filtro de peneira molecular com alumina ativada, e armazenado em um tanque para gás com valor de umidade alta. Em seguida foi colocado 7.6kg de gás SF6 novo no compartimento. Valores após a substituição: - Umidade: 150,8ppm; - Pressão: 155kPa/ - Temperatura: 26°C; - Pureza: 99,7%.
202508265 | STE |  | C060A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.001-2 | 202522 | 30/05/2025 14:51:58 | Durante a execução da SSP 20252017, foi verificado que o valor de umidade do gás SF6 estava acima dos valores estabelecidos. Valores encontrados: Umidade: 330ppm; Temperatura: 26°C; Pressão: 152kPa; Pureza: 98,2%. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202524 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a retirada de 7kg de gás SF6 do compartimento da bucha, passando este gás por um filtro de peneira molecular com alumina ativada, e armazenado em um tanque para gás com valor de umidade alta. Em seguida foi colocado 7kg de gás SF6 novo no compartimento. Valores após a substituição: - Umidade: 84,73ppm; - Pressão: 159kPa/ - Temperatura: 26°C; - Pureza: 99,6%.
202508262 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202522 | 30/05/2025 14:52:22 | Durante execução da SSP 20252017, verificou-se umidade próxima ao limite superior estabelecido nas fases T. Valores encontrados: Umidade: 120,38ppm; Pressão: 510kPa; Densidade :30,83g/l Temperatura: 35°C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202524 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento durante 6 horas, utilizando o carro DILO D050A003 com filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 360 kg de gás circulado na fase. Parâmetros observados no SMG pós tratamento. Fase T: 485kPa / 22°C / 30,69g/l / 51,74ppmw.
202508101 | STE |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202522 | 30/05/2025 14:52:51 | Durante la ejecución de la SSP 20253859, se verificó que el valor de humedad en el gas SF6 sobrepasó el límite establecido en la fase T (109 ppmw) y se encuentra próximo al límite en la fase R (96 ppmw). Temp. Amb: 38° C. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202525 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en las fases R y T. Tratado durante 6 horas cada fase utilizando el carro adaptado sin BP y el C050A003, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados: Fase R: Humedad 10,82 ppmw. Presión 487,6 kPa. Densidad 30,47 g/l. Fase T: Humedad 33,63 ppmw. Presión 488,58 kPa. Densidad 30,52 g/l. Temp. Ambiente: 23° C.
202508099 | STE |  | C036A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A18-4 | 0016.046-6 | 202522 | 30/05/2025 14:53:18 | Durante la ejecución de la SSP 20253859, fue verificado que los valores de humedad en el gas SF6 sobrepasaron el limite establecido en las fases R, S y T. Valores alcanzados: Fase R: 106 ppmw. Fase S: 97 ppmw. Fase T: 109 ppmw. Temp. Ambiente: 30,7º C. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202525 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en las fases R, S y T. Tratado durante aprox. 6 horas cada fase utilizando los carros DILO C50A03 y el carro adaptado sin BP, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados: Fase R: Humedad 58,02 ppmw. Presión 486,81 kPa. Densidad 30,49 g/l. Fase S: Humedad 57,52 ppmw. Presión 488,48 kPa. Densidad 30,63 g/l. Fase T: Humedad 42,55 ppmw. Presión 487,87 kPa. Densidad 30,6 g/l. Temp. Ambiente: 24° C.
202508013 | STE |  | C060A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.003-9 | 202522 | 28/05/2025 10:28:54 | Durante a execução da SSP 20252017 foi constatado perda de glicerina no manômetro. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202524 | FERNANDO MARCANTE | Constatado vazamento de glicerina na tampa plástica traseira do manômetro. Foi realizado a vedação da tampa plástica utilizando silicone. Em seguida foi preenchido o interior do manômetro com glicerina. Posteriormente foi realizado uma nova inspeção no manômetro e não foi detectado perda de glicerina.
202507854 | STE |  | E001A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.004-0 | 202522 | 26/05/2025 10:33:29 | Solicito apoio para conexão de aterramento temporário nas três fases da saída da linha LT-IPU-50Hz-MD1, na cota 144, para possibilitar a execução da SSA 202507753. | MET3 | MET2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202522 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Efetuado aterramento temporário da LT IPU-MD1 500 kV, no ponto solicitado pela MET-3 (saída da linha - EL. 144). Normalizado mediante solicitação da MET-3, após o término dos serviços.
202507821 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202521 | 23/05/2025 16:43:51 | Durante a execução da SSP20252286, foi verificado que os valores de umidades das fases S e T estão acima dos limites estabelecidos. Fase S - Umidade: 113,95ppm / T°: 37°C; Pressão: 520kPa; Densidade: 31,18g/l; Fase T - Umidade: 108,23ppm / T°: 37°C; Pressão: 510kPa; Densidade: 30,32g/l. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202524 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 nos compartimentos durante 3 horas em cada fase, utilizando filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 180 kg de gás circulado em cada fase. Parâmetros observados no SMG pós tratamento. Fase S: 475kPa / 15°C / 30,56g/l / 22,75ppmw; (Carro de tratamento adaptado) Fase T: 480kPa / 15°C / 30,67g/l / 39,46ppmw; (Carro de tratamento adaptado).
202507813 | STE |  | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 202521 | 23/05/2025 16:45:22 | Durante ejecución de SSP: 20252018, encontrado valor de presión del Gas SF6 por debajo del mínimo esperado, en la fase B. Valores encontrados: Fase B: 454 kPa; Temperatura ambiente de 26 ºC. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202524 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada recarga de 27 kg de Gas SF6 en la fase B del compartimiento hasta alcanzar 502 kPa a temperatura de 26ºC. Obs.: - No fueron constatadas pérdidas en el compartimiento. - Gas proveniente de SSA 2020/09255A (Criogenia).
202507753 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202521 | 23/05/2025 14:25:02 | Solicito realizar limpeza externa nas três fases do compartimento A04-6 e também dos para raios. Obs.: Compartimento localizado na cota 144, saída de linha MD1. | MET3 | MCI3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202522 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202507742 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202521 | 23/05/2025 08:19:26 | Discrepancia de tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido en la Fase R, con relación a las demás fases. R : 81,0 ms S : 74,4 ms T : 71,7 ms Detectado durante ejecución de la SSP 20252286. Imagen en anexo. Obs : Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202524 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado vacío en el sistema hidráulico de las tres fases del interruptor en presión cero, detectando una perdida aceite en el tubo de conexión entre el tanque de la fase T y su USR, dicha conexión difiere a las demás que existen en la GIS (En Anexo), realizado una limpieza y fue cambiado el O-Ring de conexión a la USR. Se ejecutaron los ensayos de cierre, sin anomalías, con resultados: Fase R: 72,9mseg. Fase S: 72,6mseg. Fase T: 74,1mseg. Obs: O-Ring utilizado de excedentes de kit Overhaul
202507416 | STE |  | D009B001 | QUADRO A35 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.016-8 | 202521 | 19/05/2025 17:02:29 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2240, fue verificado que la alarma "Desligar compartimiento de Gas Q96" se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202526 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado cableado flojo, realizado el reaprieto y nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Ejecutado con AT: 2025/04230
202507415 | STE |  | D009B001 | QUADRO A35 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.016-8 | 202521 | 19/05/2025 17:02:49 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2240, fue verificado que la alarma "Recargar compartimiento de Gas Q(96, 97, 53), T2, T3" se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202526 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el zócalo del relé con mal contacto, realizado limpieza en el mismo y reaprieto en los conductores. Posteriormente se ejecuto un nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Ejecutado con AT: 2025/04230
202507413 | STE |  | D009B001 | QUADRO A35 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.016-8 | 202521 | 19/05/2025 17:03:04 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2240, fue verificado que la alarma "Recargar compartimiento de Gas - Q03" se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202526 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado cableado flojo, realizado el reaprieto y nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Ejecutado con AT: 2025/04230
202507412 | STE |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202521 | 19/05/2025 17:03:31 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2239, fue verificado que la alarma "Recargar compartimiento de Gas Q91/51/T1" se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202524 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado inspeção no circuito elétrico. Encontrado o relê 253K2 inoperante. Realizado a substituição por outro similar Finder N37-125VDC retirado do almoxarifado.
202507404 | APV |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202521 | 19/05/2025 17:06:29 | Instalar Sensores Wika y nodos esclavos en las 3 fases. Los nodos esclavos fueron retirados para ser utilizados en la puesta en servicio del Sistema SMG en la Linea FI1. Sensores quedan en la GIS aguardando provisión de los Nodos esclavos por medio de la SSA 202502289. Sensores y nodos esclavos retirados, en detalles en anexo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202507337 | STE |  | D060A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE B | 0166.014-4 | 202520 | 13/05/2025 07:31:17 | Durante a execução da SSP20252018, foi encontrado vazamento de glicerina no manômetro de medição da pressão da bucha. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202523 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se constató pérdida a través de la tapa del depósito de glicerina del manómetro. Fue sellado el punto de pérdida utilizando silicona y se procedió a reponer el volumen de glicerina faltante.
202507336 | STE |  | D060A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE A | 0166.013-6 | 202520 | 13/05/2025 07:33:35 | Durante a execução da SSP20252018, foi encontrado vazamento de glicerina no manômetro de medição da pressão da bucha. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202523 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se constató que tapa del depósito de glicerina del manómetro se encontraba dañada. La pieza fue sustituida por otra de características similares y se procedió a reponer el volumen de glicerina faltante. Obs.: Tanto la tapa como la glicerina utilizada fueron extraídas de un manómetro de distintas características técnicas, retirado de almacenes.
202507334 | STE |  | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 202520 | 13/05/2025 07:33:55 | Durante a execução da SSP 20252018, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 estava próximo aos limites estabelecidos. Fase A: 113ppm / 28ºC; Fase B: 98,8ppm / 28°C; Fase C: 96,11ppm / 28°C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202523 | FERNANDO MARCANTE | Efectuado el tratamiento de humedad de las 3 fases del compartimiento. Tratado durante 6 horas cada una, circulando el gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase A: - Humedad: 44,07 ppmw. - Presión: 489 kPa - Temperatura ambiente: 26°C. Fase B: - Humedad: 24,18 ppmw. - Presión: 502kPa - Temperatura ambiente: 26°C. Fase C: - Humedad: 48,81 ppmw. - Presión: 490kPa - Temperatura ambiente: 26°C.
202507040 | STE |  | D037A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A45-5 | 0016.008-3 | 202519 | 07/05/2025 11:04:14 | Durante a execução da SSA 202505396, foi verificado que o terminal de aterramento do compartimento da fase B estava danificado. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202520 | FERNANDO MARCANTE | Foi substituído o terminal de aterramento por outro de modelo similar, retirado do almoxarifado. Na sequência foi instalado novamente o terminal de aterramento. O terminal danificado foi enviado para MMU, para realização de reparo (SSA 202507037).
202506678 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202518 | 29/04/2025 09:11:21 | Solicito apoyo para rehacer o adecuar los puntos de fijación por la pared de la celda del transformador TU-15 fase B, indicados en la imagen anexa, utilizados para fijar el soporte del compartimiento A45-4 fase B. | MET3 | MCI1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202518 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado perfuração do concreto e instalado chumbador com fixação com adesivo epoxi estrutural Sikadur (Marca: Sika), com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202506313 | STE |  | D037A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A45-5 | 0016.008-3 | 202517 | 22/04/2025 10:33:35 | Durante a execução da SSP 20253865, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 está próximo ao limite superior estabelecido, na fase A. Valores encontrados: Fase A: 97 ppmw. Temp. Ambiente: 38° C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202520 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento durante 6 horas, através do carro DILO D050A003 e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 360 kg de gás circulado. Parâmetros observados no SMG pós tratamento. 495 kPa 27 ºC 30,58 g/l 45,77 ppmw
202506312 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202517 | 22/04/2025 10:33:49 | Durante a execução da SSP 20253865, foi verificado que os valores de umidade do gás SF6 estão acima dos valores estabelecidos nas fases A e C. Valores encontrados: Fase A: 105 ppmw. Fase C: 107 ppmw. Temp. Ambiente: 32º C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202520 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento durante 6 horas em cada fase, através do carro DILO D050A003 e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 360 kg de gás circulado em cada fase. Parâmetros observados no SMG pós tratamento. Fase A: 495kPa / 27°C / 30,65g/l / 49ppmw; Fase C: 495kPa / 27°C / 30,62g/l / 71ppmw.
202506269 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 21/04/2025 16:29:21 | Solicito apoyo para operación del Puente-Grúa para descenso de Plataforma Elevatoria Genie Z-30/20-N desde la elevación 144 (AMC) a la elevación 128 (GIS). | MET3 | MAM2 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202517 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT (MET3). Con puente grúa N02. y su respectivo operador para el traslado de 2 plataformas Elevatorias desde la cota 144 AMC Hasta la Cota 128 (GIS).
202505458 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202515 | 08/04/2025 08:04:26 | Solicito apoio para transporte com a ponte rolante de uma genie GS1930 da cota 128 (GIS) para a cota 144 (AMC). | MET3 | MAM2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202515 | FABIANO VIEIRA BERTO | Transporte de uma genie e movimentação de um tanque e um carrinho da GIS para a el. 108.
202504887 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202514 | 01/04/2025 07:43:45 | Solicito apoio do operador de ponte rolante para movimentação de uma bucha SF6/Ar na cota 128. Na sequência será necessário colocar a bucha na posição vertical. | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202514 | FABIANO VIEIRA BERTO | Movimentação de busca na GIS da AMC até a U01na el.108.
202504739 | STE |  | C032A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A05-5 | 0016.001-6 | 202514 | 31/03/2025 15:14:24 | Durante la ejecución de la SSP 20253857, se verificó que el valor de humedad en el gas SF6 sobrepasó el límite establecido en la fase R (113 ppmw) y se encuentra próximo al límite en la fase T (95 ppmw). Temp. Amb: 37° C. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202516 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en las fases R y T. Tratado durante 6 horas cada fase utilizando el carro adaptado sin BP y el C050A003, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados: Fase R: Humedad 45 ppmw. Presión 485 kPa. Densidad 30,16 g/l. Fase T: Humedad 64 ppmw. Presión 488 kPa. Densidad 30,28 g/l. Temp. Ambiente: 26° C.
202504737 | STE |  | C032A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A06-4 | 0016.042-3 | 202514 | 04/04/2025 14:00:09 | Durante la ejecución de la SSP 20253857, fue verificado que los valores de humedad en el gas SF6 superan el límite establecido en las fases R, S y T. Valores encontrados: Fase R: 111 ppmw. Fase S: 104 ppmw. Fase T: 108 ppmw. Temp. Ambiente: 32º C. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202517 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en las fases R, S y T. Tratado durante 6 horas aprox. cada fase, utilizando el carro DILO D050A003, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados: Fase R: Humedad 31 ppmw. Presión 497 kPa. Densidad 30,3 g/l. Fase S: Humedad 24 ppmw. Presión 498 kPa. Densidad 30,4 g/l. Fase T: Humedad 23 ppmw. Presión 494 kPa. Densidad 30,15 g/l. Temp. Ambiente: 31° C.
202504500 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 26/03/2025 10:31:43 | Substituir o plug macho de 5 extensões elétricas utilizadas nos trabalhos da GIS. O novo plug deve ser do modelo Steck 2P + T 16A. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202516 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Sustituídos 5 conectores o "plug" machos de los extensores monofásicos utilizados en la GIS, por nuevos conectores del modelos Steck 2P+T, 16A.
202504492 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 26/03/2025 10:18:41 | Confeccionar una base de madera barnizada con las siguientes medidas 35x15 cm, a ser utilizada como base para maqueta miniatura de disyuntor de la GIS. | MET3 | MCI2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202513 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la confección de la pieza de madera maciza con espesor de 35mm, en las medidas solicitas.
202504315 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 24/03/2025 10:06:18 | Solicito ponte rolante e operador para apoio à MET3 na movimentação de Plataforma Genie Z-30/20 da elevação 128 para a 144. Preferencialmente para os dias 27 ou 28/03/2025, para atender à visita da Hortoman em 31/03/2025. | MET3 | MAM2 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202513 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo a MET 3 para movimentacion de plataforma Genie z-30/20 desde elevación 128 hasta elevación 144
202504260 | STE |  | C023B001 | QUADRO A18 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.030-3 | 202512 | 21/03/2025 14:44:32 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2769, fue verificado que la alarma "Bloqueo Disparo 1. Falla Presión de Aceite - Q02" se encontraba con rearme inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202514 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 301K6 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202504231 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202512 | 20/03/2025 16:04:17 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A57-5 fase C. Valor encontrado: C: 145,39ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 35.05 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202515 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase T del compartimiento. Tratado durante 5 horas circulando el gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular, utilizando mantas térmicas colocadas sobre la zona del DPB. Valores dejados: Fase T: - Humedad: 60,78 ppmw. - Densidad: 30,47 g/l - Presión: 499 kPa - Temperatura: 31 °C.
202503993 | STE | 202503687 | C004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-2 | 0016.040-7 | 202512 | 18/03/2025 10:15:57 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "S" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202512 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A24-2 fase T, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202503992 | STE | 202503683 | C003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A22-2 | 0016.032-6 | 202512 | 18/03/2025 10:16:05 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en las fase "T" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202512 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A22-2 fase T, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202503989 | STE | 202503619 | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202512 | 18/03/2025 10:16:14 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "B" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202512 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de DP por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A45-2 de la fase B, en primera instancia cuando la salida del gas se da por la válvula Dilo DN8 ubicado en la parte inferior del CT3 fue comprobando existencia de ruido anormal, con la sospecha de posible Descarga Parcial en la zona del CT3, fue cambiado la salida del gas para la válvula Dilo DN8 ubicado en la parte superior del compartimiento, adyacente a la Barra B4, donde fue comprobando la inexistencia de DPs.
202503987 | STE | 202503685 | C004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-2 | 0016.038-5 | 202512 | 18/03/2025 10:16:22 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "S" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202512 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A19-2 fase S, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202503941 | STE |  | D003A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-9B | 0016.060-1 | 202512 | 18/03/2025 08:09:22 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A41-9B fase C. Valor encontrado: C: 123,57 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 32.45 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202515 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento A41-9B Fase C durante 5 horas, através do carro DILO D050A003 e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 120 kg de gás circulado. Parâmetros observados no SMG pós tratamento: Pressão: 497 kPa; Temperatura: 31,95 ºC; Densidade: 30,15 g/l; Umidade: 21,38 ppmw. Realizou-se inspeção com a câmera GF306 durante o tratamento e após o restabelecimento das conexões operacionais, e não foram encontrados vazamentos.
202503940 | STE |  | D004A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-9B | 0016.076-8 | 202512 | 18/03/2025 08:11:06 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A42-9B fase B. Valor encontrado: B: 129,0 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 32.17 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202515 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase B por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código D050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase B pressão 497,65kPa a 32,48°C, umidade 23.70ppmw.
202503939 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202512 | 18/03/2025 08:14:10 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A31-2 fase A. Valor encontrado: A: 120,61 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 31.19 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202515 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado tratamiento de secado del Gas SF6 en la fase A. Tratado durante 6 horas aproximadamente, circulando 141,6 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A002 y filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: - Humedad: 42,3 ppmw - Presión: 500,3 KPa - Temp. ambiente: 30°C
202503916 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202512 | 18/03/2025 08:14:51 | Solicito apoio para transporte com a ponte rolante de um carro elétrico da cota 144 (AMC) para a cota 128 (GIS). | MET3 | MAM2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202512 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MET3 para descenso de carro eléctrico desde la elevación 144 (AMC) hasta la elevación 128 (GIS), realizado con puente grúa N02.
202503692 | STE | 202503618 | D004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-2 | 0016.078-4 | 202511 | 13/03/2025 14:51:38 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en las fases "B" e "C" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202512 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificados los compartimientos A47-2 de las fases B y C antes y durante la realización del tratamiento de gas SF6, donde no se registraron niveles de ruído característico de DP.
202503687 | STE |  | C004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-2 | 0016.040-7 | 202511 | 13/03/2025 11:13:07 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A24-2 fase S. Valor encontrado: S: 121,43 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 32.99 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202514 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado tratamiento del Gas SF6 en la fase S. Tratado durante aproximadamente 6 horas aproximadamente, circulando 164,2 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A003 y filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase S: - Humedad: 41,96 ppmw - Presión: 497,0 KPa - Temp. ambiente: 30°C
202503685 | STE |  | C004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-2 | 0016.038-5 | 202511 | 13/03/2025 11:17:02 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A19-2 fase S. Valor encontrado: S: 124,9 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 32.9 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202514 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado tratamiento del Gas SF6 en la fase S. Tratado durante 4,6 horas aproximadamente, circulando 98 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: S: Humedad: 29 ppmw / Presión: 504 KPa / Temp. ambiente: 32°C / Densidad: 30,68 g/l.
202503683 | STE |  | C003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A22-2 | 0016.032-6 | 202511 | 13/03/2025 11:19:07 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A22-2 fase T. Valor encontrado: T: 124,37 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 31.54 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202514 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado tratamiento de secado del Gas SF6 en la fase T. Tratado durante 6 horas aproximadamente, circulando 147,2 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A002 y filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: - Humedad: 49,87 ppmw - Presión: 499,6 KPa - Temp. ambiente: 30°C
202503679 | STE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202511 | 14/03/2025 08:42:58 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A05-2 fase T. Valor encontrado: T: 119,35 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 32.7 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202514 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado tratamiento de gas en la fase T del compartimiento A05-2, tratado durante 6 horas utilizando en carro de servicio D50A03 y un filtro de alumina activada. Tratamiento realizado a un flujo de 23,2 kg/h y recirculando en total 174,23 kg de gas. Valores dejados: Humedad: 36,03 ppmw Presión: 507.49 kPa
202503619 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202511 | 14/03/2025 08:42:31 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A47-2 fase B. Valor encontrado: B: 127,31 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 32.4 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202514 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase “B” del compartimiento. Tratado durante 5:30 horas aprox. utilizando el carro D050A002, circulando 157 kg de gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 23 ppmw. Presión: 506 kPa. Densidad: 30,7. Temperatura: 32º C.
202503618 | STE |  | D004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-2 | 0016.078-4 | 202511 | 13/03/2025 08:42:59 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en las fases "B y C". Valor encontrado: B: 126,84 ppmw C: 124,20 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 32 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202513 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 dos compartimentos nas fases B e C por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código D050A003 e D050A002 (carros para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase B pressão 500,49kPa a 31,77°C, umidade 24.47ppmw Fase C pressão 497,44kPa a 31,33°C, umidade 17.01ppmw.
202503603 | STE | 202317002 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202511 | 13/03/2025 08:59:15 | Calibrar manómetro Bourdon retirado do interruptor 85U06 fase "S", marca WIKA, escala de 0 a 1000 kPa, graduação de 20 kPa, tolerância de 1%, diâmetro de 100 mm, para gás SF6 (não usar óleo). Pressão nominal de trabalho de 700 kPa a 20 °C. Identificação: Código de material: 709996. Solicita-se a colocação de ID para identificar o instrumento. | MET3 | ILA2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202511 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2210 Liberado para uso.-
202503556 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 11/03/2025 15:54:49 | Solicito apoio para operação da ponte rolante do edifício de descarga, para movimentação de material da cota 144 até a cota 128. Será necessário também movimentação de carga da cota 128 até a cota 108. | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202511 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MET3 para descenso de materiales con puente grúa N02, desde la elevación 144 hasta la elevación 128 (GIS), posteriormente apoyo con puente grúa N15 para organización de materiales en la elevación 128.
202503539 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202511 | 11/03/2025 14:45:01 | Durante execução da SSP 20253860 verificou-se falha na sinalização “Q96 Desconectar compartimento de Gás”. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202513 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 253k1. Realizada a substituição deste relé por outro equivalente da marca Finder retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente. Instalada identificação "253k1" no novo relé instalado.
202503387 | STE |  | D050B004 | BOMBA DE VACUO COM BOOSTER Z300R11 | 1378.004-9 | 202511 | 11/03/2025 14:10:08 | Durante o procedimento de vácuo em um compartimento, foi identificado um defeito no carrinho de vácuo ao tentar acionar a bomba. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202513 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito elétrico e encontrado o relê de supervisão de tensão inoperante. Realizado a substituição por outro similar, retirado do almoxarifado. Equipamento em condições normais de operação.
202503297 | STE |  | C037A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A19-5 | 0016.006-7 | 202511 | 10/03/2025 08:10:45 | Durante TPE (tempo pré-execução) da SSP 20253860, verificou-se através do SMG nível de umidade próximo ao limite superior nas fases R e S. Fase R: 95,45 ppmw Fase S: 94,24 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202511 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 no compartimento A19-5 durante 6 horas através de carro DILO e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Parâmetros após tratamento. Fase R - DILO Adaptado S/ BP Massa tratada 540 kg 507,71 kPa 30,78 g/l 49,91 ppmw Fase S - DILO C050A003 Massa tratada 590 kg 505,34 kPa 30,56 g/l 37,81 ppmw Realizou-se inspeção com câmera GF306 durante o tratamento e após o restabelecimento das conexões operacionais, e não foram encontrados vazamentos.
202503293 | STE |  | C037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-4 | 0016.047-4 | 202511 | 10/03/2025 08:11:02 | Durante TPE (tempo pré-execução) da SSP 20253860, verificou-se através do SMG nível de umidade próximo ao limite superior na fase T. 97,71 ppmw. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202511 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 no compartimento A19-4 na fase T durante 6 horas através de carro DILO e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Parâmetros após tratamento. Carro DILO C050A003 Massa tratada 600 kg 514,25 kPa 32,21 ºC 31,31 g/l 58,89 ppmw Realizou-se inspeção com câmera GF306 durante o tratamento e após o restabelecimento das conexões operacionais, e não foram encontrados vazamentos.
202503290 | STE |  | C037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-4 | 0016.047-4 | 202511 | 10/03/2025 08:11:20 | Durante TPE (tempo pré-execução) da SSP 20253860, verificou-se através do SMG umidade acima do limite superior nas fases R e S. Fase R: 100, 22 ppmw Fase S: 122,46 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202511 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 no compartimento A19-4 durante 7 horas através de carro DILO e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Parâmetros após tratamento. Fase R - DILO Adaptado S/ BP Massa tratada 630 kg 517,33 kPa 31,46 g/l 62,31 ppmw Fase S - DILO C050A003 Massa tratada 700 kg 512,80 kPa 31,15 g/l 52,33 ppmw Realizou-se inspeção com câmera GF306 durante o tratamento e após o restabelecimento das conexões operacionais, e não foram encontrados vazamentos.
202502931 | STE | 202502923 | C001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9A | 0016.012-1 | 202509 | 26/02/2025 14:50:14 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "R" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202509 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A13-9A de la fase R, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502930 | STE | 202502922 | C002A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9A | 0016.020-2 | 202509 | 26/02/2025 14:50:21 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en las fases "R y T" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202509 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A14-9A de las fases R y T, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502923 | STE |  | C001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9A | 0016.012-1 | 202509 | 25/02/2025 09:09:09 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A13-9A-R. Valor encontrado: A: 120,07 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202512 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "R" del compartimiento. Tratado durante 5,3 horas utilizando el carro DILO Código D050A002, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 15 ppmw. Presión: 507 kPa, Temperatura ambiente: 33 °C.
202502922 | STE |  | C002A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9A | 0016.020-2 | 202509 | 25/02/2025 09:09:23 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en las fases "R y T". Valor encontrado: R: 124,24 ppmw T: 119,63 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202512 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado tratamiento del Gas SF6 en la fase R y T. Tratado durante 5 horas aproximadamente, circulando 155 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A002 en la fase R y 121 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A003 en la fase T, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R: Humedad: 26 ppmw / Presión: 503 KPa / Temp. ambiente: 34°C / Densidad: 30,36 g/l. T: Humedad: 17 ppmw / Presión: 501 KPa / Temp. ambiente: 34°C / Densidad: 30,25 g/l.
202502778 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 21/02/2025 16:49:23 | Falha de comunicação no Totem SMG ao acessar a rede "Wired 1" durante a execução da SSA 202502093. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202513 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Fue solucionado con la ejecución de la SSA 202508039 y 202505666. SMG Móviles en operación normal.
202502592 | STE |  | D032A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A31-5 | 0016.122-5 | 202508 | 19/02/2025 14:50:01 | Durante la ejecución de la SSP 20253864 se verifico densidad de gas SF6 próximo al límite inferior establecido, en la fase "A" conforme datos vía SMG. Densidad: 30,1 g/l Temperatura: 30 ºC Presión: 495 kPa | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202511 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue recargado 710 g de gas SF6 en la fase "A" del compartimiento hasta alcanzar 508 kPa de presión, 31 g/l de densidad, a 31°C de temperatura ambiente. Obs.: -Realizado inspección con cámara Gas Finder y no fue encontrado pérdida de gas en el compartimiento. -Gas para recarga proveniente de SSA 2020/09255A (Criogenia).
202502505 | STE |  | C001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-2 | 0016.013-0 | 202508 | 19/02/2025 11:12:58 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A01-2-T. Valor encontrado: A: 122,37 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. Fecha del evento: 17/02/2025 | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202511 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase T por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código D050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase T pressão 503,58kPa a 33,75°C, umidade 18.06ppmw.
202502504 | STE |  | D004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-2 | 0016.081-4 | 202508 | 19/02/2025 11:14:00 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A54-2-B. Valor encontrado: A: 123,59 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. Fecha del evento: 17/02/2025 | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202511 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de las fase S del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando carro de servicio D050A003, circulando 156,1 kg de gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase B: - Humedad: 44,02 ppmw. - Presión: 503,6 KPa - Temperatura ambiente:33°C.
202502490 | STE |  | D004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-2 | 0016.078-4 | 202508 | 19/02/2025 11:15:19 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A47-2-A. Valor encontrado: A: 123,95 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 33.6 °C. Fecha del evento: 17/02/2025 | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202511 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento de gás SF6 do compartimento A47-2 fase A energizado. Utilizado carro DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inspecionadas as conexões com GASFINDER não encontrando vazamentos. Atestada ausência de descargas parciais pela SMIL conf SSA 202502612. Duração do tratamento: 6h; Massa tratada: 130kg; Parâmetros pós tratamento: Umidade 18,31ppmw; Pressão 502 kPa; Temp 31ºC; Densidade 30,53 g/l.
202502489 | STE |  | C004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-2 | 0016.040-7 | 202508 | 19/02/2025 11:16:39 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A24-2-T. Valor encontrado: A: 122,18 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 33 °C. Fecha del evento: 16/02/2025 | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202511 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado tratamiento de gas en la fase T del compartimiento A24-2, tratado durante 6 horas utilizando en carro de servicio D50A02 y un filtro de alumina activada. Tratamiento realizado a un flujo de 29,6 kg/h y recirculando en total 223,3 kg de gas. Valores dejados: Humedad: 26,55 ppmw Presión: 504.87 kPa
202502486 | STE |  | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202508 | 19/02/2025 11:18:06 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A57-2-A. Valor encontrado: A: 120,4 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 33 °C. Fecha del evento: 14/02/2025 | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202511 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado tratamiento de gas en la fase A del compartimiento A57-2, tratado durante 6 horas utilizando en carro de servicio D050A002 y un filtro de alúmina activada. Recirculando en total 221 kg de gas. Valores dejados: Humedad: 47,28 ppmw Presión: 506.22 kPa
202502478 | STE |  | C001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9A | 0016.012-1 | 202508 | 19/02/2025 14:49:13 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A13-9A-S. Valor encontrado: A: 115,29 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 31 °C. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202511 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado tratamiento del Gas SF6 en la fase S. Tratado durante 6 horas aproximadamente, circulando 143,3 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A002 y filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase S: - Humedad: 39,87 ppmw - Presión: 509,6 KPa - Temp. ambiente: 33°C
202502477 | STE |  | C002A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9A | 0016.020-2 | 202508 | 19/02/2025 11:20:38 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "S". Valor encontrado: A: 119,64 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 32 °C. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202511 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase S por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código D050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase S pressão 501,51kPa a 33,64°C, umidade 27.02ppmw.
202502411 | STE |  | D001A023 | SECCIONADORA 500 KV SF6 a6LI2 | 0192.056-1 | 202508 | 17/02/2025 08:36:21 | Durante a execução da SSP 20253827, foi verificado que o dispositivo de bloqueio de movimentação da seccionadora não estava operando de forma adequada. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202511 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado o ajuste do dispositivo de bloqueio de movimentação da seccionadora. Na sequência foi realizado testes e ensaios, onde foi constatado que o dispositivo ficou ajustado de forma eficiente, liberando o movimento da seccionadora durante as manobras, e bloqueando o movimento da mesma quando não está em processo de manobra. Trabalhos executados com a AT 202500870.
202502410 | STE |  | D001A022 | SECCIONADORA 500 KV SF6 a6U12 | 0192.055-3 | 202508 | 17/02/2025 08:37:15 | Durante a execução da SSP 20253827, foi verificado que o dispositivo de bloqueio de movimentação da seccionadora não estava operando de forma adequada. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202511 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado o ajuste do dispositivo de bloqueio de movimentação da seccionadora. Na sequência foi realizado testes e ensaios, onde foi constatado que o dispositivo ficou ajustado de forma eficiente, liberando o movimento da seccionadora durante as manobras, e bloqueando o movimento da mesma quando não está em processo de manobra. Trabalhos executados com a AT 202500870.
202502182 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202507 | 12/02/2025 10:43:13 | Durante a execução da SSP 20252360, foi encontrado uma perda de óleo na tubulação inferior que conecta o tanque de óleo com a válvula USR32. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202510 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a desmontagem da tubulação inferior do tanque e constatado que o o'ring de vedação estava danificado. Substituído o o'ring por outro de modelo similar, retirado do almoxarifado. Verificado que a travessa de sustentação do tanque de óleo estava solta. Realizado o reaperto dos parafusos de fixação da travessa com a aplicação de trava química. Na sequência foi pressurizado o sistema hidráulico, realizado manobras no disjuntor, onde não foi constatado mais perdas de óleo.
202502143 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202507 | 12/02/2025 08:56:15 | Encontrado durante la ejecución SSP 20252295 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A57 - 1 fase "C". | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202510 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuada inspección de elementos correspondientes al sistema de monitoreo de gas SMG asociados a la localización A57-1 fase C, comprobandose falla en el nodo esclavo. Emitida SSA: 202503035 para el reemplazo del mismo una vez que sea adquirido un nuevo lote para stock. Ejecución de la actividad bajo la AT: 202501661.
202502142 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202507 | 12/02/2025 08:56:26 | Encontrado durante la ejecución SSP 20252295 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A57 - 1 fase "A". | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202510 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Encontrado falla intermitente de comunicación con el SMG. Se realizó la desconexión y limpieza del cable de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios como se muestra en el anexo.
202502141 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202507 | 11/02/2025 15:11:43 | Encontrado durante la ejecución SSP 20252283 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A25 - 1 fase "R". | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202510 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alimentación y se encontró plug suelto del RDG. Se procedió a conectar y de esa forma solucionar la falla de comunicación, plug sin ningún defecto encontrado. Fue realizado el ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202502138 | STE |  | C080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-01 | 2488.001-7 | 202507 | 11/02/2025 15:01:48 | Encontrado durante la ejecución SSP 20252283 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A02 - 3B fase "T". | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202510 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alimentación y se encontró plug suelto del RDG. Se procedió a conectar y de esa forma solucionar la falla de comunicación, plug sin ningún defecto encontrado. Fue realizado el ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202502092 | STE |  | D032A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A32-4 | 0016.083-0 | 202507 | 11/02/2025 08:51:28 | Durante la ejecución de la SSP 20253864, se verificó que los valores de humedad en el gas SF6 sobrepasaron el límite establecido en las fases B y C. Valores encontrados: Fase B: 101 ppmw. Fase C: 109 ppmw. Temp. Ambiente: 33ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202510 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en la fase "B" por 6 horas y la fase "C" por 7 horas, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular, utilizando el carro DILO C050A003. Valores dejados de humedad, presión y densidad: Fase B: 64 ppmw; 501 kPa; 30,5 g/l. Fase C: 69 ppmw; 500 kPa; 30,5 g/l. Temp. Amb: 31°C
202502048 | STE |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 202507 | 10/02/2025 14:17:10 | Durante a execução da SSP 20253827, foi verificado que o alarme "SF6 Refill" do compartimento A39-2 não estava permanecendo atuado no painel local. O alarme já estava rearmando antes de realizar o rearme manual no botão de reconhecimento. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202509 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Foi realizado a substituição do relé elesta 309K5 por um relé de modelo similar retirado do almoxarifado. Na sequência foram realizados ensaios de simulação de atuação do alarme, sendo estes satisfatórios. Ejecutada con AT: 202500870 correspondiente a la SSP: 20253827
202502039 | STE |  | D015B001 | QUADRO A41 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A3/A4 | 0193.022-2 | 202507 | 10/02/2025 14:15:17 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/2241, fue verificado que la alarma "Tanque de Nitrógeno presión baja - Q1" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202509 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K5 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202502038 | STE |  | D015B001 | QUADRO A41 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A3/A4 | 0193.022-2 | 202507 | 10/02/2025 14:16:15 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/2241, fue verificado que la alarma "Tiempo de operación de bomba excedido - Q1" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202509 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K2 y 304K3 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202501903 | STE |  | C041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-4 | 0016.093-8 | 202506 | 07/02/2025 09:16:39 | Durante la ejecución de la SSP: 20253863, se encontró humedad por encima del limite establecido la fase R del compartimiento. Valores Encontrados *Fase R: Humedad: 101,9 ppmw Densidad: 30,37 g/l Presión: 503 kPa Temperatura: 34°C | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202508 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fases R del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando carro de servicio C050A003, circulando el gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase R: - Humedad: 27,15 ppmw. - Densidad: 30,75 g/l - Presión: 506 KPa - Temperatura: 32°C.
202501901 | STE |  | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202506 | 07/02/2025 09:10:37 | Durante la ejecución de la SSP: 20253863, se encontró humedad por encima del limite establecido las fases R y S del compartimiento. Valores Encontrados *Fase R: Humedad: 107,3 ppmw Densidad: 30,58 g/l Presión: 510 kPa Temperatura: 36°C *Fase S: Humedad: 123,3 ppmw Densidad: 30,81 g/l Presión: 516 kPa Temperatura: 38°C | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202508 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de las fases R y S del compartimiento. Tratado durante 6 horas cada una utilizando carro de servicio D050A002, circulando el gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase R: - Humedad: 40,50 ppmw. - Densidad: 30,42 g/l - Presión: 497 kPa - Temperatura: 30°C. Fase S: - Humedad: 35,28 ppmw. - Densidad: 30,68 g/l - Presión: 502 kPa - Temperatura: 31°C.
202501714 | STE |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202507 | 10/02/2025 14:04:20 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2773, fue verificado que la alarma "Recargar compartimiento de Gas - Q96" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202508 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 256K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Obs: Servicio ejecutado con AT:202500779
202501713 | STE |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202507 | 10/02/2025 14:04:11 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2773, fue verificado que la alarma "Rellenar compartimiento de Gas - T5" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202508 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 309K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Obs: Servicio ejecutado con AT:202500779
202501712 | STE |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202507 | 10/02/2025 14:03:58 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2773, fue verificado que la alarma "Falta de Nitrógeno en Acumulador Hidráulico- Q03" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202508 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Obs: Servicio ejecutado con AT:202500779
202501610 | STE |  | C031B001 | QUADRO A26 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.038-9 | 202506 | 04/02/2025 15:32:54 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2774, fue verificado que la alarma "Tiempo de operación bomba excedido- Q02" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202508 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K2 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202501609 | STE |  | C031B001 | QUADRO A26 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.038-9 | 202506 | 04/02/2025 15:33:06 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2774, fue verificado que la alarma "Disparo de guarda motor- Q93" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202508 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 306K3 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202501608 | STE |  | C031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U99 | 0180.053-1 | 202506 | 04/02/2025 16:05:55 | Durante la ejecución de la SSP: 20252359, encontrado inoperante el contador de arranque de la motobomba del interruptor. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202508 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó el circuito eléctrico y se detectó que el contador estaba inoperante. Se procedió a sustituirlo por uno similar, retirado del almacén. Posteriormente, se realizó un ensayo con resultados satisfactorios. Estado de los contadores: Contador anterior: 1044. Contador nuevo: 0004.
202501601 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 04/02/2025 16:06:30 | Confeccionar extensión 2x1 (2 Salidas Hembra - 1 Entrada Macho) de Tomadas Industrial 3P+T 440V-63A con Disyuntor. A ser utilizado en ocasiones que requieran del funcionamiento de múltiples Carros de Servicio en simultáneo. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202509 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron realizadas las sigs. modificaciones en una maleta de herramientas en desuso: - Retirada de partes internos para almacenamiento del cable de alimentación - Perforaciones para el pasaje del cable de alimentación - Perforaciones para el montaje de 2 Tomadas Industriales 3P+T 440V-63A Posteriormente fueron realizadas las conexiones eléctricas de las tomadas y del enchufe 3P+T 440V-63A. Finalmente, fueron realizados ensayos de funcionabilidad y movilidad con resultados satisfactorios.
202501548 | STE |  | D001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-10 | 0016.051-2 | 202506 | 03/02/2025 15:58:41 | REALIZAR MEDICIONES DE CALIDAD DE GAS DE LOS COMPARTIMIENTOS DE LA BARRA A3: A31-2, A34-2, A36-2, A39-2, A34-T2-3, A39-T2-3, A34-10, A41-10A e A41-9A. ADIANTAMENTO DA MP-4A SSP: 20253827. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202509 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizada la medición de calidad de gas SF6 de los compartimientos relacionados a la barra A3, los resultados fueron anexados en adjuntos.
202501454 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 03/02/2025 09:31:05 | Solicito apoyo para bajar materiales descritos en la SSA 202501373 desde la cota 144 a la cota 128, en el edificio AMC. | MET3 | MAM2 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202506 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio para descarregar materias da cota 144 para cota 128.
202501233 | STE |  | C041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-4 | 0016.093-8 | 202505 | 27/01/2025 16:19:41 | Reducir a 120 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento en la fase S, para posibilitar la ejecución de la SSA 202500614. Una vez concluida la ejecución de la SSA, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202508 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue reducida la presión de la fase S del compartimiento hasta alcanzar 120kPa. El gas retirado fue almacenado temporalmente en un depósito de gas. Luego de la culminación del servicio en el compartimiento A27-5, fue normalizada la presión de gas del compartimiento A27-4 hasta alcanzar presión nominal (505kPa/33°C) utilizando el mismo gas retirado.
202501230 | STE |  | C030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U9A | 0180.026-4 | 202505 | 27/01/2025 16:20:13 | Reducir la presión de gas de la fase S del Interruptor 85U9A hasta 400 kPa para permitir el mantenimiento correctivo del compartimento A27-5, SSA 202500614. Normalizar al final de los trabajos correctivos. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202507 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado la reducción de presión en el interruptor del 85U9A fase S hasta alcanzar 400kPa, para permitir la intervención en el compartimiento A27-5 Fase S. Al termino del trabajo fue normalizada la presión. Valor dejado: Fase S: Presión: 740.78 kPa; 34,0 °C.
202501165 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 27/01/2025 08:52:12 | Solicito apoio para operação da ponte rolante do edifício de descarga, para transporte de uma plataforma elevatória da cota 128 até a cota 144. | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202505 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el servicio de apoyo a MET3 con Puente grúa Nº02 y su respectivo operador para el izaje y traslado de una plataforma elevatoria desde la cota 128 (GIS) hasta la cota 144 AMC. Para lo cual se necesito abrir la tapa de acceso a la GIS Elev 128.
202500729 | STE | 202500641 | C004A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9B | 0016.036-9 | 202504 | 21/01/2025 16:14:57 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "R y S" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202504 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en los compartimentos de las fases R y S, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202500728 | STE | 202500654 | C004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-2 | 0016.041-5 | 202504 | 21/01/2025 16:15:05 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "T" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202504 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el compartimento de la fases T, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202500727 | STE | 202500666 | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202504 | 21/01/2025 16:15:12 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "S" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202504 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el compartimento de la fases S, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202500726 | STE | 202500607 | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202504 | 21/01/2025 16:15:18 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en las fases "B y C" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202504 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en los compartimentos de las fases B y C, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202500666 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202503 | 17/01/2025 07:12:31 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "S". Valor encontrado: 128 ppmw con temperatura ambiente de 33,8ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202506 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6 do compartimento A04-4 fase S energizado. Utilizado carro DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inspecionadas as conexões com GASFINDER não encontrando vazamentos. Atestada ausência de descargas parciais pela SMIL conf SSA 202500727. Duração do tratamento: 5h53m Massa tratada: 109,635 kg Parâmetros pós tratamento: Umidade 48,65 ppmw Pressão 509,83 kPa Temp 32,62 ºC Densidade 30,98 g/l
202500654 | STE |  | C004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-2 | 0016.041-5 | 202503 | 16/01/2025 14:30:40 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "T". Valor encontrado: 124 ppmw con temperatura ambiente de 33,5ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202506 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A. Tratado durante 5 horas aproximadamente, circulando 137 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 42 ppmw / Presión: 512 KPa / Temp. ambiente: 34°C / Densidad: 30,92 g/l.
202500641 | STE |  | C004A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9B | 0016.036-9 | 202503 | 16/01/2025 14:33:30 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en las fases R y S. Valores encontrados: Fase R: 120,9 ppmw. Fase S: 124,3 ppmw. Temp. Ambiente: 31,4ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202506 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento nas fases R e S por um período de 05 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (R=25kg/h; S=29Kg), circulando 125kg e 145Kg de gás respectivamente. Foi utilizado os carro DILO Código D050A003 e D050A002 (carros para tratamento energizado) e filtros com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase R pressão 508,1kPa a 32°C, umidade 31,60ppmw. Fase S pressão 505,2kPa a 32°C, umidade 20,77ppmw.
202500610 | STE | 202500259 | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202503 | 16/01/2025 14:28:33 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "B" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202503 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A38-2 de la fase B donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202500607 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202503 | 17/01/2025 07:12:50 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en las fases B y C. Valores encontrados: Fase B: 116 ppmw. Fase C: 124 ppmw. Temp. Ambiente: 31,5ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202506 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 de las fases B y C. Tratado durante 6 horas c/u circulando aprox. 135 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002 (B) y D050A003 (C), todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: B :46,65 ppmw / 502 KPa / 31ºC / Densidad: 30,67 g/l. C: 45,79 ppmw / 506 kPa / 31ºC / Densidad : 30,88 g/l.
202500604 | STE | 202500414 | C004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-2 | 0016.038-5 | 202503 | 16/01/2025 14:23:25 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "R" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202503 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A19-2 de la fase R donde no se detectó indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202500568 | STE |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202503 | 15/01/2025 14:09:21 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20252282 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG14A065, compartimiento A31-2 fase “A”. Última comunicación: 09/01/25. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202505 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo inoperante, sustituido el nodo SMG14A065 por SMG017A377 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202500560 | STE |  | C039A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-4 | 0016.049-0 | 202503 | 15/01/2025 13:37:26 | Durante a execução da SSP 20253862, foi verificado valor de densidade abaixo dos limites estabelecidos na Fase R. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202505 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado nos gráficos do sistema SMG uma queda na densidade do gás SF6 do compartimento. Realizado inspeção com a câmera Gas Finder GF306, e não foi encontrado perdas de gás SF6 . Realizado a recarga de3,94kg de gás SF6. Valores após a recarga: Densidade: 30,63g/l; Pressão: 502kPa. Temperatura: 31ºC.
202500545 | STE | 202500258 | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202503 | 15/01/2025 08:33:57 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "A" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202503 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A31-2 de la fase A donde no se detectó indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202500414 | STE |  | C004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-2 | 0016.038-5 | 202502 | 10/01/2025 16:31:33 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "R". Valor encontrado: 121,5 ppmw con temperatura ambiente de 30,6ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202505 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase R. Tratado durante 6 horas aproximadamente, circulando aprox. 135 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 42,85 ppmw / Presión: 507 KPa / Temp. ambiente: 33°C / Densidad: 30,86 g/l.
202500301 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202502 | 09/01/2025 08:42:41 | Durante execução da SSP 20252771 ocorreu falha à terra no circuito de sinalização e alarme dos painel A24. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202504 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Constatou-se que falha se resumia ao circuito RDG fase R, interno ao cubículo de acionamento do disjuntor. Desmontou-se o pluge macho na extremidade do cabo e sua inspeção não revelou anormalidades. Procedeu-se retirada e desmontagem do RDG. Após exame detalhado, foram encontrados internamente granulados metálicos sobre o plug fêmea, possivelmente gerados na adaptação do equipamento p/ SMG. Instalou-se o RDG após ser limpo, recompondo o circuito. Testes demontraram que a falha foi sanada.
202500272 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202502 | 08/01/2025 13:33:43 | Durante execução da SSP 20252771 verificou-se falha na sinalização “ALARM SF6 REFILL” na ULP. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202504 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 305k6. Realizada a substituição deste relé por outro equivalente retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente. Instalada identificação "305k6" no novo relé instalado.
202500271 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202502 | 08/01/2025 13:34:14 | Durante execução da SSP 20252771 verificou-se falha na sinalização “PUMP RUNNING TIME EXCEEDED” na ULP. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202504 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 304k3. Realizada a substituição deste relé por outro equivalente retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente. Instalada identificação "304k3" no novo relé instalado.
202500261 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202502 | 09/01/2025 15:06:08 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "B". Valor encontrado: 121,94 ppmw con temperatura ambiente de 30,3ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202504 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase B por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código D050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase B pressão 508kPa a 32°C, umidade 30.57ppmw.
202500259 | STE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202502 | 09/01/2025 16:23:56 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "B". Valor encontrado: 120,46 ppmw con temperatura ambiente de 30,59ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202504 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase B. Tratado durante 6 horas aproximadamente, circulando 175 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 35,7 ppmw / Presión: 503 kPa / Temp. ambiente: 33°C / Densidad: 30,5 g/l.
202500258 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202502 | 09/01/2025 16:24:37 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "A". Valor encontrado: 125,21 ppmw con temperatura ambiente de 29,9ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202504 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A. Tratado durante 5 horas aproximadamente, circulando 103 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 34 ppmw / Presión: 497 kPa / Temp. ambiente: 32°C / Densidad: 30,19 g/l.
202500256 | STE |  | C039A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-3 | 0016.109-8 | 202502 | 09/01/2025 09:19:45 | Durante a execução da SSP 20253862, foi verificado valor de densidade abaixo dos limites estabelecidos na Fase T. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202505 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado nos gráficos do sistema SMG uma queda recorrente e constante na densidade do gás SF6 do compartimento. Realizado inspeção com a câmera Gas Finder GF306 e encontrado um vazamento de gás SF6 na conexão do sensor Wika. Retirado o sensor, inspecionado a conexão Dilo e instalado o sensor novamente. Após a reinstalação do sensor não foi constatado perdas de gás SF6. Realizado a recarga de 2,5kg de gás SF6. Valores após a recarga: Densidade: 30,80g/l; Pressão: 503kPa. Temperatura: 32ºC.
202500193 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202502 | 07/01/2025 08:39:15 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20252282 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A170, compartimiento A51-1 fase “C”. Última comunicación: 22/12/24. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202505 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada a substituição do nó escravo associado ao sensor WIKA por um nó escravo novo do estoque, fornecimento PTI-PY através do contrato 4500038606/16. O nó escravo removido foi armazenado na oficina da GIS onde aguarda definição de destino pela IEQ3, conforme solicitação na SSA 202302345. Nó escravo retirado: SMG 17A170 Nó escravo instalado: SMG 17A672 Realizados testes de comunicação e coleta de dados com SMG, que se mostraram satisfatórios.
202500192 | STE |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202502 | 07/01/2025 08:39:45 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20252282 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A403, compartimiento A33-1 fase “B”. Última comunicación: 27/12/24. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202505 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Encontrado falla intermitente de comunicación con el SMG. Se realizó la desconexión, limpieza y sustitución del cable de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG, Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios como se muestra en el anexo.
202500190 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202502 | 07/01/2025 08:45:00 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20252282 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A082, compartimiento A19-1 fase “S”. Última comunicación: 13/12/24. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202505 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202500180 | STE |  | C039A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-4 | 0016.049-0 | 202502 | 07/01/2025 08:23:47 | Durante a execução da SSP 20253862, foi verificado valores de umidade acima dos limites estabelecidos nas três fases. Fase R - Umidade:107; Temperatura: 33ºC; Pressão: 502kPa. Fase S - Umidade: 100; Temperatura: 33ºC; Pressão: 504kPa. Fase T - Umidade: 105; Temperatura: 33ºC; Pressão: 505kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202504 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 nas fases R, S e T por 3 horas em cada fase, utilizando o carro de tratamento Dilo C50A03. Circulado aproximadamente 180kg de gás em cada fase, utilizando um filtro grande de peneira molecular e alumina ativada. Valores deixados: R : 57 ppmw / 98,9% / 30,63g/l / 501kPa; S : 55 ppmw / 99,0% / 30,40g/l / 499kPa; T : 66 ppmw / 99,1% / 30,34g/l / 499kPa Temperatura ambiente: 29°C.
202500154 | STE |  | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202502 | 06/01/2025 15:33:58 | Durante execução da SSP 20252356 observou-se vazamento de óleo possivelmente ligado ao bloco de comando hidráulico, no cubículo de acionamento da fase T do disjuntor. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202503 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Confirmada a origem da perda de oleo na junção entre o cabeçote da USR32 e o bloco de comando. Realizada desmontagem do bloco de comando para inspeção: - Os parafusos de fixação não apresentaram a aderência resistente esperada ao desenroscar. - Não foram encontrados outros desvios, corpos estranhos ou avarias. Realizada limpeza minunciosa e substituição de todos os o'rings da junção. Bloco reínstalado com adesivo trava roscas loctite 241 nos parafusos e torque de 28 NM. Vazamento sanado.
202419576 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202450 | 12/12/2024 08:50:11 | Durante a execução da SSP 20245267, foi verificado falha de comunicação entre o SMG e o compartimento A26-4 Fase R. Obs.: Cabo já foi substituído, porém a falha permanece. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202452 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A632 por SMG17A219 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202419569 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202450 | 12/12/2024 08:50:39 | Durante a execução da SSP 20245267, foi verificado falha de comunicação entre o SMG e o compartimento A22-1 Fase S, exclusivamente nas etapas "2. Enviar configuración de ID de Sensor" e "Adquirir datos de sensor". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202452 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A206 por SMG17A648 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos (adjunto en anexo) con resultados satisfactorios.
202419441 | STE |  | D017B001 | QUADRO A43 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.040-0 | 202450 | 12/12/2024 08:52:09 | Verificar y solucionar relé 23k3 (permisible de seccionadora a6U14T) inoperante. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202452 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 22K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202419245 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 05/12/2024 07:38:25 | Solicito ponte rolante para apoio a MET3 e seu respectivo operador para trabalhos utilizando a ponte rolante do edifício de descarga (cota 144), para transporte de dois acionamentos hidráulicos do disjuntor e um cilindro de gás SF6 até o edifício de descarga. | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202449 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a MET3 En la operación de puentes N15 y N02 para el izaje y transporte de dos accionamientos de disyuntores hidráulicos y un cilindro de gas SF6. Desde la Elev. 128 hasta la Elev 144 AMC.
202418818 | STE |  | D036A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A44-3 | 0016.115-2 | 202448 | 26/11/2024 15:03:51 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2024/1238, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 492 kPa con temperatura ambiente de 32 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202451 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 1,740 kg de gas SF6 nuevo en la fase "C" del compartimiento hasta alcanzar 504 kPa de presión a 32 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202418637 | STE |  | D037A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 56U45 | 0192.093-6 | 202447 | 22/11/2024 15:51:01 | Realizar inspección del accionamiento de la seccionadora y del circuito asociado, con el objetivo de llevar a cabo la ejecución de la SSA 202320808. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202450 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Tras inspeccionar el circuito de accionamiento y las precondiciones de la seccionadora, se procedió a limpiar y reapretar los bornes, así como los contactos auxiliares. No se detectaron anormalidades visibles durante la inspección. No fue posible realizar ensayos operacionales, ya que la seccionadora servía como punto de aislación para la Unidad 14, la cual se encontraba en mantenimiento preventivo.
202417878 | STE | 202304159 | C080E003 | UNIDADE DE ENERGÍA ININTERRUPTA 220 Vca/50 Hz UPS-GIS50 | 3258.010-1 | 202446 | 12/11/2024 07:48:29 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE A PROVISÃO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE TRANSFERÊNCIA DAS FONTES "QZ-50HZ" QUE IRAM ALIMENTAR O NOVO NOBREAK INSTALADO NA SALA DE MONITORAMANETO DA GIS. PAINEL NECESSÁRIO DEVIDO A CONEXÃO DE DUAS FONTES PRIMÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO (PRINCIPAL E ALTERNADA) PARA CONECTAR O NOBREAK QUE POSSUI UMA ÚNICA ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202450 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme contrato 4500075814 (vigente), se informa al sector MET3 que la instalación de este tablero se encuentra pendiente de ejecución, a la espera de confección de soportes metálicos por parte de Itaipu para apoyar la base del tablero en relación al piso. De posesión de estos soportes, será marcada una fecha para que la empresa L8 inicie la instalación y la SOCM.DT finalice la conexión de los nuevos cables provenientes de los cuadros QZ, e iniciar la correspondiente Puesta en Servicio.
202417877 | STE | 202304161 | D080E003 | UNIDADE DE ENERGIA ININTERRUPTA 220 Vca/60 Hz UPS-GIS60 | 3258.011-3 | 202446 | 12/11/2024 07:48:37 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE A PROVISÃO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE TRANSFERÊNCIA DAS FONTES "QZ-60HZ" QUE IRAM ALIMENTAR O NOVO NOBREAK INSTALADO NA SALA DE MONITORAMANETO DA GIS. PAINEL NECESSÁRIO DEVIDO A CONEXÃO DE DUAS FONTES PRIMÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO (PRINCIPAL E ALTERNADA) PARA CONECTAR O NOBREAK QUE POSSUI UMA ÚNICA ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202450 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme contrato 4500075814 (vigente), se informa al sector MET3 que la instalación de este tablero se encuentra pendiente de ejecución, a la espera de confección de soportes metálicos por parte de Itaipu para apoyar la base del tablero en relación al piso. De posesión de estos soportes, será marcada una fecha para que la empresa L8 inicie la instalación y la SOCM.DT finalice la conexión de los nuevos cables provenientes de los cuadros QZ, e iniciar la correspondiente Puesta en Servicio.
202417776 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202445 | 07/11/2024 14:30:48 | Solicito apoyo de operador de puente grúa para transladar 2 contenedores marítimos ubicados en la cota 128 (GIS) desde el bay de la U9A hasta el área de AMC. | MET3 | MAM2 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202445 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Servicio de apoyo para operar puente grúa N16 en la GIS (elevación 128), para trasladar 2 contenedores desde la U9A hasta la U15 (área de AMC).
202417748 | STE |  | C080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-03 | 2488.003-0 | 202445 | 07/11/2024 07:44:01 | Falla en la comunicación del sensor SMG17A564 correspondiente a la localización A06-4, fase S. Detectada durante la ejecución de la SSP 20245266 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202451 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A564 por SMG17A241 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos (adjunto en anexo) con resultados satisfactorios.
202417366 | STE |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202444 | 30/10/2024 14:26:48 | Durante a execução da SSP 20245265, foi verificado falha de comunicação entre o SMG e o compartimento A32-1 Fase A. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202447 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada a substituição do nó escravo associado ao sensor WIKA por um nó escravo novo do estoque, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. O nó escravo removido foi armazenado na oficina da GIS onde aguarda definição de destino pela IEQ3, conforme solicitado via SSA 202302345. Nó escravo retirado: SMG17A205. Nó escravo instalado: SMG17A253. Realizados testes de comunicação com SMG e coleta de dados, que se mostraram satisfatórios.
202417365 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202444 | 30/10/2024 14:28:19 | Durante a execução da SSP 20245265, foi verificado falha de comunicação entre o SMG e o compartimento A26-1 Fase S. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202447 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202417364 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202444 | 30/10/2024 14:28:39 | Durante a execução da SSP 20245265, foi verificado falha de comunicação entre o SMG e o compartimento A25-1 Fase T. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202447 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202417363 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202444 | 30/10/2024 14:28:54 | Durante a execução da SSP 20245265, foi verificado falha de comunicação entre o SMG e o compartimento A18-1 Fase S. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202447 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado que o cabo de comunicação que conecta o nó escravo ao RDG estava danificado. Foi substituído o cabo por outro de modelo similar, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. Realizados testes de comunicação com SMG e coleta de dados, que se mostraram satisfatórios.
202416975 | STE |  | D034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A37-4 | 0016.085-7 | 202443 | 23/10/2024 16:23:07 | Durante ejecución de SSP: 20241235, mediante Análisis de Histórico del SMG, encontrado valor de humedad del Gas SF6 por encima del límite establecido (100 ppmw), en la fase A. Valores encontrados: Fase A: H: 105,4 ppmw T: 31,4 °C | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202445 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de las fase A del compartimiento. Tratado durante 4 horas, circulando el gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase A: - Humedad: 54,76 ppmw. - Presión: 495,1 KPa - Temperatura ambiente: 26°C.
202416909 | STE |  | C015B001 | QUADRO A12 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.011-7 | 202443 | 22/10/2024 09:46:20 | Durante a execução da SSP 20241203, foi verificado que o alarme "T2 Desconectar compartimento de gás" não estava sinalizando no painel local. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202446 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito de alarme, onde foi encontrado o relé 257k1 com a bobina queimada. Foi substituído o relé por outro similar, retirado do almoxarifado. Realizado ensaios de atuação do alarme, sendo estes satisfatórios. Serviço foi executado com a AT 202408814.
202416907 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 22/10/2024 15:57:18 | Solicito apoio para transporte com a ponte rolante de um carro elétrico da cota 144 para a cota 128 (GIS). | MET3 | MAM2 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202443 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue efectuado el izaje y transporte de carro eléctrico desde la cota 144 para la cota 128 (GIS). con Puente grúa N2.
202416845 | STE |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202443 | 21/10/2024 11:22:45 | Indicador de Posición de la Llave Tierra b5B02T1 se encuentra inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245012. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202446 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del indicador de posición de la Llave Tierra por otro de las mismas características. Realizado ensayo de funcionamiento con resultados satisfactorios.
202416799 | STE |  | C002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10A | 0016.019-9 | 202443 | 21/10/2024 16:52:38 | Durante a execução da SSP 20241203, foi verificado que a pressão dos compartimentos das fases R e S estava abaixo dos limites estabelecidos. Fase R - Pressão: 481kPa ; Temperatura ambiente: 24°C; Fase S - Pressão: 483kPa; Temperatura ambiente: 24ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202446 | FERNANDO MARCANTE | Realizado a recarga de gás SF6 nas fases R e S. Fase R: 6,1kg Fase S: 4,9kg Valores deixados Fase R: 498 KPa / 30,45g/l; Fase S: 498 kPa / 30,46g/l; Temp. Amb.: 30°C. Foi utilizado gás novo para recarga. Realizado inspeção com a câmera Flir GF306, e não foi encontrado perdas de gás.
202416798 | STE |  | C015B001 | QUADRO A12 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.011-7 | 202443 | 21/10/2024 16:53:12 | Durante a execução da SSP 20241203, foi verificado que o alarme "Q97 Desconectar compartimento de gás" não estava sinalizando no painel local. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202446 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito de alarme, onde foi encontrado o relé 254k1 com a bobina queimada. Foi substituído o relé por outro similar, retirado do almoxarifado. Realizado ensaios de atuação do alarme, sendo estes satisfatórios. Serviço foi executado com a AT 202408814.
202416797 | STE |  | C002A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-2 | 0016.025-3 | 202443 | 21/10/2024 07:31:15 | Durante a execução da SSP 20241203, foi verificado que a umidade do compartimento das fases R, S e T está acima dos valores estabelecidos. Fase R - Umidade: 125 ppm; Densidade: 30,7 g/l; Pressão: 496kPa; Fase S - Umidade: 125 ppm; Densidade: 30,43 g/l; Pressão: 493kPa; Fase T - Umidade: 124 ppm; Densidade: 30,21 g/l; Pressão: 490kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202445 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 nas 3 fases por 02 horas em cada fase, utilizando o carro de tratamento Dilo C50A03. Circulado aproximadamente 100kg de gás em cada fase, utilizando um filtro grande de peneira molecular e alumina ativada. Valores deixados: R : 26 ppmw / 98,3 % / 30,61g/l / 496kPa; S : 35 ppmw / 98,7 % / 31,08g/l / 505kPa; T : 27 ppmw / 98,8% / 30,49g/l / 496kPa. Temperatura ambiente: 28°C.
202416796 | STE |  | C002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-2 | 0016.023-7 | 202443 | 21/10/2024 07:31:56 | Durante a execução da SSP 20241203, foi verificado que a umidade do compartimento da fase T está acima dos valores estabelecidos. Umidade: 113ppm; Densidade: 30,20g/l; Pressão: 489kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202445 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 por 02 horas utilizando o carro Dilo adaptado (sem número de série), circulando aproximadamente 100 kg/SF6 por um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores deixados: Umidade: 33ppmw; Densidade: 30,54g/l; Pureza: 98,9%; Pressão: 498kPa Temperatura ambiente: 29°C.
202416795 | STE |  | C002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-2 | 0016.022-9 | 202443 | 21/10/2024 07:32:24 | Durante a execução da SSP 20241203, foi verificado que a umidade do compartimento das fases R, S e T está acima dos valores estabelecidos. Fase R - Umidade: 101 ppm; Densidade: 30,48 g/l; Pressão: 488 kPa; Fase S - Umidade: 107 ppm; Densidade: 30,82 g/l; Pressão: 494kPa; Fase T - Umidade: 106 ppm; Densidade: 29,67 g/l; Pressão:480 kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202445 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 nas 3 fases por 02 horas em cada fase, utilizando o carro de tratamento adaptado (sem número de série). Circulado aproximadamente 100kg de gás em cada fase, utilizando um filtro grande de peneira molecular e alumina ativada. Valores deixados: R : 22 ppmw / 98,3 % / 30,60g/l / 495kPa; S : 17 ppmw / 98,5 % / 30,82g/l / 500kPa; T : 23 ppmw / 98,7% / 30,64g/l / 498kPa. Temperatura ambiente: 28°C.
202416794 | STE |  | C002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-10 | 0016.018-0 | 202443 | 21/10/2024 07:33:22 | Durante a execução da SSP 20241203, foi verificado que a umidade do compartimento das fases R e S está acima dos valores estabelecidos. Fase R - Umidade: 107ppm; Densidade: 30,16g/l; Pressão: 488kPa; Fase S- Umidade: 102ppm; Densidade: 30,31g/l; Pressão: 491kPa; | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202445 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 nas fases R e S por 3 horas em cada fase, utilizando o carro de tratamento Dilo C50A01. Circulado aproximadamente 360kg de gás em cada fase, utilizando um filtro grande de peneira molecular e alumina ativada. Valores deixados: R : 50 ppmw / 99,2% / 30,52g/l / 497kPa; S : 48 ppmw / 99,5% / 30,30g/l / 493kPa. Temperatura ambiente: 29°C.
202416793 | STE |  | C002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-2 | 0016.021-0 | 202443 | 21/10/2024 07:34:38 | Durante a execução da SSP 20241203, foi verificado que a umidade do compartimento da fase S está acima dos valores estabelecidos. Umidade: 110ppm; Densidade: 29,9g/l; Pressão: 485kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202446 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 por 02 horas utilizando o carro Dilo adaptado (sem número de série), circulando aproximadamente 100 kg/SF6 por um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores deixados: Umidade: 30ppmw; Densidade: 30,31g/l; Pureza: 98,3%
202416769 | STE |  | C002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10A | 0016.019-9 | 202443 | 21/10/2024 07:41:40 | Durante la ejecución de la SSA: 202416538, fue encontrado gas con humedad por encima del límite establecido en las fases: - R con 100,8 ppmw a 481,1 kPa de presión y temperatura de 27,3 °C - T con 103,8 ppmw a 491,4 kPa de presión y temperatura de 27,3 °C | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202446 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 nas fases R e T por 2,5 horas em cada fase, utilizando o carro de tratamento Dilo C50A01. Circulado aproximadamente 300kg de gás em cada fase, utilizando um filtro grande de peneira molecular e alumina ativada. Valores deixados: R : 44 ppmw / 99,5 % / 30,50g/l / 497kPa; T : 37 ppmw / 99,1% / 30,25g/l / 493kPa. Temperatura ambiente: 29°C.
202416768 | STE |  | C002A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9A | 0016.020-2 | 202443 | 21/10/2024 07:42:57 | Durante la ejecución de la SSA: 202416538, fue encontrado gas con humedad por encima del límite establecido en las fases: - R con 132,6 ppmw a 493,2 kPa de presión y temperatura de 27,3 °C - S con 111,6 ppmw a 491,5 kPa de presión y temperatura de 27,3 °C - T con 107,9 ppmw a 492,9 kPa de presión y temperatura de 27,3 °C | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202445 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 nas 3 fases por 02 horas em cada fase, utilizando o carro de tratamento Dilo C50A03. Circulado aproximadamente 100kg de gás em cada fase, utilizando um filtro grande de peneira molecular e alumina ativada. Valores deixados: R : 27 ppmw / 98,1 % / 30,16g/l / 491kPa; S : 23 ppmw / 98,4 % / 30,26g/l / 492kPa; T : 21 ppmw / 98,4% / 30,10g/l / 490kPa. Temperatura ambiente: 28°C.
202416587 | STE | 202415923 | S098A002 | TC 500 kV | 0196.443-7 | 202442 | 16/10/2024 16:44:33 | Solicito apoyo para utilización del CT Analyzer y llevar a cabo el ensayo de levantamiento de curva de saturación de los TC de reserva ubicados en almacenes, conforme solicitado en SSA principal. En anexo datos de placa y conexiones del TC. | MET3 | MET2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202444 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayos de relación de transformación, detección de polaridad, resistencia de devanado secundario y levantamiento de la curva de saturación de los TCs (BBC / ASQ 0,6 BBP) con números de serie: 409875/415469/415470 , conforme solicitado. Resultados en anexo.
202416538 | STE |  | C002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10A | 0016.019-9 | 202442 | 15/10/2024 16:49:36 | Realizar medições dos parâmetros do gás S6 nos compartimentos A14-10 Fases R, S e T, e nos compartimentos A14-9 Fases R, S e T. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202445 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Fue realizada medición de calidad de gas SF6 en los compartimientos A14-10A y A14-9A, siendo los valores medidos: - A14-9A fase R H: 132.6 ppmw. V: 97,8%. P: 493,2 kPa. - A14-9A fase S H: 111,6 ppmw. V: 96,9% P: 491,5 kPa. - A14-9A fase T H:107,9 ppmw. V: 97,3% P: 492,9 kPa. - A14-10A fase R H: 100,8 ppmw. V: 99,2% P: 481,1 kPa. - A14-10A fase S H: 86.43 ppmw. V: 99,2% P: 483,6 kPa. - A14-10A fase T H: 103,8 ppmw. V: 99,1% P: 491,4 kPa. Emitidas SSA´s: 202416768 y 202416769.
202416530 | STE |  | C004B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-85B12 - IED PA5BB2 - SEL-487B | 2975.008-8 | 202442 | 16/10/2024 07:56:48 | Inhibir BF del interruptor de acoplamiento de barras B1/B2 con el fin de permitir la ejecución del mantenimiento preventivo SSP: 20241203. Normalizar una vez concluida la preventiva. Obs: Previsión de ejecución 19/10/2024 08:00 al 21/10/2024 16:00. | MET3 | MEL1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202442 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada Inhibición de BF. Posterior normalización y liberado a Operación.-
202416529 | STE |  | C004B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-85B12 - IED PP5BB2 - SEL-487B | 2975.004-0 | 202442 | 16/10/2024 07:56:59 | Inhibir BF del interruptor de acoplamiento de barras B1/B2 con el fin de permitir la ejecución del mantenimiento preventivo SSP: 20241203. Normalizar una vez concluida la preventiva. Obs: Previsión de ejecución 19/10/2024 08:00 al 21/10/2024 16:00. | MET3 | MEL1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202442 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada Inhibición de BF. Posterior normalización y liberado a Operación.-
202416451 | STE |  | D010B001 | PAINEL A36-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.017-6 | 202442 | 14/10/2024 16:38:08 | Durante execução da SSP 20241250 observou-se falha na sinalização “Q01 tempo de operação excedido” janela 03. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202445 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 304k2. Realizada a substituição deste relé por outro equivalente retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente.
202416241 | STE | 202208402 | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 202441 | 09/10/2024 11:11:28 | Solicito apoio para remoção de parafusos M12 de contatos da base da bucha SF6/AR 500 kV, fases A e C, danificados durante execução da SSA's 202208402 referente a ponto quente. | MET3 | MMU3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202441 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado furação, remoção e repasse de rosca com macho M12x1,75 em 2 unidades de estrutura de alumínio (fornecidas pelo emitente) que se encontravam cada uma com parafuso M12 quebrado e travado em seu respectivo alojamento.
202416149 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202441 | 08/10/2024 07:54:46 | Debido a las alteraciones realizadas en la ejecución de la SSA Nro 202414724, solicito actualización de los siguientes Diseños en el Sistema SAT conforme diseños en anexo. : 6380-MF-76575-I- 6380-DF-77295-I-C5 | MET3 | IEQ3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202441 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000369/2024 referente a atualização dos diagramas foi concluída no sistema SATedms.
202415911 | STE |  | C046B001 | QUADRO A15 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.026-5 | 202440 | 02/10/2024 17:06:57 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5013, fue verificado que la alarma "Falta Nitrógeno en Acumulador Hidráulico - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202443 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415826 | STE |  | C047B001 | QUADRO A16 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.027-3 | 202440 | 02/10/2024 16:39:22 | Durante a execução da SSP20245014, foi verificado que o alarme “T3 DESCARGA EM COMPARTIMENTO” não estava acionando no painel A16, durante a simulação de atuação dos alarmes. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202443 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito de alarme, onde foi encontrado os relés 255k3 e 313k6 com as respectivas bobinas queimadas. Foram substituídos os relés por outros similares, retirados do almoxarifado. Realizado os ensaios de atuação do alarme, sendo estes satisfatórios.
202415797 | STE |  | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 202440 | 01/10/2024 15:25:02 | Solicito realizar limpieza externa en las tres fases del compartimiento A16-6 y así también de los pararrayos. Obs.: Compartimiento ubicados en la cota 144, salida de Línea MD3. | MET3 | MCI3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202440 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos SRL.
202415764 | STE |  | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 202440 | 01/10/2024 11:50:09 | Baja presión de Gas SF6 en el compartimiento de las Fases R y S. Valores encontrados : R : 474,5 kPa S : 484,2 kPa a 26ºC. Valor esperado : 491 kPa para 26ºC. Encontrado durante atendimiento a la SSP Nro 20240898 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Recargado Gas SF6 en las Fases R y S. (R: 3,09kg y S: 1,75kg) Valores dejados Fase R: 505 KPa Fase S: 505 kPa Temp. Amb.: 30°C Obs: Utilizado gas nuevo para la recarga. Fase R - cuenta con SSA de pérdida de gas 202209640 en situación AIM. Fase S - se realizó inspección en busca de puntos de fuga de gas SF6 utilizando la cámara OGI FLIR GF306. No se encontraron fugas.
202415763 | STE |  | C068A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-4 E BARRAMENTOS | 0016.096-2 | 202440 | 01/10/2024 11:59:41 | Humedad superior al límite establecido en el compartimiento de las 3 fases. Valores encontrados: R : 104,8 ppm / 99,1% / 493,7 kPa S : 106,5 ppm / 98,8 % / 493,7 kPa T : 116,4 ppm / 97,8 % / 494,0 kPa a 25ºC respectivamente. Encontrado durante atendimiento a la SSP Nro : 20240898. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado de Gas SF6 en las 3 Fases por 6hs c/u utilizando el carro DILO C50A03, circulando aprox. 240 kg/SF6 en cada fase, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R : 54,65 ppm / 99,4 % / 495 kPa S : 51,52 ppm / 98,9 % / 494 kPa T : 59,42 ppm / 99,3% / 496 kPa a 27 ºC respectivamente.
202415760 | STE |  | C068A005 | PARA - RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A16-T3 FASE T | 0186.060-7 | 202440 | 04/10/2024 16:25:59 | Visor del manómetro se encuentra ilegible. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro: 20240898. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del manómetro del compartimiento por otro con las mismas características. Obs : Considerar cantidad de manómetros devueltos en DM 70036534 como 3 (Tres Unidades) Cantidad será ajustada por Financiera al momento de devolver en Almacenes para descarte.
202415759 | STE |  | C068A004 | PARA - RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A16-T3 FASE S | 0186.059-3 | 202440 | 03/10/2024 15:34:09 | Visor del manómetro se encuentra ilegible. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro: 20240898. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del manómetro del compartimiento por otro con las mismas características. Obs : Considerar cantidad de manómetros devueltos en DM 70036534 como 3 (Tres Unidades) Cantidad será ajustada por Financiera al momento de devolver en Almacenes para descarte.
202415758 | STE |  | C068A003 | PARA - RAIOS 500 KV ENCAPLSULADO A16-T3 FASE R | 0186.058-5 | 202440 | 03/10/2024 15:33:58 | Visor del manómetro se encuentra ilegible. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro: 20240898. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del manómetro del compartimiento por otro con las mismas características. Obs : Considerar cantidad de manómetros devueltos en DM 70036534 como 3 (Tres Unidades) Cantidad será ajustada por Financiera al momento de devolver en Almacenes para descarte.
202415722 | STE |  | C047A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L03 | 0180.016-7 | 202440 | 30/09/2024 15:32:06 | Durante a execução da SSP20245244, foi verificado baixa pressão de nitrogênio na pré carga. Encontrado valor de 22,2MPa com temperatura de 25 graus. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202443 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado que a pressão de nitrogênio estava abaixo do limite estabelecido nas três fases. Fase A: 22,2MPa; Fase B: 22,5MPA; Fase C: 22,6MPa. Ajustado a pressão das três fases para 23,1MPa (25°C). Após o ajuste das pressões, foi pressurizado o sistema hidráulico e verificado que a pressão de pré carga ficou ajustada corretamente.
202415709 | STE |  | C047B001 | QUADRO A16 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.027-3 | 202440 | 30/09/2024 15:31:45 | Durante a execução da SSP 20245014, foi verificado que não está sendo possível rearmar os alarmes do painel A16. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202443 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito de alarme, onde foi encontrado o relé 306k6 com a bobina queimada. Foi substituído o relé por outro similar, retirado do almoxarifado. Realizado ensaios de atuação do alarme, sendo estes satisfatórios.
202415643 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202440 | 30/09/2024 14:45:27 | Alarma ¨Q96 Recargar Compartimiento de Gas¨ inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro : 20245021. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de alarma y encontrado el relé 311K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415640 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202440 | 01/10/2024 12:02:23 | Alarma ¨Discordancia de Polos¨ inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro : 20245021. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de alarma y encontrado el relé 301K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415622 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202440 | 01/10/2024 12:02:35 | Alarma ¨Q03 Disparo 1 Bloqueado. Baja Presión de oleo¨ inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro : 20245021. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de alarma y encontrado el relé 301K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415608 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202440 | 01/10/2024 10:01:10 | Alarma ¨Disparo Guarda Motor Bomba de Oleo¨ inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro : 20245021. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de alarma y encontrado el relé 304K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415524 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202439 | 26/09/2024 14:36:23 | Solicito apoyo de operador de puente grúa para movimiento de materiales utilizados en el servicio del TA-02 cota 144 para la cota 128 GIS. | MET3 | MAM2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202439 | FABIANO VIEIRA BERTO | Transportado materiais de apoio do TA02( andaimes, madeiras e paleteira elétrica)
202415522 | STE |  | C016B001 | QUADRO A11 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.023-0 | 202439 | 26/09/2024 14:10:31 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1984, fue verificado que la alarma "Rellenar compartimiento de gas SF6 T4, Q93 " se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202442 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 309K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 202407827
202415521 | STE |  | C014B001 | QUADRO A10 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.010-9 | 202439 | 26/09/2024 14:10:47 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1984, fue verificado que la alarma "Bloqueo operación, baja presión SF6 - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202442 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 305K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415519 | STE |  | C014B001 | QUADRO A10 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.010-9 | 202439 | 26/09/2024 14:11:07 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1984, fue verificado que la alarma "Disparo guarda motor, motor de bomba - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202442 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415516 | STE |  | C014B001 | QUADRO A10 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.010-9 | 202439 | 26/09/2024 14:11:17 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1984, fue verificado que la alarma "Desconectar compartimiento de gas - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202442 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 251K1 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415513 | STE |  | C014B001 | QUADRO A10 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.010-9 | 202439 | 26/09/2024 14:11:29 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1984, fue verificado que la alarma "Desconectar compartimiento de gas - Gen 3" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202442 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 301K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415497 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202439 | 26/09/2024 12:00:04 | Solicito operador de ponte rolante para apoio durante a verticalização e movimentação de um cilindro de 600Kg de gás SF6 na cota 128 GIS. | MET3 | MAM2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202439 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue efectuado el apoyo a MET3 para la verticalizacion y traslado de un cilindro de600Kg de gás SF6 na cota 128 GIS. Con puente grúa N16.
202415426 | STE |  | D020B001 | QUADRO A46 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.043-5 | 202439 | 25/09/2024 10:36:09 | Durante execução da SSP 20245020 verificou-se falha na sinalização para o alarme "Q01 FALTA 125V CC CIRCUITO DE DISPARO 1". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202442 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 308k3. Realizada a substituição deste relé por outro equivalente retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente.
202415424 | STE |  | D020B001 | QUADRO A46 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.043-5 | 202439 | 25/09/2024 10:36:26 | Durante execução da SSP 20245020 verificou-se falha na sinalização do alarme "Q01 TANQUE N2 PRESSÃO BAIXA". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202442 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 303k6. Realizada a substituição deste relé por outro equivalente retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente.
202415242 | STE | 202415210 | D001A022 | SECCIONADORA 500 KV SF6 a6U12 | 0192.055-3 | 202439 | 23/09/2024 09:22:40 | Realizar inspección de contactos de esta llave que bloquean maniobra de cierre del interruptor 06U12, en especial el contacto 55-56. Realizar maniobras de abertura y cierre para verificar funcionamiento del bloque de contactos. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202439 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado circuito eléctrico constatando el cierre incompleto del seccionador. Posteriormente fue ejecutado el reapriete y limpieza de los contactos. Se realizaron maniobras confirmando la abertura y cierre total del seccionador, dejando el equipo en condiciones normales para la operación, sin bloqueo para maniobra de cierre del interruptor 06U12. Realizado con AT 202408112.
202414159 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202437 | 11/09/2024 10:51:18 | Para permitir o acesso de plataformas elevatórias necessárias para a execução das SSAs 202413286, 202413287 e 202413288. Solicito fabricação e instalação de plataformas nos vãos de drenagem próximos ao TA02 cota 144. Imagens em anexo. Emilio ciente. | MET3 | MCI2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202438 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fueron realizados cortes de tablones para utilización de nivelación de plataforma elevadora.
202414158 | STE |  | C016B001 | QUADRO A11 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.023-0 | 202437 | 12/09/2024 17:10:48 | Durante la ejecución de la SSP: 20241986, fue verificado que la alarma “Q02 - Descarga en compartimiento de gas” se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202440 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de alarma y encontrado que el relé 313K5 estaba inoperante. El relé fue sustituido por otro de similares características retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202414156 | STE |  | C016B001 | QUADRO A11 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.023-0 | 202437 | 12/09/2024 17:11:00 | Durante la ejecución de la SSP: 20241986, fue verificado que la alarma “Q02 - Tiempo de operación de bomba excedido” se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202440 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de alarma y encontrado que el relé 304K2 estaba inoperante. El relé fue sustituido por otro de similares características retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202414155 | STE |  | C015B001 | QUADRO A12 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.011-7 | 202437 | 12/09/2024 17:11:15 | Durante la ejecución de la SSP: 20241985, fue verificado que la alarma “GEN4 - Rellenar compartimiento de gas” se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202440 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado circuito de alarma, fue encontrado que el relé 256K2 estaba dañado. El relé fue sustituido por otro de modelo similar, retirado de almacén. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202414153 | STE |  | C015B001 | QUADRO A12 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.011-7 | 202437 | 12/09/2024 17:11:30 | Durante la ejecución de la SSP: 20241985, fue verificado que la alarma “T5 - Descarga en compartimiento de gas” se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202440 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado circuito de alarma, fue encontrado que el relé 255K3 estaba dañado. El relé fue sustituido por otro de modelo similar, retirado de almacén. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202414152 | STE |  | C015B001 | QUADRO A12 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.011-7 | 202437 | 12/09/2024 17:11:49 | Durante la ejecución de la SSP: 20241985, fue verificado que la alarma “Q03 - Rellenar compartimiento de gas” se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202440 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado circuito de alarma, fue encontrado que el relé 252K2 estaba dañado. El relé fue sustituido por otro de modelo similar, retirado de almacén. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202414084 | STE |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202436 | 03/09/2024 17:12:43 | Se solicita limpieza externa en las 3 fases del compartimiento de gas A47-4. Así como también de la tapa de protección de la subida del compartimiento. Obs.: Compartimiento ubicado en la cota 144, detrás de la celda del TA-02. | MET3 | MCI3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202438 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202414080 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202436 | 03/09/2024 17:13:34 | Apoyo para confección y provisión de maderas como base en la elevación 144, detrás del banco de transformadores TA-02, para posibilitar maniobras de la plataforma aérea articulada GENIE. | MET3 | MCI2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202436 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la confección de plataformas niveladoras de madera maciza de ybyrapyta para permitir el paso de una plataforma elevadora de 7 toneladas en los trabajos de TA02. También fueron realizado el corte de tablones en medidas solicitadas para utilización de calce de andamios y nivelamiento de la plataforma elevadora.
202413890 | STE |  | K001D001 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202435 | 30/08/2024 11:56:46 | Solicitamos apoyo para descargar los aisladores pasantes SF6/Aire del camión en la cota 144, como también levantar equipos y herramientas desde la cota 128 a la 144 para el servicio de sustitución de equipos de 500kV del bay de los transformadores TA-02. | MET3 | MAM2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202436 | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi descarregado três (03) caixas de cima da carreta, em seguida foi aberto a tampa que da acesso a el.128 (GIS) e movimentado duas (02) PTA (GÊNIE) da el.128 para el.144. Também foram movimentados equipamentos e ferramentas desde el.128 (GIS) até el.144.
202413825 | STE |  | C035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A12-5 | 0016.004-0 | 202435 | 30/08/2024 15:49:24 | Durante la ejecución de la SSP 20241233 fue verificado que el 25/02/2024 el valor de humedad en el gas SF6 sobrepasó el límite establecido en la fase R: 103ppmw | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202438 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado tratamiento de humedad en la fase R, por 6 horas, utilizando el carro adaptado sin BP, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados de humedad, presión y densidad respectivamente: Fase R - 28,18ppmw; 499kPa; 30,5g/l Temp. A: 30°C
202413823 | STE |  | C035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-4 | 0016.045-8 | 202436 | 03/09/2024 14:05:01 | Durante la ejecución de la SSP 20241233, fue verificado que el 6/04/2024 los valores de humedad en el gas SF6 estaban próximos al límite establecido en las fases R y T. En la fase S sobrepasó el límite Fase R: 99ppmw Fase S: 117ppmw Fase T: 95ppmw | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202439 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en las fases R, S y T. Tratado durante 6 horas cada fase utilizando el carro DILO C050A003, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados: Fase R: Humedad 46,26ppmw. Presión 480,3kPa. Densidad 30,3g/l. Fase S: Humedad 70,09ppmw. Presión 484,9kPa. Densidad 30,5g/l. Fase T: Humedad 68,65ppmw. Presión 486,1kPa. Densidad 30,6g/l. Temp. Ambiente: 23°C.
202413646 | STE |  | C069A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-6 E BARRAMENTOS | 0016.133-0 | 202435 | 27/08/2024 14:45:08 | Solicitamos apoyo a fin de realizar limpieza en la salida de linea elev. 144 (estructuras compartimientos y pararrayos de la GIS), en aprovechamiento del MP-2A de la linea.(AT 202407018) | MET3 | MCI3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202436 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202413445 | STE |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202435 | 26/08/2024 14:07:04 | Durante la ejecución de la SSP 20245263 se verificó densidad de gas SF6 por debajo del límite inferior establecido (44,9g/l) en la fase B, según los datos proporcionados por el SMG: Densidad: 44,8g/l Temperatura: 24ºC Presión: 694,7kPa | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202440 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a recarga de 3,17 kg de Gas SF6 na fase B do compartimento. Valores após a recarga: -Densidad: 46,16 g/l -Presión: 723 kPa Temperatura: 27 ºC. Obs.: Realizado inspeção com a câmera Gás Finde, e não foi encontrado perdas de gás no compartimento. Gás para recarga proveniente do tanque de gás novo.
202413046 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202433 | 16/08/2024 15:31:01 | Solicito ponte rolante para apoio a MET3 e seu respectivo operador para trabalhos utilizando a ponte rolante do edifício de descarga (cota 144), para transporte da plataforma aérea de trabalho Genie, até a cota 128. Contato: Alexandre. TMR: 9634 | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202434 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la MET3 para la aventura de la tapa de acceso a la 128 (GIS) localizada en AMC Elev 144. Posterior izaje y traslado de una plataforma articulada aérea (Genie ) hasta la cota mencionada. El servicio fue realizado con puente grúa N02.-
202412338 | STE | 202208770 | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 202432 | 06/08/2024 16:55:28 | Emitir parecer técnico sobre las acciones a ser tomadas con relación al tipo de revisión del mecanismo de accionamiento hidráulico, debido a las perdidas de aceite detectadas en el cubículo de la fase S. Referencia: SSA 202222095. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202432 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme inspección relaizada en el interior de las fases de este interruptor, el Parecer Técnico de este sector apunta a la implementación de un Overhaul Total en la Fase S, y de Overhaul Parcial en las fases R y T. Imágenes en adjunto de la fase S.
202412243 | STE |  | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 202432 | 05/08/2024 09:29:06 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202435 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Serviço realizado através da AT 202406524. Realizada substituição do tubo de interconexão original entre a válvula USR-32 superior e o tanque de óleo, por tubo modificado pelo MMU3. Uma flange flexível foi conectada em série à este tubo, no acoplamento com o reservatório de óleo. Realizada extração de ar da peça modificada. Realizadas manobras no disjuntor obtendo resultados satisfatórios.
202412240 | STE |  | C017A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.041-2 | 202432 | 05/08/2024 09:52:13 | Realizar a substituição da placa de pólo ID2 por uma placa reserva, com o intuito de solucionar a falha na contabilização das partidas da motobomba. Essa substituição será realizada pelo PTI-BR junto com a equipe da MET3. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202432 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi substituída a placa de pólo ID2, responsável pela medição das variáveis da fase S, por uma placa reserva que estava com a equipe do PTI-BR. Após a substituição da placa foram realizados testes de partida e parada da motobomba e verificado no sistema SMD que a contabilização dos dados de funcionamento da motobomba estava funcionando corretamente.
202412191 | STE | 202411502 | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 202432 | 05/08/2024 10:04:14 | Emitir Parecer Técnico para utilización de cámara acústica de la SMIM para detectar local de perdida de presión hidráulica, causante del número de arranques excesivo de la motobomba del interruptor 05L03. | MET3 | IEQ3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202432 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Emitida la SSA 202412425 para la utilización de la cámara acústica NLF-10, cuya aplicación en el accionamiento hidráulico arrojó resultados negativos para detección de pérdidas (fugas) de aceite hidráulico apesar de la cámara encontrarse funcional.
202412186 | STE | 202411502 | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 202432 | 05/08/2024 10:03:57 | Apoyo para localización de pérdida de presión por probable fuga de aceite dentro del mecanismo de accionamiento hidráulico del interruptor 05L03, mediante método acústico. | MET3 | ILA1 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202432 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la verificación de posible fuga de aire comprimido del mecanismo de accionamiento hidráulico del interruptor 05L03 utilizando el sensor de ambiente ultrasónico del Inspector400 SKF, con dicho método no fue posible verificar ninguna fuga de aire comprimido en el equipo inspeccionado.
202411953 | STE |  | D035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A38-5 | 0016.125-0 | 202431 | 01/08/2024 10:36:11 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20241237, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A", "B" y "C" en el historico del Sistema de Monitoreo de la GIS. Valores encontrados: A: 113 ppmw B: 110 ppmw C: 104 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 41 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202434 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de las 3 fases. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R : 12,09 ppm / 98,9 % / 490 kPa S : 13,33 ppm / 98,6 % / 489 kPa T : 11,14 ppm / 98,4 % / 487 kPa a 22ºC respectivamente.
202411851 | STE |  | N074A005 | CARRO ELETRICO | 3248.003-4 | 202431 | 29/07/2024 11:39:36 | Substituir as baterias do carro elétrico, devido ao final da vida útil das baterias instaladas. Durante a execução da SSA 202406314, foi constatado que as baterias estão com defeito. BP do carro: 621205 | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202434 | FERNANDO MARCANTE | Foi retirado as baterias velhas do carro elétrico. Em seguida foi realizado uma limpeza na base de encaixe das baterias e nos terminais de conexão elétrica. Instalado as baterias novas, realizado a medição de tensão do banco de baterias (36Vcc). Realizado um teste de funcionamento do carro, sendo este satisfatório. Conectado o banco de baterias ao carregador e mantido o mesmo carregando por aproximadamente 18 horas.
202411850 | STE |  | N074C001 | CARRO ELETRICO | 3248.007-1 | 202431 | 29/07/2024 11:42:25 | Substituir as baterias do carro elétrico, devido ao final da vida útil das baterias instaladas. Durante a execução da SSA 202406315, foi constatado que as baterias estão com defeito. BP do carro: 660999 | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202434 | FERNANDO MARCANTE | Foi retirado as baterias velhas do carro elétrico. Em seguida foi realizado uma limpeza na base de encaixe das baterias e nos terminais de conexão elétrica. Instalado as baterias novas, realizado a medição de tensão do banco de baterias (36Vcc). Realizado um teste de funcionamento do carro, sendo este satisfatório. Conectado o banco de baterias ao carregador e mantido o mesmo carregando por aproximadamente 18 horas.
202411824 | STE |  | D033A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A33-5 | 0016.123-3 | 202431 | 29/07/2024 16:05:59 | Durante ejecución de SSP: 20241235, mediante Análisis de Histórico del SMG, encontrado valor de humedad del Gas SF6 por encima del límite establecido (100 ppmw), en las tres fases. Valores encontrados: Fase A: H: 111,7 ppmw T: 41,5 °C Fase B: H: 101 ppmw T: 40,2 °C Fase C: H: 106,2 ppmw T: 40,8 °C | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202433 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de las tres fases del compartimiento. Tratado durante 6 horas cada una, circulando el gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase A: - Humedad: 15,87 ppmw. - Presión: 490,9 KPa - Temperatura ambiente: 25°C. Fase B: - Humedad: 12,67 ppmw. - Presión: 497,4 KPa - Temperatura ambiente: 25C. Fase C: - Humedad: 14,91 ppmw. - Presión: 492,0 KPa - Temperatura ambiente: 24°C.
202411821 | STE |  | D033A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-4 | 0016.084-9 | 202431 | 29/07/2024 16:06:17 | Durante ejecución de SSP: 20241235, mediante Análisis de Histórico del SMG, encontrado valor de humedad del Gas SF6 por encima del límite establecido (100 ppmw), en la fases A y B. Valores encontrados: Fase A: H: 106,9 ppmw T: 32,3 °C Fase B: H: 110 ppmw T: 32,6 °C | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202433 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de las fases A y B del compartimiento. Tratado durante 6 horas cada una, circulando el gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase A: - Humedad: 36,96 ppmw. - Presión: 485,2 KPa - Temperatura ambiente: 22°C. Fase B: - Humedad: 22,15 ppmw. - Presión: 484,7 KPa - Temperatura ambiente: 22°C.
202411818 | STE |  | D033A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-3 | 0016.112-8 | 202431 | 01/08/2024 11:14:48 | Durante ejecución de SSP: 20241235, encontrado valor de densidad del Gas SF6 próximo al mínimo esperado (30,5 g/l), en la fase C. Valores encontrados: Fase C: 29,64 g/l; Temperatura ambiente de 22 ºC. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202433 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada recarga de 2,95 kg de Gas SF6 en la fase C del compartimiento hasta alcanzar . Valores dejados : -Densidad: 30,8 g/l -Presión: 488,3 kPa Temperatura: 23 ºC. Obs.: No fueron constatadas pérdidas en el compartimiento.
202411812 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202431 | 29/07/2024 11:14:35 | Falla de comunicación del sensor wika del compartimiento "A22-1-R" con el sistema de monitoreo SMG. Durante la ejecución de la SSP: 20245262. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202433 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202411802 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202431 | 01/08/2024 10:58:41 | Falla de comunicación del sensor wika del compartimiento "A17-1-T" con el sistema de monitoreo SMG. Durante la ejecución de la SSP: 20245262. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202434 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Sustitución del conector de alimentación y adquisición de datos del sensor SMG17A087 correspondiente a la localización A17-1, fase T. Realizado test de conexión y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202411679 | STE |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202430 | 25/07/2024 10:32:18 | Durante a execuçao da SSP 20241252, foi verificado que na fase C está faltando uma mola responsável pelo acionamento do contador de manobras do disjuntor. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202433 | FERNANDO MARCANTE | Foi adaptado uma mola disponível na ferramentaria da GIS, para substituir a mola que estava faltando. Após a instalação da mola, foram realizadas manobras de abertura e fechamento do disjuntor, e verificou-se que o contador ficou operando normalmente.
202411572 | STE |  | C080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-06 | 2488.006-6 | 202430 | 25/07/2024 15:54:27 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20245262 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A553, compartimiento A13-9B-S | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202433 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi encontrado um cabo de interconexão solto entre o nó escravo e o RDG, o qual foi reconectado, solucionando assim a falha de comunicação do sensor WIKA. Foi realizado teste de comunicação e aquisição de dados, obtendo-se resultados satisfatórios, deixando o equipamento em condições ótimas para sua operação. Obs.: Serviço executado sem AT.
202410996 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202429 | 15/07/2024 07:50:20 | Verificar falha na contabilização das partidas da motobomba no CBS 13. Esta falha foi constatada através do Sistema de Monitoramento de Disjuntores (SMD). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202430 | FERNANDO MARCANTE | Realizado a medição da tensão da motobomba nos pontos "4" e "6" do cartão J8 B do CBS. Foi constatado que o sinal de tensão está chegando de forma adequada no cartão. Foi repassado ao PTI-BR sobre a ocorrência desta falha, visto que estão atualizando o CBS e SMD. O PTI-BR informou que virá até a GIS para verificar esta falha. Emitido a SSA 202412240 para substituição da placa do pólo B do CBS 13.
202410962 | STE |  | D061A017 | CAIXA COMUM TCs 500kV - MEDIÇÃO FATURAMENTO (L6) CXTC | 1134.008-5 | 202428 | 11/07/2024 15:26:30 | Realizar inspección en los TC´s, referentes a la BAY DE LA LI-IPU - 60 HZ - FI2 - GIS ( TC 500 KV SF6 CT1) y Caja común, conforme PIC.EQ.0027-R03. | MET3 | MET3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202430 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada inspeção dos TC's conforme PIC EQ.0027-R03.
202410949 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 12/07/2024 08:57:15 | Solicito apoio para a realização de solda na implementação de uma serpentina de cobre com o objetivo de criar um protótipo de resfriamento de gás SF6. | MET3 | MAM3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202429 | JORGE QUANDT | Efetuada solda prata com maçarico nas tubulações de cobre e conexões de latão do protótipo.
202410946 | STE |  | D061A017 | CAIXA COMUM TCs 500kV - MEDIÇÃO FATURAMENTO (L6) CXTC | 1134.008-5 | 202428 | 11/07/2024 14:44:20 | Realizar ruptura de lacres y posterior recolocación para posibilitar la ejecución del mantenimiento referente a este equipo, conforme MP-2A, SSP 2024/0900, previsto para el día 15/07/2024. Obs: aprovechamiento de AI 2024/5428 de Furnas ) | MET3 | ILA3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202429 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a retirada de lacres dos TCs do SMF da linha para execução manutenção preventiva e após o término da manutenção foram recolocados novos lacres. Equipamentos liberados para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Furnas, mas liberado sua execução via email e MO.
202410881 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202428 | 10/07/2024 15:06:09 | Falla de comunicación del sensor wika del compartimiento "A18-1-R" con el sistema de monitoreo SMG. Durante la ejecución de la SSP: 20245262. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202430 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi encontrado um cabo de interconexão solto entre o nó escravo e o RDG, o qual foi reconectado, solucionando assim a falha de comunicação do sensor WIKA. Foi realizado teste de comunicação e aquisição de dados, obtendo-se resultados satisfatórios, deixando o equipamento em condições ótimas para sua operação.
202410815 | STE |  | D061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-6 E BARRAMENTOS | 0016.135-7 | 202430 | 23/07/2024 10:52:48 | Solicito apoyo de camión hidroelevador y operador del mismo, para atender la SSA: 202208401. | MET3 | MET2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202431 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Prestado apoio com caminhão hidroelevador IVECO e operador para equipe da GIS interver em ponto quente no BAY da LI IPU-FI2 500 kV, conforme SSA 202208401.
202410804 | STE |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 202428 | 10/07/2024 10:12:39 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5017, fue verificado que la alarma "Falta de Tensión Auxiliar 220 Vca" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 309K3 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202410802 | STE |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 202428 | 10/07/2024 10:12:55 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5017, fue verificado que la alarma "Tanque de Nitrógeno Presión Baja - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K6 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202410801 | STE |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 202428 | 10/07/2024 10:10:02 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5017, fue verificado que la alarma "Falta 125 Vcc Circuito de Disparo 1 - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 308K2 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202410716 | STE |  | D061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-6 E BARRAMENTOS | 0016.135-7 | 202428 | 08/07/2024 16:04:03 | Durante execução da SSP 20240900, verificou-se na fase A, valor de densidade em 29,23 g/l, abaixo do limite inferior. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202428 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado enchimento de gás SF6, até atingir valor nominal, na fase A do referido compartimento. Parâmetros pós enchimento: Umidade 65,2 ppmw Densidade 30,59 g/l Temperatura 18,7 ºC Pressão 477,3 kPa Massa de recarga 6,621 kg Realizada inspeção com câmera FLIR GF306, não sendo encontrados pontos de fuga de gás.
202410714 | STE |  | D061A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A40-T3 FASE A | 0207.115-0 | 202428 | 08/07/2024 15:48:09 | Durante execução da SSP 20240900 verificou-se incorreção na medição de presão de gás SF6 pelo manômetro da fase A, conforme imagem anexa: | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202428 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada aferição de pressão do compartimento através de Indicador digital de densidade de gás WIKA modelo DGI-100-D, BP 716009. Retirou-se o manômetro para inspeção. Observou-se que o ponteiro indicador do manômetro se orientava apenas pela gravidade. Realizada a substituição do manômetro por outro equivalente retirado do almoxarifado. Equipamento em condições normais de operação.
202410713 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202428 | 08/07/2024 15:54:44 | Realizar inspeção semanal durante um período de 90 dias nos acionamentos hidráulicos das três fases, para verificar possíveis vazamentos de óleo no circuito hidráulico do disjuntor. A inspeção se faz necessária devido a revisão geral do mecanismo hidráulico realizada na semana 202427, SSA 202208768. Recomendação: Se possível, realizar inspeções todas as quintas-feiras pela manhã. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202444 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado inspeção visual nos acionamentos hidráulicos das três fases. Inicialmente foi constatado uma perda de óleo na mangueira de alta pressão que interliga a motobomba ao fluxômetro, nas primeiras inspeções. Porém essa perda de óleo não foi mais percebida durante as inspeções seguintes. Já existe uma SSA para substituição desta mangueira (202410711), que está em processo de compra.
202410700 | STE |  | D061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-4 E BARRAMENTOS | 0016.099-7 | 202428 | 08/07/2024 15:48:41 | Durante execução da SSP 20240900 verificou-se umidade acima do limite superior nas fases A, B e C, sendo 110 ppmw, 103 ppmw e 101 ppmw respectivamente. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202428 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6 c/ circuito desenergizado c/ carro de serviço adaptado, sem BP, conectado a filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Fase A Duração - 3h20m Massa tratada - 331,745 kg Umidade deixada - 37,04 ppmw Fase B Duração - 3h Massa tratada - 291,54 kg Umidade deixada - 53,94 ppmw Fase C Duração - 2h31m Massa tratada - 250,99 kg Umidade deixada - 44,38 ppmw
202410119 | STE |  | C001B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-05A12 - IED PA5BA1 - SEL-487B | 2975.005-2 | 202426 | 28/06/2024 11:28:17 | Realizar o bloqueio do BF do disjuntor 05A12 (GIS 50Hz), para possibilitar Manobras do disjuntor durante ensaios pós Overhaul (SSA 202208768). | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202427 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Isolado o bf conforme solicitado, normalizado ao final dos trabalhos da SMMT
202410118 | STE |  | C001B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-05A12 - IED PP5BA1 - SEL-487B | 2975.001-5 | 202426 | 28/06/2024 11:28:23 | Realizar o bloqueio do BF do disjuntor 05A12 (GIS 50Hz), para possibilitar Manobras do disjuntor durante ensaios pós Overhaul (SSA 202208768). | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202427 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Isolado o bf conforme solicitado, normalizado ao final dos trabalhos da SMMT
202409951 | STE |  | D004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-2 | 0016.078-4 | 202426 | 27/06/2024 09:53:37 | Durante la ejecución de la SSP: 20241207 se encontraron rastros de óxido en el compartimiento A47-2, como también en partes de la llave tierra b6TA2T fase C. En los archivos adjuntos se pueden observar los efectos del agua en los equipos afectados. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue inspeccionado el compartimiento y encontrado rastro de probable filtración de agua en el techo, se procedió a limpiar los componentes afectados con liquido antioxidante. Se ha emitido la SSA: 202409949 para el sector MCI1.
202409931 | STE |  | N074A005 | CARRO ELETRICO | 3248.003-4 | 202426 | 26/06/2024 13:25:38 | Nível de fluido de freio abaixo do mínimo permitido. Encontrado durante inspeção de utilização. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202429 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Recarga de líquido de frenos tipo FMVSS-116 DOT4, solicitado mediante la SM: 482623 al vehículo electrico JACTO con capacidad para 2 pasajeros BP número: 621205.
202409925 | SCA |  | C064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE T | 0166.027-6 | 202426 | 26/06/2024 10:39:04 | Regularizar la SUSTITUCIÓN DE EQUIPO solicitada por IEQ3 según SSA N°: 202402618 respecto al Aislador Pasante Cerámico de la Fase T del vano del TA-01. La misma fue sustituida por el Aislador Pasante Polimérico con código de serie 20KI0072A (código de equipo 1571.033-2). Obs.: El equipo instalado posee un código distinto al solicitado en la SSA original. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202433
202409922 | SCA |  | C064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE S | 0166.026-8 | 202426 | 26/06/2024 10:39:38 | Regularizar la SUSTITUCIÓN DE EQUIPO solicitada por IEQ3 según SSA N°: 202402617 respecto al Aislador Pasante Cerámico de la Fase S del vano del TA-01. La misma fue sustituida por el Aislador Pasante Polimérico con código de serie 20KI0408A (código de equipo 1571.018-4). Obs.: El equipo instalado posee un código distinto al solicitado en la SSA original. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202433
202409921 | SCA |  | C064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE R | 0166.025-0 | 202426 | 26/06/2024 10:41:32 | Regularizar la SUSTITUCIÓN DE EQUIPO solicitada por IEQ3 según SSA N°: 202402616 respecto al Aislador Pasante Cerámico de la Fase R del vano del TA-01. La misma fue sustituida por el Aislador Pasante Polimérico con código de serie 20KI0068A (código de equipo 1571.010-0). | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202433
202409920 | STE |  | C029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U09 | 0180.025-6 | 202426 | 26/06/2024 13:29:27 | Durante la realización del ensayo de oscilografía, fue observado en el SMD una discrepancia considerable en el tiempo de cierre correspondiente a la fase S respecto a las fases R y T (Ver Anexo). Servicio ejecutado en la SSP: 20241247. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202427 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizo ajuste en el tornillo de regulación mecánica (ver Anexo1) correspondiente al cierre del interruptor, posteriormente se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor antes de la ejecución de maniobras. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con los siguientes resultados: Fase R: 78,6 mseg. Fase S: 79,5 mseg. Fase T: 78,3 mseg. Estando estos, dentro de los valores esperados (Ver Anexo2)
202409818 | STE |  | N076E007 | PLATAFORMA AEREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.001-5 | 202426 | 24/06/2024 10:54:28 | Solicito ponte rolante para apoio a MET3 e seu respectivo operador para trabalhos utilizando as pontes rolantes do edifício de descarga (cota144), para transportar a plataforma aérea Genie GS1930 até o pátio da máquinas da SMMA, para inspeção e reparos na mesma. Contato: Fernando Marcante. TMR: 4933 | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202426 | FABIANO VIEIRA BERTO | Transportado PTA GENIE da el.128 AMC GIS para ele.144 AMC no pátio de máquinas da SMMA.
202409817 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202426 | 24/06/2024 10:54:47 | Solicito ponte rolante para apoio a MET3 e seu respectivo operador para trabalhos utilizando as pontes rolantes da GIS (cota 128), durante a execução da SSA 202208768. Contato: Fernando Marcante. TMR: 4933 | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202427 | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi retirado com apoio da ponte N15 uma bucha da caixa para inspeção.
202409698 | STE |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202426 | 24/06/2024 11:14:51 | Ajuste de presión de parada de la Motobomba fuera del rango establecido. Valor encontrado : 33,9 MPa. Valor establecido : 34,2 MPa (+-0,2 MPa) Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245249 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202429 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado regulación del came del Microswitch de parada de la Motobomba. Dejado en 34,2 MPa. Realizado varios arranques de la motobomba confirmando el correcto funcionamiento.
202409694 | STE |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202426 | 24/06/2024 11:15:40 | Baja presión del Gas SF6 en el compartimiento de la Fase B. Valor encontrado : 707,3 kPa a 26ºC Valor esperado : 718 kPa para 26ºC. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245249 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202428 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Recarga de Gas SF6 hasta dejar con presión nominal el compartimiento. Valores dejados : 718 kPa a 26ºC. Utilizado 1,22 kg de Gas SF6 nuevo para la recarga. No fueron encontradas perdidas aparentes de gas SF6 a través de la cámara GasFinder FLIR GF306 en el compartimiento.
202409686 | STE |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202426 | 24/06/2024 11:16:25 | Tiempo de reacción del mecanismo de cierre del Interruptor por encima del limite de discrepancia establecido en las Fases A y C. Tiempos encontrados : A: 93,03 ms / B : 73,5 ms / C : 95,1 ms Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245249. Obs : Interruptor sin Overhaul. Grafico de maniobra en Anexo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202428 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado purga en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las fases A y C del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con los siguientes resultados: Fase A: 75,6 ms / Fase B: 77,4 ms / Fase C: 78,3 ms conforme grafico en anexo. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202409684 | STE |  | C029B001 | QUADRO A25 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.036-2 | 202426 | 24/06/2024 11:20:47 | Alarma “Botón de confirmación” se encuentra inoperante. Encontrado durante ejecución de la SSP MP-3A Nº 20241987. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202428 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado que el relé 302K5 estaba dañado. El relé fue sustituido por otro de modelo similar, retirado de almacén. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202409659 | STE | 202409279 | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202426 | 24/06/2024 14:24:39 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en el compartimiento de la fases A, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202409279. | MET3 | ILA1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202426 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A31-2 de la fase A donde no se detectó señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202409639 | STE |  | D028B001 | QUADRO A54 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI4 | 0193.051-6 | 202425 | 20/06/2024 07:57:37 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1207, fue verificado que la alarma "Desconectar compartimiento de gas - Q97" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 311K5 y 311K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Ejecutado con AT: 202405077
202409638 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202425 | 20/06/2024 07:57:05 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5249, fue verificado que la alarma "Falta 125 Vcc Circuito de disparo 1 - Q02" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 308K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202409637 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202425 | 20/06/2024 07:58:37 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5249, fue verificado que la alarma "Tanque N2 Presión Baja - Q02" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202409635 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202425 | 20/06/2024 07:59:52 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5249, fue verificado que la alarma "Discrepancia de Polos - Q02" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 301K3 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202409634 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202425 | 20/06/2024 07:54:55 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1207, fue verificado que la alarma "Bloqueo Operación - Baja Presión SF6 Q02" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 305K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202409592 | STE |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202425 | 19/06/2024 11:59:20 | Encontrado perdida de aceite en el Pistón de accionamiento del mecanismo del Interruptor, en las Fases A y B. Fotos en anexo. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245249 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202428 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Inspeccionado todo el circuito Hidráulico. Encontrado pequeño vestigio de aceite viejo en la bandeja del cubículo y en la parte del pistón del interruptor. Realizado limpieza general en todo el cubículo y mecanismo. Realizado varias maniobras de cierre y apertura no encontrándose perdidas nuevas aparentes.
202409589 | STE |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202425 | 19/06/2024 11:27:31 | Realizado medición de presión de Nitrógeno a través del método indirecto y encontrado baja presión de pre-carga en el acumulador de energía. Valor encontrado : 21,5 MPa a 25 °C. Valors esperado : 23,1 Mpa para 25ºC. Encontrado durante la ejecución de la SSP : 20245249 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202428 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Fue realizado la medición directa de la presión (método directo), se encontró por debajo del rango establecido la presión de nitrógeno en la fase B (21,6 MPa a 25°C), (valor esperado 23,1 MPa a 25 °C). Se procedió a la recarga dejando 23,1 MPa a 25°C, solucionando dicho inconveniente. No se identificó ninguna pérdida.
202409491 | STE |  | D004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-10 | 0016.074-1 | 202425 | 18/06/2024 15:03:59 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202409022, valor de humedad próximo al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado: B: 90 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 25 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases "C" durante 4 horas aproximadamente. Utilizando el carro DILO Código C050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C B: Humedad: 49 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 99,50%
202409490 | STE |  | D004A003 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-10 | 0016.155-1 | 202425 | 18/06/2024 15:04:15 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202409022, valor de humedad próximo al limite establecido en la fase "A". Valor encontrado: B: 92 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 25 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases "A" durante 4 horas aproximadamente. Utilizando el carro DILO Código C050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C B: Humedad: 56 ppmw / Presión: 485 kPa / Pureza: 99,50%
202409489 | STE |  | D004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10B | 0016.075-0 | 202425 | 18/06/2024 15:04:30 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202409022, valor de humedad próximo al limite establecido en la fase "A". Valor encontrado: B: 91 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 24 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases "A" durante 6 horas aproximadamente. Utilizando el carro DILO Código C050A001, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C B: Humedad: 27 ppmw / Presión: 490 kPa / Pureza: 99,60%
202409464 | STE |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202425 | 17/06/2024 17:51:25 | Durante a execução da SSP 20241207, foi constatado que o alarme de baixa pressão de gás SF6 do compartimento A57-3B (para raio da Barra B4) não está atuando no painel local. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202426 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado o circuito do alarme e constatado que o relé 255k2 estava danificado. Foi substituído o relé por outro de modelo similar, retirado do almoxarifado. Em seguida foram realizados ensaios de atuação do alarme, sendo estes satisfatórios. Serviços executados com a AT 202405077.
202409422 | STE |  | C029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U09 | 0180.025-6 | 202425 | 17/06/2024 17:53:36 | Verificar y solucionar perdida de aceite en los bloques de accionamiento hidráulico en las fases R, S y T, encontrada durante la ejecución de la SSP: 20241247. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202427 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron inspeccionados todos los bloques del circuito Hidráulico. Encontrado en las tres fases, O-RING instalado con deformación (Ver adjunto), que fue causante de la perdida de aceite. Realizado el reemplazo de los mismos, por otro de características especificas que fue proveído por el fabricante para dicho bloque. Se realizo una limpieza general en todo el cubículo, así también varias maniobras. No fueron constatadas perdidas.
202409382 | STE |  | C040A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 95U09T | 0189.065-4 | 202425 | 17/06/2024 07:31:17 | Durante a execução da SSP20241234, foi verificado que a chave de aterramento da Fase S estava sem a tampa de proteção de inserção da manivela. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202428 | FERNANDO MARCANTE | Foi instalado uma tampa nova de proteção de inserção da manivela. Por falta de estoque dessa tampa (código 280429), foi retirada de uma chave terra reserva retirada do almoxarifado, armazenada na oficina da GIS. Foi emitida SSA 202409963 para o setor IMA0, para reposição deste componente no estoque.
202409360 | STE |  | D004A007 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-3B | 0016.154-3 | 202424 | 14/06/2024 16:37:15 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202409022, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "A". Valor encontrado 477 kPa con temperatura ambiente de 25 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 1,880 kg de gas SF6 nuevo en la fase "A" del compartimiento hasta alcanzar 490 kPa de presión a 25 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202409359 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202424 | 14/06/2024 16:39:39 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202409022, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 479 kPa con temperatura ambiente de 25 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 305 gramos de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 490 kPa de presión a 25 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202409358 | STE |  | D004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-10 | 0016.074-1 | 202424 | 14/06/2024 16:40:25 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202409022, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 475 kPa con temperatura ambiente de 25 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 21,700 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 490 kPa de presión a 25 °C de temperatura ambiente. Encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento. Emitida SSA: 202409678.
202409356 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202424 | 14/06/2024 16:41:10 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202409022, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado: B: 101 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 24 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases "B" durante 3 horas aproximadamente. Utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C B: Humedad: 24 ppmw / Presión: 490 kPa / Pureza: 99,20%
202409355 | STE |  | D004A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-9B | 0016.076-8 | 202424 | 14/06/2024 16:41:53 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202409022, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A", "B" y "C". Valores encontrado: A: 120 ppmw B: 119 ppmw C: 99 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 23 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 3 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C A: Humedad: 25 ppmw / Presión: 492 kPa / Pureza: 98,20% B: Humedad: 22 ppmw / Presión: 489 kPa / Pureza: 98,10% C: Humedad: 21 ppmw / Presión: 494 kPa / Pureza: 98,20%
202409308 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202424 | 13/06/2024 15:58:39 | Durante execução da SSP 20245261 verificou-se falha na comunicação com sensor WIKA da fase A, A56-1-A. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202427 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A421 por SMG17A467 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202409302 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202424 | 13/06/2024 15:41:47 | Encontrado durante a execução da SSP 20245260 falha de comunicação no SMG com o escravo SMG17A199, compartimento A23-1-S. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202427 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Encontrado cable de interconexión suelto entre nodo esclavo y RDG, el cual fue reconectado, solucionando así la falla de comunicación del sensor WIKA. Se realizó prueba de comunicación y adquisición de datos, obteniéndose resultados satisfactorios, dejando el equipo en condiciones óptimas para su operación.
202409288 | STE |  | D063A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-6 E BARRAMENTOS | 0016.137-3 | 202424 | 13/06/2024 11:45:51 | Durante execução da SSP 20245260 verificou-se densidade de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase B, conforme dados colhidos via SMG. Densidade: 29,31 g/l Temperatura: 24,66 ºC Pressão: 469,76 kPa. O ponto de fuga de gás é conhecido conforme SSA 202208526. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202427 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado enchimento de gás SF6, até atingir valor nominal, na fase B do compartimento com o equipamento energizado. Parâmetros pós enchimento: Umidade 22,28 ppmw Densidade 30,79 g/l Temperatura 23,79 ºC Pressão 490,30 kPa Massa de recarga 6,42 kg
202409287 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202424 | 13/06/2024 11:58:05 | Encontrado durante a execução da SSP 20245260 falha de comunicação intermitente no SMG com o escravo SMG17A206, compartimento A22-1-S. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202427 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Encontrado sensor WIKA con la tapa roscada suelta, la cual fue ajustada. Se realizó prueba de comunicación y adquisición de datos, obteniéndose resultados satisfactorios, dejando el equipo en condiciones óptimas para su operación.
202409285 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202424 | 13/06/2024 11:47:53 | Encontrado durante a execução da SSP 20245260 falha de comunicação intermitente no SMG com o escravo SMG17A263, compartimento A22-2-R. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202427 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A263 por SMG17A367 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202409279 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202424 | 13/06/2024 11:23:28 | Durante execução da SSP 20245260 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase A. Seguem dados obtidos via SMG: Pressão 492,88 kPa Temperatura 29,94 °C Densidade 30,29 g/l Umidade 127,73 ppmw | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202427 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase A por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código C050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase A pressão 486kPa a 26°C, umidade 25.9ppmw.
202409257 | STE |  | D004B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-86B34 - IED PA5BB4 - SEL-487B | 2975.015-6 | 202424 | 14/06/2024 09:11:33 | Inhibir BF del interruptor de acoplamiento de barras B3/B4 con el fin de permitir la ejecución del mantenimiento preventivo SSP: 20241207. Normalizar una vez concluida la preventiva. Obs: Previsión de ejecución 17/06/2024 07:30 al 19/06/2024 16:00. | MET3 | MEL1 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202425 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido BF 86B34 conforme solicitado, al término del mantenimiento preventivo por parte del personal de la MET3 fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado.
202409255 | STE |  | D004B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-86B34 - IED PP5BB4 - SEL-487B | 2975.016-8 | 202424 | 14/06/2024 09:11:42 | Inhibir BF del interruptor de acoplamiento de barras B3/B4 con el fin de permitir la ejecución del mantenimiento preventivo SSP: 20241207. Normalizar una vez concluida la preventiva. Obs: Previsión de ejecución 17/06/2024 07:30 al 19/06/2024 16:00. | MET3 | MEL1 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202425 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido BF 86B34 conforme solicitado, al término del mantenimiento preventivo por parte del personal de la MET3 fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado.
202409132 | STE |  | C040A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A25-5 | 0016.121-7 | 202424 | 11/06/2024 16:10:03 | Durante a execução da SSP 20241234, foi constatado que os valores de umidade das três fases estiveram acima ou próximos dos valores estabelecidos. Fase R - Umidade = 105,69ppm; Temperatura = 37,40ºC; Fase S - Umidade = 91,4ppm; Temperatura = 37,78ºC; Fase T - Umidade = 95,0ppm; Temperatura = 36,78°C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202427 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o tratamento do Gas SF6 do compartimiento en las fases A, B e C durante 5 horas. Utilizado o carro DILO Código D050A002 na fase S, e o carro adaptado sem BP nas fases R T, com filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores Deixados a Temperatura Ambiente 23°C R: Umidade: 14,53 ppmw / Pressão: 495 kPa / Pureza: 99,3% S: Umidade: 15,5 ppmw / Pressão: 489 kPa / Pureza: 99,2% T: Umidade: 17,05 ppmw / Pressão: 489 kPa / Pureza: 98,9%
202409131 | STE |  | C040A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A26-4 | 0016.050-4 | 202424 | 11/06/2024 16:15:33 | Durante a execução da SSP 20241234, foi constatado que os valores de umidade das três fases estiveram acima ou próximos dos valores estabelecidos. Fase R - Umidade = 97,56 ppm; Temperatura = 33,54ºC; Fase S - Umidade = 103,9ppm; Temperatura = 33,63ºC; Fase T - Umidade = 105,28ppm; Temperatura = 33,37°C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202427 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o tratamento do Gas SF6 do compartimiento en las fases A, B e C durante 6 horas. Utilizado o carro DILO Código D050A002 nas fases R e S, e o carro adaptado sem BP na fase T, com filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores Deixados a Temperatura Ambiente 23°C R: Umidade: 51,28 ppmw / Pressão: 492 kPa / Pureza: 99,3% S: Umidade: 52,95 ppmw / Pressão: 492 kPa / Pureza: 99,2% T: Umidade: 41,84 ppmw / Pressão: 492 kPa / Pureza: 99,0%
202409022 | STE |  | D004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-10 | 0016.074-1 | 202424 | 10/06/2024 11:48:26 | Realizar mediciones de la calidad del Gas SF6 de los compartimientos relacionados a la BARRA B4: A47-10, A57-10, A42-10B, A42-9B, A47-3B, A57-3B, A45-2, A47-2, A49-2, A52-2, A54-2 y A57-2. Adelanto de la MP-2A SSP: 20241207. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202426 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue realizada la medición de calidad de gas SF6 de los compartimientos relacionados a la barra B4, los resultados fueron anexados en adjuntos. Emitidas SSA´s en los compartimientos que se encontraban fuera de los parámetros normales: 202409355, 202409356, 202409358, 202409359, 202409360, 202409489, 202409490 y 202409491.
202408950 | STE |  | D050A002 | CARRO DE GAS L-136-02 | 0916.004-3 | 202423 | 07/06/2024 15:13:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o carro de tratamento não realiza circulação de gás. Encontrado durante verificação de funcionamento de rotina. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202426 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a montagem do compressor com um novo eixo do pistão e kit de vedação adquiridos na OC-4500076826. Foto em anexo. Encontrado vazamento nos tirantes de conexão elétrica do motor. Vídeos em anexo. Realizado uma nova vedação dos componentes, solucionando o problema. Realizado vácuo e reenchido com pressão de 500kPa. Foi realizado testes operacionais e deixado em observação por 30 dias sem constatar nenhuma perda. Equipamento em condições normais de operação.
202408946 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 10/06/2024 08:01:19 | Realizar analise cromatográfica (Ar, CF4) no gás do cilindro de armazenamento "GIS 60 HZ 2". Gás recuperado das descargas ocorridas nos compartimentos: A12-4-S SSA 202111501A; A31-2-A SSA 202200856. Valor referência obtido: Vol. SF6=99,2%. | MET3 | ILA4 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202424 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | resultados anexo.
202408856 | STE |  | C080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-03 | 2488.003-0 | 202423 | 07/06/2024 07:27:22 | Falla de comunicación del nodo SMG17A645 correspondiente al compartimiento de gas A07-1 fase R, encontrado durante la ejecución de la SSP 20243481. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202426 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Verificación y reapriete del conector de alimentación y adquisición de datos del sensor SMG17A645 correspondiente a la localización A07-1, fase R. Realizado test de conexión y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202408785 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 05/06/2024 09:25:19 | Verificar perdas de óleo no circuito hidráulico da bomba de nitrogênio (BP714309) e substituir o óleo da mesma. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202426 | FERNANDO MARCANTE | Foi constatado que um O’ring de vedação da mangueira conectada na bomba estava danificado, conforme imagens em anexo. Foi retirado um O’ring da bomba reserva (nova) e substituido o O’ring danificado. Foi realizado a substituição do óleo da bomba, utilizando óleo novo retirado do almoxarifado. Na sequência foi realizado ensaios da bomba no sistema hidráulico do disjuntor 05U09, durante a parada da unidade 09, e não foi constatado vazamentos de óleo na bomba.
202408672 | STE |  | C061A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.006-3 | 202423 | 04/06/2024 09:50:00 | Durante a execução da SSP 20240897, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 do equipamento estava acima do limite estabelecido. Valores encontrados: - Umidade: 277,6ppm; - Pureza: 99,3%; - Pressão: 156,7kPa; - Temperatura Ambiente: 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202423 | FERNANDO MARCANTE | Foi retirado 4kg de gás SF6 do compartimento (Pressão reduzida a 30kPa), e armazenado este gás em container para recuperação posterior. Recarregado 4kg de gás novo proveniente de container localizado na GIS cota 128. Após a substituição parcial do gás, foi realizado novamente a medição dos parâmetros, e foi encontrado os seguintes valores: - Umidade: 191ppm; - Pureza: 99,8%; - Pressão: 157,9kPa; - Temperatura ambiente: 31ºC.
202408671 | STE |  | C061A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.005-5 | 202423 | 04/06/2024 09:49:42 | Durante a execução da SSP 20240897, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 do equipamento estava acima do limite estabelecido. Valores encontrados: - Umidade: 469,5ppm; - Pureza: 99,1%; - Pressão: 161,2kPa; - Temperatura Ambiente: 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202423 | FERNANDO MARCANTE | Retirado 4kg de gás SF6 do compartimento (pressão reduzida a 30kPa) e armazenado este gás em container para recuperação posterior. Recarregado 4kg de gás novo proveniente de container localizado na GIS. Após a substituição parcial do gás, realizado medição e encontrado umidade acima do limite máximo (314,4ppm). Retirado novamente 4kg de gás SF6 (armazenado em container específico) e recarregado 4kg de gás novo. Valores encontrados: Umidade: 155ppm; Pureza: 99,3%; Pressão: 154kPa; T°amb: 30°C
202408670 | STE |  | C061A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.004-7 | 202423 | 04/06/2024 09:48:55 | Durante a execução da SSP 20240897, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 do equipamento estava acima do limite estabelecido. Valores encontrados: - Umidade: 360,5ppm; - Pureza: 99,1%; - Pressão: 157,1kPa; - Temperatura Ambiente: 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202423 | FERNANDO MARCANTE | Foi retirado 4kg de gás SF6 do compartimento (Pressão reduzida a 30kPa), e armazenado este gás em container para recuperação posterior. Recarregado 4kg de gás novo proveniente de container localizado na GIS cota 128. Após a substituição parcial do gás, foi realizado novamente a medição dos parâmetros, e foi encontrado os seguintes valores: - Umidade: 227,6ppm; - Pureza: 99,5%; - Pressão: 157,9kPa; - Temperatura ambiente: 31ºC.
202408040 | STE |  | D003A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-10B | 0016.059-8 | 202421 | 22/05/2024 17:30:09 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241206, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A". Valor encontrado: A: 101 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 23 °C. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202424 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en la fase A, durante 3 horas aproximadamente. Utilizando el carro DILO Código C050A001, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C A: Humedad: 54 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 99,5%
202408039 | STE |  | D003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A46-10 | 0016.058-0 | 202421 | 22/05/2024 17:30:57 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241206, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A". Valor encontrado: A: 107 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 23 °C. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202424 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 1,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A001, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C A: Humedad: 66,71 ppmw / Presión: 494 kPa / Pureza: 99,60% B: Humedad: 68,70 ppmw / Presión: 487 kPa / Pureza: 99,50% C: Humedad: 73,56 ppmw / Presión: 494 kPa / Pureza: 99,70%
202408038 | STE |  | D003A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A55-2 | 0016.066-0 | 202421 | 22/05/2024 17:31:36 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241206, valor de humedad superior al limite establecido en las fases "A", "B" y "C". Valores encontrados: A: 119 ppmw B: 121 ppmw C: 117 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 23 °C. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202424 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 3 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C A: Humedad: 48,43 ppmw / Presión: 487 kPa / Pureza: 98,90% B: Humedad: 28,77 ppmw / Presión: 491 kPa / Pureza: 98,90% C: Humedad: 32,52 ppmw / Presión: 490 kPa / Pureza: 98,90%
202408037 | STE |  | D003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A53-2 | 0016.065-2 | 202421 | 22/05/2024 17:32:09 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241206, valor de humedad superior al limite establecido en las fases "A", "B" y "C". Valores encontrados: A: 100 ppmw B: 109 ppmw C: 136 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 23 °C. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202424 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C A: Humedad: 15,2 ppmw / Presión: 493 kPa / Pureza: 98,50% B: Humedad: 29,97 ppmw / Presión: 492 kPa / Pureza: 98,50% C: Humedad: 36,65 ppmw / Presión: 490 kPa / Pureza: 98,40%
202408036 | STE |  | D003A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-9B | 0016.060-1 | 202421 | 24/05/2024 14:07:50 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241206, valor de humedad superior al limite establecido en las fases "A", "B" y "C". Valores encontrados: A: 116 ppmw B: 122 ppmw C: 113 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 23 °C. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202423 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C A: Humedad: 34,63 ppmw / Presión: 484 kPa / Pureza: 98,20% B: Humedad: 56,56 ppmw / Presión: 498 kPa / Pureza: 98,00% C: Humedad: 30,70 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 98,40%
202408035 | STE |  | D003A003 | COMPARTIMENTOS DE GAS A55-10 | 0016.156-0 | 202421 | 24/05/2024 14:08:46 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241206, valor de humedad superior al limite establecido en las fases "A", "B" y "C". Valores encontrados: A: 112 ppmw B: 105 ppmw C: 105 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 23 °C. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202424 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C A: Humedad: 81 ppmw / Presión: 490 kPa / Pureza: 99,60% B: Humedad: 79,51 ppmw / Presión: 492 kPa / Pureza: 99,50% C: Humedad: 75,12 ppmw / Presión: 490 kPa / Pureza: 99,40%
202407993 | STE |  | D024B001 | QUADRO A50 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.047-8 | 202421 | 21/05/2024 14:26:15 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1996, fue verificado que la alarma "GEN 16 - Descarga Eléctrica en el Comp. de Gas" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202422 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 313K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado mediante AT: 202403612
202407772 | STE | 202406041 | C003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A15-2 | 0016.029-6 | 202420 | 17/05/2024 16:05:23 | Solicito apoyo a la MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en los compartimientos, fases R, S y T respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202406041. | MET3 | ILA1 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202421 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la medición de descargas parciales por el método acústico en las tres fases del compartimiento A15-2 durante el tratamiento de gas SF6; no se detectó DP en ninguna fase.
202407743 | STE |  | C012B001 | QUADRO A08 CONTROLE DO BAY LI-IPU-50HZ-MD2 | 0193.008-7 | 202420 | 17/05/2024 10:25:03 | Durante execução da SSP 20245009 foi detectada falha na sinalização do alarme de falta de alimentação 125 VCC das seccionadoras e chaves terras na LLP. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202421 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada simulação da sinalização, observando-se persistência da falha. Realizada investigação do respectivo circuito, encontrando-se defeito no relé 307K6 (ELESTA SKR) responsável pelo rearme deste alarme. Realizada a substituição do relé defeituoso por relé auxiliar equivalente, novo, retirado do almoxarifado para o serviço MP4A da barra A1, não utilizado em sua totalidade. Realizadas simulações desta sinalização, observando-se condições normais de operação.
202407066 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202418 | 02/05/2024 16:15:08 | Solicito a retirada da iluminação principal e iluminação de emergência em frente aos disjuntores de 500kV da linha LT-IPU-50Hz-MD2, na cota 128 (GIS), para possibilitar os trabalhos relacionados a SSA 202208352. Previsão para retirada: 06/05/2024 no período da manhã. Após a conclusão dos trabalhos relacionados a SSA citada, será necessário instalar novamente a iluminação no local. Previsão de conclusão: 10/05/2024 no período da manhã. Em anexo uma foto das luminárias que precisam ser retirada. | MET3 | MEG3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202419 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Sem. 2024/19: Realizado el retiro de la luminaria principal del circuito 9 y 10, luminaria de emergencia del circuito E5 y del perfilado metálico frente al disyuntor de 500KV de la línea LT-IPU-50Hz-MD2. Sem. 2024/20: Reinstalado luminárias da iluminação principal, circ. 09-10 e, o circuito de emergência E5. Deixado em condições normais de operação.
202406975 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202419 | 06/05/2024 17:13:24 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20245259 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A353, compartimiento A24-1-T | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202422 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado falha de comunicação devido a nodo escravo e sensor inoperante. substituído o nodo SMG17A353 por SMG17A292 e o sensor 11093W7Y por 110949LE solucionando a falha de comunicação. Nodo provido através do contrato 4500038606/2016 com FPTI-Py. O nodo escravo retirado foi armazenado no TALLER da GIS e está a disposição da IEQ3. Foi realizado ensaio de comunicação e aquisição de dados com resultados satisfatórios
202406755 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202418 | 29/04/2024 09:15:26 | Solicito ponte rolante para apoio a MET3 e seu respectivo operador para trabalhos utilizando as pontes rolantes da GIS (cota 128), durante a execução das SSA's 202208352; 202208351; 202208337. Contato Juan ou Fernando, Ramal: 9745. | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202418 | FABIANO VIEIRA BERTO | Desmontagem de envólucro de compartimento/04 de condutor e após a manutencão foi feita a montagem do mesmo. Servicio realizado con puente grúa N15 y N16.
202406693 | STE |  | C013B001 | QUADRO A09 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD2 | 0193.009-5 | 202417 | 25/04/2024 15:00:32 | Realizar o bloqueio do circuito de abertura e fechamento do disjuntor 85L02 e desligar a alimentação da motobomba do circuito hidráulico. Os procedimentos são necessários para realizar a execução das SSA's 202208352; 202208351; 202208337. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202420 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado el bloqueo del circuito de Cierre del Interruptor, así como también del circuito de alimentación de la Motobomba del sistema hidráulico para posibilitar la reducción de presión de los compartimientos de las tres fases. Posterior al trabajo todos los circuitos fueron normalizados, verificados y el Interruptor dejado en condiciones normales de operación.
202406692 | STE |  | C012B001 | QUADRO A08 CONTROLE DO BAY LI-IPU-50HZ-MD2 | 0193.008-7 | 202417 | 25/04/2024 15:00:41 | Realizar o bloqueio do circuito de abertura e fechamento do disjuntor 05L02 e desligar a alimentação da motobomba do circuito hidráulico. Os procedimentos são necessários para realizar a execução das SSA's 202208352; 202208351; 202208337. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202420 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado el bloqueo del circuito de Cierre del Interruptor, así como también del circuito de alimentación de la Motobomba del sistema hidráulico para posibilitar la reducción de presión de los compartimientos de las tres fases. Posterior al trabajo todos los circuitos fueron normalizados, verificados y el Interruptor dejado en condiciones normales de operación.
202406652 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202417 | 25/04/2024 08:02:34 | Reduzir a 250 kPa a pressão de gás SF6 nas três fases, para possibilitar a instalação dos novos contatos tulipa com mola helicoidal, novos condutores e sanar problemas de pontos quentes nas carcaças dos compartimentos 4 (SSA's 202208352; 202208351; 202208337). Uma vez concluído os trabalhos, normalizar a pressão de gás dos compartimentos das três fases. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202420 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducida la presión de Gas SF6 a 250 kPa en las 3 fases como medida de seguridad para instalar nuevos contactos tulipa y nuevos conductores (SSA´s : 202208353; 202208351; 202208337). Posteriormente, terminado el trabajo fue normalizado la presión de Gas SF6 y dejado a 497 kPa a 29ºC, conforme PIC. Obs.: Durante la retirada y recarga de gas, el carro estaba conectado a un filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular.
202406648 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202417 | 25/04/2024 08:04:09 | Reduzir a 250 kPa a pressão de gás SF6 nas três fases, para possibilitar a instalação dos novos contatos tulipa com mola helicoidal, novos condutores e sanar problemas de pontos quentes nas carcaças dos compartimentos 4 (SSA's 202208352; 202208351; 202208337). Uma vez concluído os trabalhos, normalizar a pressão de gás dos compartimentos das três fases. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202420 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión de Gas SF6 a 250 kPa en las 3 fases del Interruptor como medida de seguridad para instalar nuevos contactos tulipa y nuevos conductores (SSA´s : 202208353; 202208351; 202208337). Posteriormente, terminado el trabajo fue normalizado la presión de Gas SF6 y dejado a 727 kPa a 29ºC, conforme PIC.
202406646 | STE |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202417 | 25/04/2024 08:04:34 | Reduzir a 250 kPa a pressão de gás SF6 nas três fases, para possibilitar a instalação dos novos contatos tulipa com mola helicoidal, novos condutores e sanar problemas de pontos quentes nas carcaças dos compartimentos 4. (SSA's 202208352; 202208351; 202208337. Uma vez concluído os trabalhos, normalizar a pressão de gás dos compartimentos das três fases. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202420 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión de Gas SF6 a 250 kPa en las 3 fases del Interruptor como medida de seguridad para instalar nuevos contactos tulipa y nuevos conductores (SSA´s : 202208353; 202208351; 202208337). Posteriormente, terminado el trabajo fue normalizado la presión de Gas SF6 y dejado a 727 kPa a 29ºC, conforme PIC.
202406490 | STE |  | D002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10A | 0016.068-7 | 202417 | 23/04/2024 08:20:30 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2024/1205, valor de humedad y presión del gas SF6 cercano al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 94 ppmw y 484 kPa, con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase C. Tratado durante 4 horas utilizando el carro DILO Código C050A02, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. Se utilizaron 8,38 kg de gas SF6. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento. VALORES DEJADOS: Humedad: 29 ppmw / Presión: 501 KPa / Temp. ambiente: 32,8°C.
202406398 | STE |  | C064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A02-4 | 0016.129-2 | 202417 | 22/04/2024 14:54:05 | Se solicita limpieza externa en las 3 fases del compartimiento de gas A02-4. Así como también de la tapa de protección de la subida del compartimiento. Obs.: Compartimiento ubicado en la cota 144, detrás de la celda del TA-01. | MET3 | MCI3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202417 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202406234 | STE |  | D002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-10 | 0016.067-9 | 202416 | 18/04/2024 11:52:03 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241205, valor de humedad cercano al limite establecido en las fases "B Y C". Valores encontrados: Fase B: 95 ppmw; Temp.: 30°C Fase C: 97 ppmw; Temp.: 30°C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202418 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en los compartimientos de las fases B y C. Tratado durante 4 horas respectivamente, utilizando el carro DILO Código C50A01, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase B: Humedad: 47 ppmw / Presión: 502 KPa / Temp. ambiente: 30°C. Fase C: Humedad: 49 ppmw / Presión: 496 KPa / Temp. ambiente: 30°C.
202406167 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202416 | 17/04/2024 14:47:20 | Terminal Móvel (TMR) 4933 está apresentando problema no teclado, impossibilitando a realização de chamadas. | MET3 | MEL3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202416 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado por estar obsoleto, programado TMR nuevo con el ramal 4933, el equipo tiene NS RTF222603189 y NS del cargador RTA222501292. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202406155 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202416 | 17/04/2024 14:47:31 | Terminal Móvil (TMR) 9120 con problema del audio y microfono, tambien presenta problemas de apagado involuntario. Terminales entregados al Sr Esteban Villasboa para inspección Técnica. | MET3 | MEL3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202416 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado por laboratorio, programado TMR nuevo con el ramal 9120, el equipo tiene NS RTF222603945 y NS del cargador RTA222601427. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202406143 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202416 | 17/04/2024 12:04:24 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241205, valor de la presión del gas SF6 próximo al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 483 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 1,095 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 510 kPa de presión a 31 °C de temperatura ambiente. El compartimiento tiene una perdida de gas y cuenta con SSA: 202204660 y se encuentra en análisis de alternativas de solución por parte de Ingeniería.
202406142 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202416 | 17/04/2024 12:04:49 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241205, valor de la presión del gas SF6 próximo al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 477 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 1,390 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 510 kPa de presión a 30 °C de temperatura ambiente. El compartimiento se encuentra con una perdida de gas y cuenta con la SSA:202205018, se aguarda condición del sistema teniendo en cuenta que para la ejecución de este servicio específico, se debe drenar gas tanto del interruptor como de la barra.
202406141 | STE |  | C003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-2 | 0016.033-4 | 202416 | 17/04/2024 12:06:05 | Durante a execução da SSA 202405798, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 está acima do limite estabelecido, nas fases S e T. Fase S - Umidade: 102,6ppm; Pureza: 97,3%; Pressão: 502,2kPa; Fase T - Umidade: 101,1ppm; Pureza: 98,3%; Pressão: 502,9kPa; Temperatura ambiente: 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202426 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases S y T durante 3 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C S: Humedad: 18,53 ppmw / Presión: 485 kPa / Pureza: 97,3% T: Humedad: 28,05 ppmw / Presión: 487 kPa / Pureza: 98,3%
202406082 | STE |  | C003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A22-2 | 0016.032-6 | 202416 | 16/04/2024 14:28:11 | Durante a execução da SSA 202405798, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 está acima do limite estabelecido na Fase S. Umidade: 114,6ppm; Pureza: 97,7%; Pressão: 500,6kPa; Temperatura ambiente: 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202419 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase S con el compartimiento Energizado. Tratado durante 5 horas manteniendo bajo flujo (33 kg Sf6/h promedio), circulando 175,9 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A02, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 31,84 ppmw / Presión: 496,43 KPa / Temp. ambiente: 29°C / Densidad: 30,57 g/l.
202406069 | STE | 202402847 | C003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A22-2 | 0016.032-6 | 202416 | 16/04/2024 09:17:04 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases R y T respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202402847. | MET3 | ILA1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202417 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A22-2 de las fases R y S donde no se detectaron señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202406047 | STE |  | C003A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-10B | 0016.027-0 | 202416 | 16/04/2024 08:54:34 | Durante a execução da SSA 202405798 foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 está próximo ao limite superior, nas três fases. Fase R - Umidade: 96,33ppm; Pureza: 99,2%; Pressão: 496,2Pa; Fase S - Umidade: 92,08ppm; Pureza: 99,1%; Pressão: 501,0kPa; Fase T - Umidade: 97,82ppm; Pureza: 98,4%; Pressão: 499,1kPa. Temperatura ambiente: 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202427 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases R, S y T durante 3,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C A: Humedad: 30,23 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 99,2% B: Humedad: 27,86 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 99,1% C: Humedad: 47,22 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 98,4%
202406046 | STE |  | C003A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9B | 0016.028-8 | 202416 | 16/04/2024 08:55:10 | Durante a execução da SSA 202405798, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 está acima do limite estabelecido, nas três fases. Fase R - Umidade: 140,0ppm; Pureza: 98,5%; Pressão: 489,1kPa; Fase S - Umidade: 135,7ppm; Pureza: 97,3%; Pressão: 501,7kPa; Fase T - Umidade: 151,7ppm; Pureza: 97,5%; Pressão: 502,3kPa. Temperatura ambiente: 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202427 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases R, S y T durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C A: Humedad: 22,82 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 98,5% B: Humedad: 18,03 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 97,3% C: Humedad: 19,42 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 97,5%
202406045 | STE |  | C003A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A20-2 | 0016.031-8 | 202416 | 16/04/2024 08:55:43 | Durante a execução da SSA 202405798, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 está acima do limite estabelecido, nas fases R e S. Fase R - Umidade: 120ppm; Pureza: 97,8%; Pressão: 509,7kPa; Fase S - Umidade: 110ppm; Pureza: 98,6%; Pressão: 499,4kPa; Temperatura ambiente: 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202419 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 com os equipamentos A20-2 Fase R e S energizados, com carro D050A002 conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Sem descargas parciais conforme SMIL (SSA 202406268). Realizado inspeção com a câmera GF306 não identificando vazamentos. Medições finais: Fase R U - 41,76ppmw P - 505kPa T - 26 ºC D - 30,98g/l Massa tratada: 65 kg Tempo 3h Fase S U - 35,09 ppmw P - 496 kPa T - 26 ºC D - 30,38 g/l Massa tratada: 65 kg Tempo 3h
202406043 | STE |  | C003A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A17-2 | 0016.030-0 | 202416 | 16/04/2024 08:56:24 | Durante a execução da SSA 202405798, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 está acima do limite estabelecido, nas três fases. Fase R - Umidade: 113ppm; Pureza: 97,6%; Pressão: 499kPa; Fase S - Umidade: 108ppm; Pureza: 98,9%; Pressão: 491kPa; Fase T - Umidade: 107ppm; Pureza: 97,8%; Pressão: 500kPa. Temperatura ambiente: 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202427 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases R, S y T durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO sin código localización, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C A: Humedad: 19,82 ppmw / Presión: 495 kPa / Pureza: 97,6% B: Humedad: 14,43 ppmw / Presión: 493 kPa / Pureza: 98,9% C: Humedad: 14,67 ppmw / Presión: 485 kPa / Pureza: 97,8%
202406041 | STE |  | C003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A15-2 | 0016.029-6 | 202416 | 16/04/2024 08:56:52 | Durante a execução da SSA 202405798, foi verificado o valor da umidade do gás SF6 está acima do limite estabelecido, nas três fases. Fase R - Umidade: 140,9ppm; Pureza: 98,4%; Pressão: 504,6kPa; Fase S - Umidade: 120,3ppm; Pureza: 98,1%; Pressão: 497,9kPa; Fase T - Umidade: 100,5ppm; Pureza: 97,5%; Pressão: 495,1kPa. Temperatura ambiente: 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202421 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento energizado de las 3 fases. Tratado durante 6 horas c/u manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 155,8 kg (R) 152 kg (S) y 149,8 kg de Sf6 (T) utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R : 21,23 ppm / 99,2 % / 494 kPa S : 18,61 ppm / 99,4 % / 494 kPa T : 20,05 ppm / 99,5 % / 494 kPa a 27ºC respectivamente.
202405971 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202416 | 15/04/2024 10:17:08 | Durante la ejecución de la SSP: 20245259, fue verificado falla de comunicación en el SMG con el PMSMG-50-10 y sus respectivos nodos. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202419 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado circuito del cuadro PMSMG-50-10, fue encontrado Conversor MOXA inoperante. Sustituido por otro similar (SSA 202406552). Realizado test de adquisición de datos en el sistema SMG con resultado de comunicación satisfactorio.
202405970 | AAT |  | C050A003 | CARRO DE GAS L-136-01 | 0916.005-0 | 202416 | 15/04/2024 15:41:07 | Emitir parecer técnico para la elaboración de proyecto y su posterior confección de varios accesorios para transporte de este y los demás carros de servicio DILO, filtros, bombas de vacio y tanques de almacenamiento utilizados para el mantenimiento del gas SF6 conforme propuesta preliminar adjuntada en el anexo. | MET3 | IEQ3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202418 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | EMITIDA SSA DERIVADA 202406898 PARA IME2 CON EL OBJETIVO DE ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS MECÁNICAS PARA SOPORTE EN LA LOGÍSTICA DE LOS COCHES DE SERVICIO Y ACCESORIOS DURANTE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
202405882 | STE | 202404997 | D003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A43-2 | 0016.061-0 | 202415 | 12/04/2024 15:42:01 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases A, B y C respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202404997. | MET3 | ILA1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202417 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales por proceso acústico en el Compartimiento A43-2 de las fases A, B y C donde no se detectaron DP.
202405881 | STE | 202404996 | D002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-2 | 0016.070-9 | 202415 | 12/04/2024 15:42:09 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases A, B y C respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202404996. | MET3 | ILA1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202417 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales por proceso acústico en el Compartimiento A33-2 de las fases A, B y C donde no se detectaron DP.
202405880 | STE | 202405006 | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202415 | 12/04/2024 15:42:16 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases A y C respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202405006. | MET3 | ILA1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202416 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A57-2 de las fases A y C donde no se detectaron señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202405879 | STE | 202404998 | D003A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A46-2 | 0016.062-8 | 202415 | 12/04/2024 15:42:23 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases A, B y C respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202404998. | MET3 | ILA1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202416 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la medición de descargas parciales por el método acústico en los compartimientos A46-2 de las fases A, B y C durante el tratamiento de gas SF6; en las fases A y C no se detectaron DP en tanto que en la fase B, al momento de recirculación del gas SF6 los niveles de descargas detectadas con el detector ultrasónico saturaban el fondo de escala del equipo.
202405798 | STE |  | C003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-10 | 0016.026-1 | 202415 | 11/04/2024 08:05:25 | Realizar medición de la calidad del Gas SF6 de los compartimientos de la Barra B3: A25-10, A13-10B, A13-9B, A15-3B, A25-3B, A15-2, A17-2, A20-2, A22-2, A25-2. Obs.: Adelanto de la MP-2A SSP: 20241204. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202418 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizada a medição de qualidade de gás SF6 dos compartimentos relacionados a barra A2. Foram encontrados os seguintes compartimentos com valores de umidade próximos ou acima do limite superior: A13-9B Fases A, B e C (202406046); A13-10B Fases A, B e C (202406047); A15-2 Fases A, B e C (SSA 202406041); A17-2 Fases A, B e C (SSA 202406043); A20-2 Fases A e B (SSA 202406045); A22-2 Fases A, B e C (SSA 202406082); A25-10 Fase B (202406833). A25-2 Fases B e C: (SSA 202406141);
202405788 | STE |  | D080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-08 | 2489.008-4 | 202415 | 12/04/2024 07:50:42 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20245259 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A623, compartimiento A49-1 fase “C”. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202418 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A623 por SMG17A495 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202405787 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202415 | 12/04/2024 07:59:11 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20245259 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A216, compartimiento A43-1 fase “C”. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202418 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificada falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A216 por SMG17A389 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py el nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202405786 | STE |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202415 | 12/04/2024 08:08:21 | Encontrado durante la ejecución SSP: 2024/5259 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A477, compartimento A04-1 fase “R”. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202418 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Serviço executado com a SSA 202405380. Verificado a comunicação no PMSMG-50-02 com o escravo SMG17A477. Coleta adquirida corretamente.
202405745 | STE |  | C013B001 | QUADRO A09 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD2 | 0193.009-5 | 202415 | 10/04/2024 09:39:44 | Durante la ejecución de la SSA: 2022/08767, fue verificado que la alarma "Botón de Confirmación" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 306K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, utilizado del lote de relés retirado de almacenes para el servicio MP4A de la barra A1 y que no fue utilizado en su totalidad. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202405382 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 04/04/2024 07:59:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a Paletrans LE1034C com BP 650287 se encontra inoperante. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202417 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito e encontrado a bateria com carga de 8V. Realizado limpeza do nicho da bateria. Realizado substituição das baterias solucionando o problema.
202405367 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202414 | 03/04/2024 17:25:42 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado la modificación del tubo original de interconexión entre la válvula USR-32 superior y el tanque de aceite. Fue sustituido por un tubo modificado por la MMU3 (SSA: 202405366). En serie al tubo fue conectado una zanfona flexible con el fin de mantener las contracciones de maniobras entre el Tanque/USR-32, proporcionando mejor estanqueidad en el circuito hidráulico. Ejecutada la extracción de aire de la parte modificada y ejecutadas maniobras con resultados satisfactorios. AT: 202402825
202405362 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202414 | 04/04/2024 14:44:27 | Solicitamos avaliação do multímetro digital marca FLUKE, IB 673052. O mesmo apresenta falhas na seleção de grandezas e medições. Tais falhas impossibilitam sua utilização. Este equipamento passou por calibração recentemente, conforme SSA 202320690. | MET3 | ILA2 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202415 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada limpieza de placa, resoldadura de contactos de alimentación, limpieza de bornera de las baterías. Ensayo en bancada insatisfactorio. Al principio funciona correctamente pero con dos mediciones de aislación descarga completamente las baterías para luego funcionar correctamente de forma aleatoria. Equipo reparado por segunda vez por el mismo motivo. Proceder con descarte debido a falta de confiabilidad. Conversado con el emisor de la SSA. Emitida TBPM-358/2024.
202405267 | STE |  | D002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10A | 0016.068-7 | 202414 | 04/04/2024 11:35:00 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202404976, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" Valor encontrado: A: 113 ppmw Con temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A. Tratado durante 4 horas utilizando el carro DILO Código C050A02, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 29 ppmw / Presión: 502 KPa / Temp. ambiente: 31°C.
202405265 | STE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202414 | 04/04/2024 11:35:37 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202404976, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" "B" y "C". Valor encontrado: A: 110 ppmw B: 107 ppmw C: 107 ppmw Con temperatura ambiente de 31 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en los compartimientos de la fase A, B y C. Tratado durante 1 hora respectivamente, utilizando el carro DILO Código D50A02, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase A: Humedad: 61 ppmw / Presión: 503 KPa / Temp. ambiente: 31°C. Fase B: Humedad: 55 ppmw / Presión: 500 KPa / Temp. ambiente: 31°C. Fase C: Humedad: 33 ppmw / Presión: 503 KPa / Temp. ambiente: 31°C.
202405264 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202414 | 04/04/2024 11:38:49 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202404976, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" "B" y "C". Valor encontrado: A: 142 ppmw B: 145 ppmw C: 119 ppmw Con temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en los compartimientos de la fase A, B y C. Tratado durante 3hs las fases A y B respectivamente, y durante 2hs la fase C, utilizando el carro DILO Código L-136-01, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase A: Humedad: 31,8 ppmw / Presión: 501 KPa / Temp. ambiente: 30°C. Fase B: Humedad: 27 ppmw / Presión: 510 KPa / Temp. ambiente: 30°C. Fase C: Humedad: 37 ppmw / Presión: 500 KPa / Temp. ambiente: 30°C.
202405261 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202414 | 04/04/2024 11:46:14 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202404976, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" "B" y "C". Valor encontrado: A: 116 ppmw B: 144 ppmw C: 118 ppmw Con temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en los compartimientos de la fase A, B y C. Tratado durante 2hs las fases A y C respectivamente, y durante 3hs la fase B, utilizando el carro DILO, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase A: Humedad: 24 ppmw / Presión: 504 KPa / Temp. ambiente: 30°C. Fase B: Humedad: 23 ppmw / Presión: 509 KPa / Temp. ambiente: 30°C. Fase C: Humedad: 24 ppmw / Presión: 510 KPa / Temp. ambiente: 30°C.
202405258 | STE |  | D002A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-9A | 0016.069-5 | 202414 | 04/04/2024 11:38:30 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202404976, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" "B" y "C". Valor encontrado: A: 136 ppmw B: 148 ppmw C: 138 ppmw Con temperatura ambiente de 31 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en los compartimientos de la fase A, B y C. Tratado durante 2,5hs cada una respectivamente, utilizando el carro DILO Código D50A03, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase A: Humedad: 43 ppmw / Presión: 504 KPa / Temp. ambiente: 30°C. Fase B: Humedad: 44 ppmw / Presión: 502 KPa / Temp. ambiente: 30°C. Fase C: Humedad: 40 ppmw / Presión: 502 KPa / Temp. ambiente: 30°C.
202404976 | STE |  | D002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-10 | 0016.067-9 | 202413 | 25/03/2024 17:12:35 | REALIZAR MEDIÇÕES DA QUALIDADE DO GÁS DOS COMPARTIMENTOS DA BARRA B3: A33-2, A35-2, A38-2, A40-2, A35-T2-3, A40-T2-3, A35-10, A42-10A e A42-9A. ADIANTAMENTO DA MP-4A SSP: 20241205. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202416 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue realizada la medición de calidad de gas SF6 de los compartimientos relacionados a la barra B3, los resultados fueron anexados en adjuntos. Emitidas SSA´s en los compartimientos que se encontraban por encima del limite establecido: 202405258, 202405261, 202405264, 202405265, 202405267.
202404763 | STE |  | D018B001 | QUADRO A45 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.041-9 | 202412 | 21/03/2024 14:50:23 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1994, fue verificado que la alarma "Discrepancia de polos- Q03" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202415 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 301K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202404762 | STE |  | D018B001 | QUADRO A45 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.041-9 | 202412 | 21/03/2024 14:50:52 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1994, fue verificado que la alarma "Desligar compartimiento de gas - Q96" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202415 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 311K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202404760 | STE |  | D018B001 | QUADRO A45 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.041-9 | 202412 | 21/03/2024 14:50:36 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1994, fue verificado que la alarma "Descarga eléctrica en el compartimiento de gas - Q03" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202415 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 252K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202404586 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 19/03/2024 14:21:14 | Solicito fijación de soporte de madera para aislador pasante SF6 500kV. Ver imágenes en anexo. Referencia de localización: cota 144, Unidad 1 montante. | MET3 | MCI2 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202412 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la confección y sujeción de soportes de madera para los aisladores solicitados.
202404131 | STE |  | C012B001 | QUADRO A08 CONTROLE DO BAY LI-IPU-50HZ-MD2 | 0193.008-7 | 202411 | 13/03/2024 10:51:27 | Fue encontrado la alarma "Q92 - Disparo Guardamotor" inoperante. Encontrado durante la ejecución del MP-4A SSP N° 2024/1202. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202413 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 306K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 2024/02026
202404130 | STE |  | C014B001 | QUADRO A10 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.010-9 | 202411 | 13/03/2024 10:51:42 | Fue encontrado la alarma "Q91 - Disparo Guardamotor" inoperante. Encontrado durante la ejecución del MP-4A SSP N° 2024/1202. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202413 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 306K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 2024/02026
202404129 | STE |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202411 | 13/03/2024 10:52:00 | Fue encontrado la alarma "Falta 220V - Trifásico CA" y "Falta tensión auxiliar - 220 VCA" inoperante. Encontrado durante la ejecución del MP-4A SSP N° 2024/5011. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202413 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma y encontrado los Relés 309k3 y 308k5 con bobina quemada. Sustituidos por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202404127 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202411 | 13/03/2024 10:52:57 | Durante execução da SSP 20241239 verificou-se alto teor de umidade nas fases A e C deste compartimento, dados SMG: Fase A 108 ppmw 32 ºC Fase C 109 ppmw 32 ºC | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202414 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Realizado tratamento do gás SF6 comp A45-4 fases "A e C", c/ carro C50A03 conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Temperatura ambiente: 32°C. Ver anexo Medições finais: Fase A - U - 44 ppmw P - 504 kPa Tempo tratamento 7h00m Fase C - U - 24 ppmw P - 504 kPa Tempo tratamento 7h05m
202404112 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202411 | 13/03/2024 11:11:05 | Durante execução da SSP 20241202 verificou-se umidade acima do limite superior na fase S, conforme dados obtidos via SMG. Umidade: 100,2 ppmw Temperatura: 32 ºC | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202413 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço adaptado sem BP, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Duração - 1h30min Massa tratada - 132 kg Parâmetros pós tratamento (SMG) Umidade deixada - 36,43 ppmw Pressão deixada - 509,34 kPa Temperatura - 31,71 ºC Densidade - 31,05 g/l
202404080 | STE |  | C050A003 | CARRO DE GAS L-136-01 | 0916.005-0 | 202411 | 13/03/2024 10:59:49 | Durante a execução da SSP: 20241202, foi encontrado o relé de supervisão da temperatura do motor do compressor do carrinho de tratamento de gás SF6 com defeito. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202413 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO RELÉ SUPERVISÃO DE TEMPERATURA DO CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03. FOI REALIZADO TESTES DE FUNCIONAMENTO E VERIFICADO A NORMALIDADE OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO.
202404069 | STE |  | C001A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A08-2 | 0016.016-4 | 202411 | 13/03/2024 11:11:15 | Durante execução da SSP 20241202 verificou-se umidade acima do limite superior nas fases R e S, conforme dados obtidos via SMG. Fase R: 107,3 ppmw, 32 ºC Fase S: 101,69 ppmw, 32 ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202413 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço adaptado sem BP, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Fase R Duração - 1h40m Massa tratada - 146 kg Pós tratamento (SMG) Umidade - 44,28 ppmw Pressão - 503,8 kPa Temp - 33,96 ºC Densidade - 30,42 g/l Fase S Duração - 1h40m Massa tratada - 146 kg Pós tratamento (SMG) Umidade - 37,34 ppmw Pressão - 495,68 kPa Temp - 33,66 ºC Densidade - 29,94 g/l
202404067 | STE |  | C001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-2 | 0016.013-0 | 202411 | 13/03/2024 11:11:24 | Durante execução da SSP 20241202 verificou-se umidade acima do limite superior na fase S, conforme dados obtidos via SMG. Umidade: 115,88 ppmw Temperatura: 32 ºC | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202413 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço C050A03, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Duração - 1h30m Massa tratada - 325 kg Parâmetros pós tratamento (SMG) Umidade deixada - 52,84 ppmw Pressão deixada - 499,75 kPa Temperatura - 33,21 ºC Densidade - 30,25 g/l
202404066 | STE |  | C001A007 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-3B | 0016.140-3 | 202411 | 13/03/2024 11:08:17 | Durante execução da SSP 20241202 verificou-se umidade acima do limite superior na fase S, conforme dados obtidos via SMG. Umidade: 100,18 ppmw Temperatura: 32 ºC | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202413 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço D050A02, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Duração - 3 horas Massa tratada - 96 kg Parâmetros pós tratamento (SMG) Umidade deixada - 45,72 ppmw Pressão deixada - 504,86 kPa Temperatura - 33,77 ºC Densidade - 30,64 g/l
202404065 | STE |  | K042A015 | QUADRO QCA-MG - SALA MONITORAMENTO GIS EL. 128 | 2953.001-8 | 202411 | 14/03/2024 10:28:25 | Verificar falha no controle da temperatura da sala de monitoramento da GIS. O valor da temperatura no controlador está programado pra 25°C, porém a temperatura está permanecendo em 19°C. | MET3 | MEG3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202413 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o comando de acionamento dos aparelhos de climatização da sala de monitoramento da GIS, quando em automático, não efetuava o desligamento do segundo aparelho de climatização quando a temperatura baixava do valor ajustado. Efetuado alteração no comando (substituição de relé digital por relé temporizador) conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202404930). Emitido SSA 202405043 para atualização de desenhos. Deixado painel QCA-MG em condições normais de funcionamento e operação.
202404064 | STE |  | C001A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-3B | 0016.139-0 | 202411 | 13/03/2024 11:10:45 | Durante execução da SSP 20241202 verificou-se umidade acima do limite superior na fase T, conforme dados obtidos via SMG. Umidade: 101,64 ppmw Temperatura: 32 ºC | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202413 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço D050A03, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Duração - 3 horas Massa tratada - 66 kg Parâmetros pós tratamento (SMG) Umidade deixada - 28,18 ppmw Pressão deixada - 499,91 kPa Temperatura - 33,42 ºC Densidade - 30,21 g/l
202404056 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 11/03/2024 14:20:50 | Solicito ponte rolante para apoio a MET3 e seu respectivo operador para colocação de 3 Buchas nas caixas, na cota 128. Na sequência será necessário movimentar as caixas que estão próximas ao bay da Linha 07 (cota 128) até o bay do TA01 (cota 128). Contato Fernando, Ramal: 4933. | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202411 | FABIANO VIEIRA BERTO | Buchas armazenadas nas caixas e transladado conforme solicitado meidante puente rolante.
202404007 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202411 | 11/03/2024 10:36:09 | Baja presión de Pre Carga en el Acumulador de Energía. Realizado medición de presión de N2 a través del método indirecto y encontrado presión de pre carga 22,0 MPa a 32 °C. Valor esperado : 23,94 MPa para 32ºC. Detectado durante la ejecución de la SSP Nro: 20245241 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202414 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Fue realizado la medición directa de la presión (método directo), se encontró por debajo del rango establecido la presión de nitrógeno en la fase B (22,8 MPa a 32°C). Valor esperado : 23,94 MPa a 32°C). Se procedió a la recarga dejando 23,94 MPa a 32°C, solucionando dicho inconveniente. No se identificó ninguna pérdida.
202404006 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202411 | 11/03/2024 10:36:39 | Baja presión de Gas SF6 en el compartimiento de la Fase T. Valor detectado : 710,6 kPa a 32ºC. Valor esperado : 736 kPa (32ºC). Detectado durante atendimiento a la SSP Nro. 20245241 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202413 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado recarga de Gas SF6 (4,35 kg) en el compartimiento. Valores dejados : 736 kPa a 32ºC. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202403996 | STE |  | C001A030 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 a5U03T | 0189.005-0 | 202410 | 10/03/2024 08:19:44 | Durante a execução da SSP: 20241202 foi encontrado a bobina do permissivo da fase T com defeito. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202413 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Foi realizado a medição da bobina de permissivo e constatou-se que a mesma estava danificada. Foi substituído a bobina por outra de modelo similar retirada do almoxarifado. Após a substituição foi energizado o circuito de alimentação da bobina e realizado ensaios, sendo estes satisfatórios.
202403995 | STE |  | C001A029 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 a5L02T | 0189.004-2 | 202410 | 10/03/2024 08:20:04 | Durante a execução da SSP: 20241202 foi encontrado a bobina do permissivo da fase R com defeito. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202413 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Foi realizado a medição da bobina de permissivo e constatou-se que a mesma estava danificada. Foi substituído a bobina por outra de modelo similar retirada do almoxarifado. Após a substituição foi energizado o circuito de alimentação da bobina e realizado ensaios, sendo estes satisfatórios.
202403994 | STE |  | C001A028 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 a5L01T | 0189.003-4 | 202410 | 10/03/2024 08:20:56 | Durante a execução da SSP: 20241202 foi encontrado a bobina do permissivo da fase T com defeito. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202413 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Foi realizado a medição da bobina de permissivo e constatou-se que a mesma estava danificada. Foi substituído a bobina por outra de modelo similar retirada do almoxarifado. Após a substituição foi energizado o circuito de alimentação da bobina e realizado ensaios, sendo estes satisfatórios.
202403993 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202410 | 10/03/2024 08:21:18 | Presión de parada de la Motobomba se encuentra fuera del rango establecido. Valor encontrado : 33,9 MPa Valor esperado : 34,2 MPa (+- 0,2) Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245241. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202413 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado regulación del came del Microswitch de parada de la Motobomba. Dejado en 34,2 MPa. Realizado varios arranques de la motobomba confirmando el correcto funcionamiento.
202403900 | STE | 202403741 | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202411 | 11/03/2024 08:25:20 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases R, S y T respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202403741. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202411 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Verificado el compartimiento A45-2 de las fases R, S y T donde no se detectaron señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202403897 | STE | 202403745 | D004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-2 | 0016.080-6 | 202411 | 11/03/2024 08:25:31 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases R y S respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202403745. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202411 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Verificado el compartimiento A52-2 de las fase R y S donde no se detectaron señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202403745 | STE |  | D004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-2 | 0016.080-6 | 202410 | 07/03/2024 16:18:01 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se densidade de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase A e umidade acima do limite superior nas fases A e B, conforme dados colhidos via SMG. Fase A Densidade: 29,60 g/l Temperatura: 33,98 ºC Pressão: 490,4 kPa Umidade: 127,09 ppmw Fase B Densidade: 31,16 g/l Temperatura: 33,40 ºC Pressão: 514,68 kPa Umidade: 122,34 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202413 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado trat do gás SF6 c/ equipos energizados A52-2 A e B, c/ carro D050A03 conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Sem descargas parciais conforme SMIL (SSA 202403897). Realizada recarga de 0,701 kg gás fase A e inspeção c/ câmera GF306 não identificando vazamentos. Medições finais: Fase A U - 34,33 ppmw P - 506 kPa T - 34 ºC D - 30,62 g/l Massa trat 160 kg Tempo 5h27m Fase B U - 27,48 ppmw P - 510 kPa T - 33,5 ºC D - 30,9 g/l Massa trat 187 kg Tempo 6h22m
202403741 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202410 | 07/03/2024 16:18:48 | Durante execução da SSP 20245257 foi constatada umidade acima do limite estabelecido nas fases A, B e C. Dados obtidos via SMG: Fase A Temperatura 32,40 °C Umidade 123,01 - ppmw Fase B Temperatura 32,50 °C Umidade 124,04 - ppmw Fase C Temperatura 32,35 °C Umidade 123,42 - ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202413 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 dos compartimentos das três fases por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foram utilizados os carro DILO Código D050A003 e C050A003 (carros para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase A pressão 497kPa a 33°C, umidade 30.1ppmw; Fase B pressão 491kPa a 33°C, umidade 20.4ppmw; Fase C pressão 506kPa a 33°C, umidade 22.0ppmw.
202403708 | STE |  | C001A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-10A | 0016.011-3 | 202411 | 11/03/2024 10:37:36 | Durante execução da SSP 20241202 verificou-se nível de umidade próximo ao limite superior e de densidade próximo ao limite inferior, ambos na fase T, conforme dados colhidos via SF6 Analyser. Temperatura: 31,6 ºC Umidade: 98 ppmw Densidade: 29,95 g/l | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202413 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço C050A01, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. . Realizada recarga com 4,205 kg de gás SF6 novo. Duração do tratamento - 3 horas Massa tratada - 480 kg Parâmetros pós intervenção (SF6 Analyser) Umidade deixada - 22,07 ppmw Pressão deixada - 503,1 kPa Temperatura - 32,10 ºC
202403705 | STE |  | C001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9A | 0016.012-1 | 202411 | 11/03/2024 10:40:52 | Durante execução da SSP 20241202 verificou-se nível de umidade acima do limite superior nas fases R, S eT conforme dados colhidos via SF6 Analyser. Temperatura: 31,6 ºC Fase R - 122,0 ppmw Fase S - 148,3 ppmw Fase T - 131,9 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202412 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço D050A03, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Fase R Duração - 3h Massa - 66 kg Pós trat (Analyser) U - 37,56 ppmw P - 508,4 kPa T - 32 ºC Fase S Duração - 2h Massa - 46 kg Pós trat (Analyser) U - 32,20 ppmw P - 510,1 kPa T - 32,7 ºC Fase T Duração - 4 h Massa - 92 kg Pós trat (Analyser) U - 29,86 ppmw P - 504,6 kPa T - 32,4 ºC
202403702 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202410 | 07/03/2024 16:38:49 | Durante execução da SSP 20245257 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase T. Dados obtidos via SMG: Temperatura 31,91 °C Umidade 123,28 - ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202411 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço adaptado sem BP, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Duração - 1 hora Massa tratada - 176 kg Parâmetros pós tratamento (SMG) Umidade deixada - 30,23 ppmw Pressão deixada - 501,92 kPa Temperatura - 31,78 ºC Densidade - 30,56 g/l
202403701 | STE |  | C001A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A08-2 | 0016.016-4 | 202410 | 07/03/2024 16:39:13 | Durante execução da SSP 20245257 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase T. Dados obtidos via SMG: Temperatura 33,28 °C Umidade 120,93 - ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202411 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço adaptado sem BP, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Duração - 1h40m Massa tratada - 146 kg Parâmetros pós tratamento (SMG) Umidade deixada - 36,76 ppmw Pressão deixada - 503 kPa Temperatura - 34,03 ºC Densidade - 30,36 g/l
202403698 | STE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202410 | 07/03/2024 16:39:36 | Durante execução da SSP 20245257 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase R. Dados obtidos via SMG: Temperatura 32,83 °C Umidade 121,74 - ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202411 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço C050A03, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Duração - 1h30m Massa tratada - 325 kg Parâmetros pós tratamento (SMG) Umidade deixada - 70,1 ppmw Pressão deixada - 501,24 kPa Temperatura - 33,76 ºC Densidade - 30,27 g/l
202403632 | STE |  | C001A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-10A | 0016.011-3 | 202410 | 05/03/2024 10:12:17 | REALIZAR MEDIÇÕES DA QUALIDADE DO GÁS DOS COMPARTIMENTOS DA BARRA A1: A13-10A e A13-9A. ADIANTAMENTO DA MP-4A SSP 220241202. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202412 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizada la medición de calidad de gas SF6 de los compartimientos relacionados a la barra A1. Fueron encontrados los siguientes compartimientos con valor de humedad próximos o por encima del límite establecido: A13-9A Fase R: 122ppmw Fase S: 148,3ppmw Fase T: 131,9ppmw A13-10A Fase T: 98ppmw Fueron emitidas SSA's 202403708 y 202403705 referentes a dichos compartimientos.
202403069 | STE |  | D029B001 | QUADRO A55 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.052-4 | 202408 | 23/02/2024 15:55:56 | Durante a execução da SSP 20241999, foi constatado que o alarme "Discordância de Pólos" não estava sinalizando no painel ULP. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202410 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição do relé elesta 301k3 por um relé de modelo similar retirado do almoxarifado. Em seguida foram realizados testes de atuação do alarme e o mesmo sinalizou no painel ULP.
202403005 | STE |  | D040A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A56-4 | 0016.091-1 | 202408 | 22/02/2024 15:00:19 | Humedad en el compartimiento por encima del límite establecido en las tres fases. Valores encontrados : Fase A : 115,98 ppm / 30,48 g/l / 506 kPa Fase B : 104,30 ppm / 30,39 g/l / 505 kPa Fase C : 103,64 ppm / 30,43 g/l / 506 kPa a 31ºC respectivamente. Detectado durante atendimiento de la SSP Nro 20241242. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202409 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado del Gas SF6 del compartimiento de las 3 fases. Tratado durante 6 horas c/u utilizando el carro DILO Código C050A003 (Fase A), C050A004 (Fase B) y el Carro Adaptado sin BP (Fase C) todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: A: 63,49 ppmw / 30,48 g/l / 506,10 KPa B: 68,01 ppmw / 30,46 g/l / 507,53 kPa C: 49,40 ppmw / 30,43 g/l / 505,83 kPa a 32ºC respectivamente.
202402991 | STE |  | D040A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A55-5 | 0016.128-4 | 202408 | 22/02/2024 09:57:31 | Humedad en el compartimiento por encima del límite establecido en las fases B y C, y próximo al límite establecido en la fase A. Valores encontrados : Fase A : 96,32 ppm / 30,67 g/l / 508 kPa Fase B : 117,37 ppm / 30,93 g/l / 518 kPa Fase C : 105,13 ppm / 31,10 g/l / 519 kPa a 31ºC respectivamente. Detectado durante atendimiento de la SSP Nro 20241242. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202409 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado del Gas SF6 del compartimiento de las 3 fases. Tratado durante 6 horas c/u utilizando el carro DILO Código C050A003 (Fase A), C050A004 (Fase B), Carro adaptado sin BP (Fase C), todo esto por el filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: A: 14,74 ppmw / 30,47 g/l / 504,91 KPa B: 20,61 ppmw / 30,49 g/l / 505,73 kPa C: 16,03 ppmw / 30,62 g/l / 506,71 kPa a 32ºC respectivamente.
202402989 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202408 | 22/02/2024 14:10:58 | Aparato telefónico de mesa, con defecto (ya fue cambiado el cable de conexión) y el defecto permaneció. Ramal:3696 asignado a Ricardo Quiñonez (SMMT.DT) | MET3 | MEL3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202409 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitucion del telefono por uno nuevo, posterior a este cambio el nuevo equipo funciono normalmente. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. OBS: Documentos de SM y DM en anexo.
202402902 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 21/02/2024 09:00:13 | Realizar la sustitución de las 4 ruedas del pórtico utilizado para servicios varios en la GIS cota 128. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202409 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se reemplazaron las ruedas del pórtico por unas nuevas que son giratorias y cuentan con frenos individuales, cada una con una capacidad de carga de 125 kg. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento para garantizar su correcto desempeño. Las ruedas retiradas quedaron como material de reserva en el deposito de la GIS. Servicio ejecutado sin AT.
202402896 | STE | 202402845 | C002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-2 | 0016.023-7 | 202408 | 22/02/2024 14:11:09 | Prestar apoio à MET3 para atestar a inexistência de descargas parciais nas fases R e S do compartimento, de maneira a atender as condições necessárias para realizar o tratamento de gás SF6 com equipamento energizado e assim executar a SSA matriz 202402845. | MET3 | ILA1 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202410 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Verificado el compartimiento A07-2 de las fases R y S donde no se detectaron señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202402895 | STE | 202402842 | C002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-2 | 0016.021-0 | 202408 | 22/02/2024 14:11:22 | Prestar apoio à MET3 para atestar a inexistência de descargas parciais nas fases R e T do referido compartimento, de maneira a atender as condições necessárias para realizar o tratamento de gás SF6 com equipamento energizado e assim executar a SSA matriz 202402842. | MET3 | ILA1 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202409 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Verificado el compartimiento A02-2 de las fases R y T donde no se detectó señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202402894 | STE |  | D080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-08 | 2489.008-4 | 202408 | 21/02/2024 16:59:34 | Verificar as condições dos sensores Wika, dos cabos de alimentação dos sensores e dos nós escravos de comunicação do sistema SMG, conforme solicitação do PTI-PY, para atender a SSA 202400978. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202410 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificación de las condiciones generales de los sensores Wika, los cabos de alimentación de los sensores y esclavos del sistema SMG con el personal de IEQ3, así como también realizado levantamiento de datos de Configuración, Seriales de los equipos y remitidos los datos al PTI.
202402893 | STE | 202402851 | C004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-2 | 0016.041-5 | 202408 | 22/02/2024 14:11:37 | Prestar apoio à MET3 para atestar a inexistência de descargas parciais na fase R do compartimento, de maneira a atender as condições necessárias para realizar o tratamento de gás SF6 com equipamento energizado e assim executar a SSA matriz 202402851. | MET3 | ILA1 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202409 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Verificado el compartimiento A27-2 de la fase R donde no se detectó señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202402892 | STE |  | C080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-09 | 2488.009-1 | 202408 | 21/02/2024 16:59:22 | Verificar as condições dos sensores Wika, dos cabos de alimentação dos sensores e dos nós escravos de comunicação do sistema SMG, conforme solicitação do PTI-PY, para atender a SSA 202400978. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202410 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificaron las condiciones generales de los sensores Wika, los cabos de alimentación de los sensores y esclavos del sistema SMG con el personal de IEQ3, así como también realizado levantamiento de datos de Configuración, Seriales de los equipos y remitidos los datos al PTI.
202402851 | STE |  | C004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-2 | 0016.041-5 | 202408 | 20/02/2024 13:42:14 | Durante execução da SSP 20245257 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase R. Dados obtidos via SMG: Temperatura 30,49 °C Umidade 125,29 - ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202410 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase R. Tratado durante 6 horas aproximadamente, circulando 96 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 51,23 ppmw / Presión: 507 KPa / Temp. ambiente: 30°C / Densidad: 30,67 g/l.
202402845 | STE |  | C002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-2 | 0016.023-7 | 202408 | 20/02/2024 11:03:49 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se umidade acima do limite superior nas fases R e S, conforme dados coletados via SMG. Fase R: Temperatura: 33,60 ºC Umidade: 127,33 ppmw Fase S: Temperatura: 32,74 ºC Umidade: 120,37 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202411 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado del Gas SF6 del compartimiento de las fases R y S con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6,5 horas c/u manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 168,3 kg de Sf6 (Fase R) y 162,1 kg de SF6 (Fase S); utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R : 32,21 ppmw / 30,32 g/l / 503,2 kPa S : 34,20 ppmw / 30,61 g/l / 505,2 kPa a 33ºC respectivamente.
202402842 | STE |  | C002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-2 | 0016.021-0 | 202408 | 20/02/2024 13:41:14 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se umidade acima do limite superior nas fases R e T, conforme dados coletados via SMG. Fase R: Temperatura: 35,47 ºC Umidade: 129,94 ppmw Fase T: Temperatura: 34,73 ºC Umidade: 122,59 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202410 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento gás SF6 c/ equipos energizados A02-2 R e T, por 6 h, c/ carro DILO D050A02 conectado a um filtro de alumina ativada e peneira molecular. Realizada inspeção de conexões c/ GF306, não encontrando vazamentos. Atestada ausência de descargas parciais pela SMIL (SSA 202402895). Parâmetros pós tratamento: Fase R: U - 32,83 ppmw P - 496,84 kPa T - 32,85 ºC D - 30,1 g/l Massa trat 158 kg Fase T: U - 44,25 ppmw P - 497,32 kPa T - 32,29 ºC D - 30,21 g/l Massa trat 149 kg
202402837 | STE | 202402553 | C004A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-2 | 0016.039-3 | 202408 | 21/02/2024 09:00:28 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase S de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202402553. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202409 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Verificado el compartimiento A21-2 de la fase S donde no se detectó señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202402670 | STE |  | N076L001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-30/20 N - GENIE | 0963.005-1 | 202408 | 19/02/2024 09:37:21 | Solicito apoio para verificar as condições das baterias do equipamento GENIE Z-30/20 N. Datasheet da bateria em anexo. | MET3 | MEL3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202408 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada verificação do banco, foi constatado que todas as baterias apresentam degradação com valor de resistência interna alto, variando entre 13 e 900 mili ohms (Obs: em comparação com baterias novas do mesmo fabricante, o valor médio obtido foi de 1,7 mili ohms).
202402619 | STE |  | D063A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-6 E BARRAMENTOS | 0016.137-3 | 202407 | 16/02/2024 15:46:08 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se densidade de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase B, conforme dados colhidos via SMG. Densidade: 29,09 g/l Temperatura: 32,91 ºC Pressão: 480,93 kPa. O ponto de fuga de gás é conhecido conforme SSA 202208526. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202409 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado enchimento do compartimento e ficando normalizado. Pressão 511,14 kpa, temperatura 36,29 graus, densidade 30,62 g/l e umidade 34,48ppm. Quantidade de gás utilizado 7,546 kg.
202402553 | STE |  | C004A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-2 | 0016.039-3 | 202407 | 16/02/2024 09:03:32 | Durante execução da SSP 20244574 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase S. Seguem dados obtidos via SMG: Temperatura 31.88 °C Umidade 121.3926 - ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202410 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase “S” del compartimiento. Tratado durante 5 horas utilizando el carro DILO Código D050A003 , circulando 90kg de gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados: Humedad: 45,55ppmw. Presión: 505kPa Temperatura ambiente: 33°C
202402533 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202407 | 15/02/2024 16:05:14 | Durante execução da SSP 20244574 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase A. Seguem dados obtidos via SMG: Pressão 498.72 kPa Temperatura 31.88 °C Densidade 30.35 g/l Umedade 143.17 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202408 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A. Tratado durante 7 horas aproximadamente, circulando 189 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 22,85 ppmw / Presión: 496 KPa / Temp. ambiente: 31°C / Densidad: 30,26 g/l.
202402231 | STE |  | N076L001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-30/20 N - GENIE | 0963.005-1 | 202406 | 08/02/2024 14:42:10 | La plataforma elevadora articulada se encuentra inoperante, verificar el funcionamiento del cargador de baterías , ya que el indicador del mismo no enciende y las baterías no reciben carga. | MET3 | MAM2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202409 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Recebido 08 unidades de bateria (código almoxarifado 701969) adquiridas por IMA0 através da SSA 202403485 (derivada). Realizado a entrega do conjunto de baterias ao setor MET3 para substituição. Após instalação do conjunto, foi realizado testes no equipamento e verificado condições normais de funcionamento.
202402216 | STE |  | C069A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-4 E BARRAMENTOS | 0016.097-0 | 202406 | 07/02/2024 16:56:13 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20244561, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "S" y "T". Valor encontrado: 122 ppmw y 125 ppmw respectivamente con temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202408 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o tratamento do gás SF6 nas fases S e T por um período de 13 horas em cada fase, utilizando filtro de alumina ativada e peneira molecular. Foi circulado 260kg de gás em cada fase. Valores após o tratamento: Fase S: Umidade: 32ppm; Dens.: 30,45g/l; P: 503kPa; T°: 33,41°C; Fase T: Umidade: 44ppm; Dens.: 30,79g/l; P: 508kPa; T°: 33,24°C. T° ambiente: 30ºC. Antes de realizar o tratamento, a equipe ILA1 realizou inspeção para verificar a ausência de descargas parciais (SSA 202402498).
202402196 | STE | 202402178 | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202406 | 07/02/2024 09:36:16 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase S del compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202402178. | MET3 | ILA1 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202406 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificados el compartimiento A09-4 de la fase S donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202402178 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202406 | 06/02/2024 15:36:12 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se, via SMG, umidade superior ao limite establecido para o compartimento A09-4 fase S. Umidade 131,54 ppmw, Temperatura 34,84 ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202408 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase S con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 157,9 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 43,74 ppmw / Presión: 506,3 KPa / Temp. ambiente: 33°C / Densidad: 30,42 g/l.
202401959 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202405 | 02/02/2024 15:18:19 | Solicitamos provisión de TMR nuevo para uso del colaborador de la división recién admitido, Marco Antonio Castillo Urbieta, con carnet 030658-4. | MET3 | MEL3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202406 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Programado TMR nuevo con el ramal 4894, el equipo tiene NS RTF222603929 y NS del cargador RTA222601436. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202401905 | STE | 202401735 | D039A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-3 | 0016.118-7 | 202405 | 01/02/2024 15:29:17 | Realizar soldagem em tubo de cobre utilizado para a interligação do para-raios, compartimento A52-3 fase B. | MET3 | MAM3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202405 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspección, preparación y soldadura de la pieza, realizada la prueba de perdidas por el equipo de MET3 no constatando perdidas en el tubo. Servicio realizada en AT mensual dado que no implicó ninguna aislación.
202401896 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202405 | 02/02/2024 09:49:28 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1997, fue verificado que la base del relé elesta 402K6 se encontraba con defecto. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202406 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado la base del relé 402K6 con defecto. Sustituido por otro similar, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202401895 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202405 | 02/02/2024 09:50:03 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1997, fue verificado que la alarma "Falta de tensión auxiliar - 125 Vcc" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202406 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 307K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202401894 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202405 | 02/02/2024 09:51:37 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1997, fue verificado que la alarma "Disparo guarda motor - Q98" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202406 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 307K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202401893 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202405 | 02/02/2024 09:52:13 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1997, fue verificado que la alarma "Discrepancia de Polos - Q03" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202406 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 301K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202401750 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202405 | 01/02/2024 14:42:58 | Encontrado durante la ejecución SSA 202401016 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A57-1 fase "C". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202406 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A165 por SMG17A569 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Servicio ejecutado con AT:202400837
202401735 | STE |  | D039A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-3 | 0016.118-7 | 202405 | 31/01/2024 08:36:57 | Durante execução da SSP 20241241 verificou-se, via SMG, densidade próxima ao limite inferior no compartimento A52-3 fase B. Densidade 29,84 g/l. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202406 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada recarga de 2,225 Kg de gás SF6 novo, alcançando 508,27 kPa, 30,87 g/l em 32,61 °C. Realizada inspeção do compartimento com uso da câmera FLIR GF306. Encontrada fuga de gás na válvula DILO acoplada à conexão DN8 do cojunto que forma o filtro de interligação, na conexão com o para-ráios, conforme vídeos anexos. Fuga de Gás sanada através da SSA derivada 202401905.
202401633 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202405 | 30/01/2024 10:34:17 | Durante la ejecución de la SSP: 20241997 se encontró inoperante el relé temporizador 114D3 de 1 segundo, alimentación 220 Vca. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202406 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito, fue encontrado el relé temporizador 114D3 inoperante. Sustituido por otro similar, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202401501 | STE |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202405 | 29/01/2024 09:51:38 | Durante la ejecución de la SSA: 202401016, fue verificado que la alarma "Q03 - Baja Presión de Aceite - Advertencia" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202406 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Obs.: Servicio ejecutado durante ejecución de la AT: 202400837
202401500 | STE |  | D039A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A52-5 | 0016.127-6 | 202405 | 29/01/2024 16:51:03 | Durante execução da SSP 20245268 verificou-se umidade acima do limite superior nas fases A, B e C, através de dados colhidos via SMG. Parâmetros encontrados: Fase A - Umidade 117,99 ppmw temperatura - 35,58 ºC Fase B - Umidade 104,62 ppmw temperatura - 35,26 ºC Fase C - Umidade 119,97 ppmw, temperatura - 37,00 ºC | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202406 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6, AT 202400412, comp A52-5 fases R, S e T por 6 h, com filtro de alumina ativada e peneira molecular. Fase A, carro adaptado sem BP, 1589,7 kg gás Fase B, carro C050A04, 1120,05 kg de gás Fase C, carro C050A03, estimativa 800 kg de gás (sem fluxômetro) Parâmetros (SMG) pós tratamento: Fase A U 10,22 ppmW P 507 kPa T 31,33 ºC D 30,95 g/l Fase B U 15,48 ppmW P 505 kPa T 31,7 ºC D 30,76 g/l Fase C U 8,26 ppmW P 495kPa T 31,88 ºC D 30,13 g/l
202401498 | STE |  | D031B001 | QUADRO A56 CONTROL DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.054-0 | 202405 | 29/01/2024 09:43:10 | Durante la ejecución de la SSA: 202401015, fue verificado que el rearme la alarma "Q02 - Disparo Guardamotor Bomba de Aceite" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202406 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Obs.: Servicio ejecutado durante ejecución de la AT: 202400836
202401281 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202404 | 24/01/2024 07:33:10 | Humedad por encima del límite establecido en la fase B. Valores encontrados : 133,90 ppm / 512,93 kPa a 32,75ºC. Detectado vía SMG durante la ejecución de la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202407 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase S con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 154,3 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 40,60 ppmw / Presión: 508,2 KPa / Temp. ambiente: 33°C / Densidad: 30,66 g/l.
202401280 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202404 | 24/01/2024 07:37:06 | Humedad por encima del límite establecido en la fase R. Valores encontrados : 122,94 ppm / 501,68 kPa a 31,06ºC. Detectado vía SMG durante la ejecución de la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202407 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6, c/ equipamento A10-2 fase R energizado, por 5h41m, totalizando 173,4 kg, c/ carro DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Realizada inspeção de conexões c/ GF306, sem vazamentos. Atestada ausência de descargas parciais pela SMIL (SSA202401343). Umidade verificada no início do tratamento: 127 ppmw. Parâmetros observados via SMG pós tratamento: Pressão 503 kPa Temperatura 32,5 ºC Densidade 30,58 g/l Umidade 37 ppmw
202401279 | STE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202404 | 24/01/2024 08:16:02 | Humedad por encima del límite establecido en la fase B. Valores encontrados : 124,28 ppm / 500,66 kPa a 32,09ºC. Detectado vía SMG durante la ejecución de la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202407 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase B. Tratado durante 6 horas aproximadamente manteniendo bajo flujo (23 kg Sf6/h), circulando 114 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 33,5 ppmw / Presión: 501 KPa / Temp. ambiente: 33°C / Densidad: 30,33 g/l.
202401277 | STE |  | C003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-2 | 0016.033-4 | 202404 | 24/01/2024 08:21:48 | Humedad por encima del límite establecido en la fase R. Valores encontrados : 123,76 ppm / 497,54 kPa a 32,58ºC. Detectado vía SMG durante la ejecución de la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202407 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado tratamento do gás SF6 com equipamento energizados A25-2 fase R por 4 horas e 20 minutos com o carro DILO D50A02, conectado a um filtro de alumina ativada e peneira molecular. Atestada ausência de descargas parciais pela SMIL. Medições: pressão 493.16 kPa, 33.09 °C graus, densidade 29.85 g/l e umidade 28.93 ppm a massa tratada foi de 128,135 kg.
202401121 | STE | 202400452 | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202404 | 22/01/2024 09:39:04 | Durante execução da SSA 202400452 foi verificada densidade próxima ao limite inferior na fase T deste compartimento (A05-2). Gráfico anexo. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202404 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado enchimento c/ 1,02 kg de gás SF6 na fase T, através da AT 202400600. Realizada inspeção com GASFINDER, localizando vazamento na conexão DN 20 entre sensor WIKA GDHT-20 e compartimento. Realizada substituição do sensor e observou-se persistência do vazamento. Reestabelecido o sensor original e verificou-se que a fuga permanece. Emitida SSA202401227 p/ fuga de gás. Ver anexos: Parâmetros pós enchimento: P - 511,64 kPa T - 34,05 ºC D - 30,91 g/l U - 61,82 ppmW
202401016 | STE | 202400990 | D031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U88 | 0180.054-0 | 202403 | 19/01/2024 09:33:17 | Reducir la presión del gas SF6 a 500 kPa del compartimiento de la fase C, como también reducir la presión del circuito hidráulico del sistema de accionamiento hasta el bloqueo de maniobras del interruptor, para permitir la realización de vacío en el compartimiento A57-5 conforme solicitado en SSA matriz. Finalizado el servicio de vacío, normalizar las presiones. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202406 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue reducida la presión de la fase C del Interruptor 46U8A hasta alcanzar 500kPa. El gas retirado fue almacenado temporalmente en un depósito de gas. Luego de la culminación del servicio en el compartimiento A57-5, fue normalizada la presión de gas del interruptor 46U8A hasta alcanzar presión nominal (730kPa/33°C) utilizando el mismo gas retirado.
202401015 | STE | 202400990 | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202403 | 19/01/2024 09:33:23 | Reducir la presión del gas SF6 a 500 kPa del compartimiento de la fase C, como también reducir la presión del circuito hidráulico del sistema de accionamiento hasta el bloqueo de maniobras del interruptor, para permitir la realización de vacío en el compartimiento A57-5 conforme solicitado en SSA matriz. Finalizado el servicio de vacío, normalizar las presiones. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202406 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue reducida la presión de la fase C del Interruptor 86U8A hasta alcanzar 500kPa. El gas retirado fue almacenado temporalmente en un depósito de gas. Luego de la culminación del servicio en el compartimiento A57-5, fue normalizada la presión de gas del interruptor 86U8A hasta alcanzar presión nominal (730kPa/33°C) utilizando el mismo gas retirado.
202400994 | STE | 202400990 | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202403 | 19/01/2024 09:33:28 | Reducir la presión del gas SF6 a 250 kPa en la fase C de este compartimiento para permitir la realización de vacío en el compartimiento A57-5 conforme solicitado en SSA matriz. Una vez concluido el vacío, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202406 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue reducida la presión del compartimiento A57-4 hasta alcanzar 250kPa. El gas retirado fue almacenado temporalmente en un depósito de gas. Luego de la culminación del servicio en el compartimiento A57-5, fue normalizada la presión de gas del compartimiento A57-4 hasta alcanzar presión nominal (501kPa/32°C) utilizando el mismo gas retirado. Obs.: Fue utilizado filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular, tanto durante la retirada como durante la reposición del gas.
202400974 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202403 | 18/01/2024 16:05:55 | Humedad por encima del límite establecido en la fase C. Valores encontrados : 153,50 ppm / 524,16 kPa a 36,86ºC. Detectado vía SMG durante la ejecución de la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202406 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron instaladas mantas térmicas y paralelamente retirado en su totalidad el gas del compartimiento A57-5 de la fase C, posteriormente se realizo vacío durante un periodo de 3hs. Una vez hecha la verificación de estanqueidad en dicho compartimiento, fue recargado el mismo con 24 kg de gas nuevo. Valores dejados: - Presión: 502,87 kPa - Densidad: 30,38 g/l - Humedad: 10,86 ppmw - Temperatura: 34 °C
202400952 | STE |  | D063A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A54-T3 FASE A | 0207.109-6 | 202403 | 18/01/2024 13:50:41 | Durante a execução da SSP 20244573 foi verificado que o vidro do miliamperímetro está danificado. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202405 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado inspección, limpieza y sustitución del visor por uno de características similares. Ver anexo.
202400948 | STE | 202209329 | D009A005 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA 76LI1 FASE A | 0196.211-6 | 202403 | 18/01/2024 10:11:51 | Verificar Dispositivo Primario de medición de corriente (TC) correspondiente a la fase A del CT6, asociado al CBS 35, a fin de resolver anomalía registrada en SSA matriz. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202406 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado la verificación del TC, encontrándose este operativo y confirmando que la ausencia de datos de la corriente de la fase A era un defecto en la placa de lectura del CBS, esta fue reemplazada por otra de similares características proveída por el PTI Brasil (Placa instalada Rev 19). (Ref: Contrato N° 4500062045 Proyecto SMDv2). Destino placa retirada PTI Brasil . En el anexo, se registraron las corrientes después del cambio de placa y con esto resolvimos también la SSA 202209329.
202400872 | STE |  | C002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-2 | 0016.024-5 | 202403 | 17/01/2024 15:21:08 | Humedad por encima del límite establecido en la fase R. Valores encontrados : 127,78 ppm / 510,21 kPa a 34ºC. Humedad por encima del límite establecido en la fase S. Valores encontrados : 124,53 ppm / 503,88 kPa a 34ºC. Humedad por encima del límite establecido en la fase T. Valores encontrados : 124,97 ppm / 507,40 kPa a 34ºC. Detectado vía SMG durante la ejecución de la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202405 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en la fase "R" por 6 horas, fase "S" por 6 horas y la fase "T" por 12 horas, circulando 164kg , 163kg y 247kg de gas SF6 en las fases R, S y T respectivamente, por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular, utilizando los carros DILO D050A003 y D050A002, Valores dejados de humedad, presión y densidad: Fase R: 33,69ppmw; 507kPa; 30,7g/l. Fase S: 31,34ppmw; 501kPa; 30,4g/l. Fase T: 31,43ppmw; 501kPa; 30,4g/l. Temp. Amb: 32°C
202400656 | STE | 202400534 | C001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A03-2 | 0016.014-8 | 202402 | 12/01/2024 15:49:04 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases R, S y T respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202400534. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202403 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificados los compartimientos A03-2 de las 3 fases donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202400653 | STE | 202400528 | C002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-2 | 0016.022-9 | 202402 | 12/01/2024 15:49:13 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en este compartimiento, fase R, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202400528. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202403 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A04-2 Fase R, donde no fue detectado ningún indicio de Descargas Parciales por el método acústico.
202400652 | STE | 202400452 | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202402 | 12/01/2024 15:49:35 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases S y T, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202400452. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202403 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificados los compartimientos A05-2 de las fases S y T, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202400617 | STE | 202400149 | C003A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A20-2 | 0016.031-8 | 202402 | 12/01/2024 15:49:47 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202400149. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202403 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A20-2, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202400396 | STE |  | C028B001 | QUADRO A23 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.035-4 | 202402 | 10/01/2024 11:26:53 | Durante a manutenção da U07 - SSP: 20245530, foi encontrado o disjuntor de alimentação da motobomba ''403F2'' com defeito. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202404 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizo la retirada del interruptor 403F2 correspondiente al panel A23, posteriormente fue reemplazado por otro de similares características, dejando el equipo nuevamente en condiciones operativas. Observación: El interruptor utilizado como reemplazo formaba parte de los materiales excedentes del montaje de la GIS.
202400381 | STE |  | C038A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A22-5 | 0016.007-5 | 202402 | 10/01/2024 13:37:26 | Durante la ejecución de la SSP 20245532, fue verificado que los valores de humedad en el gas SF6 se encuentran próximos al limite establecido en las fases R, S y T. Valores encontrados: Fase R: 79ppmw. Fase S: 99ppmw. Fase T: 96ppmw. Temp. Ambiente: 37ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202404 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado tratamiento de humedad en la fases R y T, por 6 horas cada fase, utilizando los carros DILO C50A03 y el carro adaptado sin BP, circulando gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Fase S tratado durante 40 minutos, utilizado carro DILO C50A04, con filtro ya mencionado. Valores dejados de humedad, presión y densidad respectivamente: Fase R - 23,46ppmw; 504kPa; 30,66g/l Fase S - 36,76ppmw; 503kPa; 30,61g/l Fase T - 25,62ppmw; 501kPa; 30,38g/l Temp. A: 31°C
202400379 | STE |  | C038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A23-4 | 0016.048-2 | 202402 | 10/01/2024 11:28:23 | Durante la ejecución de la SSP 20245532, fue verificado que los valores de humedad en el gas SF6 se encuentran próximos al limite establecido en las fases R, S y T. Valores encontrados: Fase R: 93ppmw. Fase S: 99ppmw. Fase T: 92ppmw. Temp. Ambiente: 32ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202404 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en las fases R, S y T. Tratado durante 6 horas cada fase utilizando los carros DILO C50A03 y el carro adaptado sin BP, circulando gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase R: Humedad 73,85ppmw. Presión 504kPa. Densidad 30,7g/l. Fase S: Humedad 70,09ppmw. Presión 500kPa. Densidad 30,56g/l. Fase T: Humedad 68,65ppmw. Presión 504kPa. Densidad 30,62g/l. Temp. Ambiente: 31°C.
202400325 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202402 | 10/01/2024 09:49:16 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/1374, el interruptor 86LI3 no aceptaba maniobra de abertura desde la convencional de la CCR. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202402 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de abertura, fue encontrado el relé 108K1 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado ensayo de maniobras de abertura desde la CCR (convencional) con resultado satisfactorio.
202400324 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202402 | 10/01/2024 09:48:48 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/1374, fue verificado que la alarma "Tiempo de operación de bomba excedido - Q03" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202402 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202400320 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202402 | 10/01/2024 09:48:10 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/1374, fue verificado que la alarma "Discrepancia de Polos - Q03" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202402 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 301K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202400273 | STE |  | D062A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE C | 0166.021-7 | 202402 | 10/01/2024 11:19:59 | Durante a execução da SSP 20235391, foi verificado que o manômetro que mede a pressão de gás da bucha está com vazamento da glicerina interna. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202402 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado que a glicerina interna do manômetro havia vazado. Foi substituído o manômetro por um novo, de modelo similar, retirado do almoxarifado. Em seguida foi realizado a conexão elétrica do manômetro novo e realizado a simulação da atuação dos alarmes de pressão da bucha, sendo esta satisfatória.
202400272 | STE |  | D062A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE A | 0166.019-5 | 202402 | 10/01/2024 11:16:39 | Durante a execução da SSP 20235391, foi verificado que o manômetro que mede a pressão de gás da bucha está com vazamento da glicerina interna. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202402 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado que a glicerina interna do manômetro havia vazado. Foi substituído o manômetro por um novo, de modelo similar, retirado do almoxarifado. Em seguida foi realizado a conexão elétrica do manômetro novo e realizado a simulação da atuação dos alarmes de pressão da bucha, sendo esta satisfatória.
202400271 | STE |  | D062A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-4 E BARRAMENTOS | 0016.100-4 | 202402 | 10/01/2024 13:53:43 | Durante a execução da SSP 20235391, foi verificado que os valores de umidade do gás SF6 estavam acima do limite estabelecido na fase A, e perto do limite nas fases B e C. Valores encontrados: Fase A: 104,8ppm (32°C); Fase B: 89ppm (32°C); Fase C: 96ppm (32°C). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202402 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o tratamento do gás SF6 dos três compartimento por um período de 06 horas em cada compartimento, utilizando um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular neste processo. Utilizados os carros Dilo C50A03 e o carro adaptado sem BP. Valores após o tratamento: Fase A - Umidade: 17,81ppm; Temp: 32°C; Pressão: 506kPa, Dens: 30,80g/l. Fase B - Umidade: 40,12ppm; Temp: 33°C; Pressão: 509kPa; Dens: 30,90g/l; Fase C - Umidade: 39,39ppm; Temp: 33°C; Pressão: 508kPa; Dens: 30,82g/l.
202400193 | STE |  | D062A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-6 E BARRAMENTOS | 0016.136-5 | 202401 | 05/01/2024 14:00:31 | Solicito a limpeza dos equipamentos relacionados ao bay da Linha LI-IPU-60HZ-FI3 durante a execução da Manutenção Preventiva Bienal do bay. Estes trabalhos devem ser realizados durante a execução da SSP 20235391 com a AT 202310669. | MET3 | MCI3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202402 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. Atividade foi acompanhada pelo empregado Marcante da MET3, responsável pelo trabalho de manutenção da linha.
202320748 | STE |  | C003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-2 | 0016.033-4 | 202352 | 28/12/2023 09:55:04 | Durante a execução da SSP: 20231480, foi verificado que o compartimento A25-2 Fase T está com o valor de umidade do gás SF6 acima do limite estabelecido. Umidade: 126 ppmw Densidade: 30,76 g/l Pressão: 507 kPa Temperatura: 33°C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202402 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en la fase T con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas, circulando en promedio de 198 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase T: Humedad: 43,50 ppmw; Presión: 502,90 KPa; Densidad: 30,59 g/l; Temperatura: 32°C
202320747 | STE |  | C069A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-4 E BARRAMENTOS | 0016.097-0 | 202352 | 28/12/2023 11:10:33 | Durante a execução da SSP: 20231480, foi verificado que o compartimento A21-4 Fase R está com o valor de umidade do gás SF6 acima do limite estabelecido. Umidade: 128,66 ppmw Densidade: 31,0 g/l Pressão: 513 kPa Temperatura: 34°C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202402 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento de gás SF6, com equipamento A21-4 Fase R energizado. Utilizado carro de serviço: DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inspecionadas as conexões com Gasfinder, não sendo encontrados vazamentos. Duração do tratamento: 6 h; Massa de gás tratada: 150 kg; Parâmetros verificados após tratamento: Umidade: 63 ppmw Pressão: 508 kPa Temp: 32 ºC Densidade: 30,89 g/l.
202320548 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202351 | 22/12/2023 16:14:13 | Durante a execução da SSP: 20231492, foi verificado que o compartimento A57-5 Fase C está com o valor de umidade do gás SF6 acima do limite estabelecido. Umidade: 155 ppmw Densidade: 30,64 g/l Pressão: 511 kPa Temperatura: 36,11 °C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202402 | FERNANDO MARCANTE | Efectuado tratamiento del gas SF6 del compartimento A57-5 Fase C. Tratando durante 7 horas utilizando el carro DILO Código C50A04, utilizando mantas térmicas por el compartimento para mejorar el secado y así también fue utilizado el filtro grande de alúmina activada, tamiz molecular en el proceso. VALORES DEJADOS Humedad: 19,42 ppmw. Presión: 523 kPa. Temperatura Ambiente: 35ºC. Densidad: 31,52 g/l. Obs: Fue retirado la conexión entre los compartimientos 5 y 4 (SSA: 202319789).
202320452 | STE |  | C064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A02-4 | 0016.129-2 | 202351 | 22/12/2023 15:48:36 | Humedad por encima del límite en la fase T y próximo al limite establecido en las fases R y S. Valores encontrados a 32ºC respectivamente : R: 99,45 ppm / 30,74 g/l / 503 kPa S: 99,74 ppm / 30,33 g/l / 498 kPa T: 102,46 ppm / 30,16 g/l / 496 kPa Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20231578 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202401 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado de Gas SF6 de las 3 fases. Utilizado carro de servicio DILO C50A03 conectado a un filtro grande de alumina activada y filtro molecular por 6hs cada fase. Valores dejados: R : 30,46 ppm / 99,3% / 502,4 kPa S : 30,32 ppm / 99,1 % / 499,5 kPa T : 30,02 ppm / 99,4 % / 498,7 kPa
202320390 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202351 | 22/12/2023 09:14:58 | TMR asignado al ramal 4937 (usuario: Ricardo Quiñonez O.), el cargador no esta funcionando (base con defecto) | MET3 | MEL3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202352 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución de la base de carga del TMR por uno en mejores condiciones que era de reserva del sector. Pruebas del nuevo cargador realizadas con éxito. Liberado para uso. OBS: La base de carga dañada permanecerá en el sector para posterior reparación de la misma.
202320322 | STE |  | C006B001 | QUADRO A02 CONTROLE DO BAY TA-01 | 0193.002-8 | 202351 | 19/12/2023 09:10:10 | Durante a execução da SSP 20231367, foi verificado que o tempo do relé 116D2 estava ajustado em 45 segundos. Ao se realizar a tentativa de ajuste deste relé, foi constatado que o trimpot de ajuste de tempo estava danificado. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202352 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição do relé 116D2 por um relé de modelo similar retirado do almoxarifado. Após a substituição, foi realizado o ajuste do tempo e em seguida os ensaios para verificar o ajuste, sendo estes ensaios satisfatórios.
202320255 | STE |  | C002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-2 | 0016.021-0 | 202351 | 19/12/2023 09:09:25 | Humedad por encima del límite establecido en la fase S. Valores encontrados : 124,63 ppm / 497,95 kPa a 32ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231480 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202402 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en la fase S con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando en promedio de 232 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase S: Humedad: 26,91ppmw; Presión: 496,15 KPa; Densidad: 30,15 g/l; Temperatura: 32°C
202320254 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202351 | 19/12/2023 09:09:55 | Humedad por encima del límite establecido en la fase S. Valores encontrados : 121,84 ppm / 500.91 kPa a 31ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231480 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202402 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase S con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 155,8 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 41,94 ppmw / Presión: 500,3 KPa / Temp. ambiente: 30°C / Densidad: 30,45 g/l.
202320130 | STE |  | C001A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A08-2 | 0016.016-4 | 202350 | 14/12/2023 14:13:26 | Humedad por encima del límite establecido en la fase S. Valores encontrados : 121,31 ppm / 498,56 kPa a 32ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231480 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202401 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase S con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 153,3 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 42,21 ppmw / Presión: 501,5 KPa / Temp. ambiente: 30°C / Densidad: 30,47 g/l.
202320129 | STE |  | D003A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A46-2 | 0016.062-8 | 202350 | 14/12/2023 14:13:59 | Humedad por encima del límite establecido en la fase A. Valores encontrados : 120,32 ppm / 500,60 kPa a 30,7ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231492 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202401 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento de gás SF6, com equipamento A31-2 fase A energizado. Utilizado carro de serviço: DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inpesionadas as conexões com Gasfinder, não sendo encontrados vazamentos. Duração do tratamento: 6 h; Massa de gás tratada: 150 kg; Parâmetros verificados após tratamento: Umidade: 27,5 ppmw Pressão: 498,66 kPa Temp: 31,45 ºC Densidade: 30,33 g/l
202320128 | STE |  | C002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-2 | 0016.022-9 | 202350 | 14/12/2023 14:14:14 | Humedad por encima del límite establecido en la fase S. Valores encontrados : 123,14 ppm / 505,51 kPa a 31ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231480 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202401 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en la fase S con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando en promedio de 131,4 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A03, todo esto por el filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase S: Humedad: 39,10 ppmw; Presión: 504 KPa; Densidad: 30,88 g/l; Temperatura: 30°C
202320127 | STE |  | D004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-2 | 0016.080-6 | 202350 | 14/12/2023 14:07:58 | Humedad por encima del límite establecido en la fase T. Valores encontrados : 121,74 ppm / 506,02 kPa a 32ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231480 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202401 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento de gás SF6, com equipamento A52-2 fase C energizado. Utilizado carro de serviço: DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inspecionadas as conexões com Gasfinder, não sendo encontrados vazamentos. Duração do tratamento: 6 h; Massa de gás tratada: 150 kg; Parâmetros verificados após tratamento: Umidade:31,66 ppmw Pressão: 502 kPa Temp: 31,9 ºC Densidade: 30,56 g/l
202319941 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202350 | 12/12/2023 09:34:25 | Encontrado durante la ejecución SSP 20231492 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A444, compartimiento A57-1 fase "A". | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202351 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo esclavo SMG17A444 por SMG17A530 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202319940 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202350 | 12/12/2023 09:34:42 | Encontrado durante la ejecución SSP 20231492 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A167, compartimiento A51-1 fase "A". | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202351 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202319917 | STE |  | D004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-2 | 0016.081-4 | 202350 | 11/12/2023 10:22:17 | Humedad por encima del límite establecido en las fases A y B. Valor de humedad cercano al límite máximo establecido en la fase C. Valores encontrados para la Fase A : 127,30 ppm / 513,66 kPa a 30ºC. Valores encontrados para la Fase B : 130,92 ppm / 501,05 kPa a 30ºC. Valores encontrados para la Fase C : 116,98 ppm / 499,80 kPa a 30ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231492. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202351 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en las 3 fases con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas cada fase manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando en promedio de 170 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase A: 53ppmw / 502KPa / 30,33g/l a temp. 34°C Fase B: 37ppmw / 511KPa / 30,44g/l a temp. 32,8°C Fase C: 49ppmw / 508KPa / 30,68g/l a temp.34,1°C
202319913 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202350 | 11/12/2023 11:02:41 | Encontrado durante la ejecución SSP 20231492 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A216, compartimiento A43-1 fase "C". | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202351 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202319839 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202350 | 12/12/2023 09:35:00 | Densidad por debajo del límite establecido en la fase R. Valores encontrados: Densidad: 29,42 g/l Presión: 488,92 kPa Temperatura: 33°C Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231480 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202351 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuado enchimento de gás SF6 na fase R do compartimento, com linha energizada, até atingir o valor nominal. Valor de recarga: 7,753 kg Valor pós recarga: 30,92 g/l temperatura: 39 ºC Pressão: 520,15 kPA Foi realizada inspeção com câmera GF306, sendo confirmado o vazamento de gás SF6 relatado na SSA 202208373. Vídeo anexo.
202319836 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202350 | 11/12/2023 10:20:56 | Humedad por encima del límite establecido en la fase A. Valores encontrados : 127,54 ppm / 501,62 kPa a 30ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231492 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202351 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6, com equipamento A31-2 fase A energizado. Utilizado carro de serviço: DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inpesionadas as conexões com Gasfinder, não sendo encontrados vazamentos. Duração do tratamento: 6 h; Massa de gás tratada: 179 kg; Parâmetros verificados após tratamento: Umidade - 35,93 ppmw Pressão - 498,66 kPa Temp - 31,82 ºC Densidade - 30,35 g/l
202319833 | STE |  | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202350 | 11/12/2023 10:23:50 | Humedad por encima del límite establecido en la fase A. Valores encontrados : 123,43 ppm / 499,44 kPa a 30ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231492 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202351 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 175,41 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 52ppmw / Presión: 507KPa / Temp. ambiente: 32°C / Densidad: 30,83g/l.
202319660 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202349 | 04/12/2023 14:39:29 | Humedad por encima del límite establecido en la fase B. Valores encontrados : 147,66 ppm / 499,33 kPa a 32ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231492 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202350 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Procedeu-se o tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço adaptado, sem identificação, conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Realizou-se inspeção das conexões envolvidas na atividade com câmera GF306 e não foram encontrados vazamentos. Duração - 8 horas Massa tratada - 513,375 kg Umidade deixada - 30,18 ppmw Pressão deixada - 515 kPa Temperatura - 35 ºC Densidade - 31,06 g/l
202319129 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202347 | 23/11/2023 10:12:11 | Durante la ejecución de la SSP: 20231491, se encontró que el valor de Humedad en el compartimiento A57-5 Fase C se encuentra por encima del limite establecido. Humedad: 191,81 ppmw Densidad: 30,68 g/l Presión: 506,88 kPa Temperatura: 33,49 °C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202349 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado tratamiento del gas SF6 del compartimento A57-5 Fase C. Tratando durante 6,5 horas utilizando el carro DILO Código C50A02, utilizando mantas térmicas por el compartimento para mejorar el secado y así también fue utilizado el filtro grande de alúmina activada, tamiz molecular en el proceso. VALORES DEJADOS Humedad: 23,01 ppmw. Presión: 506,92 kPa. Temperatura Ambiente: 34,43 ºC. Densidad: 30,57 g/l. Obs: Fue hecho una conexión entre los compartimientos 5 y 4 según SSA: 202319789.
202318943 | STE |  | C011B001 | QUADRO A06 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 01/02 | 0193.007-9 | 202347 | 20/11/2023 13:56:13 | Durante a execução da SSP 20230808, foi encontrado o alarme 305H5 ''Rellenar compartimento de gás'' com defeito. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202347 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Durante a execução da SSP 20230808, foi realizado o teste dos alarmes do disjuntor 45U12 sendo encontrado o alarme ''Rellenar compartimento de gás'' com defeito. Após verificação, foi identificado que o relé 305H5 estava queimado. Após sua substituição, o alarme operou normalmente.
202318676 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 16/11/2023 08:26:13 | Solicito apoio para movimentação da ponte rolante do EDC (cota 144), para realizar a descida de uma gaiola até a cota 128. | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202347 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue prestado apoyo a MET3 en el descenso de Gaiola Porta cilindros desde la Cota 144 a Cota 128 GIS. Con puente grúa N03.
202318458 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202345 | 10/11/2023 14:16:35 | Terminal Móvel (TMR) ramal 4745 com problemas de funcionamento, aparentemente problemas de com a bateria. | MET3 | MEL3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202346 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | O aparelho TMR era muito antigo e não possuía mais condições de reparo, sendo este descartado como sucata. Foi necessário programar um aparelho novo com o mesmo ramal (SM e DM na aba documentos). Após testes, o TMR foi disponibilizado ao usuário, conforme e-mail em anexo.
202318447 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 10/11/2023 14:16:57 | Solicito ponte rolante para apoio a MET3 e seu respectivo operador para movimentação de um rebocador elétrico da cota 144 para a cota 128. Contato Alexandre Goncalves, Ramal=9634. | MET3 | MAM2 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202345 | FABIANO VIEIRA BERTO | Movimentação de rebocador da el.144 parta el.128.
202318393 | STE |  | C033A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-3 | 0016.103-9 | 202345 | 10/11/2023 09:28:05 | Durante pré execução da SSP 20232465, verificou-se umidade acima do limite superior na fase S. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202348 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento A07-3-S, durante 7 horas, através do carro DILO adaptado (sem BP), e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 616 kg de gás circulado. Parâmetros observados no SMG pós tratamento. 497,78 kPa 30,16 ºC 30,5 g/l 21,62 ppmw Realizou-se inspeção com a câmera GF306 durante o tratamento e após o restabelecimento das conexões operacionais, e não foram encontrados vazamentos.
202318392 | STE |  | C033A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A07-5 | 0016.002-4 | 202345 | 10/11/2023 09:28:34 | Durante pré execução da SSP 20234765, verificou-se densidade baixa, próxima ao limite inferior, na fase T. Através do histórico de monitoramento no SMG, estima-se perda de 0,212 kg de gás entre 09/11/2022 e 09/11/2023. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202348 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 0,460 kg de gás SF6 novo. Parâmetros observados via SMG após enchimento: 501 kPa 31,54 ºC 30,58 g/l 77,19 ppmw. Inspeção do compartimento com uso da câmera FLIR GF306 não localizou a fonte do vazamento de gás.
202317541 | STE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202344 | 30/10/2023 07:10:42 | Humedad por encima del límite establecido en la fase B. Valores encontrados : 124,98 ppm / 489.97 kPa a 29ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231490 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202346 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase B con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 166,39 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 28,11 ppmw / Presión: 497,5 KPa / Temp. ambiente: 28°C / Densidad: 30,49 g/l.
202317426 | STE |  | C008B001 | QUADRO A04 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD1 | 0193.004-4 | 202343 | 26/10/2023 13:33:31 | Durante execução da SSP 20231461 verificou-se falha na sinalização “T3 DESCONECTAR COMPARTIMENTO DE GÁS” . | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202344 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Verificado o circuito do alarme "T3 DESCONECTAR COMPARTIMENTO DE GÁS". Constatou-se falha no relé 255k1. Procedeu-se a substituição por outro similar retirado do almoxarifado. Testes realizados se mostraram satisfatórios. Falha solucionada.
202317263 | STE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202343 | 25/10/2023 07:40:57 | SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA LT IPU-50Hz-MD1 (COTA 144). REFERENCIA: SSP 20235389 | MET3 | MCI3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202343 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202317229 | STE |  | C006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85TA1 | 0180.002-7 | 202343 | 24/10/2023 09:42:07 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202346 | FERNANDO MARCANTE | Instalados os tubos de interconexão entre as válvulas USR32 superior e os tanques de óleo (1 tubo modif. com SSA 202314405 e 2 tubos com SSA 202317226). Instalado uma sanfona flexível em série com o tubo para manter as contrações das manobras, entre o tanque/USR32, melhorando a hermeticidade no circ. hidráulico. Realizado purga do circuito hidráulico. Não foi possível verificar os tempos das manobras, pois o DJ não possui monitoramento. Será verificado os tempos na próxima manutenção preventiva.
202317221 | STE | 202209195 | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202343 | 24/10/2023 09:45:15 | Solicitamos apoio com cesto aéreo para trabalhos em altura, nas bases das buchas fases "S e T" do bay da LI IPU-MD1 500kV, durante a execução da MP4A (SSP 202305389). | MET3 | MET2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202344 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Prestado apoio com cesto aéreo para equipe da GIS (FM e FHS) solucionar ponto quente no compartimento 6 da LI IPU-MD1 500 kV. (SSA 202209195 - AT 202308985).
202317133 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 23/10/2023 10:20:13 | Solicito puente grúa para apoyo a MET3 y su respectivo operador para movilizar un carro eléctrico desde la cota 128 a la cota 144. Contacto: Víctor Romero 4946. | MET3 | MAM2 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202343 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MET3 para subir carro eléctrico desde la elevación 128 (GIS) hasta la elevación 144 (AMC), realizado con Puente Grúa N03.
202317095 | STE |  | C021B001 | QUADRO A17 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.028-1 | 202342 | 20/10/2023 14:06:35 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5578, fue verificado que la alarma "FALTA NITROGENO EN ACUMULADOR HIDRÁULICO - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202343 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202317094 | STE |  | C021B001 | QUADRO A17 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.028-1 | 202342 | 20/10/2023 14:07:37 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5578, fue verificado que la alarma "DISPARO GUARDAMOTOR MOTOR DE BOMBA - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202343 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202317046 | STE |  | C004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10B | 0016.035-0 | 202342 | 20/10/2023 09:38:01 | Durante la ejecución de la SSA: 202316586, fue detectado que la presión del gas SF6 en el compartimiento A14-10B Fase R se encuentra cercana al limite inferior. Presión: 480,4 KPa. Temperatura: 26,6 °C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202343 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 15 kg de gas nuevo en la fase "R" del compartimiento hasta alcanzar 495 kPa de presión a 27°C de temperatura ambiente. No fueron constatadas perdidas en el compartimiento. Ejecutado con AT: 202308929 Obs.: Valores medidos con Manómetro Patrón.
202316919 | STE |  | C004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10B | 0016.035-0 | 202342 | 18/10/2023 07:59:55 | Realizar soldadura en tubo de cobre utilizado para la interconexión del compartimiento de Gas A14-10B con el TP en la fase "R". | MET3 | MAM3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202342 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la soldadura del tubo de cobre conforme pedido.
202316912 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202342 | 17/10/2023 16:04:51 | Encontrado prisionero roto en la base del cubículo del Interruptor en la Fase R. Detectado durante atendimiento a la SSP 20230812, (MP3S). | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202343 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue sustituido prisionero del soporte del interruptor de la fase R, por uno nuevo con las mismas características. Material retirado del stock reserva de sobra de montaje de la GIS.
202316863 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202342 | 16/10/2023 16:55:29 | Humedad por encima del límite establecido en la fase B. Valores encontrados : 121,81 ppm / 496.97 kPa a 29ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231490 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202344 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase B con el compartimiento Energizado. Tratado durante 7 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 187,3 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 41,21 ppmw / Presión: 499,5 KPa / Temp. ambiente: 28°C / Densidad: 30,66 g/l.
202316838 | STE |  | C047B001 | QUADRO A16 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.027-3 | 202342 | 16/10/2023 13:57:13 | Durante la ejecución de la SSP: 20234738, fue verificado que se encontraba inoperante el botón de rearme de las alarmas. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 306K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 202307279
202316836 | STE |  | C049B001 | QUADRO A21 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.032-0 | 202342 | 16/10/2023 13:58:00 | Durante la ejecución de la SSP: 20234738, fue verificado que la alarma "Desconectar compartimiento de Gas - Q97" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 311K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 202307279
202316597 | STE |  | C004A018 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 50 HZ A27-T2 FASE S | 0186.023-2 | 202341 | 09/10/2023 14:52:05 | Durante la ejecución de la SSP: 20234738, encontrado contador de descargas asociado al pararrayos encapsulado 500kV A27-T2 Fase S inoperante. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se identificó el contador inoperante, el cual se reemplazó por otro con características similares. Posterior a la instalación, se llevaron a cabo pruebas operativas que arrojaron resultados satisfactorios. Contador de descargas dejado: 18.
202316586 | STE |  | C004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10B | 0016.035-0 | 202341 | 09/10/2023 16:53:39 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/4738 fue encontrado pérdida de gas SF6 en la fase "R" a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER, video en adjuntos. Presión actual: 472 kPa a 23°C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202343 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado el retiro del tubo de interconexión, con filtro, entre compartimientos de gas SF6, este fue reparado con la SSA: 202316919 emitida para MAM3 y la SSA: 202316835 emitida para la MMU3. El tubo de interconexión con filtro, fue verificado, ensayado y posteriormente instalado obteniéndose resultados favorables, solucionando de esta manera la perdida de gas SF6 en el mismo. Obs.: La verificación fue realizada con la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202316563 | STE |  | C004A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-2 | 0016.039-3 | 202341 | 09/10/2023 10:48:03 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20234738, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "R". Valor encontrado: 124 ppmw con temperatura ambiente de 33ºC, registrado en el SMG en fecha 26/09/2023. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase R. Tratado durante 4 horas utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 40,74 ppmw / Presión: 491 KPa / Temp. ambiente: 24°C.
202316277 | STE |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202340 | 04/10/2023 16:06:53 | Durante la ejecución de la SSA: 2022/08688, fue verificado que la alarma "Desconectar Compartimiento de Gas - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202341 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 251K1 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT:2023/07966
202316270 | STE |  | C002A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-3B | 0016.141-1 | 202340 | 02/10/2023 10:28:21 | Encontrado durante a execução da SSP20231477, valor de densidade de gás SF6 inferior ao limite estabelecido na fase "R". Valor encontrado 29,47g/l com temperatura ambiente de 27,35ºC e pressão de 476 kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202341 | FERNANDO MARCANTE | Foi encontrado um vazamento de gás SF6 entre o flange do compartimento e a membrana de ruptura inferior. Foi constatado que o gás estava vazando pelo parafuso de fixação da membrana de ruptura. Emitido SSA 202316602 referente ao vazamento de gás. Foi carregado 2,995kg de gás SF6 novo no compartimento. Parâmetros do gás após a intervenção: Pressão = 495kPa; Densidade: 30,68g/l; Umidade: 71,03ppmw; Temperatura: 27ºC.
202316136 | STE |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202339 | 29/09/2023 08:39:37 | Durante la ejecución de la SSA: 2022/10465, fue verificado que el rearme de alarma "Q01 - Tiempo de Operación de Bomba Excedido" se encuentra actuando indebidamente. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202341 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue verificado el circuito de actuación de la alarma y sustituidos los siguientes componentes. - Contactor 116K6 por uno de similares características retirado de almacenes. - Contactor 114K3 por uno de similares características retirado de almacenes. - Anunciador con pulsador 304H2 por uno de similares características utilizado material de reserva (Ref. SSA: 2017/13086A) Obs.: Servicio ejecutado con AT: 2023/7966 Posteriormente, fueron realizados ensayos con resultados satisfactorios.
202316135 | STE |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202339 | 29/09/2023 08:39:53 | Durante la ejecución de la SSA: 2022/10465, fue verificado que la alarma "Q01 - Tanque N2 Presión Baja" se encuentra actuando indebidamente. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202341 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Realizada verificación del circuito del Flujómetro: - Encontrados 3 cables de alimentación y 3 cables de retorno (Pares R, S, T) ingresando respectivamente en 2 puntos de una bornera de 4 puntos. (Img. en anexo) - Sustituida la bornera de 4 puntos por una regla con 6 borneras de 2 puntos (Utilizado reserva de la GIS). - Reconectados los cables de alimentación y retorno de forma independiente y puenteadas las salidas en los puntos 9 y 21. (Img. en anexo) - Realizados ensayos satisfactorios
202315787 | STE |  | C048A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L04 | 0180.020-5 | 202338 | 22/09/2023 10:20:54 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: Será realizado a modificação de um tubo. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202340 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron instalados los tubos de interconexión que conectan las válvulas USR-32 superior con los tanques de aceite (utilizados 2 tubos modif. con SSA:202314405 y 1 tubo con SSA:202317226). Se añadió una zanfona flexible en serie con el tubo para mantener las contracciones en maniobras entre el Tanque/USR-32, mejorando la hermeticidad en el circuito hidráulico. Al final, fue efectuada la extracción de aire del circuito y realizado ensayos con resultados satisfactorios. Ejecutada con AT:202307965
202315738 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 21/09/2023 15:09:40 | Solicito disponibilidad de puente grúa y su respectivo operador para servicio de apoyo a MET3 para el montaje/desmontaje del mecanismo de accionamiento del disyuntor 05L04 fase T, en la cota 128. Ref. SSA 202210465. | MET3 | MAM2 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202338 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Izaje de piezas en la Elev. 128 GIS con Puente Grua N°16. para SMMT. DT
202315495 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202338 | 18/09/2023 08:53:25 | Verificado durante a execução da SSP: 202301489 que valor de umidade ultrapassou o limite superior na fase "C". Valor encontrado: 140 ppmw com temperatura ambiente de 32ºC e pressão de 504,9kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202341 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado tratamiento de secado del gas SF6. Tratado durante 6 hs con el carro DILO C50A02, circulando 627 kg de Gas Sf6, utilizando mantas térmicas por el compartimento y así también filtro grande de alumina activada y tamiz molecular en el proceso. Luego del tratamiento, fueron interligados los compartimientos A57-5 C y A57-4 C utilizando filtro con alumina activada conforme parecer Técnico (SSA 202315800). Valores dejados: 6,77 ppmw./ 502,7 kPa / 30,72g/l / 30,61ºC.
202315492 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202338 | 18/09/2023 09:54:00 | Verificado durante a execução da SSP: 202301489 que valor de umidade ultrapassou o limite superior na fase "B". Valor encontrado: 126 ppmw com temperatura ambiente de 27ºC e pressão de 495kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202340 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento da fase B. Realizado tratamento por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado o carro DILO Código D050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Umidade: 34 ppmw / Pressão: 498 KPa / Temp. ambiente: 29°C / Densidade: 30,66 g/l.
202315453 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202338 | 18/09/2023 07:40:53 | Verificado durante a execução da SSP: 202301489 que valor de umidade ultrapassou o limite superior na fase "A". Valor encontrado: 121,34 ppmw com temperatura ambiente de 31ºC e pressão de 498kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202341 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6, com equipo energizado, A31-2 fase A, por 2 h com carro de serviço DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Seguiu-se o tratamento por mais 12 h acrescentando-se duas mantas térmicas a esta configuração. Total: 14 h de tratamento e 396kg de gás. Inpesionadas as conexões com Gasfinder, sem vazamentos. Medições realizadas pós tratamento: Umidade - 24 ppmw Pressão - 497 kPa Temp - 27,5ºC Densidade - 30,75 g/l
202315280 | STE |  | D004A020 | SECCIONADORA 500 KV SF6 b6U15 | 0192.070-7 | 202337 | 13/09/2023 11:47:12 | Durante a execução da SSA 202313518, foi encontrado uma avaria na base do contato móvel da seccionadora b6U15, no momento da retirada da proteção anti corona. Também foi verificado que o contato de arco estava danificado. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202339 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição do pré contato de ignição e do suporte base do contato móvel da seccionadora por peças de modelo similar retiradas do almoxarifado e a troca do eixo isolante do mecanismo de acionamento. Serviço realizado com AT 202313518.
202315165 | STE |  | D062A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-6 E BARRAMENTOS | 0016.136-5 | 202337 | 13/09/2023 10:30:39 | Realizar uma inspeção minuciosa com a linha desenergizada para encontrar possíveis perdas de gás SF6 na fase B deste compartimento, que não puderam ser detetadas durante a execução do SSA 202313322 com linha energizada. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202402 | FERNANDO MARCANTE | Realizado inspeção com a câmera Gás Finder e encontrado um ponto de vazamento de gás na válvula Dilo DN20 conf. imagem. Foi substituído a válvula Dilo por uma de modelo similar retirado da ferramentaria da GIS. Após a substituição, foi realizado uma inspeção com a câmera, e ainda foi detectado um pequeno vazamento. Foi reapertado a conexão, e não apresentou vazamento. No dia seguinte foi realizado uma nova inspeção com a câmera e com solução de água e sabão, onde não se detectou mais vazamentos
202315133 | STE |  | D039A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A52-5 | 0016.127-6 | 202337 | 12/09/2023 11:39:42 | Encontrado durante a execução da SSP20231489, valor de densidade de gás SF6 inferior ao limite estabelecido na fase "B". Valor encontrado 29,38g/l com temperatura ambiente de 27,20ºC e pressão de 475 kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202406 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada recarga com 1,235 kg de gás SF6 novo. Parâmetros obtidos via SMG após enchimento: 506 kPa 32,45 ºC 30,72 g/l 17,62 ppmw Realizada inspeção do compartimento com uso da câmera FLIR GF306, não encontrando vazamentos.
202315119 | STE |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202337 | 12/09/2023 11:40:58 | Encontrado durante a execução da SSP20231477, valor de densidade de gás SF6 inferior ao limite estabelecido na fase "S". Valor encontrado 29,39g/l com temperatura ambiente de 32,69ºC e pressão de 485kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202344 | FERNANDO MARCANTE | Realizado a recarga de gás SF6 no compartimento A17-5 Fase S após a substituição do o'ring do isolador superior do compartimento. A substituição do o'ring foi realizada com a SSA 202210144. Parâmetros do gás após a intervenção: Pressão: 496kPa; Temperatura: 28°C; Densidade: 30,61g/l; Umidade: 14,17ppm; Pureza: 98,6%. Realizado inspeções com a câmera gás finder e não foi encontrado vazamentos de gás SF6 no compartimento.
202315115 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202337 | 12/09/2023 07:31:49 | Durante a execução da SSP 20231489, foi verificado falha de comunicação com o nó escravo SMG17A444, desde o dia27/06/2023. Este nó está associado ao compartimento A57-1 Fase A. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202340 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alimentación y se encontró plug suelto del RDG. Se procedió a conectar y de esa forma solucionar la falla de comunicación, plug sin ningún defecto encontrado. Fue realizado el ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202315113 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202337 | 12/09/2023 07:32:09 | Durante a execução da SSP 20231477, foi verificado falha de comunicação nos seguintes nós escravos: - SMG17A111 - Compartimento A25-1 Fase R (em falha desde o dia 16/08/2023); - SMG17A122 - Compartimento A25-1 Fase T (em falha desde o dia 20/08/2023). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202340 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado, nos dois compartimentos, que os cabos de comunicação que interligam o RDG e o nó escravo estavam rompidos, na ponta que fica conectado ao nó escravo. Procedeu-se a substituição dos cabos de comunicação por cabos novos do estoque, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. Foram realizados testes de comunicação com o SMG, que se mostraram satisfatórios.
202315111 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202337 | 12/09/2023 07:32:21 | Durante a execução da SSP 20231477, foi verificado falha de comunicação com o nó escravo SMG17A353, desde o dia 08/09/2023. Este nó está associado ao compartimento A24-1 Fase T. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202340 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202315108 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202337 | 12/09/2023 07:32:37 | Durante a execução da SSP 20231477, foi verificado falha de comunicação nos seguintes nós escravos: - SMG17A087 - Compartimento A17-1 Fase T (em falha desde o dia 06/08/2023); - SMG17A093 - Compartimento A18-1 Fase S (em falha desde o dia 08/08/2023); - SMG17A098 - Compartimento A18-1 Fase T (em falha desde o dia 10/08/2023). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202340 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron identificados los siguientes problemas: - Plugs sueltos en los RDGs de los compartimientos A18-1 en las Fases S y T - Conector de comunicación suelto, correspondiente al Nodo SMG17A087 - Conector de comunicación dañado, correspondiente al Nodo SMG17A098 Se constató buen estado de los plugs. Fueron reconectados y verificada su firmeza. Sustituido el conector dañado con material proveído por OC 4500038606/16. Posteriormente, se realizó un ensayo satisfactorio de recolección de datos.
202315078 | STE |  | C032A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A06-4 | 0016.042-3 | 202337 | 12/09/2023 07:32:59 | Durante a execução da SSP: 2023/4764, foi encontrado a humidade com valor superior ao limite estabelecido na fase "T". Valor encontrado: 103,28 ppmw. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202337 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Foi realizado tratamento do gás SF6 no compartimento A06-4 fase T durante 4:30h utilizando o carro DILO adaptado sem BP e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular (BP: 713726). Medições realizadas via SMG após o tratamento, constataram: Umidade: 27,59 ppmW. Pressão: 487,2 kPa. Temperatura ambiente: 27,1ºC. Densidade: 30,15 g/l.
202315077 | STE |  | C032A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A05-5 | 0016.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:33:11 | Durante a execução da SSP: 2023/4764, foi encontrado a humidade com valor superior ao limite estabelecido na fase "T". Valor encontrado: 103,56 ppmw. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202337 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Foi realizado tratamento do gás SF6 no compartimento A05-5 fase T durante 4:30h utilizando o carro DILO C050A003 e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular (BP 713727). Medições realizadas via SMG após o tratamento, constataram: - Umidade: 8,98 ppmW. - Pressão: 488,1 kPa. - Temperatura ambiente: 27,3ºC. - Densidade: 30,24 g/l. Durante o tratamento foi utilizado as mantas térmicas para aquecer o compartimento.
202314893 | STE |  | D033A014 | TC 500 KV SF6 CT2-A33 FASE B | 0196.344-9 | 202336 | 06/09/2023 15:32:41 | Durante la ejecución de la SSP 20230034 Inspección y Termografía, fue localizada anormalidad en delta temperatura conforme imagen capturada, según indicado en la IM.EQ.0073 Temperatura del punto caliente: 38,5°C Delta de temperatura: 13°C Temperatura ambiente: 23°C Corriente de referencia: 637A | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202435 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue desmontada la carcaza del TC CT2 y constatada la presencia de puntos calientes en el área de contacto. Fue lijada la superficie y posteriormente el TC fue remontado. Con máquina U11 en el sistema, fue realizada inspección termográfica (en adjunto) verificando ausencia del punto caliente, constatando solución del problema.
202314686 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202336 | 04/09/2023 09:02:32 | Terminal Móvil (TMR) 9745 con problema en pantalla, problemas en el micrófono y problemas de encendido ya reiterativo. | MET3 | MEL3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202338 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR antiguo descartado según SSA derivada, fue programado un TMR nuevo con el ramal 9745, el NS del TMR es RTF222604203 y el NS del cargador RTA221600695, fue programado en todas las centrales telefónicas y se actualizaron los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo.
202314575 | STE |  | C004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-2 | 0016.041-5 | 202335 | 01/09/2023 14:48:23 | Verificado durante a execução da SSA: 202313160 (AT: 202307435) que valor de umidade ultrapassou o limite superior na fase C. Valor encontrado: 116,0 ppm; Temperatura ambiente: 23ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase T. Tratado durante 4 horas utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 49,23 ppmw / Presión: 495 KPa / Temp. ambiente: 25°C.
202314574 | STE |  | C004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-2 | 0016.040-7 | 202335 | 01/09/2023 14:49:16 | Verificado durante a execução da SSA: 202313160 (AT: 202307435) que valor de umidade ultrapassou o limite superior nas fases A, B e C. Valores encontrados: - Fase A: 100,69 ppm; - Fase B: 112,60 ppm; - Fase C: 114,92 ppm; Temperatura ambiente: 23ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases R, S y T. Tratado durante 3,5 horas por cada fase utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R: Humedad: 50,11 ppmw / Presión: 494 KPa / Temp. ambiente: 25°C. S: Humedad: 46,62 ppmw / Presión: 493 KPa / Temp. ambiente: 25°C. T: Humedad: 49,08 ppmw / Presión: 495 KPa / Temp. ambiente: 25°C.
202314573 | STE |  | C004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-2 | 0016.038-5 | 202335 | 01/09/2023 14:50:07 | Verificado durante a execução da SSA: 202313160 (AT: 202307435) que valor de umidade ultrapassou o limite superior nas fases A e B. Valores encontrados: - Fase A: 121 ppm; - Fase B: 108 ppm; Temperatura ambiente: 23ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases R y S. Tratado durante 3 horas por cada fase utilizando el carro DILO Código C050A03, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R: Humedad: 35,16 ppmw / Presión: 496 KPa / Temp. ambiente: 24°C. S: Humedad: 26,54 ppmw / Presión: 498 KPa / Temp. ambiente: 24°C.
202314572 | STE |  | C004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-2 | 0016.037-7 | 202335 | 01/09/2023 14:50:30 | Verificado durante a execução da SSA: 202313160 (AT: 202307435) que valor de umidade ultrapassou o limite superior nas fases A, B e C. Valores encontrados: - Fase A: 106,1 ppm; - Fase B: 120,0 ppm; - Fase C: 102,7 ppm; Temperatura ambiente: 23ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases R, S y T. Tratado durante 2,5 horas por fases utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R: Humedad: 13,56 ppmw / Presión: 496 KPa / Temp. ambiente: 24°C. S: Humedad: 9 ppmw / Presión: 501 KPa / Temp. ambiente: 24°C. T: Humedad: 31,19 ppmw / Presión: 501 KPa / Temp. ambiente: 24°C.
202314571 | STE |  | C004A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9B | 0016.036-9 | 202335 | 01/09/2023 14:50:44 | Verificado durante a execução da SSA: 202313160 (AT: 202307435) que valor de umidade ultrapassou o limite superior nas fases A, B e C. Valores encontrados: - Fase A: 108,0 ppm; - Fase B: 115,2 ppm; - Fase C: 106,9 ppm; Temperatura ambiente: 23ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases R, S y T. Tratado durante 2,5 horas por fase utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R: Humedad: 23,74 ppmw / Presión: 496 KPa / Temp. ambiente: 24°C. S: Humedad: 25 ppmw / Presión: 494 KPa / Temp. ambiente: 24°C. T: Humedad: 21,52 ppmw / Presión: 501 KPa / Temp. ambiente: 24°C.
202314489 | STE |  | D004A020 | SECCIONADORA 500 KV SF6 b6U15 | 0192.070-7 | 202335 | 30/08/2023 10:37:17 | Realizar ensayo de oscilografía luego del montaje y ajuste de este seccionador debido a los trabajos de mantenimiento correctivo a causa del "flashover" en el compartimiento A45-2 fase B (SSA 202313518). Anexar resultados obtenidos. | MET3 | MET3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202336 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado o ensaio de oscilografia na seccionadora após o término da montagem da mesma. Os resultados obtidos foram satisfatórios. Tempos de fechamento: Fase A: 1613,6ms / Fase B: 1626,8ms / Fase C: 1619,1ms. Tempos de abertura: Fase A: 736,2ms / Fase B: 714,8ms / Fase C: 710,7ms. Os ensaios foram realizados com a AT 202307249.
202314447 | STE |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202335 | 29/08/2023 15:57:49 | Durante a abertura do compartimento do disjuntor para substituição do isolador estanque, foi encontrado um porca sextavada solta na peça "Chapa Cobertor" do disjuntor ELH-SH3. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202336 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição da peça chapa cobertor por outra peça de modelo similar retirado do almoxarifado. A peça que foi retirada, devido a defeito na porca sextavada, foi enviada para reparo. Foi emitido a SSA 202314076 para MMU3 realizar o serviço.
202314407 | STE |  | C041A006 | SECCIONADORA 500 KV SF6 95U9A | 0192.125-0 | 202335 | 28/08/2023 17:09:59 | Encontrado durante execução da SSP 20234772, dano na mola que auxilia o dispositivo de retenção, na fase S. Esta falha impede a manobra manual. Imagens no campo "anexos". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202336 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foi retirada uma mola de equipamento de modelo similar, fora de operação e instalada na seccionadora 95U9A. Testes de manobra manual foram realizados e se mostraram satisfatórios. Consultou-se MMU3 na pessoa de Charles Lauschener, sobre a possibilidade de recuperação da mola danificada ou confecção de mola equivalente, ao que retornou ser inexecutável com as ferramentas que possuem atualmente na condição de disposição acessível.
202314404 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202335 | 28/08/2023 16:53:58 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20231488, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado: 147,84 ppmw con temperatura ambiente de 26,6 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202336 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado tratamiento del gas SF6 del compartimento A57-5 Fase C. Tratando durante 6 horas utilizando el carro DILO Código C50A02, utilizando mantas térmicas por el compartimento para mejorar el secado y así también fue utilizado el filtro grande de alúmina activada, tamiz molecular en el proceso. VALORES DEJADOS Fase “C” Humedad: 5,17 ppmw. Presión: 508,77 kPa. Temperatura Ambiente: 34,04 ºC. Densidad: 30,73 g/l.
202314401 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 29/08/2023 08:19:00 | Solicito puente grúa para apoyo a MET3 y su respectivo operador para movilizar dos carros de servicio de gas SF6 desde la cota 108 a la cota 128. Contacto: Juan Núñez / Ivan González 9745. | MET3 | MAM2 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202335 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Realizado apoyo con uente grúa N02 para izaje de carros de servicio de gas SF6 desde la cota 108 m a la cota 128 m.
202314155 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202334 | 24/08/2023 11:32:22 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20231488, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado: 130 ppmw con temperatura ambiente de 27,13ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202336 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase B. Tratado durante 12 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h), circulando 236 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 29,4 ppmw / Presión: 489,5 KPa / Temp. ambiente: 25°C / Densidad: 30,5 g/l.
202313960 | STE |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202334 | 22/08/2023 10:53:29 | Durante execução da SSP 20234772 verificou-se falha na sinalização “rellenar desconectar compart. De gás”, janela de alarme 26. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202336 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado o circuito do alarme "rellenar desconectar compart. De gás " e encontrado o relé 256k2 com mal funcionamento. O mesmo, apesar de estar atracando quando energizado, apresentava falha nos contatos NA específicos (11 e 14), responsáveis pela lâmpada 309H5. Optou-se pela substituição deste relé por outro similar, retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Testes foram realizados e a sinalização se mostrou reestabelecida.
202313924 | STE | 202313893 | D018A003 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA b6U15 FASE B | 0196.257-4 | 202334 | 21/08/2023 17:23:39 | Solicitamos apoio para realização de ensaios no TC instalado no compartimento A45-2 Fase B (CT3), utilizando o equipamento CT Analyzer. As planilhas de comissionamento do TC estão anexadas na SSA, especificamente nas páginas 179, 180 e 181. Após os ensaios, favor anexar os resultados na SSA. | MET3 | MET2 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202334 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de polaridade, relação de transformação, resistência de enrolamento secundário, levantamento da curva de magnetização e resistência de isolamento em corrente contínua (MEGGER) do TC mencionado na emissão. Resultados em anexo. Serviço realizado em aproveitamento à AT 202307249 [MET-3].
202313862 | STE |  | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202334 | 23/08/2023 09:24:23 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20234772, valor de la humedad superior al limite establecido en la fase "S". Valor encontrado: 113,10 ppmw con temperatura ambiente de 30,5 °C. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202336 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado o tratamento do gás SF6 da Fase "S" do compartimento. O tratamento foi realizado durante 6 horas utilizando o carro DILO "C50A02", circulando aproximadamente 960 kg de gás por um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores deixados: - Umidade: 20,34; Pressão: 491,53 kPa; Temperatura ambiente: 26,8 ºC; Densidade: 30,48 g/l.
202313861 | STE |  | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202334 | 23/08/2023 09:24:55 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20234772, valor de la humedad superior al limite establecido en la fase "R". Valor encontrado: 111,14 ppmw con temperatura ambiente de 30,4 °C. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202336 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado o tratamento do gás SF6 da Fase "R" do compartimento. O tratamento foi realizado durante 6 horas utilizando o carro DILO "C50A02", circulando aproximadamente 960 kg de gás por um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores deixados: - Umidade: 17,87; Pressão: 488,48 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC; Densidade: 30,48g/l.
202313851 | STE |  | D018B001 | QUADRO A45 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.041-9 | 202334 | 21/08/2023 11:31:20 | Durante a normalização dos disjuntores do quadro A45, para retorno da Unidade 15, foi verificado que o alarme de proteção térmica da seccionadora Q98 não estava rearmando. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202334 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição do relé elesta 307K3 por um relé de modelo similar retirado do almoxarifado. Em seguida foram realizados testes de atuação da proteção térmica do motor da seccionadora e o alarme rearmou normalmente. Os serviços foram executados com a AT 202307255.
202313548 | STE | 202313518 | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202333 | 15/08/2023 15:19:02 | Dar apoyo en la inspección interna con el fibroscopio de la parte activa del compartimiento A45-2 fase B, para análisis de los daños internos. | MET3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202333 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada inspeção juntamente com os solicitantes. Registros de imagens internas do compartimento A45-2 em anexo.
202313528 | STE |  | D004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10B | 0016.075-0 | 202333 | 15/08/2023 10:26:05 | Reduzir a pressão de gás SF6 na fase B da barra para permitir a manutenção corretiva no compartimento A45-2. Normalizar ao final dos trabalhos. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202335 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue retirado gas SF6 del compartimiento hasta alcanzar 250kPa de presión y almacenado temporalmente en tanques de gas. Finalizado el mantenimiento correctivo fue recargado el mismo gas retirado hasta alcanzar presión nominal de 480kPa a 20°C.
202313527 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202333 | 15/08/2023 10:03:05 | Reduzir a pressão de gás SF6 na fase B do compartimento para permitir a manutenção corretiva no compartimento A45-2. Normalizar ao final dos trabalhos. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202335 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue retirado gas SF6 del compartimiento hasta alcanzar 250kPa de presión y almacenado temporalmente en tanques de gas. Finalizado el mantenimiento correctivo fue recargado el mismo gas retirado hasta alcanzar presión nominal de 480kPa a 20°C.
202313526 | STE |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202333 | 15/08/2023 10:03:33 | Reduzir a pressão de gás SF6 na fase B do disjuntor para permitir a manutenção corretiva no compartimento A45-2. Normalizar ao final dos trabalhos. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202335 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Siendo necesario sustituir el aislador damnificado (Ref: SSA: 202313518), fue retirado gas SF6 del compartimiento hasta alcanzar vacío y almacenado temporalmente en tanques de gas. Durante la intervención, se realizó vacio del filtro del Interruptor. Finalizado el mantenimiento correctivo fue realizado vacío por 12 horas, posteriormente fue recargado el mismo gas retirado hasta alcanzar presión nominal a 20°C. Valores finales: - Presión: 700 kPa - Humedad: 4.31 ppmw - Densidad: 46,91 g/l
202313326 | STE |  | D063A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-6 E BARRAMENTOS | 0016.137-3 | 202334 | 21/08/2023 11:24:34 | Encontrado durante a execução da SSP: 20232460, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase B. Valores encontrados: Fase B: 28,57 g/l; Temperatura ambiente de 23,5 ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202336 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 11,49 kg de gas nuevo en la fase "B" del compartimiento, con línea energizada, hasta alcanzar 495kPa de presión y 30,72g/l de densidad a 27°C de temperatura ambiente. Constatado el lugar de la pérdida de gas registrado en la SSA 202208526, que será resuelta con la futura sustitución de conductores y tulipas del vano, debido al tiempo y la logística necesaria con línea desenergizada para solucionar el problema. Obs.: Valores medidos con Sistema de Monitoreo de Gas (SMG).
202313322 | STE |  | D062A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-6 E BARRAMENTOS | 0016.136-5 | 202334 | 21/08/2023 11:21:12 | Encontrado durante a execução da SSP: 20232460, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase B. Valores encontrados: Fase B: 28,91 g/l; Temperatura ambiente de 22ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202336 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuado o reenchimento de gás SF6, com linha energizada, na fase B do compartimento até o valor nominal. Valor de recarga: 9.6 kg. Valores após recarga: 30,71g/l; Temperatura ambiente: 21 ºC. Pressão: 484,31 kPA. Foi realizada inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás neste compartimento. Foi emitida SSA 202315165 para inspeção detalhada na oportunidade do equipamento desenergizado.
202313197 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 09/08/2023 09:46:28 | Solicito puente grúa para apoyo a MET3 y su respectivo operador para movilizar dos carros de servicio de gas SF6 desde la cota 128 a la cota 108 y movilizar dos carros de servicio de gas SF6 desde la cota 108 a la cota 128. Contacto: Juan Núñez / Ivan González 9745. | MET3 | MAM2 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202332 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Traslado de 2 carros de servicio de gas SF6 desde la cota 128 hasta la cota 108, y subir otros 2 carros desde la elevación 108 hasta la elevación 128 (GIS) con Puente Grúa N3.
202313174 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202332 | 09/08/2023 14:27:51 | Base del relé ELESTA 402K6 se encuentra dañada. Verificado durante ejecución de la SSP MP-3A N° 20235579. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202333 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue realizada la substitución de la base del relé ELESTA 402K6 por una base de modelo similar retirada de almacenes.
202313169 | STE |  | C023B001 | QUADRO A18 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.030-3 | 202332 | 09/08/2023 14:28:35 | Durante a execução da SSP 20235580, foi verificado que a base do relé elesta 402K6 estava danificada. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202333 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição da base do relé elesta 402K6 por uma base de modelo similar retirado do almoxarifado.
202313160 | STE |  | C004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10B | 0016.035-0 | 202334 | 21/08/2023 11:16:42 | Realizar mediciones de calidad del GAS Sf6 en los compartimientos correspondientes a la BARRA B2. Compartimientos de GAS Sf6: A14-10B, A27-10, A14-9B, A16-3B, A27-3B, A16-2, A19-2, A21-2, A24-2 y A27-2. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202336 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a medição da qualidade do gás SF6 dos compartimentos relacionados a barra B2. Durante a medição, foi encontrado os seguintes compartimentos com valor de umidade acima do limite superior: - A14-9B Fases A, B e C (SSA 202314571); - A16-2 Fases A, B e C (SSA 202314572); - A19-2 Fases A e B (SSA 202314573); - A24-2 Fases A, B e C (SSA 202314574); - A27-2 Fase C (SSA 202314575). As SSA's acima são referentes aos valores de umidade acima do limite superior.
202313131 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202332 | 09/08/2023 14:36:15 | Encontrado durante la ejecución SSP:2023/1476 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A263, compartimiento A22-2 fase "R". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202335 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Inicialmente, se llevaron a cabo pruebas de comunicación con el SMG, las cuales arrojaron resultados satisfactorios. Esto se respalda en el análisis histórico, en el cual se constata que la Adquisición de datos se restableció de manera automática después de un período de 36 días de falta de comunicación, conforme Anexo adjunto. Posteriormente, se verificó la integridad del cable de comunicación que enlaza el RDG con el Esclavo vinculado al sensor WIKA, encontrado en buenas condiciones.
202313089 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202332 | 08/08/2023 07:40:10 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5579, fue verificado que la señalización "Botón de Confirmación" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202333 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202313088 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202332 | 08/08/2023 07:40:28 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5579, fue verificado que la alarma "Q03 TANQUE N2 - PRESIÓN BAJA" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202333 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202313087 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202332 | 08/08/2023 07:41:07 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5579, fue verificado que la alarma "DISPARO GUARDAMOTOR - Q98 " se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202333 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 307K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202313085 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202332 | 08/08/2023 07:40:46 | Llave de aterramiento b5U06T no libera permisible, aún con las condiciones de intertrabamiento cumplidas. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202333 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 22K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202313084 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202332 | 08/08/2023 07:42:33 | Durante execução da SSP 20231461 observou-se ruído anormal na motobomba do cubículo de acionamento hidráulico da fase B. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202412 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue emitida derivada para medición de vibración y determinación de gravedad (SSA: 202317440), posteriormente fue solicitado parecer técnico de Ingeniería (SSA: 202318164). Fue realizado acompañamiento y apoyo al personal de ILA1 durante ensayo de vibración de la motobomba del circuito eléctrico del Interruptor 85L01. Finalmente, fue realizada sustitución del conjunto motor+bomba mediante SSA: 202318208, solucionando el problema.
202313083 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202332 | 08/08/2023 07:55:22 | Durante execução da SSP 20235389, verificou-se umidade próxima ao limite superior estabelecido, nas fases "R" e "T". Valores encontrados: Fase R 87,28 ppmw Fase S 91,49 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202527 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 nos compartimentos durante 6 horas em cada fase, utilizando filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 360 kg de gás circulado em cada fase. Parâmetros observados no SMG pós tratamento. Fase R: 480kPa / 20°C / 30,48g/l / 56,9ppmw; (carro DILO D050A003) Fase S: 483kPa / 20°C / 30,78g/l / 46,72ppmw; (Carro de tratamento adaptado).
202313082 | STE |  | C008B001 | QUADRO A04 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD1 | 0193.004-4 | 202332 | 09/08/2023 14:36:36 | Durante execução da SSP 20231369, verificou-se falha no painel A04, referente à sinalização da supervisão de pressão da bucha de gás SF6, na saída da linha MD1. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202333 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Verificado o circuito do alarme de supervisão de pressão da bucha de gás SF6 e encontrado o relé 261K4 queimado. Foi trocado o relé por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202313057 | STE |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202332 | 07/08/2023 14:14:48 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202336 | FERNANDO MARCANTE | Foram instalados os tubos de conexão que conecta a válvula USR-32 superior com o tanque de óleo (tubo modificado pela MMU3 com referencia SSA:202313055). Foi instalado uma sanfona em série com o tubo para manter as contrações em manobras, entre o Tanque/USR-32, melhorando a vedação do circuito hidráulico. Em seguida foi realizado a extração do ar do circuito e realizado ensaios com resultados satisfatórios.
202312965 | STE |  | C023B001 | QUADRO A18 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.030-3 | 202332 | 07/08/2023 14:15:25 | Durante a execução da SSP 202305580, no ensaio de interface, foi constatado que não estava sinalizando no ULP os alarmes referentes a abertura dos disjuntores 403F3 e 451F2. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202333 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição do relé elesta 308K5 por um relé de modelo similar retirado do almoxarifado. Em seguida foram realizados testes de atuação dos alarmes da alimentação do retificador e da alimentação das resistências de aquecimento, e os alarmes sinalizaram na ULP.
202312766 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202331 | 02/08/2023 15:01:58 | Terminal Móvil (TMR) 9743 con problema en pantalla, problemas de encendido, bornera con defecto y tapa rota. Terminal entregado al Sr Esteban Villasboa para inspección Técnica. | MET3 | MEL3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202331 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado según SSA derivada 202312838, fue programado un TMR nuevo con el ramal 9743, el NS del TMR es RTF222100282 y el NS del cargador RTA220304935, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202312764 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202331 | 02/08/2023 15:02:36 | Terminal Móvil (TMR) 4946 con problemas de audio. Terminal entregado al Sr Esteban Villasboa para inspección Técnica. | MET3 | MEL3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202331 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Debido a reincidencia de fallas luego de reparo de laboratorio y a la antiguedad del aparato TMR, fue programado un TMR nuevo con el ramal 4946, el NS del TMR es RTF221902065 y el NS del cargador RTA220304927, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202312761 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202331 | 02/08/2023 15:02:50 | Terminal Móvil (TMR) 9120 con problema en pantalla y problemas de encendido ya reiterativo. Terminales entregados al Sr Esteban Villasboa para inspección Técnica. | MET3 | MEL3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202331 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Debido a reincidencia de fallas luego de reparo de laboratorio y a la antiguedad del aparato TMR, fue programado un TMR nuevo con el ramal 9120, el NS del TMR es RTF221901487 y el NS del cargador RTA220304315, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202312734 | STE |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202331 | 01/08/2023 11:32:09 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202333 | FERNANDO MARCANTE | Foram instalados os tubos de conexão que conecta a válvula USR-32 superior com o tanque de óleo (tubo modificado pela MMU3 com referencia SSA:202312647). Foi instalado uma sanfona em série com o tubo para manter as contrações em manobras, entre o Tanque/USR-32, melhorando a vedação do circuito hidráulico. Em seguida foi realizado a extração do ar do circuito e realizado ensaios com resultados satisfatórios.
202312278 | STE |  | D022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI3 | 0180.044-2 | 202330 | 26/07/2023 07:45:04 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202332 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron instalados los tubos de interconexión que conecta la válvula USR-32 superior con el tanque de aceite (tubo modificado por el equipo MMU3 con referencia SSA:202312277). Se añadió una zanfona flexible en serie con el tubo para mantener las contracciones en maniobras entre el Tanque/USR-32, mejorando la hermeticidad en el circuito hidráulico. Al final, fue efectuada la extracción de aire del circuito y realizado ensayos con resultados satisfactorios. Ejecutada con AT:202305609
202312150 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202329 | 21/07/2023 15:13:26 | Durante execução da SSP 20230820, verificou-se que o transmissor da marca WIKA, modelo GDHT-20, instalado no cubículo de acionamento da fase A, não transmitia informações ao sistema SMG. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202331 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO NÓ ESCRAVO SMG17A585 COM DEFEITO/FALHA, NÃO EFETUANDO COMUNICAÇÃO COM O SENSOR WIKA S.N.: 11091PEZ A31-1 FASE 'A' . FOI SUBSTITUIDO POR OUTRO NÓ ESCRAVO SERIAL SMG17A585. EFETUADO CONFIGURAÇÃO, TESTES E VERIFICADO COMUNICAÇÃO SATISFATÓRIA.
202312037 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202329 | 21/07/2023 08:15:42 | Durante execução da SSP 20231475, observou-se que o compartimento A57-5 fase C, sobre o recém substituído TU18A, apresenta umidade acima do limite superior, com tendência de elevação, conforme anexo: Umidade - 124,17 ppmw Temperatura - 24,36 ºC A análise de tendência indica que atingirá 150 ppmw entre 22 e 23/07/2023. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202332 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento A57-5 Fase "C". Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código C50A02, utilizando mantas térmicas por el compartimiento para mejorar el secado y así también fue utilizado el filtro grande de alúmina activada, tamiz molecular en el proceso. VALORES DEJADOS Fase "C" Humedad: 5,88 ppmw. Presión: 495,62 KPa. Temp. ambiente: 29°C. Densidad: 30,68 g/l
202311994 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202329 | 20/07/2023 08:11:50 | Durante a execução da SSA 202208781, foi verificado que o alarme "Q03 disp. 1 bloqueado baixa pressão de óleo" se encontrava inoperante. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202330 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 301K5 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202305613.
202311990 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202329 | 20/07/2023 08:12:07 | Durante a isolação elétrica para permitir a execução da SSA nº202208781, a sinalização "Q97 disparo guardamotor" manteve impedido o rearme do "conhecimento de defeito". | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202330 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 306K6 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202305613.
202311946 | STE |  | D005B001 | PAINEL A31-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.012-5 | 202329 | 19/07/2023 11:27:03 | Durante execução da SSP 20230820 verificou-se falha na sinalização de alarme “Q01 falta 125 V cc circuito de disparo 2”. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202330 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO ALARME DA BANDEIROLA 29 "Q01 FALTA 125VCC CIRC DISP 2" INOPERANTE. ENCONTRADO RELÉ 313K3 DO PAINEL A31 QUEIMADO. EFETUADO SUBSTITUIÇÃO E CONFIRMADO A NORMALIDADE DA SINALIZAÇÃO. (APR EM ANEXO).
202311816 | STE |  | D005B001 | PAINEL A31-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.012-5 | 202329 | 18/07/2023 11:06:43 | Durante execução da SSP 20230820 verificou-se falha na sinalização de alarme “recarregar compartilhamento de gás”, janela 4 do painel A31. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202330 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO ALARME DA BANDEIROLA 4 "RECARREGAR COMPARTIMENTO DE GÁS" INOPERANTE. ENCONTRADO RELÉ 305K5 DO PAINEL A31 QUEIMADO. EFETUADO SUBSTITUIÇÃO E CONFIRMADO A NORMALIDADE DA SINALIZAÇÃO. (APR EM ANEXO)
202311806 | STE |  | D005B001 | PAINEL A31-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.012-5 | 202329 | 18/07/2023 08:48:57 | Durante execução da SSP 20230820 verificou-se a falta de lâmpada no painel A31. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202330 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DAS LAMPADAS QUEIMADAS DO PAINEL A31 POR LAMPADAS NOVAS. (APR EM ANEXO)
202311765 | STE |  | D005B001 | PAINEL A31-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.012-5 | 202329 | 17/07/2023 15:25:07 | Alarme de baixa pressão de óleo, 29,7 Mpa, não sinalizado na janela de alarmes do painel A, durante ensaios. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202330 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO ALARME DA BANDEIROLA 21 "BAIXA PRESSÃO DE ÓLEO" INOPERANTE. ENCONTRADO RELÉ 303K2 DO PAINEL A31 QUEIMADO. EFETUADO SUBSTITUIÇÃO E CONFIRMADO A NORMALIDADE DA SINALIZAÇÃO. (APR EM ANEXO)
202311746 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202329 | 17/07/2023 10:41:23 | Vazamento de óleo encontrado no flange inferior de interligação do tanque de armazenamento, no cubículo de acionamento da fase C, conforme imagem em anexo. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202330 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO PEQUENO VAZAMENTO NO TUBO DE RETORNO DE ÓLEO DA PARTE INFERIOR DO TANQUE (USR32 AO TANQUE). TUBO OPERA PERMAMENTENTE SEM PRESSÃO DE ÓLEO, APENAS COM FLUXO DURANTE A MANOBRA. EFETUADO REAPERTO GERAL E IDENTIFICADO A CORREÇÃO DO VAZAMENTO. EFETUADO LIMPEZA LOCAL.
202311740 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202329 | 17/07/2023 09:39:49 | Durante a simulação de alarmes realizados na execução da SSA 202208697, o alarme "Q96 desligar compartimento de gás" não acionou no painel A49. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202330 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 253K1 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202305613.
202311089 | STE |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202327 | 05/07/2023 16:25:38 | Durante a isolação elétrica para permitir a execução da SSA nº202310756, a sinalização "Falta tensão auxiliar 125VCC" manteve impedido o rearme do "conhecimento de defeito". | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202418 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada simulação da sinalização, observando-se persistência da falha. Realizada investigação do respectivo circuito, encontrando-se defeito no relé 307K6 (ELESTA SKR) responsável pelo rearme deste alarme. Realizada a substituição do relé defeituoso por relé auxiliar equivalente, novo, retirado do almoxarifado para o serviço MP4A da barra A1, não utilizado em sua totalidade. Realizadas simulações desta sinalização, observando-se condições normais de operação.
202310988 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202327 | 05/07/2023 07:45:36 | Encontrado durante la ejecución SSP:2023/1474 falla de comunicación en el SMG correspondiente al compartimiento A26-1 fase "B". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202330 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado que o cabo de comunicação do nó escravo estava danificado. Foi substituído o cabo por outro similar, oriundo do contrato 4500038606 de 2016 e a comunicação entre o nó escravo e o sistema SMG voltou a funcionar normalmente.
202310943 | STE |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202327 | 04/07/2023 10:30:10 | Encontrado durante a execução da SSA nº 202310753 a válvula DN20 danificada, o que impede sua desconexão. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202328 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Drenado o gás do compartimento intermediário a 0kPa. Carregado com nitrogênio a uma pressão de 120kPa. Retirado os componentes avariados e substituídos por similares retirados do almox. Realizado vácuo por 4 horas e estanqueidade de 30 min. com resultados satisfatórios. Carregado a 250kPa devido ao serviço da SSA 202310736. Ao concluir os trabalhos foi recarregado a 489kPa a 24ºC. Obs.: Os equipamentos adjacentes já estavam a uma pressão abaixo de 250kPa. Realizado com a AT:202305885.
202310758 | STE |  | D041A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-3 | 0016.167-6 | 202326 | 30/06/2023 15:18:00 | Para possibilitar a retirada do invólucro da bucha H1 (comp. 5) e possibilitar a substituição do transformador. Drenar o gás SF6 do comp. A57-3 na fase T até 300 kPa. Ao final, normalizar o compartimento. SSA de referência nº 202310736(D). | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202327 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução da pressão no comp. A57-3 fase C até alcançar 300kPa, o que permitiu a intervenção no invólucro A57-5. Depois do término do serviço a pressão do compartimento foi normalizado. Valores deixados: Pressão=488kPa a 24ºC.
202310757 | STE |  | D031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U88 | 0180.054-0 | 202326 | 30/06/2023 15:18:24 | Para possibilitar a retirada do invólucro da bucha H1 (comp. 5) e possibilitar a substituição do transformador. Drenar o gás SF6 do comp. A56-1 na fase T até 300 kPa. Ao final, normalizar o compartimento. SSA de referência nº 202310736(D). | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202327 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução da pressão no comp. A56-1 fase C até alcançar 250kPa, o que permitiu a intervenção no invólucro A57-5. Depois do término do serviço a pressão do compartimento foi normalizado. Valores deixados: Pressão=711kPa a 24ºC.
202310756 | STE |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202326 | 30/06/2023 15:18:38 | Para possibilitar a retirada do invólucro da bucha H1 (comp. 5) e possibilitar a substituição do transformador. Drenar o gás SF6 do comp. A57-1 na fase T até 300 kPa. Ao final, normalizar o compartimento. SSA de referência nº 202310736(D). | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202327 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução da pressão no comp. A57-1 fase C até alcançar 300kPa, o que permitiu a intervenção no invólucro A57-5. Depois do término do serviço a pressão do compartimento foi normalizado. Valores deixados: Pressão=712kPa a 24ºC.
202310753 | STE |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202326 | 30/06/2023 15:18:59 | Para possibilitar a retirada do invólucro da bucha H1 (comp. 5) e possibilitar a substituição do transformador. Drenar o gás SF6 do comp. A57-4 na fase T até 140 kPa. Ao final, normalizar o compartimento. SSA de referência nº 202310736(D). | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202327 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução da pressão no comp. A57-4 fase C até alcançar 140kPa, o que permitiu a intervenção no invólucro A57-5. Depois do término do serviço a pressão do compartimento foi normalizado. Valores deixados: Pressão=488kPa a 24ºC.
202310693 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 29/06/2023 16:56:02 | Solicito ponte rolante para apoio a MET3 e seu respectivo operador para movimentação de 01 cilindro de gás SF6 da elevação 128 para a 144. Este serviço será realizado no dia 03/07/2023 no período da manhã. Contato Fernando Marcante (TMR 4933). | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202327 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Realizado el izaje de cilindro de gas SF6 desde la Elev. 128 (GIS) hasta la elev. 144 con puente grúa N03.
202310624 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202326 | 29/06/2023 07:42:27 | Durante a execução da SSP 20230816, foi verificado que estava rompido o cabo de comunicação do SMG do compartimento A24-1 fase T. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202327 | FERNANDO MARCANTE | Procedeu-se a substituição do cabo de comunicação que interliga o RDG e nó escravo associado ao sensor WIKA, por novo cabo do estoque, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. Foram realizados testes de comunicação com o SMG, que se mostraram satisfatórios.
202310621 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202326 | 29/06/2023 07:43:02 | Durante a execução da SSP 20235582 foi verificado que o alarme “Q03 Falta Nitrógeno en Acumulador Hidraulico” não sinalizou no ULP. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202327 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição do relé elesta 303K6 por um relé de modelo similar retirado do almoxarifado. Em seguida foram realizados testes de atuação do alarme e o mesmo sinalizou corretamente no ULP.
202310585 | STE |  | C039A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-4 | 0016.049-0 | 202326 | 28/06/2023 09:45:08 | Verificado Histórico en el Sistema de Monitoreo SMG y encontrado que el compartimiento A24-4 Fase S durante el mes de Marzo y Abril/23 superó los limites de humedad establecidos. Valores detectados: 104,97 ppm / 30,43 g/l / 500 kPa a 31ºC. Detectado durante atendimiento a la MP-3A SSP Nro 20234771. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202328 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la Fase "S". Tratado durante 7 horas utilizando el carro DILO Código C50A03, circulando 446 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS : Humedad: 40,31 ppm; Presión: 486,24 KPa; Densidad: 30,46 g/l a 24ºC.
202310584 | STE |  | C039A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A24-5 | 0016.120-9 | 202326 | 28/06/2023 09:44:03 | Verificado Histórico en el Sistema de Monitoreo SMG y encontrado que el compartimiento A24-5 Fase T durante el mes de Abril/23 superó los limites de humedad establecidos. Valores detectados: 108,73 ppm / 30,38 g/l / 505 kPa a 35ºC. Detectado durante atendimiento a la MP-3A SSP Nro 20234771. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202328 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la Fase "T". Tratado durante 7 horas utilizando el carro DILO Código C50A03, circulando 425 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS : Humedad: 13,36 ppm; Presión: 488,16 KPa; Densidad: 30,48 g/l a 24ºC.
202310490 | STE |  | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202326 | 26/06/2023 16:46:38 | Durante a execução da SSP 20230816, foi constatado que haviam dois pinos rompidos na base do disjuntor na Fase "T" e um pino rompido na fase "R". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202327 | FERNANDO MARCANTE | Realizado a substituição dos tirantes rompidos por tirantes novos retirados de sobra de montagem, solucionando o problema.
202310431 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202326 | 26/06/2023 11:37:49 | Durante a execução da SSP 20235582, foi verificado que o alarme “bloqueo cierre baja presión de aceite” (bandeirola 12) não estava atuando corretamente. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202327 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição do relé elesta 302K5 por um relé de modelo similar retirado do almoxarifado. Em seguida foram realizados testes de atuação do alarme e o mesmo sinalizou corretamente.
202310060 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 20/06/2023 11:11:18 | Solicito ponte rolante para apoio a MET3 e seu respectivo operador para movimentação de 1 Cilindro da elevação 128 para a 144. Contato Fabio, Ramal=4948. | MET3 | MAM2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202325 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo al sector MET3 para izaje de cilindros gas desde la cota 128 hasta 144 AMC. Servicio realizado con puente grúa N02
202309883 | STE |  | D019B001 | QUADRO A44 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.042-7 | 202324 | 16/06/2023 17:07:13 | Durante la ejecución de la SSP 20235593, en el ensayo de dispositivos primarios, se constato que la alarma referente a Tiempo Excedido de Operación de la Bomba (Q02) no estaba señalizando en la ULP. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202325 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202309870 | STE |  | D017B001 | QUADRO A43 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.040-0 | 202324 | 16/06/2023 14:45:57 | Durante a execução da SSP 20235592, nos ensaios de dispositivos primários, foi constatado que o alarme referente a Proteção Térmica do Motor da Seccionadora Q92 não está sinalizando no ULP. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202325 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição do relé elesta 306K6 por um relé de modelo similar retirado do almoxarifado. Em seguida foram realizados testes de atuação da proteção térmica do motor da seccionadora e o alarme sinalizou no ULP.
202309723 | STE |  | D036A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A44-4 | 0016.087-3 | 202324 | 14/06/2023 15:52:53 | Durante execução da SSP 20234777 foi constatado valor de pureza de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase A. Pureza encontrada: 96,8 % Pureza esperada: >= 97 % | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202325 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Através da SSA 202309500, foi realizado o tratamento da umidade do gás SF6 na fase A do compartimento A44-4. Posteriormente, foi realizado uma nova medição de pureza do gás, comparando os valores do SF6 Analyser MET3 (BP:706164) com o da MET2 (BP:710030). Conforme a imagem em anexo, foram obtido os seguintes valores: MET3 - 97,3% / MET2 - 97,2%. Para uma melhor constatação, foi requisitado ainda ao laboratório (SSA 202309687) uma análise cromatográfica do gás SF6, obtendo 98,95% de pureza.
202309687 | STE |  | D036A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A44-4 | 0016.087-3 | 202324 | 15/06/2023 08:32:35 | Realizar análisis cromatográfico (Aire y CF4) en el gas SF6 de las tres fases del compartimiento A44-4 de la GIS. Los valores de pureza del gas obtenidos en ensayo realizado con equipo Breaker Analyzer MBW-973 durante SSP 20234777 fueron: Fase A = 97,3% Fase B = 98,3% Fase C = 98,5% Obs.: El valor obtenido en la fase A se encuentra muy próximo al límite inferior permitido. (97%) | MET3 | ILA4 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202324 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultado y comentario en adjunto.
202309674 | STE |  | D036A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A44-3 | 0016.115-2 | 202324 | 14/06/2023 10:34:00 | Durante execução da SSP 20234777 foi encontrada pressão de gás SF6 com valor abaixo do limite inferior na fase C. Pressão encontrada: 472,9 kPa Pressão esperada: 486 kPa Temperatura ambiente: 23º C | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202325 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuado o reenchimento de gás SF6 na fase C até alcançar valor nominal. Gás SF6 carregado: 1,81 kg. Situação após enchimento: 30,33 g/l; com temperatura ambiente de 20ºC; Pressão: 480,5 kPA. Realizada inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás no compartimento.
202309651 | STE |  | D017B001 | QUADRO A43 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.040-0 | 202324 | 13/06/2023 16:34:28 | Verificado durante a SSP N° 202304672 funcionamento inadequado do circuito de sinalização e bloqueio por falha de nitrogênio. Ref. 6380-DF-777283-I na folha 116. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202324 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Foi substituído o relé temporizador 116D2 por um relé de modelo similar retirado no almoxarifado. Na sequência foi ajustado o tempo de atuação do relé para 30 segundos. Após o ajuste do relé, foram realizados testes no circuito e foi verificado que o mesmo ficou funcionando corretamente.
202309508 | STE |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202324 | 13/06/2023 07:52:41 | Durante execução da SSP 20230826 foi verificada pressão do gás SF6 abaixo do limite inferior na fase B. Pressão encontrada: 696,2 kPa Pressão esperada: 706,0 kPa Temperatura ambiente: 22 ºC | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202324 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o reenchimento de gás SF6 na fase "B" do compartimentos até o valor nominal. Foi carregado 2,44kg de gás SF6. Valores deixados: -Densidade: 45,74g/l com temperatura ambiente de 20ºC; -Pressão: 698kPA; Realizado inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás nos compartimentos.
202309500 | STE |  | D036A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A44-4 | 0016.087-3 | 202324 | 13/06/2023 08:13:15 | Durante execução da SSP 20234777 foi verificada umidade no gás SF6 com valor próximo ao limite superior nas fases A, B e C. Umidade Fase A: 95,72 ppmw Umidade Fase B: 94,15 ppmw Umidade Fase C: 95,94 ppmw Limite superior: 100 ppmw Temperatura ambiente: 22 ºC | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202324 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DO GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO A44-4 FASE: A - U = 17,1 ppmw ; Tempo = 13h ; M = 1436,34 Kg ; Carro de tratamento = s/cód. ; Filtro AAPM (patrimônio: 713727) ; P = 481 KPa ; TA =21 °C. B - U = 35,92 ppmw ; Tempo = 6h ; M = 648,62 Kg ; Carro de tratamento = s/cód. ; Filtro AAPM (patrimônio: 713726) ; P = 480 KPa ; TA =21 °C. C - U = 36,19 ppmw ; Tempo = 6h ; M = 581,98 Kg ; Carro de tratamento = C50A03 ; Filtro AAPM (patrimônio: 713728) ; P = 480 KPa ; TA=21°C.
202309499 | STE |  | D017B001 | QUADRO A43 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.040-0 | 202324 | 12/06/2023 17:30:18 | Verificado durante a execução da SSP N° 20235592, falha de sinalização do alarme da bandeirola 12 no painel A43. Bandeirola 12: Q01 - Fechamento bloqueado baixa pressão de óleo. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202324 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Foi substituído o relé elesta "112K3" por um relé modelo similar retirado no almoxarifado. Após a substituição do relé, foram realizados ensaios, onde a atuação do alarme ocorreu normalmente.
202309426 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202324 | 12/06/2023 07:53:10 | Encontrado durante la ejecución SSP:2023/2471 falla en la adquisición de datos en el SMG correspondiente al compartimiento A24-1 fase "S". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202324 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado las conexiones y la comunicación, encontrando el sensor con error de comunicación con el Sistema SMG. Se procedió al cambio del Sensor por otro de las mismas características; Realizado ensayos de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Sensor Retirado: 1108VEHZ ; Sensor Colocado: 1108UEIC; Sensor adquirido por OC: 4500038606/16. Obs: Aguardando Parecer Técnico de Ingeniería (IEQ3) para destino final del Sensor retirado, conforme SSA 202302345
202309424 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202324 | 12/06/2023 07:54:03 | Conector del sensor WIKA suelto, ubicado dentro del cubículo del disyuntor 05U05 fase S. Fue verificado durante la ejecución de la preventiva 2023/2471. Ver anexo | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202324 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue reconectado el conector entre el Relé de Densidad de Gas y el Nodo Esclavo de intercomunicación, solucionando la falla de comunicación.
202309411 | STE |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202323 | 07/06/2023 14:50:57 | Encontrado durante la ejecución SSP:2023/2483 falla de comunicación en el SMG correspondiente al compartimiento A32-1 fase "C". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202324 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alimentación y se encontró un cabo suelto del RDG. Se conectó dicho cabo y de esa forma se logró solucionar la falla de comunicación. Fue realizado el ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202309353 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202323 | 06/06/2023 16:05:27 | Carro de servicio pequeño de tratamiento de Gas, se encuentra con el conjunto de ruedas desgastadas, dificultando su movimentación. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202338 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del conjunto de Ruedas del Carro de Tratamiento de Gas. Trabajo en conjunto con Mecánica (MMU3) según SSA relacionada Nro 202309655. Equipo se encuentra en condiciones normales de movimentación.
202309349 | STE |  | D050A002 | CARRO DE GAS L-136-02 | 0916.004-3 | 202323 | 06/06/2023 16:01:32 | Conjunto de ruedas se encuentran desgastadas y averiadas, dificultando así la movimentación del equipo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202333 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del conjunto de Ruedas del Carro de Tratamiento de Gas. Trabajo en conjunto con Mecánica (MMU3) según SSA derivada Nro 202309418. Equipo se encuentra en condiciones normales de movimentación.
202309348 | STE |  | C050A003 | CARRO DE GAS L-136-01 | 0916.005-0 | 202323 | 06/06/2023 16:02:28 | Conjunto de ruedas se encuentran desgastadas y averiadas, dificultando así la movimentación del equipo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202333 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del conjunto de Ruedas del Carro de Tratamiento de Gas. Trabajo en conjunto con Mecánica (MMU3) según SSA derivada Nro 202309416. Equipo se encuentra en condiciones normales de movimentación.
202309347 | STE |  | D050A003 | CARRO DE GAS COM AR CONDICIONADO | 0916.007-3 | 202323 | 06/06/2023 16:03:05 | Conjunto de ruedas se encuentran desgastadas y averiadas, dificultando así la movimentación del equipo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202334 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del conjunto de Ruedas del Carro de Tratamiento de Gas. Trabajo en conjunto con Mecánica (MMU3) según SSA derivada Nro 202309417. Equipo se encuentra en condiciones normales de movimentación.
202308757 | STE |  | D010B001 | PAINEL A36-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.017-6 | 202321 | 26/05/2023 15:16:59 | La actuación de relés relacionados al circuito de "Señalización y Alarma" se da en forma oscilatoria. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202323 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue verificado el circuito eléctrico correspondiente al circuito de "Señalización y Alarma". Fue encontrado cable suelto correspondiente al Borne 11 de la base del Relé 401K8. Fue reconectado y reapretado, normalizando la actuación de las alarmas.
202308519 | STE |  | D050A001 | CARRO DE GAS 3-061-01 | 0916.003-5 | 202321 | 22/05/2023 16:58:44 | Verificar motivo por el cual las válvulas de retención/unidireccional se encuentran inoperantes. Defecto detectado durante la retirada de gas SF6 para la sustitución de "o'ring" del compartimiento A36-5 fase B. Durante el servicio fue observado que el gas del tanque de almacenamiento (porquinho) retornaba al compartimiento A36-5, con el compresor funcionando. | MET3 | MET3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202323 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Debido a la sustitución y modernización de la bomba de membrana realizada tiempo atrás en este carro, se constató que no contaba con 2 válvulas antirretorno, los cuales evitarían el retorno del gas al compartimiento. Se procedió a la recolocación de las válvulas antirretorno en el circuito neumático (Ver Anexo). Los materiales utilizados (válvulas antirretorno) forman parte del grupo de piezas retiradas de carros de servicio antiguos de la MET3.
202308178 | STE |  | D010B001 | PAINEL A36-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.017-6 | 202320 | 17/05/2023 09:27:44 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5589, fue verificado que el rearme de la alarma "Q01 - Cierre Bloqueado Por Baja Presión De Aceite" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202323 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 302K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202308177 | STE |  | D010B001 | PAINEL A36-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.017-6 | 202320 | 17/05/2023 09:26:50 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5589, fue verificado que el rearme de la alarma "Q01 - Baja Presión de Aceite" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202323 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202306853 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202317 | 24/04/2023 11:54:18 | Solicitamos apoyo para realizar limpieza en el área donde se encuentra ubicada el Interruptor 05L01 (cota 128 GIS), en el periodo comprendido desde el 24/04 al 28/04. Durante ese periodo se esta ejecutando la SSA 2022/08764 Overhaul, responsable de la ejecución Wilson Carlos Matos, Int.: 4938. | MET3 | MCI3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202317 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202306700 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202317 | 24/04/2023 11:13:40 | Verificar el certificado de calibración entregado en el suministro del instrumento Manómetro Digital fabricante WIKA Serie 1A029FH1O27, de manera a validar y registrar en el instrumento para control de su calibración. El certificado se encuentra en adjunto. El instrumento fue entregado en la recepción del laboratorio. | MET3 | ILA3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202317 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada análise do certificado, atendendo as especificações do instrumento. Executado testes funcionais com resultados insatisfatórios. Instrumento apresentou erro “Error de sensor. Erro E3002” de forma intermitente. Não liberado para uso.
202306307 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202316 | 17/04/2023 08:32:58 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202345 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron instalados los tubos de interconexión que conectan las válvulas USR-32 superior con los tanques de aceite (modif. con SSA: 202306311). Se añadió una zanfona flexible en serie con el tubo para mantener las contracciones en maniobras entre el Tanque/USR-32, mejorando la hermeticidad en el circuito hidráulico. Al final, fue efectuada la extracción de aire del circuito y realizado ensayos con resultados satisfactorios.
202306144 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202315 | 13/04/2023 08:25:12 | Encontrado durante a execução da SSP 20231484, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "A". Valor encontrado: 122,79 ppmw com temperatura ambiente de 30,83ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202316 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento A31-2 Fase "A". Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A03, circulando 125 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "A" Humedad: 40,67 ppmw. Presión: 500,16 KPa. Temp. ambiente: 28°C. Densidad: 30,97 g/l
202305006 | STE |  | C014B001 | QUADRO A10 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.010-9 | 202312 | 24/03/2023 10:14:16 | Alarma ¨Falta de Nitrógeno en Acumulador Hidráulico¨ inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20235575. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202314 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado circuito eléctrico y sustituido el Relé 303K5 que se encontraba quemado, por otro Relé de las mismas características. Posteriormente realizado ensayos de actuación de alarmas, solucionando el problema.
202305005 | STE |  | C014B001 | QUADRO A10 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.010-9 | 202312 | 24/03/2023 10:14:38 | Alarma ¨Desconectar Compartimiento de Gas Gen 3¨ inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20235575. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202314 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado circuito eléctrico y sustituido el Relé 256K1 que se encontraba quemado, por otro Relé de las mismas características. Posteriormente realizado ensayos de actuación de alarmas, solucionando el problema.
202304959 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 27/03/2023 08:43:02 | Solicito ponte rolante para apoio a MET3 e seu respectivo operador para movimentação de 32 Buchas da elevação 128 para a 144, que serão enviadas ao almoxarifado. Este serviço será realizado na semana 2023/13, para finalização das SSAs 202300513 e 202301936. Contato Fabio, Ramal=4948. | MET3 | MAM2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202313 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SMMT.DT (MET3) con puente grúa N16 y N03 para el izaje de buchas. Las 32 buchas fueron retirados de la Elev. 128 y depositadas en la Elev. 144 para transporte hasta almacenes. El transporte hasta almacenes fue gestionado por el emitente con camión de la división de transporte de la ME.
202304820 | STE |  | D080B008 | CAIXA DE DISTRIBUICAO RDC60-04 E ACESSÓRIOS | 1030.015-7 | 202312 | 22/03/2023 14:04:15 | Verificar el funcionamiento del relé OMRON 110VAC, y reparar caso fuere posible. El mismo fue encontrado inoperante durante acompañamiento del fabricante del sistema DMS, conforme contrato 4500066590 (Ref. SSA 202304470/69). En anexo imágenes del relé averiado. | MET3 | ILA2 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202312 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção. Verificado que o contato NA não estava fechando ao energizar o relé. Foi constatado que a haste do contato estava ligeiramente torta. Foi realizado um ajuste fino no contato. Liberado para uso.
202304811 | STE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202312 | 22/03/2023 14:24:29 | Durante a execução da SSA 202301301, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o PMSMG-50-05 e seus respectivos nodos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202318 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado circuito del cuadro PMSMG-50-05, fue encontrado Conversor MOXA inoperante. Sustituido por otro similar con Orden de Compra Nro: 4500068227. Realizado test de adquisición de datos en el sistema SMG con resultado de comunicación satisfactorio.
202304807 | STE |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202312 | 22/03/2023 14:23:41 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/1370, fue verificado que la alarma "Disparo 2 bloqueado falla presión de aceite - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202313 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 302K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202304806 | STE |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202312 | 22/03/2023 11:13:03 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/1370, fue verificado que la alarma "Baja presión del tanque de Nitrógeno - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202313 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202304805 | STE |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202312 | 22/03/2023 14:23:28 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/1370, fue verificado que la alarma "Discrepancia de Polos - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202313 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 301K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202304564 | STE |  | C034A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 95U03T | 0189.041-7 | 202312 | 20/03/2023 14:14:44 | Durante execução da SSP 20234766, observou-se que o dispositivo de bloqueio de operação manual se encontra avariado na chave terra 95U03T fase T. Imagem do componente com falha anexado. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202313 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Efetuou-se a substituição do dispositivo de bloqueio de operação manual que se encontrava danificado, por outro idêntico, retirado de sobras de montagem. O novo dispositivo funcionou perfeitamente.
202304536 | STE |  | D009B001 | QUADRO A35 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.016-8 | 202312 | 20/03/2023 14:07:32 | Durante el ensayo de discrepancia de polos conforme a la SSP: 2023/1371 fue encontrado el relé elésta 110K2 inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202312 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de discrepancia de polos y encontrado el relé 110K2 inoperante. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202304514 | STE |  | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 202311 | 19/03/2023 13:17:00 | Baja presión de Gas Sf6, próximo al límite inferior establecido en el compartimiento de la Fase B. Valor encontrado : 480,9 kPa a 30ºC. Valor esperado : 499 kPa. Detectado durante atendimiento a la MP-2A FI1 , SSP 20235390 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202312 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 12,145 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 505,0 kPa de presión a 30 °C de temperatura ambiente, medición realizada con manómetro patrón. Fue verificada la perdida de gas existente a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento, esta ya cuenta con SSA: 202217283.
202304130 | STE |  | C035A012 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 75U04T1 | 0189.047-6 | 202311 | 13/03/2023 08:57:10 | Durante a execução da SSP 20234767 foi encontrado o indicador de manobra danificado na fase T. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202312 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado a substituição do indicador de manobras (posição) da fase T por outro similar retirado do almoxarifado. Fotos em anexo.
202304026 | STE |  | C015B001 | QUADRO A12 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.011-7 | 202311 | 13/03/2023 08:42:33 | Alarma ¨Falla de Alimentación 125 Vcc Trip 2¨ inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20235576. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202312 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado circuito eléctrico y sustituido el Relé 313K2 que se encontraba quemado, por otro Relé de las mismas características. Posteriormente realizado ensayos de actuación de alarmas, solucionando el problema.
202304025 | STE |  | C015B001 | QUADRO A12 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.011-7 | 202311 | 13/03/2023 08:43:20 | Alarma ¨Desconectar Compartimiento de Gas Gen 4¨ inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20235576. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202312 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado circuito eléctrico y sustituido el Relé 312K5 que se encontraba quemado, por otro Relé de las mismas características. Posteriormente realizado ensayos de actuación de alarmas, solucionando el problema.
202303984 | STE |  | C016B001 | QUADRO A11 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.023-0 | 202311 | 13/03/2023 08:44:07 | Verificado durante a execução da SSP 20235577 a inoperância de sinalização de alarme “desconectar compartimento de gás Q02” junto à LCR, referente ao disjuntor 45U34. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202312 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Verificado o circuito do alarme "Desconectar compartimento de gás Q02" e encontrado defeito no relé 310K5. Foi realizada a substituição deste relé por outro similar, retirado do almoxarifado. A sinalização do alarme foi observada na LCR, solucinando a falha.
202303982 | STE |  | C016B001 | QUADRO A11 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.023-0 | 202311 | 13/03/2023 08:44:32 | Verificado durante a execução da SSP 20235577 a inoperância de sinalização de alarme de discrepância de polos junto à LCR, referente ao disjuntor 45U34. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202312 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Verificado o circuito do alarme "Discrepância de polos" e encontrado defeito no relé 301K2. Foi realizada a substituição deste relé por outro similar, retirado do almoxarifado. A sinalização do alarme foi observada na LCR, solucinando a falha.
202303782 | STE |  | C050B004 | BOMBA DE VACUO COM BOOSTER Z300R11 | 1377.004-4 | 202310 | 07/03/2023 10:51:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o relê de sequência de fase se encontra inoperante. Obs.: Ocorrido durante a execução da SSA 202301936. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202311 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se verificó que el relé de secuencia de fase "B01" se encuentra inoperante. Fue sustituido por uno nuevo retirado de almacenes con mismas características, conectado conforme esquema eléctrico. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202303774 | STE |  | C002A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-3B | 0016.141-1 | 202310 | 07/03/2023 09:34:36 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2023/1470, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "R". Valor encontrado 483 kPa con temperatura ambiente de 31 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202312 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 2,09 kg de gas SF6 nuevo en la fase "R" del compartimiento hasta alcanzar 500 kPa de presión a 29 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202303721 | STE |  | C035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A12-5 | 0016.004-0 | 202310 | 06/03/2023 14:31:23 | Encontrado o manômetro da fase R sem a membrana de vedação e com vazamento de glicerina durante a execução da SSP 20234767. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202311 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado a substituição do referido manômetro por outro similar retirado do almoxarifado. Verificado com a câmera GasFinder FLIR GF306 possíveis fugas, nada encontrado.
202303514 | STE |  | C035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-4 | 0016.045-8 | 202309 | 02/03/2023 14:07:18 | Reduzir a pressão de gás das fases R e T até 250 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A12-5, SSA 202210772. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202311 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão dos compartimentos A12-4 fases R e T até alcançar 250kPa, para permitir a intervenção nos compartimentos A12-5 fases R e T. Após o termino do serviço as pressões dos compartimentos foram normalizadas e realizado medição de pureza. Valores deixados: Fase R= Pressão:497,7 kPa; Pureza:98,7% a 29,3 °C. Fase T= Pressão:499,4 kPa; Pureza:99,3% a 29,8 °C.
202303511 | STE |  | C015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U04 | 0180.011-6 | 202309 | 02/03/2023 14:08:43 | Reduzir a pressão de gás das fases R e T do disjuntor 85U04 até 500 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A12-5, SSA 202210772. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202311 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão nos disjuntores do 85U04 fases R e T até alcançar 500kPa, para permitir a intervenção nos compartimentos A12-5 fases R e T. Após o termino do serviço as pressões dos disjuntores foram normalizadas e realizado medição de pureza. Valores deixados: Fase R= Pressão:728,8 kPa; Pureza: 98,7% a 30,0 °C. Fase T= Pressão:728,1 kPa; Pureza: 99,7% a 29,8 °C.
202303510 | STE |  | C016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U34 | 0180.012-4 | 202309 | 02/03/2023 14:11:33 | Reduzir a pressão de gás das fases R e T do disjuntor 45U34 até 500 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A12-5, SSA 202210772. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202311 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão nos disjuntores do 45U34 fases R e T até alcançar 500kPa, para permitir a intervenção nos compartimentos A12-5 fases R e T. Após o termino do serviço as pressões dos disjuntores foram normalizadas e realizado medição de pureza. Valores deixados: Fase R= Pressão: 728,8 kPa; Pureza: 99,4% a 29,5 °C. Fase T= Pressão: 728,3 kPa; Pureza: 99,9% a 29,7 °C.
202303392 | STE |  | C016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U34 | 0180.012-4 | 202309 | 01/03/2023 07:46:32 | Através do método indireto foi encontrada baixa pressão de pré-carga no acumulador de energia. Valor encontrado: 23 MPa a 29 ºC. Ocorrência observada durante a execução da SSP: 20230811. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202310 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foi realiza medição direta da pressão de cada um dos três cilíndros de nitrogênio. Todos se demonstraram abaixo do limite estabelecido de pressão de nitrogênio, conforme a seguir: Fase R - 22,8 MPa, para 29 ºC. Fase S - 23,1 MPa, para 29 ºC. Fase T - 23,1 MPa, para 29 ºC. Procedeu-se recarga individual dos três cilindros, alcançando 23,6 MPa a 29 °C em cada fase. Não foram encontrados pontos de perda de nitrogênio.
202303352 | STE |  | C016B001 | QUADRO A11 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.023-0 | 202309 | 28/02/2023 14:41:47 | Durante a execução da SSP20230811 foi constatado defeito no relé 112k1, responsável pelo bloqueio de trip 2 por baixa pressão de óleo, do disjuntor 45U34. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202310 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Verificado o circuito do alarme "Bloqueio de abertura 2". Foi confirmado que o relé 112k1 estava inoperacional. Procedeu-se a substituição por outro similar retirado do almoxarifado. Testes realizados se mostraram satisfatórios. Falha solucionada.
202303341 | STE |  | C016B001 | QUADRO A11 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.023-0 | 202309 | 28/02/2023 14:42:46 | Durante a execução da SSP20230811 foi constatado defeito no relé 112k4, responsável pelo alarme de baixa pressão de óleo do disjuntor 45U34. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202310 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Verificado o circuito do alarme "Alarme de baixa pressão de óleo". Foi confirmando que o relé 112k4 estava inoperacional. Procedeu-se a substituição por outro similar retirado do almoxarifado. Testes realizados se mostraram satisfatórios. Falha solucionada.
202303214 | STE |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202308 | 24/02/2023 11:12:23 | A través del método indirecto fue encontrada baja presión de pre carga en el acumulador de energía, valor encontrado 22,3 MPa a 28 °C. Encontrado durante la ejecución de la SSP:20231464 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202310 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado la medición directa de la presión de cada uno de los cilindros de nitrógeno, se encontró por debajo del rango establecido la presión de nitrógeno en la fase A y C (22,3 MPa y 22,5MPa a 28°C respectivamente). Se procedió a la recarga dejando 23,6 MPa a 29°C. No se constataron puntos de perdidas.
202302962 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 17/02/2023 09:07:04 | Solicito ponte rolante para apoio a MET3 e seu respectivo operador para movimentação de Buchas na elevação 128. Este serviço será realizado no dia 17/02/2023 para execução da SSA 202301936. Com possível necessidade posterior, durante o reparo das caixas de transporte. Contato Fabio, Ramal=4948. | MET3 | MAM2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202310 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo al sector MET3 con puente grúa N15 a fin de realizar izaje de aisladores (buchas) en la Elev. 128 de de la GIS. Fue informado por el responsable de la ejecución que el servicio de izaje para transporte hasta almacenes será reagendado para otra fecha en función a trabajos preliminares necesarios para liberar espacio en dicho recinto. Será emitida nueva SSA una vez definida la fecha.
202302958 | STE |  | D007B001 | QUADRO A32 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.014-1 | 202307 | 16/02/2023 10:53:47 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5588, fue verificado que la alarma "Bloqueo Operación baja presión de gas SF6 - Q02" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202308 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de alarma "Bloqueo de operación Baja presión SF6 - Q02" encontrado el relé 305K2 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202302956 | STE |  | D006B001 | QUADRO A33-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.013-3 | 202307 | 16/02/2023 10:54:53 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5587, fue verificado que la alarma "Disparo 2 Bloqueado Q03- Falla de Presión de aceite" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202308 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Disparo 2 Bloqueado Q03- Falla de Presión de aceite" y encontrado el relé 302K2 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202302955 | STE |  | D006B001 | QUADRO A33-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.013-3 | 202307 | 16/02/2023 10:41:24 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5587, fue verificado que la alarma "Disparo 1 Bloqueado Q03- Falla de Presión de aceite" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202308 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Disparo 1 Bloqueado Q03- Falla de Presión de aceite" y encontrado el relé 301K5 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202302950 | STE |  | D006B001 | QUADRO A33-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.013-3 | 202307 | 16/02/2023 10:41:43 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/5587, fue verificado que el contador de partida de la motobomba se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202308 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado el circuito y encontrado el contador de partida de la motobomba inoperante. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema. Valor encontrado del contador con defecto:3661 Valor inicial del contador nuevo:0032
202302593 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 14/02/2023 15:52:49 | Solicito apoio de Caminhão Munck e Ponte Rolante com seus devidos operadores para apoio a MET3 Para o translado de Nobreaks que foram adquiridos pela OC 4500067597 e materiais do DMS que foram adquiridos pela OC 4500066590. Translado este será realizado desde o Almoxarifado até a GIS - Cota 128. | MET3 | MAM2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202307 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a SMMT.DT para transporte e izaje de equipamientos, mediante camión munck y puente grúa N02. Traslado desde almacenes y descenso hasta Elev. 128 de la GIS.
202302389 | STE |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202306 | 09/02/2023 08:51:57 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/0821, fue verificado que el fluxómetro se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202308 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Despresurizado el circuito hidráulico, desmontado la tapa del fluxómetro e instalada (nuevo), durante los ensayos se verificó la inoperancia de los contactos de la nueva tapa (encaminado a IEQ3 con SSA:2023/03374). Fue instalada otra tapa (sobra de montaje), realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios, normalizando la presión del circuito hidráulico (34MPa) y realizado purga del sistema hidráulico.
202302231 | STE |  | D007B001 | QUADRO A32 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.014-1 | 202306 | 07/02/2023 14:58:57 | Durante la ejecución de los ensayos de tiempo de los Relés, encontrado el Relé Temporizado 110D3 (0,6 Seg) Inoperante. Encontrado durante atendimiento a la SSP Nro 20235588 (MP-3A) | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202307 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de discrepancia de polos y encontrado el relé temporizador 110D3 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202302229 | STE |  | D007B001 | QUADRO A32 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.014-1 | 202306 | 07/02/2023 14:59:52 | Durante la ejecución de los ensayos de tiempo de los Relés, encontrado Relé Temporizado 114D3 (1 Seg) Inoperante. Encontrado durante atendimiento a la SSP Nro 20235588 (MP-3A) | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202307 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de motobomba y encontrado el relé temporizador 114D3 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202302218 | STE |  | D006B001 | QUADRO A33-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.013-3 | 202306 | 07/02/2023 13:59:33 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/5587, fue verificado que la alarma "Tanque N2 Baja Presión" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202307 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Tanque N2 Baja Presión" y encontrado el relé temporizador 116D2 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202302172 | STE |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202306 | 06/02/2023 16:21:25 | A través del método indirecto fue encontrada baja presión de pre carga en el acumulador de energía, valor encontrado 14 MPa a 29 °C. Encontrado durante la ejecución de la SSP:20230821 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202307 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue realizado la medición directa de la presión (método directo), se encontró por debajo del rango establecido la presión de nitrógeno en la fase A (13,4 MPa a 30°C), (valor esperado 23,7 MPa a 30 °C). Se identificó la pérdida en la válvula de recarga, se alivio la presión y fue cambiado el anillo de vedación (anillo de vedación retirado sobra de montaje) solucionando la pérdida. Se procedió a la recarga dejando 23,7 MPa a 30°C. Ya no fueron constatados pérdidas luego de la normalización.
202301686 | STE |  | D002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-2 | 0016.070-9 | 202305 | 01/02/2023 08:21:40 | Encontrado durante a execução da SSP 20231481, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "B". Valor encontrado: 121,9 ppmw com temperatura ambiente de 32,72ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202307 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'B' DO COMPARTIMENTO A33-2. TRATADO POR UM PERÍODO DE 7 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA. TEMP. AMBIENTE DE 31°C. VALORES DEIXADOS APÓS O TRATAMENTO: FASE 'B' - 43PPMW@499KPA OBSERVAÇÃO: VALORES DE UMIDADE TENDEM A SUBIR ATÉ A NOVA ESTABILIZAÇÃO.
202301492 | STE |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202304 | 27/01/2023 15:46:19 | Durante a execução da SSP 20231481, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A618, referente ao compartimento A57-1 Fase "C". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202306 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado las conexiones y la comunicación del sensor, encontrado nodo esclavo con error de comunicación, se procedió al cambio de dicho nodo esclavo, fueron realizados ensayos de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Nodo Retirado: SMG17A618 Nodo Colocado: SMG17A567 Material adquirido por OC: 4500038606/16. El nodo retirado fue entregado a IEQ aguardando parecer técnico conforme fue solicitado en la SSA:202302345
202301301 | STE |  | C035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A12-5 | 0016.004-0 | 202304 | 25/01/2023 07:17:59 | Encontrado durante a execução da SSP 20231469, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "S". Valor encontrado: 120,55 ppmw com temperatura ambiente de 42,88ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202310 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE "S" DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO SEM COD. NO SOM (COMPRESSOR LARANJA), CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR, ADICIONALMENTE UTILIZADO MANTAS TÉRMICAS PARA AQUECER O COMPARTIMENTO. VALORES DEIXADOS: FASE S: UMIDADE=20,58PPMW; PRESSÃO=500KPA; TA DE 31,2°C.
202301273 | STE |  | C004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-2 | 0016.041-5 | 202304 | 24/01/2023 15:05:23 | Encontrado durante a execução da SSP: 20231469, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "R". Valor encontrado: 120,51 ppm com temperatura ambiente de 31,51ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202305 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "R" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A03, circulando 175 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "R" Humedad: 45 ppmw. Presión: 504 KPa. Temp. ambiente: 32°C. Densidad: 30,41 g/l
202301215 | STE |  | D001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-10 | 0016.051-2 | 202304 | 24/01/2023 09:59:55 | Realizar medição de qualidade do gás nos seguintes compartimentos relacionados a Barra A3: A34-10; A41-10A; A41-9A; A34-3B; A39-3B; A31-2; A34-2; A36-2; A39-2 e A41-1. Obs.: Adiantamento das MP2A SSPs nº 20234739 e nº 20221464. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202305 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron realizadas las mediciones de calidad del gas SF6 en todos los compartimientos correspondientes a la barra A3. Tabla de mediciones de calidad de gas SF6 adjuntado en anexos. Serán emitidas SSA´s respectivas de los compartimientos con parámetros fuera de los limites.
202300978 | STE |  | D035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-4 | 0016.086-5 | 202303 | 19/01/2023 15:28:10 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20234776 VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC NA FASE "A". VER ANEXO. UMIDADE: 103,8ppmw TEMPERATURA: 29°C | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202304 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'A' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: UMIDADE=20,8PPMW; PRRESSÃO=498KPA; TA DE 29°C.
202300973 | STE |  | C001A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A08-2 | 0016.016-4 | 202303 | 19/01/2023 14:45:00 | Encontrado durante a execução da SSP 20231469, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "S". Valor encontrado: 120,14 ppmw com temperatura ambiente de 30,45ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202305 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi efetuado o tratamento de umidade da fase S do compartimento. Tratado durante 6 horas utilizando o carro DILO Código D50A03 e um filtro grande de "alumina ativada e peneira molecular" e um total circulado de 198kg de gás SF6. Valores deixados: Umidade: 35,54ppmw; Pressão: 498,2 KPa; Densidade: 30,22g/l; TA: 32ºC.
202300970 | STE |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202303 | 19/01/2023 14:25:22 | Encontrado durante a execução da SSP: 20231469, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "T". Valor encontrado de 29,4945 g/l com temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202305 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue verificado con manómetro padrón, la baja densidad del gas SF6, posteriormente se procedió a la recarga del compartimiento. Los parámetros obtenidos posterior a la recarga de Gas SF6 fueron: - Peso 9,1kg de gas; - Densidad 30,61; - Temperatura 31°C. Observación: Fue detectado fuga de gas en el compartimiento, emitida SSA: 202301408
202300845 | STE |  | D022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI3 | 0180.044-2 | 202303 | 17/01/2023 11:15:53 | Durante a execução da SSP 20232454, foi verificado que o cabo do RDG instalado no cubículo do disjuntor está desconectado. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202303 | FERNANDO MARCANTE | Foi reconectado o cabo do RDG interno do cubículo do disjuntor.
202300740 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202302 | 13/01/2023 16:45:59 | Solicito ponte rolante para apoio a MET3 e seu respectivo operador para movimentação de Buchas na elevação 128. Este serviço será realizado entre 16/01/2023 e 27/01/2023 para execução da SSA 202300513. Nabor ciente. Contato Fabio, Ramal=4948. | MET3 | MAM2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202303 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a MET3 para izaje y transporte de aisladores (buchas) en la elevación 128. Servicio ejecutado con puente grúa N02, camión munk y puente grúa N15/16.
202300645 | STE |  | D035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A38-5 | 0016.125-0 | 202302 | 12/01/2023 15:00:03 | Encontrado o manômetro da fase B sem a membrana de vedação e com vazamento de glicerina durante a execução da SSP 20234776 | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202302 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado a substituição do referido manômetro por outro similar retirado do almoxarifado. Verificado com a câmera GasFinder FLIR GF306 possíveis fugas, nada encontrado.
202300627 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202302 | 12/01/2023 15:15:40 | Habilitar el acceso a DDD/Celular, vía ramal 3572, localizado en el 2do. piso del Edificio de Producción, sector de 60 Hz. Responsable: Diego Daniel Domínguez Castillo. Matrícula: 0401888. Dependencia: SMMT.DT. | MET3 | MEL3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202302 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Redefinida a senha para o ramal 3572 e enviado email ao usuário com procedimentos para o cadastro de nova senha e para realização de chamadas externas.
202300619 | STE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202302 | 12/01/2023 15:07:20 | Encontrado durante a execução da SSP: 20231469, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "T". Valor encontrado de 29,39 g/l com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202304 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 1,05 kg de gas nuevo en la fase "T" del compartimiento hasta alcanzar 505kPa de presión y 30,8 g/l de densidad a 32°C de temperatura ambiente. No fueron constatadas perdidas en el compartimiento. Obs.: Valores medidos con Sistema de Monitoreo de Gas (SMG).
202224251 | STE |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202250 | 14/12/2022 07:38:59 | Durante a execução da SSP 2022/0323, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A229, referente ao compartimento A31-1 Fase "A". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202252 | FERNANDO MARCANTE | Procedeu-se a substituição do cabo de comunicação que interliga o RDG e nó escravo associado ao sensor WIKA, por novo cabo do estoque, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. Foram realizados testes de comunicação com o SMG, que se mostraram satisfatórios.
202224250 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202250 | 14/12/2022 07:39:40 | Durante a execução da SSP 2022/0311, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A092, referente ao compartimento A27-1 Fase "R". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202252 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificación de las conexiones y la comunicación del sensor. Encontrado nodo esclavo con error de comunicación, se procedió al cambio de dicho nodo esclavo. Realizados ensayos de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Nodo Retirado: SMGA092 Nodo Colocado: SMGA079 Material adquirido por OC: 4500038606/16. Realizado durante ejecución de AT Nro. 202210716
202224248 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202250 | 14/12/2022 07:40:04 | Durante a execução da SSP 2022/0311, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG14A028, referente ao compartimento A27-5 Fase "S". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202251 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Serviço realizado conforme AT 202210717. Procedeu-se a substituição do nó escravo associado ao sensor WIKA por um nó escravo novo do estoque, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. Nó escravo retirado: SMG14A028; Nó escravo instalado: SMG17A572. Foram realizados testes de comunicação com o SMG, que se mostraram satisfatórios.
202224246 | STE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202250 | 14/12/2022 07:42:21 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0322, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "B". Valor encontrado: 122 ppm com temperatura ambiente de 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202252 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado tratamiento de secado de Gas Sf6, circulado 159 kg de gas Sf6 durante 6hs. Valores obtenidos (Temperatura: 30°C): - Humedad: 33,84 ppmw - Densidad: 30,07 g/l - Presión: 493 kPa Utilizado Carro de Tratamiento de Gas de bajo flujo D50A02.
202224176 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202250 | 13/12/2022 08:56:09 | Durante a execução da SSP 20220311, foi verificado falha na leitura dos dados do gás SF6 do compartimento A18-1 Fase R. Constatado que desde o dia 08/10/2022 o único valor que está sendo coletado é a temperatura. Os valores de densidade, pressão e umidade do gás não estão aparecendo no sistema SMG. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202251 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO SENSOR WIKA SERIAL S#1108VEH3 COM DEFEITO/FALHA. FOI SUBSTITUIDO POR OUTRO SENSOR WIKA SERIAL S#11094DV8. CONFIGURAÇÃO, TESTES E COMUNICAÇÃO SATISFATÓRIOS. OBSERVAÇÃO: EMITIDO SSA - 202224973 SOLICITANDO EPT DA IEQ3 PROVENIENTE A FALHA.
202223465 | STE |  | C040A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A26-4 | 0016.050-4 | 202248 | 02/12/2022 14:58:30 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223874, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 NA FASE "S" e "T" DO COMPARTIMENTO A26-4 ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. VALORES ESTABELECIDOS PELO HISTÓRICO DE DADOS DO SMG NOS PERÍODOS MAIS QUENTES DO ANO. FASE S - UMIDADE: 105ppmw; FASE T - UMIDADE: 109ppmw @ TEMPERATURA AMBIENTE: 28°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202250 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 28°C. FASE A: 44PPMW@494KPA / FASE B: 45PPMW@494KPA / FASE C: 38PPMW@494KPA
202223274 | STE |  | C029B001 | QUADRO A25 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.036-2 | 202247 | 23/11/2022 16:51:48 | Alarma "Falta Nitrógeno en el Acumulador Hidráulico - Q01" se encuentra inoperante. Encontrado durante ejecución de la SSP MP-3A N° 20220278. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202248 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Falta Nitrógeno en el Acumulador Hidráulico - Q01" y encontrado el relé 303K5 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202223272 | STE |  | C029B001 | QUADRO A25 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.036-2 | 202247 | 23/11/2022 16:37:50 | Alarma "Desconectar Compartimiento de Gas - Q01" se encuentra inoperante. Encontrado durante ejecución de la SSP MP-3A N° 20220278. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202248 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Desconectar Compartimiento de Gas-Q01" y encontrado el relé 310K5 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202223193 | STE |  | C029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U09 | 0180.025-6 | 202247 | 23/11/2022 14:23:34 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/0210, valor de la presión del gas SF6 inferior al límite establecido en la fase "T". Valor encontrado 703 kPa con temperatura ambiente de 27 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202248 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 2,755 kg de gas SF6 nuevo en la fase "T" del compartimiento hasta alcanzar 717 kPa de presión a 27 °C de temperatura ambiente. No fue constatado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202222729 | STE |  | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202246 | 17/11/2022 16:20:56 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0310, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "T". Valor encontrado: 120,88 ppm com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202250 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foi realizado tratamento do gás SF6 no compartimento A27-5 fase T durante 7 horas utilizando o carro DILO adaptado sem BP, filtro grande de alumina ativada e peneira molecular e, 4 mantas térmicas acomodadas sobre a superfície do compartimento. Mediçoes realizadas via SMG após o tratamento, constataram: Umidade: 3,33 ppmW; Pressão: 502 kPa; Temperatura ambiente: 29,18 ºC; Densidade: 30,95 g/l.
202222727 | STE |  | D034A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A36-5 | 0016.124-1 | 202246 | 17/11/2022 16:21:11 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0322, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "B". Valor encontrado de 29,33 g/l com temperatura ambiente de 25ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202248 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 1,589 Kg de gás SF6 novo, alcançando 511,9 kPa, 31,26 g/l em 31,35 °C. Perda de gás observada através da câmera FLIR GF 306 (GASFINDER), conforme SSA existente 202208677.
202222472 | STE |  | D024B001 | QUADRO A50 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.047-8 | 202245 | 11/11/2022 15:07:11 | Alarma "Falta de alimentación 125 Vcc" se encuentra inoperante. Encontrado durante ejecución de la SSP MP-3A N° 20220283. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202246 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Falta de alimentación 125 Vcc" y encontrado el relé 371K2 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén (Relé Zettler A2 425 125Vcc). Solucionando el problema.
202222120 | STE |  | D028B001 | QUADRO A54 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI4 | 0193.051-6 | 202244 | 03/11/2022 10:20:17 | Durante a execução da SSP 2022/1048, foi verificado que não era possível rearmar os alarmes no painel de alarmes local. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202245 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificando el circuito de alarma fue encontrado el relé 312K6 quemado. Fue cambiado el relé por otro de similar características retirado de almacenes, solucionando el problema.
202222114 | STE |  | D027B001 | QUADRO A53 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI4 | 0193.050-8 | 202244 | 03/11/2022 10:17:21 | Durante a execução da SSP 2022/0157, foi verificado que não está sinalizando o alarme de "Falha de alimentação 125Vcc" no painel local e nem no painel LLP. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202245 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito do alarme "Falha de alimentação 125Vcc" e encontrado o relé 307K5 queimado. Foi trocado o relé por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202221953 | STE |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202244 | 01/11/2022 15:03:48 | Modificar el tubo de interconexión entre el tanque de aceite hidráulico y la válvula amplificadora superior del interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo con las medidas proporcionadas. Fotos en anexo. Obs.: Son 3 tubos, uno por fase. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202244 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Realizada la modificación del tubo original de interconexión entre la válvula USR-32 superior y el tanque de aceite. Fue sustituido por un tubo modificado por la MMU3 con Ref. SSA:202220863. En serie al tubo fue conectada una junta de dilatación (fuelle metálico) con la finalidad de absorber las contracciones durante las maniobras, proporcionando mayor estanqueidad al circuito. Al final, fue efectuada la extracción de aire de la parte modificada y ejecutadas los debidos ensayos de maniobra.
202221772 | STE |  | D080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-10 | 2489.010-3 | 202244 | 31/10/2022 14:54:58 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0309 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A633, compartimiento A54-2 fase "B". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202245 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO SENSOR WIKA SMG17A633 COM COMUNICAÇÃO NORMAL. OBSERVADO FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE 17-OUT A 2-NOV PELO GRÁFICO DO SMG. DE IGUAL FORMA FOI EFETUADO REAPERTO E CONFERÊNCIA DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÃO BEM COMO EFETUADO A REINICALIZAÇÃO DO SENSOR/NÓ ESCRAVO POR CORTE DE ALIMENTAÇÃO. VERIFICADO E TESTADO EFETIVA COMUNICAÇÃO. FUNCIONANDO CORRETAMENTE NA PRESENTE DATA.
202221770 | STE |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202244 | 31/10/2022 14:56:04 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0309 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A339, compartimiento A38-1 fase "C". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202245 | FERNANDO MARCANTE | Procedeu-se a substituição do cabo de comunicação que interliga o RDG e nó escravo associado ao sensor WIKA, por novo cabo do estoque, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. Foram realizados testes de comunicação com o SMG, que se mostraram satisfatórios.
202221760 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202244 | 31/10/2022 14:56:30 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20220309, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "A". Valor encontrado: 120.49 ppmw con temperatura ambiente de 26,32ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202245 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado tratamento de umidade no compartimento da fase "A". Tratado durante 6 horas utilizando o caro DILO Código D50A02 e um filtro grande com alumina ativada e peneira molecular. Tendo sido circulado 197kg de gás SF6. Valores deixados: Humidade: 24,81 PPMW. Pressão: 488,65 KPa, Temperatura ambiente: 25°C.
202221728 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202244 | 31/10/2022 14:57:09 | Verificado durante a execução da SSP: 20223881que valor de umidade ultrapassou o limite superior na fase "A". Valor encontrado: 105 ppmw com temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202244 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 da Fase "A" do compartimento. O tratamento foi realizado durante 6 horas utilizando o carro DILO "C50A03", circulando 480kg de gás por um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores deixados: - Umidade: 30,30; Pressão: 502kPa; Temperatura ambiente: 25ºC; Densidade: 30,98g/l.
202221727 | STE |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202244 | 31/10/2022 14:57:34 | Verificado durante a execução da SSP: 20223881que valor de umidade ultrapassou o limite superior na fase "B". Valor encontrado: 116 ppmw com temperatura ambiente de 28ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202244 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 da Fase "A" do compartimento. O tratamento foi realizado durante 6 horas utilizando o carro DILO "C50A03", circulando 480kg de gás por um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores deixados: - Umidade: 66,41; Pressão: 492kPa; Temperatura ambiente: 25ºC; Densidade: 30,48g/l.
202221725 | STE |  | D031B001 | QUADRO A56 CONTROL DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.054-0 | 202244 | 31/10/2022 14:55:29 | Alarma "Falta Tensión Auxiliar 125VCC" no acepta rearme. Encontrado durante MP-3A N° 20225453. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202244 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 307K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202221724 | STE |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202244 | 31/10/2022 14:54:18 | Alarma "Q03 Disparo Guardamotor Bomba de Aceite" no acepta rearme. Encontrado durante MP-3A N° 20220286. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202244 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202221076 | STE |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202242 | 17/10/2022 15:59:50 | Tiempo de actuación de alarma "Q03 Tanque N2 Presión Baja" se encuentra inconsistente. Encontrado durante ejecución de MP-3A SSP 20220286. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202242 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Realizado ensayo de control de tiempo de actuación del relé temporizador 116D2 (EAO VG100), encontrándose valores oscilantes. Fue sustituido el mismo por otro relé de similares características (APS VG230), retirado de almacenes; solucionando el problema.
202220446 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202240 | 06/10/2022 08:04:49 | Durante a execução da SSP 2022/0320, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A469, referente ao compartimento A57-1 Fase "B". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202242 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Ejecutado con AT: 2022/08843.
202220445 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202240 | 06/10/2022 08:05:20 | Durante a execução da SSP 2022/0320, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A682, referente ao compartimento A43-1 Fase "A". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202241 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202220443 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202240 | 06/10/2022 08:05:38 | Durante a execução da SSP 2022/0308, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A087, referente ao compartimento A17-1 Fase "T". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202241 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Encontrado el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG desconectado. Se realizo la reconexión, posteriormente el ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202220442 | STE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202240 | 05/10/2022 09:58:02 | Durante a execução da SSP 2022/0308, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A443, referente ao compartimento A12-1 Fase "R". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202241 | FERNANDO MARCANTE | Procedeu-se a substituição do nó escravo associado ao sensor WIKA por um nó escravo novo do estoque, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. Foi retirado o nó escravo SMG17A443 e instalado o nó escravo SMG17A331. Foram realizados testes de comunicação com o SMG, que se mostraram satisfatórios.
202220441 | STE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202240 | 05/10/2022 09:57:39 | Durante a execução da SSP 2022/0308, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A192, referente ao compartimento A12-3B Fase "T". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202241 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Observou-se normalidade nas conexões apesar da persistência da falha. Procedeu-se então, a reinicialização do nó escravo através da interrupção de sua alimentação e posterior reestabelecimento. Em seguida foram realizados testes de comunicação com o SMG e medições, que se mostraram satisfatórios.
202220440 | STE |  | C080D005 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-04 | 2488.004-2 | 202240 | 05/10/2022 09:58:11 | Durante a execução da SSP 2022/0308, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A433, referente ao compartimento A09-1 Fase "R". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202241 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202220438 | STE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202240 | 05/10/2022 09:21:55 | Durante a execução da SSP20220308 foi verificado no sistema SMG o valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, no compartimento A10-1 fase "S". Valor encontrado: 44,86g/l; Temperatura ambiente: 23,7ºC; Pressão: 694kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202240 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 4,240 kg de gas SF6 nuevo en la fase "S" del compartimiento hasta alcanzar 712 kPa de presión a 23 °C de temperatura ambiente. Fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el manómetro del interruptor, se desconectó y se procedió al cambio del anillo de vedacion de cobre (retirado del depósito de la GIS). Se realizo vacío en el manómetros y por último la conexión, así pudiendo solucionar el motivo de pérdidas.
202219936 | STE |  | C002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10A | 0016.019-9 | 202238 | 23/09/2022 14:13:54 | Encontrado durante a execução da SSP 20223121, valor de pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior estabelecido na PIC na fase R. Pressão: R=472,4kPa, TA=20ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram recarregados 8,16kg de gás SF6 novo na fase "R" do compartimento até atingir 481,3kPa de pressão a 20°C de temperatura ambiente. Verificado possíveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, não foram encontradas perdas no compartimento.
202219935 | STE |  | C002A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-3B | 0016.141-1 | 202238 | 23/09/2022 14:13:44 | Encontrado durante a execução da SSP 20223121, valor de pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior estabelecido na PIC na fase R. Pressão: R=471,8kPa, TA=20ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram recarregados 1,3kg de gás SF6 novo na fase "R" do compartimento até atingir 480,8kPa de pressão a 20°C de temperatura ambiente. Verificado possíveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, não foram encontradas perdas no compartimento.
202219931 | STE |  | C002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-2 | 0016.021-0 | 202238 | 23/09/2022 14:14:06 | Encontrado durante a execução da SSP 20223121, valor de pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior estabelecido na PIC na fase R. Pressão: R=473,5kPa, TA=20ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram recarregados 0,35kg de gás SF6 novo na fase "R" do compartimento até atingir 480,7kPa de pressão a 20°C de temperatura ambiente. Verificado possíveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, não foram encontradas perdas no compartimento.
202219925 | STE |  | C002A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-2 | 0016.025-3 | 202238 | 23/09/2022 14:15:06 | Encontrado durante a execução da SSA nº 202217387, valor de umidade do gás SF6 acima do valor estabelecido na PIC nas três fases. Umidade: R=112ppmw; S=123ppmw; T=121ppmw, TA=34ºC. Valor este, tendo em conta o histórico de dados do sistema SMG nos períodos mais quentes do ano. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade nos compartimentos das 3 fases. Tratados durante 2 horas cada utilizando o carro Dilo código d50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade: R=39,55 ppmw; S=40,09 ppmw; T=31,79 ppmw. Pressões: R=482,9 kPa; S=480,2 kPa; T=483,8 kPa; TA 20ºC.
202219919 | STE |  | C002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-2 | 0016.024-5 | 202238 | 23/09/2022 14:15:17 | Encontrado durante a execução da SSA nº 202217387, valor de umidade do gás SF6 acima do valor estabelecido na PIC na fase S. Umidade: S=117ppmw, TA=34ºC. Valor este, tendo em conta o histórico de dados do sistema SMG nos períodos mais quentes do ano. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase S. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade=40,36 ppmw; Pressão=480,6 kPa; TA 20ºC.
202219918 | STE |  | C002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-2 | 0016.023-7 | 202238 | 23/09/2022 14:15:43 | Encontrado durante a execução da SSA nº 202217387, valor de umidade do gás SF6 acima do valor estabelecido na PIC na fase T. Umidade: T=114ppmw, TA=35ºC. Valor este, tendo em conta o histórico de dados do sistema SMG nos períodos mais quentes do ano. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase T. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade=39,90 ppmw; Pressão=480,8 kPa; TA 20ºC.
202219917 | STE |  | C002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-2 | 0016.022-9 | 202238 | 23/09/2022 14:15:53 | Encontrado durante a execução da SSA nº 202217387, valor de umidade do gás SF6 acima do valor estabelecido na PIC na fase R. Umidade: R=120ppmw, TA=33ºC. Valor este, tendo em conta o histórico de dados do sistema SMG nos períodos mais quentes do ano. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase R. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade=33,46 ppmw; Pressão=480,4 kPa; TA 20ºC.
202219916 | STE |  | C002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-10 | 0016.018-0 | 202238 | 23/09/2022 14:16:19 | Encontrado durante a execução da SSA nº 202217387, valor de umidade do gás SF6 acima do valor estabelecido na PIC na fase T. Umidade: T=105ppmw, TA=32ºC. Valor este, tendo em conta o histórico de dados do sistema SMG nos períodos mais quentes do ano. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase T. Tratado durante 7 horas utilizando o carro Dilo código D50A01 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade=28,27 ppmw; Pressão=487,8 kPa; TA 20ºC.
202219915 | STE |  | C002A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-3B | 0016.141-1 | 202238 | 23/09/2022 14:16:43 | Encontrado durante a execução da SSA nº 202217387, valor de umidade do gás SF6 acima do valor estabelecido na PIC na fase R. Umidade: R=103ppmw, TA=35ºC. Valor este, tendo em conta o histórico de dados do sistema SMG nos períodos mais quentes do ano. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase R. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade=15,70 ppmw; Pressão=480,8 kPa; TA 20ºC.
202219275 | STE |  | D020A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06TA2 | 0180.042-6 | 202237 | 14/09/2022 08:45:31 | EM APROVEITAMENTO AO 'PD 20220175', EFETUAR A AFERIÇÃO DOS RELÉS DE DENSIDADE DE GÁS SF6 (RDG'S) DESTE COMPARTIMENTO REFERÊNCIA: CONFORME NOTA DA SSP 20220155, LOCALIZAÇÃO D020A001 ITEM 40 OBSERVAÇÃO: ANEXAR NA BAIXA DESSA SSA OS PARAMETROS DE AFERIÇÃO CONFORME TD.EQ.0007 | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202237 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Realizado calibración de RDG's del compartimiento 1 del interruptor 06TA2, correspondiente a la SSP:2022/0155, localización D020A001 item 40. Adjuntado en anexos tabla de valores dejados.
202219273 | STE |  | D021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86TA2 | 0180.043-4 | 202237 | 14/09/2022 08:46:10 | EM APROVEITAMENTO AO 'PD 20220175', EFETUAR A AFERIÇÃO DOS RELÉS DE DENSIDADE DE GÁS SF6 (RDG'S) DESTE COMPARTIMENTO REFERÊNCIA: CONFORME NOTA DA SSP 20220156, LOCALIZAÇÃO D021A001 ITEM 40 OBSERVAÇÃO: ANEXAR NA BAIXA DESSA SSA OS PARAMETROS DE AFERIÇÃO CONFORME TD.EQ.0007 | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202237 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Realizado calibración de RDG's del compartimiento 1 del interruptor 86TA2, correspondiente a la SSP:2022/0156, localización D021A001 item 40. Adjuntado en anexos tabla de valores dejados.
202219269 | STE |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202237 | 14/09/2022 08:46:26 | EM APROVEITAMENTO AO 'PD 20220175', EFETUAR A AFERIÇÃO DOS RELÉS DE DENSIDADE DE GÁS SF6 (RDG'S) DESTE COMPARTIMENTO REFERÊNCIA: CONFORME NOTA DA SSP 20223766, LOCALIZAÇÃO D064A004 ITEM 4 OBSERVAÇÃO: ANEXAR NA BAIXA DESSA SSA OS PARAMETROS DE AFERIÇÃO CONFORME TD.EQ.0008 | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202237 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Realizado calibración de RDG's del compartimiento A47-4 correspondiente a la SSP:2022/3766, localización D064A004 item 4. Adjuntado en anexos tabla de valores dejados.
202219217 | STE |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202237 | 15/09/2022 11:43:49 | Durante a execução da SSP20220320, foi verificado no sistema SMG o valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido nas fases "A" e "B". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202238 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 3,17 kg y 4 kg de gas SF6 nuevo en la fase "A" y "B" respectivamente hasta alcanzar 710 kPa de presión a 23 °C. Fue encontrado pérdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en los manómetros de ambas fases, se desconectaron y se procedió al cambio de los anillos de vedacion de cobre (retirado del deposito de la GIS). Se realizo vacío a los manómetros y por último la conexión, así pudiendo solucionar el motivo de pérdidas.
202219151 | STE |  | D021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86TA2 | 0180.043-4 | 202236 | 09/09/2022 17:11:59 | REDUZIR PRESSÃO DE GÁS SF6 DO EQUIPAMENTO ATÉ O VALOR DE 250KPA AFIM DE PERMITIR A EXECUÇÃO DA SSA: 202209356, AT: 202208062. NORMALIZAR APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202237 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO REDUÇÃO DE PRESSÃO NO DISJUNTOR 86TA2 FASE "B" ATÉ O VALOR DE 350KPA PARA PERMITIR INTERVENÇÃO NO COMPARTIMENTO A47-4. APÓS TÉRMINO DO SERVIÇO A PRESSÃO DO DISJUNTOR FOI NORMALIZADA. Ref. deixado: 708kpa@24°C. OBSERVAÇÃO: EXECUTADO COM A AT 2022/07971.
202219150 | STE |  | D020A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06TA2 | 0180.042-6 | 202236 | 09/09/2022 17:13:55 | REDUZIR PRESSÃO DE GÁS SF6 DO EQUIPAMENTO ATÉ O VALOR DE 250KPA AFIM DE PERMITIR A EXECUÇÃO DA SSA: 202209356, AT: 202208062. NORMALIZAR APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202237 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado reducción de presión en el interruptor 06TA2 fase ''B'' hasta alcanzar 250 kPa, para permitir intervención A47-4. Después del término de servicio la presión del interruptor fue normalizada dejando 708 kPa a 24 °C. Observación: Servicio ejecutado con AT:202208062
202219134 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 13/09/2022 10:36:15 | Solicito puente grúa para apoyo a MET3 y su respectivo operador para movilizar un cilindro de gas SF6 (600 kg) desde la cota 144 a la cota 128. Obs.: El cilindro de gas estará disponible desde el día 13 de setiembre en la AMC-BR. Contacto: Ivan Gonzalez/Fabio Cleber 9120. | MET3 | MAM2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202237 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Realizado izaje y transporte de cilindro de gas SF6 desde la cota 144 a la cota 128 con puente grúa N02. Para la maniobra previamente se realizó el izaje de la tapa de acceso ubicado en la cota 144.
202219117 | STE |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202236 | 09/09/2022 08:45:31 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/1037, fue verificado que la alarma "Discrepancia de polos" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202236 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Discrepancia de polos" y encontrado el relé 301K3 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202219115 | STE |  | C018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85B12 | 0180.014-0 | 202236 | 09/09/2022 08:46:00 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/0147, fue verificado que la protección "anti-bombeamiento" del interruptor se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202236 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "anti-bombeamiento" y encontrado el relé 107K4 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202219098 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202236 | 09/09/2022 08:44:30 | Encontrado durante a execução da SSP: 20220320, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "A". Valor encontrado: 128 ppmw com temperatura ambiente de 23,7ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202237 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "A" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A03, circulando 180 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "A" Humedad: 36,3 ppmw. Presión: 480 KPa. Temp. ambiente: 21°C. Densidad: 30,29 g/l
202218746 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202235 | 01/09/2022 15:55:48 | Falla de Comunicación del Interruptor 86U15 Fase C (A45-1 C), con el Sistema de Monitoreo SMG. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20220214. (MP3S). | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202235 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. SSA ejecutada durante MP-3S. AT Nro : 202207369 SSP Nro: 20220214
202218737 | STE |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202235 | 01/09/2022 15:55:38 | Prisionero roto en la base del cubículo del Interruptor en la Fase A. Detectado durante atendimiento a la SSP 20220214, (MP3S). | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202235 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado la sustitución del referido prisionero por otro de las mismas características, solucionando así el problema. Material utilizado del Stock de la GIS de la sobra de montaje.
202218500 | STE |  | C069A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-6 E BARRAMENTOS | 0016.133-0 | 202235 | 31/08/2022 15:57:04 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/3429, valor de pressão de gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "T". Valor encontrado de 460kPa com temperatura ambiente de 18ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202235 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi recarregado 6,9kg de gás SF6 na fase T do compartimento, até atingir a pressão de 482,0kPa; temperatura: 21ºC. Verificado possíveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, encontrado vazamento na válvula dilo32 que conecta o filtro ao para raio. Realizado reaperto solucionando o problema.
202218488 | STE |  | D037A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A45-5 | 0016.008-3 | 202235 | 31/08/2022 15:59:20 | Encontrado durante a execução da SSP: 20223877, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "B". Valor encontrado de 30,14 g/l e temperatura de 22,87ºC via SMG. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202235 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 0,325 Kg de gás SF6 novo, alcançando 485,31 kPa, 30,61 g/l em 22,56 °C. Não foram encontradas perdas de gás através da câmera FLIR GF 306 (GASFINDER).
202218487 | STE |  | D037A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A45-5 | 0016.008-3 | 202235 | 31/08/2022 15:58:41 | Encontrado durante a execução da SSP: 20223877, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "A". Valor encontrado de 30,28 g/l e temperatura de 23,53ºC via SMG. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202235 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 0,215 Kg de gás SF6 novo, alcançando 486,84 kPa, 30,62 g/l em 23,28 °C. Não foram encontradas perdas de gás através da câmera FLIR GF 306 (GASFINDER).
202218485 | STE |  | D037A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-3 | 0016.116-0 | 202235 | 31/08/2022 15:59:45 | Encontrado durante a execução da SSP: 20223877, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "B". Valor encontrado de 30,4 g/l e temperatura de 22,54ºC via SMG. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202235 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 0,375 Kg de gás SF6 novo, alcançando 485,21 kPa, 30,63 g/l em 22,35 °C. Não foram encontradas perdas de gás através da câmera FLIR GF 306 (GASFINDER).
202218484 | STE |  | D037A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-3 | 0016.116-0 | 202235 | 31/08/2022 15:57:50 | Encontrado durante a execução da SSP: 20223877, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "A". Valor encontrado de 30,18 g/l e temperatura de 22,65ºC via SMG. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202235 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 0,795 Kg de gás SF6 novo, alcançando 484,95 kPa, 30,58 g/l em 22,59 °C. Não foram encontradas perdas de gás através da câmera FLIR GF 306 (GASFINDER).
202218483 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202235 | 31/08/2022 15:59:05 | Encontrado durante a execução da SSP: 20223877, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "C". Valor encontrado de 30,4 g/l e temperatura de 22,4ºC via SMG. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202235 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 1,915 Kg de gás SF6 novo, alcançando 485,03 kPa, 30,61 g/l em 22,34 °C. Não foram encontradas perdas de gás através da câmera FLIR GF 306 (GASFINDER).
202218482 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202235 | 31/08/2022 15:58:25 | Encontrado durante a execução da SSP: 20223877, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "B". Valor encontrado de 30,3 g/l e temperatura de 22,3ºC via SMG. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202235 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 2,81 Kg de gás SF6 novo, alcançando 485,01 kPa, 30,61 g/l em 22,41 °C. Não foram encontradas perdas de gás através da câmera FLIR GF 306 (GASFINDER).
202218480 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202235 | 31/08/2022 15:56:44 | Encontrado durante a execução da SSP: 20223877, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "A". Valor encontrado de 30,4 g/l e temperatura de 22,5ºC via SMG. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202235 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 1,23 Kg de gás SF6 novo, alcançando 485,11 kPa, 30,6 g/l em 22,5 °C. Não foram encontradas perdas de gás através da câmera FLIR GF 306 (GASFINDER).
202218432 | STE |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202235 | 31/08/2022 16:00:10 | Durante a execução da SSP 20221040, foi verificado que o alarme "Tiempo de Operación Bomba Excedido" não sinalizou no painel LLP e nem no sistema SCADA. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202235 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito do alarme "Tiempo de Operación Bomba Excedido" e encontrado os relés 304K3 e 371K1 queimado. Foram trocados os relés por outros similares retirados do almoxarifado, solucionando o problema.
202218428 | STE |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202235 | 31/08/2022 16:00:22 | Durante a execução da SSP 20221040, foi verificado que o alarme "Falta Nitrógeno en Acumulador Hidraulico" não estava sinalizando no painel local de alarmes. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202235 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito do alarme "Falta Nitrógeno en Acumulador Hidraulico" e encontrado o relé 303K5 queimado. Foi trocado o relé por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202218427 | STE |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202235 | 31/08/2022 16:00:41 | Durante a execução da SSP20221040, foi verificado que o alarme "Disparo Guardamotor Motor de Bomba" não estava sinalizando no painel LLP. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202235 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito do alarme "Disparo Guardamotor Motor de Bomba" e encontrado o relé 304K6 queimado. Foi trocado o relé por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202218220 | STE |  | C049B001 | QUADRO A21 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.032-0 | 202235 | 31/08/2022 15:56:25 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/1041, fue verificado que la alarma "Desconectar compartimiento de gas - Q96" del compartimiento 4 no estaba actuando, durante las simulación de actuación de los RDG's. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202235 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Desconectar compartimiento de gas - Q96" encontrado el relé 311K3 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202218219 | STE |  | C049B001 | QUADRO A21 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.032-0 | 202235 | 01/09/2022 15:55:15 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/1041, fue verificado que la alarma "Protección Operada - Q03" se encontraba inoperante, durante las simulación de alarmas. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202235 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Protección Operada - Q03" encontrado el relé 314K2 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202218218 | STE |  | C049B001 | QUADRO A21 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.032-0 | 202235 | 01/09/2022 15:55:26 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/1041, fue verificado que la alarma "Disparo guarda motor - Q96" se encontraba inoperante, durante las simulación de alarmas. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202235 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Disparo guarda motor - Q96" encontrado el relé 306K3 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202218183 | STE |  | C069A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-6 E BARRAMENTOS | 0016.133-0 | 202234 | 23/08/2022 15:03:30 | Dificultad en la lectura de los manómetros de las fases S y T. Encontrado durante la ejecución de la SSP 2022/3429. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202234 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a substituição dos manômetros das fases S e T por outros similares retirados do almoxarifado. Solucionando o problema.
202218122 | STE |  | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202235 | 31/08/2022 15:53:05 | ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20223125, VALOR DE PRESION DE GAS SF6 EN LAS FASES "C" DEL COMPARTIMENTO A57- 2 INFERIORES AL LIMITE ESTABELECIDO EN LA PIC. PRESION: FASE C: 474,2 kPA TEMPERATURA: 22°C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202235 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 1,04 kg de gas SF6 nuevo en la fase "C" del compartimiento hasta alcanzar 486,0 kPa de presión a 22 °C de temperatura ambiente . No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202218121 | STE |  | D004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-10 | 0016.074-1 | 202235 | 31/08/2022 15:52:40 | ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20223125, VALOR DE PRESION DE GAS SF6 EN LAS FASES "A" Y "B" DEL COMPARTIMENTO A47-10 INFERIORES AL LIMITE ESTABELECIDO EN LA PIC. PRESION: FASE A: 478,4 kPA / FASE B: 469,2 kPA TEMPERATURA: 22°C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202235 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 5,55 kg de gas SF6 nuevo en la fase "A" del compartimiento hasta alcanzar 484,4 kPa de presión a 22 °C de temperatura ambiente y 23,87Kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 484,4kPa de presión a 22 °C. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202218120 | STE |  | D004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10B | 0016.075-0 | 202235 | 31/08/2022 15:52:20 | ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20223125, VALOR DE PRESION DE GAS SF6 EN LAS FASES "A" Y "C" DEL COMPARTIMENTO A42-10B INFERIORES AL LIMITE ESTABELECIDO EN LA PIC. PRESION: FASE A: 479,0 kPA / FASE C: 472,9 kPA TEMPERATURA: 22°C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202235 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 3,09 kg de gas SF6 nuevo en la fase "A" del compartimiento hasta alcanzar 484,3 kPa de presión a 22 °C de temperatura ambiente y 7,64Kg de gas SF6 nuevo en la fase "C" del compartimiento hasta alcanzar 484,1kPa de presión a 22 °C. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202217995 | STE |  | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202234 | 22/08/2022 08:49:44 | ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20223125, VALOR DE HUMEDAD DE GAS SF6 EN LAS FASES "B", "C" DEL COMPARTIMENTO A57-2 ENCIMA DEL LIMITE ESTABELECIDO EN LA PIC. VALORES ESTABLECIDOS TENIENDO EN CUENTA EL HISTÓRICO DE DATOS DEL SMG EN LOS PERIODOS MAS CALIENTES DEL AÑO (VER ANEXO). HUMEDAD: FASE B: 99,84 ppmw / FASE C: 102,60 ppmw TEMPERATURA: 34°C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202234 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "B" y "C" del compartimiento. Tratado durante 4 horas respectivamente utilizando el carro DILO Código D50A02 y el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "B" Humedad: 38,69 ppmw. Presión: 493,35 KPa. Temp. ambiente: 23°C. Fase "C" Humedad: 39,64 ppmw. Presión: 484,96 KPa. Temperatura ambiente: 23°C.
202217992 | STE |  | D004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-2 | 0016.080-6 | 202234 | 22/08/2022 08:50:48 | ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20223125, VALOR DE HUMEDAD DE GAS SF6 EN LA FASES "B" DEL COMPARTIMENTO A52-2 ENCIMA DEL LIMITE ESTABELECIDO EN LA PIC. VALORES ESTABLECIDOS TENIENDO EN CUENTA EL HISTÓRICO DE DATOS DEL SMG EN LOS PERIODOS MAS CALIENTES DEL AÑO (VER ANEXO). HUMEDAD: FASE B: 120,30 ppmw TEMPERATURA: 33°C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202234 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "B" del compartimiento. Tratado durante 4 horas respectivamente utilizando el carro DILO Código D50A01 y el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "B" Humedad: 38,67 ppmw. Presión: 493,35 KPa. Temp. ambiente: 22,9°C.
202217987 | STE |  | D004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-2 | 0016.078-4 | 202234 | 22/08/2022 08:51:19 | ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20223125, VALOR DE HUMEDAD DE GAS SF6 EN LAS FASES "A", "B", "C" DEL COMPARTIMENTO A47-2 ENCIMA DEL LIMITE ESTABELECIDO EN LA PIC. VALORES ESTABLECIDOS TENIENDO EN CUENTA EL HISTÓRICO DE DATOS DEL SMG EN LOS PERIODOS MAS CALIENTES DEL AÑO (VER ANEXO). HUMEDAD: FASE A: 108,71 ppmw / FASE B: 107,44 ppmw / FASE C: 116,83 ppmw TEMPERATURA: 33°C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202234 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "A", "B" y "C" del compartimiento. Tratado durante 3 horas respectivamente utilizando el carro DILO Código D50A03 y el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "A" Humedad: 42,34 ppmw. Presión: 487,00 KPa. Temp. ambiente: 22°C. Fase "B" Humedad: 41,34 ppmw. Presión: 492,68 KPa. Temp. ambiente: 22°C. Fase "C" Humedad: 47,02 ppmw. Presión: 485,20 KPa. Temperatura ambiente: 22°C.
202217979 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202234 | 22/08/2022 08:52:08 | ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20223125, VALOR DE HUMEDAD DE GAS SF6 EN LAS FASES "B", "C" DEL COMPARTIMENTO A45-2 ENCIMA DEL LIMITE ESTABELECIDO EN LA PIC. VALORES ESTABLECIDOS TENIENDO EN CUENTA EL HISTÓRICO DE DATOS DEL SMG EN LOS PERIODOS MAS CALIENTES DEL AÑO (VER ANEXO). HUMEDAD: FASE B: 123,01 ppmw / FASE C: 122,92 ppmw TEMPERATURA: 35°C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202234 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "B" y "C" del compartimiento. Tratado durante 3 horas respectivamente utilizando el carro DILO Código D50A02 y el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "B" Humedad: 43,75 ppmw. Presión: 492,31 KPa. Temp. ambiente: 23°C. Fase "C" Humedad: 44,06 ppmw. Presión: 490,38 KPa. Temperatura ambiente: 23°C.
202217965 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202234 | 22/08/2022 08:48:34 | Durante a execução da SSP 20223125, foi verificado falha no comando de acionamento da chave seccionadora b6LI3 (Q97) através do comando local. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202234 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito de fechamento da seccionadora b6LI3, e foi constatado que a falha no comando de fechamento ocorreu devido à uma falha em um dos contatos da chave de comando 163S3. Foi realizado a substituição da chave de comando por outra similar retirada do almoxarifado. Realizado ensaios operacionais, sendo estes totalmente satisfatórios. Executado com a AT 20223125.
202217964 | STE |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202233 | 19/08/2022 11:47:52 | Verificar motivo pelo qual na execução da SSP 20220154, durante o ensaio de funcionamento de discordância de fases, o disjuntor da Fase C não abriu por discrepância após o fechamento monofásico. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202233 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito e detectado o não fechamento do contato auxiliar 37-38 da fase C, o que impossibilitou sua abertura por discrepância de polos. Realizado a substituição do referido contato por outro similar retirado de sobra de montagem. Reajustado o cabo do came de acionamento dos contatos auxiliares. Realizado ensaios de discordância obtendo-se a correta atuação de abertura.
202217465 | STE |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202232 | 10/08/2022 15:50:37 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0307 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A130, compartimiento A38-1 fase "A". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202234 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Encontrado cable de interconexión roto entre el nodo esclavo y el RDG, sustituido y solucionado la falla de comunicación del sensor wika. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202217463 | STE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202232 | 10/08/2022 15:49:15 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0307 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A443, compartimiento A12-1 fase "R". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202234 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Encontrado cable de interconexión suelto entre el nodo esclavo y el RDG, reconectado y solucionado la falla de comunicación del sensor wika. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios, dejando el equipo en condiciones para la operación.
202217444 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 11/08/2022 11:22:12 | Solicito ponte rolante para apoio a MET3 e seu respectivo operador para movimentação de Invólucros desde a elevação 144 até a elevação 128. Obs.: o material está na AMC-BR. Contato Alexandre R=9634. | MET3 | MAM2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202232 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a SMMT.DT con puente grúa N02 (gancho auxiliar) para retiro de tapa de acceso de la Elev. 144 AMC y descenso de involucros hasta la Elev. 128. Tras finalizar los servicios, fue reinstalado la tapa de cobertura.
202217434 | STE |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202232 | 10/08/2022 11:10:46 | Encontrado durante a execução da SSP: 20223439, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, nas fases "B" e "C". Valores encontrados: Fase B: 45,46g/l; Fase C: 45,51g/l. Temperatura ambiente de 21ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202232 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o reenchimento de gás SF6 nas fases "B" e "C" dos compartimentos até o valor nominal. Foi carregado as seguintes quantidades de gás: Fase B: 1,88kg; Fase C: 1,56kg; Valores deixados: Fase B: 46,14g/l; Fase C: 46,13g/l com temperatura ambiente de 22ºC; Pressões: Fase B: 713kPA; Fase C: 713kPA. Realizado inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás nos compartimentos.
202217429 | STE |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202232 | 10/08/2022 11:11:20 | Verificar e solucionar motivo de presença de óleo no cubículo da fase A do disjuntor. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202232 | FERNANDO MARCANTE | Foi despressurizado o circuito hidráulico, retirado o bloco de comando das eletroválvulas e substituído os o'rings código "HAGS10023P0117" por "HAGS10023P0015", enviados pelo fabricante, para substituição. Em seguida foi normalizado a pressão do circuito hidráulico (34,2MPa) e realizado a purga do sistema. Na sequência foram realizados os ensaios operacionais de fechamento do disjuntor e aberturas por trip 1 e trip 2. Ensaios satisfatórios.
202217416 | STE |  | D004B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-86B34 - IED PA5BB4 - SEL-487B | 2975.015-6 | 202232 | 11/08/2022 11:21:46 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras B3/B4 a fim de possibilitar a execução da MP4A SSP nº 2022/0154. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 15/08/2022 as 08:00 até 16/08/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202233 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido BF del disyuntor 86B34 para posibilitar MP4A al personal de MET3, culminado en mantenimiento verificado ausencia de señal de trip y normalizado.
202217415 | STE |  | D004B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-86B34 - IED PP5BB4 - SEL-487B | 2975.016-8 | 202232 | 11/08/2022 11:20:46 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras B3/B4 a fim de possibilitar a execução da MP4A SSP nº 2022/0154. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 15/08/2022 as 08:00 até 16/08/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202233 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Inhibido BF del disyuntor 86B34 para posibilitar MP4A al personal de MET3, culminado en mantenimiento verificado ausencia de señal de trip y normalizado.
202217387 | STE |  | C002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-10 | 0016.018-0 | 202232 | 09/08/2022 16:46:46 | Realizar medição de qualidade do gás nos seguintes compartimentos relacionados a Barra B1: A02-10; A14-10A; A14-9A; A02-3B; A12-3B; A02-2; A04-2; A07-2; A09-2; A12-2 e A14-1. Obs.: Adiantamento das MP4A SSP nº 20223121 e 20220147. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202233 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron realizadas las mediciones de calidad del gas SF6 en todos los compartimientos correspondientes a la barra B1. Tabla de mediciones de calidad de gas SF6 adjuntado en anexos.
202217383 | STE |  | D004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-10 | 0016.074-1 | 202232 | 09/08/2022 16:32:30 | Realizar medição de qualidade do gás nos seguintes compartimentos relacionados a Barra B4: A47-10; A57-10; A42-10B; A42-9B; A47-3B; A57-3B; A45-2; A47-2; A49-2; A52-2; A54-2; A57-2 e A42-1. Obs.: Adiantamento das MP4A SSP nº 20223125 e 20220154. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202232 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram realizadas as medições de qualidade do gás SF6 em todos os compartimentos correspondentes a barra B4. Tabela de medições de qualidade de gás SF6 em anexos.
202217278 | STE |  | D040A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A56-3 | 0016.119-5 | 202232 | 09/08/2022 07:39:15 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/3880, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B" y "C". Valor encontrado 477 kPa con temperatura ambiente de 23 ºC en la fase "B" 470 kPa con temperatura ambiente de 23 ºC en la fase "C" | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202232 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 0,795 kg y 1,955 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" y "C" respectivamente del compartimiento hasta alcanzar 484 kPa de presión a 22 °C de temperatura ambiente. No fue constatado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202217277 | STE |  | D040A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A56-4 | 0016.091-1 | 202232 | 09/08/2022 07:39:30 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/3880, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B" y "C". Valor encontrado 477 kPa con temperatura ambiente de 23 ºC en la fase "B" 481 kPa con temperatura ambiente de 23 ºC en la fase "C" | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202232 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 3,42 kg y 0,985 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" y "C" respectivamente del compartimiento hasta alcanzar 484 kPa de presión a 22 °C de temperatura ambiente. No fue constatado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202217066 | STE |  | D003A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-9B | 0016.060-1 | 202231 | 04/08/2022 07:46:19 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223124, VALOR DE PUREZA NO GÁS SF6 NA FASE "A" DO COMPARTIMENTO A41-9B ABAIXO DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC (>97%) . PUREZA: 96,9% (MEDIÇÃO EFETUADA COM O EQUIPO SF6ANALYZER BP:706164) UMIDADE: 89,6PPMW PRESSÃO: 485KPA TEMPERATURA: 21°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202231 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A TROCA DE 50% (12KG) DE GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO POR GÁS NOVO. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 21°C. MEDIÇÃO COM SF6ANALYZER BP:706164 OBS: O GÁS RETIRADO PASSARÁ POR PROCESSO DE CRIOGENIA. FASE A: UMIDADE: 57PPMW, PRESSÃO: 482KPA, PUREZA: 98,1%
202217065 | STE |  | D003A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A55-2 | 0016.066-0 | 202231 | 04/08/2022 08:06:04 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223124, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 NA FASE "B" DO COMPARTIMENTO A55-2 ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. VALORES ESTABELECIDOS PELO HISTÓRICO DE DADOS DO SMG NOS PERÍODOS MAIS QUENTES DO ANO. UMIDADE: 110ppmw TEMPERATURA: 21°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202231 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'B' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 2 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO MODIFICADO S/BP, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 21°C. FASE A: 38PPMW@487KPA
202217064 | STE |  | D003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A50-2 | 0016.064-4 | 202231 | 04/08/2022 08:05:19 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223124, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 NA FASE "A" DO COMPARTIMENTO A50-2 ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. VALORES ESTABELECIDOS PELO HISTÓRICO DE DADOS DO SMG NOS PERÍODOS MAIS QUENTES DO ANO. UMIDADE: 120ppmw TEMPERATURA: 21°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202231 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'A' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 2 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO MODIFICADO S/BP, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 21°C. FASE A: 42PPMW@487KPA
202217063 | STE |  | D003A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A46-2 | 0016.062-8 | 202231 | 04/08/2022 08:07:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223124, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 NAS FASES "A", "C" DO COMPARTIMENTO A46-2 ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. VALORES ESTABELECIDOS PELO HISTÓRICO DE DADOS DO SMG NOS PERÍODOS MAIS QUENTES DO ANO. UMIDADE: FASE A - 110ppmw / FASE C - 112ppmw TEMPERATURA: 21°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202231 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'A' E 'C' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 2 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO MODIFICADO S/BP, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 21°C. FASE A: 40PPMW@485KPA FASE C: 38PPMW@487KPA
202217061 | STE |  | D003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A43-2 | 0016.061-0 | 202231 | 04/08/2022 08:08:04 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223124, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 NA FASE "A" DO COMPARTIMENTO A43-2 ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. VALORES ESTABELECIDOS PELO HISTÓRICO DE DADOS DO SMG NOS PERÍODOS MAIS QUENTES DO ANO. UMIDADE: 116ppmw TEMPERATURA: 21°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202231 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'A' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 2 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 21°C. FASE A: 36PPMW@482KPA
202216712 | STE |  | D063A017 | CAIXA COMUM TCs 500kV - MEDIÇÃO FATURAMENTO (L8) CXTC | 1134.006-1 | 202230 | 29/07/2022 11:01:33 | Realizar ruptura de Lacre y posterior colocación para posibilitar la ejecución del mantenimiento periódico bienal SSP: 20223431, previsto para el día 22/08/2022 al 23/08/2022. | MET3 | ILA3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202245 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a ruptura dos lacres, com posterior colocação no SMF da LI 500 kV IPU FI4, para possibilitar a execução da manutenção bienal realizada pela SMMT. Serviço acompanhado pela interligada Furnas. Realizado também coleta de fasorial no retorno da linha pela SSA 2022-17268.
202216135 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202229 | 21/07/2022 15:40:33 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0306 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A351, compartimiento A44-1 fase "B". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202230 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202216133 | STE |  | C003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-10 | 0016.026-1 | 202229 | 21/07/2022 15:38:52 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/3122, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "R". Valor encontrado 481,5 kPa, densidad: 29,9g/l con temperatura ambiente de 22 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202229 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 10,875 kg de gas SF6 nuevo en la fase "R" del compartimiento hasta alcanzar 489 kPa de presión a 25 °C de temperatura ambiente.
202216130 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202229 | 21/07/2022 15:36:59 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0306 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A125, compartimiento A43-1 fase "B". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202230 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202216127 | STE |  | C003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-10 | 0016.026-1 | 202229 | 21/07/2022 15:40:50 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 2022/3122, valor de la humedad cercana al limite establecido en las fases "S" y "T". Valor encontrado 98,7 ppmw y 99,8 ppmw respectivamente con temperatura de 22 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202229 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad del gas SF6 de la fase "S" y "T" del compartimiento. Tratado durante 8 horas cada fase respectivamente, utilizando el carro DILO Código D50A01 y el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "S" Humedad: 38,78 ppmw. Presión: 482,4 KPa. Temp. ambiente: 21°C. Fase "T" Humedad: 24,88 ppmw. Presión: 491,1 KPa. Temperatura ambiente: 21°C.
202216123 | STE |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202229 | 21/07/2022 15:41:01 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0306 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A355, compartimiento A37-4 fase "B". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202230 | FERNANDO MARCANTE | Procedeu-se a substituição do cabo de comunicação, que interliga RDG e nó escravo associado ao sensor WIKA, por novo cabo do estoque, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. Foram realizados testes de comunicação com o SMG, que se mostraram satisfatórios.
202216122 | STE |  | C003A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A20-2 | 0016.031-8 | 202229 | 21/07/2022 15:21:20 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 2022/3122, valor de la humedad superior al limite establecido en la fase "R". Valores encontrados 111,2 ppmw respectivamente con temperatura de 22 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202229 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad del gas SF6 de la fase "R" del compartimiento. Tratado durante 2 horas utilizando el carro DILO Código D50A03 y el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "R" Humedad: 37,1 ppmw. Presión: 490 KPa. Temp. ambiente: 22°C.
202216121 | STE |  | C003A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A17-2 | 0016.030-0 | 202229 | 21/07/2022 15:17:49 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/3122, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "R". Valor encontrado 483,0 kPa, densidad: 29,9g/l con temperatura ambiente de 22 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202229 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 0,7 kg de gas SF6 nuevo en la fase "R" del compartimiento hasta alcanzar 489,7 kPa de presión a 25 °C de temperatura ambiente.
202216118 | STE |  | C003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A15-2 | 0016.029-6 | 202229 | 21/07/2022 15:18:25 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 2022/3122, valor de la humedad cercana al limite establecido en las fases "R". Valor encontrado 98,0 ppmw con temperatura de 22 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202229 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad del gas SF6 de la fase "R" del compartimiento. Tratado durante 2,5 horas utilizando el carro DILO Código C50A02 y el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "R" Humedad: 22,7 ppmw. Presión: 486 KPa. Temp. ambiente: 25°C.
202216115 | STE |  | C003A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9B | 0016.028-8 | 202229 | 21/07/2022 14:45:48 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 2022/3122, valor de la humedad superior al limite establecido en las fases "R" y "S". Valores encontrados 102,3 ppmw y 101,7 ppmw respectivamente con temperatura de 22 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202229 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad del gas SF6 de la fase "R" y "S" del compartimiento. Tratado durante 3 horas cada fase respectivamente, utilizando el carro DILO Código C50A03 y el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "R" Humedad: 22,7 ppmw. Presión: 496,8 KPa. Temp. ambiente: 25°C. Fase "S" Humedad: 23,95 ppmw. Presión: 493,7 KPa. Temperatura ambiente: 25°C.
202216114 | STE |  | C080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-01 | 2488.001-7 | 202229 | 21/07/2022 14:46:05 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0306 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A401, compartimiento A01-10 fase "T". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202230 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foi observado que o cabo de alimentação e comunicação que se conecta ao relé de densidade de gás (RDG) estava mal fixado, ocasionando a perda de comunicação com o nó escravo SMG17A401. Conduziu-e a verificação da tensão de 24 Vcc no plug do RDG e então reconectado. Procedeu-se teste de comunicação com o SMG, que apresentou leituras satisfatórias.
202215959 | STE |  | D026B001 | QUADRO A51 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.049-4 | 202229 | 20/07/2022 11:28:08 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/3879, fue verificado que la alarma "Q95 Disparo guarda motor " se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202229 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Q95 Disparo de guarda motor" en el compartimiento 4 y encontrado el relé 306K5 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema. Ejecutado con AT:202205798
202215956 | STE |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202229 | 19/07/2022 17:23:23 | Encontrado perdida de aceite en los bloques de accionamiento de las electroválvulas, en las tres fases del interruptor. Durante la ejecución de la SSP:2022/0216. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202229 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Inicialmente se procedió a reducir presión del aceite en el sistema de accionamiento de las tres fases. Luego al desmontaje de las tres fases de los bloques de accionamiento de las electroválvulas, cambio de O-Ring (Contrato 4500044152) y montaje de las mismas. Recarga aceite y normalizado presión Realizado purga del sistema hidráulico en las tres fases y limpieza general Por último se ejecutaron los ensayos operacionales de cierre, abertura1 y abertura2. Todos con resultados satisfactorios
202215946 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202229 | 19/07/2022 15:03:22 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/0284, fue verificado que la alarma "Desconectar compartimiento de gas " del compartimiento 3 (T5) no estaba actuando, durante las simulación de actuación de los RDG's. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202229 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Desconectar compartimiento de gas" en el compartimiento 3 y encontrado el relé 312K3 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202215944 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202229 | 19/07/2022 15:03:47 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/0216, fue verificado que la alarma "Bloqueo de operación-Baja presión SF6" del compartimiento 1 no estaba actuando, durante las simulación de actuación de los RDG's. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202229 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Bloqueo de operación-Baja presión SF6" en el compartimiento 1 y encontrado el relé 305K3 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202215578 | STE |  | D014B001 | QUADRO A40 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.021-4 | 202228 | 13/07/2022 14:51:18 | Durante a execução da SSP 20221043, foi verificado que o alarme "Q03 Desligar Compartimento" não estava sinalizando no painel. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202228 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito do alarme "Q03 Desligar Compartimento " e encontrado o relé 251K1 queimado. Foi trocado o relé por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202215577 | STE |  | D014B001 | QUADRO A40 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.021-4 | 202228 | 13/07/2022 14:51:28 | Durante a execução da SSP 20221043, foi verificado que o alarme "Q03 Discordância de Pólos" não estava sinalizando no painel. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202228 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito do alarme "Q03 Discordância de Polos" e encontrado o relé 301K2 queimado. Foi trocado o relé por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202215575 | STE |  | D014B001 | QUADRO A40 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.021-4 | 202228 | 13/07/2022 14:51:38 | Durante a execução da SSP 20221043, o alarme "Q03 Fechamento Bloqueado Baixa Pressão de Óleo" não aceitou rearme. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202228 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito do alarme "Q03 Fechamento Bloqueado Baixa Pressão de Óleo" e encontrado o relé 302K6 queimado. Foi trocado o relé por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202215280 | STE |  | N032A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.004-7 | 202227 | 08/07/2022 10:36:45 | Durante a execução da SSP20225713, a ponte rolante N16 apresentou falha durante a movimentação, com o acionamento sendo realizado através do controle remoto. | MET3 | MEL2 | FERNANDO MARCANTE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202227 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado reaprietos en base de los reles de libera freno , ensayos de todos los movimientos. Quedando en condiciones normales de operacion. Ejecutado durante SSP 20225713
202214776 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202227 | 04/07/2022 11:08:22 | Prisioneros rotos en la base del Cubículo del Interruptor en las Fases S y T. Verificado durante atendimiento a la SSP Nro 20220209 (MP3A) | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202227 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Fueron sustituidos los prisioneros del soporte del interruptor de la fase S y T, por unos nuevos con las mismas características. Material retirado del deposito de la GIS.
202214756 | STE |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202227 | 04/07/2022 11:08:58 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202227 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a substituição do tubo original de interligação entre a válvula USR-32 superior e o tanque de óleo. Foi substituído por um tubo modificado pela MMU3 com Ref. SSA202214755. Em série ao tubo foi instalado uma sanfona flexível afim de manter as contrações de manobras entre tanque/USR-32, proporcionando melhor estanqueidade do circuito hidráulico. Foi efetuado a retirada de ar da parte modificada e executado os devido ensaios de manobras e conclusão da modificação. Obs.: AT nº202205652.
202214648 | STE |  | N074A005 | CARRO ELETRICO | 3248.003-4 | 202227 | 04/07/2022 11:11:38 | Reparar carro elétrico 621205 cujos cabos de conexão de bateria estão rompidos. Obs.: Duas baterias apresentam vazamento. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202228 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron reemplazados los cables de conexión de la batería, así también se realizo la sustitución de las dos baterías que presentaban perdidas. Posteriormente se realizaron pruebas de funcionamiento, sin presentar ninguna anomalía, quedando nuevamente el carrito en condiciones para su uso normal.
202214618 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202226 | 29/06/2022 14:55:58 | Alarma "Q03 Falta 125V CC Circuito de Disparo 1" se encuentra inoperante. Encontrado durante ejecución de la SSP MP-3A N° 20221046. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202226 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 313K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202214617 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202226 | 29/06/2022 14:56:22 | Alarma "Q96 Desligar compartimento de gas" se encuentra inoperante. Encontrado durante ejecución de la SSP MP-4A N° 20221046. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202226 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 311K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202214551 | STE |  | C038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A23-4 | 0016.048-2 | 202226 | 27/06/2022 16:23:06 | Verificado durante a execução da SSP: 2022/3872 que no dia 01/03/2022, o valor de umidade do gás SF6 foi superior ao limite estabelecido, na Fase "T". Temperatura ambiente: 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202226 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o tratamento do gás SF6 com o objetivo de reduzir a umidade do compartimento na fase C. Tratado o gás por um período de 7 horas utilizando o carro de serviço DILO C50A03 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade: 41,72ppmw; Pressão: 483KPA; Temperatura ambiente: 21ºC.
202214549 | STE |  | C038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A23-4 | 0016.048-2 | 202226 | 27/06/2022 16:08:31 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/3872, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, nas três fases. Valores encontrados: Fase A: 30,46g/l; Fase B: 29,58g/l; Fase C: 30,23g/l. Temperatura ambiente de 22ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202226 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o reenchimento de gás SF6 nas 03 fases dos compartimentos até o valor nominal. Foi carregado as seguintes quantidades de gás: Fase A: 3,25kg; Fase B:12,35kg; Fase C: 4,6kg. Valores deixados: Fase A: 30,75g/l; Fase B: 30,68g/l; Fase C: 30,64g/l com temperatura ambiente de 22ºC. Pressões: Fase A: 484kPA; Fase B: 483kPA; Fase C: 484kPA. Realizado inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás nos compartimentos.
202214548 | STE |  | C038A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A23-3 | 0016.108-0 | 202226 | 27/06/2022 16:09:08 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/3872, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, nas três fases. Valores encontrados: Fase A: 30,24g/l; Fase B: 30,21g/l; Fase C: 29,80g/l. Temperatura ambiente de 22ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202226 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o reenchimento de gás SF6 nas 03 fases dos compartimentos até o valor nominal. Foi carregado as seguintes quantidades de gás: Fase A: 0,97kg; Fase B: 0,92kg; Fase C: 2,24kg. Valores deixados: Fase A: 30,65g/l; Fase B: 30,60g/l; Fase C: 30,75g/l com temperatura ambiente de 22ºC; Pressões: Fase A: 484kPA; Fase B: 484kPA; Fase C: 486kPA. Realizado inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás nos compartimentos.
202214520 | STE |  | C026B001 | QUADRO A22 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.033-8 | 202226 | 27/06/2022 16:58:17 | Alarme "Q01 Falta 125VCC circuito de disparo 1" não permite reconhecimento. Encontrado durante MP-3A SSP nº20220275. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202226 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 309K queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202214509 | STE |  | C026B001 | QUADRO A22 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.033-8 | 202226 | 27/06/2022 16:58:55 | Alarme "Q01 disparo guardamotor motor de bomba" não permite reconhecimento. Encontrado durante MP-3A SSP nº20220275. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202226 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 304K6 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202214441 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202225 | 24/06/2022 11:50:02 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0317 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A618, compartimiento A57-1 fase "C". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202226 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202214438 | STE |  | D080D008 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-07 | 2489.007-2 | 202225 | 24/06/2022 11:51:26 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0317 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A139, compartimiento A46-3B fase "A". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202226 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO SISTEMA DE COMUNIÇÃO DO SENSOR WIKA A46-3B-A FUNCIONANDO CORRETAMENTE. OBSERVOU-SE NO HISTÓRICO DE COLETA UMA FALHA MOMENTÂNEA DE 20 DIAS, RESTABELECENDO CONEXÃO EM 26/06/2022. ATÉ A PRESENTE DATA ESSE SENSOR ESTA FUNCIONANDO CORRETAMENTE. EFETUADO ADEMAIS REAPERTO GERAL DAS CONEXÕES. COMUNICAÇÃO OK.
202214433 | STE |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202225 | 24/06/2022 11:52:16 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0317 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A446, compartimiento A37-1 fase "C". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202226 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202214163 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202225 | 21/06/2022 09:12:36 | Detectado Pérdida de aceite hidráulico en el Bloque de Comando de Electrovalvulas de la Fase T. Anomalía detectada durante atendimiento a la SSP Nro 20220209. (MP-3A) | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202225 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Fue despresurizado el circuito hidráulico, cambiado el bloque de comando de electroválvulas por otro similar (retirado de almacenes) debido a una pérdida de aceite. Normalizado la presión del circuito hidráulico (34MPa) y realizado purga del sistema. Fueron hechos ensayos operacionales correspondientes al cierre, abertura 1 y abertura 2, obteniendo resultados satisfactorios para su operación. Dejado en observación y no fueron constatados nuevas perdidas de aceite.
202214071 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202225 | 21/06/2022 08:26:59 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202226 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | MODIFICACION DE TUBERIA DE 1"1/2" CON BRIDA, EN TORNERIA FUE FRENTEADO Y AUMENTADO EL DIAMETRO INTERIOR DE TAL MANERA A QUE LA BRIDA SE DESLISE POR EL TUBO, EN CALDERERIA FUE CORTADO EL TUBO A LA MEDIDA INDICADA POR EL SOLICITANTE, MONTAJE DE BRIDA EN TUBO Y SOLDADURA CON PROCESO GTAW.
202214065 | STE |  | C026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U07 | 0180.022-1 | 202225 | 21/06/2022 08:27:09 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202226 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | MODIFICACION DE TUBERIA DE 1"1/2" CON BRIDA, EN TORNERIA FUE FRENTEADO Y AUMENTADO EL DIAMETRO INTERIOR DE TAL MANERA A QUE LA BRIDA SE DESLISE POR EL TUBO, EN CALDERERIA FUE CORTADO EL TUBO A LA MEDIDA INDICADA POR EL SOLICITANTE, MONTAJE DE BRIDA EN TUBO Y SOLDADURA CON PROCESO GTAW.
202214062 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202225 | 20/06/2022 11:35:11 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202225 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado la modificación del tubo original de interconexión entre la válvula USR-32 superior y el tanque de aceite. Fue sustituido por un tubo modificado por la MMU3 con Ref. SSA:202214071. En serie al tubo fue conectado una zanfona flexible con el fin de mantener las contracciones de maniobras entre el Tanque/USR-32, proporcionando mejor estanqueidad en el circuito hidráulico. Al final, fue efectuada la extracción de aire de la parte modificada y ejecutadas los debidos ensayos de maniobras.
202214059 | STE |  | C026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U07 | 0180.022-1 | 202225 | 20/06/2022 11:33:30 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202225 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a substituição do tubo original de interligação entre a válvula USR-32 superior e o tanque de óleo. Foi substituído por um tubo modificado pela MMU3 com Ref. SSA:202214065. Em série ao tubo foi instalado uma sanfona flexível afim de manter as contrações de manobras entre tanque/USR-32, proporcionando melhor estanqueidade do circuito hidráulico. Ao final, foi efetuado a retirada de ar da parte modificada e executado os devido ensaios de manobras e conclusão da modificação.
202213392 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202223 | 09/06/2022 09:36:42 | Calibrar manómetros Bourdon retirado del interruptor 05U03 fase "T", marca WIKA, escala 0 a 1000 kPa, graduación 20 kPa, tolerancia 1%, diámetro 100 mm, para gas SF6. Presión nominal de trabajo 700 kPa a 20 °C. Identificación: MAN-5(Código de material: 709996). | MET3 | ILA2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202225 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N°: 1722, LIBERADO PARA USO.
202213391 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202223 | 09/06/2022 09:37:00 | Calibrar manómetros Bourdon retirado del interruptor 05U03 fase "S", marca WIKA, escala 0 a 1000 kPa, graduación 20 kPa, tolerancia 1%, diámetro 100 mm, para gas SF6. Presión nominal de trabajo 700 kPa a 20 °C. Identificación: MAN-5(Código de material: 709996). | MET3 | ILA2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202225 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N°: 1724, LIBERADO PARA USO.
202213386 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202223 | 09/06/2022 09:37:15 | Solicito calibración de multímetro digital FLUKE 179 TRUE RMS MULTIMETER AC/DC, S/N:95130740, BP:654212. | MET3 | ILA3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202213381 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202223 | 09/06/2022 09:37:33 | Solicito calibración de multímetro digital FLUKE 73 III AC/DC, IB 2012, S/N:73790269. | MET3 | ILA3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202213375 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202223 | 09/06/2022 09:37:50 | Calibrar manómetros Bourdon retirado del interruptor 05U03 fase "R", marca WIKA, escala 0 a 1000 kPa, graduación 20 kPa, tolerancia 1%, diámetro 100 mm, para gas SF6. Presión nominal de trabajo 700 kPa a 20 °C. Identificación: MAN-5(Código de material: 709996). | MET3 | ILA2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO, ID N°: 1725, LIBERADO PARA USO.
202212623 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202222 | 30/05/2022 13:59:44 | Durante a execução da SSP 2022/0316, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A167, referente ao compartimento A51-1 Fase "A". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202224 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/16. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202212622 | STE |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202222 | 30/05/2022 13:59:53 | Durante a execução da SSP 2022/0316, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A399, referente ao compartimento A37-1 Fase "B". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202223 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/16. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202212621 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202222 | 30/05/2022 14:00:03 | Durante a execução da SSP 2022/0304, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A271, referente ao compartimento A27-1 Fase "T". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202224 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/16. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202212620 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202225 | 23/06/2022 09:31:43 | Durante a execução da SSP 2022/0305, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A684, referente ao compartimento A19-1 Fase "T". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202226 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO VERIFICAÇÃO, SENDO ENCONTRADO O CABO DE COMUNICAÇÃO ENTRE RDG E O PLC DO SENSOR WIKA QUEBRADO/DESCONECTADO. FETUADO A SUBSTITUIÇÃO POR NOVO CABO DO ESTOQUE FORNECIDO PELO PTI-PY CONTRATO: 4500038606/16. EFETUADO ENSAIO SATISFATÓRIO DE COMUNICAÇÃO/COLETA DE DADOS.
202212619 | STE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202222 | 30/05/2022 14:03:16 | Durante a execução da SSP 2022/0304, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A462, referente ao compartimento A12-3B Fase "T". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202224 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue verificado las conexiones y la comunicación del sensor, encontrado nodo esclavo con error de comunicación, se procedió al cambio de dicho nodo esclavo, fueron realizados ensayos de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Nodo Retirado: SMG17A462 Nodo Colocado: SMG17A192 Material adquirido por OC: 4500038606/16. Nodo con problema será encaminado al PTI.
202212434 | STE |  | C010B001 | QUADRO A07 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 01/02 | 0193.006-0 | 202222 | 30/05/2022 09:37:20 | Durante a execução da SSP20220270, foi verificado que o alarme de descarga no gás SF6 no compartimento 5 não estava atuando, durante as simulações das atuações dos RDG's. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202222 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito do alarme de descarga no gás SF6 no compartimento 5 e encontrado o relé 256K3 queimado. Foi trocado o relé por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202212433 | STE |  | C010B001 | QUADRO A07 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 01/02 | 0193.006-0 | 202222 | 30/05/2022 09:53:38 | Durante a execução da SSP 20220270, foi verificado falha no comando de acionamento da chave seccionadora 75U02 (Q96) através do comando local. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202222 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito de fechamento da seccionadora 75U02, e foi constatado que a falha no comando de fechamento ocorreu devido à uma falha em um dos contatos da chave de comando 153S3. Foi realizado a limpeza dos contatos utilizando o limpa contato em spray.
202212217 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202222 | 30/05/2022 09:54:05 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0304 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A098, compartimiento A18-1 fase "T". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202224 | FERNANDO MARCANTE | Substituído o cabo de comunicação entre o nó escravo e o RDG, que se encontrava danificado. Material proveniente através do contrato 4500038606/16. Foram realizados testes de comunicação e aquisição de dados com resultados satisfatórios.
202212177 | STE |  | C013B001 | QUADRO A09 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD2 | 0193.009-5 | 202222 | 30/05/2022 09:54:55 | Alarma "Q03 - Tiempo de operación bomba excedido" inoperante. Encontrado durante ejecución de la MP-4A SSP 20221035. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202222 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 305K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Ejecutada mediante AT N° 202203208.
202212174 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202221 | 23/05/2022 08:31:58 | Verificar motivo pelo qual o gráfico de abertura por trip 1 (CBinsight/SMD) está apresentando discrepância entre as fases. Obs.: durante o ensaio com o oscilógrafo, o registro dos tempos não apresenta discrepância. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202221 | FERNANDO MARCANTE | Após ensaios com o oscilógrafo, verificado que o CBinsight/SMD não apresentava anomalias. Analisando o circuito de abertura do disjuntor através do trip 1, constatado uma possível falha no tempo de fechamento dos contatos do contator 108k2. Foi substituído este por um contator de modelo similar, retirado no almoxarifado. Em seguida realizados ensaios de abertura por trip 1, verificando que os tempos de abertura estavam normais, sem discrepância. Obs.: Serviço realizado com a AT202204061.
202212173 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202221 | 23/05/2022 08:32:27 | Verificar motivo pelo qual o gráfico de abertura por trip 1 (CBinsight/SMD) está apresentando discrepância entre as fases. Obs.: durante o ensaio com o oscilógrafo, o registro dos tempos não apresenta discrepância. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202221 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Después de los ensayos con oscilógrafo, se verifico que el CBinsight/SMD no presentaba anomalías. Analizando el circuito de abertura del interruptor a través del trip 1, se encontró una posible falla en el tiempo de cierre de los contactos del contactor 108k2. Fue realizado la sustitución de este, por otro de similar características, retirado de almacenes. Posteriormente se realizaron ensayos en trip 1 del interruptor, verificando que los tiempos de abertura estaban normales, sin discrepancia.
202211808 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202220 | 18/05/2022 15:08:44 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202220 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a usinagem do flange, corte e posteriormente a soldagem do tubo no flange, todas as medidas foram dadas pelo solicitante do serviço e todas as normas e procedimentos foram seguidos.
202211807 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202220 | 18/05/2022 15:08:59 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202220 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a usinagem do flange, corte e posteriormente a soldagem do tubo no flange, todas as medidas foram dadas pelo solicitante do serviço e todas as normas e procedimentos foram seguidos.
202211806 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202220 | 17/05/2022 14:46:46 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202221 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | EFECTUADA LA SUSTITUCION DEL TUBO ORIGINAL DE INTERLIGACION ENTRE LA USR-32 SUPERIOR Y EL TANQUE DE ACEITE. FUE SUSTITUIDO POR UN TUBO MODIFICADO POR LA MMU3. EN SERIE AL TUBO FUE INSTALADO UNA SANFONA FLEXIBLE A FIN DE ABSORVER LAS CONTRACCIONES DE MANOBRA ENTRE EL TANQUE Y LA VALVULA USR-32, PROPORCIONANDO MEJOR ESTANQUEIDAD DEL CIRCUITO HIDRÁULICO. AL FINAL, FUE EFECTUADO LA RETIRADA DE AIRE DE LA PARTE MODIFICADA Y EJECUTADO LOS DEBIDOS ENSAYOS DE MANOBRAS Y CONCLUSION DE LA MODIFICACION.
202211805 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202220 | 17/05/2022 14:48:31 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202221 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado a substituição do tubo original de interligação entre a válvula USR-32 superior e o tanque de óleo. Foi substituído por um tubo modificado pela MMU3 com Ref. SSA:202204643(D). Em série ao tubo foi instalado uma sanfona flexível afim de manter as contrações de manobras entre tanque/USR-32, proporcionando melhor estanqueidade do circuito hidráulico. Ao final, foi efetuado a retirada de ar da parte modificada e executado os devido ensaios de manobras e conclusão da modificação.
202211802 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202220 | 17/05/2022 14:49:05 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 NA FASE "S" DO COMPARTIMENTO A09-4 NO LIMITE SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA PIC. UMIDADE: 100 ppm PRESSÃO: 480KPA TEMPERATURA: 25°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 25°C. FASE R: 37PPMW@488KPA, FASE S: 51PPMW@488KPA, FASE T: 42PPMW@490KPA.
202207373 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202220 | 17/05/2022 14:49:21 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427 PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO A09-4 PRÓXIMO DO LIMITE INFERIOR ESTABELECIDO NA PIC. PRESSÃO: 480KPA DENSIDADE: 29,87g/L TEMPERATURA: 25°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ A PRESSÃO NOMINAL CONFORME PIC. UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 5,4KG DE GÁS. VER GRÁFICO ANEXO ONDE SE OBSERVA TENDÊNCIA DE VAZAMENTO. NÃO LOCALIZADO COM A CÂMERA FLIR GF302. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 25°C. FASE R - 489KPA@30,59G/L.
202207368 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202219 | 13/05/2022 14:21:44 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427, PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'R' DO COMPARTIMENTO A09-6 ABAIXO DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. PRESSÃO: 464KPA DENSIDADE: 29,33g/L TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NAS FASES R/S DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ A PRESSÃO NOMINAL CONFORME PIC. UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 6,66KG DE GÁS. VER GRÁFICO ANEXO ONDE SE OBSERVA A TENDÊNCIA DE VAZAMENTO NAS DUAS FASES. REF. SSA: 202208373 (FASE R). NÃO LOCALIZADO COM A CÂMERA GF306 O VAZAMENTO DA FASE S. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 20°C. FASE R - 492KPA@31,33G/L / 4,84KG; FASE S - 482KPA@30,65G/L / 1,82KG.
202207367 | STE |  | C061A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.006-3 | 202219 | 13/05/2022 14:23:50 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO A09-8 PRÓXIMO DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. UMIDADE: 226,4 ppm PRESSÃO: 151KPA TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'T' DA BUCHA 500KV SF6/AR. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO S/BP COMPRESSOR LARANJA ADPTADO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 20°C) FASE 'T' - UMIDADE: 74PPMW@150KPA
202207366 | STE |  | C061A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.005-5 | 202219 | 13/05/2022 14:26:35 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO A09-8 SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. UMIDADE: 411,6 ppm PRESSÃO: 151KPA TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DA BUCHA 500KV SF6/AR. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO S/BP COMPRESSOR LARANJA ADPTADO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 20°C) FASE 'S' - UMIDADE: 77PPMW@150KPA
202207364 | STE |  | C061A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.004-7 | 202219 | 13/05/2022 14:26:45 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO A09-8 SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. UMIDADE: 321,8 ppm PRESSÃO: 150KPA TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'R' DA BUCHA 500KV SF6/AR. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO S/BP COMPRESSOR LARANJA ADPTADO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 20°C) FASE 'R' - UMIDADE: 92PPMW@150KPA
202207104 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202219 | 10/05/2022 07:42:45 | Encontrado durante execução da SSP nº 20220145 baixa pressão de nitrogênio tendo atuado 3 vezes o alarme "Q03 Falta nitrogênio no acumulador hidráulico", valor esperado 23,1 +-0,2. Valor encontrado: 20.9MPA a TA 25ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202219 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | A través del método directo, se verificó la presión de Pre-Carga del acumulador. Valores encontrados a 25°C: Fase R: 21,0MPa Fase S: 22,8MPa Fase T: 23,0MPa Fue realizada recarga de nitrógeno en las tres fases hasta alcanzar presión nominal de 23,1MPa. No fue localizado el origen de la pérdida.
202206958 | STE |  | C036A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A18-3 | 0016.106-3 | 202219 | 11/05/2022 15:07:24 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223870, BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO A18-3. PRÓXIMO AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. PRESSÃO: 487KPA DENSIDADE: 30,19g/L TEMPERATURA: 27°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202219 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ A PRESSÃO NOMINAL CONFORME PIC. UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 2,68KG DE GÁS. VER GRÁFICO ANEXO ONDE NÃO SE OBSERVA TENDÊNCIA DE VAZAMENTO. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 26°C. FASE R - 492KPA@30,61G/L / 0,94KG; FASE S - 493KPA@30,65G/L / 1,13KG; FASE T - 492KPA@30,55G/L / 0,61KG
202206957 | STE |  | C036A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A18-4 | 0016.046-6 | 202219 | 13/05/2022 07:33:04 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223870, BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO A18-4. PRÓXIMO AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. PRESSÃO: 486KPA DENSIDADE: 30,13g/L TEMPERATURA: 27°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202219 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ A PRESSÃO NOMINAL CONFORME PIC. UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 12,84KG DE GÁS. VER GRÁFICO ANEXO ONDE NÃO SE OBSERVA TENDÊNCIA DE VAZAMENTO. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 26°C. FASE R - 491KPA@30,55G/L / 2,58KG; FASE S - 491KPA@30,56G/L / 5,69KG; FASE T - 492KPA@30,63G/L / 4,57KG
202206956 | STE |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202219 | 13/05/2022 14:27:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223870, BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO A17-5. INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. PRESSÃO: 463KPA DENSIDADE: 28,34g/L TEMPERATURA: 29°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ O LIMITE SUPERIOR DA PRESSÃO NOMINAL CONFORME PIC (DEVIDO AO VAZAMENTO). UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 2,3KG DE GÁS. VER GRÁFICO ANEXO ONDE SE OBSERVA TENDÊNCIA DE VAZAMENTO. REF. SSA: 202210144 . VALORES DEIXADOS: FASE S - 500KPA@31,21G/L. TEMP. AMBIENTE DE 26°C
202206910 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202218 | 06/05/2022 10:23:00 | Presión de Pre-Carga de N2 del accionamiento de los interruptores se encuentra debajo de la tolerancia (23,2MPa a 26°C). Presión encontrada: 22,8MPa. Detectado durante ejecución de la SSP N° 20220204. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202218 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | A través del método directo, se verificó la presión de Pre-Carga del acumulador. Valores encontrados a 26°C: Fase R: 22,8MPa Fase S: 22,8MPa Fase T: 22,8MPa Fue realizada recarga de nitrógeno en las tres fases hasta alcanzar presión nominal de 23,2MPa. No fue localizado el origen de la pérdida.
202206909 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202218 | 06/05/2022 07:53:25 | Encontrado durante ejecución de la SSP N° 20220204, densidad de Gas SF6 por debajo del límite establecido (46,0 g/l) en las 3 fases a 26°C de temperatura ambiente. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202218 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 1,15kg de gas nuevo en las tres fases del compartimiento hasta alcanzar 46,0 g/l de densidad a 27°C de temperatura ambiente. Presiones finales indicadas en manómetros locales: R=725kPa S=735kPa T=730kPa No fueron constatadas perdidas en el compartimiento.
202206898 | STE |  | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202218 | 05/05/2022 16:08:59 | Verificado falha na aquisição de dados, via sistema SMG, com o nó escravo SMG17A320, referente ao compartimento A24-1 Fase "S". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202220 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado las conexiones y la comunicación del sensor, encontrado nodo esclavo con error de comunicación, se procedió al cambio de dicho nodo esclavo, fueron realizados ensayos de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Nodo Retirado: SMG17A320 Nodo Colocado: SMG17A388 Material adquirido por OC: 4500038606/16. Nodo con problema será encaminado al PTI.
202206897 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202218 | 05/05/2022 16:09:30 | Verificado falha na aquisição de dados, via sistema SMG, com o nó escravo SMG17A488, referente ao compartimento A06-1 Fase "S". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202220 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Sustituido el cable de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/16. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202206896 | STE |  | D038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A51-4 | 0016.089-0 | 202218 | 05/05/2022 16:10:11 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0315, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "A". Valor encontrado de 29,32 g/l com temperatura ambiente de 27ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202220 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 11,5kg de gas nuevo en la fase "A" del compartimiento hasta alcanzar 486kPa de presión y 30,50g/l de densidad a 22°C de temperatura ambiente. Fue realizada inspección del compartimiento con cámara termográfica FLIR GF306, no siendo encontradas pérdidas aparentes en el mismo.
202206894 | STE |  | D034A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A36-5 | 0016.124-1 | 202218 | 05/05/2022 16:08:26 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0315, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "B". Valor encontrado de 29,34 g/l com temperatura ambiente de 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202219 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram recarregados 1,1kg de gás SF6 novo na fase "B" do compartimento até atingir 495kPa de pressão e 30,66 g/l de densidade a 27°C de temperatura ambiente. A perda será sanada na execução da SSA 202208677.
202206847 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202218 | 05/05/2022 08:28:21 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0315, valor de umidade superior ao limite estabelecido, na fase "A". Valor encontrado de 130PPM com temperatura ambiente de 28ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202219 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "A" del compartimiento. Tratado durante 5 horas utilizando el carro DILO Código D50A02, circulando 141,7 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Humedad: 27,64 ppmw. Presión: 493.41kPa. Temp. ambiente: 25,38°C.
202206487 | STE |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202217 | 28/04/2022 10:21:59 | Fue encontrada la alarma "Tiempo excesivo de operación de la motobomba" del interruptor 05A12 inoperante. Detectado durante ejecución de la SSP N° 20221036. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202217 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202206486 | STE |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202217 | 28/04/2022 10:21:25 | Fue encontrada la alarma "Discrepancia de Polos" del interruptor 05A12 inoperante. Detectado durante ejecución de la SSP N° 20221036. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202217 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 301K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202206485 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202217 | 28/04/2022 10:15:51 | Presión de Pre-Carga de N2 del accionamiento de los interruptores se encuentra debajo de la tolerancia (23,4MPa a 28°C). Presión encontrada: 22,6MPa. Detectado durante ejecución de la SSP N° 20220146. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202217 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | A través del método directo, se verificó la presión de Pre-Carga del acumulador. Valores encontrados a 28°C: Fase R: 22,8MPa Fase S: 22,8MPa Fase T: 22,9MPa Fue realizada recarga de nitrógeno en las tres fases hasta alcanzar presión nominal de 23,2MPa. No fue localizado el origen de la pérdida.
202206417 | STE |  | C003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-10 | 0016.026-1 | 202217 | 27/04/2022 15:10:13 | Realizar medição de qualidade do gás nos seguintes compartimentos relacionados a Barra A2: A25-10; A13-10B; A13-9B; A15-3B; A25-3B; A15-2; A17-2; A20-2; A22-2 e A25-2. Obs.: Adiantamento da MP4A SSP nº 2022/3122. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202218 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram realizadas as medições de qualidade do gás SF6 em todos os compartimentos correspondentes a barra A2. Tabela de medições de qualidade de gás SF6 em anexos.
202206188 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202216 | 22/04/2022 15:04:47 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202218 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor executando o corte do tubo, usinagem do flange e solda de acordo com os procedimentos.
202205846 | STE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202215 | 12/04/2022 15:51:40 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, na fase R. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 98,1 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DE 1 FASE DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 56PPMW@494KPA
202205844 | STE |  | C001A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A08-2 | 0016.016-4 | 202215 | 12/04/2022 15:51:11 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases R e T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 92,7 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase T: 98,8 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DE 2 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 52PPMW@493KPA FASE 'T' - UMIDADE: 64PPMW@493KPA
202205843 | STE |  | C001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-2 | 0016.013-0 | 202215 | 12/04/2022 15:51:28 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases R e S. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 95,7 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. Fase S: 98,1 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DE 2 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 57PPMW@496KPA FASE 'S' - UMIDADE: 61PPMW@491KPA
202205841 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202215 | 12/04/2022 15:51:50 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases S e T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase S: 98,0 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. Fase T: 105,0 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DE 2 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'S' - UMIDADE: 53PPMW@495KPA FASE 'T' - UMIDADE: 55PPMW@494KPA
202205840 | STE |  | C001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A03-2 | 0016.014-8 | 202215 | 12/04/2022 15:41:41 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases R e S e T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 104,2 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase S: 102,8 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase T: 102,5 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 2,5 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 64PPMW@493KPA FASE 'S' - UMIDADE: 62PPMW@491KPA FASE 'T' - UMIDADE: 62PPMW@491KPA
202205839 | STE |  | C001A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-3B | 0016.139-0 | 202215 | 12/04/2022 15:40:14 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, na fase T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase T: 94,4 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'T' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'T' - UMIDADE: 33PPMW@493KPA
202205838 | STE |  | C001A007 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-3B | 0016.140-3 | 202215 | 12/04/2022 15:40:29 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, na fase S. Temperatura Ambiente: 28°C Fase S: 91,1 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'S' - UMIDADE: 34PPMW@500KPA
202205837 | STE |  | C001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9A | 0016.012-1 | 202215 | 12/04/2022 15:42:15 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases R e S e T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 128,5 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase S: 121,2 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase T: 137,2 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 41PPMW@503KPA FASE 'S' - UMIDADE: 47PPMW@496KPA FASE 'T' - UMIDADE: 51PPMW@494KPA
202205836 | STE |  | C001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-10 | 0016.010-5 | 202215 | 12/04/2022 15:39:39 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases R e S e T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 101,8 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase S: 102,5 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase T: 102,8 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 8 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 39PPMW@495KPA FASE 'S' - UMIDADE: 49PPMW@493KPA FASE 'T' - UMIDADE: 45PPMW@491KPA
202205592 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202214 | 08/04/2022 14:50:29 | Encontrado durante a execução da SSA 202204808, alto valor de umidade para a fase "C". Valor encontrado de 111,5PPM com temperatura ambiente de 25ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase C. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 30,79 ppmw; Pressão: 493,5 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202205584 | STE |  | D002A023 | SECCIONADORA 500 KV SF6 b6LI2 | 0192.068-5 | 202214 | 08/04/2022 14:51:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a seccionadora não aceitou comando de abertura durante o ensaio de comando localíssimo (quadro A). Encontrado durante execução da SSP nº 20223123. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito e encontrado no came de contatos da referida seccionadora os pontos 29-30 com falso contato. Realizado limpeza com spray Limpa Contatos solucionando o problema. Realizado manobras de fechamento e abertura com resultados satisfatórios.
202205579 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202214 | 08/04/2022 17:05:41 | Verificar e substituir a lâmpada da iluminação interna do cubículo que encontra-se queimada. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado a substituição da lâmpada 405E4 por outra de mesmas características oriunda do almoxarifado. Executado com a AT nº 202202552.
202205519 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202214 | 08/04/2022 08:44:04 | Verificado falha na aquisição de dados, via sistema SMG, com o nó escravo SMG17A407, referente ao compartimento A56-1 Fase "C". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202216 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foram verificadas as conexões e comunicação do sensor, encontrado nó escravo com erro de comunicação. Realizada a substituição do nó por um do tipo reforçado. Foram realizados ensaios de comunicação e de aquisição de dados, obtendo-se resultados satisfatórios. Nó Retirado: SMG17A407 Nó Instalado: SMG17A165 Material adquirido por OC: 4500038606/16.
202205517 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202214 | 08/04/2022 08:45:08 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A587, referente ao compartimento A52-1 Fase "C". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202216 | FERNANDO MARCANTE | Fue constatado que el cable de comunicación al Nodo esclavo se encontraba dañado. Fue sustituido por otro similar, procedente del contrato 4500038606 de 2016, restableciéndose la comunicación entre el Nodo y el sistema SMG.
202205514 | STE |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202214 | 08/04/2022 08:45:26 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A451, referente ao compartimento A33-1 Fase "C". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202216 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue constatado que el cable de comunicación al Nodo esclavo se encontraba dañado. Fue sustituido por otro similar, procedente del contrato 4500038606 de 2016, restableciéndose la comunicación entre el Nodo y el sistema SMG.
202205510 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202214 | 07/04/2022 15:23:39 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A252, referente ao compartimento A26-1 Fase "T". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202215 | FERNANDO MARCANTE | Encontrado nó escravo SMG17A252 (A26-1-T) com defeito. Substituído este pelo nó escravo SMG17A479. Nó escravo adquirido através do contrato 4500038606/16 com FPTI-PY. Realizado ensaio e verificado a normalização da comunicação.
202205430 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202214 | 07/04/2022 10:04:02 | Encontrado alarme "Q25 desligar compartimento de gas" inoperante. Verificado durante MP-2A SSP nº20223123. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 312K3 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202202552.
202205429 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202214 | 07/04/2022 10:04:50 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A247, referente ao compartimento A26-1 Fase "S". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202215 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Verificado que o cabo de comunicação do nó escravo estava danificado. Foi substituído o cabo por outro similar, oriundo do contrato 4500038606 de 2016 e a comunicação entre o nó escravo e o sistema SMG voltou a funcionar normalmente.
202205428 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202214 | 07/04/2022 10:05:06 | Encontrado alarme "Q(2,21,22,25,28) recarregar compartimento de gas" inoperante. Verificado durante MP-2A SSP nº20223123. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado os reles 309K5 e 309K6 queimados. Foram trocados por outros similarer retirados do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202202552.
202205427 | STE |  | D014B001 | QUADRO A40 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.021-4 | 202214 | 07/04/2022 10:05:21 | Encontrado alarme "T2 Desligar compartimento de gás" inoperante. Verificado durante MP-2A SSP nº20223123. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 256K1 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202202552.
202205425 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202214 | 06/04/2022 17:14:20 | Encontrado durante a execução da SSA 202204808, alto valor de umidade para a fase "A". Valor encontrado de 109,7PPM com temperatura ambiente de 25ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase A. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 43,51 ppmw; Pressão: 493,5 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202205423 | STE |  | D002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-2 | 0016.070-9 | 202214 | 06/04/2022 17:14:43 | Encontrado durante a execução da SSA 202204808, alto valor de umidade para a fase "A". Valor encontrado de 102,0PPM com temperatura ambiente de 25ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase A. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 32,54 ppmw; Pressão: 506,2 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202205422 | STE |  | D002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10A | 0016.068-7 | 202214 | 06/04/2022 17:15:03 | Encontrado durante a execução da SSA 202204808, alto valor de umidade para a fase "B". Valor encontrado de 110,8PPM com temperatura ambiente de 25ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase B. Tratado durante 6 horas utilizando o carro Dilo código C50A01 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 32,94 ppmw; Pressão: 492,8 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202205420 | STE |  | D002A007 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-3B | 0016.150-0 | 202214 | 06/04/2022 17:15:39 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202204808, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 479,5 kPa con temperatura ambiente de 25 ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi recarregado 1,58kg de gás SF6 na fase C do compartimento, até atingir a pressão de 494,5kPa; temperatura: 26ºC. Verificado possíveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, nada encontrado.
202205419 | STE |  | D002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10A | 0016.068-7 | 202214 | 06/04/2022 17:16:02 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202204808, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 477,1 kPa con temperatura ambiente de 25 ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi recarregado 7,43kg de gás SF6 na fase C do compartimento, até atingir a pressão de 492,8kPa; temperatura: 26ºC. Verificado possíveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, nada encontrado.
202205418 | STE |  | D002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-10 | 0016.067-9 | 202214 | 06/04/2022 17:16:18 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202204808, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 486,7 kPa con temperatura ambiente de 25 ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi recarregado 3,975kg de gás SF6 na fase c do compartimento, até atingir a pressão de 493,5kPa; temperatura: 26ºC. Verificado possiveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, nada encontrado.
202205417 | STE |  | C032A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A06-3 | 0016.102-0 | 202214 | 06/04/2022 17:16:51 | Fue encontrada densidad de gas SF6 próximo al límite mínimo establecido, en la fase S del compartimiento. Valor encontrado: 30,07g/l a 31°C de temperatura. Detectado durante ejecución de la MP-3A SSP: 20223868. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202214 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 2,31 kg de gas SF6 nuevo en la fase "S" del compartimiento hasta alcanzar 30,90 g/l de densidad a 28 °C de temperatura ambiente. No fue encontrada perdidas aparente con la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202205416 | STE |  | C032A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A06-4 | 0016.042-3 | 202214 | 06/04/2022 17:17:12 | Fue encontrada densidad de gas SF6 próximo al límite mínimo establecido, en la fase S del compartimiento. Valor encontrado: 30,09g/l a 33°C de temperatura. Detectado durante ejecución de la MP-3A SSP: 20223868. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202214 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 5,5 kg de gas SF6 nuevo en la fase "S" del compartimiento hasta alcanzar 30,56 g/l de densidad a 28 °C de temperatura ambiente. No fue encontrada perdidas aparente con la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202205415 | STE |  | C032A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A06-4 | 0016.042-3 | 202214 | 06/04/2022 17:17:33 | Fue encontrada humedad en el gas SF6 por encima del límite establecido en la fase T del compartimiento. Valor encontrado: 102,9ppmw a 33°C de temperatura. Detectado durante ejecución de la MP-3A SSP: 20223868. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202214 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "T" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A02, todo esto por el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "T" Humedad: 58,06 ppmw. Presión: 490 KPa. Temperatura ambiente: 28°C. Densidad: 30,16 g/l
202205414 | STE |  | C032A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A05-5 | 0016.001-6 | 202214 | 06/04/2022 17:17:50 | Fue encontrada humedad en el gas SF6 por encima del límite establecido en la fase R del compartimiento. Valor encontrado: 101,2ppmw a 34°C de temperatura. Detectado durante ejecución de la MP-3A SSP: 20223868. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202214 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "R" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A01, todo esto por el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "R" Humedad: 43,16 ppmw. Presión: 492 KPa. Temperatura ambiente: 28°C. Densidad: 30,29g/l
202205365 | STE |  | C002A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-3B | 0016.141-1 | 202214 | 06/04/2022 11:28:49 | Constatada densidade abaixo do limite inferior, na Fase R, conforme PIC.EQ.0012.R01. Durante execução da SSP 20220302 (monitoramento 1M), foi constatado via SMG, alarme de baixa densidade de gás SF6 na fase R. Dados coletados pelo sensor: Pressão 477.28 kPa; Temperatura 28.67 °C; Densidade 29.34 g/l; Umidade 90.12 ppmw. Pressão esperada 495 kPa. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202215 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 2,235 kg de gas SF6 nuevo en la fase "R" del compartimiento hasta alcanzar 492,4 kPa de presión a 26 °C de temperatura ambiente. Realizado búsqueda con cámara OGI FLIR GF306 GASFINDER no fueron encontrados perdidas aparentes.
202205358 | STE |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202214 | 06/04/2022 11:33:51 | Constatada densidade abaixo do limite inferior, na Fase A, conforme PIC.EQ.0012.R01. Durante execução da SSP 20220314 (monitoramento 1M), foi constatado via SMG, alarme de baixa densidade de gás SF6 na fase A. Dados coletados pelo sensor: Pressão 706.08 kPa; Temperatura 28.07 °C; Densidade 44.8 g/l; Umidade 2.29 ppmw. Pressão esperada 724 kPa. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202215 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado recarga de Gas Sf6. Cantidad recargada: 2,29 kg de Gas Sf6 Nuevo. Valores dejados: 721 kPa; 45,84 g/l a 26ºC. Realizado búsqueda de fuga de Gas Sf6 con Cámara Flir GasFinder, no encontrándose pérdidas aparentes.
202205188 | STE |  | C001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-10 | 0016.010-5 | 202214 | 04/04/2022 11:12:28 | Realizar medição de qualidade do gás nos seguintes compartimentos relacionados a Barra A1: A01-10; A13-10A; A13-9A; A01-3B; A10-3B; A01-2; A03-2; A05-2; A08-2; A10-2 e A13-1. Obs.: Adiantamento das MP2A SSPs nº 2022/3120 e nº 2022/0146. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202214 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron realizadas las mediciones de calidad del gas SF6 en todos los compartimientos correspondientes a la barra A1. Tabla de mediciones de calidad de gas SF6 adjuntado en anexos.
202205017 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202213 | 01/04/2022 08:47:43 | Durante a execução da SSA 202204219, foi verificado valor de umidade superior ao limite estabelecido, na fase B. Valores encontrados: Umidade: 133,4ppmw; Pressão: 504,6 kPa; Temperatura ambiente: 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase B. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 45,95 ppmw; Pressão: 494,0 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202204808 | STE |  | D002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-10 | 0016.067-9 | 202213 | 29/03/2022 15:43:58 | Realizar medição de qualidade do gás nos seguintes compartimentos relacionados a Barra B3: A35-10; A42-10A; A42-9A; A35-3B; A40-3B; A33-2; A35-2; A38-2 e A40-2. Obs.: Adiantamento da MP2A SSP nº 2022/3123. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202213 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizadas las mediciones de Calidad del Gas SF6 en todos los compartimientos correspondientes a la barra B3. Tabla de mediciones de calidad de gas SF6 adjuntado en anexos.
202204662 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202213 | 28/03/2022 14:32:19 | Encontrada durante la ejecución de la SSA 202204222, valor de humedad del gas SF6 por encima del limite superior establecido en dicho compartimiento de la fase "B". Valor encontrado 131,6 ppmw a 28 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase B. Tratado durante 5 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 22,88 ppmw; Pressão: 496,7 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202204660 | AIM |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202213 | 29/03/2022 09:41:53 | Encontrado durante la ejecución de la SSA 202204222, pequeña fuga de gas SF6 en dicho compartimiento, específicamente en la fase "B". Dicha fuga puede ser observado en los archivos adjuntos. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202348 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Avaliado a SSA derivada e solicitado novo parecer a SMIM.DT de acordo com e-mail em anexo.
202204643 | STE | 202204476 | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202213 | 28/03/2022 16:55:50 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202213 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a modificação do tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo foi cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas pelo solicitante e seguindo todos os procedimentos.
202204569 | STE |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202212 | 25/03/2022 14:52:56 | Alarma "T5 Rellenar Compartimiento de Gas" se encuentra inoperante. Encontrado durante ejecución de la SSP MP-3A N° 20223875. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202212 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 309K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202204476 | STE |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202212 | 24/03/2022 14:48:53 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202213 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO ORIGINAL DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A USR-32 SUPERIOR E O TANQUE DE ÓLEO. FOI SUBSTITUIDO POR UM TUBO MODIFICADO PELA MMU3 COM "REF. SSA: 202204643 (D). EM SÉRIE AO TUBO FOI INSTALADO UMA SANFONA FLEXÍVEL AFIM DE MANTER AS CONTRAÇÕES DE MANOBRA ENTRE TANQUE /USR-32, PROPORCIONANDO MELHOR ESTANQUEIDADE DO CIRCUITO HIDRÁULICO. AO FINAL, FOI EFETUADO A RETIRADA DE AR DA PARTE MODIFICADA E EXECUTADO OS DEVIDOS ENSAIOS DE MANOBRAS E CONCLUSÃO DA MODIFICAÇÃO.
202204451 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202212 | 24/03/2022 14:49:21 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A567, referente ao compartimento A23-1 Fase "S". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202213 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue verificado las conexiones y la comunicación del sensor, encontrado nodo esclavo con error de comunicación, se procedió al cambio de dicho nodo esclavo (por uno reforzado), fueron realizados ensayos de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Nodo Retirado: SMG17A567 Nodo Colocado: SMG17A199 Material adquirido por OC: 4500038606/16.
202204222 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202212 | 22/03/2022 11:02:00 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/2137, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 465 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202212 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 2,07 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 499 kPa de presión a 28 °C de temperatura ambiente. Fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento y emitida SSA 202204660.
202204219 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202212 | 22/03/2022 11:02:33 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/2137, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 465 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202212 | FERNANDO MARCANTE | Foi recarregado 2,2kg de gás SF6 na fase B do compartimento, até atingir a pressão de 504kPa, densidade de 30,7g/l; temperatura: 31ºC. Foi encontrado um vazamento de gás na membrana de ruptura do compartimento, e emitido a SSA 202205018.
202204158 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202212 | 21/03/2022 09:09:18 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0314, valor de umidade superior ao limite estabelecido, na fase "A". Valor encontrado de 136PPM com temperatura ambiente de 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202212 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "A" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, circulando 196kg de gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 25,42 PPMW. Presión: 500,1 KPa, Temperatura ambiente: 29°C.
202204105 | STE |  | C041A005 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 50 HZ A27-T5 FASE T | 0186.089-6 | 202211 | 18/03/2022 14:30:39 | Contador de descargas del pararrayos inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202212 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizada la sustitución del contador de descargas por otro de características similares. Realizado ensayos, siendo estos satisfactorios, Numero de operaciones dejado = 20.
202204074 | STE |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202211 | 18/03/2022 10:26:58 | Llave de accionamiento de la llave seccionadora 75U9A (153S3) se encuentra inoperante. Encontrado durante MP-3A SSP N° 20220279. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202212 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue sustituida la llave de accionamiento 153S3 por otro similar K&N C17, retirado de almacenes. Realizado ensayos posteriores con resultados satisfactorios.
202204073 | STE |  | C031B001 | QUADRO A26 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.038-9 | 202211 | 18/03/2022 10:24:38 | Llave de accionamiento de la llave seccionadora 55U99 (163S3) se encuentra inoperante. Encontrado durante MP-3A SSP N° 20220280. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202212 | FERNANDO MARCANTE | Foi substituído a chave de acionamento 163S3 por outra chave de modelo similiar, retirada do almoxarifado. Em seguida foram realizados ensaios de abertura e fechamento da seccionadora, onde a mesma operou normalmente.
202204071 | STE |  | C031B001 | QUADRO A26 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.038-9 | 202211 | 18/03/2022 10:21:55 | Indicador de posición en el sinóptico del tablero de la llave de aterramiento 55U99T inoperante. Verificado durante MP-3A SSP N° 20220280 | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202212 | FERNANDO MARCANTE | Foi substituído o indicador de posição da chave de aterramento 55U99T por outro indicador de modelo similar, retirado no almoxarifado.
202204070 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202211 | 18/03/2022 10:27:29 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/2137, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A". Valor encontrado 122 ppmw con temperatura ambiente de 31 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202213 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado de Gas Sf6. Circulado 98 kg de gas Sf6 durante 6hs. Valores obtenidos: 26,62 ppm ; 30,51 g/l ; 495 kPa a 28ºC. Utilizado Carro de Tratamiento de Gas de bajo flujo D50A02.
202203819 | STE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202211 | 18/03/2022 06:57:29 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/2137, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 123 ppmw con temperatura ambiente de 29 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202213 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Efetuado o tratamento de umidade da fase B do compartimento. Tratado durante 6 horas utilizando o carro Dilo código D50A03, circulando 160kg de gás SF6 por um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 33,5 ppmw; Pressão: 495 kPa; Temperatura ambiente: 28ºC.
202203511 | STE |  | C002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-2 | 0016.024-5 | 202210 | 10/03/2022 14:15:47 | Encontrado durante la ejecucion de la SSP 2022/2124, valor de la humedad superior al limite establecido en la fase "R" y "T". Valores encontrados 123 ppmw y 126 ppmw respectivamente con temperatura de 31 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202212 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "R" y "T" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A02, circulando 180 kg y 120 kg de gas SF6 por la fase "R" y "T" respectivamente, todo esto por el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "R" Humedad: 20,14 ppmw. Presión: 501 KPa. Temp. ambiente: 30°C. Densidad: 30,76 g/l Fase "T" Humedad: 32,4 ppmw. Presión: 499 KPa. Temperatura ambiente: 30°C. Densidad: 30,54 g/l
202203196 | STE |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202209 | 04/03/2022 14:20:13 | Verificar possíveis pontos de vazamentos nas fases R e S com a Câmera Termografica OGI FLIR GF306 gasfinder. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202210 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado busca em toda extensão do compartimento 5 nas fases R e S com a Câmera Termografica OGI FLIR GF306 GasFinder, nenhum ponto de vazamento foi encontrado.
202203114 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202209 | 04/03/2022 09:00:21 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202210 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a modificação o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo foi cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas pelo solicitante e de acordo com as normas de segurança e os procedimentos de soldagens
202202771 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 23/02/2022 09:28:57 | Encontrado vazamento na vedação do êmbolo do cilindro da bomba de nitrogênio. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a substituição do êmbolo do cilindro da bomba de nitrogênio BP714309 por outro similar adquirido na SOLPE 10064784. A remontagem do êmbolo foi realizada conforme a recomendação do fabricante repassada a SMMT-DT pela empresa JARTEC.
202202704 | STE |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202208 | 21/02/2022 15:56:33 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "T". Valor encontrado de 44,83 g/l com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 3,48kg de gás SF6 novo foram recarregados na fase "T" do compartimento até atingir 735kPa de pressão e 45,77 g/l de densidade a 33°C de temperatura ambiente. Não foram encontradas perdas no compartimento.
202202703 | STE |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202208 | 21/02/2022 15:56:54 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0301, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "B". Valor encontrado de 44,88 g/l com temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202208 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 3,5kg de gas nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 731kPa de presión y 45,99 g/l de densidad a 31°C de temperatura ambiente. No fueron constatadas perdidas en el compartimiento.
202202588 | STE |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202207 | 18/02/2022 16:32:12 | Durante a execução da SSP 20220205 foi encontrado o tirante da base do cubículo da fase S quebrado. foto em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a substituição do referido tirante por outro similar retirado de sobra de montagem. solucionando o problema. Obs.: Executado com AT nº 202201321.
202202580 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202207 | 18/02/2022 16:32:36 | Alarme Q02 Falta 125 VCC circuito de disparo 1 (308H2) inoperante. Encontrado durante execução da SSP 20220273. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 308K2 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202201328.
202202573 | STE |  | C023B001 | QUADRO A18 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.030-3 | 202207 | 18/02/2022 16:03:07 | Alarme Q02 Falta 125 VCC circuito de disparo 1 (308H2) inoperante. Encontrado durante execução da SSP 20220274. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 308K2 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202201330.
202202570 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202207 | 18/02/2022 15:54:17 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0301, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "A". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202209 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "A" del compartimiento. Tratado durante 5 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, circulando 135kg de gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 42,45 PPMW. Presión: 500,2 KPa, Temperatura ambiente: 31°C.
202202528 | STE |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202207 | 18/02/2022 11:07:34 | Encontrado durante execução da SSP nº 20220206, na simulação de atuação do relé de densidade a não sinalização dos alarmes do RDG1 da fase R. Obs.: os alarmes do RDG1 das fases S e T sinalizaram corretamente. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado o referido circuito, encontrado no plug do RDG1 da fase R o cabo do ponto 5 solto. Foi realizado a solda do cabo no referido contato, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202201329.
202202507 | STE |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202208 | 21/02/2022 11:14:55 | Encontrado durante execução da SSP nº 20220206 baixa pressão de nitrogênio tendo atuado 4 veces o alarme "Q03 Falta nitrogênio no acumulador hidráulico", valor esperado 23,46 +-0,2. Valor encontrado: 22.9MPA a TA 28,2ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado as pressões de nitrogênio de forma direta. valores encontrados: R=23,4 MPa, S=23,0MPa e T=22,9MPa a TA de 28ºC. Realizado reposição de N2 até 23,4MPa sendo este valor normal de operação. Obs.: Executado com AT nº 202201329.
202202503 | STE |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202207 | 18/02/2022 10:42:30 | Encontrado durante a execução da SSP 20220206 o valor da partida da motobomba acima do valor esperado (33,0MPA +- 0,2). valor encontrado 33,5MPA a TA 30ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi reajustado o elemento pressostático correspondente a partida da motobomba a pressão de 33,1MPa, valor este considerado normal. Obs.: Executado com AT nº 202201329.
202202341 | STE |  | C037A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-3 | 0016.107-1 | 202207 | 17/02/2022 16:17:37 | Encontrado durante execução da SSP 20223871, umidade superior ao limite, no compartimento A19-3, fase S. Valor encontrado, Fase S: 116,6501 ppmw. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202207 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 7 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA. VALORES DEIXADOS. UMIDADE: 68PPMW. PRESSÃO: 504KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C.
202202340 | STE |  | C037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-4 | 0016.047-4 | 202207 | 17/02/2022 16:18:08 | Encontrado durante execução da SSP 20223871, teor de umidade próximo ao limite superior, no compartimento A19-4, fases R e S. Fase R: 92,5273 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. Fase S: 109,5814 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202207 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'R' E 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA. VALORES DEIXADOS. UMIDADE: FASE R: 30PPMW. PRESSÃO: 514KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C. FASE S: 55PPMW. PRESSÃO: 512KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C.
202202287 | STE |  | C001A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A08-2 | 0016.016-4 | 202207 | 18/02/2022 10:40:43 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "S". Umidade no valor de 133ppm com temperatura ambiente de 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202208 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento A08-2 Fase "S". Foi realizado o tratamento durante 06 horas utilizando o carro DILO D50A01, circulando 180kg de gás, através de um filtro de alumina e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade: 32,6ppm; Densidade: 30,41g/l; Pressão: 500kPa; Temperatura: 31,7ºC.
202202286 | STE |  | C003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A22-2 | 0016.032-6 | 202207 | 18/02/2022 11:08:17 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "T". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "T" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el caro DILO Código D50A03, circulando 154,3kg de gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 46,42 PPMW. Presión: 497,9 KPa, Temperatura ambiente: 30°C.
202202283 | STE |  | C002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-2 | 0016.021-0 | 202207 | 18/02/2022 11:08:27 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "T". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202208 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'T' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 15PPMW. PRESSÃO: 500KPA, TEMP. AMBIENTE DE 31°C. OBSERVAÇÃO: O VALOR DA UMIDADE TENDE A SUBIR NOS PRÓXIMOS DIAS ATÉ A ESTABILIZAÇÃO.
202202279 | STE |  | C035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-4 | 0016.045-8 | 202207 | 18/02/2022 11:08:39 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "S". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase 'S' del compartimiento. Tratado durante 5 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, conectado a un filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular . Valores dejados - Humedad: 24,95 PPMW. Presión: 509,45 KPa, Temperatura ambiente: 32°C.
202202278 | STE |  | C002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-2 | 0016.023-7 | 202207 | 18/02/2022 11:08:49 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "S". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 33ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202208 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase 'S' del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, conectado a un filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 22,26 PPMW; 30.59 g/L; Presión: 502,90 KPa, Temperatura ambiente: 32°C.
202202277 | STE |  | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202207 | 18/02/2022 11:09:02 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0301, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "A". Valor encontrado de 121PPM com temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202208 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase 'A' del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, conectado a un filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular . Valores dejados - Humedad: 29,71 PPMW. Presión: 501,90 KPa, Temperatura ambiente: 31.91°C.
202202276 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202207 | 18/02/2022 11:09:19 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "R". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202209 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento A10-2 Fase "R". Foi realizado o tratamento durante 06 horas utilizando o carro DILO D50A01, circulando 178kg de gás, através de um filtro de alumina e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade: 38ppm; Densidade: 30,61g/l; Pressão: 501kPa; Temperatura: 31ºC.
202202275 | STE |  | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202208 | 23/02/2022 09:29:09 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "T". Valor encontrado: 130ppm com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202211 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "T" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A02 y filtro grande de aluminio activado con tamiz molecular, así también fue utilizada en el compartimiento, la manta térmica DILO 3-429-R021 a fin de aumentar el desprendimiento de humedad en el mismo. VALORES DEJADOS Humedad: 22,46 ppmw. Presión: 499,24 KPa. Temp. ambiente: 29°C. Densidad: 30,79 g/l
202202261 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202207 | 16/02/2022 10:41:59 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202207 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO ORIGINAL DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A USR-32 E O TANQUE DE ÓLEO. FOI SUBSTITUIDO POR UM TUBO MODIFICADO COM "REF. SSA: 202200592(D) UTILIZADO DO DJ 46U01 QUE NÃO FOI EXECUTADO". JUNTO AO TUBO FOI INSTALADO UMA SANFONA FLEXÍVEL AFIM DE MANTER AS CONTRAÇÕES DE MANOBRA E PROPORCIONAR MELHOR ESTANQUEIDADE DO CIRCUITO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR. EFETUADO PURGA E OS DEVIDOS ENSAIOS. EXECUTADO COM A AT: 2022/00794.
202200605 | STE |  | D004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-2 | 0016.080-6 | 202202 | 14/01/2022 16:54:13 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "A". Valor encontrado: 121,56 ppmw; 29,64 g/l a 33 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220300 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ YEGROS CARLOS ANTONIO | 202204 | LOPEZ YEGROS CARLOS ANTONIO | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase 'A' del compartimiento. Tratado durante 4 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, conectado a un filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular . Valores dejados - Humedad: 37,28 PPMW. Presión: 503,19 KPa; Temperatura ambiente: 32°C.
202200602 | STE |  | C003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-2 | 0016.033-4 | 202202 | 14/01/2022 16:12:01 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "T". Valor encontrado: 121,12 ppmw; 30,79 g/l a 32 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220312 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202205 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase 'T' del compartimiento. Tratado durante 4 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, conectado a un filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular . Valores dejados - Humedad: 30,64 PPMW. Presión: 503,76 KPa, Temperatura ambiente: 32°C.
202200601 | STE |  | D004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-2 | 0016.080-6 | 202202 | 14/01/2022 16:12:55 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "C". Valor encontrado: 121,66 ppmw; 30,4 g/l a 33 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220300 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202205 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuado o tratamento de umidade da fase "C" do compartimento A52-2 por um período de 6 horas com vazão média de 29,05 kg/hora, totalizando 174,3 kg. Foi utilizado o carro de serviço DILO código D50A02, conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores encontrados após o tratamento: Umidade - 38 ppmw; Pressão: 500 kPa; Temperatura ambiente: 33°C; Densidade: 30,25 g/L.
202200590 | STE |  | D007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U01 | 0180.029-9 | 202202 | 14/01/2022 15:16:06 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202204 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADA SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A USR-32 E OS TANQUES DE ÓLEO DAS 3 FASES. CADA TUBO SUBSTIUIDO POR OUTRO MODIFICADO (REF. SSA: 202203114), NO QUAL FOI ACRESCENTADA UMA ARTICULAÇÃO FOLE AFIM DE MANTER AS CONTRAÇÕES DE MANOBRA E PROPORCIONAR MELHOR VEDAÇÃO/ESTANQUEIDADE DO CIRCUITO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR. EXECUTADO COM A AT Nº 202201864.
202200556 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202202 | 14/01/2022 11:13:46 | Falla de comunicacion del sensor wika del compartimiento "A25-1-T" con el sistema de monitoreamiento SMG, ultima lectura: 13/12/2021. Detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20210312A. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202204 | FERNANDO MARCANTE | Verificado que o cabo de comunicação do nó escravo estava danificado. Foi substituído o cabo e a comunicação entre o nó escravo e o sistema SMG voltou a funcionar normalmente.
202200544 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202202 | 14/01/2022 11:13:13 | Falla de comunicacion del sensor wika del compartimiento "A23-1-S" con el sistema de monitoreamiento SMG, ultima lectura: 09/12/2021. Detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20210312A. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202204 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado las conecciones del sensor y encontrado cabo suelto, se procedio a normalizar dicha coneccion y fueron realizados ensayos de comunicacion y adquisicion de datos con resultados satisfactorios.
202200271 | STE |  | D050B004 | BOMBA DE VACUO COM BOOSTER Z300R11 | 1378.004-9 | 202201 | 07/01/2022 08:03:49 | Substituir o óleo lubrificante da bomba de vácuo (tipo VM100) com o seu respectivo filtro e o óleo lubrificante da bomba de sucção (tipo VE101). A substituição se faz necessária por já ter sido atingido o intervalo máximo entre trocas estabelecida no manual, que é de um ano. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202201 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Na bomba de vácuo foi realizada inspeção do filtro de ar, limpeza do trocador de calor e as seguintes substituições: Óleo lubrificante, utilizados 6,5 L (VM100); Filtro de óleo (REF 0531 000 001 BUSCH); Foi substituído na bomba de sucção: Óleo lubrificante, utilizados 1,3 L (VE101); O óleo foi comprado através da OC 4500062680. Filtros e O'rings devolvidos com DM 70026470 (sistema não aceitou inclusão da DM na aba "Documentos").
202200154 | STE | 202200142 | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202201 | 06/01/2022 08:29:06 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202203 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Realizada usinagem no torno e soldagem das peças conforme solicitado.
202200142 | STE |  | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202201 | 05/01/2022 14:33:14 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202202 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADA SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A USR-32 E OS TANQUES DE ÓLEO DAS 3 FASES. CADA TUBO SUBSTIUIDO POR OUTRO MODIFICADO (REF. SSA:202200154), NO QUAL FOI ACRESCENTADA UMA ARTICULAÇÃO FOLE AFIM DE MANTER AS CONTRAÇÕES DE MANOBRA E PROPORCIONAR MELHOR VEDAÇÃO/ESTANQUEIDADE DO CIRCUITO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR.
202100311 | STE |  | D003A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A46-2 | 0016.062-8 | 202151 | 22/12/2021 11:07:28 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5130A, alto valor de umidade para as fases "A"e "B" . Valores encontrados de 125PPM para a fase "A" e de 120PPM para a fase "B", com temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202152 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS FASES 'A' E 'B' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DOS CARROS DE SERVIÇO DILO CÓDIGO D50A02 E D50A03 RESPECTIVAMENTE, CONECTANDO FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR EM CADA CARRO. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: FASE A: 46PPMW, FASE B: 23PPMW. PRESSÃO: 502KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C.
202100310 | STE |  | D002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-2 | 0016.070-9 | 202151 | 22/12/2021 11:06:32 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5130A, alto valor de umidade para a fase "B". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202201 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado de Gas Sf6. Circulado 129 kg de gas Sf6 durante 6hs. Valores obtenidos: 40,32 ppm ; 30,63 g/l ; 506 kPa a 32ºC. Utilizado Carro de Tratamiento de Gas de bajo flujo D50A02.
202100309 | STE |  | C035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-4 | 0016.045-8 | 202151 | 22/12/2021 11:03:11 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "S". Valor encontrado de 125PPM com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202152 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 por um período de 6 horas. Valores obtidos após o tratamento: Umidade: 42ppm; Densidade: 30,47g/l. Para o tratamento do gás foi utilizado o carro D50A02.
202100308 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202151 | 22/12/2021 11:01:35 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "S". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202201 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR . VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 42PPMW. PRESSÃO: 501KPA, TEMP. AMBIENTE DE 30°C.
202100305 | STE |  | C002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-2 | 0016.023-7 | 202151 | 22/12/2021 11:00:21 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "R". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 33ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202201 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'R' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CÓDIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 42PPMW. PRESSÃO: 500KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C.
202100304 | STE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202151 | 21/12/2021 14:29:21 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para as fases "S" e "T". Valores encontrados de 120PPM para a fase "S" e de 119PPM para a fase "T", com temperatura ambiente de 33ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202202 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS FASES 'S' E 'T' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DOS CARROS DE SERVIÇO DILO CÓDIGO D50A02 E D50A03 RESPECTIVAMENTE, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR EM CADA CARRO. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: FASE S: 30PPMW, FASE T: 42PPMW. PRESSÃO: 504KPA, TEMP. AMBIENTE DE 33°C.
202100303 | STE |  | C002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-2 | 0016.022-9 | 202151 | 21/12/2021 14:28:24 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "S". Valor encontrado de 123PPM com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202201 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 37PPMW. PRESSÃO: 503KPA, TEMP. AMBIENTE DE 31°C.
202100302 | STE |  | C002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-2 | 0016.021-0 | 202151 | 21/12/2021 14:24:09 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "S". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202201 | FERNANDO MARCANTE | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE "S" DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CÓDIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 32PPMW, PRESSÃO: 502KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C DENSIDADE: 30,6g/l.
202100301 | STE |  | C001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-2 | 0016.013-0 | 202151 | 21/12/2021 14:28:55 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "R". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202202 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado de Gas Sf6. Circulado 125 kg de gas Sf6 durante 6hs. Valores obtenidos: 40,7 ppm ; 30,47 g/l ; 501 kPa a 31ºC. Utilizado Carro de Tratamiendo de Gas de bajo flujo D50A02.
202602385 | ADI | 202601602 | C003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A15-2 | 0016.029-6 | 202608 |  | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase R de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202601602. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202602341 | ADI |  | D011A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.008-0 | 202608 |  | Durante exec SSP 20265503 obsv ausência de medição de corrente p fase S do CBS 38. Realizada subst no CBS da placa (cód. 712333) associada a fase S, resultando na perda de comunicação total com o CBS. Repetiu-se o proced utilizando outras placas resultando na mesma falha total na obtenção de dados. Reestabeleceu-se a comunicação com o CBS ao reinstalar a placa original, permanecendo s/ a medição de corrente. Solicita-se análise da engenharia sobre as placas e falhas conforme relação anexa. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável |  | Não
202602339 | APL |  | C049A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L04 | 0180.021-3 | 202608 | 19/02/2026 11:17:33 | Codificar material novo proveniente de sobra de retrofit do disjuntor 85L04 realizado pelo fabricante do equipamento. O material foi adquirido através da OC 4500032385. Foi anexado imagens e arquivos para auxiliar na codificação do material. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202601196 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 28/01/2026 09:47:16 | Se solicita Parecer Técnico referente a cuatro placas de CBS, específicamente placas de polo con código de stock 712333, que actualmente se encuentran con falla conforme constatado en la ejecución de SSA 202517217. Obs.: estas placas fueron actualizadas según SSA 202416840. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.1 | Programável |  | Não
202601063 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 26/01/2026 14:43:16 | Favor emitir parecer sobre viabilidade de utilização do VW 45º recuperado através da SSA 202519483. Solicita-se também uma análise sobre alternativas para a recuperação destes compartimentos. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.1 | Programável |  | Não
202518790 | APL |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202548 | 26/11/2025 08:15:31 | Emitir parecer técnico referente ao procedimento para aplicação do silicone G661 na parte inferior do isolador estanque que separa o compartimento 6 do compartimento 4. Este isolador fica em contato com a chapa de apoio na cota 144, e não é possível instalar a engraxadeira para aplicação de silicone, como foi realizado nos outros isoladores do compartimento 6. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202517177 | APL |  | D080D005 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-04 | 2489.004-7 | 202545 | 06/11/2025 09:55:24 | Se solicita Parecer Técnico referente a la necesidad de adquisición de nuevos conectores de nodo esclavo, debido al bajo stock actual (8 unidades, imagen en adjunto). | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202517130 | APL |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202545 | 06/11/2025 09:55:44 | Solicito parecer técnico para compra da conexão intermediária cilíndrica para stock. visto durante a execução da SSA 202513234. Imagem em anexo. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não
202517120 | APL |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202545 | 06/11/2025 09:51:59 | Se solicita Parecer Técnico referente a adquisición de nuevos Contactos Helicoidales y Anticorona de Conector Tulipa modelo VG3 K-Traeger, a fin de facilitar recuperación de aquellas dañadas por sobrecalentamiento durante la Descarga Disruptiva ocurrida en la Fase S del Compartimiento A04-4 (Ref.: SSA 202514839). Obs.: - Fueron encontradas 4 Tulipas con señales de sobrecalentamiento en ambos Contactos Helicoidales, totalizando 8 contactos. - Fue encontrada 1 Tulipa con Anticorona dañado. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202406633 | SCC | 202402616 | C064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE R | 0166.025-0 | 202417 |  | Se solicita comisionar Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0068A, conforme ítem 4 de planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase R del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402616. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202406632 | SCC | 202402618 | C064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE T | 0166.027-6 | 202417 |  | Realizar Inspección Termográfica en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0072A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase R del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402618. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202406631 | SCC | 202402617 | C064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE S | 0166.026-8 | 202417 |  | Realizar Inspección Termográfica en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0408A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase S del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402617. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202406630 | SCC | 202402616 | C064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE R | 0166.025-0 | 202417 |  | Realizar Inspección Termográfica en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0068A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase R del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402616. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202406629 | SCC | 202402618 | C064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE T | 0166.027-6 | 202417 |  | Se solicita Ensayo Corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0072A, conforme ítem 4 (Punto 2) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase T del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402618. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202406628 | SCC | 202402617 | C064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE S | 0166.026-8 | 202417 |  | Se solicita Ensayo Corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0408A, conforme ítem 4 (Punto 2) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase S del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402617. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202317141 | SCC |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202343 |  | Humedad por encima del límite establecido en la fase C. Valores encontrados : 136,33 ppm / 503,4 kPa a 32ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231490 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202310699 | SCC | 202208340 | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202326 |  | Emitir PT para la ejecución de la SSA principal 202208340, debido a la adquisición de nuevos conductores y tulipas (CT 4500057274_ABB - en curso), y de aisladores pasantes poliméricos (CT 4500052438_ABB - en curso), cuya instalación implica el fuera de servicio de la línea por varios días, para lo cual se deberá planificar y programar toda la logística envuelta para la sustitución de los componentes adquiridos, con el objetivo de optimizar el tiempo del fuera de servicio de la línea. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável |  | Não
202211427 | STE |  | S012D002 | MEDIDORES DE RUIDO E ACESSÓRIOS | 0731.002-1 | 202149 | 07/12/2021 09:05:00 | CAMARA ACUSTICA INDUSTRIAL FLUKE II900 NO ENCIENDE, APARENTE PROBLEMA DE BATERIA. | MET3 | ILA2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de cargador modelo U85104 y baterías del tipo BP291 a través de OC nro 4500076714. Realizados ensayos de carga y funcionalidades ok. Liberado para uso. Obs: Las baterías necesariamente deben ser cargadas después del uso (intensivo o no) ya que guardarlas sin carga suficiente disminuye críticamente la vida útil de las mismas.
202211323 | STE |  | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202147 | 22/11/2021 10:54:00 | VERIF. INCONSISTÊNCIA NOS REGISTROS DO DJ 86LI3, ENTRE O SMD E O CBS49. NO SMD O REGISTRO DA FASE "S" APRESENTA UM VALOR DE 300MM ENQUANTO NO CBS O VALOR É DE 200MM,VALOR ESPERADO. VERIF. NA EXEC. DA SSA 202007790A. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202321 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a conexão local no CBS-49 através do CB Insight. Confirmado inconsistência no valor multiplicador do ganho do encoder da fase B o que causava a indicação errônea do deslocamento. Realizado a correção do valor multiplicador (de 0,57785 para 0,4) o que gerou o correto deslocamento de 200mm.
202211312 | STE |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202146 | 16/11/2021 10:47:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL ENCODER DE LA FASE 'B' ESTA REGISTRANDO DESPLAZAMIENTO APROXIMADAMENTE DE 300MM CONFORME A IMAGEN DEL ANEXO. VERIFICADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP:20214326A | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202338 | FERNANDO MARCANTE | A falha de medição do encoder foi solucionada com a execução da SSA 202306864, onde foi utilizado o software CB Insight para correção de parâmetros associados ao CBS deste disjuntor.
202211311 | STE |  | C029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U09 | 0180.025-6 | 202146 | 16/11/2021 10:46:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4328A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LA FASE 'R'. INTERRUPTOR CON OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202248 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 72,9 mseg. Fase S: 72 mseg. Fase T: 72 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202211214 | STE |  | C047A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L03 | 0180.016-7 | 202144 | 01/11/2021 08:35:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4328A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES "R" Y "T". INTERRUPTOR SIN OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202236 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 71,4 mseg. Fase S: 72,3 mseg. Fase T: 72,3 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202211213 | STE |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202143 | 29/10/2021 10:06:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4326A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LA FASE 'C'. INTERRUPTOR CON OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202235 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se realizaron los ensayos operacionales correspondientes al CIERRE con los siguientes resultados: Fase A: 71,9 ms. ; Fase B: 73,5 ms. ; Fase C: 73,8 ms. Valores dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202211211 | STE |  | C049A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L04 | 0180.021-3 | 202143 | 29/10/2021 10:07:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4328A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS TRES FASES. INTERRUPTOR CON OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202234 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 67,5 mseg. Fase S: 70,8 mseg. Fase T: 70,5 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202211201 | STE |  | D013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI2 | 0180.035-3 | 202143 | 29/10/2021 10:06:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4326A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS TRES FASES. INTERRUPTOR SIN OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202230 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico por una hora en las tres fases del interruptor. Posteriormente fueron realizadas maniobras de cierre, obteniéndose los siguientes valores para tiempo de cierre: Fase R: 79,8 ms; Fase S: 83,4 ms; Fase T: 81,6 ms. Estos valores están dentro de los limites normales establecidos para tiempo de cierre del interruptor.
202211193 | STE |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202143 | 28/10/2021 13:44:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4326A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LA FASE 'A'. INTERRUPTOR CON OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202231 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado vácuo no bloco da válvula principal do sistema hidráulico por uma hora nas três fases do disjuntor. Em seguida foram realizadas manobras de fechamento, obtendo-se os seguintes valores para tempo de fechamento: Fase R: 76,8ms; Fase S: 75,6ms; Fase T: 77,1ms. Estes valores estão dentro dos limites normais estabelecidos para tempo de fechamento do disjuntor.
202211075 | AAT |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202141 | 14/10/2021 13:44:00 | VERIFICADO QUE A DAQ2 E DAQ3 DO RBU-2; E A DAQ4 DO RBU3 NÃO ESTÃO COMUNICANDO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 202/3829A. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202345 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Con SSA N° 2023/14316 fue realizada la sustitución del DAQ2 y DAQ3 del módulo RBU-2. El DAQ4 se encuentra en espera de revisión del fabricante.
202211021 | STE |  | C016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U34 | 0180.012-4 | 202140 | 07/10/2021 14:30:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE EL NODO ESCLAVO SMG17A286 RETIRADO DEL COMP. A11-1 FASE "S" QUE PRESENTABA FALLA EN LA COMUNICACION CON EL SISTEMA SMG. REF. SSA: 202111734A | MET3 | IEQ3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202451 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el Laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que el (los) nodo(s) con defectos sea(n) depositado(s) en la caja señalizada en el Taller de la GIS (Cota 128) mientras se proceda a la remisión por lotes de nodos en (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo.
202210772 | STE |  | C035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A12-5 | 0016.004-0 | 202133 | 18/08/2021 10:43:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 2021/3091A, VAZAMENTO DE GÁS NA MEMBRANA DE RUPTURA NAS FASE "R" E "T". PARA DETECÇÃO DO VAZAMENTO FOI UTILIZADO A CÂMERA GÁS FINDER. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202313 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi drenada a pressão de gás dos compartimentos nas fases R e T. A fase R foi realizado a quebra de vácuo com ar, de acordo com a IDM.EQ.130. A fase T foi realizado a quebra de vácuo com N2, visando uma otimização do processo. Foi elevado a pressão do referido compartimento com gás N2 a 120kPa e realizado a substituição das referidas membranas. Realizado vácuo por 12horas e estanqueidade por 1 hora com posterior normalização de pressão. Valores deixado se encontra em tabela anexa.
202210759 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202133 | 16/08/2021 09:41:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 2021/3090A, VAZAMENTO DE GÁS NA MEMBRANA DE RUPTURA DA FASE "R". PARA DETECÇÃO DO VAZAMENTO FOI UTILIZADO A CÂMERA GÁS FINDER. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202346 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue reducida la presión del gas SF6 (hasta 130KPa) del compartimiento A04-T3, posteriormente se realizo el cambio de membrana de ruptura del mismo. Concluida la instalación de la membrana, se realizo vacío en el compartimiento por 15 horas y una vez confirmada su estanqueidad se procedió a la reposición del gas SF6 hasta su presión nominal (506kPa; Temp.: 31°C). Obs.: En anexo, video donde se verifica la ausencia de fugas en la membrana instalada.
202210756 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202133 | 16/08/2021 09:40:00 | VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 2021/3370A FALHA DE COMUNICAÇÃO DO SENSOR WIKA COM O SISTEMA DE MONITORAMENTO SMG NA FASE "A". ESCRAVO SMG17A625. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202234 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Observou-se a possibilidade de incremento de revolução, na rosca das conexões do cabo de comunicação, que interliga RDG e nó escravo. Procedeu-se então, reaperto das conexões e testes de comunicação com o SMG, que se mostraram satisfatórios.
202210671 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202131 | 05/08/2021 10:56:00 | O CILINDRO HIDRÁULICO DA BOMBA DE NITROGÊNIO (BP 664948) APRESENTA VAZAMENTO INTERNO DE ÓLEO, PROVOCANDO A MISTURA DE ÓLEO HIDRÁULICO COM O NITROGÊNIO, IMPOSSIBILITANDO A SUA CORRETA UTILIZAÇÃO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202336 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a abertura do cilindro hidráulico para inspeção. Após a abertura, foi constatado que o o'ring do êmbolo estava danificado. Após contato com o representante do fabricante do equipamento, foi decidido realizar a aquisição de um êmbolo novo. Após a aquisição foi instalado o êmbolo novo, substituído os o'rings das tampas do cilindro, realizado o fechamento das tampas do cilindro e instalado o mesmo novamente no circuito hidráulico da bomba de nitrogênio. (SMDTC-1114 / Solpe 10064784).
202210608 | STE |  | D014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI2 | 0180.036-1 | 202128 | 16/07/2021 14:20:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE SSP 2021/2852 ENCONTRADO DESCONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL DISYUNTOR "TRAVEL CLOSE" Y "TRAVEL OPEN" EN LA FASE 'C'. GRAFICO EN ANEXOS | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202431 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Se llevó a cabo la conexión remota desde el SMD. Tras un análisis detallado, se identificó una inconsistencia en el valor multiplicador de la ganancia del encoder de las tres fases, que resultó en una indicación incorrecta del valor de desplazamiento. Se procedió a corregir este valor multiplicador, ajustándolo de (0,57785 a 0,4), lo que resultó en la obtención del valor preciso de desplazamiento de 200 mm. Maniobras en anexo.
202210607 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202128 | 16/07/2021 14:20:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE SSP 2021/2852 ENCONTRADO DESCONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL DISYUNTOR "TRAVEL CLOSE" Y "TRAVEL OPEN" EN LAS TRES FASES. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202413 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Se llevó a cabo la conexión remota desde el DMS. Tras un análisis detallado, se identificó una inconsistencia en el valor multiplicador de la ganancia del encoder de las tres fases, que resultó en una indicación incorrecta del valor de desplazamiento. Se procedió a corregir este valor multiplicador, ajustándolo de (0,57785 a 0,4), lo que resultó en la obtención del valor preciso de desplazamiento de 200 mm.
202210406 | STE |  | D024A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U16 | 0180.046-9 | 202123 | 08/06/2021 08:22:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202246 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Después de reducir presión, fue drenado el aceite existente en el sistema de accionamiento de las tres fases. Colocado aceite nuevo proveniente de almacenes. Realizado purga del sistema hidráulico en las tres fases. Y por último se ejecutaron los ensayos operacionales obteniendo resultados: Cierre Fase A: 76,8 mseg. Fase B: 76,5 mseg. Fase C: 78,9 mseg Abertura1: Fase A: 26,1 mseg. Fase B: 25,5 mseg. Fase C: 25,5 mseg Abertura 2: Fase A: 25,8 mseg. Fase B: 25,2 mseg. Fase C: 25,5 mseg
202210405 | STE |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202123 | 08/06/2021 08:21:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202243 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Reducida la presión de aceite del sistema de accionamiento, y posteriormente drenado el mismo en las tres fases. Colocado aceite nuevo proveniente de almacenes. Realizada purga del sistema hidráulico en las tres fases. Finalmente, ejecutados ensayos operacionales obteniendo los siguientes resultados: Cierre Fase A: 73,5 ms. Fase B: 71,7 ms. Fase C: 75,3 ms Abertura1: Fase A: 25,5 ms. Fase B: 26,1 ms. Fase C: 26,1 ms Abertura 2: Fase A: 25,5 ms. Fase B: 25,8 ms. Fase C: 26,1 ms
202210404 | STE |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202123 | 08/06/2021 08:21:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202235 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido presión y drenado todo el aceite existente en el sistema de accionamiento de las tres fases. Colocado aceite nuevo proveniente de almacenes. Realizado purga del sistema hidráulico en las tres fases. Ejecutado ensayos operacionales obteniendo resultados: Cierre : Fase A: 71,9 ms. ; Fase B: 73,5 ms. ; Fase C: 73,8 ms Abertura1: Fase A: 25,8 ms. ; Fase B: 25,2 ms. ; Fase C: 25,5 ms Abertura 2: Fase A: 25,2 ms. ; Fase B: 25,5 ms. ; Fase C: 27,0 ms
202210403 | STE |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202123 | 08/06/2021 08:21:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202231 | FERNANDO MARCANTE | Reduzido a pressão do sistema hidráulico e drenado todo o óleo nas três fases. Em seguida foi colocado óleo hidráulico novo retirado do almoxarifado. Realizado a purga do sistema hidráulico nas três fases do disjuntor. Por último, realizado os ensaios operacionais, obtendo-se os seguintes resultados: Fechamento: Fase A - 76,8ms; Fase B - 75,6ms, Fase C: 77,1ms; Abertura 1: Fase A - 25,2ms; Fase B - 25,8ms; Fase C: 25,5ms; Abertura 2: Fase A - 25,2ms; Fase B - 25,8ms; Fase C: 25,2
202210402 | STE |  | D027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI4 | 0180.049-3 | 202123 | 08/06/2021 08:33:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202439 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue retirado el aceite hidráulico tratado de las tres fases del equipamiento y se realizo la sustitución del mismo por aceite hidráulico nuevo.
202210401 | STE |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202123 | 08/06/2021 08:19:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202228 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Después de reducir presión, fue drenado el aceite existente en el sistema de accionamiento de las tres fases. Colocado aceite nuevo proveniente de almacenes. Realizado purga del sistema hidráulico en las tres fases. Y por último se ejecutaron los ensayos operacionales obteniendo resultados: Cierre Fase A: 73,5 mseg. Fase B: 73,5 mseg. Fase C: 74,4 mseg Abertura1: Fase A: 26,4 mseg. Fase B: 26,4 mseg. Fase C: 26,1 mseg Abertura 2: Fase A: 25,5 mseg. Fase B: 24,9 mseg. Fase C: 25,2 mseg
202210400 | STE |  | C026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U07 | 0180.022-1 | 202123 | 08/06/2021 08:19:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202225 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Após reduzir a pressão, foi drenado o óleo existente no sistema de acionamento das três fases. Colocado óleo novo oriundo do almoxarifado. Realizado purga do sistema hidráulico. Realizado ensaios operacionais de fechamento, abertura 1 e abertura 2, todos com resultados satisfatórios.
202210330 | STE |  | C018A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.043-6 | 202121 | 24/05/2021 11:27:00 | EPT SOBRE A POSSIB. DE IMPLEM. DE NOVOS AJUSTES PARA OS ALARMES "TRAVEL CLOSE" E "TRAVEL OPEN" PARA COMPENSAR A BAIXA RESOLUÇÃO DO ENCODER E EVITAR ALARMES INDEVIDOS NO CBS. SITUAÇÃO SE REPETE EM OUTRAS UNIDADES. | MET3 | IEQ3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202502 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Os ajustes dos alarmes de "Travel close" e "Travel open" foram ajustados através da SSA 202210331, tendo em vista a resolução do enconder no monitoramento dos disjuntores da GIS. Foram considerados ajustes para disjuntores com e sem Overhaul.
202210311 | AIM |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202121 | 24/05/2021 11:26:00 | EPT SOBRE EL DESTINO DEL NODO ESCLAVO SMG17A 503 QUE PRESENTO FALLA EN LA COMUNICACIÓN CON EL SOFTWARE SMG. ESTABA INSTALADO EN EL COMP. A91-1 FASE T (REF. SSA:2021/04991A). | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202436 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que los nodos con defectos sean depositados en caja señalizada en el taller de la GIS (cota 128) mientras se proceda a la remisión en lotes de nodos en (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo. Este sector solicita que el(los) nodo(s) mencionado(s) sean depositados en el local indicado a la espera de posterior envío para respectivo reparo.
202210206 | STE |  | D023A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.024-0 | 202117 | 27/04/2021 09:37:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210205 | STE |  | D018A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.030-7 | 202117 | 27/04/2021 09:41:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210204 | STE |  | D019A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.022-7 | 202117 | 27/04/2021 09:41:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210203 | STE |  | D017A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.005-5 | 202117 | 27/04/2021 09:40:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210202 | STE |  | D016A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.040-0 | 202117 | 27/04/2021 09:40:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210201 | STE |  | D015A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.039-3 | 202117 | 27/04/2021 09:40:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210200 | STE |  | D014A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.032-0 | 202117 | 27/04/2021 09:40:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210199 | STE |  | D011A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.008-0 | 202117 | 27/04/2021 09:40:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210198 | STE |  | D010A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.003-1 | 202117 | 27/04/2021 09:39:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210197 | STE |  | C022A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.027-6 | 202117 | 27/04/2021 09:39:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210196 | STE |  | C046A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.001-8 | 202117 | 27/04/2021 09:39:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210195 | STE |  | C018A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.043-6 | 202117 | 27/04/2021 09:39:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210194 | STE |  | C017A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.041-2 | 202117 | 27/04/2021 09:39:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210193 | STE |  | C013A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.034-4 | 202117 | 27/04/2021 09:38:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210192 | STE |  | C012A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.035-6 | 202117 | 27/04/2021 09:38:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210191 | STE |  | C010A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.054-1 | 202117 | 27/04/2021 09:38:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210190 | STE |  | C008A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.042-4 | 202117 | 27/04/2021 09:38:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210187 | STE |  | C017A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.041-2 | 202116 | 23/04/2021 14:12:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O ENCODER ESTÁ OPERANDO FORA DE ESCALA NAS 3 FASES EXIBINDO DESLOCAMENTO DE 300MM DO MECANISMO EM MANOBRAS QUANDO O ESPERADO É 200MM. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202414 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Ejecutado con SSA 202210607
202210185 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202116 | 23/04/2021 14:11:00 | VERIFICADO DURANTE A SSP: 20211516A, ALARME DE TEMPO DE REAÇÃO ALTO, OCASIONANDO DISCREPÂNCIA ANORMAL NA ABERTURA DAS 3 FASES E NO FECHAMENTO DA FASE 'R'. DISJUNTOR SEM OVERHAUL. IMAGENS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202221 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron encontradas electroválvulas de apertura con atascamiento parcial por presencia de aceite en el émbolo interno, efectuada limpieza en los mismos con solvente. Adicionalmente, fue realizada purga de aire en el circuito hidráulico del interruptor. Posteriormente, fueron realizadas nuevas maniobras, verificándose la normalización de los defectos, tanto de cierre como de apertura. El problema será resuelto con la sustitución del bloque accionamiento, durante ejecución de la SSA N° 202208767.
202210180 | STE |  | D031A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.020-3 | 202116 | 22/04/2021 11:32:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202210172 | ASL |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202116 | 22/04/2021 11:32:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A227 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 1 (ENVIO DE CONFIG. DE ID DE NODO). ESTAVA INSTALADO NO COMPARTIMENTO A11-1 FASE S (SSA:202103915A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509924. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210162 | ASL |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202115 | 14/04/2021 16:15:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A164 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVA INSTALADO NO COMPARTIMENTO A50-2 FASE A (SSA:202104188A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509923. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210161 | ASL |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202115 | 14/04/2021 16:15:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A174 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVA INSTALADO NO COMPARTIMENTO A51-3 FASE C (SSA:202103204A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509924. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210160 | APG |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202115 | 14/04/2021 16:15:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DOS NÓS ESCRAVOS SMG17A 089 E SMG17A 497 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP A33-3 FASE A (SSA:202103199A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527
202210159 | ASL |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202115 | 14/04/2021 16:15:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A 452 E SMG17A 256 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP A27-3B FASE S (SSA:202103198A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Los nodos esclavos asociados fueron remitidos para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lotes indicados en SSAs 202509926 y 202509924, respectivamente. Según resultado satisfactorio del reparo será(n) nuevamente colocado(s) en operación. Caso contrario, será(n) descartado(s). Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210158 | APG |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202115 | 14/04/2021 16:14:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A 414 E SENSOR S/N 110B465S QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP. A17-2 FASE T (SSA:202103196A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210156 | APG |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202115 | 14/04/2021 16:14:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DOS NÓS ESCRAVOS SMG17A535, SMG17A221 E SMG17A339 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP A04-2 FASE S (SSA:202103193A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210149 | ASL |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202115 | 12/04/2021 10:44:00 | EPT SOBRE DESTINACION DEL NODO ESCLAVO SMGA69 QUE PRESENTO FALLA DE COMUNICACION CON EL SMG EN EL PASSO 2 (ENVIO ID DEL SENSOR). ESTABA INSTALADO EN EL DISJUNTOR 45U56 FASE R (SSA:202103194A). | MET3 | IEQ3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509921. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210148 | ASL |  | D019A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.022-7 | 202117 | 27/04/2021 09:36:00 | EPT SOBRE EL DESTINO DEL NODO ESCLAVO SMG17A582 QUE PRESENTÓ FALLA EN LA COMUNICACIÓN CON EL SMG. SE ESCONTRABA INSTALADO EN EL INTERRUPTOR 46U45 FASE C (SSA:202103202A). | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509927. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210147 | ASL |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202115 | 12/04/2021 10:44:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A083 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SOFTWARE SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVA INSTALADO NO COMP. A19-1 FASE T (REF. SSA:2020/202103195A). | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509921. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210145 | ASL |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202114 | 08/04/2021 15:44:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A 239 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVA INSTALADO NO DISJUNTOR 45U78 FASE S (SSA:202103197A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | El nodo esclavo asociado fue remitido para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509924. Según resultado satisfactorio del reparo será nuevamente colocado en operación. Caso contrario, será descartado. Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210144 | STE |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202114 | 08/04/2021 15:17:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSA: 2021/03677A VAZAMENTO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO JUNTO AO ISOLADOR ESTANQUE, ABAIXO DO VL. NÃO EFETUADO GRAVAÇÃO POR FALHA NA CÂMERA FLIR GF306. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202345 | FERNANDO MARCANTE | Reduzido a pressão de gás SF6 do compartimento A18-4 "S" para 250kPa, para possibilitar a substituição do o'ring do isolador superior do compartimento A17-5 "S" . Drenado todo o gás do comp. A17-5 "S", inserido nitrogênio e substituído o o'ring. Em seguida foi realizado vácuo por um período de 15 horas e teste de estanqueidade durante uma hora. Realizado o enchimento com gás SF6 até 496 kPA (28°C) e em seguida normalizado a pressão do compartimento 4, ficando este com 496kPa (28°C)
202210143 | ASL |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202114 | 08/04/2021 15:44:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DE 3 NÓS ESCRAVOS SMG17A211, 193 E 185 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SOFTWARE SMG. COMP. A43-1 FASE 'B'. ATENDIMENTO DE RESOLUÇÃO DA SSA: 2021/03201A. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Los nodos esclavos asociados fueron remitidos para reparo al Laboratorio (SMIL.DT) en lote indicado en SSA 202509923. Según resultado satisfactorio del reparo será(n) nuevamente colocado(s) en operación. Caso contrario, será(n) descartado(s). Este sector (IEQ3) se encuentra en proceso de adquisición de nuevos nodos esclavos para sustituir los defectuosos sin condiciones de reparo.
202210078 | STE |  | D016A004 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA b6B03 FASE C | 0196.252-3 | 202111 | 18/03/2021 07:08:00 | ENCONTRADO DURANTE A SSP: 2021/0895A, PONTO QUENTE NO REFERIDO COMPARTIMENTO. TRANSFORMADOR DE CORRENTE 'CT6'. VER IMAGENS TERMOGRÁFICAS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202427 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado desmontaje y limpieza de la carcasa del TC que presentaba pequeñas señales de carbonización. Lijado, limpiado y posteriormente recolocado solucionando así el problema. En anexo imagen posterior al trabajo.
202210077 | STE |  | D004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-10 | 0016.074-1 | 202111 | 18/03/2021 07:08:00 | ENCONTRADO DURANTE A SSP: 2021/0895A, PONTO QUENTE NO REFERIDO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO NO 'BD' PROX A SECC B6LI3, NAS 3 FASES. VER IMAGENS TERMOGRÁFICAS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202427 | FERNANDO MARCANTE | Se procedió a retirar las barras de tierra y se realizó una limpieza completa de los contactos, lo cual permitió solucionar los problemas de puntos calientes en las tres fases. En los anexos adjuntos se puede apreciar el estado final tras estas acciones.
202210075 | STE |  | D004A003 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-10 | 0016.155-1 | 202111 | 18/03/2021 07:07:00 | ENCONTRADO DURANTE A SSP: 2021/0895A, PONTO QUENTE NO REFERIDO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO NO 'BD' PROX A SECC B6U17, NAS 3 FASES. VER IMAGENS TERMOGRÁFICAS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202427 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Se procedió a retirar las barras de tierra y se realizó una limpieza completa de los contactos, lo cual permitió solucionar los problemas de puntos calientes en las tres fases. En los anexos adjuntos se puede apreciar el estado final tras estas acciones.
202209841 | STE |  | N073I001 | MONTACARGAS | 3247.005-3 | 202049 | 01/12/2020 15:53:00 | DURANTE INSPECCIÓN ENCONTRADO INDICACIÓN DE ERROR EN EL CONTROLADOR DC DEL MOTOR(CURTIS/MODELO 1243-4320)DE LA EMPILADERA PALETRANS PT1654. | MET3 | ILA2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202439 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Controlador DC del motor inoperante, batería del elevador con defecto en varias celdas. Encaminado para reparo externo a través de la SMDTC-2029. (NE0778-24 / 4500075654 ) Orden de Inicio de Servicio – AS 4500075654. Realizado reparo externo. Recepción y ensayo del montacargas. Liberado para uso.
202209659 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202041 | 07/10/2020 08:35:00 | EMITIR PARECER TECNICO SOBRE ?FALHA DE SINCRONISMO? ENTRE AS INFORMAÇOES DA ESTAMPA DE TEMPO REALIZADAS NAS MANOBRAS DE TRIP1. OBS.: MANOBRAS DE TRIP2 E FECHAMENTO REGISTRAM CORRETAMENTE. IMAGENS EM ANEXO. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202224 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Durante a execução das SSPs 20220202 e 20220203, verificou-se que o problema ocorria nos disjuntores 85U02 e 45U12, devido a uma discrepância no fechamento dos contatos do contator K2 do circuito de trip 1. Os contatores foram substituídos pelo modelo SIEMENS conforme foto em anexo e foram realizadas novas oscilografias, confirmando a solução do problema. Foram emitidas a SSA 202212298 para a SMIL.DT ensaiar os contatores retirados e as SSAs 202212315 e 202212316 para ensaios no próximo PD.
202209654 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202041 | 06/10/2020 08:19:00 | EPT SOBRE A FALHA DE SINCRONISMO ENTRE AS PLACAS DE PÓLO DO CBS06. ESSE PROBLEMA ESTÁ GERANDO GRÁFICO DE MANOBRA PARA TRIP I DEFASADO, COM ERRO NA ESTAMPA DE TEMPO. VER IMAGEM EM ANEXO. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202221 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Durante a execução das SSPs 20220202 e 20220203, verificou-se que o problema ocorria nos disjuntores 85U02 e 45U12, devido a uma discrepância no fechamento dos contatos do contator K2 do circuito de trip 1. Os contatores foram substituídos pelo modelo SIEMENS conforme foto em anexo e foram realizadas novas oscilografias, confirmando a solução do problema. Foram emitidas a SSA 202212298 para a SMIL.DT ensaiar os contatores retirados e as SSAs 202212315 e 202212316 para ensaios no próximo PD.
202209640 | ACS |  | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 202039 | 25/09/2020 14:21:00 | ENCONTRADO VAZAMENTO DE GÁS SF6 NO LADO DIREITO DO VT, NA FASE 'R' DO COMPARTIMENTO 6. VER IMAGEM EM ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2020/3934A. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202209494 | AIM |  | D040A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U18 | 0192.102-9 | 202022 | 29/05/2020 08:33:00 | VERIFICADO NO DMS SINAL CONSTANTE DE DESCARGAS PARCIAIS NO SENSOR ACOPLADO A FASE B DA SECCIONADORA 16U18. VERIFICADO DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 7D SSP2020/2183A. IMAGEM EM ANEXO. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202209408 | STE |  | C014A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.029-0 | 202016 | 13/04/2020 09:20:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi constatado um erro de código na função de transformação dos parâmetros de data na placa de comunicação do CBS. Foi realizada uma atualização de software nas placas de comunicação de todos os CBS dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), onde o referido problema foi solucionado. A atualização foi implementada durante execução da SSA 202400043.
202209399 | AAT |  | D038A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U16 | 0192.096-0 | 202014 | 31/03/2020 15:44:00 | VERIFICADO NO DMS SINAL CONSTANTE DE DESCARGAS PARCIAIS NO SENSOR ACOPLADO A FASE B DA SECCIONADORA 16U16. VERIFICADO DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 7D SSP2020/1356A. IMAGEM EM ANEXO. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202209356 | STE |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202011 | 10/03/2020 07:15:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA AT: 2020/02094, PONTO DE VAZAMENTO NA FASE "B" DO COMPARTIMENTO A47-4, LOCALIZADO NA COTA 124. CALCULADO PERDA DE 10G DE GÁS SF6 POR DIA. VER VÍDEO EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202239 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la Presión del compartimiento a 103 kPa y realizado la soldadura del compartimiento. Trabajo en conjunto con MAM3. ( SSA 202219152 ) Posteriormente recolocado todo el Gas Sf6 en el compartimiento y realizado ensayo de Calidad del Gas Sf6: 26,65 ppm/99,2%/484 kPa a 21ºC. Verificado resultado con Cámara Flir Gas Finder GF306 no encontrando perdidas aparentes solucionando el problema.
202209340 | STE |  | C021A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.025-2 | 202010 | 04/03/2020 08:10:00 | VERIFICADO DURANTE A SSP: 2020/00727A, ANORMALIDADE NA PLACA DO POLO 1 DO CBS17, NÃO PERMITINDO A CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE ALARME E SEM COMUNICAÇÃO COM O SISTEMA SMD. OBSERVAR IMAGEM ANEXA. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202544 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue atendida y resuelta mediante la SSA N° 202209201. Realizada colecta de datos de la placa a través del SMD con resultados satisfactorios. Se adjunta captura de pantalla con los datos actuales como respaldo de la verificación realizada.
202209329 | STE |  | D009A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.018-4 | 202008 | 21/02/2020 09:07:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL A FASE R NÃO ESTÁ REGISTRANDO CORRENTE CONFORME IMAGEM ANEXO. VERIFICADO NO SMD DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20200662A | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202406 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue solucionado con SSA:202400948, sustituyendo la placa del CBS.
202209326 | STE |  | C046A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.001-8 | 202008 | 21/02/2020 08:58:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O TEMPO DE FECHAMENTO DA FASE C ESTÁ ACIMA DOS LIMITES ESTIPULADOS CONFORME IMAGENS EM ANEXO. VERIFICADO NO SMD DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20200662A | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202235 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | VERIFICADO BOBINA DE FECHAMENTO DA FASE 'C' TRAVADA, RÍGIDA. EFETUADO LIMPEZA COM SOLVENTE SOLBRAX PARA RETIRAR O ÓLEO IMPREGNADO. EM COMPLEMENTO, FOI EFETUADO LIMPEZA GERAL NAS DEMAIS BOBINAS DAS 3 FASES DO DISJUNTOR (ON, OFF1 E OFF2). EFETUADO MANOBRAS E ENSAIOS VERIFICANDO A CORREÇÃO DA FALHA. VER ANEXO.
202209325 | STE |  | C008A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.042-4 | 202008 | 21/02/2020 08:57:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O TEMPO DE ABERTURA POR TRIP 1 DA FASE R ESTÁ ACIMA DOS LIMITES ESTIPULADOS CONFORME IMAGENS EM ANEXO. VERIFICADO NO SMD DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20200662A | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202346 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foi realizada purga do sistema hidráulico. Após novas manobras foi constatado que o tempo de reação retornou aos limites estabelecidos, conforme segue: FECHAMENTO R = 70,5 ms; S = 74,1 ms; T = 70,8 ms. / TRIP 1 R = 25,5 ms; S = 26,1 ms; T = 25,4 ms / TRIP 2 R = 25,8 ms; S = 26,7 ms; T = 25,8 ms. Oscilografia em anexo.
202209277 | AAT |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202005 | 30/01/2020 09:35:00 | EPT SOBRE FALHAS NA TENTATIVA DE ACESSO AO BANCO DE DADOS PROVOCANDO ALARME DE FALHA "PC FAULT", NECESSITANDO DE CONSTANTES REINSTALAÇÕES DE VERSÕES ANTERIORES DO BANCO DE DADOS. VERIFICADO SSP:20200261A | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202340 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | CONFORME CONTRATO VIGENTE 4500066590, EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA (QUALITROL) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPARO DE AMBOS SISTEMAS POSTERIOR AL CAMBIO DE HARDWARE. SE AGUARDA PRÓXIMAMENTE UN NUEVO ACCESO Y AJUSTES PARA VERIFICACIÓN DE PERFORMANCE CON VISTAS A LA APROBACIÓN.
202209276 | AAT | 202209275 | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202006 | 03/02/2020 10:18:00 | EPT SOBRE ALARME "DAQ FAULT" APRESENTADO NA RCC-50-01, QUE ESTÁ ATUADO MESMO COM TODAS AS DACS FUNCIONANDO CORRETAMENTE. DEVIDO A ESTE PROBLEMA O "CHANNEL TEST" NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202209275 | AAT |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202005 | 30/01/2020 09:03:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O PAINEL INFORMA ALARME "DAC FAULT" MAS O SISTEMA CONTINUA COMUNICANDO. OBS: NENHUMA DAC MOSTRA LED DE FALHA "VERMELHO" ACESO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20200260A | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202209253 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202004 | 20/01/2020 08:04:00 | ENCONTRADO PONTO QUENTE NA FASE 'C' JUNTO AO "VQ" DE ENTRADA DO BAY DA MÁQUINA 15. VERIFICADO DURANTE INSPEÇÃO DE TERMOGRAFIA SSP Nº 2010/0168A. OBSERVAR IMAGEM EM ANEXO. PROGRAMAR MONITORAMENTO CONSTATE. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202409 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | A partir da última intervenção, manteve-se acompanhamento do ponto quente. Realizada inspeção termográfica em diferentes oportunidades de elevação de carga, monitoradas pelo SMT (trafo). Constatado delta de temperatura inferior a 2 ºC em diferentes observações, descaracterizando a necessidade da emissão de SSA, conforme PIC.EQ.0028-R02. O monitoramento prosseguirá por SSP's de periodicidade mensal de inspeção e termografia. Equipamento em condições normais de operação. Relatório em anexo.
202209201 | STE |  | C021A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.025-2 | 201949 | 04/12/2019 09:17:00 | EPT SOBRE DEFEITO NA PLACA DE COMUNICAÇÃO FORNECIDA PELO CONVÊNIO: PTIBR 4500038775, INSTALADA NO CBS17 DO DISJUNTOR 05U05. OBSERVAÇÃO: EQUIPAMENTO ESTÁ DENTRO DO PRAZO GARANTIA. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A placa de comunicação do CSB-17 foi atualizada dentro do projeto SMDv2 (convênio 4500062045), normalizando o problema de comunicação reportado com o servidor. Correção aplicada com SSA 202400119.
202209195 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 201948 | 29/11/2019 08:04:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/5003A, PONTO QUENTE NA FASE 'S/T' LOCALIZADO NO TRECHO HORIZONTAL, NAS SAPATAS DE SUSTENTAÇÃO DO COMPARTIMENTO '6' JUNTO A BASE DA BUCHA. VER IMAGENS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202346 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizo el retiro, limpieza y reaprieto de los bulones correspondientes a las zapatas de sustentación de los compartimientos de las fases S y T, dejando el equipo en condiciones operativas. Realizado nueva inspección termográfica posterior al servicio con la línea energizada observándose la ausencia de los puntos calientes (Ver Anexo). Obs.: El retiro, limpieza y reaprieto de los bulones fue realizado de forma escalonada, es decir uno por vez.
202209142 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201944 | 01/11/2019 11:02:00 | SOLICITAMOS PROVIDENCIAS P/ COMPRA DE 4 UNIDADES DE CBS (COMPLETOS)PARA ATENDER LAS SSA?S 2012/07698,99A Y 2012/07741,42A, LAS ADQUIRIDAS CON OC- 4500015432, PARA DICHO FIN, FUERON USADAS COMO SOBRESALIENTES DE LAS INST | MET3 | IEQ3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202322 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise de proposta comercial do fabricante e tendo em vista a obsolescência de componentes, optou-se por não repor as 4 unidades de CBS solicitadas. Tecnicamente os disjuntores associados aos transformadores TA possuem baixa corrente de operação e poucas manobras quando comparados aos disjuntores de UG, tendo consequentemente menor desgaste. Dessa forma, solicita-se o acompanhamento através das oscilografias já realizadas em campo durante as MP2A e MP4A. A IEQ3 estudará alternativas ao CBS
202209097 | STE |  | C027A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.021-5 | 201938 | 19/09/2019 11:45:00 | EPT SOBRE O CBS 24 QUE, MESMO APÓS A SUBST. DOS CARTÕES DE COM. E DAS FASES R E S, CONTINUA SEM COMUNICAR COM O SMD (SSA 2019/03785A). OBS: O CBS FUNCIONA CORRETAMENTE E O CBINSIGHT CONECTA REMOTAMENTE. | MET3 | IEQ3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202317 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Verificado na presente data (24/04/2023) que o CBS-24 está comunicando normalmente com o SMD, conforme registros em anexo (2022 e 2023).
202209088 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 201938 | 16/09/2019 17:38:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO N° 165 RETIRADO DO COMPARTIMENTO A50-2B (SSA 201912217A). | MET3 | IEQ3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202241 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme Acta de Reunión AR/SMI.DT/0001/2022 (adjunta), el nodo SMG17A165 fue recibido por el peraonal de la SMMT a través de reunión presencial en conjunto con el personal de la FPTI. El nodo fue posteriormente instalado y se encuentra operacional desde la fecha 22/04/2022 conforme SSA 202205519.
202209087 | AIM |  | C080D001 | QUADRO DE CONTROLE E SUPERVISAO DO GAS SF6 - 50 Hz - SMG | 2487.001-2 | 201938 | 16/09/2019 17:38:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO N° 326 RETIRADO DO COMPARTIMENTO A01-10R (SSA 201912214A). | MET3 | IEQ3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202333 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que los nodos con defectos sean depositados en caja señalizada en el taller de la GIS (cota 128) mientras se proceda a la remisión en lotes de nodos en (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo. Este sector solicita que el(los) nodo(s) mencionado(s) sea(n) depositado(s) en el local indicado a la espera de posterior envío para respectivo reparo.
202208983 | AAT |  | D080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-01 | 1029.009-2 | 201933 | 12/08/2019 09:05:00 | O SOFTWARE "DMS" NÃO PERMITE REALIZAR TESTE DE COMUNICAÇÃO ENTRE O PCU E A OCU (CHANNEL TEST) ITEM 006 DA PIC 019EQ01. EMITIDO PEDIDO DE EPT PARA IEQ3 (SSA 2019/10043A). ENCONTRADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 2019/3107A. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202208974 | ASL |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 201929 | 19/07/2019 11:56:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO SOBRE A DESTINAÇÃO DO NO ESCRAVO SMG17A180, RETIRADO DO COMPARTIMENTO A52-1-C, QUE APRESENTAVA FALHA DE COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR. REF. SSA: 2019/07413A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202435 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Emitida la SSA 202509923 para reparo por parte del personal de la SMIL.DT (ILA2) y hasta la fecha (14/10/2025) se encuentra en situación SEE (Servicios en Ejecución). Al cierre de la mencionada del Laboratorio, esta SSA podrá ser bajada totalmente.
202208953 | STE |  | C069A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-6 E BARRAMENTOS | 0016.133-0 | 201927 | 01/07/2019 17:04:00 | FOI ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/4948A PONTO QUENTE NA FASE 'R' DO REFERIDO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO NO PARAFUSO DO 'VT' NO PONTO DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DE CABOS. VER IMAGEM TERMOGRAFICA EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202439 | FERNANDO MARCANTE | Fue realizada la limpieza (retiro del exceso de pintura) de la superficie donde fueron colocadas los 2 conectores flexibles con el fin de mitigar el punto caliente existente. Una vez energizada la línea pudo ser verificado que el punto caliente fue mitigado (imágenes en adjunto). Obs.: El material en cuestión fue retirado del stock reserva de sobra de montaje de la GIS. Emitido SSA: 202414996 para futura intervención.
202208940 | STE |  | D061A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE C | 0166.039-8 | 201927 | 01/07/2019 17:03:00 | ENCONTRADO PONTO QUENTE NOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS SAPATAS DA BUCHA FASE C DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20195008A. VALORES E IMAGENS NOS ARQUIVOS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202429 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Este serviço foi realizado através da SSA 202208401.
202208877 | STE |  | D001A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-10A | 0016.052-0 | 201918 | 29/04/2019 07:42:00 | FOI ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/2859A PONTO QUENTE NO ATERRAMENTO DO INVÓLUCRO DA REFERIDA BARRA. LOCALIZADO PRÓXIMO AO VT DE CONEXÃO DA SECCIONADORA A6U12. VER IMAGEM TERMOGRAFICA EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202511 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se procedió a retirar las barras de tierra de las tres fases, encontrado presencia de grasa de contacto, se procedió a realizar una limpieza completa de los contactos, una vez energizado el equipo se constato que el punto caliente sigue presente, fue emitida SSA:202503122 para realizar otras acciones y solucionar el problema.
202208876 | STE |  | D001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-9A | 0016.053-9 | 201918 | 29/04/2019 07:40:00 | FOI ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/2859A PONTO QUENTE NA FASE C DO REFERIDO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO COMPENSADOR VP. VER IMAGEM TERMOGRAFICA EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202511 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se procedió a retirar las barras de tierra, encontrado presencia de grasa de contacto, se procedió a realizar una limpieza completa de los contactos, lo cual permitió solucionar los problemas de puntos calientes. Obs: La corriente registrada en la Fase C de la barra durante la inspección termográfica fue de 334,01 A.
202208875 | STE |  | D004A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-9B | 0016.076-8 | 201918 | 29/04/2019 07:40:00 | FOI ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/2859A PONTO QUENTE NA FASE C DO REFERIDO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO COMPENSADOR VP. VER IMAGEM TERMOGRAFICA EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se procedió a retirar las barras de tierra y se realizó una limpieza completa de los contactos, lo cual permitió solucionar el problema del punto caliente. En los anexos adjuntos se puede apreciar el estado final tras éstas acciones, como también la corriente que circulaba durante la inspección termográfica con el valor de 402 Amperios en la FASE C, la cual se visualiza en el tablero BAP-A4B4 PROT. ALTERNADA BARRAS A4 E B4.
202208858 | STE |  | D023A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.024-0 | 201914 | 05/04/2019 09:19:00 | O CBS ASSOCIADO AO DISJUNTOR 86LI3 NÃO REGISTRA VALORES DE CORRENTE DURANTE MANOBRAS NA B. AS DEMAIS FASES REGISTRAM CORRETAMENTE. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó el dispositivo primario de medición de corriente (TC) correspondiente a la fase B, constatando que el TC se encuentran en condiciones normales de operación. Se identificó un problema en las placas de polos instalados en el CBS de este interruptor. Se ha emitido la SSA: 202517066 en la localización correspondiente para solucionar este inconveniente.
202208810 | APG |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 201908 | 21/02/2019 07:38:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE DESTINACION DEL NODO ESCLAVO SMG17A235 RETIRADO DEL COMP. A19-2 FASE S QUE PRESENTABA FALLA EN LA COMUNICACION CON EL SISTEMA SMG. REF. SSA: 201808230A | MET3 | IEQ3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202208802 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201906 | 06/02/2019 14:14:00 | EL INSTRUMENTO DE "MEDIDOR DE HUMEDAD/PUREZA DEL GAS SF6 (BP: IB 2006)" AL ENCENDER QUEDA CON LA PANTALLA EN BLANCO IMPOSIBILITANDO LA REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN Y LA LECTURA DEL MISMO. | MET3 | ILA2 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202243 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Instrumento retorno de reparo externo por medio de la OISE-4500061964. Realizada prueba en campo con acompañamiento del sector solicitante. Funcionamiento normal del equipo. Enviado a ILA 3 para verificar calibración del fabricante mediante SSA 202221598.
202208798 | AIM |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 201904 | 23/01/2019 15:43:00 | SOLICITUD DE PARECER TÉCNICO PARA EL NODO ESCLAVO SMG17A179, RETIRADO DEL COMPARTIMENTO A52-1-B, QUE PRESENTA FALLA EN LA COMUNICACIÓN CON EL SERVIDOR. REF. SSA: 2019/00599A. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202436 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que los nodos con defectos sean depositados en caja señalizada en el taller de la GIS (cota 128) mientras se proceda a la remisión en lotes de nodos en (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo. Este sector solicita que el(los) nodo(s) mencionado(s) sean depositados en el local indicado a la espera de posterior envío para respectivo reparo.
202208797 | AIM |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 201904 | 22/01/2019 14:16:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO PARA O NÓ ESCRAVO SMG17A120 RETIRADO DO COMPARTIMENTO A31-2-S, QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR (NÃO FAZ CONEXÃO). REF. SSA: 2019/00808A. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202435 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que los nodos con defectos sean depositados en caja señalizada en el taller de la GIS (cota 128) mientras se proceda a la remisión en lotes de nodos (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo. Este sector solicita que el(los) nodo(s) mencionado(s) sean depositados en el local indicado a la espera de posterior envío para respectivo reparo.
202208748 | ASL |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 201848 | 26/11/2018 07:25:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO PARA OS NÓS ESCRAVOS SMG17A508; SMG17A234 E SMG17A226 INSTALADOS NOS COMPARTIMENTOS A04-1-T; A03-1-T E A03-1-S, QUE APRESENTAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR. REF. SSA: 2018/15299A. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202445 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el Laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que el (los) nodo(s) con defectos sea(n) depositado(s) en caja señalizada en el Taller de la GIS (Cota 128) mientras se proceda a la remisión por lotes de nodos en (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo
202208718 | ASL |  | C080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-03 | 2488.003-0 | 201846 | 12/11/2018 07:51:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO PARA O NÓ ESCRAVO SMG17A554 INSTALADO NO COMPARTIMENTO A06-1-T, QUE APRESENTA FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR (NÃO FAZ CONEXÃO). REF. SSA: 2018/14551A. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202446 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme acuerdo entre el Laboratorio (SMIL.DT) y este sector, se orienta a que el (los) nodo(s) con defectos sea(n) depositado(s) en caja señalizada en el Taller de la GIS (Cota 128) mientras se proceda a la remisión por lotes de nodos en (tope: cinco unidades) para el correspondiente reparo.
202208677 | STE |  | D034A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A36-5 | 0016.124-1 | 201840 | 01/10/2018 16:41:00 | SOLUCIONAR PERDA DE GÁS SF6 PRÓXIMO AO ISOLADOR DO VL CONFORME IMAGENS EM ANEXO. ENC. DUR. EXECUÇÃO DA SSA Nº 2018/12578A. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202324 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Drenado gás do A36-5-B para inspeção. Desmontado envoltório móvel do comp. e constatado deformação do o'ring no isolador. Encontrados 6 tirantes corroídos, substituídos por similares oriundo de sobra de montagem. Realizada limpeza e substituição do o'ring por similar retirado do almoxarifado. Obs.: Usado pressão positiva de N2 na substituição. Remontagem, 14h vácuo e 1h estanqueidade. Valores deixados: pressão: 489kPa, umidade: 21,04PPM, TA: 24ºC.
202208673 | STE | 202208672 | D032A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U01 | 0192.079-0 | 201903 | 17/01/2019 15:10:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO EN RELACIÓN A LA FALLA DE LA SECCIONADORA 36U01 QUE NO LLEGO A SU FIN DE CURSO IMPIDIENDO LA MANIOBRA DE CIERRE DEL INTERRUPTOR 46U01.FALLA REITERATIVA. | MET3 | IEQ3 | LOPEZ YEGROS CARLOS ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202330 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme solicitado na SSA 202210332, o bloco de contatos da seccionadora 36U01 foi substituído por modelo similar reserva, sendo realizados testes iniciais com resultados satisfatórios (permissível para o disjuntor 46U01). Recomenda-se acompanhar o desempenho do bloco instalado até o próximo PD, registrando eventuais anormalidades (se houver).
202208588 | AAT |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 201822 | 01/06/2018 08:52:00 | EPT SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS A RESPEITO DO NO-BREAK RETIRADO DESTE PAINEL E QUE NÃO TEVE POSSIBILIDADE DE REPARO, CONFORME SSA 2016/19123B EMITIDA PARA A SMIL-DT. | MET3 | IEQ3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202433 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | De acuerdo a la demanda de NoBreak de esta localización, y de demás sistemas de monitoreo de la GIS, fueron instaurados contratos de adquisición de dos unidades de NoBreaks (45000675974) que están instalados pero sin carga, y en aguardo de instalación de (02) tableros de transferencia de fuentes (4500075814) actualmente en ejecución. Posterior a la finalización, esta SSA tendrá condiciones de respectiva baja.
202208526 | ACS |  | D063A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-6 E BARRAMENTOS | 0016.137-3 | 201810 | 07/03/2018 16:40:00 | ENCONTRADO FUGA DE GAS EN EL COMPARTIMIENTO DE GAS EN LA FASE B. DURANTE LA EJECUCIÓN DE SSA 201802470A. ANEXO VIDEO. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável |  | Não
202208403 | STE |  | C069A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-6 E BARRAMENTOS | 0016.133-0 | 201638 | 22/09/2016 14:46:00 | ENCONTRADO PUNTO CALIENTE EN EL SOPORTE DEL COMPARTIMIENTO A21-6 FASE R Y T, EN EL PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL COMPARTIMENTO, CONFORME IMAGEM ANEXO. VERIF. DURANTE INSP. TERMOGRÁFICA SSA 2016/09993A. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202439 | FERNANDO MARCANTE | Realizado el desmontaje y limpieza de contactos de aterramiento en la base del compartimiento 6 en las fases R y T. Realizada inspección termográfica luego de la intervención con línea energizada, verificandose la ausencia de puntos calientes como se muestra en anexo.
202208402 | STE |  | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 201638 | 22/09/2016 14:45:00 | ENCONTRADO PUNTO CALIENTE EN EL SOPORTE DEL COMPARTIMIENTO A16-6 FASE R Y T, EN EL PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL COMPARTIMENTO, CONFORME IMAGEM ANEXO. VERIF. DURANTE INSP. TERMOGRÁFICA SSA 2016/09992A. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado el desmontaje y limpieza de contactos de aterramiento en la base del compartimiento 6 en las fases R y T. Realizada inspección termográfica luego de la intervención con línea energizada, verificandose la ausencia de puntos calientes como se muestra en anexo.
202208401 | STE |  | D061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-6 E BARRAMENTOS | 0016.135-7 | 201638 | 22/09/2016 10:33:00 | ENCONTRADO PONTO QUENTE NO SUPORTE DO COMPARTIMENTO A40-6 FASES B E C, NO PONTO DE CONEXÃO ENTRE A ESTRUTURA E O COMPARTIMENTO, CONFORME IMAGEM EM ANEXO. VERIFICADO DURANTE INSP. TERMOGRÁFICA SSA 2016/09989A. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202429 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada a desmontagem de contatos de aterramento na base da bucha, fases B e C. Alguns parafusos se encontravam fundidos às peças e o esforço para desacoplá-los resultou em sua fratura. Emitida SSA 202410820 de apoio p/ MMU3 removê-los. Realizada limpeza e reinstalação dos contatos na base da bucha. Utilizou-se graxa nas roscas dos parafusos. Realizada insp termográfica após intervenção, c/ linha energizada, verificando-se ausência dos pontos quentes relatados, conforme relatórios anexos.
202208383 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 201546 | 12/11/2015 16:08:00 | PERDIDA DE ACEITE EN EL CONJUNTO PISTÓN/CILINDRO HIDRÁULICO DE ACCIONAMIENTO DEL PRESOSTATO. DETECTADO DURANTE ATENDIMENTO A SSP NRO 2015/3153A. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202326 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Dita perda foi solucionada durante a execução da SSA nº202208765 (Overhaul Parcial).
202208373 | ACS |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 201518 | 29/04/2015 07:29:00 | ENCONTRADO VAZAMENTO DE GÁS SF6 NA FLANGE DO ISOLADOR HORIZONTAL JUNTO AO JOELHO QUE VEM DA COTA 128, LIMITE ENTRE OS COMPARTIMENTOS 4 E 6. VERIFICADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSA NÚMERO 201504116A. | MET3 | MET3 | WAINE EINHARDT | S1 | Programável |  | Não
202208361 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 201409 | 25/02/2014 15:30:00 | ENCONTRADO PONTO QUENTE NA CONEXÃO DO COMPARTIMENTO 4, PRÓXIMO AO CT1 NA FASE S. VERIFICADO DURANTE MP3M SSP Nº2014/0284A. ANEXO IMAGEM TERMOGRÁFICA. (I=1078A; TA=30°C) | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202540 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Servicio ejecutado con SSA 202508514. Imagen de termografía pos-ejecución en anexo, realizado con SSA 202515701, constatando solución de la anormalidad.
202208351 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 201305 | 29/01/2013 10:04:00 | ENCONTRADO PUNTO CALIENTE EN LA CONEXIÓN VL DEL COMPARTIMIENTO 4 FASE T, DEBAJO DEL CT1. VERIF. DURANTE MP-3M SSP 2013/5316A. ANEXO IMAGEN TERMOGRÁFICA. (I=2310 A; TA=30°C) | MET3 | MET3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202423 | FERNANDO MARCANTE | Durante a execução da SSA 202208352, que contempla a substituição dos condutores e tulipas das três fases dos trechos horizontais da GIS, foi realizado a desmontagem dos compartimentos, limpeza e inspeção dos flanges que apresentavam pontos quentes.Após a energização, foi realizado inspeção termográfica, verificou-se que os compartimentos não apresentam mais os pontos quentes. Inspeção termográfica final realizada com a AT 202404414. Corrente da linha durante a inspeção:1050A, Temp ambiente: 21º
202208350 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 201305 | 28/01/2013 09:57:00 | ENCONTRADO PUNTO CALIENTE EN LA CONEXIÓN VL DEL COMPARTIMIENTO 4 FASE T, DEBAJO DEL CT1. VERIF. DURANTE MP-3M SSP 2013/5316A. ANEXO IMAGEN TERMOGRÁFICA. (I=2070 A; TA=31°C) | MET3 | MET3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202346 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizada la limpieza (retiro del exceso de pintura) de la superficie donde fueron colocadas los 4 conectores flexibles a fin de mitigar el punto caliente existente en la conexión VL. Una vez energizada la línea pudo ser verificado que el punto caliente fue mitigado (Imagen en adjuntos). Obs.: El material en cuestión fue retirado del stock reserva de sobra de montaje de la GIS
202208337 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 201109 | 04/03/2011 08:49:00 | ENCONTRADOS PONTOS QUENTES NOS TRECHOS HORIZONTAL E VERTICAL DAS FASES R, T DURANTE INSPEÇÃO DE TERMOGRAFIA SSA Nº 2011/00949A VALORES E POSIÇÕES EM IMAGENS ANEXAS | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202423 | FERNANDO MARCANTE | Durante a execução da SSA 202208352, que contempla a substituição dos condutores e tulipas das três fases dos trechos horizontais da GIS, foi realizado a desmontagem dos compartimentos, limpeza e inspeção dos flanges que apresentavam pontos quentes.Após a energização, foi realizado inspeção termográfica, verificou-se que os compartimentos não apresentam mais os pontos quentes. Inspeção termográfica final realizada com a AT 202404414. Corrente da linha durante a inspeção:1050A, Temp ambiente: 21º
202208064 | STE | 202211323 | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202149 | 07/12/2021 10:12:00 | VERIFICAR INCONSISTÊNCIA ENTRE O SISTEMA SMD E O CBS, COM RELAÇÃO A DISCREPÂNCIA NA MEDIÇÃO DO DESLOCAMENTO DO ACIONAMENTO DO DISJUNTOR. REFERÊNCIA: SSA MATRIZ. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Em acompanhamento a execução da SSA 202306312 no CBS-24, verificou discrepância no valor do ganho do Encoder do CBS na fase S. O valor foi corrigido para 0,4 e o problema da inconsistência foi solucionado. Foram emitidas as SSAs 202306864 e 202306865 para aplicar a mesma correção no CBS-34 e CBS-49.
202207820 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202131 | 03/08/2021 16:02:00 | PROVIDENCIAR REPAROS NAS BASES DAS ESTRUTURAS DO COMPARTIMENTO A04-6, NAS FASE "R" E "T". IMAGENS EM ANEXO. | MET3 | MCI1 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não |  | 202216 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de las bases de hormigón que presentaban desprendimientos. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material1: cemento/arena:1/2 y epoxi fluido como puente de adherencia. Material2: cemento/arena/epoxi:0.25/2/1 y epoxi fluido como puente de adherencia.
202207794 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202128 | 16/07/2021 14:20:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/2852A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES 'S' Y 'T'. INTERRUPTOR CON OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado vácuo no bloco da válvula principal do sistema hidráulico por uma hora nas três fases do disjuntor. Em seguida foram realizadas manobras de fechamento, obtendo-se os seguintes valores para tempo de fechamento: Fase R: 73,6ms; Fase S: 74,8ms; Fase T: 74,2ms. Estes valores estão dentro dos limites normais estabelecidos para tempo de fechamento do disjuntor.
202207640 | STE |  | C033A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-3 | 0016.103-9 | 202104 | 29/01/2021 16:06:00 | ENCONTRADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP: 2021/0174A, ALTO VALOR DE UMIDADE PARA A FASE "S". VALOR ENCONTRADO: 121PPM A TEMPERATURA AMBIENTE DE 35ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado tratamiento secado de Gas Sf6 del compartimiento. Tratado durante 8 horas utilizando el carro DILO Código C50A03, circulando 180 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alumina activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 31,14 ppmw/ Presión: 483 KPa / Temp. ambiente: 21°C / Densidad: 30,52 g/l
202207517 | STE | 202209340 | C021A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.025-2 | 202136 | 10/09/2021 10:54:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO SOBRE INCOMPATIBILIDADE DAS PLACAS DE POLO (406D249-01 REV-19)EM RELAÇÃO AS PLACAS DE POLO JÁ INSTALADAS NO CBS (406D249-01 REV-14). | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não |  | 202226 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | SSA duplicada. O problema está sendo tratado através da SSA 202207515.
202207515 | STE | 202209329 | D009A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.018-4 | 202134 | 24/08/2021 08:47:00 | SOLICITO PARECER TECNICO SOBRE INCOMPATIBILIDAD DE LAS PLACAS DE POLO (406D249-01 REV-19)EN RELACION A LAS PLACAS DE POLO YA INSTALADAS EN EL CBS (406D249-01 REV-14). | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202226 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Dentro do projeto SMDv2, foram realizados testes de funcionamento em CBS com placas de polo Rev-14 e Rev-19 mescladas, apresentando o funcionamento conforme esperado. As placas de comunicação CBScom foram atualizadas dentro do projeto, de forma a permitir sua operação com ambas as revisões.
202207467 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 201916 | 16/04/2019 08:40:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO RESPECTO A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LA RESISTENCIA DE CONTACTO DEL INTERRUPTOR EN LA FASE T. PLANILLA DE VALORES EN ANEXO. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202211 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Conforme 202216008, el nuevo valor de la resistencia de contacto encontrada fue de 293μΩ, y ese valor se encontra por debajo del valor limite inferior, que sería de 342 μΩ conforme descritpto en la PIC.EQ.0042. Se ha acompañado las mediciones solicitadas por este sector (IEQ3), se supone que el valor de resistencia haya aumentado (teóricamente) a raíz de alguna deformación que fue disispada con las posteriores maniobras. No obstante, este sector continuará acompañando el comportamiento.
202206955 | SCC |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202218 |  | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223870, PONTO DE VAZAMENTO NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO A17-5. VAZAMENTO OCORRE PELO ORING DO ISOLADOR ESTANQUE (LADO INFERIOR VÍDEO) NA DIVISA COM O COMPARTIMENTO A17-4. VER VÍDEO EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202200557 | SCA |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202202 | 14/01/2022 14:46:03 | Falla de comunicacion del sensor wika del compartimiento "A45-1-C" con el sistema de monitoreamiento SMG, ultima lectura: 22/11/2021. Detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20210300A. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202100307 | SCC |  | C033A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-3 | 0016.103-9 | 202151 |  | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "S". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202100201 | SCC |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202150 |  | FUE VERIFICADA DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSP 2021/5060A UNA FALLA DE COMUNICACIÓN DEL SENSOR WIKA EN LA SEGUNDA ETAPA DE CONFIGURACIÓN (ENVIAR CONFIGURACIÓN DE ID DE SENSOR) CON EL SISTEMA DE MONITOREO SMG EN LA FASE "C". ESCLAVO SMG17A440. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não