## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202516042 | STE |  | B016L016 | RELÉ DE SOBRETENSÃO 59/59T | 0075.016-6 | 202541 | 08/10/2025 09:30:31 | Efetuar ensaio para avaliar o tempo de reação da função de sobretensão instantânea. | OSE0 | IEE1 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | 202602 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Executado ensaio conforme roteiro planejado. Os anexos encontram-se na SSA derivada (202516860). | Dentro do Prazo |  |  |  | 8.25
202502528 | STE |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202508 | 19/02/2025 10:27:28 | Atualizar desenhos conforme lógica em anexo: 63576515201P PAINEL ALTERNATIVO DE ISOLAÇÃO FORÇADA E CORTE DE GERAÇÃO DE 50Hz FIP-PCG 1A - LOGICA DA APLICAÇÃO IED REC670 SSA origem: 202502150 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202513 | 202602 | 0 | 2 | ANDRE LUIZ JORDAO | Após notificação de conclusão da SRA-IB-000249/2025 foi verificado que o caderno lógico foi atualizado conforme solicitado no dia 05/01/2026. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202516342 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202542 | 14/10/2025 14:45:16 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202516309) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202545 | 202602 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Foi prestado o apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-16 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel. Também foram executadas as modificações nos anunciadores do ULP. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.5
202412590 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202432 | 09/08/2024 11:44:27 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | 202602 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Executada a modificação conforme solicitado (SSA 202416297) | Fora de Prazo |  |  |  | 2.5