## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202602149 | APG |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202607 | 12/02/2026 14:15:25 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07525E(1)R8 y 6006DC07524E(1)R6 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202601151 y 202601297. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202602147 | APG |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202607 | 12/02/2026 14:15:32 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07522E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202601201. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601844 | APG | 202601292 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202607 | 09/02/2026 07:01:43 | Alterar o valor de alarme HLIM5 de tensão das barras de 500 kV da SEMD de 525 kV para 549 kV, conforme anexo. Motivo: adequação a normas. Obs: os valores HLIM6 em anexo são sugestivos, sendo necessária a avaliação para modificação. | OUO0 | IEE3 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável | Programável 3 | Não
202601651 | APG |  | M092A014 | BEO/DIO 05-01 - EM | 2450.062-7 | 202606 | 04/02/2026 15:28:27 | Solicitó actualización de diseños conforme marcaciones del documento en anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202601618 | APG |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - MITEL MX-ONE - COTEL | 0402.005-1 | 202606 | 04/02/2026 15:29:09 | Solicita-se apoio para verificar alarmes registrados relacionados ao CLOCK no tronco digital, referente a posição 2A-2-00-0, conforme anexo. Obs: Situação recorrente da SSA 202515597 | MEL3 | IEE3 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601082 | SPG |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202605 | 26/01/2026 08:54:06 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU12-1010 de interconexión con el tablero PSDF-12. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-12 será instalado durante PD con la SSA 202601080. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202618
202600908 | SPG |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202604 | 22/01/2026 09:13:12 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU03-0951 de interconexión con el tablero PSDF-03. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-03 será instalado durante PD con la SSA 202600905. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202618
202601898 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202607 | 09/02/2026 13:56:03 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de pontos sobre a supervisão de diferença angular, falha interna de IED e falha de GPS das YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202607 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando Implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202601478 | APG | 202514846 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202605 | 30/01/2026 16:11:56 | Solicitamos alterar los campos PNTNAM, CLASS y PRIORT de los puntos en anexo de la base de datos del SCADA (tabla SOSTAT). Conforme análisis de la ejecución de la SSA 202515689, la información actual de los campos arriba mencionados debe alterarse | OUO0 | IEE3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não
202601354 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202605 | 29/01/2026 08:05:44 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para retorno da sinalização da regra N-1 do SARTRE "Não colocar conjunto autotrafo como sexto trafo em paralelo, sem que T03/R03 ou T04/R04 estejam em configuração especial", conforme anexo, execução, verificação e validação na UI04 da SSA 202601353. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202606 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación.
202601353 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202605 | 29/01/2026 08:08:08 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para retorno da sinalização da regra N-1 do SARTRE "Não colocar conjunto autotrafo como sexto trafo em paralelo, sem que T03/R03 ou T04/R04 estejam em configuração especial", conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202605 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación.
202601332 | APG |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202605 | 29/01/2026 07:42:33 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202519618). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202601112 | SPG |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202605 | 26/01/2026 15:01:24 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07175E(1)R11 y 6006DC07174E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202520144 y 202600030. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202613
202601100 | SPG |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202605 | 26/01/2026 13:57:01 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202519617). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202613
202601013 | SPG | 202600737 | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 202604 | 23/01/2026 14:13:13 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202600737: Verificar el motivo por el que hubo señalización en el SCC de trip en las tres fases de las protecciones de la LI 220kV MD-PIH, en discrepancia con la señalización de trip monofásico de la función diferencial. (Ref.: RAP 05/2025) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202613
202600654 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202603 | 16/01/2026 10:49:16 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 131684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202604 | MAURICIO MENON | Aguardando SSA derivada.
202600653 | ADM |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202603 | 16/01/2026 10:49:45 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU13-0008 de interligação com o ULP-13 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202606 | MAURICIO MENON | Aguardando SSA derivada.
202600499 | AAT |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202603 | 13/01/2026 11:07:20 | Providenciar interface - fiação interna, terminal RTU e ponto no SCC - para sinalização de falha interna do IED de sincronismo SEL-751, instalado na DAUC F em substituição do relé Siemens 7VK5122 (SSA 202519811). A saída digital de falha interna no IED SEL-751 está destacado no desenho anexo. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202603 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Encaminado correo a ingeniería de proyecto solicitando las definiciones para posibilitar la implementación de la señalización. Ver adjunto.
202600497 | ADM |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202603 | 13/01/2026 11:07:50 | Apoiar à MEL1, na isolação, desconexão e reestabelecimento do painel DAUC F, para substituição do relé de sincronismo Siemens 7VK5122 pelo IED SEL-751. SSA 202519811. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202603 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su ejecución.
202600424 | AAD |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202603 | 12/01/2026 10:52:51 | Devido à substituição do Servidor SISMO 1 da Estação Central de Sismologia por obsolescência, conforme SSA 202512299, solicita-se atualização dos desenhos 2024-DC-15203 e 2024-DC-15204, conforme anexos. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202604 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000011/2026 (https://satedms.itaipu/Itens/2335450?_p=23) para actualización de diseños.
202600233 | SPG | 202513991 | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202602 | 08/01/2026 10:59:29 | Solicitamos apoyo para verificar situación de los Gateways 1 y 2 de la ETA-01, que fueron encontrados con fallas (sin inicializar) durante la ejecución de la SSP 20251049 | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202611
202600023 | STE | 202516514 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 02/01/2026 14:22:21 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 091684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202610 | MAURICIO MENON | SSA derivada 202600029 executada.
202600022 | STE | 202516514 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202601 | 02/01/2026 14:22:30 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU09-0008 de interligação com o ULP-09 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202610 | MAURICIO MENON | SSA derivada 202600030 executada.
202520147 | SPG |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202601 | 02/01/2026 07:53:52 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07585E(1)R10 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202518238. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202610
202520146 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 14:05:16 | Se solicita la creación de DNC Index conforme detallado en anexo. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202606 | MAURICIO MENON | Aguardando ssa derivada.
202520140 | SPG |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202601 | 02/01/2026 07:53:59 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07582E(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202518239. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202609
202520139 | SPG |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202601 | 02/01/2026 07:54:04 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07563E(1)R7 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202517927. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202609
202601815 | AAT |  | G097P007 | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA 1 | 2486.001-8 | 202606 | 06/02/2026 14:45:06 | Solicito apoio para investigar e solucionar falhas nos comandos de TAP e comutação de IND/SUB dos reguladores R05 e R0X da SEMD. Detalhes do problema no arquivo anexo de emissão desta SSA. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202607 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitido ticket de suporte junto ao Fabricante Siemens para análise, parecer e intervenções pertinentes visando sanar falhas nos comandos de TAP e comutação de IND/SUB dos reguladores R05 e R0X da SEMD. Ticket de suporte LMSD-57186
202602217 | ASE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202607 |  | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir, conforme anexo de emissão desta SSA. Referentes a execução das SSAs 202601721 e202601724 (desativação do painel TDCA). 6639-DF-A7803 (FL. 33) 6609-DC-C3009-E (FL. 1) | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não
202602184 | ASE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202607 |  | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6609-DC-A8361-E e 6609-DC-A8362-E conforme anexo. Referente a execução da SSA 202601530 na UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável |  | Não
202601797 | APL |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202606 | 06/02/2026 14:45:41 | Solicitamos apoio para acionamento de garantia do embarcado 2 (CCR) HOSCORP MAUELL (nro de série não identificado) que foi retirado na SSA 202518967 por problemas de funcionamento. Obs.: este embarcado estava no almoxarifado e apresentou problemas durante a instalação. Equipamento entregue a SMIN.DT. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não
202601796 | APL |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202606 | 06/02/2026 14:45:50 | Solicitamos apoio para acionamento de garantia do embarcado 2 (CCR) HOSCORP MAUELL (nro de série não identificado) que foi retirado na SSA 202518632 por problemas de travamentos. Equipamento entregue a SMIN.DT. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não