## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202600788 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202604 | 20/01/2026 13:13:17 | Realizar instalación de los nuevos auriculares Jabra Evolve2 85, adquiridos mediante SMDTC-2727, OC-4500082568. Sustituir los actuales auriculares Jabra Engage 65 y devolver al stcok con código 715236. Acompañar el soporte remoto de la empresa Wecom/Byne en los ajustes necesarios. Contrato de soporte 4500077737. SSA vinculada: 202600781 y 202600784. Fecha prevista: 21 al 23/enero/2026. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada preparação da conexão e acompanhamento de configurações pelo suporte e, posteriormente, a substituição dos headsets antigos, conforme solicitado. Após procedimento, constatado funcionamento satisfatório (Obs: atendimento e encerramento de chamadas sendo feito apenas pela tela da console, empresa Wecom/Byne se comprometeu a fazer ajustes para utilizar os botões do próprio Headset). Os acessórios antigos foram devolvidos ao almoxarifado (DM na aba documentos).
202602115 | APG |  | M082T001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO VERDADEIRO | 1479.032-9 | 202607 | 12/02/2026 08:25:21 | Actualizar el programa del Datalogger para la versión PROGSIG 42266 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202602114 | APG |  | M082S001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO FALSO | 1479.031-7 | 202607 | 12/02/2026 08:25:29 | Actualizar el programa del Datalogger para la versión PROGSIG 42266 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202602113 | APG |  | M083F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO PEDRO DO IGUACU. | 1479.042-2 | 202607 | 12/02/2026 08:27:09 | Actualizar el programa del Datalogger para la versión PROGSIG 42266 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202602112 | APG |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202607 | 12/02/2026 08:27:19 | Actualizar el programa del Datalogger para la versión PROGSIG 42266 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202602111 | APG |  | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202607 | 12/02/2026 08:27:25 | Actualizar el programa del Datalogger para la versión PROGSIG 42266 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202602000 | APG | 202601898 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202607 | 10/02/2026 14:17:38 | Realizar modificación de descriptivo y par de mensajes de puntos sobre la supervisión de diferencia angular, falla interna del IED y falla del GPS de YZU1 y 2, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202601752 | SEE |  | M088S041 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-10 - 3kVA - SUBEST. L | 3258.016-2 | 202606 | 05/02/2026 14:28:31 | [Amapliación ESAI] Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en los trabajos de instalación de disyuntores en los tableros CD-UPS10, CDE-20, CDE-21, realizar la desenergización de los tableros: CDE-20: Instalar disyuntores conexión de cables para CCO435, CCO437, CCO445, CCO446, CCO447. CDE-21: Instalar disyuntores conexión de cables para CCO439, CCO441 y CCO448. CDE-22: Instalar disyuntores conexión de cables para CCO443 y CCO449. CD-UPS10: Reemplazo de 4 disyuntores y cable para CCO488 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202606 | ROJAS VIGO ALDO DARIO
202601724 | SAS |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202606 | 05/02/2026 10:28:45 | [Ampliación Patio 66kV]: 1. Tras la desactivación del panel TDCA: desconectar, aislar y acompañar a SOCM en la retirada del antiguo cable H43111. 2. Coordinar con SMMG y conectar el nuevo cable H43111 proveniente del panel TIN-4A. 3. Verificar el correcto funcionamiento de la resistencia de calefacción e iluminación de la DAUC. Fecha prevista: 11/02 al 12/02. Ver detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202607 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio do cabo antigo H43111, desconexão e remoção do painel da DAUC-J. Realizado ensaio de megger do cabo novo H43111 e conexão na DAUC-J conforme previsto. Efetuada alimentação do painel com resultados satisfatórios. Emitida SSA 202602217 para atualização de desenhos.
202601721 | SAS |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202606 | 05/02/2026 10:28:42 | [Ampliación Patio 66kV]: Desconectar, aislar y acompañar a SOCM en la retirada del cable E43009 por la desactivación del panel TDCA. Fecha prevista: 11/02 al 12/02. Nota: Se requiere la actualización del diseño (marcado de proyecto) al finalizar la actividad. Ver detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202607 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio do cabo E43009, desconexão e remoção do painel da DAUC-J conforme previsto. Emitida SSA 202602217 para a atualização de desenho.
202601719 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202606 | 05/02/2026 10:43:47 | [Ampliación Patio 66kV]: Eliminar punto de la base de datos conforme a la planilla anexa, debido a la desactivación del panel TDCA. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202609
202601718 | SAS |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202606 | 05/02/2026 10:43:38 | [Ampliación Patio 66kV]: Eliminar punto de la base de datos conforme a la planilla anexa, debido a la desactivación del panel TDCA. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202607 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202601530 | SAS | 202600497 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202606 | 02/02/2026 11:14:20 | Realizar ensayo de punto a punto y conexión del cable en la bornera X2114-9A y X2110A-36A para posibilitar la supervisión de la falla interna del nuevo relé SEL-751. Solicitar actualización de diseños en caso de necesidad. Ref.: SSA 202519811. Coordinar actividad con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202606 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o ensaio ponto a ponto, conexão do cabo na borneira X2114-9A y X2110A-36A e testes com sucesso. Emitida a SSA 202602184 para IEE3 providenciar a alteração dos desenhos 6609-DC-A8361-E e 6609-DC-A8362-E. Desenho 6639-DF-A7802-I-R1 vai ser atualizado na SSA 202601793 emitida pela MEL1.
202601506 | SEE |  | T085I003 | DATALOGGER - UAR 11A | 1286.025-0 | 202606 | 02/02/2026 08:16:47 | En atención al proyecto lógico 6018-20-15233-P realizar la configuración de la dirección IP del Datalogger de la UAR-11A: Dirección IP: 172.31.75.235 Máscara: 255.255.255.224 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202606 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI
202601448 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202605 | 30/01/2026 10:39:38 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE para el soporte remoto. Actividad: Ajustar un script en el servidor para el borrado automático de los archivos antiguos de la carpeta procesados. Fecha: 05/02/2026 - 10:00 hs | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202606 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, ajustado script por parte del fabricante, el script se ejecutará cada 10 días para realizar el borrado automático de los archivos de la carpeta "processados". Servidor funcionando de forma normal.
202601438 | AAT | 202601354 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202605 | 30/01/2026 08:55:35 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para retorno de la señalización de la regla N-1 del SARTRE "No colocar el conjunto autotrafo como sexto trafo en paralelo, sin que el T03/R03 o el T04/R04 estén en configuración especial, conforme anexo, ejecución verificación y validación en la UI04. Ref. SSA 202601437 | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202607 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes no modo simulação (SSA 202601437), aguarda a validação das regras pela OPUO.DT para a implementação no sistema em produção.
202601437 | SAS | 202601353 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202605 | 30/01/2026 08:55:40 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para retorno de la señalización de la regla N-1 del SARTRE "No colocar el conjunto autotrafo como sexto trafo en paralelo, sin que el T03/R03 o el T04/R04 estén en configuración especial, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202607 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (modo simulação). Será implementado no sistema em produção por meio da SSA 202601438.
202601297 | STE | 202600653 | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202605 | 28/01/2026 10:28:56 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU13-0008 de interligação com o ULP-13 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202606 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y aislado conforme solicitud. Emitido SSA 202602149 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202601276 | STE |  | T085M003 | DATALOGGER | 1286.002-7 | 202605 | 28/01/2026 08:34:04 | Verificar y solucionar la causa por la cual la UAR-12 no está transmitiendo datos a la Estación Central. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202605 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada falla de comunicación de la UAR-12. Solucionado mediante subsitución del módem de comunicación por sobresaliente proveído por SMIN.DT. Sistema en condiciones normales.
202601275 | STE |  | M044G003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.014-7 | 202605 | 28/01/2026 08:34:18 | Verificar y solucionar la causa por la cual la Estación Sismológica ITF-11 Marangatú no está transmitiendo datos a la Estación Central desde el 01/01/2026. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202606 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado radio transmisor con falla, realizada configuración de un nuevo radio transmisor y sustitución en el local, configurado además parámetros en el radio Gateway. Serial de equipo retirado: 8415623 Serial de equipo colocado: 8416283 Verificada correcta transmisión de datos a la Estación Central Obs.: Emitida SSA relacionada para laboratorio para reparación del radio retirado.
202601253 | SEE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202605 | 27/01/2026 16:50:09 | Sustituir los módulos D20C de la UTR por nuevos módulos disponibles en el almacén (Cód. de Stock: 707462). Este servicio forma parte del marco de la renovación de los módulos D20C de las UTRs vinculadas a las UGs, on el objetivo a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. El servicio deberá a realizar-se en el PD de la UG-13. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202606 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Aguardando provisión de materiales.
202601203 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202605 | 27/01/2026 10:13:50 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-13. Módulos nuevos en almacén (Cód. de Stock: 707455) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202605 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido el kit D20A por otro nuevo kit proveído por IEE3, entregado a IEE3 el módulo retirado. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202601201 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202605 | 27/01/2026 09:51:42 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU13-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes de la regla TB-10. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U13 (PSDF-13). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-13. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202606 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-13 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202602147 para actualizar diseños.
202601183 | SAS |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202605 | 27/01/2026 09:20:44 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-13. Módulos nuevos en almacén (Cód. de Stock: 707455) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202606 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202601178 | SAS |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202605 | 27/01/2026 07:50:26 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 613-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-13. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202606 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Relatorio de instalación y parametrización en anexo. Equipo en condiciones normales.
202601151 | STE | 202517545 | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202605 | 26/01/2026 15:54:54 | Implementar alterações na remota referente ao SVP-13, conforme indicaçoes em anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202606 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202602149 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202601024 | SEE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202604 | 23/01/2026 16:47:02 | Desinstalar e descomisionar o painel LED instalado na Praça MWh. A desmobilização deve ocorrer até 19.02.26 devido à construção do espaço saúde, que ocupará a área onde está a praça MWh. Encaminhar os módulos internos (NCV04S ) para Almoxarifado a fim de serem incorporados ao estoque (Código 719172). Em anexo solicitação da SOCM.DT. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202606 | RODRIGO DE PONTES ADACHI
202600930 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202604 | 22/01/2026 09:57:02 | [SEMD Ampliação Pátio 66kV] Criar nova remota RTU12 PATIO 66kV conforme documentos em anexo, referente a ampliação do Setor 1, Pátio de 66 kV da SEMD. Contrato 4500069888/2023 WEG S.A E CIE S.A. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202606 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a implementação da nova remota RTU12 conforme previsto.
202600926 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202604 | 22/01/2026 09:57:30 | [SEMD Ampliação Pátio 66kV] Criar nova remota RTU12 PATIO 66kV conforme documentos em anexo, referente a ampliação do Setor 1, Pátio de 66 kV da SEMD. Contrato 4500069888/2023 WEG S.A E CIE S.A. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202606 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a implementação da nova remota RTU12 conforme previsto.
202600863 | STE |  | G073Z002 | RELOGIO GPS-1 2S-FIP02 | 3028.001-6 | 202604 | 21/01/2026 14:10:40 | Conforme recomendación del fabricante SEL realizar actualización del firmware de la versión R104-V0 para R111-V0. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202604 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a atualização pelo fabricante SEL do firmware do GPS da versão R104-V0 para R111-V0. Atividade executada durante visita do fabricante, SSA: 202517353 e AT: 202600617.
202600731 | STE |  | M080I006 | GPS | 3009.003-6 | 202604 | 19/01/2026 11:17:45 | Realizar configuración de NTP para la estación ACL-08. Replicar configuración de la estación ACL-01. Ver adjunto. Realizar pruebas de sincronismo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202605 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizados ajustes conforme configuração anexa. Acelerômetro em condições normais de operação.
202600709 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202603 | 16/01/2026 16:20:53 | Realizar edición en la tabla SOSTAT. Puntos de supervisión provisorio para el panel QDS-7 vía DAUC-J. Detalles en anexo. Ref.: DPS-134. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202605 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Realizada a edição na tabela SOSTAT com relação aos pontos de supervisão provisório para o painel QDS-7 vía DAUC-J.
202600708 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202603 | 16/01/2026 16:21:03 | Realizar edición en la BD del SCC. Puntos de supervisión provisorio para el panel QDS-7 vía DAUC-J. Detalles en anexo. Ref.: DPS-134. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202605 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202600677 | STE |  | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202603 | 16/01/2026 17:18:25 | Realizar relevamiento del DG. Identificar internos por posición en los bloques horizontales (BH). Registrar los datos en una tabla (.xlsx). El pedido obedece a solicitud de ENES.DT (ver adjunto). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o levantamento do DG‑01 da sala de Comunicação 50 Hz – Elevação ‑135, conforme solicitado. As informações dos ramais nos blocos horizontais estão registradas na planilha (.xlsx) anexa.
202600578 | SAS | 202600497 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202603 | 15/01/2026 07:50:51 | Brindar apoyo a MEL1, en el aislamiento, desconexión y restablecimiento de la DAUC F, para la sustitución del relé de sincronismo Siemens 7VK5122 por el IED SEL-751. Solicitar actualización de diseños en caso de necesidad. Ref.: SSA 202519811. Coordinar actividad con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202606 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Efetuado apoio para a substituição do rele de sincronismo conforme previsto. Foram emitidas as SSAs 202602184 e 202601793 para atualização de desenhos.
202600521 | STE |  | M092A014 | BEO/DIO 05-01 - EM | 2450.062-7 | 202603 | 13/01/2026 16:06:28 | Debido a la implementación del sistema de antena de telefonía de la operadora Personal PY (Núcelo), realizar: - Etiquetado del BEO/DIO 05-01 en el RACK 01 - EQUIPOS ACTIVOS DT - EM - Etiquetado del cable óptico: CFO-264 (en ambos extremos - Rack 01 y rack de Personal) - Verificación de diseños (ver adjuntos) Posteriormente emitir una SSA solicitando actualización de diseños, adjuntando los documentos con las marcaciones. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202603 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificación de diseños y etiquetado correspondiente. Emitida la SSA 202601651 para actualización de diseños
202600484 | STE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202603 | 13/01/2026 09:39:16 | [Ampliação pátio 66kV] Após desenergização de Q11 e Q12 do TDCC (MEG2), desconectar e isolar circuitos de alimentação da DAUC-J (cabos M43011/M43012 – bornes X11(1,3) e X31(1,3) conforme anexos. Após preparação dos novos cabos pelo consórcio CIE/WEG, realizar ensaios (megger e ponta a ponta) nos cabos dos novos circuitos das cargas conectadas ao QDS-7 (727-A9 e 727-A14). Coordenar atividades com MEG2 (lado da fonte).Obs: a carga conectada a QDS-7-727-A14 será posteriormente migrada ao QDS-8. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202604 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram desconectados e isolados os cabos M43011/M43012 – bornes X11(1,3) e X31(1,3) para ser retirado pela equipe de obras. Foram realizados os testes nos novos cabos de alimentação da DAUC-J provenientes do QDS-7 (727-A9, 727-A14) e conectados nos bornes X11(1,3) e X31(1,3). Realizado testes com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação.
202600333 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202602 | 09/01/2026 07:58:08 | Realizar ensayos para validar la interoperabilidad entre el Gateway Ingeteam DA3394/A y el relé SEL-751, específicamente sobre comunicación DNP3/Serial (RS-485). El objetivo es verificar la viabilidad técnica de que el equipo SEL sustituya a los actuales PL70 y PL300. Esta actividad se realizará en conjunto con SMMG.DT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Prueba de comunicación exitosa relé SEL751 - Gateway Ingleteam. Verificado en el Gateway la correcta recepción de señalizaciones del relé. Verificado en el relé la correcta recepción de mandos. Adjunto se encuentra un relatorio sobre las configuraciones.
202600321 | STE |  | M088J241 | ESAI-B/C.HALL VISIT-CCO249 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.117-9 | 202602 | 08/01/2026 16:41:51 | [Reforma Edifício de Produção] Conforme solicitado pela equipe SOCM no e-mail em anexo, realizar a desconexão dos cabos STP das câmeras CAM223, CAM224, CAM249, CAM250, CAM251 e CAM252 em ambas as extremidades (câmera e patch panel PP1). Essa ação é necessária para permitir a posterior desmontagem e armazenamento das câmeras, que será executada pela equipe da SOCM. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada desconexión de los activos: CAM223, CAM224, CAM249, CAM250, CAM251 e CAM252, comunicado a SOCM para la realización del retiro correspondiente. Será reinstalado con otro documento una vez finalizada las modificaciones del EDP.
202600317 | STE |  | M088T081 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-18 (TRECHO F34) EL.144 | 1592.008-3 | 202602 | 08/01/2026 15:58:48 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 “Ampliação do ESAI”, acompanhar aos técnicos da empresa PROTEK e SOCM.DT para realizar as seguintes atividades: 1. Fusão do cabo de fibra óptica (CFO-CE18:CCO574) do CCO574 (cota 144) a CE-18 (F34/cota 144) e instalação de cordão de fibra óptica entre DIO02 ao DIO03 2. Fusão do cabo de fibra óptica (CFO-CE18:CCO386) do CCO386 (cota 40) a CE-18 (F34/cota 144) e instalação de cordão de fibra óptica entre DIO02 ao DIO03 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a la empresa PROTEK y a la SOCM.DT para los trabajos de fusión de cables de fibra óptica e instalación de patch cords ópticos de los CCO574 y CCO386.
202600316 | STE |  | M088T041 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-14 (U08) EL.141 | 1592.005-8 | 202602 | 08/01/2026 15:59:08 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 “Ampliação do ESAI”, acompanhar aos técnicos da empresa PROTEK e equipe SOCM para realizar a seguinte atividade: Fusão do cabo de fibra óptica (CFO-CE14:CO572) do CCO572 (cota 40) a CE-14 (U08/cota 141) e instalação de cordão de fibra óptica entre DIO01 ao DIO02. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a la empresa PROTEK y a la SOCM.DT para los trabajos de fusión de cables de fibra óptica e instalación de patch cords ópticos del CCO572.
202600315 | STE |  | K039J002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL CFP-UPS01 ESAI | 1556.008-5 | 202602 | 08/01/2026 15:59:28 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 “Ampliação do ESAI”, acompanhar aos técnicos da empresa PROTEK e SOCM.DT para realizar as seguintes atividades: 1. Conexão do cabo de alimentação 220 Vca (HT-CCO386) do CCO386 (cota 40) a CDE-18 (F34/cota 144). 2. Conexão do cabo de alimentação 220 Vca (HT-CCO574) do CCO574 (cota 144) a CDE-18 (F34/cota 144) 3. Conexão do cabo de alimentação 220 Vca (HU08-CCO572) do CCO572 (cota 40) a CDE-14 (U08/cota 141) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a la empresa PROTEK y a la SOCM.DT para los trabajos de conexión de alimentación eléctrica en los CCO386, CCO574 y CCO572.
202600090 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202602 | 05/01/2026 16:04:53 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-09 previsto entre los días 05/01/26 y 23/01/26. Módulos nuevos en almacén (Cód. de Stock: 707455) | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido el kit D20A por otro nuevo kit proveído por IEE3, entregado a IEE3 el módulo retirado. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202600069 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202602 | 05/01/2026 10:24:59 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 509-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-09 programado para los días 05/01/26 al 23/01/26. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Equipo en condiciones normales.
202600031 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 02/01/2026 15:11:03 | Incluir no DB do SCADA NMR os pontos analógicos referentes ao Retrofit do Bipolo (ONS) conforme anexo. Obs: DPS-133 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202600030 | STE | 202600022 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202601 | 02/01/2026 15:12:03 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU09-0008 de interligação com o ULP-09 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y aislado conforme solicitud. Emitido SSA 202601112 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202600029 | STE | 202600023 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 02/01/2026 15:11:39 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 091684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09 conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202520152 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202601 | 29/12/2025 11:19:30 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-09 previsto entre los días 05/01/26 y 23/01/26. Módulos nuevos en almacén (Cód. de Stock: 707455). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202520150 | STE | 202516296 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 10:01:24 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-09 (PSDF-09), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-09, previsto del 05/01/26 al 23/01/26. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202520148 | STE | 202516296 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202601 | 29/12/2025 10:01:31 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU09-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 711/712/713/714/715/716 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U09 (PSDF-09). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-09 durante los días 05/01/26 - 23/01/26. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-09 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado en el sistema diseños actualizados.
202520145 | STE | 202516517 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 10:01:40 | Realizar las alteraciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme al documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-9, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-9, previsto del 05/01/2026 al 23/01/2026. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202520144 | STE | 202516517 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202601 | 29/12/2025 10:01:44 | [SVP-09] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU09-1020) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-09 (05/01/26 al 23/01/26). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202601112 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202601633 | SEE |  | M088K221 | ESAI-EL225.TRECHO L3-CCO470 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.151-2 | 202606 | 03/02/2026 17:47:13 | [Ampliación ESAI] Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK a realizar las siguientes actividades: Será conectado 1 cordón óptico entre DIO1 y DIO2 para comunicar en el nuevo tablero CCO488 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202606 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En ejecución.
202601632 | SEE |  | M088K201 | ESAI-EL225.TRECHO K12-CCO469 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.150-0 | 202606 | 03/02/2026 17:47:16 | [Ampliación ESAI] Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK a realizar las siguientes actividades: Será agregado un disyuntor adicional DJ2 para alimentar en cascada al CCO487 (cable HAPE-CCO487) con sus bornes correspondientes (regla X5). Será fusionada la fibra óptica de 4 pelos de la CCO487 (CFO-CCO469:CCO487) en el DIO2 y se conectarán 2 cordones ópticos para comunicar los tableros nuevos CCO487 y CCO488 a la CE-22/UTA-19. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202606 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En ejecución.
202601629 | SEE |  | M088M301 | ESAI-SUBESTAÇÃO L - CCO464 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.193-0 | 202606 | 03/02/2026 17:47:19 | [Ampliación ESAI] Acompañar a los tecnicos de la empresa PROTEK a realizar las siguientes actividades: Será fusionada la fibra óptica de 4 pelos de la CCO488 (CFO-CCO464:CCO488) en el DIO1 y se conectará 1 cordón óptico para comunicar el nuevo tablero CCO488. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202606 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En ejecución.
202601200 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202605 | 27/01/2026 09:51:53 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-13 (PSDF-13), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-13. ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-137 Obs: A DPS está em tramitação no momento e no caso de alterações a versão final será enviada diretamente ao executor. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202605 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Realizada alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-13 (PSDF-13)
202601152 | STE | 202517545 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202605 | 26/01/2026 16:15:50 | Providenciar alterações no db SCADA referentes ao SVP-13. ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-136 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202605 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alterações no db SCADA referentes ao SVP-13.
202601135 | STE | 202520146 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202605 | 26/01/2026 14:53:10 | Conforme SSA 202520146, criar index de pontos conforme anexo. Obs: adicionar sequencialmente no proximo DUMKEY disponível. Na emissão desta SSA está disponível a partir da posiçao 967. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202605 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | adicionado sequencialmente no proximo DUMKEY disponível. Na emissão desta SSA está disponível a partir da posiçao 967
202601020 | STE | 202600654 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202604 | 23/01/2026 13:34:45 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 131684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13. Coordenar trabalhos com atividades no equipamento primário. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202605 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Desativado o ponto de supervisão ITEMNB 131684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13.
202600784 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202604 | 20/01/2026 13:13:16 | Acompañar el soporte remoto de la empresa Wecom/Byne en la configuración de parámetros para permitir el funcionamiento de los nuevos auriculares Jabra Evolve2 85, adquiridos mediante SMDTC-2727, OC-4500082568. Contrato de soporte 4500077737. - Fecha prevista: 21 al 23 de enero/26 OBS: servicio en conjunto con la SSA 202600781. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202604 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da atualização, conforme solicitado. Foi efetuado reinicio dos serviços de consoles no servidor, observado tempo de indisponibilidade de apenas alguns segundos, constatado retorno do funcionamento normal das consoles logo em seguida.
202600781 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202604 | 20/01/2026 13:13:12 | Acompañar el soporte remoto de la empresa Wecom/Byne en la configuración de parámetros para permitir el funcionamiento de los nuevos auriculares Jabra Evolve2 85, adquiridos mediante SMDTC-2727, OC-4500082568. Contrato de soporte 4500077737. - Fecha prevista: 21 al 23 de enero/26 OBS: previsto reinicio del servidor ControlOne por 15 min, durante el cual estarán en funcionamiento únicamente los aparatos telefónicos IP del sistema COTEL y el sistema SOPHO. Ver formulario en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202604 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da atualização, conforme solicitado. Foi efetuado reinicio dos serviços de consoles no servidor, observado tempo de indisponibilidade de apenas alguns segundos, constatado retorno do funcionamento normal das consoles logo em seguida.
202600678 | STE |  | M029A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG2 | 0412.016-7 | 202603 | 16/01/2026 17:18:22 | Realizar relevamiento del DG. Identificar internos por posición en los bloques horizontales (BH). Registrar los datos en una tabla (.xlsx). El pedido obedece a solicitud de ENES.DT (ver adjunto). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado o levantamento do DG‑02 da sala de Comunicação 60 Hz – Elevação ‑135, conforme solicitado. As informações dos ramais nos blocos horizontais estão registradas na planilha (.xlsx) anexa.
202600362 | SCA |  | M088K461 | ESAI-EL169.TRECHO F34-CCO453 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.163-0 | 202602 | 09/01/2026 09:47:32 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 – “Ampliação do ESAI”, acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para execução da seguinte atividade: Substituir as câmeras Bullet existentes nas localizações CAM453 e CAM477 (modelo NBE-3502-AL) por uma câmera do modelo NBE-3702-AL (novo). Realocar as câmeras substituídas (modelo NBE-3502-AL) para as localizações CAM441 e CAM 443, respectiviamente. Serviço programado a partir de 09.01.26. Vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602
202600361 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202602 | 09/01/2026 09:47:54 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 – “Ampliação do ESAI”, acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para execução da seguinte atividade: Substituir as câmeras Bullet existentes nas localizações CAM451 e CAM452 (modelo NBE-3502-AL) por uma câmera do modelo NBE-3702-AL (novo). Realocar as câmeras substituídas (modelo NBE-3502-AL) para as localizações CAM437 e CAM 439, respectiviamente. Serviço programado a partir de 09.01.26. Vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue sustituida la cámara modelo NBE-3502-AL por el modelo NBE-3702-AL (nuevo). Para aprovechamiento del input digital. La cámara fue reconfigurada y posicionada, quedó funcionando normalmente.
202600360 | STE |  | M088J601 | ESAI-MONT-A.U9A-CCO284 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.135-2 | 202602 | 09/01/2026 09:48:05 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 – “Ampliação do ESAI”, acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para execução da seguinte atividade: Substituir a câmera Bullet existente na localização CAM284 (modelo NBE-3502-AL) por uma câmera do modelo NBE-3702-AL (novo). Realocar a câmera substituída (modelo NBE-3502-AL) para a localização CAM435. Serviço programado a partir de 09.01.26. Vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue sustituida la cámara modelo NBE-3502-AL por el modelo NBE-3702-AL (nuevo). Para aprovechamiento del input digital. La cámara fue reconfigurada y posicionada, quedó funcionando normalmente.
202600117 | STE | 202520091 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202602 | 06/01/2026 08:57:35 | Implementar 3 pontos de teste, após delimitar solicitação da ssa 202520091. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202602232 | APL |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202607 | 13/02/2026 11:30:19 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para integração ao IFS da RTU G500 em protocolo IEC101, no âmbito do CT4500074477/2024 - Modernização de DAUCs. Serviço programado para às 09:00 (Usina) do dia 25/02/2026. Ref. Ticket LMSD-57164 - IEC101 dual configuration | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável |  | Não
202602231 | APL | 202601815 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202607 | 13/02/2026 11:30:01 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para análise quanto ao Atraso/falha na execução de comandos IND/SUB do R05 e R0X. Serviço programado para às 09:00 (Usina) do dia 16/03/2026. Ref. Ticket IEC104 - LMSD-57186 - SSA 202601815 . | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável |  | Não
202602187 | APL |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202607 | 12/02/2026 16:20:05 | Gestionar la compra de una (1) unidad del módulo GE-HARRIS ELECTRO WESDAC D20C (Ref.: D20C-232F-L4UU-UA) para prueba técnica. El equipo se utilizará como módulo piloto para verificar la compatibilidad con el hardware instalado actualmente en las Unidades Terminales Remotas (UTRs). La adquisición masiva de los módulos restantes está condicionada al éxito de estas pruebas y se gestionará mediante una solicitud posterior. Ref.: SSA 202418704, SSA 202509248. | IEE3 | IMA0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.9 | Programável |  | Não