## SSAs Pendentes Geral
SSAs Pendentes Geral
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202602115 | APG |  | M082T001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO VERDADEIRO | 1479.032-9 | 202607 | 12/02/2026 08:25:21 | Actualizar el programa del Datalogger para la versión PROGSIG 42266 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202602114 | APG |  | M082S001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO FALSO | 1479.031-7 | 202607 | 12/02/2026 08:25:29 | Actualizar el programa del Datalogger para la versión PROGSIG 42266 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202602113 | APG |  | M083F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO PEDRO DO IGUACU. | 1479.042-2 | 202607 | 12/02/2026 08:27:09 | Actualizar el programa del Datalogger para la versión PROGSIG 42266 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202602112 | APG |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202607 | 12/02/2026 08:27:19 | Actualizar el programa del Datalogger para la versión PROGSIG 42266 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202602111 | APG |  | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202607 | 12/02/2026 08:27:25 | Actualizar el programa del Datalogger para la versión PROGSIG 42266 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202602000 | APG | 202601898 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202607 | 10/02/2026 14:17:38 | Realizar modificación de descriptivo y par de mensajes de puntos sobre la supervisión de diferencia angular, falla interna del IED y falla del GPS de YZU1 y 2, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202601752 | SEE |  | M088S041 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-10 - 3kVA - SUBEST. L | 3258.016-2 | 202606 | 05/02/2026 14:28:31 | [Amapliación ESAI] Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en los trabajos de instalación de disyuntores en los tableros CD-UPS10, CDE-20, CDE-21, realizar la desenergización de los tableros: CDE-20: Instalar disyuntores conexión de cables para CCO435, CCO437, CCO445, CCO446, CCO447. CDE-21: Instalar disyuntores conexión de cables para CCO439, CCO441 y CCO448. CDE-22: Instalar disyuntores conexión de cables para CCO443 y CCO449. CD-UPS10: Reemplazo de 4 disyuntores y cable para CCO488 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202606 | ROJAS VIGO ALDO DARIO
202601724 | SAS |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202606 | 05/02/2026 10:28:45 | [Ampliación Patio 66kV]: 1. Tras la desactivación del panel TDCA: desconectar, aislar y acompañar a SOCM en la retirada del antiguo cable H43111. 2. Coordinar con SMMG y conectar el nuevo cable H43111 proveniente del panel TIN-4A. 3. Verificar el correcto funcionamiento de la resistencia de calefacción e iluminación de la DAUC. Fecha prevista: 11/02 al 12/02. Ver detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202607 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio do cabo antigo H43111, desconexão e remoção do painel da DAUC-J. Realizado ensaio de megger do cabo novo H43111 e conexão na DAUC-J conforme previsto. Efetuada alimentação do painel com resultados satisfatórios. Emitida SSA 202602217 para atualização de desenhos.
202601721 | SAS |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202606 | 05/02/2026 10:28:42 | [Ampliación Patio 66kV]: Desconectar, aislar y acompañar a SOCM en la retirada del cable E43009 por la desactivación del panel TDCA. Fecha prevista: 11/02 al 12/02. Nota: Se requiere la actualización del diseño (marcado de proyecto) al finalizar la actividad. Ver detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202607 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio do cabo E43009, desconexão e remoção do painel da DAUC-J conforme previsto. Emitida SSA 202602217 para a atualização de desenho.
202601719 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202606 | 05/02/2026 10:43:47 | [Ampliación Patio 66kV]: Eliminar punto de la base de datos conforme a la planilla anexa, debido a la desactivación del panel TDCA. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202609
202601718 | SAS |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202606 | 05/02/2026 10:43:38 | [Ampliación Patio 66kV]: Eliminar punto de la base de datos conforme a la planilla anexa, debido a la desactivación del panel TDCA. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202607 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202601530 | SAS | 202600497 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202606 | 02/02/2026 11:14:20 | Realizar ensayo de punto a punto y conexión del cable en la bornera X2114-9A y X2110A-36A para posibilitar la supervisión de la falla interna del nuevo relé SEL-751. Solicitar actualización de diseños en caso de necesidad. Ref.: SSA 202519811. Coordinar actividad con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202606 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o ensaio ponto a ponto, conexão do cabo na borneira X2114-9A y X2110A-36A e testes com sucesso. Emitida a SSA 202602184 para IEE3 providenciar a alteração dos desenhos 6609-DC-A8361-E e 6609-DC-A8362-E. Desenho 6639-DF-A7802-I-R1 vai ser atualizado na SSA 202601793 emitida pela MEL1.
202601506 | SEE |  | T085I003 | DATALOGGER - UAR 11A | 1286.025-0 | 202606 | 02/02/2026 08:16:47 | En atención al proyecto lógico 6018-20-15233-P realizar la configuración de la dirección IP del Datalogger de la UAR-11A: Dirección IP: 172.31.75.235 Máscara: 255.255.255.224 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202606 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI
202601438 | AAT | 202601354 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202605 | 30/01/2026 08:55:35 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para retorno de la señalización de la regla N-1 del SARTRE "No colocar el conjunto autotrafo como sexto trafo en paralelo, sin que el T03/R03 o el T04/R04 estén en configuración especial, conforme anexo, ejecución verificación y validación en la UI04. Ref. SSA 202601437 | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202607 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes no modo simulação (SSA 202601437), aguarda a validação das regras pela OPUO.DT para a implementação no sistema em produção.
202601437 | SAS | 202601353 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202605 | 30/01/2026 08:55:40 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para retorno de la señalización de la regla N-1 del SARTRE "No colocar el conjunto autotrafo como sexto trafo en paralelo, sin que el T03/R03 o el T04/R04 estén en configuración especial, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202607 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (modo simulação). Será implementado no sistema em produção por meio da SSA 202601438.
202601253 | SEE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202605 | 27/01/2026 16:50:09 | Sustituir los módulos D20C de la UTR por nuevos módulos disponibles en el almacén (Cód. de Stock: 707462). Este servicio forma parte del marco de la renovación de los módulos D20C de las UTRs vinculadas a las UGs, on el objetivo a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. El servicio deberá a realizar-se en el PD de la UG-13. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202606 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Aguardando provisión de materiales.
202601183 | SAS |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202605 | 27/01/2026 09:20:44 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-13. Módulos nuevos en almacén (Cód. de Stock: 707455) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202606 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202601178 | SAS |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202605 | 27/01/2026 07:50:26 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 613-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-13. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202606 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Relatorio de instalación y parametrización en anexo. Equipo en condiciones normales.
202601024 | SEE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202604 | 23/01/2026 16:47:02 | Desinstalar e descomisionar o painel LED instalado na Praça MWh. A desmobilização deve ocorrer até 19.02.26 devido à construção do espaço saúde, que ocupará a área onde está a praça MWh. Encaminhar os módulos internos (NCV04S ) para Almoxarifado a fim de serem incorporados ao estoque (Código 719172). Em anexo solicitação da SOCM.DT. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202606 | RODRIGO DE PONTES ADACHI
202600578 | SAS | 202600497 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202603 | 15/01/2026 07:50:51 | Brindar apoyo a MEL1, en el aislamiento, desconexión y restablecimiento de la DAUC F, para la sustitución del relé de sincronismo Siemens 7VK5122 por el IED SEL-751. Solicitar actualización de diseños en caso de necesidad. Ref.: SSA 202519811. Coordinar actividad con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202606 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Efetuado apoio para a substituição do rele de sincronismo conforme previsto. Foram emitidas as SSAs 202602184 e 202601793 para atualização de desenhos.
202601633 | SEE |  | M088K221 | ESAI-EL225.TRECHO L3-CCO470 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.151-2 | 202606 | 03/02/2026 17:47:13 | [Ampliación ESAI] Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK a realizar las siguientes actividades: Será conectado 1 cordón óptico entre DIO1 y DIO2 para comunicar en el nuevo tablero CCO488 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202606 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En ejecución.
202601632 | SEE |  | M088K201 | ESAI-EL225.TRECHO K12-CCO469 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.150-0 | 202606 | 03/02/2026 17:47:16 | [Ampliación ESAI] Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK a realizar las siguientes actividades: Será agregado un disyuntor adicional DJ2 para alimentar en cascada al CCO487 (cable HAPE-CCO487) con sus bornes correspondientes (regla X5). Será fusionada la fibra óptica de 4 pelos de la CCO487 (CFO-CCO469:CCO487) en el DIO2 y se conectarán 2 cordones ópticos para comunicar los tableros nuevos CCO487 y CCO488 a la CE-22/UTA-19. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202606 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En ejecución.
202601629 | SEE |  | M088M301 | ESAI-SUBESTAÇÃO L - CCO464 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.193-0 | 202606 | 03/02/2026 17:47:19 | [Ampliación ESAI] Acompañar a los tecnicos de la empresa PROTEK a realizar las siguientes actividades: Será fusionada la fibra óptica de 4 pelos de la CCO488 (CFO-CCO464:CCO488) en el DIO1 y se conectará 1 cordón óptico para comunicar el nuevo tablero CCO488. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202606 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En ejecución.
202602232 | APL |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202607 | 13/02/2026 11:30:19 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para integração ao IFS da RTU G500 em protocolo IEC101, no âmbito do CT4500074477/2024 - Modernização de DAUCs. Serviço programado para às 09:00 (Usina) do dia 25/02/2026. Ref. Ticket LMSD-57164 - IEC101 dual configuration | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável |  | Não
202602231 | APL | 202601815 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202607 | 13/02/2026 11:30:01 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para análise quanto ao Atraso/falha na execução de comandos IND/SUB do R05 e R0X. Serviço programado para às 09:00 (Usina) do dia 16/03/2026. Ref. Ticket IEC104 - LMSD-57186 - SSA 202601815 . | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável |  | Não
202602187 | APL |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202607 | 12/02/2026 16:20:05 | Gestionar la compra de una (1) unidad del módulo GE-HARRIS ELECTRO WESDAC D20C (Ref.: D20C-232F-L4UU-UA) para prueba técnica. El equipo se utilizará como módulo piloto para verificar la compatibilidad con el hardware instalado actualmente en las Unidades Terminales Remotas (UTRs). La adquisición masiva de los módulos restantes está condicionada al éxito de estas pruebas y se gestionará mediante una solicitud posterior. Ref.: SSA 202418704, SSA 202509248. | IEE3 | IMA0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.9 | Programável |  | Não