## SSAs Pendentes Geral
SSAs Pendentes Geral
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202601385 | AMP | 202601331 | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202605 | 29/01/2026 10:57:35 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU03-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601372 | AMP |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202605 | 29/01/2026 09:46:41 | En complemento a la SSA 202601316 emitida para la UMR099A, verificar la conexión del cable EU9A-0003 pelos 7 y 8 en los bornes ER 212 y 213 respectivamente (Diseños 6269DCB2005 y 6269DCB2005). Verificar la correcta señalización de la señal "TRANSFERENCIA AUTO-MANUAL" para la UMR 099A. Verificar que las salidas 7 y 14 del módulo U33 presentan el mismo comportamiento, con el objetivo de determinar la causa del disparo intermitente de la UMR099A | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601236 | AMP | 202601098 | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202605 | 27/01/2026 14:31:24 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU04-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600386 | APV |  | N031A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.005-9 | 202603 | 13/01/2026 11:08:57 | Solicitamos la compra de 14 Encoders Abolutos (Código de Stock 717595 - ENCODER ABSOL IHA 608 LEINE LINDE) para aplicación inmediata. Estos encoders se utilizarán para reemplazar los límites rotativos en los puentes grúas y pórticos, como mejora derivada del informe de investigación del incidente relacionado con el puente grúa N14. Ref.: SSA 202515361 | IEE2 | IMA0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.9 | Programável |  | Não
202601681 | SPG |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202606 | 04/02/2026 16:46:04 | Realizar el ajuste en la configuración de la UMR-OP02, conforme se lista en el documento adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202608
202601607 | APG | 202518413 | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202606 | 03/02/2026 15:23:26 | Verificar el correcto funcionamiento del cross-trigger. Conforme al RAP 03/2025, el DFR 2S1 no actuó por cross-trigger proveniente de la UMR3S1. Verificado que la configuración de cross-trigger se encuentra habilitada en la UMR- 3S1. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202601564 | SPG |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202606 | 03/02/2026 15:23:42 | Realizar el ajuste en la configuración de la UMR-3S1, conforme se lista en el documento adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202607
202601555 | APG |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202606 | 03/02/2026 15:23:56 | Verificar el motivo por el cual en canal digital CD43 RELE DE BLOQUEIO 86OV - B1, se encuentra accionado desde el 5 de agosto de 2025. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202601411 | SPG |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202605 | 29/01/2026 15:02:39 | Realizar el ajuste en la configuración de la UMR-1415, conforme se lista en el documento adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202607
202601316 | APG |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202605 | 28/01/2026 15:08:02 | Verificar el CANAL DIGITAL CD41: U9A TRANSF. AUTO-MANUAL LISTO, Bornes TD7-6.1 y 6.2, proveniente del panel EC-9A/ER borne 212/213, interconectados mediante el cable EU9A-0003 vías 7 y 8. El mismo está generando registros de forma aleatoria llenando el espacio en disco. De ser necesario verificar si la señal TRANSFER AUTO-MANUAL READY está siendo enviada de forma correcta desde el EC. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202601315 | SPG |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202605 | 28/01/2026 14:54:55 | Realizar el ajuste en la configuración de la UMR-099A, conforme se lista en el documento en adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202607
202601231 | SEE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202605 | 27/01/2026 14:13:09 | Verificar el CANAL CD27 - U01 - DISJ MAQ ABERTO, bornes TD5-4.1: Cabo FU01-6003 (vía 9) y TD5-4.2: Cabo FU01-6003 (vía 10), debido a que el mismo se encuentra generando disparos excesivo desde el 05/08/2025 07:36:01. La señal proviene del panel ULP-01/14, solicitar apoyo a MEL1 caso sea necesario. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202607 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO
202601225 | SPG |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202605 | 27/01/2026 14:14:09 | Realizar el ajuste en la configuración de la UMR-0102, conforme se lista en el documento adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202607
202600851 | SEE | 202600704 | N042A071 | PAINEL PLC | 3179.003-8 | 202604 | 21/01/2026 15:28:02 | Realizar la conexión del cable 4008, proveniente del fin de carrera (FCD) de la barra de soporte del polipasto auxiliar, a los bornes 5X:84 y 5X:79 conforme documento adjunto. Implementar en el PLC el bloqueo de la traslación del Puente Grúa cuando la barra esté extendida, permitiendo solo velocidad lenta mediante el botón APROXIMA. OBS: Fin de carrera instalado y cable tendido (SSA 202600169). Actualización de diseño será realizado vía SSA 202600726. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202607 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK
202600357 | SEE |  | N051A032 | PAINEL DIRECAO DO CARRO/PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.004-7 | 202603 | 13/01/2026 11:09:42 | Reemplazar el transformador monofásico 22T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 22Q1 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202604 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER
202600352 | SEE |  | N047A021 | PAINEL ELEVAÇÃO PRINCIPAL/TRANSLAÇÃO PORTICO - PEP/PTP | 3212.003-0 | 202603 | 13/01/2026 11:14:11 | Reemplazar el transformador monofásico 17T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 17Q7 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202605 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX
202600342 | SPG |  | N031A064 | PAINEL ELEV. TALHA / PAINEL DIRECAO TALHA - PET/PDT | 3213.001-0 | 202603 | 13/01/2026 11:24:45 | Reemplazar los transformadores monofásicos 23T1 y 23T2 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por los transformadores monofásicos (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico de los disyuntores 23Q1 y 23Q3 respectivamente, causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202608
202600341 | SPG |  | N031A047 | PAINEL ELEV. PONTE / PAINEL TRANSL. PONTE - PEL/PTP | 3212.001-6 | 202603 | 13/01/2026 11:25:00 | Reemplazar el transformador monofásico 17T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 17Q2 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202608
202600340 | SPG |  | N041A064 | PAINEL ELEV. TALHA / PAINEL DIRECAO TALHA - PET/PDT | 3213.002-2 | 202603 | 13/01/2026 11:25:18 | Reemplazar los transformadores monofásicos 23T1 y 23T2 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por los transformadores monofásicos (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico de los disyuntores 23Q1 y 23Q3 respectivamente, causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202609
202600339 | SPG |  | N041A047 | PAINEL ELEV. PONTE / PAINEL TRANSLACAO PONTE - PEL/PTP | 3212.002-8 | 202603 | 13/01/2026 11:25:36 | Reemplazar el transformador monofásico 17T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 17Q2 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202609
202600338 | SPG |  | N034A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.002-6 | 202603 | 13/01/2026 11:25:58 | Reemplazar los transformadores monofásicos 27T1 y 27T2 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por los transformadores monofásicos (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico de los disyuntores 27Q3 y 27Q4 respectivamente, causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN | 202609
202600337 | SPG |  | N033A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.001-4 | 202603 | 13/01/2026 11:26:15 | Reemplazar los transformadores monofásicos 27T1 y 27T2 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por los transformadores monofásicos (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico de los disyuntores 27Q3 y 27Q4 respectivamente, causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202610
202600306 | ACS |  | G076D001 | QUADRO 4O-D1 | 0206.009-0 | 202602 | 08/01/2026 15:38:40 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DEL OSCILÓGRAFO 4O-D1 CONFORME PLANILLA 6040-83-19000-E-R0 EN ADJUNTO. REF. SDS-15805. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600295 | ADM |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202602 | 08/01/2026 15:36:58 | [AMPLIACIÓN PATIO 66/23 kV] Solicitamos apoyo para la puesta en servicio del nuevo panel de oscilografía 4O-D1, incluyendo la adecuación del panel PPM para el envío de señales, ensayo punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, conexión y pruebas funcionales de los cables A43134 (vías 1 a 7), A43135 (vías 1 a 4) y A43128 (vías 1 a 4). Ref.: 6609-DC-C3008-E R9 | IEE2 | IEE1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202602 | THIAGO RHODE | Realizada a avaliação dos desenhos recebidos, marcado o desenho de projeto complementar (funcional) e emitida a SSA derivada 202600375.
202600294 | ADM |  | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202602 | 08/01/2026 15:36:35 | [AMPLIACIÓN PATIO 66/23 kV] Solicitamos apoyo para la puesta en servicio del nuevo panel de oscilografía 4O-D1, incluyendo la adecuación del panel 4R1 para el envío de señales, ensayo punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, conexión y pruebas funcionales de los cables A43132 (vías 1 a 9), A43133 (vías 1 a 8), A43136 (vías 1 a 4) y A43129 (vías 1 a 4). Ref.: 6609-DC-J4953-P R3 | IEE2 | IEE1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202602 | THIAGO RHODE | Realizada a avaliação dos desenhos recebidos, marcados os desenhos de projeto complementares (funcional e lógicos dos IEDs) e emitidas as SSAs derivadas 202600377, 202600369 e 202600370.
202601822 | SEE |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202606 | 06/02/2026 14:58:53 | Conforme solicitado pela OPSE.DT e definido na ata AR/OPS.DT/003/2026 em anexo, modificar os resistores do cartão CIN265 que definem o ganho não linear do integrador. Alterar os resistores R55 e R56 para 4,7kΩ (atual é 1kΩ) e os resistores R57 e R58 para 10kΩ (atual é 7,32kΩ). Adicionalmente, alterar o estatismo transitório na chave K1, da posição 3 (atual no 60Hz) para a posição 4 (de 60% para 40%). Executar testes com o sistema de diagnóstico para validar as modificações (anexar na baixa). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202607 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE
202601758 | SPG |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202606 | 06/02/2026 14:25:38 | Realizar el ajuste en la configuración de la UMR-OP01, conforme se lista en el documento adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202608