## Todas as SSAs
Todas as SSAs
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202518418 | APG | 202517754 | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202547 | 19/11/2025 07:51:12 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202517754. Verificar y solucionar el hecho de que los relés de bloqueo 86OV-A1 y 86OV-B1 hayan sido sensibilizados por falla a tierra. Ref.: RAP/03/2025. | ISI0 | IEE1 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517659 | SPG |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202545 | 05/11/2025 11:08:02 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202517617) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202603
202517542 | SPG |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202545 | 03/11/2025 15:48:22 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202517529) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202603
202515684 | AAD |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202540 | 01/10/2025 11:07:16 | Solicito que seja corrigido e disponibilizado no arquivo técnico o diagrama "SE. AUXILIAR TB-02 69-13,8 kV (60Hz) - ESQUEMÁTICO CC DA PROTEÇÃO E CONTROLE" com código 6285-DC-15202, considerando que existiram revisões que nunca foram implementadas em campo e precisam ser analisadas conforme LISTA DE SSA's relacionadas ao retrofit TBP-02 e paineis interligados, disponibilizada em anexo. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202545 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Solicitado o cancelamento do documento 6285-DC-15202 devido ao retrofit do painel TBP-02. Após o retrofit os diagramas funcionais e de interligação de cada equipamento são suficientes para representar os circuitos.
202513547 | AAD |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202537 | 08/09/2025 07:47:53 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5648P e 6459-DC-J5643, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512580. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202548 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000433/2025 en fecha 2025-11-27 para actualización de los planos 6457-DF-J5648-P y 6459-DC-J5643-E, conforme solicitado.
202513546 | AAD |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202537 | 08/09/2025 07:47:40 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5647P e 6459-DC-J5642E, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512577. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202548 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000435/2025 en fecha 2025-11-27 para actualización de los planos 6457-DF-J5647-P y 6459-DC-J5642-E, conforme solicitado.
202518822 | SPG |  | T023A009 | PAINEL TAC 632 | 0633.029-0 | 202548 | 28/11/2025 09:43:09 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico el diseño 6260DF94766 (fl. 12, 13 y 14) conforme anexo. SSA de referencia 202517677. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202605
202518737 | AAD |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202548 | 25/11/2025 10:30:38 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4004 hojas 11, 12, 41, 55; 6223DFB4018P(21), 6223DFB4018 hojas 6, 7, 14, 19; 6539DCB2064, 6539DCB2065, 6539DCB2066 conforme anexos de emisión. SSA´s de referencia 202516848, 202516745 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202548 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000426/2025 no dia 26/11/2025.
202518724 | AAD |  | B020L032 | PAINEL UAC 18A-1 | 1110.003-0 | 202548 | 25/11/2025 10:33:15 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4012P Hoja 7, 6223DFB4049I hojas 4, 7, 14, 15, 16. SSA de referencia 202516743 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202548 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000425/2025 no dia 26/11/2025
202518691 | AAD |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202548 | 25/11/2025 07:12:05 | Solicito a atualização dos diagramas 6279DC07285 (FL. 05) e 6357DF91311 (FL. 30), conforme anexos, referentes a desconexão e passagem para reserva das vias 12, 13, 14 e 15 do cabo EU15-2003, interligado a UTR-615, para desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02. Referente a SSA 202517744. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202605 | THIAGO RHODE | Verificado que há uma SRA aberta para revisão de desenho que ainda não foi encaminhada para revisão pela terceirizada. Anexados os desenhos e adicionado comentário para que sejam contempladas as modificações complementares. SRA-319/25 - emitida por GRibeiro
202518459 | AAD |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202547 | 20/11/2025 08:08:52 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4041hojas 28, 37, 38; 6159LCB2078 Hj, 4, 5; 6159DCB2079; 6159DCB2101; . SSA de referencia 202516747 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202548 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000415/2025 no dia 24/11/2025.
202518439 | AAD |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202547 | 19/11/2025 08:46:06 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4006 hojas 26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 51, 52; 6539DCB2072, 6539DCB2212, 6538DCB2075, 6538DCB2212, 6538DCB2217. SSA´s de referencia 202518132 y 202516746 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202549 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e verificado desenhos e emitido SRA-IB-000438/2025 no dia 01/12/2025.
202517027 | AAD |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202543 | 24/10/2025 16:57:06 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6259DCG0256 fls 1 e 2; 6357DFG0336 revisão geral, de acordo com os anexos. Referente ssa 202418951 e marcações do arquivo de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202544 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000373/2025 no dia 30/10/2025.
202517026 | AAD |  | E002F001 | QUADRO LAP-02 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.039-9 | 202543 | 24/10/2025 16:57:13 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6259DCG0257 fls 1 e 2; 6357DFG0340 revisão geral, de acordo com os anexos. Referente ssa 202418948 e marcações do arquivo de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202544 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000374/2025 no dia 31/10/2025.
202516959 | STE |  | E002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-02 | 0213.002-5 | 202543 | 24/10/2025 10:29:51 | Solicito a atualização do diagrama de Interligação 6259DC07426P, referente a exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L2, vinculado ao ANN.31 passado a reserva. Referente a SSA 202418957. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202544 | ANDRE LUIZ JORDAO | Após notificação de conclusão da SRA-IB-000375/2025 foi verificado no dia 26/12/2025 que o desenho foi atualizado conforme solicitado.
202516514 | SPG |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202542 | 16/10/2025 09:46:31 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202516484) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202551
202516342 | ADM |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202542 | 14/10/2025 14:45:16 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202516309) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202545 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas: • 202517675 (D) • 202517677 (D) • 202517678 (D) • 202517679 (D)
202516185 | AAT |  | E114L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202542 | 15/10/2025 09:16:00 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5632E e 6459-DC-J5632E, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512585. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202548 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado en fecha 2025-11-26 que los planos 6457-DF-J5632-E y 6459-DC-J5632-E están bloqueados en el SATedms, imposibilitando la emisión de SRA.
202516020 | STE | 202515689 | E114P009 | ESTAÇÃO DE ENGENHARIA TOUCH 2S-L1314-2CRL2-EE2 | 3003.006-4 | 202541 | 07/10/2025 16:26:40 | Solicitamos apoyo para verificar, en la configuración del IED PA5L14, la coherencia entre el origen de las siguientes señales y sus respectivas descripciones: PA5L14Ln1_21DistanceProt1/QUAD_PDIS5.Op.general → YZU1 21A 5ZONA TRIP PA5L14UD1/USER8.SPS8.stVal → YZU1 21A 5ZONA PARTIDA Objetivo: confirmar que no estén cruzadas y que su mapeo sea consistente. Se adjuntan, como soporte, las bases de datos del GTW y del SCC. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202548 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificada la configuración del IED PA5L14. Las señales en cuestión son coherentes en su descripción y no parecen estar cruzadas. Se anexa archivo de texto con el levantamiento de las señales de pickup y trip de la 5ta Zona de la función 21, así como sus respectivas direcciones IEC 61850. Ambas (pickup/trip) tienen direcciones nativas y de usuario. Las direcciones de usuario son almacenadas por un Flip Flop y su restablecimiento depende del reset de LEDs. Ver imágenes en anexos.
202515221 | AAD |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202539 | 23/09/2025 16:44:42 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6539DC07166P(1)C9 6212DF74897I(114)C21 6212DF74899I(12)R2 SSA Referencia : 202405715 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202540 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000324/2025 no dia 01/10/2025.
202513555 | AAT |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202534 | 22/08/2025 14:36:12 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DO DIAGRAMA DO ECCA 6647-DC-0001P, CONFORME ANEXO, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA's 202512577 (2RPL16), 202512580 (2RAL16) e 202512585 (2RPL14). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202543 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado en fecha 26/08/2025 que el plano 6647-DC-00001P se encuentra bloqueado en el SATedms con el mensaje "[docANDE] En edición por la contratista". Enviado email a los colegas ENEE.DT, para considerar la versión de campo al momento de atender la SRA-IB-000240/2025 (vinculada a la SSA 202509302)
202511577 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202530 | 21/07/2025 11:03:45 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6212DF73091 Hj. 10 ; 6212DF73096 Hjs. 5, 6; 6212DF73099 Hjs. 142, 143, 147; 6212DF73118 Hjs. 11, 17, 19; 6212DF73119 Hjs. 13, 14; conforme anexo. SSA Referencia N° 202508952.- | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202534 | THIAGO RHODE | Realizada a conferência dos desenhos recebidos e abertura da SRA-252/2025 para execução das modificações.
202509906 | STE |  | T003A013 | PAINEL TAC 541 | 0633.013-4 | 202526 | 27/06/2025 08:38:20 | Atendendo a SSA 202507665, solicito que seja providenciada a atualização e disponibilizada no SAT, os seguintes desenhos, 6260DF94755 Fls. 13 e 14 e 6299DC7016P, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202527 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202509302 | AAD |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202525 | 16/06/2025 11:06:50 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6609-DC-04105; 6647-DC-00001 e 6607-DF-91491 revisão geral. Referente as SSA´s 202508499, 202507311 e marcações do desenho de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202530 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000240/2025 en fecha 29/07/2025 para actualización de planos. En la SRA fueron consolidadas, junto con los anexos de esta SSA, las modificaciones solicitadas en SSAs anteriores: 202417796, 202503395.
202508062 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202522 | 29/05/2025 16:52:39 | Solicito a atualização do diagrama 6259-DC-07105 (1), referente a SSA 202418954, conforme anexo. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202530 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do projeto no SATEDMS. Realizada a conferência da modificação, em conformidade com o projeto enviado.
202507958 | ADM |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202522 | 27/05/2025 10:34:49 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-02 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202507677). | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202524 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas a seguir para execução do serviço: • 202508812 (D) • 202508813 (D) • 202508814 (D) • 202508815 (D)
202519990 | AAD |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202552 | 22/12/2025 14:39:21 | Solicitamos actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el siguiente diseño 6607-DF-G0579-P hojas 19, 26 y 37 e incluir una nueva pagina denominada 26A conforme anexo. Estas marcaciones de campo fueron evidentes durante la ejecución de las SSAs:202517663 y 202517681. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202552 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenho e emitida SRA-IB-000453/2025 no dia 29/12/2025
202519938 | AAD |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202551 | 19/12/2025 14:33:02 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74831folhas: S219: 10, 11, 13 . S221: 1, 2, 5, 6, 10. S220: 1. 6212DF74834 folhas: 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22. 6212DF74847 folhas: 61, 134. 6212DF74837 folha: 5 6289DC07069 folha: 1 6289DC07070 folha: 1 6289DC07071 folha: 1 6289DC07072 folha: 1 6212DF74846 folha:5 6223DF74812 folha:3 SSA Referencia : 202517675 | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202552 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos referentes as modificações associadas aos novos painéis SVP-16, PSDF-16 e Nivel baixo de oleo RV atuando 86N na qual foram agrupados para emissão da SRA-IB-000449/2025 no dia 22/12/2025.
202519888 | AAD |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202551 | 18/12/2025 10:22:55 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos 01_6212DF74847-H.104, 02_6212DF74818-BORNES_ULP07, 03_6212DF74847-CONTROL, 04_6212DF74845-ALIMENTACION, 05_6212DF74847-HMI, 06_6289DC70579C5, 07_6289DC7058PR8, 08_6212DF74849I(10)R2, 09_6212DF74849I(11)R2, referentes à SSA 202518557. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202552 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos referentes as modificações associadas aos novos painéis SVP-16, PSDF-16 e Nivel baixo de oleo RV atuando 86N na qual foram agrupados para emissão da SRA-IB-000449/2025 no dia 22/12/2025.
202519884 | AAD |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202551 | 18/12/2025 10:21:25 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74847 folhas: 56, 64, 67, 69. 6212DF74846 folha: 3. 6223DF74812 folha: 3. 6212DF74849 folha: 5. SSA Referencia : 202416297 | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202552 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos referentes as modificações associadas aos novos painéis SVP-16, PSDF-16 e Nivel baixo de oleo RV atuando 86N na qual foram agrupados para emissão da SRA-IB-000449/2025 no dia 22/12/2025.
202516879 | STE |  | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202543 | 22/10/2025 16:38:53 | Se solicita la actualización de los diseños 6217DFJ4955 (fl.11) y el 6258DCJ4953(fl.3) en el SATEDMS conforme anexo. SSA de referencia 202513919. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202544 | ANDRE LUIZ JORDAO | Após notificação de conclusão da SRA-IB-000364/2025 foi verificado no dia 26/12/2026 que os desenhos foram atualizados no SATEdms conforme solicitiado.
202516479 | AAD |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202542 | 16/10/2025 15:37:39 | Se solicita la actualización del diseño 6285DC15201 en el SATEDMS conforme marcación de campo luego del retrofit del tablero TBP-02. SSA de referencia 202300687. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000356/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202516413 | AAD |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202542 | 16/10/2025 07:16:46 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74947 folhas: 56, 64, 67, 69. 6212DF74946 folha: 3. 6223DF74912 folha: 3. 6212DF74949 folha: 5. SSA Referencia : 202416300 | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000357/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202516407 | AAD |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202542 | 16/10/2025 07:16:53 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74931folhas: S219: 10, 11, 13 . S221: 1, 2, 5, 6, 10. S220: 5. 6212DF74934 folhas: 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22. 6212DF74947 folhas: 61, 134, 135. 6539DC07569 folha: 1 6539DC07570 folha: 1 6539DC07571 folha: 1 6539DC07572 folha: 1 6212DF74937 folha: 5 6212DF74946 folha:5 6223DF74912 folha:3 SSA Referencia : 202513068 | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000358/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202516249 | AAD |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202542 | 14/10/2025 16:03:41 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos ULP-18 6212DF74918-BONES_ULP07, ULP-18 6212DF74945-ALIMENTACION, ULP-18 6212DF74947-CONTROL, ULP-18 6212DF74947-H.104, ULP-18 6212DF74947-HMI, ULP-18 6212DF74949I(10)R2 terminais_17, ULP-18 6212DF74949I(11)R3 terminais_17, ULP-18 6539DC07557P(1)C7, ULP-18 6539DC07558P(1)R9, referentes à SSA 202513217. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202542 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000341/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202516092 | AAD |  | A019L009 | PAINEL GPP-9A-1/2 | 1098.001-9 | 202541 | 08/10/2025 15:48:21 | Favor actualizar y disponibilizar en el SAT la hoja 5 del plano N° 6226-DF-B3007 deacuerdo al archivo adjunto , SSA Origen 202508959. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202541 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000336/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202516060 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202541 | 08/10/2025 09:54:59 | Providenciar alterações no CCAD, GTWs e IHM-P para alterações de descritivos, par de mensagens, nível de alarme, inclusão de ponto calculado no CCAD, inclusões nos GTWs, eliminação de pontos no INTERACTX, ajuste de ponto calculado nas lógicas do C8075, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | ANDRE LUIZ JORDAO | Realizadas modificações referentes aos novos painéis PSDF e SVP-18A (creação/correção de variáveis para o correto funcionamento), assim como a desinstalação dos painéis SCF1 e SCF2 (variáveis a reserva). As alterações de variáveis no relacionadas aos ítens anteriores não foram executadas, conforme ao estabelecido na AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, a qual se coloca em anexo. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202516058 | ADM |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202541 | 08/10/2025 14:24:57 | Em função da desinstalação dos painéis SCF1 e SCF2 durante PD da UG previsto para semana 45/2025, solicitamos a desconexão dos cabos de interligação entre os painéis e a desativação dos pontos relativos ao sistema no SDSC e no SCADA, anexo desenhos orientativos com os pontos de interligação e os sinais no SDSC e SCADA. | IEQ1 | IEE1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as seguintes SSAs para a desconexão dos cabos de interligação entre os painéis e a desativação dos pontos relativos ao sistema no SDSC e no SCADA: 202516749, 202516750, 202516756, 202516758, 202516759, 202516387 e 202516747 (D).
202516042 | ADM |  | B016L016 | RELÉ DE SOBRETENSÃO 59/59T | 0075.016-6 | 202541 | 08/10/2025 09:30:31 | Efetuar ensaio para avaliar o tempo de reação da função de sobretensão instantânea. | OSE0 | IEE1 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi elaborado o roteiro do teste e emitida a SSA derivada 202516860.
202515824 | AAD |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202540 | 03/10/2025 11:21:44 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74881folhas: S219: 10, 11, 13 . S221: 1, 2, 5, 6, 10, 12. S222: 10. 6212DF74884 folhas: 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22. 6212DF74897 folhas: 61, 134. 6539DC07169 folha: 1 6539DC07170 folha: 1 6539DC07171 folha: 1 6539DC07172 folha: 1 6212DF74896 folha: 5 6223DF74862 folha:3 SSA Referencia : 202512568 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000328/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515754 | AAD |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202540 | 02/10/2025 14:55:26 | Atendendo a SSA 202513115, solicito que seja providenciada as atualizações, e disponibilizados no SAT os desenhos 6212DF74401I(07, 10, 15, 22, 30), 6212DF74443I(12, 14) e 6212DF74412I(20, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202541 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000330/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515690 | ADM |  | B020L032 | PAINEL UAC 18A-1 | 1110.003-0 | 202540 | 01/10/2025 14:09:15 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao UAC dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202515675). Atualizar a base de dados do SDSC/SCADA com os novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as seguintes SSAs para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao UAC dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel, atualizização da base de dados do SDSC/SCADA com os novos pontos de alarme do sistema: 202516750, 202516756, 202516758, 202516759, 202516391 e 202516743.
202515623 | AAD |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202540 | 02/10/2025 16:39:02 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes as SSA's 202300687, 202513278 e 202513279 (RETROFIT TBP-02). 6217DFJ4957P_FUNCIONAL_AS BUILT_FINAL_FAFC 6217DFJ4958P_LÓGICO_AS BUILT_FINAL_FAFC 6217DFJ4968P_CONSTRUTIVO_AS BUILT_FINAL_MRAA 6268DCJ4954P_INTERLIGAÇÃO_AS BUILT FINAL_FAFC 6268LCJ4954P_LISTA DE CABOS_AS BUILT_FINAL_FAFC | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000326/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515622 | AAD |  | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202540 | 01/10/2025 08:02:13 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseño 6260DF94767 hjs 12, 13 y 14. SSA de referencia 202512569 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000320/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515579 | AAD |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202540 | 01/10/2025 08:02:25 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202511643 (RETROFIT TBP-02). ATLP-02_6357DF91311I (30,31,34)_ANN_ATLP 02-01_EDIT_FAFC ATLP-02_6357DF91310I (1,13-16,19)_CIRC DIAG_ATLP 02-01_EDIT_FAFC ATLP-02_6279DC07280E(1)R15_01 de 05_EDIT_FAFC ATLP-02_6279DC07281E(1)R15_02 de 05_EDIT_FAFC ATLP-02_6279DC07285E(1)R7_05 de 05_EDIT_FAFC | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000319/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515540 | AAD |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202540 | 29/09/2025 16:00:30 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6207DF90333 fls 4 e 52 conforme anexos. Referente a ssa 202515415 | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202541 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcados desenhos corretos. Emitido SRA-IB-000329/2025 no dia 06/10/2025.
202515333 | AAD |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202540 | 29/09/2025 10:52:47 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202511637 (RETROFIT TBP-02). Incluídas correções referentes a revisões que nunca foram implementadas em campo (Chave 43LTC-CS e Indicação de TAP TB2 continuam presentes no ATLP-02). ASP-02_6260DF94696I (FL.01,12A,51,67)_EDIT_FAFC ASP-02_6260DF94775I (FL.17,20)_ANN_EDIT_FAFC | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000317/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515291 | AAD |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202540 | 01/10/2025 08:02:41 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202511635 (RETROFIT TBP-02). TAC-611_6299DC07033P (FL. 3,4)_EDIT_FAFC | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000322/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515287 | STE |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202539 | 24/09/2025 13:39:32 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202511645 (RETROFIT TBP-02). TAP-02_6268DCJ4953_EDIT_FAFC TAP-02_6217DFJ4953P(37)_EDIT_FAFC | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação dos desenhos modificados em 18/11/2025.
202515228 | AAD |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202539 | 24/09/2025 13:40:56 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74868 folhas: 14, 15 e 18 6212DF74895I folha: 14 6212DF74897I folhas: 23, 54, 80, 81 e 148 6212DF74899I folha 10 6539DC7157P C5 6539DC7158P R8 SSA Referencia : 202510260 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000316/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202514857 | AAD |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202538 | 17/09/2025 16:53:29 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o diagrama lógico atualizado do FIP-PCG 1A (63576515201P - fls. ref. EVENTOS), referente a execução da SSA 202513313. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202540 | ANDRE LUIZ JORDAO | O desenho está bloqueado no SAT, nao permitindo emissão de SRA.
202514856 | AAD |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202538 | 17/09/2025 16:53:40 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o diagrama lógico atualizado do FIP-PCG 1P (63576515200P - fls. ref. EVENTOS), referente a execução da SSA 202513312. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202540 | ANDRE LUIZ JORDAO | Não foi possível emitir SRA porque o desenho está bloqueado no SAT.
202513769 | STE |  | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202535 | 28/08/2025 09:09:45 | Prestar apoyo para el ensayo de punto a punto y conexión de conductores a los bornes 3 y 4 de la regla XACC del Tablero TBP-01 (Plano de referencia 6258-DC-J4953-P). Coordinar los trabajos correspondientes con (SMMT.DT) MET1. | IEQ3 | IEE1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202535 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado apoio para o ensaio de ponto a ponto e conexão de condutores aos bornes 3 e 4 da régua XACC conforme solicitado.
202513601 | AAD |  | D004B006 | QUADRO BAP-A4/B4 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.016-1 | 202535 | 25/08/2025 13:48:14 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6357-DF-G6017 fls 17 e 55 conforme anexos. Referente a SSA 202513375. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202535 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisada proposta de modificações e após execução da modificação emitida SRA-IB-000279/2025 no dia 25/08/2025.
202512999 | STE |  | A025C001 | CUBÍCULO SYC 9/9A | 0575.005-9 | 202533 | 13/08/2025 16:19:37 | Providenciar a atualização do desenho SYC-09 6269DC07983 no SAT. Referente à SSA 202508964. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202512896 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 13/08/2025 09:45:24 | Atendendo a SSA 202510364 (ref. ao comissionamento do painel SVP-07), solicito que sejam providenciadas as atualizações e a disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000259/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202512892 | AAD |  | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202533 | 13/08/2025 09:45:34 | Atendendo a SSA 202510365, solicito que seja providência a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6260DF94757I(Fls. 13 e 14), conforme anexos | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000260/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202512845 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 11/08/2025 10:50:18 | Atendendo a execução da SSA 202509156, solicito atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212DF74313IR9 (Fls.14, 15 e 18) 6212DF74340I (Fl.14) 6212DF74341I(1)R34 (Fls. 23 e 54) 6212DF74341I(1)R34 (Fls. 80 e 81) 6212DF74341I(1)R34 (Fl. 148) 6212DF74343I(10)R2 (Fl. 10) 6259DC7957PR8 6259DC7958PR9 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000256/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202512839 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 11/08/2025 10:50:27 | Atendendo a execução da SSA 202416285, solicito a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212DF74341I(56)C18 func (1) 6212DF74341I(64)C18 func (1) 6212DF74341I(67)R19 func (1) 6212DF74341I(69)R19 func (1) 6223DF74311I(3)R1 terminais (1) 6223DF74357I(3)R2 terminais (1) 6212DF74343I(5)R3 terminais (1) | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000258/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202512676 | ADM |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202532 | 08/08/2025 07:43:46 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202512663) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202513068 (D) 202513070 (D) 202513076 (D) 202513077 (D)
202512441 | ADM |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202532 | 06/08/2025 08:01:35 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202512421) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202532 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202512568 (D) 202512569 (D) 202512570 (D) 202512571 (D)
202511484 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 18/07/2025 10:43:00 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los siguientes diseños 6212DF73098I(hoja 14-S301), 6212DF73099 hojas 23, 54, 148; 6212DF73119 hoja 14, 15, 18; 6212DF73151 hoja 10; 6259DC07267 y 6259DC07268. SSA de referencia 202509725 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202530 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000220/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202511438 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 18/07/2025 10:43:09 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los siguientes diseños 6212df73091i hojas 2, 5, 6, 10 de s221; 10, 11, 13 de s219; 6212df73099 hojas 61, 134; 6212DF73129 hojas 13, 15, 18, 21, 22; 6259DC7279, 6259DC7280, 6259DC7281, 6259DC7282. SSA de referencia 202508812 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202530 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000222/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202511306 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 16/07/2025 16:20:19 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF73099 (Hojas 56, 64, 67, 69), 6212DF73149I(3), 6212DF73140I(3), 6212DF73151I(5). SSA de referencia 202416282 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202530 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202510637 | AAD |  | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202528 | 10/07/2025 14:57:37 | Providenciar a atualização do desenho TAC-533 6260DF94752I(13), referente às verificações realizadas na execução da SSA 202508813. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202529 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000210/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202510234 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202527 | 01/07/2025 15:27:52 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202510231) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202527 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento.
202509706 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202526 | 25/06/2025 07:17:52 | Atendendo a execução da SSA 202506803, referente ao retrofit do painel CTM-05, solicitamos que seja providenciada a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202527 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000193/2025 no dia 30/06/2025.
202509685 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202526 | 24/06/2025 16:34:14 | Atendendo a execução da SSA 202507664, referente ao comissionamento do painel SVP-05, solicitamos que seja providenciada a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212-DF-74242 Fls 61e 134 6212-DF-74226 S221 Fls 1, 2, 5, 6 e 10 6212-DF-74226 S219 Fls10, 11 e 13 6212-DF-74229 S225 Fls 13, 15, 17, 18, 19, 21 e 22 6259DC07769P(1)C8, 6259DC07770P(1)C8, 6259DC07771P(1)R5 e 6259DC07772P(1)C5 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000190/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202509472 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202525 | 18/06/2025 16:02:21 | Solicito que seja providenciada a atualização e disponibilizar no SAT os desenhos 6212DF74240IR5 (Fl.14), 6212DF74213 (Fl. 14, 15 e 18), 6212DF74242 (Fl. 24, 54, 80, 81 e 148), 6259DC7757P e 6259DC77589P, conforme anexos. Esses desenhos sofreram alterações, atendendo a SSA 202506785. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000189/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202509416 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202525 | 18/06/2025 16:02:52 | Solicito que seja providenciada a atualização e disponibilizar no SAT os desenhos 6212DF74241I(3)C3, 6212DF74242I(56)C23; 6212df74242i(64)C23; 6212DF74244I(5)C6; 6223DF74207I(3)C3; ULP-05 6212DF74242I(67)R24 func (1) e ULP-05 6212DF74242I(69)R24 func (1), conforme anexos. Esses desenhos sofreram alterações, atendendo a SSA 202416283. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000188/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202508259 | ADM | 202508077 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202522 | 30/05/2025 14:14:11 | Proveer proyecto a fin de evitar que al acciona la banderola 115 de la ULP acciona indebidamente la alarma "AUX_UNIDADE MOTO VENT 1/2 REC ANEL COLETOR ANORMAL" en el SCADA. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202523 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as seguintes SSAs para desativação de alarmes do GUS e SCADA referentes ao SVP-10: - 202508455 (D); - 202508456 (D); - 202508458 (D); - 202508459 (D).
202508196 | STE |  | E001E001 | QUADRO LPP-01 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.038-7 | 202522 | 30/05/2025 11:25:27 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6357DFG0320 todas as fls; e 6259DCG0254 fls 1 e 2 conforme anexos. Referente a ssa 202418946 e marcações de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202523 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202508194 | STE |  | E001F001 | QUADRO LAP-01 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.037-5 | 202522 | 30/05/2025 11:25:38 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6357DFG0324 todas as fls; e 6259DCG0255 fls 1 e 2 conforme anexos. Referente a ssa 202418943 e marcações de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202523 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202507654 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202521 | 22/05/2025 10:28:00 | Atualizar e disponibilizar no SAT, os desenhos 6207DF90333 Fls. 44 e 46, conforme anexo. Alterações realizada, para atender a SSA 202503241. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202507559 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202521 | 22/05/2025 10:28:34 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos ULP-15 6212DF74792I(56)C22 func, ULP-15 6212DF74792I(64)C22 func, ULP-15 6212DF74792I(67)C22 func, ULP-15 6212DF74792I(69)R23 func, ULP-15_14A 6212DF74791I(3)R2 terminais, ULP-15_16I 6223DF74757I(3)R3 terminais, ULP-15_17 6212DF74794I(5)R2 terminais, referentes à SSA 202416296. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202507548 | AAD |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202521 | 22/05/2025 10:28:47 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos 6212DF74763-BORNES_ULP07, 6212DF74790-ALIMENTACION, 6212DF74792-CONTROL, 6212DF74792-H.104, 6212DF74792-HMI, 6279DC07057PC8, referentes à SSA 202505990. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000136/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202519773 | APL |  | G097D005 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202551 | 16/12/2025 08:39:37 | Solicitamos apoio para a análise de substituição do relé de sincronismo SIEMENS 7VK5122, referente ao disjuntor 83LI4 por outro modelo compatível, tendo em vista a recorrência de falhas internas que estão ocasionando o bloqueio do relé (SSA's 202519270 e 202519730) e a falta de sobressalente de mesmas características. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável |  | Não
202518241 | SCC |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202546 |  | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4006 hojas 27, 49, 51, 52; 6538DCB2212, 6538DCB2072, 6538DCB2075, 6538DCB2217, XXXXXX. SSA´s de referencia 202518132, (No aprobar aún, faltan datos) | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável |  | Não
202513548 | SCC |  | E114L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202534 |  | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5632E e 6459-DC-J5632E, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512585. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável |  | Não