## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202302923 | SES |  | G073C018 | IED EP5S03 | 3272.001-0 | 202309 | 28/02/2023 07:59:47 | Providenciar software de parametrização e coleta automática de oscilografia dos IEDs SIEMENS 7SL87 (EP5S03 e EA5S03). | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável |  | Sim |  |  | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Conforme atas anexas, foram analisadas três alternativas para o ERIPU50. Foi escolhida a primeira alternativa que previa somente a descarga de oscilografia diretamente do IED. A segunda alternativa com projeto, ensaios, montagem e supervisão de comissionamento foi planejada para ser executada na atualização tecnológica. Portanto, caso seja necessário implementar modificações antes da atualização tecnológica sugerimos que a área demandante envie memorando à EN.DT.
202302922 | SES |  | G073C018 | IED EP5S03 | 3272.001-0 | 202309 | 28/02/2023 07:22:19 | Providenciar projeto para conexão dos IEDs SIEMENS 7SL87 (EP5S03 e EA5S03) com Estação de Engenharia para permitir coleta automática de oscilografia e sincronismo horário. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável |  | Sim |  |  | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Conforme atas anexas, foram analisadas três alternativas para o ERIPU50. Foi escolhida a primeira alternativa que previa somente a descarga de oscilografia diretamente do IED. A segunda alternativa com projeto, ensaios, montagem e supervisão de comissionamento foi planejada para ser executada na atualização tecnológica. Portanto, caso seja necessário implementar modificações antes da atualização tecnológica sugerimos que a área demandante envie memorando à EN.DT.
202224175 | SES |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202250 | 13/12/2022 09:47:50 | Solicito a atualização do diagrama 6217DFJ4959P (FL 11, 26 e 41), conforme arquivos em anexo, referentes a SSA 202221481. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | ANDRE LUIZ JORDAO | A folha 11 do diagrama 6217DFJ4959P já está atualizada no SATEdms. Será emitida SSA para retirada da fonte 125/24 Vcc que acarretará alteração nas folhas 26 e 41.
202203385 | SES |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202210 | 10/03/2022 15:20:28 | Verificar possibilidade de implementar função BF do disjuntor 02A12 nas proteções do transformador T06 para o caso de operação das proteções das linhas de 66kV na condição "Transferida", conforme e-mail em anexo. | OUO7 | IEE1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Sim |  |  | THIAGO RHODE | Realizada a análise dos projetos antigo e novo da proteção do trafo T07. Constatado que a função 50BF de 02A12 na condição de proteção transferida não está implementada no painel 3R-T07. Por envolver a alteração do projeto concebido, a situação foi encaminhada para a ENEE para gestão e planejamento. O encaminhamento está registrado na ata AR/SMI.DT/0024/2022 - em anexo.
202518418 | APG | 202517754 | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202547 | 19/11/2025 07:51:12 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202517754. Verificar y solucionar el hecho de que los relés de bloqueo 86OV-A1 y 86OV-B1 hayan sido sensibilizados por falla a tierra. Ref.: RAP/03/2025. | ISI0 | IEE1 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202517659 | SPG |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202545 | 05/11/2025 11:08:02 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202517617) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202603
202517542 | SPG |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202545 | 03/11/2025 15:48:22 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202517529) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202603
202515684 | AAD |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202540 | 01/10/2025 11:07:16 | Solicito que seja corrigido e disponibilizado no arquivo técnico o diagrama "SE. AUXILIAR TB-02 69-13,8 kV (60Hz) - ESQUEMÁTICO CC DA PROTEÇÃO E CONTROLE" com código 6285-DC-15202, considerando que existiram revisões que nunca foram implementadas em campo e precisam ser analisadas conforme LISTA DE SSA's relacionadas ao retrofit TBP-02 e paineis interligados, disponibilizada em anexo. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202545 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Solicitado o cancelamento do documento 6285-DC-15202 devido ao retrofit do painel TBP-02. Após o retrofit os diagramas funcionais e de interligação de cada equipamento são suficientes para representar os circuitos.
202513547 | AAD |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202537 | 08/09/2025 07:47:53 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5648P e 6459-DC-J5643, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512580. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202548 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000433/2025 en fecha 2025-11-27 para actualización de los planos 6457-DF-J5648-P y 6459-DC-J5643-E, conforme solicitado.
202513546 | AAD |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202537 | 08/09/2025 07:47:40 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5647P e 6459-DC-J5642E, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512577. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202548 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000435/2025 en fecha 2025-11-27 para actualización de los planos 6457-DF-J5647-P y 6459-DC-J5642-E, conforme solicitado.
202505665 | AAD |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202515 | 09/04/2025 11:03:17 | Favor actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los siguientes planos N° 6217-DF-J4959P ,6217-DF-J4960P, 6217DFJ4970P, 6258-DC-J4954P, 6258-LC-J4954P conforme anexo. SSA Ref. 202502480, 202502483, 202502479. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000100/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202505455 | STE |  | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202515 | 07/04/2025 14:42:20 | Solicito a gentileza de providenciar a atualização dos desenhos 6299-DC-07012 Fl.4, 6260-DF-94575 Fl. S401-14, 6260-DF-94575 Fl. S401-13, conforme anexo, e disponibilizar no SAT. Modificação realizada para atender a SSA 202504140. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202504471 | STE |  | T021A002 | PAINEL GUS 12/13 | 0628.007-2 | 202513 | 25/03/2025 14:43:35 | Proveer repuesto y codificación en materiales para indicador analógico a aguja con entrada de 4 a 20 mA y salida de -500 a 4000 A. Codigo semejante de 144 x 144 mm CM:549568. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202527 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizada inspección en campo de los paneles GUS de la CCR. Las dimensiones del material con código de stock 549568 serán modificadas mediante GCSMIT-2938, de 144x144mm por 96x96mm, por lo que no será necesaria nueva codificación. La compra del material está contemplada en la SolPe 10077940, iniciada por Financiera en función de la política de stock del material (ver imagen en anexo).
202504419 | STE | 202503010 | B015L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.008-2 | 202513 | 24/03/2025 16:15:17 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202503010: Realizar ensayos asociados a la actuación del relé 40 (pérdida de excitación) para verificar características de actuación de la protección empleando los registros oscilográficos de la U15. (Ref.: RAP 11/2024) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202544 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizados ensayos del Relé 40 de la Unidad Generadora U15, conforme solicitado. Verificadas características de operación con acompañamiento de personal de OPSE.DT, mediante ensayos descritos en la PIC, inyección de registros oscilográficos y ensayos libres con caja de pruebas / generador de funciones. Conclusión: los registros del oscilográficos no son suficientes para determinar si la intermitencia observada durante la perturbación implicaría o no en un reset del módulo 7TT1144 (ver anexo).
202503762 | STE | 202503702 | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202511 | 13/03/2025 16:32:01 | Solicitamos parecer técnico sobre falla en el Test de lampara en la banderola 48 luego de la modificación propuesta en la SSA:202418496. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202512 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O teste de função da bandeirola 48 não funciona apesar do teste da lâmpada estar funcionando. O problema ocorre devido à bandeirola ter sido configurada para operar no modo NC (normalmente fechado). Para corrigir o problema deve ser executada a modificação conforme anexos.
202501677 | STE | 202501606 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202506 | 07/02/2025 16:18:07 | Solicitamos parecer técnico para solucionar el motivo por el cual al accionar las alarmas 48 y 115 en el ULP (referente al SVP-08) acciona la alarma 29 en el panel GUS-07/08 correspondiente a "Carga desequilibrada o det corriente eje" y ademas "AUX. UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR NORMAL" en el SCADA. Problema semejante a la SSA:202501395 favor verificar si no existe el problema para otras señalizaciones del tablero SVP. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202552 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Conforme análise de OPUO.DT a sinalização dos alarmes do SVP no GUS não estava prevista no projeto e por hora não é necessária porque não envia trip e não há instrução de operação definida. Os alarmes do SVP ao SCADA são enviados diretamente por UTR. Portanto, o parecer técnico é que os alarmes do SVP devem ser inibidos no painel GUS e no SCADA.
202501395 | STE | 202418496 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202506 | 03/02/2025 08:05:48 | Solicito parecer técnico del circuito de anunciación del ANN N°48 en la ULP que fue modificado a lógica inversa conforme SSA N°2024/18496; alarma de forma indebida en el GUS 08, fue desconectado el punto ULP18:1448 con la AT N°202500971 de forma provisoria para inhibir la misma en el GUS 08. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202552 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Conforme análise de OPUO.DT a sinalização dos alarmes do SVP no GUS não estava prevista no projeto e por hora não é necessária porque não envia trip e não há instrução de operação definida. Portanto, o parecer técnico é que os alarmes do SVP devem ser inibidos no painel GUS.
202418290 | ADM |  | G042G019 | IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) | 3144.011-8 | 202447 | 18/11/2024 15:41:44 | Durante MP4A da proteção do conjunto T4-R4, verificou-se que o IED PP5T04I1 se encontra com informações incoerentes do status dos disjuntores 03T04 e 43TL4 (lado 220kV). Esta informação é proveniente do IED PP5T04I2 via goose e, após inspeção, constatou-se que as binárias estão mapeadas incorretamente no dataset de envio de goose, conforme anexos. BFI se encontra coerente. Solicitamos apoio para avaliar os ajustes necessários para solucionar a discrepância das informações. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202506 | THIAGO RHODE | Interação com SEL para opções de correção (alteração da tela e correção do mapeamento de goose) e orientação sobre forma de execução destas opções. Estudo das ferramentas SEL. Estudo do projeto. Elaboração da proposta de correção e emissão das SSAs para correção do mapeamento do goose (202505806, 202505807 e 202505808).
202412593 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202432 | 09/08/2024 11:51:11 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Executada a modificação conforme solicitado.
202412591 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202432 | 09/08/2024 11:46:02 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Modificação executada por meio da SSA 202416298.
202412590 | ADM |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202432 | 09/08/2024 11:44:27 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416297 para execução do serviço.
202412589 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202432 | 09/08/2024 11:44:20 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Executada a modificação conforme solicitado.
202412587 | ADM |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202432 | 09/08/2024 11:44:32 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416295 para execução da modificação.
202412586 | ADM |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202432 | 09/08/2024 11:44:38 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416294 para execução da modificação.
202412585 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202432 | 09/08/2024 11:44:44 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Modificação executada conforme solicitado por meio da SSA 202416293.
202412584 | ADM |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202432 | 09/08/2024 11:44:51 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416291 para execução da modificação.
202412583 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202432 | 09/08/2024 11:44:56 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A modificação foi executada conforme solicitado.
202412582 | ADM |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202432 | 09/08/2024 11:45:03 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416288 para execução da modificação.
202412581 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202432 | 09/08/2024 11:45:08 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A modificação foi executada conforme solicitado.
202412580 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202432 | 09/08/2024 11:45:15 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Executada a modificação conforme solicitado.
202412579 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202432 | 09/08/2024 11:45:34 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A modificação foi executada conforme solicitado.
202412578 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202432 | 09/08/2024 11:45:41 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A modificação foi executada conforme solicitado.
202412575 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202432 | 09/08/2024 11:46:14 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Executada a modificação conforme solicitado.
202411965 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202432 | 09/08/2024 11:46:27 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Executada a modificação conforme solicitado.
202409667 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202425 | 20/06/2024 17:01:43 | Se solicita la adquisición de respuestos para los medidores de potencia reactiva de las líneas de 66 kV SEMD-ACY y SEMD-IPU conforme informaciones en anexo. Ref. SSA:202403142. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202549 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram adquiridos dois varímetros para medição de potência reativa da LT 66 KV SEMD-IPU no painel 4F1 e disponibilizados no código de estoque 586161 por meio da SMDTC-2366. No caso da LI 66 KV SEMD-ACY foi verificado que existe uma unidade em estoque.
202407362 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202419 | 09/05/2024 11:39:45 | Solicito a atualização dos diagramas 6260-DF-94695-I (FL. 12, 36, 43, 70) e 6260-DF-94814-I (FL. 2, 4), conforme anexos, referente as SSA's 202405670 e 202406997. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202439 | ANDRE LUIZ JORDAO | Verificado que os desenhos foram atualizados conforme solicitado no dia 24/11/2024.
202406704 | STE |  | D044A005 | PAINEL DE ACESSO A REDE OPERATIVA - PARO | 3240.005-1 | 202417 | 25/04/2024 17:15:51 | Analisar junto a Furnas uma solução para evitar sinalizações de falhas associadas aos equipamentos de comunicação (painel PARO de Furnas) que ocorrem durante o desligamento da alimentação auxiliar QB-07 ou QB-08 (SSA Matrix 202405916), parte dos equipamentos permanecem sem alimentação auxiliar durante a manutenção do QB. As sinalizações de falha foram rearmadas ao normalizar o QB. Ver imagens anexas. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202440 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi realizada a análise junto à Eletrobras (antiga Furnas) que respondeu informando que o painel PARO atuou conforme projetado e que se a Itaipu deseja modificar o painel deve formalizar a demanda. Foi realizada reunião entre OPSE.DT, OPUO.DT, SMIN.DT, SMME.DT e ENES.DT registrada na ata AR/SMI.DT/0092/2024 com o consenso da Itaipu sobre formalizar a demanda à Eletrobras por meio da ENES.DT. A SMIN.DT enviou o pedido à ENES.DT pelo sistema Unifier conforme SDE-0065.
202406341 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202417 | 22/04/2024 11:02:02 | Providenciar compra de microdisyuntores para reparo de modulo SIEMENS "6EV5XXX". Definir cantidades necesarias, se anexa planilla con levantamiento de unidades instaladas en campo. Verificar la viabilidad de incluirlos en el stock (Almacén). Referencia de compra piloto SSA:202300621. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202613 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Los microdisyuntores fueron comprados mediante SMDTC-2081 e incluídos en el stock con códigos: 720408, 720409, 720411 y 720410.
202406057 | STE |  | D001B007 | QUADRO COMUM DA GIS CSP-02 | 0203.004-7 | 202416 | 16/04/2024 16:17:17 | Solicito a atualização do diagrama 6357-DF-91471-I (FL. 101 e 401), conforme marcações em anexo, realizadas durante a MP-4A da Barra B3 (SSP 20240498). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202441 | ANDRE LUIZ JORDAO | Verificado no dia 13/11/2024 que os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202400720 | STE | 202320822 | E116M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L16 - RED670 | 2407.002-1 | 202403 | 18/01/2024 15:28:25 | Solicitamos apoyo para investigar el motivo del no registro en el SOE del SCC del TRIP por el esquema permisivo por sobre-alcance en distancia - 21 POTT TRIP. Ref.: RAP 09/2023. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202405 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | El no registro en el SOE del SCC se debe a que el proyecto lógico de los relés de protección no contempla exteriorizar la señal 21 POTT TRIP (o equivalente). En la filosofía implantada, no todas las funciones de protección que dan TRIP son reportadas individualmente para eventos.
202400718 | STE | 202320822 | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202403 | 18/01/2024 15:28:35 | Solicitamos apoyo para investigar el motivo del no registro en el SOE del SCC del TRIP por el esquema permisivo por sobre-alcance en distancia - 21 POTT TRIP. Ref.: RAP 09/2023. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202405 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | El no registro en el SOE del SCC se debe a que el proyecto lógico de los relés de protección no contempla exteriorizar la señal 21 POTT TRIP (o equivalente). En la filosofía implantada, no todas las funciones de protección que dan TRIP son reportadas individualmente para eventos.
202400314 | STE | 202313969 | G045H001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PAX | 2214.001-9 | 202402 | 08/01/2024 14:27:15 | Verificar la posibilidad de disponibilizar una señalización para actuación del ECCA "51OL-P (STEP 2) ECCA" conforme implementado en los demás transformadores T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202550 | ANDRE LUIZ JORDAO | Parecer técnico: Após reuniões online com a Hitachi (Hugo) verificou-se a possibilidade de habilitar a instância 3 (general start e general operation) da função PTOC no gateway RTU que é referente a partida/atuação da função 51OL ECCA. Favor emitir SSA para MEL4 realizar os procedimentos necessários na RTU, SCC e SCADA e solicitar apoio a MEL1 para testar a sinalização de partida e atuação da função 51OL ECCA nos 04 IEDs que possui essa função.
202400313 | STE | 202313969 | G045G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PPX | 2203.001-5 | 202402 | 08/01/2024 14:27:34 | Verificar la posibilidad de disponibilizar una señalización para actuación del ECCA "51OL-P (STEP 2) ECCA" conforme implementado en los demás transformadores T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202550 | ANDRE LUIZ JORDAO | Parecer técnico: Após reuniões online com a Hitachi (Hugo) verificou-se a possibilidade de habilitar a instância 3 (general start e general operation) da função PTOC no gateway RTU que é referente a partida/atuação da função 51OL ECCA. Favor emitir SSA para MEL4 realizar os procedimentos necessários na RTU, SCC e SCADA e solicitar apoio a MEL1 para testar a sinalização de partida e atuação da função 51OL ECCA nos 04 IEDs que possui essa função.
202400312 | STE | 202313969 | G044H001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PA5 | 2330.001-7 | 202402 | 08/01/2024 14:27:45 | Verificar la posibilidad de disponibilizar una señalización para actuación del ECCA "51OL-P (STEP 2) ECCA" conforme implementado en los demás transformadores T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202550 | ANDRE LUIZ JORDAO | Parecer técnico: Após reuniões online com a Hitachi (Hugo) verificou-se a possibilidade de habilitar a instância 3 (general start e general operation) da função PTOC no gateway RTU que é referente a partida/atuação da função 51OL ECCA. Favor emitir SSA para MEL4 realizar os procedimentos necessários na RTU, SCC e SCADA e solicitar apoio a MEL1 para testar a sinalização de partida e atuação da função 51OL ECCA nos 04 IEDs que possui essa função.
202400311 | STE | 202313969 | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202402 | 09/01/2024 14:15:20 | Verificar la posibilidad de disponibilizar una señalización para actuación del ECCA "51OL-P (STEP 2) ECCA" conforme implementado en los demás transformadores T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202550 | ANDRE LUIZ JORDAO | Parecer técnico: Após reuniões online com a Hitachi (Hugo) verificou-se a possibilidade de habilitar a instância 3 (general start e general operation) da função PTOC no gateway RTU que é referente a partida/atuação da função 51OL ECCA. Favor emitir SSA para MEL4 realizar os procedimentos necessários na RTU, SCC e SCADA e solicitar apoio a MEL1 para testar a sinalização de partida e atuação da função 51OL ECCA nos 04 IEDs que possui essa função.
202400024 | STE | 202320828 | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202401 | 02/01/2024 13:41:52 | Dar un parecer técnico del motivo por el cual actuó la protección 87NT del TD-01. Se anexa oscilografia del evento. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202402 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O motivo da atuação da proteção 87NT do TD-01 foi devido a incompatibilidade entre o ajuste da polaridade do TC de Neutro (Term. 1,3,5,7 in dir. ref. obj.: yes) com os dados de placa do TD-01 conforme descrito no anexo. Foi criada a revisão OA.0510-R02 da ordem de ajuste e emitidas as SSAs 202400979 e 202400980 para implementação do novo ajuste nos IEDs.
202320613 | STE | 202320165 | E032E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE ALTERNADA 50/51-A | 0219.019-2 | 202352 | 27/12/2023 07:46:34 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202320165: Verificar y corregir el motivo por el cual la protección alternada (PA) de la LI 66kV MD-ACY-HER no quedó registrada en el SOE del SCC y del SCADA. (Ref.: RAP 10/2023) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202418 | THIAGO RHODE | O problema será resolvido com o retrofit do painel de proteção 4R1. SSA de desativação do equipamento: 202304737 SSA de comissionamento do novo painel: 202304697
202320608 | STE | 202320258 | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202352 | 27/12/2023 07:46:46 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202320258: Verificar e solucionar as diferenças de correntes da fase B do lado de 66kV registradas pelas proteções primárias dos transformadores T06 e T07, visto que houve distorções nas formas de onda quando comparadas com as registradas pelas proteções alternadas. (Ref.: RAP 06/2023) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202419 | THIAGO RHODE | Verificado que o enrolamento do TC (e sua respectiva RTC), utilizado no IED de proteção primária, é diferente do utilizado na proteção alternada - conforme projeto - tanto para T06, quanto para T07. Consequentemente, possuem características de saturação distintas. Nesta condição, em razão da disponibilidade de enrolamento de medição de corrente, não é possível solução por parte da SMIN.DT. Ref: 6626DF79922 e 6626DF79911
202320336 | STE | 202320200 | A019L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.002-9 | 202351 | 20/12/2023 14:18:59 | Analizar el motivo por el cual la información referente a energía activa (MW.h) no se visualiza en la pantalla. Sigue en anexo capturas de pantalla del SDCD. Considerar en el análisis la sustitución del MGE144 por el ION7400. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202511 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi detectado que o problema estava no ajuste HIGH LIMIT (RANGE) da variável e foi corrigido por meio das SSAs 202420277 e 202420284.
202319970 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202350 | 13/12/2023 07:42:01 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6607DC15201E, 6609DC00104E(1) e 6609DC04097E(1).Foram revisados e estão de acordo com os anexos. Referente a SSA 202307927. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202409 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução. Conferência da execução das modificações marcadas e confirmação da disponibilização no SATEDMS em 04/09/2024.
202319969 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202350 | 13/12/2023 07:42:40 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6457DF91482I fl 301, 6459DC00351P(1) e 6459DC00705P(1). As conexões foram verificadas e estão conforme marcações. Referente a SSA 202307924. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202409 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução. Conferência da execução das modificações marcadas e confirmação da disponibilização no SATEDMS em 04/09/2024.
202319928 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202350 | 13/12/2023 07:42:16 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6607DC15201(8), 6607DC15201(16), 6607DF91489(603), 6607DF91489(604), 6607DF91489(701) e 6607DF91489(826). Modificações referentes a SSA202206927. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202409 | THIAGO RHODE | Realizada a conferência dos desenhos modificados e disponibilizados no SATEDMS - SRA-001/24 - em 23/09/2024.
202318665 | STE | 202318465 | B018L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.018-0 | 202346 | 14/11/2023 08:41:51 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202318465: Investigar e, eventualmente corrigir, o funcionamento da função de proteção contra perda de excitação (40) da unidade U18. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202347 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Conforme relatório anexo entende-se que a partida do relé 40 foi correta considerando a impedância vista pelo relé dadas as condições de tensão e corrente no momento da perturbação.
202308101 | STE | 202224765 | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202320 | 16/05/2023 12:00:17 | Verificar motivo por el cual el punto "U9A .EXCITACION ROTOR TEMPERATIRA.AV" congela en 75°C en el SCADA cuando la UG esta parada. El valor 75°C corresponde a 0 Raw Count=BIAS para el SCADA. Valor deseado conforme U18A debe ser cercano a 0 °C. Comprobar configuración del SDSC cuando la temperatura de campo es negativa y cercana a cero. | IEE3 | IEE1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202331 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi estendida a escala da variável nos GWs e SCADA e testada verificando a solução do problema.
202302456 | STE | 202302255 | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 09/02/2023 15:50:46 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202302255: "Investigar el motivo por el cual, en la protección alternativa de ambos terminales, hay retraso en la recepción de la señal de desbloqueo enviado por la función 21, hecho que no sucedió con la protección primaria, conforme RAP 06/2022." (Ref.: RAP 06/2022) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202417 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Durante la ampliación del Sector 4 de la SEMD, ésta Línea fue transferida a la posición 16, por lo que fue recomisionado en dicha posición por ANDE/RIEDER/SIEMENS con apoyo del personal de la IB. Fueron realizados todos los ensayos de Teleproteccion con resultados satisfactorios.
202302165 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202306 | 07/02/2023 08:43:43 | Avaliar a alteração da origem do “sinal negativo referente a fonte 48Vdc utilizado nas FL. 12 e 43(Desenho: 6260DF94695I) ” para acionamento de lâmpada de indicação 43LR-LP e QA-01/43-MA-LP. Visto que o positivo ligado a lâmpada tem origem no Disj. 97CB56 (TAC-555) e o negativo têm origem no Disj. 97CB57 (TAC-554). Ref. SSA: 202301945. | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202338 | ANDRE LUIZ JORDAO | Decidiu-se em comum acordo entre MEL1 e IEE1 substituir as chaves 43LR e 43MA por modelos similares ao projeto original, com manopla rotativa de duas posições, dispensando a indicação luminosa (adequações e alterações realizadas via SSA's 202405670_ASP 50Hz e 202406997_TAC-511).
202301786 | STE | 202300838 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202305 | 31/01/2023 16:19:05 | Providenciar a eliminação de pontos nos GTWs da 18A, conforme anexo. Trata-se de pontos redundantes a pontos de 4 estados, já incluídos na base de dados do SCADA. | SOA0 | IEE1 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202418 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi providenciada a a eliminação de pontos nos GTWs da 18A, conforme anexo da emissão.
202224475 | STE | 202219106 | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202251 | 19/12/2022 15:56:57 | Solicitamos um parecer quanto a atuação recorrente do alarme de tempo de aplicação de freios excedido, cujas SSAs temos derivado a MEL2 e cujos ensaios simulados no TGC são satisfatórios, porém na condição real o tempo de parada têm excedido em alguns segundos o ajuste do alarme. Última SSA as quais emitimos derivada em anexo. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202346 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Houve uma inspeção no sistema de frenagem da U9A durante o PD3S de 21/8/23 a 1/9/23 (202312860) na qual não foi constatado nenhum desgaste excessivo das lonas de freio. Como em 2023 não houve nenhum alarme de tempo de aplicação de freios excedido da U9A, entendo que o funcionamento do alarme está normal e não há ações corretivas ou preventivas a serem executadas.
202224375 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202250 | 15/12/2022 10:55:20 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos sobre MDGE no CCAD, GTWs e IHM-P 18A por troca do medidor pelo ION7400, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202412 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi providenciada a alteração de descritivo e nível de alarme de pontos sobre MDGE no CCAD, GTWs e IHM-P 18A por troca do medidor pelo ION7400 conforme anexo. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202224353 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202250 | 15/12/2022 08:31:23 | Providenciar alterações no CCAD e GTWs para ajuste sobre supervisão da antena do GPS no SCADA e SDSC, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202412 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram providenciadas as alterações no CCAD e GTWs para ajuste sobre supervisão da antena do GPS no SCADA e SDSC conforme anexo da emissão. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202224307 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202250 | 14/12/2022 11:00:37 | Providenciar inversão do par de mensagens do ponto 18A5EB148UMCC sobre disparo do disjuntor 9-6 do UMCC no CCAD, e, eliminação de ponto A18A5MI023UMCC no INTERACTX, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202412 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi providenciada a inversão do par de mensagens do ponto 18A5EB148UMCC sobre disparo do disjuntor 9-6 do UMCC no CCAD, e, eliminação de ponto A18A5MI023UMCC no INTERACTX, conforme anexo da emissão. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202223847 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202249 | 07/12/2022 14:35:29 | Favor actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño lógico referentes a los IEDS EA5S01 y EA5S02 N° 6457DC15209E y 6457DC15210E conforme anexo . Ref. SSA 202222818 Y 202222819. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202446 | ANDRE LUIZ JORDAO | Verificado que todo o caderno dos desenhos lógicos foram atualizados conforme solicitado no dia 24/11/2024.
202223845 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202249 | 07/12/2022 14:35:19 | Favor actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño lógico referentes a los IEDS EP5S01 y EP5S02 N° 6457DC15207E y 6457DC15208E conforme anexo . Ref. SSA 202222816 Y 202222817. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202446 | ANDRE LUIZ JORDAO | Verificado que todo o caderno dos desenhos lógicos foram atualizados conforme solicitado no dia 24/11/2024.
202223688 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202248 | 01/12/2022 10:43:28 | Providenciar inversão do par de mensagens dos pontos 18A4EB024A57 e 18A4EB018A56 sobre nitrogênio pressão baixa operação bloqueada no CCAD, e, de descritivo de ponto A18A4EB025A56 no INTERACTX, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202412 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi providenciada a inversão do par de mensagens dos pontos 18A4EB024A57 e 18A4EB018A56 sobre nitrogênio pressão baixa operação bloqueada no CCAD, e, de descritivo de ponto A18A4EB025A56 no INTERACTX, conforme anexo da emissão. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202223632 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202248 | 30/11/2022 13:32:50 | Providenciar alteração do nível de alarme do ponto 18ASEB049UAC e de descritivo do ponto 18A1EA023NC no CCAD, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202412 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi providenciada a alteração do nível de alarme do ponto 18ASEB049UAC e de descritivo do ponto 18A1EA023NC no CCAD conforme anexo da emissão. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202222927 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202246 | 18/11/2022 11:16:40 | Providenciar alteração de descritivo das variáveis A18A4EB025A56 e A18A4EB025A57 no INTERACTX 18A, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202449 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi providenciada a alteração de descritivo das variáveis A18A4EB025A56 e A18A4EB025A57 no INTERACTX 18A conforme anexo da emissão. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202222739 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202246 | 14/11/2022 16:26:07 | Providenciar criação de variável no CCAD para externar informação do bloco lógico criado no DL_040 (combinação entre EB014EC e EB032EC) e alterar descritivo do ponto 18A2EB014EC no CCAD, GTWs e IHM-P, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202449 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi providenciada a criação de variável no CCAD para externar informação do bloco lógico criado no DL_040 (combinação entre EB014EC e EB032EC) e alterado o descritivo do ponto 18A2EB014EC no CCAD, GTWs e IHM-P, conforme anexo da emissão.
202221118 | STE | 202214915 | B020L032 | PAINEL UAC 18A-1 | 1110.003-0 | 202242 | 18/10/2022 16:10:46 | Solicitamos um parecer quanto a atuação recorrente do alarme de tempo de aplicação de freios excedido, cujas SSAs temos derivado a MEL2 e cujos ensaios simulados no TGC são satisfatórios, porém na condição real o tempo de parada têm excedido em alguns segundos o ajuste do alarme. Últimas SSA's as quais emitimos derivadas em anexo. (Problema análogo também está sendo verificado na U09A). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202327 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Elaborado parecer técnico conforme relatório anexo.
202220769 | STE |  | K003B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202241 | 11/10/2022 16:04:38 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6229DC07312E(1) conforme anexo, referente ssa 202218327. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202327 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202220761 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202241 | 13/10/2022 09:48:02 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6357DF91308I fls 27, 28 e 29; 6357DF91309I fls 29, 31, 34 e 35; 6279DC07283E fl1, conforme anexos. Referente ssa 202218329. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202327 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202220754 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202241 | 11/10/2022 16:04:54 | Solicito a atualização dos diagramas referentes ao RETROFIT do painel PB-01, conforme arquivos em anexo, previamente agrupados na SSA 202219839 e relacionados as seguintes SSA's: PB-01 (202216982, 202216981); PB-02 (202216932); TAC-512 (202216938, 202216939); TAC-513 (202216940). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202242 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202220335 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202240 | 03/10/2022 14:53:50 | Solicitamos apoio à IEE1 para analisar e prover uma solução adequada para a substituição, modernização ou virtualização das estações de engenharia do SDSC da U9A e U18A, devido a recorrência de problemas de corrompimento de arquivos com necessidade de restauração de imagem. A unidade sobressalente que possuíamos na plataforma de ensaios deixou de operar e não foi possível o reparo (SSA 202208100). SSA's relacionadas: 202217963 (CCAD), 202210900 (InteractX), 202205101 (InteractX). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202305 | THIAGO RHODE | As licenças do VMWare foram cedidas pela IEE4 em 04/12/2024. Foram emitidas as SSAs 202419248 e 202419249 para IEE3 para executar a regularização das licenças, sendo concluída em 22/01/2024. Foram disponibilizadas dois computadores, nos quais, em cada um se tem as estações de engenharia da UG09A e UG18A virtualizadas. Nestas estações virtualizadas estão funcionais as partições do ControCAD e do InteractX. Há pendências na licença do software InteractX, sendo tratada pela SSA 202205101.
202219851 | STE | 202216905 | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202238 | 22/09/2022 11:35:18 | Eliminar tags dos gateways da U9A, conforme anexo, conforme solicitação da SSA original 202216905. Eliminar em ambos (A019L019 y A019L020). Tratam-se de pontos redundantes a pontos de 4 estados, já incluídos na base de dados do SCADA. | SOA0 | IEE1 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202345 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | As tags dos gateways foram eliminadas conforme solicitado.
202213338 | STE | 202206968 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202223 | 08/06/2022 11:00:08 | Providenciar alteração do nível de alarme do ponto 18A1EB058GTB2 no CCAD 18A, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202240 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Alterado o nível de alarme do ponto 18A1EB058GTB2 nos servidores conforme solicitado.
202213331 | STE | 202206968 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202223 | 08/06/2022 10:59:26 | Providenciar alteração do nível de alarme do ponto 09A1EB058GTB2 no CCAD 9A, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202323 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O nível de alarme da variável 09A1EB058GTB2 foi modificado conforme solicitado.
202213314 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202223 | 08/06/2022 09:39:34 | Providenciar a criação de uma tela no CCAD, conforme anexo, para atendimento da SSA 201900693B. A tela será usada para indicação dos ajustes de alarme, trip e para emissão de SSA do Sistema de Água Pura da U18A. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202240 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A tela foi criada conforme solicitado.
202207016 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202219 | 09/05/2022 09:32:08 | Providenciar para trocar a variável 09A3EB006PIB3 pela 09ACVB035_1 nos GTWs 9A e passar a variável 09A3EB006PIB3 para eventos no CCAD 9A, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202318 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi trocada a variável 09A3EB006PIB3 pela 09ACVB035_1 nos GTWs e passada a variável 09A3EB006PIB3 para eventos.
202206951 | STE | 202206393 | E006E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.035-4 | 202218 | 06/05/2022 15:23:32 | Analizar motivo de la actuación de las alarmas "PROT PRIM TC SECUNDARIO ABIERTO" y "PROT ALT TC SECUNDARIO ABIERTO" referentes a línea IPU-MD4 en 27/04/22 estando la misma energizada con carga, en el momento de cerrar el disyuntor 44L33 con la línea MD-FI3 aislada por la seccionadora de línea y sus vanos cerrados. Ref. SSA 202206393 y 202206394. As sinalizações permaneceram atuadas por aproximadamente 11h20m. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202248 | ANDRE LUIZ JORDAO | Realizado contato com a Hitachi que respondeu que pode ocorrer o alarme OpenCT para o firmware release 1p1r23 do IED RED670 quando utilizada em situação de disjuntor e meio manobrados de maneira similar ao realizado no dia 27/04/22, conforme documentos anexos. O parecer da SMIN que não realizemos a atualização para o release 1p1r25 conforme sugestão da Hitachi porque envolveria ensaios de RTDS e que caso ocorra o alarme para manobras similares na SEMD que seja aberto e fechado novamente o vão.
202206938 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202218 | 06/05/2022 11:13:07 | Providenciar alterações no CCAD, GTWs e IHMP para inclusão e ajuste de variáveis temporizadas de comunicação do GPS com UT129 dos CE2000 da 9A para supervisão no SCADA, SDSC E IHM-P, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202318 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram providenciadas alterações no CCAD, GTWs e IHMP para inclusão e ajuste de variáveis temporizadas de comunicação do GPS com UT129 dos CE2000 da 9A para supervisão no SCADA, SDSC E IHM-P, conforme anexo da emissão.
202206648 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202218 | 02/05/2022 10:15:39 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos sobre MDGE no CCAD, GTWs e IHM-P 9A por troca do medidor pelo ION7400, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202318 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi providenciada a alteração de descritivo e nível de alarme de pontos sobre MDGE no CCAD, GTWs e IHM-P 9A por troca do medidor pelo ION7400, conforme anexo da emissão, por meio das SSAs 202312867, 202312868, 202312869, 202312872, 202312873. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202206353 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202217 | 26/04/2022 10:09:53 | Providenciar inclusão da variável 09ACVB405_2 nos GTWs 9A, conforme anexo e para atendimento da SSA 202004012A. Foi emitida a SSA 202206352 para inclusão de ponto no SCADA. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202318 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi incluída a variável 09ACVB405_2 nos GTWs.
202206081 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202216 | 19/04/2022 10:29:18 | Providenciar alteração de nível de alarme dos pontos EB024PWB, EB047GPP, EB047GAP e EB048EC no CCAD 9A, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202318 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram alterados os níveis de alarme das variáveis EB024PWB, EB047GPP, EB047GAP, e EB048EC conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202205701 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202215 | 11/04/2022 10:55:33 | Providenciar alteração de bitbyte do ponto 09ACVB452_1 nos GTWs, conforme anexo. A solicitação se deve pelo Bitbyte na SOSTAT do NMR5 diferir do bitbyte definido nos gateways para o ponto. No SCADA está como 10971 e nos GTWs 10972, levando o ponto estar inválido. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202323 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi alterado o bitbyte das variáveis 09ACVB452_1 nos GTWs conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202205450 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202216 | 18/04/2022 08:47:31 | Solicito apoio para investigar e diagnosticar motivo pelo qual o alarme de subtensão do gerador de 20Hz F01 atua durante a partida da unidade. Referência: SSA 202013049B. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202216 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi instalado um relé de subtensão ajustável no ULP-05 que foi coordenado com o contato de alarme do novo gerador de 20 Hz. O novo circuito de supervisão foi testado durante o retorno da U5 no dia 13/06/2025 e foi verificado que o alarme não atua mais indevidamente durante a partida da unidade.
202205367 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202215 | 12/04/2022 08:05:29 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6207DF90334I-FL12, CONFORME ANEXO. REF SSA 202003831A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202248 | ANDRE LUIZ JORDAO | EMITIDA SRA-IB-000091/2022 NO DIA 13/04/2022. RECEBIDO NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DA SRA NO DIA 19/07/2022 E VERIFICADO QUE OS DESENHOS FORAM ATUALIZADOS NO SAT CONFORME SOLICITADO.
202205326 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202214 | 06/04/2022 08:27:28 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS DO PIB 9A-1 (6223DFB3006P-FL11, 6223DFB3006P-FL17, 6223DFB3035P-FL62, 6269DCB2118E-FL1, 6223DFB3006P-FL37, 6269DCB2073E-FL1, 6269DCB2074E-FL1), CONFORME ANEXOS, REFERENTES A ALTERAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PD-3A (SSA 201707246D e 202014745D). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202216 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Desenhos revisados e publicados conforme solicitado.
202205101 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202213 | 01/04/2022 17:11:06 | Solicitamos apoio para o restabelecimento de imagem do InteractX na Estação de Engenharia do Controcad. Referente a SSA 202111273A. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202326 | THIAGO RHODE | A equipe da MEL1 com apoio da SITM.AA conseguiu identificaro problema e realizou a restauração da partição do InteractX, conforme descrito na SSA de origem (202210900).
202205035 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202213 | 01/04/2022 17:14:04 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6207DF90333I-FL12, CONFORME ANEXO. REF SSA 202003830A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202215 | ANDRE LUIZ JORDAO | Recebido notificação de conclusão da SRA-IB-000326/2021 no dia 26/08/2022 e verificado que os desenhos foram atualizados conforme solicitado no dia 29/08/2022.
202204781 | STE | 202204317 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202213 | 29/03/2022 11:53:49 | Providenciar criação de variável no CCAD para externar informação do bloco lógico criado no DL_040 (combinação entre EB014EC e EB032EC) e alterar descritivo do ponto 09A2EB014EC no CCAD, GTWs e IHM-P, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202323 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi providenciada a criação de variável no CCAD para externar informação do bloco lógico criado no DL_040 (combinação entre EB014EC e EB032EC) e alterado descritivo do ponto 09A2EB014EC no CCAD, GTWs e IHM-P, conforme anexo emissão, por meio das SSAs 202312866, 202312867, 202312868, 202312869, 202312872, 202312873. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202204657 | STE |  | A019L011 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 125 VCC - QDU-9A | 0433.087-8 | 202213 | 29/03/2022 11:05:18 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6223-DF-B3043P folhas 11/19/26/28 conforme anexo. Referente a SSA.202011179A | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202248 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202202536 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202208 | 24/02/2022 11:02:56 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS, CONFORME ANEXO, REFERENTES À RETIRADA DOS REGISTRADORES 96RA E 96RB, DAS CHAVES 96RSA E 96RSB E DO DISJUNTOR 72CB-85, CONFORME SSA 202100578. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202214 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202202475 | STE |  | E005G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-03 | 0213.003-3 | 202208 | 24/02/2022 11:03:12 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS, CONFORME ANEXO, REFERENTES À RETIRADA DOS REGISTRADORES 96RA E 96RB, DAS CHAVES 96RSA E 96RSB E DOS DISJUNTOR 72CB-85, CONFORME SSA 202100576. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202214 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202202428 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202210 | 07/03/2022 13:50:26 | Atualizar desenhos 6357DF91316 (folhas 8,12,16,20); 6357DF91317 (folhas 9,10,11); 6279DC7313 (folha R7); 6370MF91289 (folhas 9,10,11) conforme anexos e disponibilizar os desenhos atualizados no SAT. SSA de origem 202100583. | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202214 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202202427 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202210 | 07/03/2022 13:50:39 | Atualizar desenhos 6357DF91328 (folhas 12,16,20); 6357DF91329 (folhas 5,6,7); 6259DC7415 (folha R6); 6370MF91291 (folhas 9,10,11) conforme anexos e disponibilizar os desenhos atualizados no SAT. SSA de origem 202100582 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202214 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202200487 | STE | 202200310 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202202 | 13/01/2022 10:31:59 | Conforme SSA de origem e RAP 16/2021, verificar as condições dos transdutores envolvidos na sinalização de corrente da linha e emitir parecer sobre necessidade de reajuste dos valores de referência para o SCC. Obs: O SCC está configurado conforme orientação dos dados dos equipamentos primários e atualmente tem como escala operativa os valores de 0 a 2000A para a linha especificada. | IEE3 | IEE1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202217 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os fundos de escala dos transdutores foram ajustados para que 4000 A seja equivalente a 20 mA na saída. A tela do SCC foi ajustada para ficar compatível com a modificação.
202200309 | STE | 202200138 | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202202 | 10/01/2022 06:14:19 | Testar la actuación del ECCA por sobrecarga de las LI 220 kV MD-ACY1 y 2, por inyectar corriente superior a 2000 A por tiempo superior a 10s y corregir si es necesario. REF.: RAP 16/2021 | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202211 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O teste da emissão de sinal para ECCA foi concluído e ocorreu normalmente conforme logs recuperados da proteção de ACY. Com relação à atividade de teste do corte nas subestações da ANDE, foi feito um trabalho até a subestação de ACY onde se verificou que havia um bastidor que estava desenergizado, o que foi corrigido, mas ficou pendente de um novo teste que será controlado por meio da providência 395 do RAP 05/2021.
202200308 | STE | 202200137 | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202202 | 10/01/2022 06:14:32 | Inyectar el registro de la perturbación del 13/10/2021 en la protección de la LI 220 kV MD-ACY2 y en conjunto con la ANDE, analizar el desempeño de la protección y de la teleprotección REF.: RAP 16/2021 | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202211 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi injetado o registro de perturbação do dia 13/10/2021 na proteção da linha LI 220 kV MD-ACY2 e o evento foi reproduzido com as caixas sincronizadas. Foi desabilitado o Weak-end Infeed e verificado que não houve envio de TDD da MD para ACY, conforme arquivos COMTRADE anexos.
202200303 | STE | 202200133 | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202202 | 10/01/2022 06:14:49 | Inyectar el registro en la pertubación de 13.10.2021 en la protección de la LI 220 kV MD-IRY y verificar cuales polos del disyuntor 83LI3 efectuan abertura . REF: RAP 16/2021 | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202212 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi realizado o ensaio de trip monofásico por fase nas proteções primária e alternada. Foi detectado que as fases S e T dos circuitos de trip 1 das proteções primária e alternada estavam curto-circuitados no painel A3F1. O circuito foi corrigido e ensaiado novamente com resultados satisfatórios.
202200032 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 03/01/2022 16:43:46 | ANALIZAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "ECCA FIP02/SOBRETENSAO/51OLT ENVIO TDD" AL EFETUAR EL REINICIO DEL IED. REF SSA:202113534A/202113533A (SMA) | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202336 | ANDRE LUIZ JORDAO | Realizado acompanhamento e apoio aos ensaios em bancada da nova lógica desenvolvida, utilizando o projeto migrado para a versão PCM 2.11, em conjunto SMME/SMIN/OPSE. Verificado o envio de sinal para ECCA conforme esperado. Avaliado nova lógica e parâmetros da função que realiza bloqueio de envio de sinal para ECCA quando há religamento da linha, com resultados satisfatórios. A nova lógica evita o envio de ECCA no caso de reinício do IED quando há falha de comunicação
202200019 | STE | 202100457 | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202201 | 03/01/2022 07:57:46 | Debido a la falta de disponibilidad del módulo 6EV5000-1BC con código de material 542563, verificar la posibilidad de modificar el circuito de dicho módulo con componentes disponibles a fin de posibilitar la reparación de los mismos. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202207 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Fue revisado el historial de SSAs del módulo Siemens 6EV5002-0BC (cód. material 542563) y similares. Fue verificado que el componente con propensión a fallas es la llave termomagnética que, además, está fuera de línea. El colega Claudinei Brumatti (SMME.DT) sugirió el uso de una llave termomagnética de características similares al original. Fueron encontrados dos posibles proveedores: Phoenix Contacts y E-T-A. Anexo proyecto de sustitución (DE/PARA) de la llave termomagnética y datasheets.
202100430 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202151 | 23/12/2021 11:12:05 | Providenciar inclusão e alteração de variáveis, e, alteração de código VBA no INTERACTX para evitar apresentação de tensão e temperatura do rotor incompatíveis com unidade parada, conforme anexo, e, para atendimento da SSA 202110460B. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202245 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Incluídas e alteradas as variáveis e código VBA para evitar apresentação de tensão e temperatura do rotor incompatíveis com unidade parada na IHM-P.
202100255 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202151 | 20/12/2021 13:38:34 | Emisión de SSA para dar continuidad a lo solicitado el el RAO 16/2021: Verificar el motivo da falla en la alimentación de los paneles 2R11 y 2R12 referentes a la proteción de barra de 500kV de la SE-MD despúes de la desenergización del QDCC-2 cuando la Barra A del QDCC-1 estaba en condiciones normales (SSA 202115598A (SMA antiguo)) | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202210 | ANDRE LUIZ JORDAO | Os painéis 2R11 e 2R12 não foram desenergizados, sendo que foi reportado ao SCC apenas a perda da Fonte B dos painéis 2R11 e 2R12, proveniente do painel QDCC-2, cujo alarmes seriam “SEMD 500kV CUADRO 2R11 BARRA B2 – FALTA VCC” e “SEMD 500kV CUADRO 2R12 BARRA B2 – FALTA VCC”, conforme Anexo A (Tabela A – registro completo proveniente do SCC) do RAO 16/2021. Os painéis mantiveram-se energizados pela Fonte A do QDCC-1.
202518822 | SPG |  | T023A009 | PAINEL TAC 632 | 0633.029-0 | 202548 | 28/11/2025 09:43:09 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico el diseño 6260DF94766 (fl. 12, 13 y 14) conforme anexo. SSA de referencia 202517677. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202605
202518737 | AAD |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202548 | 25/11/2025 10:30:38 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4004 hojas 11, 12, 41, 55; 6223DFB4018P(21), 6223DFB4018 hojas 6, 7, 14, 19; 6539DCB2064, 6539DCB2065, 6539DCB2066 conforme anexos de emisión. SSA´s de referencia 202516848, 202516745 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202548 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000426/2025 no dia 26/11/2025.
202518724 | AAD |  | B020L032 | PAINEL UAC 18A-1 | 1110.003-0 | 202548 | 25/11/2025 10:33:15 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4012P Hoja 7, 6223DFB4049I hojas 4, 7, 14, 15, 16. SSA de referencia 202516743 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202548 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000425/2025 no dia 26/11/2025
202518691 | AAD |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202548 | 25/11/2025 07:12:05 | Solicito a atualização dos diagramas 6279DC07285 (FL. 05) e 6357DF91311 (FL. 30), conforme anexos, referentes a desconexão e passagem para reserva das vias 12, 13, 14 e 15 do cabo EU15-2003, interligado a UTR-615, para desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02. Referente a SSA 202517744. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202605 | THIAGO RHODE | Verificado que há uma SRA aberta para revisão de desenho que ainda não foi encaminhada para revisão pela terceirizada. Anexados os desenhos e adicionado comentário para que sejam contempladas as modificações complementares. SRA-319/25 - emitida por GRibeiro
202518459 | AAD |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202547 | 20/11/2025 08:08:52 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4041hojas 28, 37, 38; 6159LCB2078 Hj, 4, 5; 6159DCB2079; 6159DCB2101; . SSA de referencia 202516747 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202548 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000415/2025 no dia 24/11/2025.
202518439 | AAD |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202547 | 19/11/2025 08:46:06 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4006 hojas 26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 51, 52; 6539DCB2072, 6539DCB2212, 6538DCB2075, 6538DCB2212, 6538DCB2217. SSA´s de referencia 202518132 y 202516746 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202549 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e verificado desenhos e emitido SRA-IB-000438/2025 no dia 01/12/2025.
202517027 | AAD |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202543 | 24/10/2025 16:57:06 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6259DCG0256 fls 1 e 2; 6357DFG0336 revisão geral, de acordo com os anexos. Referente ssa 202418951 e marcações do arquivo de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202544 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000373/2025 no dia 30/10/2025.
202517026 | AAD |  | E002F001 | QUADRO LAP-02 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.039-9 | 202543 | 24/10/2025 16:57:13 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6259DCG0257 fls 1 e 2; 6357DFG0340 revisão geral, de acordo com os anexos. Referente ssa 202418948 e marcações do arquivo de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202544 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000374/2025 no dia 31/10/2025.
202516959 | AAD |  | E002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-02 | 0213.002-5 | 202543 | 24/10/2025 10:29:51 | Solicito a atualização do diagrama de Interligação 6259DC07426P, referente a exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L2, vinculado ao ANN.31 passado a reserva. Referente a SSA 202418957. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202544 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenho e emitido SRA-IB-000375/2025 no dia 31/10/2025.
202516514 | SPG |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202542 | 16/10/2025 09:46:31 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202516484) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202551
202516342 | ADM |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202542 | 14/10/2025 14:45:16 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202516309) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202545 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas: • 202517675 (D) • 202517677 (D) • 202517678 (D) • 202517679 (D)
202516185 | AAT |  | E114L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202542 | 15/10/2025 09:16:00 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5632E e 6459-DC-J5632E, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512585. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202548 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado en fecha 2025-11-26 que los planos 6457-DF-J5632-E y 6459-DC-J5632-E están bloqueados en el SATedms, imposibilitando la emisión de SRA.
202516020 | STE | 202515689 | E114P009 | ESTAÇÃO DE ENGENHARIA TOUCH 2S-L1314-2CRL2-EE2 | 3003.006-4 | 202541 | 07/10/2025 16:26:40 | Solicitamos apoyo para verificar, en la configuración del IED PA5L14, la coherencia entre el origen de las siguientes señales y sus respectivas descripciones: PA5L14Ln1_21DistanceProt1/QUAD_PDIS5.Op.general → YZU1 21A 5ZONA TRIP PA5L14UD1/USER8.SPS8.stVal → YZU1 21A 5ZONA PARTIDA Objetivo: confirmar que no estén cruzadas y que su mapeo sea consistente. Se adjuntan, como soporte, las bases de datos del GTW y del SCC. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202548 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificada la configuración del IED PA5L14. Las señales en cuestión son coherentes en su descripción y no parecen estar cruzadas. Se anexa archivo de texto con el levantamiento de las señales de pickup y trip de la 5ta Zona de la función 21, así como sus respectivas direcciones IEC 61850. Ambas (pickup/trip) tienen direcciones nativas y de usuario. Las direcciones de usuario son almacenadas por un Flip Flop y su restablecimiento depende del reset de LEDs. Ver imágenes en anexos.
202515221 | AAD |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202539 | 23/09/2025 16:44:42 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6539DC07166P(1)C9 6212DF74897I(114)C21 6212DF74899I(12)R2 SSA Referencia : 202405715 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202540 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000324/2025 no dia 01/10/2025.
202513555 | AAT |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202534 | 22/08/2025 14:36:12 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DO DIAGRAMA DO ECCA 6647-DC-0001P, CONFORME ANEXO, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA's 202512577 (2RPL16), 202512580 (2RAL16) e 202512585 (2RPL14). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202543 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado en fecha 26/08/2025 que el plano 6647-DC-00001P se encuentra bloqueado en el SATedms con el mensaje "[docANDE] En edición por la contratista". Enviado email a los colegas ENEE.DT, para considerar la versión de campo al momento de atender la SRA-IB-000240/2025 (vinculada a la SSA 202509302)
202511577 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202530 | 21/07/2025 11:03:45 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6212DF73091 Hj. 10 ; 6212DF73096 Hjs. 5, 6; 6212DF73099 Hjs. 142, 143, 147; 6212DF73118 Hjs. 11, 17, 19; 6212DF73119 Hjs. 13, 14; conforme anexo. SSA Referencia N° 202508952.- | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202534 | THIAGO RHODE | Realizada a conferência dos desenhos recebidos e abertura da SRA-252/2025 para execução das modificações.
202509906 | STE |  | T003A013 | PAINEL TAC 541 | 0633.013-4 | 202526 | 27/06/2025 08:38:20 | Atendendo a SSA 202507665, solicito que seja providenciada a atualização e disponibilizada no SAT, os seguintes desenhos, 6260DF94755 Fls. 13 e 14 e 6299DC7016P, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202527 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202509302 | AAD |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202525 | 16/06/2025 11:06:50 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6609-DC-04105; 6647-DC-00001 e 6607-DF-91491 revisão geral. Referente as SSA´s 202508499, 202507311 e marcações do desenho de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202530 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000240/2025 en fecha 29/07/2025 para actualización de planos. En la SRA fueron consolidadas, junto con los anexos de esta SSA, las modificaciones solicitadas en SSAs anteriores: 202417796, 202503395.
202508062 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202522 | 29/05/2025 16:52:39 | Solicito a atualização do diagrama 6259-DC-07105 (1), referente a SSA 202418954, conforme anexo. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202530 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do projeto no SATEDMS. Realizada a conferência da modificação, em conformidade com o projeto enviado.
202507958 | ADM |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202522 | 27/05/2025 10:34:49 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-02 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202507677). | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202524 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas a seguir para execução do serviço: • 202508812 (D) • 202508813 (D) • 202508814 (D) • 202508815 (D)
202507169 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202519 | 09/05/2025 11:24:32 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-05 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202507123) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado o apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-05 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel. Também foram executadas as modificações nos anunciadores do ULP.
202507115 | SCA | 202501606 | T003A016 | PAINEL TAC 544 | 0633.016-9 | 202519 | 09/05/2025 07:45:11 | Fornecer projeto da modificação para inibição dos alarmes do SVP no GUS-08, em atendimento ao parecer emitido na SSA 202501677 (D). | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202507046 | STE | 202506835 | B010L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.012-5 | 202519 | 07/05/2025 13:36:49 | Proveer proyecto para padronizar alarmas del SVP-10 conforme al proyecto implementado en la UG-01 a fin de resolver el funcionamiento correcto del test de función del anunciador en la banderola 48. Ref. SSA:202506527. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Encaminho projeto anexo para corrigir o teste de função da bandeirola 48 do anunciador.
202506380 | AAD |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 24/04/2025 16:18:01 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños conforme anexo y listados a continuación: 6109DC06015P Hj. 1; 6109DC06184P Hj. 1; 6110DFJ5670E Hj. 1; 6212DF73004I Hjs. 5-S222, 12-S219, 13-S218; 6212DF73008I Hjs. 23, 55, 57, 106, 114; 6212DF73033I Hjs. 15, 16; 6212DF73039I Hj. 16; 6212DF73042I Hjs. 10, 11, 12, 13, 20; 6259DC07067P Hj. 1; 6259DC07076P Hj. 1; 6259DC07078P Hj. 1; 6259DC07079P Hj. 1; SSA Referencia N° 202504019. | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202518 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000110/2025 no dia 28/04/2025.
202506271 | AAD |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202517 | 25/04/2025 15:12:21 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6607DCC3003 (fls 7, 8, 11, 13 e 14), 6609DCC3008 (fl 1); 6627MFC3000 (fl 3); 6627DFC3001E (fl 1) e 6627DFC3006E (fl 1). Referentes à execução da SSA 202417743. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202518 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000112/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202506020 | STE |  | T003A008 | PAINEL TAC 531 | 0633.008-8 | 202517 | 21/04/2025 09:56:35 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94742I(9), 6260DF94743I(9), 6299DC07011E(1) y 6299DC07011E(2) conforme marcaciones según anexo. SSA REF:202502896. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202525 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 25/08/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado.
202506015 | STE |  | T003A007 | PAINEL TAC 525 | 0633.007-0 | 202517 | 21/04/2025 09:56:43 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94644I(2,4), 6260DF94571I(9), 6260DF94741I(9), 6299DC07010E(1), 6299DC07010E(2)conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502897 . | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202525 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 08/09/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado.
202506004 | STE |  | T003A005 | PAINEL TAC 523 | 0633.005-3 | 202517 | 21/04/2025 09:56:53 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94573I(9) 6260DF94573I(10) , 6299DC07008P(5) y 6299DC07008P(6) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502898. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202525 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 25/08/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado.
202505997 | STE |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202516 | 15/04/2025 07:51:16 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94729I(10), 6260DF94824I(6) y 6299DC07020P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502895. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505986 | STE |  | T003A016 | PAINEL TAC 544 | 0633.016-9 | 202516 | 15/04/2025 07:51:25 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94728I(10), 6260DF94823I(6) y 6299DC07019P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502894. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução da modificação e disponibilização no SATEDMS. Executada a conferência da conformidade com o desenho marcado.
202505985 | STE |  | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202516 | 14/04/2025 10:13:27 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94727I(10), 6260DF94822I(6) y 6299DC07018P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502891. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505979 | STE |  | T003A014 | PAINEL TAC 542 | 0633.014-2 | 202516 | 14/04/2025 10:13:33 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94726I(10), 6260DF94821I(6) y 6299DC07017P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502889. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505973 | STE |  | T003A013 | PAINEL TAC 541 | 0633.013-4 | 202516 | 14/04/2025 10:13:41 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94725I(10), 6260DF94820I(6) y 6299DC07016P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502886. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505965 | STE |  | T003A012 | PAINEL TAC 535 | 0633.012-6 | 202516 | 14/04/2025 09:58:25 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94724I(10), 6260DF94818I(6) y 6299DC07015P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502884. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505895 | STE |  | T003A011 | PAINEL TAC 534 | 0633.011-8 | 202516 | 14/04/2025 08:48:28 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94723I(10), 6260DF94818I(6) y 6299DC07014P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502883. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505893 | STE |  | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202516 | 14/04/2025 08:48:41 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94722I(10), 6260DF94810I(6) y 6299DC07013P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502881. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505891 | STE |  | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202516 | 14/04/2025 08:48:49 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94569I(10), 6260DF94645I(6) y 6299DC07012P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502878. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução das modificações em 27/10/2025.. Realizada a conferência dos desenhos disponibilizados no SATEDMS em 27/10/2025.
202505884 | STE |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202516 | 14/04/2025 08:12:20 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07041 FL 5/6, 6260-DF-94749 FL 9/10 e 6260-DF-94797 FL 5 conforme anexos. Referentes a SSA 202502893. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 08/09/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado.
202505842 | AAD |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202515 | 11/04/2025 14:40:25 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseño de interconexión 6299DC07020 fl. 4. SSA de referencia 202502195 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202527 | ANDRE LUIZ JORDAO | Emitida SRA-IB-000263/2025 no dia 14/08/2025.
202505805 | STE |  | T023A007 | PAINEL TAC 625 | 0633.027-4 | 202516 | 14/04/2025 08:12:28 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07043 FL 1/2, 6260-DF-94746 FL 9, 6260-DF-94812 FL 2, 6260-DF-94747 FL 9, 6260-DF-94812 FL 4 conforme anexos. Referentes a SSA 202502892. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 08/09/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado.
202505804 | STE |  | T023A008 | PAINEL TAC 631 | 0633.028-2 | 202515 | 11/04/2025 09:05:40 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07044 FL 1/2, 6260-DF-94744 FL 9, 6260-DF-94813 FL 2, 6260-DF-94745 FL 9, 6260-DF-94813 FL 4 conforme anexos. Referentes a SSA 202502890. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 08/09/2025. Realizada a conferência da conformidade com o projeto marcado.
202505525 | STE |  | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202515 | 11/04/2025 09:08:00 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07047 FL 5, 6260-DF-94738 FL 10 e 6260-DF-94827 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502888. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmaçao da execução da modificação e disponibilização no SATEDMS. Realizada a conferência dos projetos.
202505524 | STE |  | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202515 | 11/04/2025 09:08:09 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07046 FL 5, 6260-DF-94737 FL 10 e 6260-DF-94826 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502887. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução das modificações em 28/07/2025.. Realizada a conferência dos desenhos disponibilizados no SATEDMS em 27/10/2025.
202505523 | STE |  | T023A009 | PAINEL TAC 632 | 0633.029-0 | 202515 | 11/04/2025 09:08:21 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07045 FL 5, 6260-DF-94736 FL 10 e 6260-DF-94825 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502885. . . | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução das modificações em 28/07/2025.. Realizada a conferência dos desenhos disponibilizados no SATEDMS em 01/08/2025.
202505521 | STE |  | T023A017 | PAINEL TAC 646 | 0633.037-1 | 202515 | 11/04/2025 09:08:40 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07053 FL 5, 6260-DF-94735 FL 10 e 6260-DF-94833 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502882. . | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505519 | STE |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202515 | 11/04/2025 09:09:04 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299DC07052 FL 5, 6260-DF-94734 FL 10 e 6260-DF-94832 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502880. . | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202505517 | STE |  | T023A015 | PAINEL TAC 644 | 0633.035-5 | 202515 | 11/04/2025 09:17:27 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299DC07051 FL 5, 6260-DF-94733 FL 10 e 6260-DF-94831 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502879 . | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATeDMS. Realizada a conferências do desenhos.
202505516 | STE |  | T023A014 | PAINEL TAC 643 | 0633.034-7 | 202515 | 11/04/2025 09:28:29 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07050 FL 5, 6260-DF-94732 FL 10 e 6260-DF-94830 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502877. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de conclusão da modificação e disponibilização no SATEDMS em 7/8/25. Realizada a conferência dos projetos recebidos.
202505514 | STE |  | T023A013 | PAINEL TAC 642 | 0633.033-9 | 202515 | 11/04/2025 09:46:15 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07049 FL 5, 6260-DF-94731 FL 10 e 6260-DF-94829 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502876. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 7/8/25. Realizada a conferência dos projetos modificados.
202505513 | STE |  | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202515 | 11/04/2025 09:46:32 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos6299-DC-07048 FL 5, 6260-DF-94730 FL 10 e 6260-DF-94828 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502875. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 7/8/25. Execuatada a conferência das modificações propostas.
202505480 | ADM |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202515 | 08/04/2025 16:28:52 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-15 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202505422) | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202506086 (D) 202506088 (D) 202506095 (D) 202506098 (D)
202505464 | STE |  | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202515 | 07/04/2025 15:17:12 | Solicito a atualização do diagrama 6457-DF-91484I (FL. 6), conforme arquivo em anexo, referente a SSA 202505261. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202515 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATeDMS em 07/08/2025. Realizada a conferência das alteração.
202504972 | AAD |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202514 | 03/04/2025 14:19:39 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6212df74292i FLS 56/64/67/69, 6212DF74291I FL 3, 6223df74257i FL 3, 6212DF74294I FL 5 conforme anexos. Referentes a SSA 202416284. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202517 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000106/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202504912 | AAD |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202514 | 01/04/2025 15:35:40 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6212DF74292I FLS 23/54/80/81/148 , 6259DC07857P FL 5, 6259DC07858P FL 6, 6212DF74290I FL 14, 6212DF74263I FL 14 e 6212DF74262I FL 11 conforme anexos. Referentes a SSA 202502412. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os documentos 6259DC07857, 6259DC07858, 6212DF74262, 6212DF74263 e 6212DF74290 foram atualizados com a SRA-IB-000098/2025 mas o documento 6212DF74292 foi ignorado. Foi emitida a SRA-IB-000269/2025 para atualização do documento 6212DF74292.
202504627 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202513 | 28/03/2025 15:20:24 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o diagrama 6607-DC-15203E (FL. 16), conforme anexo. Referente a SSA 202307935 e verificações de campo. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202516 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da SRA. Realizada a conferência do desenho. Está disponível no SATEDMS.
202503718 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202511 | 13/03/2025 14:37:33 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-01 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 20203524) | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202512 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado o apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-01 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel. Também foram executadas as modificações nos anunciadores do ULP.
202503395 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202511 | 10/03/2025 15:22:18 | Atualizar desenhos conforme anexo. SSA origem: 202502657 Desenhos: 6607DF91491 folha 07 e 17 6609DC0112 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202528 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado que el plano 6607-DF-91491-I se encuentra disponible para iniciar una SRA en el SATedms. Emitida SRA-IB-000240/2025 para actualización de planos. El seguimiento será realizado a través de la SSA 202509302.
202502529 | AAD |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202508 | 19/02/2025 10:27:18 | Atualizar desenhos conforme lógica em anexo: 63576515200P PAINEL PRIMARIO DE ISOLAÇÃO FORÇADA E CORTE DE GERAÇÃO DE 50Hz FIP-PCG 1P - LOGICA DA APLICAÇÃO IED REC670 SSA origem: 202502149 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202513 | ANDRE LUIZ JORDAO | Emitida nova SRA-IB-000242/2025 no dia 01/08/2025.
202502528 | AAD |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202508 | 19/02/2025 10:27:28 | Atualizar desenhos conforme lógica em anexo: 63576515201P PAINEL ALTERNATIVO DE ISOLAÇÃO FORÇADA E CORTE DE GERAÇÃO DE 50Hz FIP-PCG 1A - LOGICA DA APLICAÇÃO IED REC670 SSA origem: 202502150 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202513 | ANDRE LUIZ JORDAO | Emitida nova SRA-IB-000249/2025 no dia 07/08/2025.
202502518 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202508 | 19/02/2025 10:27:40 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT do desenho 6607DF91488IC7 (Fl. 502), conforme anexo. Referência SSA 202502161. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202508 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATEDMS. Realizada a conferência do projeto, em conformidade com o solicitado.
202501452 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202505 | 31/01/2025 15:12:30 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-06, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202508 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio da MEL1 a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000097/2025.
202501293 | AAD |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 30/01/2025 09:20:49 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6269DC07869, 6269DC07871, 6212DF74376 (fl.S201-14, fl.S2019 10-11-13, fl. S221-5-6-10) y el 6212DF74379 (fl.13-15-21-22). conforme anexo, SSA referencia N° 202418496. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202507 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000043/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202501249 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 28/01/2025 10:11:45 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212df74392I(fl. 56, 64, 67 y 69), 6212DF74391I(fl. 3), 6223DF74357I(fl. 3) y el 6212DF74394I(fl. 5) conforme anexo, SSA referencia N° 202416286. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202506 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202501248 | AAD |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 28/01/2025 14:00:55 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF74376(fl.1-S207) y el 6212DF74379(fl.4) conforme anexo, SSA referencia N° 202500141. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202506 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000035/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202501179 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 28/01/2025 07:18:29 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF74363 fl.4 y 15, 6212DF74392 y el 6269DC07857 conforme anexo, SSA referencia N° 202309737. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202506 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202419330 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202450 | 09/12/2024 07:50:40 | Atendendo a SSA 202417491, referente a substituição do multimedidor 96MF1, solicito que sejam providenciadas as atualizações e disponibilizar no SAT, os desenhos 6212-DF-74723 Fls. 5 e 6; 6212-DF-74705 Fls. 11, 17 e 19; 6212-DF-74706 Fls. 13 e 14; 6212-DF-74711 Fls. 142,143 e 147 e 6212-DF-74707 Fl. S219-10, conforme os anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202450 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização dos desenhos no SATEDMS em 21/04/2025. Realizada a conferência dos desenhos em conformidade com os projetos enviados em 07/08/2025.
202418421 | STE |  | G042G017 | PAINEL 2RP-T04 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04/R04 | 3143.004-5 | 202447 | 19/11/2024 13:51:19 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6459-DC-J0306 fl 4; 6465-DF-J0325 fls. 12, 15, 86, 107, 108, e112 conforme anexos. Referente SSA 202320149 e 202401448. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202503 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de revisão e realizada a conferência em 05/02/25. Disponibilizado no SATeDMS.
202418418 | STE |  | G042H017 | PAINEL 2RA-T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 | 3143.005-7 | 202447 | 19/11/2024 13:51:28 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6459-DC-J0307 fl. 13; 6465-DF-J0329 fls. 18, 65, 106 e 108. Referente SSA 202401452 e 202320149. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202503 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de revisão e realizada a conferência em 05/02/25. Disponibilizado no SATeDMS.
202418151 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202446 | 13/11/2024 14:05:29 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202418144) | IEQ1 | IEE1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202447 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado o apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-08 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel. Também foram executadas as modificações nos anunciadores do ULP.
202417804 | SEE |  | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202446 | 11/11/2024 09:54:01 | Solicito la actualización de los siguientes planos N° 6457-DF-G0800 PÁG 57,58,59,60 Y 61 6609DCG0813 (1). Conforme anexo. SSA origen N° 202417229. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202502 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000234/2025 en fecha 25/07/2025. Recibida notificación de conclusión de SRA en fecha 17/09/2025. Revisados planos publicados en el SATedms en fecha 19/09/2025.
202417799 | STE |  | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202446 | 11/11/2024 09:54:09 | Solicito la actualización de los siguientes planos N° 6607-DF-G3050 PÁG 28,32,34 6609DCG2913 (1). Conforme anexo. SSA origen N° 202417189. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202502 | ANDRE LUIZ JORDAO | Verificado no dia 01/12/2025 que os desenhos foram atualizados conforme solicitado na SRA-IB-000449/2024.
202417796 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202446 | 11/11/2024 09:54:15 | Solicito la actualización de los siguientes planos N° 6607-DF-91491 PÁG 7,10,11,12,13,16 Y 17, 6609DC00112 (1). Conforme anexo. SSA origen N°202417297. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202502 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado que el plano 6607-DF-91491-I se encuentra disponible para emitir una SRA en el SATedms. Emitida SRA-IB-000240/2025 para actualización de planos. El seguimiento será realizado a través de la SSA 202509302.
202417512 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202444 | 01/11/2024 15:50:14 | Actualizar y poner a disposición en el SATedms los siguientes diseños 6607-DF-91482, 6609-DC-0113, 6609-DC-0115, 6609-DC-0116, 6609-DC-4108 y 6609-DC-4109 referente a las SSAs:202304757, 202415721 y 202415723. Modificación correspondiente al Retrofit 4R1. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202451 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução das modificações em 21/02/2025, no entanto apresentavam pendências. Executada a confirmação de correção e realizada a verificação em 8/8/2025. Desenho disponibilizado no SATEMDS.
202414952 | STE | 202413999 | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202438 | 17/09/2024 16:39:06 | Se solicita evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202413999: Verificar os motivos que levaram a abertura dos disjuntores da unidade geradora U03, em decorrência da atuação do relé de parada normal com bloqueio (86N), quando essa ainda gerava 165MW e avaliar a possibilidade de reduzir este valor. (Ref.: RAP 06/2024) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202439 | ANDRE LUIZ JORDAO | Foram realizados levantamentos com as equipes de campo, buscando verificar o ajuste da chave CB. Os ajustes encontrados estão dentro dos parâmetros médios das UGs. Foi identificado conexões elétricas frouxas da chave CB, em especial contato 34 que está associado aos trips nos disjuntores da Unidade qdo da atuação de bloqueios (Ver anexos). Pela Mecânica, foi mantida a posição da chave conforme encontrada e a Elétrica realizou reabertos das conexões e medições (SSAs 202415368 e 202415676).
202414745 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202437 | 13/09/2024 13:55:55 | Atualizar desenhos conforme anexos. SSA de Origem: 202310138 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202439 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202414744 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202437 | 13/09/2024 13:56:15 | Atualizar desenhos conforme anexos. SSA de Origem:202413627 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202439 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202414743 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202437 | 13/09/2024 09:35:32 | Atualizar desenhos conforme anexos. SSA de origem: 202413332 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202439 | ANDRE LUIZ JORDAO | Verificado no dia 01/10/2025 que os desenhos foram atualizados conforme solicitado após conclusão da SRA SRA-IB-000343/2024
202414331 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202437 | 09/09/2024 07:46:29 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-12, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. Incluir conexión hebra 4 del cable AU12-1005 (SSAref 202402861). | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202441 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000432/2024.
202414280 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202437 | 09/09/2024 08:19:49 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6607DF91492 fls. 503 e 507 de acordo com anexos. Referente SSA 202310370. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202445 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução das modificações em 21/02/2025, no entanto apresentavam pendências. Executada a confirmação de correção e realizada a verificação em 8/8/2025. Desenho disponibilizado no SATEMDS.
202414249 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202437 | 09/09/2024 08:19:38 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6609DC00107E; 6607DF91488 fls. 504, 603, 604, 701, 702 e 826; 6607DC15202 completo, conforme anexos. Referente a ssa 202206928 e correções identificadas em campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202437 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da revisão e disponibilização do desenho no SATeDMS. Realizada a conferência da nova revisão com o desenho enviado - OK.
202414225 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202436 | 05/09/2024 11:49:08 | Solicitamos parecer para compatibilização de escalas entre transdutor de potência reativa e indicação no SCC, conforme relatado no email anexo. Refente SSA 202413254. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202437 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Fue discutido con los sectores de MEL1, MEL4, IEE1 e IEE3, y acordada la modificación de escala en el SCC. IEE3 emitió las SSAs 202414296 y 202414301 para ejecución del servicio en el SCC y el SCADA, respectivamente.
202414196 | STE |  | K006J004 | QUADRO KB-04 | 0534.004-7 | 202436 | 05/09/2024 11:49:20 | Actualizar y poner a disposición en archivo técnico el diseño 6206DF90333 fl 12 conforme anexo. SSA referencia N°202413930. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202437 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da SRA-325/24 e disponibilização do desenho no SATeDMS. Realizada a conferência das marcações.
202414039 | AAT | 202410429 | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202436 | 03/09/2024 10:43:01 | Se solicita parecer técnico referente a la falla "IRY 87LP COMUNICACION FALLA". Realizado trabajo en conjunto con la ANDE en la SSA:202404630, AT:202404693 donde fue sustituido un SFP en el FOX y verificado las conexiones de fibra óptica. Durante la ejecución del servicio con ANDE fue consultado al fabricante cuyo correo se anexa indicando que cuando se utilizan multiplexores se debe utilizar tarjetas LDCM de corto alcance. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202439 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizada reunión entre SM.DT, EN.DT y OP.DT para determinar alternativas técnicas, contractuales y jurídicas. Fue accionada la ANDE para verificar si cuentan con placas LDCM multimodo de reserva para realizar la sustitución. Aguardando respuesta.
202413663 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202435 | 27/08/2024 15:14:58 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-03, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202436 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000361/2024.
202412901 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202433 | 15/08/2024 11:47:50 | Em função do RETROFIT do PB-02, solicito que seja providenciada a atualização e disponibilizada no SAT o desenho 6217-DF-J4959-P(44), conforme anexo. SSA Ref. 202302539 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202435 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202412742 | STE |  | B027C001 | CUBÍCULO SYC 10/11 | 0575.006-7 | 202433 | 13/08/2024 13:58:04 | Se solicita actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño 6279-DC-7883-P referente al tablero SYC10/11 para actualizarlo conforme al campo. Ref. SSA:202411646. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202438 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202412606 | STE |  | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202432 | 09/08/2024 17:14:33 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6217-DF-J4955 fls 15 e 18 conforme anexos. Referente a ssa 202412158 | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202441 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução da modificação e disponibilização no SATeDMS em 12/11/2024. Realizada a conferência.
202412605 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202433 | 12/08/2024 11:48:53 | Atualizar e disponibilizar no SAT 6223DF74568(28), 6223DF74569I(10)C5 e 6279DC07960P(1)R6, referentes a execução da SSA 202411760. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202435 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202412604 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202433 | 12/08/2024 11:49:09 | Atualizar e disponibilizar no SAT desenhos em anexo, referentes a execução da SSA 202411201. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202439 | ANDRE LUIZ JORDAO | Foi verificado no dia 13/12/2024 que os desenhos foram publicados no SAT conforme solicitado na SRA-IB-000312/2024.
202412603 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202433 | 12/08/2024 11:49:21 | Atualizar e disponibilizar no SAT, os seguintes desenhos: 6223DF74555I (Fl. 3) 6212DF74595I (Fl.15,19 e22) 6212DF74597I (Fl. 44) 6212DF74138I (Fl. 11) Desenhos referente a execução da SSA 202310058. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202435 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202412577 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202432 | 09/08/2024 11:45:56 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202435 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A modificação foi executada conforme solicitado.
202412576 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202432 | 09/08/2024 11:46:08 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Executada a modificação conforme solicitado.
202412554 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202432 | 09/08/2024 11:35:08 | Solicito a compra de Transdutor de Temperatura PT100 (Entrada: 0 a 150ºC; Saída: 4 a 20 mADC; Aliment. Aux.: 125 VDC; Classe Exatidão: 0,25%) para codificação e estoque como sobressalente ao instalado no 3F1 via SSA 201916940A (informações em anexo). A especificação do código almoxarifado 653810 foi alterada e os materiais disponíveis atualmente em estoque (Alimentação Auxiliar: 220 VAC) não atendem a esta aplicação em 125 VDC. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202523 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi comprado o transdutor e incluído no estoque com o código 720616. Ref.: SMDTC-2374
202412354 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202432 | 07/08/2024 11:42:12 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6357DF91328 (FLS. 9 e 13), referentes a substituição dos transdutores Y-B.A1 e Y-B.B1 (Marca: YOKOGAWA, Modelo: UPD600, CM: 652466) pelo transdutor (Marca: KRON, Modelo: MULT-K 05, CM: 717162), conforme marcações em anexo. Referente à SSA 202408933. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202435 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202412277 | STE |  | F004G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-08 | 0205.012-9 | 202432 | 07/08/2024 11:42:24 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6357DF91358 (FL. 10), referentes a substituição do transdutor Y2-L8 (Marca: YOKOGAWA, Modelo: UPD600, CM: 652466) pelo transdutor (Marca: KRON, Modelo: MULT-K 05, CM: 717162), conforme marcações em anexo. Referente à SSA 202408932. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202435 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202412276 | STE |  | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202432 | 07/08/2024 15:21:11 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6357DF91350 (FL. 10), referentes a substituição dos transdutores Y1-L7 e Y2-L7 (Marca: YOKOGAWA, Modelo: UPD600, CM: 652466) pelo transdutor (Marca: KRON, Modelo: MULT-K 05, CM: 717162), conforme marcações em anexo. Referente à SSA 202408930. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202438 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202412274 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202432 | 07/08/2024 11:42:34 | Solicitamos atualização do desenho 6299_DC_7004_P, passando o condutor número 5 do cabo B5R_0902 para a reserva, conforme desenho 6260_DF_94599 pág 18, referente ao sinal de relé de bloqueio, o qual não será mais utilizado. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202438 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202412123 | STE | 202411986 | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202431 | 02/08/2024 09:30:12 | Solicitamos parecer técnico referente al ajuste del transductor 96W(0) del JCC5. Existen diferencias en el ajuste de potencia máxima en los diseños 6260-DF-94605-I-C2 y 5215-DF-71811-O-R2. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202502 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O parecer técnico é para ajustar o fundo de escala do transdutor 96W(0) de 8000 MW para 7888 MW. Executar o teste ajustando a referência no JCC5 para o valor máximo e verificar o valor indicado. Caso o valor máximo indicado no JCC5 seja menor do que 7888 MW emitir SSA para o MEL2 ajustar o ganho nos potenciômetros do JTC.
202412103 | STE |  | F002G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-06 | 0205.010-2 | 202431 | 02/08/2024 15:19:40 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6357DF91294 (FL. 30), referentes a substituição dos transdutores Y1-L6 e Y2-L6 (Marca: YOKOGAWA, Modelo: UPD600, CM: 652466) pelos transdutores (Marca: KRON, Modelo: MULT-K 05, CM: 717162), conforme marcações em anexo. Referente à SSA 202408928. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202435 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202412101 | STE |  | E006G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-04 | 0205.008-0 | 202431 | 02/08/2024 15:19:48 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6357DF91330 (FL. 10), referentes a substituição do transdutor Y1-L4 (Marca: YOKOGAWA, Modelo: UPD600, CM: 652466) pelo transdutor (Marca: KRON, Modelo: MULT-K 05, CM: 717162), conforme marcações em anexo. Referente à SSA 202408927. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202435 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202411985 | STE |  | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202431 | 02/08/2024 15:19:55 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6357-DF-91272 (FL. 10), referentes a substituição dos transdutores Y1-L1 e Y2-L1 (Marca: YOKOGAWA, Modelo: UPD600, CM: 652466) pelos transdutores (Marca: KRON, Modelo: MULT-K 05, CM: 717162), conforme marcações em anexo. Referente à SSA 202408924. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202435 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202411951 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202431 | 30/07/2024 17:17:01 | Solicitamos atualização no SAT dos desenhos: 6212DF74665I(16)R3, 6212DF74678I(5-S222)C11, 6212DF74678I(12-S219)C11, 6212DF74678I(13-S219)C11, 6212DF74681I(15)R3, 6212DF74681I(16)R2, 6212df74694i(23)C23, 6212df74694i(55)C23, 6212DF74694I(57)C23, 6212DF74694I(106)C23, 6212DF74694I(114)C23, 6212DF74696I(10)R1, 6212DF74696I(11)R1, 6212DF74696I(12)R2, 6212DF74696I(13)R4, 6212DF74696I(20)R3, 6279DC07657P(1)C6, 6279DC07666P(1)C9, 6279DC07668P(1)R9, 6279DC07669P(1)C6. Referência SSA 202408438. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202431 | ANDRE LUIZ JORDAO | Foi verificado no dia 13/11/2024 que os desenhos foram publicados no SAT conforme solicitado na SRA-IB-000289/2024.
202410476 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202427 | 05/07/2024 14:47:26 | Solicitamos atualização no SAT dos desenhos: 6212DF74413I(16)R3, 6212DF74426I(5-S222)C11, 6212DF74426I(12-S219)C11, 6212DF74426I(13-S219)C11, 6212DF74429I(15)R2, 6212DF74429I(16)R1, 6212df74442i(23)C21, 6212df74442i(55)C21, 6212DF74442I(57)C21, 6212DF74442I(106)C21, 6212DF74442I(114)C21, 6212DF74444I(10)R1, 6212DF74444I(11)R1, 6212DF74444I(12)R2, 6212DF74444I(13)R4, 6212DF74444I(20)R3, 6269DC07957P(1)R8, 6269DC07966P(1)C8, 6269DC07968P(1)C9, 6269DC07969P(1)C8. Referência SSA 202407869. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202431 | ANDRE LUIZ JORDAO | Foi verificado no dia 13/11/2024 que os desenhos foram publicados no SAT conforme solicitado na SRA-IB-000288/2024.
202410171 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202427 | 01/07/2024 15:12:45 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6607DF91487 fls: 603, 604, 701, 826; 6607DC15203 fls 8, 16; conforme anexos. Referente ssa 202206926 | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202428 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução da SRA e disponibilização dos desenhos no SATEDMS. Executada a conferência das marcações.
202410120 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202427 | 01/07/2024 07:50:52 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-04, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202434 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000343/2024.
202409724 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202425 | 21/06/2024 14:05:04 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-11, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. Incluir conexión hebra 4 del cable AU11-1005 (SSAref 202402861). | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202429 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio a MEG1 no campo, analisado desenhos marcados da MEL1 conforme executado e emitido SRA-IB-000312/2024.
202407239 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202419 | 06/05/2024 10:50:26 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-13, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. Incluir conexión hebra 4 del cable AU13-1005 (SSAref 202402861). | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202423 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio a MEG1 no campo, analisado desenhos marcados da MEL1 conforme executado e emitido SRA-IB-000289/2024.
202407051 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202418 | 02/05/2024 14:01:41 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-09, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. Incluir conexión hebra 4 del cable AU09-1005 (SSAref 202402861). | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202421 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio a MEG1 no campo, analisado desenhos marcados da MEL1 conforme executado e emitido SRA-IB-000288/2024.
202405101 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202414 | 01/04/2024 11:10:10 | Conforme parecer de la SSA 202402861, solicitamos apoyo para encaminar proyecto de interconexión de hebra 4 del cable AU17-1005 en el ULP-17 con el CTM-17 para ser realizado durante próximo PD 3S. Propuesta de proyecto para el lado del CTM-17 en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202415 | ANDRE LUIZ JORDAO | Realizado conexão da perna 4 de forma a compatibilizar projeto com os demais CTMs. Emitido também SRA-IB-000324/2025 para atualizar desenhos do lado da ULP.
202405092 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202414 | 01/04/2024 11:50:44 | Actualizar y poner a disposición en archivo técnico los diseños 6212DF74763 (fl-16), 6212DF74776 (fl-5_S222, fl-12 y 13_S219), 6212DF74799 (fl-15 y 16), 6212DF7492 (fl-23, 55, 57, 106 y 114), 6212DF74794 (fl-10, 12, 13 y 20), 6279DC07066, 6279DC07068 y 6279DC07069 conforme anexo. SSA referencia N° 202402177. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202415 | ANDRE LUIZ JORDAO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202403822 | STE | 202310072 | E001L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.026-2 | 202410 | 07/03/2024 14:00:41 | Conforme SSA de origem, solicitamos apoio para identificar com mais especificidade o que está sendo supervisionado pelos pontos abaixo descritos, obtidos pelo SCC a partir da RTU04 (Supervisao Linhas de 500 kV SEMD - IPU-MD E MD-FI): BitByte: 15055 - Object Text: "MD L01 2R4 Partida POTT Complementar de Distância - GF03" Bitbyte: 15056 Object Text: “MD L01 2R4 Partida POTT Complementar de Distância - TOC1” Detalhes com endereçamento 61850 encontram-se no arquivo em anexo. | IEE3 | IEE1 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202413 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A 2ª zona da função 21 não detecta faltas próximas ao terminal da GIS por ser uma fonte muito forte. As funções GF03 e TOC1 complementam a 2ª zona: GF3: direcional baseada em corrente de sequencia negativa, que detecta faltas monofásicas e bifásicas temporizada em 25ms. TOC1: baseada em sobrecorrente para detecção de faltas trifásicas temporizada em 25ms e bloqueada por sobretensão de 40%, apenas associada ao envio de POTT. Ref.: Nota Técnica NT OPSE.DT/06/2012 anexa.
202403125 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202409 | 26/02/2024 07:22:57 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-16, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma anexo a dicha acta, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama relacionado al proyecto de la U02 como referencia en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202415 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio a MEG1 no campo, analisado desenhos marcados da MEL1 conforme executado e emitido SRA-IB-000196/2024.
202402402 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202406 | 09/02/2024 16:18:16 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT do desenho 6607DF91487 (Fl. 506), conforme anexo. Referência SSA 202209588. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202415 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação em 16/04/24. Executada a conferência em 18/04/24. Documento disponibilizado no SATEDMS.
202402250 | STE |  | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202406 | 09/02/2024 07:42:19 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS DO 4R2 EM DECORRÊNCIA DO SEU RETROFIT, REFERENTE A SSA 202301856 (4R2). DIAGRAMAS EM ANEXO: 4R2_6609DCJ4954P_DC 4R2_6627DFJ4957P_DF 4R2_6627DFJ4955P_LÓGICO Com relação ao diagrama LÓGICO 6627DFJ4955P, sugere-se a sua substituição pelos arquivos lógicos exportados do IED (conforme anexos), considerando informações mais completas e a facilidade de atualização. PCM211_SEMD_66kV_2024_01_26_PP6L01_LÓGICO PCM211_SEMD_66kV_2024_01_26_PA6L01_LÓGICO | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202415 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da revisão dos desenhos em 18/06/24 (SRA-063/2024) e 13/02/25 (SRA-052/2024). Realizada a conferência e confirmada a disponibilização das versões atualizadas no SATeDMS em 19/02/2025.
202402163 | STE |  | E114L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L14 - 7SL87 | 1594.002-1 | 202406 | 06/02/2024 10:17:02 | Con referencia a las SSAs 202310994, 202310985, 202310985 relatadas en el RAP 03/2023; solicitamos apoyo para verificar en el registro de log de eventos del IED la correspondencia de las siguientes señales (Ref.: Tabla 3, página 14 del RAP): Power system: TC Central: Brk.wire det.: Phs C BW suspected, Line 1: Mes.v.fail.det: Alarm Line 1: Mes.v.fail.det: Asym.fail.-inst.alarm, con las señales catastradas en la BD del SCC. En anexo archivo de apoyo con un análisis preliminar. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202503 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Fueron analizadas las señales correspondientes al IED PP5L14 que, conforme relatado en el RAP 03/2023, fue el relé que dio disparo en la Línea LI 500kV MD-YZU-1. Fue analizado el archivo de configuración del DIGSI. Las señales relevantes al RAP 03/2023 fueron entresacadas de la matriz de señales (information routing) y asociadas a sus correspondientes direcciones IEC 61850 y Bitbytes, conforme planilla en anexo.
202401983 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202405 | 02/02/2024 09:54:42 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-15, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma anexo a dicha acta, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama relacionado al proyecto de la U02 como referencia en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202406 | ANDRE LUIZ JORDAO | Acompanhado modificações no campo, analisado desenhos marcados da MEL1 conforme executado e emitido SRA-IB-000115/2024.
202401674 | AAD |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202405 | 31/01/2024 07:27:13 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS DO 3R-T06 EM DECORRÊNCIA DO RETROFIT DO 4R2, REFERENTE A SSA 202301868 (3R-T06). DIAGRAMAS EM ANEXO, CONFORME PÁGINAS INDICADAS A SEGUIR: 3R-T06_6465DFJ0303P (FL. 60,73,76,80) 3R-T06_6459DCJ0303P (FL. 10,11,12) | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202413 | THIAGO RHODE | Verificado em 21/03/2024 que a SRA-048/2024 foi concluída, mas apresenta erros na sua execução. Está em andamento um processo de regularização entre a ENEE.DT e a contratada ISC destes desenhos. Quando for concluído este processo, será novamente verificada se a modificação foi efetivada.
202401573 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202405 | 31/01/2024 07:27:32 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS DO 4F1 EM DECORRÊNCIA DO RETROFIT DO 4R2, REFERENTE A SSA 202301872 (4F1). DIAGRAMAS EM ANEXO, CONFORME PÁGINAS INDICADAS A SEGUIR: 4F1_6607DF91492 (FL. 121,122,123,131,132,141,142,143,301,305,306,307,310,391,401,402,403,503) A4C1_6609DC00113 A4F1_6609DC00116 | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202413 | THIAGO RHODE | Verificado em 21/03/2024 que os desenhos anexados à esta SSA encontram-se atualizados e disponibilizados no SATEDMS.
202401447 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202404 | 26/01/2024 14:46:13 | Solicito atualização de diagramas (6212DF74340I(15)R2, 6212DF74340I(22)R1v, 6212DF74343I(11)R1, 6212DF74341I(44)C18, 6212DF74340I(19)R1 e 6223DF74300I(3)R2 ) referente à implementação da SSA 202310350; Informo que em campo, foi implementado exatamente com consta nos anexos, enviados na referida SSA. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202413 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução em 17/04/24 e conferidas as alterações em 18/04/24. Documento atualizado disponibilizado no SATeDMS.
202401321 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202404 | 24/01/2024 16:10:59 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6279DC07765P(1)R18, 6223DF74602I(63)R25 e 6223DF74603I(13)R9, conforme anexos. Referência SSA 202317865. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202412 | THIAGO RHODE | Conferidos os desenhos disponibilizados no SAT com as marcações da revisão enviada.
202401166 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202404 | 23/01/2024 10:32:44 | Solicito atualização de diagramas referente à implementação da SSA 202320237; Informo que em campo, foi implementado no ULP exatamente como consta nos anexos, enviados na referida SSA. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202412 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução das modificações no desenho. Realizada a conferência e confirmada a disponibilização no SATEDMS em 05/09/24.
202401152 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202404 | 23/01/2024 07:38:34 | Solicito atualização de diagramas (6259DC07958P(1)R9A, 6212DF74341I(50)R19A e 6212DF74313I(19)R1A) referente à implementação da SSA 202306641; Informo que em campo, foi implementado exatamente com consta nos anexos, enviados na referida SSA. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202412 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202316018 | STE |  | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202339 | 28/09/2023 11:40:55 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS 6212DF73005 FLS 4, 5 E 6; 6212DF73038 FL 19; 6212DF73002 FL 48; 6212DF73017 FL 25. VERIFICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3S. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202340 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202315964 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202339 | 27/09/2023 11:03:13 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6212DF73039 (FL. 19), 6212DF73008 (FL. 50) e 6259DC07068, conforme anexos. Referência SSA 202306616. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202340 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202315959 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202339 | 27/09/2023 11:02:32 | Solicitamos atualização e disponibilização no sistema SAT, dos seguintes desenhos: 6212-DF-73070-I-R3 (Fl. 3) 6212‒DF‒73015-I-R1 (Fl. 19) 6212-DF-73008-I- C23 (Fl. 44) 6212-DF-73042-I-R3 (Fl. 11) 6212-DF-73015-I-R2 (Fl.15) 6212-DF-73015-R1 (Fl. 22) Desenhos referente a execução da SSA 202309652. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202340 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202315705 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202338 | 22/09/2023 11:19:33 | Solicito atualização de desenhos referente à modificação de fiação solicitada na SSA 202312964. Segue em anexo as referidas folhas de desenho para atualização. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202340 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202314841 | STE |  | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202336 | 05/09/2023 15:17:12 | Providenciar actualizacion y disponibilización en archivo tecnico del diseño 6459DC00361 conforme anexo. Referencia SSA 202209123 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202338 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | SRA-IB-000231 Concluida, diseño disponibilizado en el SATedms.
202312854 | STE | 202312707 | E006L001 | QUADRO 2RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.002-9 | 202331 | 03/08/2023 11:25:41 | Para providencias y evaluación conforme solicitado en la SSA 202312707, RAO 14/2023: Efecturar ensayo para evaluar se hay funcionalidades indisponibles en los IED de protección de la LT IPU MD 4 en el terminal de la SE-MD cuando el link de fibra optica entre el IED y switch de red de supervisión e GOOSE fuere perdido. En adjunto documento RAO 14_2023 | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202340 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado lógico do IED (anexo), sem necessidade de ensaios, na qual aponta-se as seguintes perdas: -Critério de contato de disjuntor das funções 50BF, permanecendo critério de corrente; -Habilitação função SOTF por comando de fechamento disjuntor, permanecendo critério de tensão/corrente; -Falha Fusível por abertura do MCB; -Informação de terminal aberto para função WEI 21/67N; -Sinais de supervisão e rearme remoto de bloqueios p/ SCC/SCADA, -Gooses Cross-triger Osc. e Canais LDCM 87 OK
202312635 | STE |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202331 | 31/07/2023 11:22:01 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DO DIAGRAMA 6607DFG0566P (FL. 195, 437, 753), REFERENTE A VERIFICAÇÕES CONSTATADAS DURANTE A MP-4A (SSP 20231053), CONFORME ANEXOS. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202333 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução da modificação (22/08/2023) e realizada a conferência dos arquivos (13/09/2023). Desenhos disponíveis no SATedms.
202312634 | STE |  | E017F001 | QUADRO 3R9 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.025-2 | 202331 | 31/07/2023 11:19:57 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DO DIAGRAMA 6607DFG0566P (FL. 195, 437, 753), REFERENTE A VERIFICAÇÕES CONSTATADAS DURANTE A MP-4A (SSP 20231048), CONFORME ANEXOS. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202333 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução da modificação (22/08/2023) e realizada a conferência dos arquivos (13/09/2023). Desenhos disponíveis no SATedms.
202312357 | STE |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202330 | 27/07/2023 10:35:26 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DO DIAGRAMA 6607DFG0571P (FL. 046 e 047), REFERENTE A SSA 202310846, CONFORME ANEXOS. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202333 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução da modificação (22/08/2023) e realizada a conferência dos arquivos (13/09/2023). Desenhos disponíveis no SATedms.
202312356 | STE |  | E017F001 | QUADRO 3R9 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.025-2 | 202330 | 27/07/2023 08:20:26 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DO DIAGRAMA 6607DFG0566P (FL. 046 e 047), REFERENTE A SSA 202310898, CONFORME ANEXOS. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202333 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução da modificação (22/08/2023) e realizada a conferência dos arquivos (13/09/2023). Desenhos disponíveis no SATedms.
202310941 | STE | 202308355 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202327 | 05/07/2023 16:47:26 | Providenciar reactivación del código de material 640379, correspondiente a indicador de posición de TAP´s, alterar su política de reposición de stock y además providenciar compra de al menos 2 unidades. | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202335 | ANDRE LUIZ JORDAO | Conforme respondido nas GCSMIT-862 e GCSMIT-1659, os códigos 640379 e 269468 foram unificados, permanecendo apenas o código 269468 que figura na LMR GG133 item 54, sendo desativado o código 640379. Foram compradas 02 unidades associadas ao código 269468 que possui política de estoque ZS=2.
202309405 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202324 | 12/06/2023 14:13:42 | Atualizar e diponibilizar no arquivo técnico o desenho 6357-DF-91326 fl. 30, conforme anexo. Referente ssa 202308746. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202332 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução e realizada a conferência dos desenhos da SRA-IB-000169/2023 em 12/09/2023. Disponível no SATedms.
202307292 | STE |  | G086E016 | IED PP2T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T07 (3R-T07) | 3144.015-5 | 202318 | 03/05/2023 11:51:00 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diagrama lógico 6465-DF-J0347P correspondiente al IED PP2T07. Ref. SSA:202302381. | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202319 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 03/08/2023.
202307291 | STE |  | G086E017 | IED PA2T07 PROTEÇÃO ALTERNADA T07 (3R-T07) | 3144.016-7 | 202318 | 03/05/2023 11:51:08 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diagrama lógico 6465-DF-J0348P referente al IED PA2T07. Ref. SSA:202302382. | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202319 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATEDMS em 03/08/2023.
202306998 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202317 | 26/04/2023 17:05:40 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6457-DF-91482 FL 508 CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202304285. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202318 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução e disponibilização no SATeDMS em 23/01/24 . Realizada a conferência em 30/01/24.
202306997 | STE | 202219047 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202317 | 27/04/2023 08:46:22 | Disponibilizar un polo negativo de tensión (-) del ULP-08/07 para el nuevo tablero PP-08. | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202324 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi disponibilizado um polo negativo de tensão do ULP-08/07 para o novo quadro PP-08 conforme solicitado.
202305633 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202314 | 04/04/2023 08:01:12 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6212DF74109 (FLs. 16 e 17), 6212DF74136 (FLs. 22 e 68), 6212DF74137 (FLs. 9 e 15) e 6529DC07575 (FL. 1), conforme anexos. Referência SSA 202203642. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202315 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução (23/01/24) e realizada a conferência do arquivo (30/01/24). Desenho disponível no SATedms.
202304828 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202312 | 23/03/2023 14:40:19 | Atualizar desenhos conforme anexo e disponibilizar no arquivo técnico. SSA de Origem: 202203643 Desenhos: 6212DF74159 folhas 16 e 17 6212DF74186 folhas 22 e 68 6212DF74187 folhas 9 e 15 6259DC07675P | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202313 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização no SATedms 10/06/24. Realizada a confirmação da execução das modificações.
202304574 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202312 | 20/03/2023 14:32:27 | Providenciar atualização e disponibilizar no SAT o desenho 6207-DF-90333-R1 - Fls. 44 e 45, conforme anexo. SSA Ref. 202204333. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202313 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação e realizada a conferência da execução das modificações solicitadas em 12/09/2023. Disponível no SATedms.
202303804 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202310 | 08/03/2023 09:46:47 | Avaliar e Providenciar a compra de: - Chave Elétrica Rotativa, 2 posições, 8 contatos (4NA, 4NF), com Manopla sem LED / Marca: EAO / 15 unidades. Especificações em anexo. Referente a reposição ao cód. estoque 559040 que não possui manopla, não podendo ser utilizado nesta condição devido a não ser compatível com as manoplas existentes. Foram realizadas adaptações conforme SSA's 202007607A e 202301945 devido a falta de sobressalentes. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202318 | THIAGO RHODE | Atividades de aquisição realizadas conforme arquivo em anexo.
202303208 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202310 | 06/03/2023 14:01:43 | Providenciar a atualização e disponibilizar no SAT os desenhos 6212DF74568I(FLs. 16 e 17), 6212DF74597I (FLs. 22, 68 e 119), 6212DF74598I (FLs. 9 e 15) e 6279DC07965P (FL. 1), conforme anexos. Referência SSA 2022003647. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202310 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução e realizada a conferência do arquivo em 17/04/2023. Desenho disponível no SATedms.
202301137 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202304 | 24/01/2023 17:05:00 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6212DF74665 (FLs. 16 e 17), 6212DF74694 (FLs. 22, 68 e 119), 6212DF74695 (FLs. 9 e 15) e 6279DC07665 (FL. 1), conforme anexos. Referência SSA 202203648. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202304 | THIAGO RHODE | Recebidos (15/08/2023) e conferidos (13/09/2023) os arquivos revisados. Disponibilizados no SATedms.
202301134 | STE | 202300892 | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202304 | 23/01/2023 14:29:32 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202300892: "Corregir la medición de tensión utilizada por los IEDs de las protecciones primaria y alternada del conjunto T04/R04." (Ref.: RAO 15/2022.) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202316 | THIAGO RHODE | Realizada a regularização do RTP para 500kV/200V (PTRV=2500 e VNOMV=200) para o canal de tensão V. Realizada a interligação do fechamento de neutro da entradas V, com sua respectiva referência de terra, oriunda do painel DAUC F (500kV).
202301133 | STE | 202300893 | G042G019 | IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) | 3144.011-8 | 202304 | 23/01/2023 14:29:40 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202300893: "Corregir la medición de tensión utilizada por los IEDs de las protecciones primaria y alternada del conjunto T04/R04." (Ref.: RAO 15/2022.) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202316 | THIAGO RHODE | Avaliada a demanda e verificada que não é realizada medição de tensão no IED PP5T04I2. A medição de tensão é habilitada somente nos IEDs em que está implementada a lógica de intertravamento das seccionadoras de aterramento (289T09 - IED PP5T04I1 e 357L4 - IED PA5T04).
202301131 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202304 | 24/01/2023 16:31:47 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6212DF74665-FL.19, 6212DF74694-FL.50 e 6279DC07658-FL.1, conforme anexos. SSA referência 202225071. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202311 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202301130 | STE | 202300894 | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202304 | 23/01/2023 09:51:26 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202300894: "Corregir la medición de tensión utilizada por los IEDs de las protecciones primaria y alternada del conjunto T04/R04." (Ref.: RAO 15/2022.) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202316 | THIAGO RHODE | Realizada a regularização do RTP para 500kV/200V (PTRV=2500 e VNOMV=200) para o canal de tensão V. Realizada a interligação do fechamento de neutro das entradas V e Z, com as suas respectivas referências de terra, orindas dos painéis DAUC F (500kV) e DAUC C (220kV).
202301128 | STE | 202300895 | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202304 | 23/01/2023 09:51:37 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202300895: "Verificar y solucionar el motivo por el cual registros recientes de oscilografías de los IEDs de los paneles 2RP-T04 y 2RA-T04 no están disponibles en el acceso vía dirección https://172.31.140.44/2stc/data/." (Ref.: RAO 15/2022.) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202316 | THIAGO RHODE | Verificada na base de dados (disponível por https://172.31.140.44/2stc/data/) que os dados estão sendo disponibilizados corretamente. Entrado em contato com o emitente e confirmado que o acesso e disponibilização das oscilografias estão regularizados.
202301122 | STE | 202300902 | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202304 | 23/01/2023 09:51:49 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202300902: "Corregir el valor de la tensión de referencia de las lógicas de intertrabamiento de las seccionadoras de tierra en 500kV y en 220kV del conjunto T04/R04." (Ref.: RAO 15/2022.) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202316 | THIAGO RHODE | Confirmada em 14/11/2023 a execução da alteração do ajuste de tensão do intertravamento da chave de terra 357L4 para "19", referente a 10% do ajuste "VNOMV" (192) e 17% da tensão nominal Fase-Fase, conforme SSA 202306938.
202301077 | STE | 202300901 | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202304 | 23/01/2023 07:21:49 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la 202300901: "Corregir el valor de la tensión de referencia de las lógicas de intertrabamiento de las seccionadoras de tierra en 500kV y en 220kV del conjunto T04/R04." (Ref.: RAO 15/2022) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202316 | THIAGO RHODE | Confirmada em 14/11/2023 a execução da alteração do ajuste de tensão do intertravamento da chave de terra 257T4 para "19,9", referente a 10% do ajuste "VNOMV" (199) e 16,9% da tensão nominal Fase-Fase, conforme SSA 202306935.
202300621 | STE | 202211373 | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202302 | 12/01/2023 14:07:25 | Providenciar compra de microdisyuntores para reparo de modulo "6EV5000-1BC MODIFICADO" conforme siguiente lista: -Marca: PHOENIX CONTACT; modelo: TMCP 1 M1 300 1A (10 unidades). -Marca: E-T-A; modelo: 2210-S211-P1M1-Z11-1A (10 unidades). Referencia de proyecto de sustitución en la SSA: 202200019 de IEE1. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202303 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Conforme solicitado, la compra de materiales fue gestionada por parte de la SMIL.DT y relatada en la SSA 202300967 y SMDTC-1664. Los materiales llegaron al Almacén de ITAIPU y se encuentran disponibles para uso.
202300413 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202302 | 09/01/2023 16:24:44 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico el diseño 6459DCJ0302 HJ13 y HJ78 conforme anexo de emisión. SSA de referencia 202218698. | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202310 | ANDRE LUIZ JORDAO | Após recebimento de conclusão da SRA-IB-000043/2023 no dia 24/08/2023, verificado no dia 30/08/2023 que os desenhos foram atualizados e publicados no SATEdms conforme solicitado.
202300088 | STE | 202221428 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202301 | 03/01/2023 13:32:49 | Proveer sustituto al material 614564 (Frecuencímetro analógico), el mismo no cuenta con stock y el frecuencímetro retirado del tablero fue descartado por el laboratorio SSA:2022/22198 (sin condiciones de reparo). | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202315 | THIAGO RHODE | Retirada dos indicadores analógicos do almoxarifado (MTSE) em 03/11/2023. Envio do indicador para calibração - ILA3 (SSA 202318605) em 13/11/2023. Retirada do indicador do laboratório e entrega à MEL1 para aplicação em 17/11/2023.
202222597 | AAD |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202246 | 14/11/2022 10:29:38 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico las hojas 101, 102, 104, 111, 113 y 115 del diseño 6607-DF-91487I referente al retrofit de la protección del autotransformador regulador T04 / R04. Ref. SSA:202213661. Obs: Los diseños anexos a esta SSA deben utilizarse como referencia con respecto los enviados en la SSA:2021/13714 del retrofit del 2R-T03. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202302 | THIAGO RHODE | Verificado em 03/12/2023 que a SRA-IB-000313/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 27/12/2022.
202222588 | STE |  | G045G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PPX | 2203.001-5 | 202246 | 14/11/2022 10:26:05 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño 6609DCG0817 referente al retrofit de la protección del autotransformador regulador T04 / R04. Ref 202213667. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202302 | THIAGO RHODE | Realizada a conferência do desenho no SATeDMS em 10/10/2023. Encontrando-o já atualizado.
202222585 | STE |  | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202246 | 14/11/2022 10:27:28 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño 6459DCG2911 referente al retrofit de la protección del autotransformador regulador T04 / R04. Ref SSA:202213876. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202252 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução e disponibilização do desenho no SATeDMS em 26/11/2024.
202222581 | STE |  | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202246 | 14/11/2022 10:24:31 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los diseños 6609-DC-G9844 y 6615-DFG-9852 (hjs 25, 61 y 62) referente al retrofit de la protección del autotransformador regulador T04 / R04. Ref. 202213653. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202301 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da SRA-307/22 e disponibilização no SATeDMS em 21/10/2024. Realizada a verificação da execução das modificações propostas em 03/12/2024.
202222573 | STE |  | E020L001 | PAINEL 3RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3124.001-6 | 202246 | 14/11/2022 10:23:03 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los diseños 6609-DC-G984325 y 6615-DF-G9848 (hj 25 y 61) referentes al retrofit de la protección del autotransformador regulador T04 / R04. Ref SSA:202213657. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202301 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado en fecha 25/08/2025 que la SRA-IB-000051/2025 fue concluida. Verificado en el SATedms que el plano 6615DFG9848, hoja 61, fue actualizado conforme solicitado.
202222565 | AAD |  | G042K002 | CAIXA CJ-CCT04 DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC TRIP DISJ. 84T04/43TL4 | 2983.020-0 | 202246 | 14/11/2022 10:22:36 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño 6459-DC-15285 referente al retrofit de la protección del autotransformador regulador T04 / R04. Ref. SSA:202214833. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202302 | THIAGO RHODE | Verificado em 21/03/2025 que a SRA-IB-000315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022.
202222563 | STE |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202246 | 14/11/2022 11:23:55 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño 6609-DC-4087 referente al retrofit de la protección del autotransformador regulador T02 / R02. Ref SSA: 202109781A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202248 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução da modificação e disponibilização no SATeDMS em 05/12/2024.
202222559 | STE |  | G002B003 | QUADRO 2R12 DE PROTEÇÃO DA BARRA B2 DE 500 kV | 2295.001-6 | 202245 | 11/11/2022 08:08:43 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico las hojas 442, 448 y 756 del diseño 6457DFG2908 referente al retrofit de las protecciones de los autotransformadores reguladores T02 / R02 y T04 / R04. Ref SSA:202110053A y 202213636. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202301 | THIAGO RHODE | Verificado em 21/03/2025 que a SRA-311/2022 está concluída e os desenhos estão atualizados e disponíveis no SATEDMS.
202222536 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202245 | 11/11/2022 08:08:53 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico las hojas 101 y 111 del diseño 6607DF91489 correspondiente al retrofit de la proteccion del autotransformador regulador T02 / R02. Ref. SSA: 202109794A. Obs: Estas hojas deben ser utilizadas como referencia con respecto a las enviadas en la SSA:202216265. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202248 | THIAGO RHODE | Encaminhada à ENEE.DT por e-mail em 01/12/2022 as folhas 101 e 111 do desenho 66457DF91489 para revisão, solicitando agrupar na SRA-0216/2022 que trata do Retrofit dos painéis de proteção dos trafos da SEMD. Será mantido o acompanhamento pela SSA 202216265.
202222517 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202245 | 11/11/2022 08:09:02 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico las hoja 121 y 301 del diseño 6457DF91482 correspondiente al retrofit de la protección del autotransformador regulador T02 / R02. Ref. SSA: 202109791A. Obs: Estas hojas deben ser utilizadas como referencia con respecto a las enviadas en la SSA:202216265. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202248 | THIAGO RHODE | Encaminhada à ENEE.DT por e-mail em 01/12/2022 as folhas 121 e 301 do desenho 66457DF91482 para revisão, solicitando agrupar na SRA-0211/2022 que trata do Retrofit dos painéis de proteção dos trafos da SEMD. Será mantido o acompanhamento pela SSA 202216265.
202222510 | STE |  | G042H017 | PAINEL 2RA-T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 | 3143.005-7 | 202245 | 11/11/2022 08:09:10 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los diseños funcional 6465DFJ0329, diagrama de interconexión 6459DCJ0307 y diagrama lógico del IED PA5T04. Referente al As Built del retrofit del autotransformador / regulador T04 SSA:2022/13679. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202302 | THIAGO RHODE | Verificado em 21/03/2025 que a SRA 304/2022 está concluída e os desenhos funcional, de interligação e lógico estão atualizados e disponíveis no SATEDMS.
202222507 | STE |  | G042G017 | PAINEL 2RP-T04 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04/R04 | 3143.004-5 | 202245 | 11/11/2022 08:09:20 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño funcional 6465DFJ0325, el diagrama de interconexión 6459DCJ0306, los diagramas lógicos referentes a los IEDs PP5T04I1 e PP5T04I2 y la lista de puntos de todos los autotransformadores reguladores. Ref SSA:202213678 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202302 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução de modificação da SRA-077/2025 e disponibilização no SATEDMS. Realizada a conferência do arquivo, em conformidade com o enviado.
202222398 | STE |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202245 | 08/11/2022 16:37:31 | Providenciar actualización y disponibilización en archivo técnico de los diseños 6223DFB4006P hojas 11 y 17, 6223DFB4035 hoja 62 y 6539DCB2218 hoja 1. Referencia SSA 202208464 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202246 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202222391 | AAD |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202245 | 11/11/2022 08:09:53 | Actualizar y poner a disposición los diseños 6465DFJ0302 (funcional), 6459DCJ0302 (interconexión), 6465DFJ0339 (lógico PP5T03I1), 6465DFJ0340 (lógico PP5T03I2) y 6465DFJ0341 (lógico PA5T03). Ref As Built del retrofit de las protecciones de los autotransformadores de la SEMD SSA:202109881A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202302 | THIAGO RHODE | Verificado em 18/03/25 que a SRA-IB-301/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022.
202222390 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202245 | 08/11/2022 16:37:44 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño 6647DC0001 (ECCA). Referente al retrofit de las protecciones de los autotransformadores de la SEMD SSA:202109776A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202301 | THIAGO RHODE | Verificado em 28/02/2024 que a SRA-IB-000306/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. Realizada a verificação se o desenho já estaria atualizado (sem a conclusão da SRA), na qual foi verificado que a revisão disponível (R16) já está contemplando as modificações solicitadas nesta SRA.
202222382 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202245 | 11/11/2022 08:10:02 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico las hojas 437 y 757 del diseño 6607DFG0561 marcado conforme anexo. Ref SSA:202109787A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202248 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução da modificação e disponibilização do desenho no SATeDMS. Realizada a conferência das folhas.
202222380 | STE |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202245 | 08/11/2022 16:37:51 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico las hojas 437 y 757 del diseño 6607DFG0555 conforme anexo. Ref a la SSA:202109786A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202246 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202221746 | AAD |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202244 | 02/11/2022 09:25:47 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los diseños 6457DC15206 hj3 y 6459DC15282 conforme As Build del retrofit de las protecciones de los autotransformadores de la SEMD. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202251 | THIAGO RHODE | Verificado em 18/03/25 que a SRA-315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022.
202221745 | AAD |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202244 | 02/11/2022 07:40:26 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño 6457DC15205 hj 3 y el diseño 6459DC15281 hj 2 conforme As Build del retrofit de protección de los autotransformadores de la SEMD. Ref. SSA 202207781. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202252 | THIAGO RHODE | Verificado em 18/03/25 que a SRA-IB-000315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022.
202221741 | STE | 202220758 | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202243 | 28/10/2022 16:14:18 | Adquirir disjuntores para execução da modificação do circuito conforme SSA 202220758. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202246 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os disjuntores e seus contatos auxiliares foram adquiridos e estão disponíveis em estoque nos códigos 709126 e 714837.
202218969 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202236 | 09/09/2022 08:08:04 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6212DF74763 (FLs. 16 e 17), 6212DF74792 (FLs. 22, 68 e 119), 6212DF74793 (FLs. 9 e 15) e 6279DC07065 (FL. 1), conforme anexos. Referência SSA 202203649. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202237 | THIAGO RHODE | Emitida SRA-IB-210/2022 em 09/09/2022 para revisão dos desenhos relacionados. Recebida a confirmação de revisão e disponibilização dos desenhos no SATeDMS em 01/11/2022.
202217603 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202233 | 15/08/2022 09:50:30 | Solicito a atualização dos desenhos, conforme anexos, referentes à modificação na chave 43SM, conforme solicitada na SSA 202216678. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202241 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202217480 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202232 | 10/08/2022 17:24:43 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6607DF91492 (FLS.113 E 143) e 6609DC00113 (FL.107), conforme anexos. Modificações referentes à implantação da função BF do disjuntor 02A12, conforme SSA 202216771. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202233 | THIAGO RHODE | Finalizada a modificação e disponibilização, conforme SRA-IB-000181/2022 em 05/05/2023. Realizada a conferência do modificação em 08/05/2023.
202216734 | STE | 202202679 | G073C012 | IED EA5S02 | 0997.004-5 | 202230 | 29/07/2022 16:41:26 | Ref: a SSA: falha do registro de partida das ações C5 e C6 do FIP-02 no SCC, com registro no sistema Scada (202202398), solicitamos apoio para analise e teste do correto funcionamento dos ptos envolvidos nos eqptos primarios e validar as informações. Obs: não tem como o SCADA receber as informações sem o SCC ter recebido; verificado que a lista dos eventos originais do RAP não é a lista de SOE do SCC; há ptos especificos de partida nos BDs diferentes dos mencionados. Referencia RAP 15/202 | IEE3 | IEE1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202239 | ANDRE LUIZ JORDAO | Por questões de viabilizar testes na maior brevidade possível e evitar riscos para atuar as funções nos IEDs do FIP-02, sugerimos forçar os 06 pontos nos gateways do painel 2S-FIP02 e verificar as correspondentes sinalizações no SCC e SCADA. Ver anexo com os pontos a serem forçados.
202216546 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202230 | 27/07/2022 08:50:52 | Atualizar desenhos e disponibilizar no arquivo técnico conforme anexos. SSA de Origem :202210028 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202233 | THIAGO RHODE | Confirmação da disponibilização do desenho de projeto no SAT, conforme solicitado em 04/01/2023.
202216530 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202230 | 27/07/2022 08:51:20 | Atualizar desenhos e disponibilizar no arquivo técnico conforme anexos. SSA de Origem :202215359 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202233 | THIAGO RHODE | Confirmada a modificação do desenho disponibilizado no SATeDMS, conforme solicitado, em 02/01/2023.
202216265 | STE |  | G036E013 | PAINEL 2R-T01 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T01/R01 | 3143.001-0 | 202230 | 27/07/2022 09:21:50 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DIAGRAMAS FUNCIONAL E DE INTERLIGAÇÃO DO PAINEL 2R-T01 E PAINEIS AFETADOS, CONFORME AS BUILTS EM ANEXO. REFERENTE AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO CONJUNTO T1-R1 (SSA 202207874). LISTA DE DESENHOS EM ANEXO. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202236 | THIAGO RHODE | Realizada conferência dos desenhos das SRAs abertas e disponibilizadas no SATeDMS.
202216177 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202232 | 10/08/2022 17:24:17 | SOLICITAMOS A ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS CONFORME ANEXOS, REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DA MODIFICAÇÃO SOLICITADA NA SSA 202203641. CONFORME SOLICITADO NO DESENHO (6212-DF-73099 FOLHA22), FOI UTILIZADO NO RELÉ 86 DO UMCC, O CONTATO 14 / 13. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202232 | THIAGO RHODE | Solicitada a modificação dos desenhos listados no dia 11/08/2022, sob SRA-IB-0183/22. Recebida e confirmada a atualização do desenho no SATedms em 29/11/2022 conforme solicitado.
202216176 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202230 | 27/07/2022 09:24:15 | SOLICITAMOS A ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS, CONFORME OS ANEXOS DISPONIBILIDAOS, REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DA MODIFICAÇÃO SOLICITADA NA SSA 202203638, | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202233 | THIAGO RHODE | Recebida confirmação de execução da modificação em 07/12/2022.
202216011 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202229 | 22/07/2022 07:40:26 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6459DFJ0302 hojas 60, 41, 51 y 6459DCJ0302 hojas 12 y 16 conforme anexo. SSA de referencia 202206879 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202251 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000301/2022 para actualización de los diseños solicitados. La ejecución de este servicio será acompañado a través de la SSA 202222391, por contar ésta con las últimas modificaciones.
202215367 | STE | 202206639 | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202228 | 11/07/2022 09:44:03 | Providenciar endereço do Gateway para realização da solicitação de supervisão de freios desaplicados (202206639). | IEE3 | IEE1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202327 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Favor utilizar o bitbyte 15468. DATA_TS(POINT= 15468 KEY=09ACVB405_2 LIB=FRENOS DESAPLICADOS)
202215080 | STE |  | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202228 | 13/07/2022 17:26:15 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los diseños 6457DFG3300 hjs 64, 66, 71, 76 y 82. Además actualizar los diseños 6457DFG3301 hjs 64, 66, 71,76 y 82 referentes a la protección alternada. SSA de referencia 202203558. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202325 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | De común acuerdo con MEL1 damos de baja esta SSA debido a la mudanza de la L13 en la posición L16. Los conjuntos de diseños editadpor la Rieder/Siemns van a contemplar estas actualizaciones.
202214308 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202225 | 23/06/2022 09:56:41 | Solicito atualização dos desenhos em anexos, números 6212-DF-73091-R-14 e 6259-DC-7281-P correspondente à execução da SSA 202206719. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202233 | THIAGO RHODE | Recebida e confirmada a execução da revisão pela ENEE.DT em 02/12/2022. desenhos disponibilizados no SATeDMS conforme marcado.
202212830 | STE | 202206135 | G074A008 | SENSOR DE TEMPERATURA DO PATIO DA SEMD | 3226.001-3 | 202225 | 23/06/2022 09:57:00 | Solicitamos apoio para melhoria na instalação do sensor de temperatura PT100 da SEMD: - Substituição total ou de parte do eletroduto para facilitar a remoção do sensor durante a manutenção (utilização de cabos e conectores IP67 códigos de estoque 712185 + 712171 + 159603); - Aquisição do sensor com código de estoque 714323 para substituir o instalado na SEMD que apresenta oxidação em seus terminais. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202310 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi executada uma melhoria (SS-703/2023) na instalação dos eletrodutos com a instalação de um eletroduto flexível que facilita a remoção do sensor durante a manutenção conforme anexos e validado pelo Alejandro Lopez. Foi adquirido um novo sensor (SSA 202302879) que foi substituído durante a execução da melhoria nos eletrodutos e o sensor retirado foi incluído como reserva no estoque.
202212647 | SCA |  | J004B001 | QUADRO PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-02 | 0311.002-8 | 202222 | 01/06/2022 14:22:02 | Atualizar desenhos e disponibilizar no arquivo técnico conforme os anexos. Ref. SSA 202203992 | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202235 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Diseños 6260DF94595I, 6209DC07287P, 6236DF87633P bloqueados en el SATedms. Se prevé la modernización del panel PB-02 para la semana 11/2023.
202212407 | STE | 202212229 | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202221 | 26/05/2022 14:15:30 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202212229: Corregir el descriptivo de la señal digital relacionada al interruptor 43TL3 en la protección alternativa de la LI 220kV MD-IRY (REF: RAP 02/2022). | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202233 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Trabajo realizado con la SSA (D) 202212584 por la MEL 1 con resultado satisfactorio.
202212389 | STE | 202212228 | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202221 | 26/05/2022 14:15:51 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202212228: Corregir el descriptivo de la señal digital relacionada al interruptor 43TL4 en la protección alternativa de la LI 220kV MD-PIH (REF: RAP 02/2022). | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202322 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Fue corregido el descriptivo de la señal digital relacionada al interruptor 43TL4 en la protección alternativa de la LI 220kV MD-PIH (REF: RAP 02/2022) conforme solicitado.
202212073 | STE | 202207306 | D044B002 | CLP EP5S01 | 3285.001-3 | 202221 | 23/05/2022 11:00:25 | Analizar motivo por el cual accionó la alarma "1EPIC PP IED SINC_TEMPO FALHA (IRIG-B) ATUADO". | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202227 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Furnas informou que as saídas IRIG-B do distribuidor estavam em timeout e reiniciou o relógio de sincronismo de tempo. A SMME.DT verificou a normalização de alarmes de falha IRIG-B nos painéis do SEP 765 kV e a OPSE.DT informou que o ultimo alarme no SCADA foi às 10:51 e o procedimento de Furnas foi às 10:53, indicando que a falha do sincronismo de tempo via IRIG-B foi corrigida.
202211978 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202220 | 19/05/2022 11:55:51 | SOLICITAMOS A GENTILEZA DE PROVIDENCIAREM A ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAREM NO SAT DOS SEGUINTES DESENHOS, CONFORME ANEXOS: -6212-DF-74242-I-C23 FL.22 -6212-DF-74242-I-C23 FL.68 -6212-DF-74213-I-C6 FL.17 -6212-DF-74243-I-R11 FL.15 -6259-DC-7765-P-R15 FL.13/20 SSA REF. 202203644 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202229 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATeDMS em 02/12/2022.
202211961 | STE | 202211796 | D044C002 | CLP EA5S01 | 3285.003-7 | 202220 | 19/05/2022 11:24:28 | Analizar motivo por el cuál accionó la alarma "ECE_60 1EAIC PA SUPERV_PP IED FALHA_INTERN NC ATUADO 1EAIC EA5S01", con posterior rearme. Horario SCADA 07:03:48 (17/05/2022). | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202227 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Em visita realizada pela SEL para atendimento do chamado foi verificado que a falha interna estava sendo causada por uma falha de comunicação entre os módulos Axion e controlador SEL-3350. Foi modificada a lógica do controlador para separar o alarme de "Falha EtherCAT" do alarme de "Falha interna". Não houveram mais alarmes de falha interna desde a visita da SEL em 02/09/2022.
202211929 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202220 | 19/05/2022 14:02:27 | Solicitamos a gentileza de atualizar e disponibilizar no SAT os seguintes desenhos 6212-DF-74242 FL.139; 6212-DF-74242-I-C23 FL.93; 6212-DF-74242-I-C23 FL.133 e 6412-DF-74266-I-C11 FL.4, conformo anexos. SSA origem 202206636. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202227 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202211890 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202220 | 19/05/2022 14:04:03 | SOLICITAMOS A GENTILEZA DE ENCAMINHAREM PARA ATUALIZAR NO SAT, OS DESENHOS 6259-DC-7771-P E 6212-DF-74226-I FL11, REFERENTE A DESATIVAÇÃO DA BANDEIROLA 37. SSA REF. 202206716 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202227 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202206856 | STE | 202206810 | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202219 | 10/05/2022 11:20:31 | Verificar y associar a sinalização de partida da Taxa 2 no SOE do Scada à função TOF1-T2, igual a 51Hz no FIP PCG 1. Tendo em conta a ocorrência descrita no RAO 01/2022, que se encontra em anexo. | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202222 | ANDRE LUIZ JORDAO | Realizado análise do lógico dos IEDs referentes a lógica de taxa 1 e 2 e foi confirmado a necessidade de adequação dos sinais de supervisão na base de dados do Gateway e SCADA com o novo lógico dos IEDs referentes as taxas 1 e 2. Emitido SSAs derivadas 202212691 e 202212694 para IEE3 gestionar alterações com MEL4. Todas as derivadas foram executadas por IEE3 e MEL4, realizando a unificação do sinal de partida de Taxa 1/2 na base de dados do novo Gateway Hitachi na GIS 50Hz, IHM e SCADA.
202205870 | STE |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202216 | 20/04/2022 11:06:40 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS: 6607-DF-91486 (FL.25) REF. À SSA 201909948A; E 6607-DF-91486 (FL.27) REF. À CORREÇÕES E DUPLICIDADE DE INFORMAÇÕES VERIFICADAS DURANTE TRABALHOS DAS SSA'S 202102237E E 202102237F. CONFORME ANEXOS. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202248 | THIAGO RHODE | Realizada a consolidação da modificação proposta, juntamente com o as-built em função do retrofit dos painéis 2R-T01, 2R-T02, 2R-T03, 2RP-T04, 2RA-T04, 3R-T06 e 3R-T07. Emitida a SRA-IB-0318/2022 para revisão do desenho. Esta atualização será acompanhada na SSA 202222563.
202204287 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202212 | 22/03/2022 14:20:03 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS 6299DC07064P-FL1, 6260DF94565I-FL4, 6299DC07064P-FL2, 6260DF94689I-FL2, 6260DF94689I-FL3, 6260DF94565I-FL9, CONFORME ANEXO. REF SSA 201707246E. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202221 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202204081 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202212 | 22/03/2022 14:26:37 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6207DF90333IR1(PÁGINAS 44 E 45) E 6206DF90334IR0(PÁGINAS 100 E 102) REFERENTES AO PNL KB02, CONFORME FOLHAS EM ANEXOS DE EMISSÃO. (VER SSA 202203214). | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202249 | ANDRE LUIZ JORDAO | EMITIDA SRA-IB-000091/2022 NO DIA 13/04/2022. RECEBIDO NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DA SRA NO DIA 19/07/2022 E VERIFICADO QUE OS DESENHOS FORAM ATUALIZADOS NO SAT CONFORME SOLICITADO.
202202834 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202208 | 23/02/2022 14:13:21 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los diseños 6457DC15206 HJS 4/11/12/17/23 y 24 conforme anexos. Referente a la instalación del IED EA5S03 (SIEMENS 7SL87) SSA:202201466. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202216 | THIAGO RHODE | Concluída a execução da SRA-IB-000061/2022 pela ENEE.DT e disponibilizado o desenho no SATedms em 12/05/2022.
202202751 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202208 | 25/02/2022 13:24:15 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NO ARQUIVO TÉCNICO DOS DIAGRAMAS 6212DF74292 HJ 22, 6212DF74293I HJ 9/15, 6212DF74263 HJ 16/17 Y 6259DC7865 CONFORME ANEXOS. REFERENTE À SSA 202201439. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202216 | THIAGO RHODE | Realizada a solicitação de revisão de documento para os desenhos 6212DF74292, 6212DF74293I, 6212DF74263 e 6259DC7865, sob nr SRA-060/2022. Recebida e confirmada a da atualização do desenho no SATedms em 01/06/2022 conforme socilitado.
202201956 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202207 | 14/02/2022 07:13:44 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme o arquivo em anexo que está de acordo com o executado em campo e substitui o desenho 6465DFJ1567PR1-1EAIC-R3 func SMME.DT.pdf anexo na SSA 202100488. Referente à SSA 202200113, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202249 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202201953 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202207 | 14/02/2022 07:14:22 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme o arquivo em anexo que está de acordo com o executado em campo e substitui o desenho 6465DFJ1566PR1-1EPIC-R3 func SMME.DT.pdf anexo na SSA 202100487. Referente à SSA 202200114, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202249 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202201802 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202207 | 14/02/2022 14:39:19 | Registrado na planilhas de comissionamento uma pendência na coleta automática de oscilografia na qual será necessário atualizar o software AcSelerator Team. No entanto, a coleta manual via Web está operativa. SDS / Planilhas: SDS-14421 / 63708319012; SDS-14422 / 1EAC 63708319011. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202240 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A SEL atualizou o software AcSELerator Team para a versão 7.0.7 no dia 02/09/2022 e verificou-se que a coleta automática está funcionando. Adicionalmente, no dia 17/10/2022 foi veriifcado que a oscilografia referente ao evento do dia 16/10/2022 às 16:00 foi coletada de forma automática para o 1EPIC e 1EAIC.
202200916 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202204 | 25/01/2022 08:45:31 | PROVIDENCIAR COMPRA DE INDICADOR ANALÓGICO DE POTENCIA ACTIVA CON ESCALA DE 0 A 800 MW, MATERIAL NO CODIFICADO Y SIN SOBRESALIENTE. REFERENTE A SSA 202008621A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202207 | THIAGO RHODE | 1 Realizada a alteração do RTP do equipamento, adequando-o ao processo no qual será aplicado. Novo RTP - 230kV/191,66V (SSA 202318711) 2 Calibrado (SSA 202319266) 3 Entregue para aplicação em 19/01/2024.
202100424 | STE | 202100401 | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202152 | 27/12/2021 15:07:40 | SOLICITO APOIO PARA AVALIAR DELAY NA ATUAÇÃO DOS PONTOS REFERENTE A REMOTA 1EAIC (CHANNEL 83 DO SCADA) DO SISTEMA SEP765KV, PERCEBIDO DURANTE O COMISSIONAMENTO DO SISTEMA. VERIFICAR ANEXO. | MEL4 | IEE1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202203 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi verificado que o delay estava sendo causado pela baixa capacidade de processamento do módulo CPU RTAC do Axion SEL-2241. O módulo SEL-2241 foi substituído pelo controlador SEL-3350 que possui maior capacidade de processamento no dia 18/01/2022 e utilizado durante o teste sistêmico concluído no dia 01/04/2022, verificando-se que o delay foi eliminado. O SEP 765 kV entrou em serviço no dia 04/10/2022.
202100423 | STE | 202100403 | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202152 | 27/12/2021 15:07:14 | SOLICITO APOIO PARA AVALIAR DELAY NA ATUAÇÃO DOS PONTOS REFERENTE A REMOTA 1EPIC (CHANNEL 82 DO SCADA) DO SISTEMA SEP765KV, PERCEBIDO DURANTE O COMISSIONAMENTO DO SISTEMA. VERIFICAR ANEXO. | MEL4 | IEE1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202203 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi verificado que o delay estava sendo causado pela baixa capacidade de processamento do módulo CPU RTAC do Axion SEL-2241. O módulo SEL-2241 foi substituído pelo controlador SEL-3350 que possui maior capacidade de processamento no dia 18/01/2022 e utilizado durante o teste sistêmico concluído no dia 01/04/2022, verificando-se que o delay foi eliminado. O SEP 765 kV entrou em serviço no dia 04/10/2022.
202100283 | STE |  | G036E001 | QUADRO 3R13 PROTEÇÃO T01 E R01 | 0229.005-7 | 202151 | 21/12/2021 15:25:06 | En función del comisionamiento del tablero 3R-T06 providenciar actualización del diseño en anexo,. Referencia SSA 202110622A. | MEL1 | IEE1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202516879 | AAD |  | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202543 | 22/10/2025 16:38:53 | Se solicita la actualización de los diseños 6217DFJ4955 (fl.11) y el 6258DCJ4953(fl.3) en el SATEDMS conforme anexo. SSA de referencia 202513919. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202544 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000364/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202516479 | AAD |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202542 | 16/10/2025 15:37:39 | Se solicita la actualización del diseño 6285DC15201 en el SATEDMS conforme marcación de campo luego del retrofit del tablero TBP-02. SSA de referencia 202300687. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000356/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202516413 | AAD |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202542 | 16/10/2025 07:16:46 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74947 folhas: 56, 64, 67, 69. 6212DF74946 folha: 3. 6223DF74912 folha: 3. 6212DF74949 folha: 5. SSA Referencia : 202416300 | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000357/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202516407 | AAD |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202542 | 16/10/2025 07:16:53 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74931folhas: S219: 10, 11, 13 . S221: 1, 2, 5, 6, 10. S220: 5. 6212DF74934 folhas: 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22. 6212DF74947 folhas: 61, 134, 135. 6539DC07569 folha: 1 6539DC07570 folha: 1 6539DC07571 folha: 1 6539DC07572 folha: 1 6212DF74937 folha: 5 6212DF74946 folha:5 6223DF74912 folha:3 SSA Referencia : 202513068 | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000358/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202516249 | AAD |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202542 | 14/10/2025 16:03:41 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos ULP-18 6212DF74918-BONES_ULP07, ULP-18 6212DF74945-ALIMENTACION, ULP-18 6212DF74947-CONTROL, ULP-18 6212DF74947-H.104, ULP-18 6212DF74947-HMI, ULP-18 6212DF74949I(10)R2 terminais_17, ULP-18 6212DF74949I(11)R3 terminais_17, ULP-18 6539DC07557P(1)C7, ULP-18 6539DC07558P(1)R9, referentes à SSA 202513217. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202542 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000341/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202516092 | AAD |  | A019L009 | PAINEL GPP-9A-1/2 | 1098.001-9 | 202541 | 08/10/2025 15:48:21 | Favor actualizar y disponibilizar en el SAT la hoja 5 del plano N° 6226-DF-B3007 deacuerdo al archivo adjunto , SSA Origen 202508959. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202541 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000336/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202516060 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202541 | 08/10/2025 09:54:59 | Providenciar alterações no CCAD, GTWs e IHM-P para alterações de descritivos, par de mensagens, nível de alarme, inclusão de ponto calculado no CCAD, inclusões nos GTWs, eliminação de pontos no INTERACTX, ajuste de ponto calculado nas lógicas do C8075, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | ANDRE LUIZ JORDAO | Realizadas modificações referentes aos novos painéis PSDF e SVP-18A (creação/correção de variáveis para o correto funcionamento), assim como a desinstalação dos painéis SCF1 e SCF2 (variáveis a reserva). As alterações de variáveis no relacionadas aos ítens anteriores não foram executadas, conforme ao estabelecido na AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, a qual se coloca em anexo. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202516058 | ADM |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202541 | 08/10/2025 14:24:57 | Em função da desinstalação dos painéis SCF1 e SCF2 durante PD da UG previsto para semana 45/2025, solicitamos a desconexão dos cabos de interligação entre os painéis e a desativação dos pontos relativos ao sistema no SDSC e no SCADA, anexo desenhos orientativos com os pontos de interligação e os sinais no SDSC e SCADA. | IEQ1 | IEE1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as seguintes SSAs para a desconexão dos cabos de interligação entre os painéis e a desativação dos pontos relativos ao sistema no SDSC e no SCADA: 202516749, 202516750, 202516756, 202516758, 202516759, 202516387 e 202516747 (D).
202516042 | ADM |  | B016L016 | RELÉ DE SOBRETENSÃO 59/59T | 0075.016-6 | 202541 | 08/10/2025 09:30:31 | Efetuar ensaio para avaliar o tempo de reação da função de sobretensão instantânea. | OSE0 | IEE1 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi elaborado o roteiro do teste e emitida a SSA derivada 202516860.
202515824 | AAD |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202540 | 03/10/2025 11:21:44 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74881folhas: S219: 10, 11, 13 . S221: 1, 2, 5, 6, 10, 12. S222: 10. 6212DF74884 folhas: 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22. 6212DF74897 folhas: 61, 134. 6539DC07169 folha: 1 6539DC07170 folha: 1 6539DC07171 folha: 1 6539DC07172 folha: 1 6212DF74896 folha: 5 6223DF74862 folha:3 SSA Referencia : 202512568 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000328/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515754 | AAD |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202540 | 02/10/2025 14:55:26 | Atendendo a SSA 202513115, solicito que seja providenciada as atualizações, e disponibilizados no SAT os desenhos 6212DF74401I(07, 10, 15, 22, 30), 6212DF74443I(12, 14) e 6212DF74412I(20, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202541 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000330/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515690 | ADM |  | B020L032 | PAINEL UAC 18A-1 | 1110.003-0 | 202540 | 01/10/2025 14:09:15 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao UAC dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202515675). Atualizar a base de dados do SDSC/SCADA com os novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as seguintes SSAs para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao UAC dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel, atualizização da base de dados do SDSC/SCADA com os novos pontos de alarme do sistema: 202516750, 202516756, 202516758, 202516759, 202516391 e 202516743.
202515623 | AAD |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202540 | 02/10/2025 16:39:02 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes as SSA's 202300687, 202513278 e 202513279 (RETROFIT TBP-02). 6217DFJ4957P_FUNCIONAL_AS BUILT_FINAL_FAFC 6217DFJ4958P_LÓGICO_AS BUILT_FINAL_FAFC 6217DFJ4968P_CONSTRUTIVO_AS BUILT_FINAL_MRAA 6268DCJ4954P_INTERLIGAÇÃO_AS BUILT FINAL_FAFC 6268LCJ4954P_LISTA DE CABOS_AS BUILT_FINAL_FAFC | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000326/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515622 | AAD |  | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202540 | 01/10/2025 08:02:13 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseño 6260DF94767 hjs 12, 13 y 14. SSA de referencia 202512569 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000320/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515579 | AAD |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202540 | 01/10/2025 08:02:25 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202511643 (RETROFIT TBP-02). ATLP-02_6357DF91311I (30,31,34)_ANN_ATLP 02-01_EDIT_FAFC ATLP-02_6357DF91310I (1,13-16,19)_CIRC DIAG_ATLP 02-01_EDIT_FAFC ATLP-02_6279DC07280E(1)R15_01 de 05_EDIT_FAFC ATLP-02_6279DC07281E(1)R15_02 de 05_EDIT_FAFC ATLP-02_6279DC07285E(1)R7_05 de 05_EDIT_FAFC | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000319/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515540 | AAD |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202540 | 29/09/2025 16:00:30 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6207DF90333 fls 4 e 52 conforme anexos. Referente a ssa 202515415 | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202541 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcados desenhos corretos. Emitido SRA-IB-000329/2025 no dia 06/10/2025.
202515333 | AAD |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202540 | 29/09/2025 10:52:47 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202511637 (RETROFIT TBP-02). Incluídas correções referentes a revisões que nunca foram implementadas em campo (Chave 43LTC-CS e Indicação de TAP TB2 continuam presentes no ATLP-02). ASP-02_6260DF94696I (FL.01,12A,51,67)_EDIT_FAFC ASP-02_6260DF94775I (FL.17,20)_ANN_EDIT_FAFC | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000317/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515291 | AAD |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202540 | 01/10/2025 08:02:41 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202511635 (RETROFIT TBP-02). TAC-611_6299DC07033P (FL. 3,4)_EDIT_FAFC | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000322/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202515287 | STE |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202539 | 24/09/2025 13:39:32 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202511645 (RETROFIT TBP-02). TAP-02_6268DCJ4953_EDIT_FAFC TAP-02_6217DFJ4953P(37)_EDIT_FAFC | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação dos desenhos modificados em 18/11/2025.
202515228 | AAD |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202539 | 24/09/2025 13:40:56 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74868 folhas: 14, 15 e 18 6212DF74895I folha: 14 6212DF74897I folhas: 23, 54, 80, 81 e 148 6212DF74899I folha 10 6539DC7157P C5 6539DC7158P R8 SSA Referencia : 202510260 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000316/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202514857 | AAD |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202538 | 17/09/2025 16:53:29 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o diagrama lógico atualizado do FIP-PCG 1A (63576515201P - fls. ref. EVENTOS), referente a execução da SSA 202513313. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202540 | ANDRE LUIZ JORDAO | O desenho está bloqueado no SAT, nao permitindo emissão de SRA.
202514856 | AAD |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202538 | 17/09/2025 16:53:40 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o diagrama lógico atualizado do FIP-PCG 1P (63576515200P - fls. ref. EVENTOS), referente a execução da SSA 202513312. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202540 | ANDRE LUIZ JORDAO | Não foi possível emitir SRA porque o desenho está bloqueado no SAT.
202513769 | STE |  | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202535 | 28/08/2025 09:09:45 | Prestar apoyo para el ensayo de punto a punto y conexión de conductores a los bornes 3 y 4 de la regla XACC del Tablero TBP-01 (Plano de referencia 6258-DC-J4953-P). Coordinar los trabajos correspondientes con (SMMT.DT) MET1. | IEQ3 | IEE1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202535 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado apoio para o ensaio de ponto a ponto e conexão de condutores aos bornes 3 e 4 da régua XACC conforme solicitado.
202513601 | AAD |  | D004B006 | QUADRO BAP-A4/B4 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.016-1 | 202535 | 25/08/2025 13:48:14 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6357-DF-G6017 fls 17 e 55 conforme anexos. Referente a SSA 202513375. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202535 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisada proposta de modificações e após execução da modificação emitida SRA-IB-000279/2025 no dia 25/08/2025.
202512999 | STE |  | A025C001 | CUBÍCULO SYC 9/9A | 0575.005-9 | 202533 | 13/08/2025 16:19:37 | Providenciar a atualização do desenho SYC-09 6269DC07983 no SAT. Referente à SSA 202508964. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202512896 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 13/08/2025 09:45:24 | Atendendo a SSA 202510364 (ref. ao comissionamento do painel SVP-07), solicito que sejam providenciadas as atualizações e a disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000259/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202512892 | AAD |  | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202533 | 13/08/2025 09:45:34 | Atendendo a SSA 202510365, solicito que seja providência a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6260DF94757I(Fls. 13 e 14), conforme anexos | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000260/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202512845 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 11/08/2025 10:50:18 | Atendendo a execução da SSA 202509156, solicito atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212DF74313IR9 (Fls.14, 15 e 18) 6212DF74340I (Fl.14) 6212DF74341I(1)R34 (Fls. 23 e 54) 6212DF74341I(1)R34 (Fls. 80 e 81) 6212DF74341I(1)R34 (Fl. 148) 6212DF74343I(10)R2 (Fl. 10) 6259DC7957PR8 6259DC7958PR9 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000256/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202512839 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 11/08/2025 10:50:27 | Atendendo a execução da SSA 202416285, solicito a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212DF74341I(56)C18 func (1) 6212DF74341I(64)C18 func (1) 6212DF74341I(67)R19 func (1) 6212DF74341I(69)R19 func (1) 6223DF74311I(3)R1 terminais (1) 6223DF74357I(3)R2 terminais (1) 6212DF74343I(5)R3 terminais (1) | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000258/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202512676 | ADM |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202532 | 08/08/2025 07:43:46 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202512663) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202513068 (D) 202513070 (D) 202513076 (D) 202513077 (D)
202512441 | ADM |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202532 | 06/08/2025 08:01:35 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202512421) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202532 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202512568 (D) 202512569 (D) 202512570 (D) 202512571 (D)
202511484 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 18/07/2025 10:43:00 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los siguientes diseños 6212DF73098I(hoja 14-S301), 6212DF73099 hojas 23, 54, 148; 6212DF73119 hoja 14, 15, 18; 6212DF73151 hoja 10; 6259DC07267 y 6259DC07268. SSA de referencia 202509725 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202530 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000220/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202511438 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 18/07/2025 10:43:09 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los siguientes diseños 6212df73091i hojas 2, 5, 6, 10 de s221; 10, 11, 13 de s219; 6212df73099 hojas 61, 134; 6212DF73129 hojas 13, 15, 18, 21, 22; 6259DC7279, 6259DC7280, 6259DC7281, 6259DC7282. SSA de referencia 202508812 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202530 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000222/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202511306 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 16/07/2025 16:20:19 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF73099 (Hojas 56, 64, 67, 69), 6212DF73149I(3), 6212DF73140I(3), 6212DF73151I(5). SSA de referencia 202416282 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202530 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202510637 | AAD |  | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202528 | 10/07/2025 14:57:37 | Providenciar a atualização do desenho TAC-533 6260DF94752I(13), referente às verificações realizadas na execução da SSA 202508813. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202529 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000210/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202510234 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202527 | 01/07/2025 15:27:52 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202510231) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202527 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento.
202509706 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202526 | 25/06/2025 07:17:52 | Atendendo a execução da SSA 202506803, referente ao retrofit do painel CTM-05, solicitamos que seja providenciada a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202527 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000193/2025 no dia 30/06/2025.
202509685 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202526 | 24/06/2025 16:34:14 | Atendendo a execução da SSA 202507664, referente ao comissionamento do painel SVP-05, solicitamos que seja providenciada a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212-DF-74242 Fls 61e 134 6212-DF-74226 S221 Fls 1, 2, 5, 6 e 10 6212-DF-74226 S219 Fls10, 11 e 13 6212-DF-74229 S225 Fls 13, 15, 17, 18, 19, 21 e 22 6259DC07769P(1)C8, 6259DC07770P(1)C8, 6259DC07771P(1)R5 e 6259DC07772P(1)C5 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000190/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202509472 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202525 | 18/06/2025 16:02:21 | Solicito que seja providenciada a atualização e disponibilizar no SAT os desenhos 6212DF74240IR5 (Fl.14), 6212DF74213 (Fl. 14, 15 e 18), 6212DF74242 (Fl. 24, 54, 80, 81 e 148), 6259DC7757P e 6259DC77589P, conforme anexos. Esses desenhos sofreram alterações, atendendo a SSA 202506785. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000189/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202509416 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202525 | 18/06/2025 16:02:52 | Solicito que seja providenciada a atualização e disponibilizar no SAT os desenhos 6212DF74241I(3)C3, 6212DF74242I(56)C23; 6212df74242i(64)C23; 6212DF74244I(5)C6; 6223DF74207I(3)C3; ULP-05 6212DF74242I(67)R24 func (1) e ULP-05 6212DF74242I(69)R24 func (1), conforme anexos. Esses desenhos sofreram alterações, atendendo a SSA 202416283. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000188/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202508259 | ADM | 202508077 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202522 | 30/05/2025 14:14:11 | Proveer proyecto a fin de evitar que al acciona la banderola 115 de la ULP acciona indebidamente la alarma "AUX_UNIDADE MOTO VENT 1/2 REC ANEL COLETOR ANORMAL" en el SCADA. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202523 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as seguintes SSAs para desativação de alarmes do GUS e SCADA referentes ao SVP-10: - 202508455 (D); - 202508456 (D); - 202508458 (D); - 202508459 (D).
202508196 | STE |  | E001E001 | QUADRO LPP-01 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.038-7 | 202522 | 30/05/2025 11:25:27 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6357DFG0320 todas as fls; e 6259DCG0254 fls 1 e 2 conforme anexos. Referente a ssa 202418946 e marcações de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202523 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202508194 | STE |  | E001F001 | QUADRO LAP-01 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.037-5 | 202522 | 30/05/2025 11:25:38 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6357DFG0324 todas as fls; e 6259DCG0255 fls 1 e 2 conforme anexos. Referente a ssa 202418943 e marcações de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202523 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202507654 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202521 | 22/05/2025 10:28:00 | Atualizar e disponibilizar no SAT, os desenhos 6207DF90333 Fls. 44 e 46, conforme anexo. Alterações realizada, para atender a SSA 202503241. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202507559 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202521 | 22/05/2025 10:28:34 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos ULP-15 6212DF74792I(56)C22 func, ULP-15 6212DF74792I(64)C22 func, ULP-15 6212DF74792I(67)C22 func, ULP-15 6212DF74792I(69)R23 func, ULP-15_14A 6212DF74791I(3)R2 terminais, ULP-15_16I 6223DF74757I(3)R3 terminais, ULP-15_17 6212DF74794I(5)R2 terminais, referentes à SSA 202416296. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202507548 | AAD |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202521 | 22/05/2025 10:28:47 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos 6212DF74763-BORNES_ULP07, 6212DF74790-ALIMENTACION, 6212DF74792-CONTROL, 6212DF74792-H.104, 6212DF74792-HMI, 6279DC07057PC8, referentes à SSA 202505990. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000136/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202506731 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202518 | 29/04/2025 15:56:43 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-05, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202518 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio da MEL1 a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000193/2025.
202506527 | AAD |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 25/04/2025 15:12:34 | Actualizar y poner a disposición en archivo técnico los siguientes diseños: 6212DF73041(fl.5), 6212DF73076(fl.3), 6259DC07082(1), 6212DF73033(fl.13,15, 17, 19, 21 y 22), 6212DF73008(fl.61 y 134), 6212DF73004(fl.10, 11 y 13-S219; fl.1, 2, 5, 6 y 10-S221), 6259DC07079(1), 6259DC07081(1), 6212DF74351(fl.18) y el 6259DC07080(1) conforme anexo. SSA referencia N°202504139. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202518 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000111/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202506383 | AAD |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 24/04/2025 16:17:44 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños conforme anexo y listados a continuación: 6006DC07012E Hj. 7; 6212DF73008I Hjs. 23/54/80/81/148; 6212DF73015 Hj. 14; 6212DF73039I Hj. 14, 15, 18; 6259DC7067PR10 Hj. 5; 6259DC7068PR11 Hj. 6. SSA Referencia N° 202503607 | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202517 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000109/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202506260 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 24/04/2025 08:04:02 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños:6212DF73008 Hjs. 56, 64, 67, 69; 6212DF73041 Hj. 3; 6212DF73076 Hj. 3; 6212DF73042 Hj. 5; conforme anexo. SSA Referencia N° 202416281 | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202517 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202504970 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202514 | 03/04/2025 14:20:44 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6212DF74263I FL16, 6212DF74276I FLS 5/12/13, 6212DF74279I FLS 15/16, 6212df74292i FLS 23/55/57/106/114, 6212df74294i FLS 10/11/12/13/20, 6259DC07866P FL 14, 6259DC07868P FL 16, 6259DC07869P FL 17 conforme anexos. Referentes a SSA 202502510. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202516 | ANDRE LUIZ JORDAO | Foi verificado no dia 02/10/2025 que os desenhos foram publicados no SAT conforme solicitado na SRA-IB-000097/2025.
202504022 | STE |  | Y010A005 | QUADRO 12 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO DE LINHAS | 0229.014-6 | 202512 | 19/03/2025 14:03:01 | Favor actualizar y disponibilizar en el archivo técnico el plano N°: 6759-TC-4012 Pág:2 según anexo, SSA Ref.: 202503280 y 202503318. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202512 | ANDRE LUIZ JORDAO | Verificado que os desenhos foram atualizados e publicados conforme solicitado no SATEdms no dia 30/06/2025.
202503982 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202512 | 19/03/2025 14:03:11 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los diseños 6212df74534 Hj. 22-S225; 6279DC7869 Hjs. 17, 19; 2612DF74531 Hjs. 14-S201, 10-S219, 11-S219, 13-S219, 5-S221, 6-S221, 10-S221. SSA Ref. 202419735.- | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202512 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202503981 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202512 | 20/03/2025 10:12:05 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los diseños 6212DF74518 Hj. 16; 6212DF74531 Hj (5-S222); 6212DF74531 Hj (12-S219); 6212DF74531 Hj. (13-S219); 6212DF74534 Hjs. 15, 16; 6212DF74547 Hj. 23, 55, 57, 106, 114; 6212DF74549 Hjs. 10, 11, 12, 13, 20; 6279DC07866 Hj. 1; 6279DC07868 Hj. 1; 6279DC07869 Hj. 1. SSA Ref. 202500073 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202512 | ANDRE LUIZ JORDAO | Foi verificado no dia 08/09/2025 que os desenhos foram publicados no SAT conforme solicitado na SRA-IB-000078/2025.
202503969 | AAD |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202512 | 19/03/2025 14:03:21 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6212df74547 Hjs. 56, 64, 67, 69; 6212df74546 Hj. 3; 6223df74512 Hj. 3; 6212DF74549 Hj. 5. SSA Ref. 202416289 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202512 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000080/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202503793 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202511 | 14/03/2025 09:01:53 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-01, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202512 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio da MEL1 a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000110/2025.
202501966 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202507 | 10/02/2025 15:52:31 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6357-DF-91326 fls 3, 26, 27, 28, 29 e 30; 6357-DF-91327 fls. 3, 4 e 5; 6370-MF-91290 completo, conforme os anexos. Referente a ssa 202319683 | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202507 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202501605 | STE | 202500626 | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202506 | 07/02/2025 16:55:38 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202500626: Avaliar a alteração na Ordem de Ajuste da proteção do TA-01 para habilitar o bloqueio cruzado por segundo harmônico. (Ref.: RAP 12/2024) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202507 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi realizada reunião formalizando a transferência de responsabilidade pela ordem de ajuste do TAP-01 da SMIN.DT para a OPSE.DT conforme AR/SMI.DT/0013/2025. Também foi acordado que na nova ordem de ajuste deve ser habilitado o bloqueio cruzado da proteção diferencial por segundo harmônico, portanto esta será baixada e serão emitidas novas SSAs para testes e implementação em campo após a emissão da nova ordem de ajuste. Ref.: https://confluence.itaipu/pages
202501276 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 28/01/2025 14:00:43 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF74363 (fl.16), 6212DF74376 (fl.5-S222, fl.12 y 13-S219), 6212DF74379 (fl.15 y 16), 6212DF74392 (fl. 23, 55, 57, 106 y 114), 6212DF74394 (fl. 10, 11, 12, 13 y 20), 6269DC07857, 6269DC07866, 6269DC07868 y 6269DC07869. conforme anexo, SSA referencia N° 202420172. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202506 | ANDRE LUIZ JORDAO | Foi verificado no dia 29/07/2025 que os desenhos foram publicados no SAT conforme solicitado na SRA-IB-000029/2025.
202500032 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202501 | 02/01/2025 13:50:41 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-10, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. Incluir conexión hebra 4 del cable AU10-1005 (SSAref 202402861). | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202501 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio da MEL1 a MEG1 no campo e emitido SRA-IB-000078/2025.
202420192 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202452 | 23/12/2024 09:28:48 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202304924 (RETROFIT PB-04). 6299DC07035P(2) 6260DF94775I(14) 6260DF94775I(19) | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202452 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202420191 | STE |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202452 | 23/12/2024 09:28:56 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202407261 (RETROFIT PB-04). 6260DF94696I(71) 6260DF94696I(72) 6260DF94696I(73) 6299DC07034P(2) 6299DC07034P(3) 6299DC07034P(4) | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202452 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202420165 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202451 | 20/12/2024 10:56:09 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-08, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202451 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP e emitido SRA-IB-000029/2025 no dia 03/02/2025.
202419900 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202451 | 17/12/2024 09:20:08 | Providenciar alteração de descritivos, par de mensagens e nível de alarme de pontos de supervisão no CCAD, GTWs e IHM-P 9A, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202452 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os descritivos, par de mensagens e nível de alarme de pontos de supervisão no CCAD, GTWs e IHM-P 9A foram alterados conforme anexo da emissão por meio das SSAs 202420278, 202420279, 202420280, 202420282 e 202420283. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202419700 | STE |  | K004B005 | QUADRO PB-04 | 2983.026-1 | 202451 | 16/12/2024 09:09:36 | Solicitamos a atualização dos diagramas disponibilizados em anexo, referente ao retrofit do PB-04 via SSA 202304930: 6217DFJ4965P_FUNCIONAL 6217DFJ4973P_CONTRUTIVO 6217DFJ4974P_LÓGICO 6268DCJ4956P_INTERLIGAÇÃO 6268LCJ4956P_LISTA DE CABOS | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202451 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202419693 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202450 | 12/12/2024 07:50:05 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-10 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202419689) | IEQ1 | IEE1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202450 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado o apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-10 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel. Também foram executadas as modificações nos anunciadores do ULP.
202419442 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202450 | 09/12/2024 16:04:18 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6212DF74710 hojas 15, 19, 22, 6212DF74711 hoja 44; 6212DF74713 hoja 11; 6223DF74700 hoja 3. SSA de referencia 202309728 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202450 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202419439 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202450 | 09/12/2024 16:07:57 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6212DF74711 hojas 56, 64, 67, 69, 6212DF74746 hoja 3; 6223DF74706 hoja 3; 6212DF74713 hoja 5. SSA de referencia 202416295 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202450 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202419418 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202450 | 09/12/2024 15:38:40 | Referente a la SSA 202417879, actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF74706I Hoja 16, 6212DF74707 Hojas 5, 12, 13; 6212DF74708 Hojas 15, 16; 6212DF74711 Hojas 23, 55, 57, 106, 114; 6212DF74713 Hojas 10, 11, 12, 13, 20, 6279DC07557; 6279DC07566; 6279DC07568; 6279DC07569. | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202450 | ANDRE LUIZ JORDAO | Foi verificado no dia 07/08/2025 que os desenhos foram publicados no SAT conforme solicitado na SRA-IB-000458/2024.
202418869 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202448 | 27/11/2024 16:57:25 | Atualizar e disponibilizar no sistema os seguintes desenhos: TAC-615 6299DC07037P(3)R1 interlig.pdf e TAC-615 6260df94779(10) func.pdf, conforme anexos; Serviço realizado conforme SSA 202416346. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202448 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202418162 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202447 | 18/11/2024 07:18:43 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6223DF74600 Hjs. 15, 19, 22; 6223DF74602 Hj. 44; 6223DF74604 Hj. 11; 6223DF74611 Hj. 3 conforme anexo. SSA Referencia N° 202309848 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202447 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202418161 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202447 | 18/11/2024 07:19:07 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños:6212DF74623 Hj. 16; 6212DF74636 Hjs. 5,12, 13; 6212DF74639 Hjs. 15, 16; 6223DF74602 Hjs. 23, 55, 57,106, 114; 6223DF74604 Hjs. 10,11,12,20; 6279DC07757 Hj. 1; 6279DC07766 Hj. 1; 6279DC7768 Hj. 1; 6279DC07769 Hj. 1 conforme anexo. SSA Referencia N° 202416254 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202447 | ANDRE LUIZ JORDAO | Foi verificado no dia 21/04/2025 que os desenhos foram publicados no SAT conforme solicitado na SRA-IB-000432/2024.
202418160 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202447 | 18/11/2024 07:19:16 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6223DF74602 Hjs. 56, 64, 67, 69; 6223df74617 Hj. 3; 6223df74604 Hj.5 y 6226601 Hj. 3 conforme anexo. SSA Referencia N° 202416293 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202447 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202417617 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202445 | 05/11/2024 14:14:14 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6212DF74897 hjs 56, 64, 67 69; 6212DF74896 hj 3; 6223DF74862 hj 3; 6212DF74899 hj 5. SSA de referencia 202416298 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202445 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202417545 | STE |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202445 | 04/11/2024 10:37:03 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos em anexo, referentes ao retrofit do Quadro 4R1, conforme as SSA's 202304753 e 202415372: 6609LC04062E(4)R4_Lista de cabos 6609LC04062E(8A)R0_Lista de cabos 6609LC04062E(9)R2_Lista de cabos PPM_6607DCC3003E(1)R10_Funcional PPM_6609DCC3008E(1)R6_Interconexion | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202445 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202417388 | AAD |  | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202444 | 01/11/2024 15:44:13 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6627DFJ4957P e 6609-DC-J4954-P, conforme anexo, referente à execução da SSA número 202304747, relacionada ao retrofit do Quadro 4R1. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202445 | THIAGO RHODE | Verificado em 17/11/2025 que a SRA-409/2024 permanece no estado "[sraIB] Aguardando liberação de documentos bloqueados" desde 12/09/2025.
202417385 | STE |  | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202445 | 04/11/2024 07:11:00 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos em anexo, referentes ao retrofit do Quadro 4R1, conforme as SSA's 202304697 e 202415718: 6627DFJ4953P_Funcional 6609DCJ4953P_Interligação 6609LCJ4953P_Lista de Cabos 6627DFJ4958_Construtivo 6627DFJ4954_Lógico: considerar a utilização dos lógicos exportados dos IED's PP6LI2 e PA6LI2 em anexo. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202445 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202417383 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202444 | 31/10/2024 14:01:19 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6607DF91487 fls. 24, 503a e 710; 6607DC15203 fls. 4, 6, 9, 10, 15, e 16 conforme anexos. Referente SSA 202310365 e verificações no campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202444 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202417367 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202444 | 31/10/2024 14:54:53 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6607-DF-91489 fl 507a conforme o anexo. Referente a SSA 202310367. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202444 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202417356 | STE |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202444 | 30/10/2024 10:11:58 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6457df91481 fls. 101, 102, 104, 111, 113, 115, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 301, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 502a, 506a, 606, 700, 828, 829, 830 e 833 de acordo com anexos. Referente a SSA 202310364 e marcações do desenho de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202444 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202417331 | STE |  | G086E015 | PAINEL 3R-T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T07 | 3143.007-0 | 202444 | 01/11/2024 15:44:29 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6465DFJ0304P (fls 32, 42, 60, 74 e 75) e 6459DCJ0304P, conforme anexos, referentes à execução das SSA's 202304746 e 202415725, relacionadas ao retrofit do Quadro 4R1. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202445 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202417317 | STE |  | G073A003 | QUADRO DE CONTROLE 2F3 | 0244.003-2 | 202444 | 29/10/2024 16:19:50 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6457DF91480 Fls. 19, 301, 312, 502, 502a, e 506a conforme anexos. Referente a SSA 202310361. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202444 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202417252 | STE |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202444 | 30/10/2024 07:48:32 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6459DCJ0303P e 6465DFJ0303P, conforme anexos, referentes à execução das SSAs 202304744 e 202415724, relacionadas ao retrofit do Quadro 4R1. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202444 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202417250 | STE |  | G036E013 | PAINEL 2R-T01 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T01/R01 | 3143.001-0 | 202444 | 29/10/2024 11:17:01 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6459DCJ0300P (fl.10) e 6465DFJ0300 (fl. 115), conforme anexos, referentes à execução da SSA número 202304743, relacionada ao retrofit do Quadro 4R1. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202444 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202416880 | STE |  | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202443 | 22/10/2024 16:13:37 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6457-DF-91483 fls 401 e 503 conforme anexos. Referente SSA 202310360. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202443 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202416742 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202443 | 21/10/2024 10:12:44 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-14, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma R3 anexo vía correo, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama de referencia del proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202445 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos referentes a ULP, acompanhado serviço de apoio a MEG1 durante MP-U14 no campo e emitido SRA-IB-000458/2024 no dia 12/12/2024.
202416063 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202440 | 04/10/2024 16:25:09 | Solicito apoyo y gestión para desconectar, identificar y aislar el cable B6R0902 para posibilitar la sustitución del CBC-02. Posterior al mismo realizar punto a punto con SMMG y reconectarlo a los mismos puntos. Diagramas con marcaciones en anexo. (Ref. Trabajo en el TAC515 con la SSA: 202409751 para el CBC-01). Los trabajos están previstos para el día 14/10/2024 | IEQ2 | IEE1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202441 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi executado o apoio e gestão para desconectar, identificar, isolar, realizar ponto a ponto e reconectar o cabo B6R0902 para possibilitar a substituição do CBC-02.
202415906 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202440 | 04/10/2024 10:22:44 | Atendendo a execução da SSA 202310029, solicito que sejam providenciadas as atualizações e disponibilizar no SAT os desenhos 6212DF74134 Fl15, 6212DF74134 Fl19, 6212DF74134 Fl22, 6212DF74136 Fl44, 6212DF74138 Fl11 e 6212DF74145 Fl3. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202440 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202415864 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202440 | 04/10/2024 07:20:55 | Atendendo a SSA 202414319, solicito que seja providenciada a atualização e disponibilização dos desenhos referente ao retrofit do painel CTM no SAT. 6212DF74100_FL5, 6212DF74100_FL12, 6212DF74100_FL13, 6212DF74109_FL16, 6212DF74173_FL15, 6212DF74173_FL16, 6212DF74186_FL23, 6212DF74186_FL55, 6212DF74186_FL57, 6212DF74186_FL106, 6212DF74186_FL114, 6212DF74188_FL10, 6212DF74188_FL11, 6212DF74188_FL12, 6212DF74188_FL13, 6212DF74188_FL20, 6259DC7576, 6259DC7578 e 6259DC7579. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202441 | ANDRE LUIZ JORDAO | Foi verificado no dia 24/02/2025 que os desenhos foram publicados no SAT conforme solicitado na SRA-IB-000361/2024.
202415849 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202440 | 03/10/2024 08:25:52 | Atendendo a SSA 202414526, solicitamos que seja providenciado a atualização e disponibilizar no SAT os desenhos 6212DF74135I(3)R2, 6212DF74136I(56)C23, 6212DF74136I(64)C23, 6212DF74136I(67)R24, 6212DF74136I(69)C23, 6212DF74138I(5)R4 e 6223DF74101I(3)R4, conforme anexo. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202440 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202415171 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202439 | 23/09/2024 09:24:15 | Solicito a atualização e disponibilização dos desenhos 6223DF74518(28), 6223DF74519I(10)C8 e 6279DC07860P(1)R5, conforme anexos. SSA ref. 202411759 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202439 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202415151 | STE |  | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202438 | 19/09/2024 16:51:27 | Prestar apoio ao setor MET-1 na verificação ponto-a-ponto do maço de cabos A81116 de interligação entre o painel PSVD2 e o 3FT5 (ver desenhos em anexo). Atividade a ser executada no comissionamento dos novos painéis de combate incêndio dos transformadores da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IEE1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202439 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | SSA 202415503 cancelada por falta de planos actualizados. Solicitados planos funcionales y de interconexión actualizados a la ENEE.DT para emisión de SSA derivada a MEL1. Recibidos planos funcionales y de interconexión por parte de la ENEE.DT. Emitida SSA 202417189 para ejecución de los servicios solicitados. Servicio ejecutado y finalizado por MEL1, conforme informado en la baja de la SSA 202417189.
202415145 | STE |  | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202438 | 19/09/2024 16:51:22 | Prestar apoio ao setor MET-1 na verificação ponto-a-ponto do maço de cabos C82002 de interligação entre o painel PSVD2 e o 2FXA (ver desenhos em anexo). Atividade a ser executada no comissionamento dos novos painéis de combate incêndio dos transformadores da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IEE1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202439 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Recibidos planos funcionales y de interconexión por parte de la ENEE.DT. Emitida SSA 202417229 para ejecución de los servicios solicitados. Servicio ejecutado y finalizado por MEL1, conforme informado en la baja de la SSA 202417229.
202415116 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202438 | 19/09/2024 15:50:37 | Prestar apoio ao setor MET-1 na verificação ponto-a-ponto dos seguintes maços cabos de interligação ao 3C1 (ver desenhos em anexo): - C72165 - C72166 - C72167 - C72168 - C72169 Atividade a ser executada no comissionamento dos novos painéis de combate incêndio dos transformadores da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IEE1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202439 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Recibidos planos funcionales y de interconexión por parte de la ENEE.DT. Emitida SSA 202417297 para ejecución de los servicios solicitados. Servicio ejecutado y finalizado por MEL1, conforme informado en la baja de la SSA 202417297.
202413185 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202434 | 19/08/2024 16:26:54 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño 6299-DC-7002 hoja 2 marcado durante el retrofit del PB-02. Ref. SSA:202302543 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202434 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202413043 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202434 | 19/08/2024 16:27:03 | Em função do RETROFIT do PB-02, solicito a atualização e disponibilizar na SAT os desenhos 6260DF94695 Fls. 71, 72, 73 e o desenho 6260DF94595 Fl. 19 . SSA Ref. 202302542. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202434 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202412874 | STE |  | T003A001 | PAINEL TAC 511/512 | 0633.001-0 | 202434 | 19/08/2024 16:27:09 | Em função do RETROFIT do PB-02, solicito a atualização e disponibilizar na SAT os desenhos 6260DF94815I(5); 6299DC07001P(2); 6299DC07001P(3), e 6299DC07001P(4) SSA Ref. 202302542. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202434 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202412762 | STE |  | J004B005 | QUADRO PB-02 | 2983.024-8 | 202434 | 20/08/2024 14:26:23 | Em função do RETROFIT do Painel PB-02 (SSA 202302552), solicito que sejam providenciadas as atualizações e disponibilizar no SAT os desenhos 6258-DC-J4955-P, 6217-DF-J4961-P, 6217-DF-J4962-P, 6258-LC-J4955-P e 6217-DF-J4971, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202434 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202411948 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202431 | 31/07/2024 07:07:55 | Solicitamos atualização e disponibilização no sistema SAT, dos seguintes desenhos: 6223-DF-74653-I-R2 (Fl. 3) 6212‒DF‒74692-I-R1 (Fl. 19) 6212-DF-74694-I- C23 (Fl. 44) 6212-DF-74696-I-R1 (Fl. 11) 6212-DF-74692-I-R2 (Fl.15) 6212-DF-74692-R1 (Fl. 22) Desenhos referente a execução da SSA 202310243. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202431 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202410459 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202427 | 05/07/2024 10:38:16 | Solicitamos atualização e disponibilização no sistema SAT, dos seguintes desenhos: 6223-DF-74401-I-R2 (Fl. 3) 6212‒DF‒74440-I-R1 (Fl. 19) 6212-DF-74442-I- C21 (Fl. 44) 6212-DF-74444-I-R1 (Fl. 11) 6212-DF-74440-I-R1 (Fl.15) 6212-DF-74440-R1 (Fl. 22) Desenhos referente a execução da SSA 202221231. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202428 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202409751 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202425 | 21/06/2024 14:57:48 | Conforme lo acordado en acta de reunión AR/ENEE.DT/056/2024, solicito apoyo y gestión para desconectar e identificar el cable B5R0902 para posibilitar sustitución del CBC-01. Posterior al mismo realizar punto a punto con SMMG y reconectarlo a los mismos puntos. Diagramas con marcaciones en anexo. | IEQ2 | IEE1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202426 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi executado o apoio e gestão para desconexão, identificação, ponto a ponto, e reconexão do cabo B5R0902 para possibilitar a substituição do CBC-02 por meio das SSAs derivadas 202409759 e 202411077.
202409616 | STE |  | E002G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-02 | 0205.006-4 | 202425 | 20/06/2024 17:16:22 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6357-DF-91279 (FL. 10), referentes a substituição dos transdutores Y1-L2 e Y2-L2 (Marca: YOKOGAWA, Modelo: UPD600, CM: 652466) pelos transdutores (Marca: KRON, Modelo: MULT-K 05, CM: 717162), conforme marcações em anexo. Referente às SSA's 202406221 e 202407537. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202425 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202409600 | STE |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202425 | 19/06/2024 16:27:11 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6609DCG0561E, de acordo com anexo. Referente as SSAs 202315325 e 202409532. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202425 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202409532 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202425 | 19/06/2024 16:27:30 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6607DF91489I fls. 113, 115, 123, 125, 402, 805, 808 e 833; 6607DC15201 fls. 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16; 6609DC00103E; 6609DC00104E; 6609DC04095E, conforme os arquivos em anexo. Foram comparados os desenhos do SAT com os marcados em campo e encontradas divergências durante a execução da SSA:202315325. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202425 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202409531 | STE |  | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202425 | 18/06/2024 15:31:05 | Passar o cabo H822003 para reserva no painel 2PP5, conforme planilha em anexo. Modificação referente a substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IEE1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202425 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Servicio concluido por MEL1, conforme consta en la baja de la SSA 202409685.
202409529 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202425 | 18/06/2024 15:33:25 | Prestar apoio para desconexão, testes e conexão dos cabos C72165, C72166, C72167, C72168 e C72169 no painel 3C1, conforme planilha em anexo. Modificação referente a substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IEE1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202425 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Servicios de desconexión y ensayos ejecutados y finalizados por MEL1, conforme informado en la baja de la SSA 202409683. Los servicios de conexión fueron ejecutados con la SSA 202415116.
202409528 | STE |  | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202425 | 18/06/2024 15:34:53 | Prestar apoio para desconexão, testes e conexão do cabo C82002 no painel 2FXA/2FXB, conforme planilha em anexo. Modificação referente a substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IEE1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202425 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Servicios de desconexión y ensayos ejecutados y finalizados por MEL1, conforme informado en la baja de la SSA 202409682. Los servicios de conexión fueron ejecutados con la SSA 202415145.
202409527 | STE |  | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202425 | 18/06/2024 15:37:49 | Prestar apoio para desconexão, testes e conexão do cabo A81116 no painel 3FT5, conforme planilha em anexo. Modificação referente a substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IEE1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202425 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Servicios de desconexión y ensayos ejecutados y finalizados por MEL1, conforme informado en la baja de la SSA 202409681. Los servicios de conexión fueron ejecutados con la SSA 202415151.
202409227 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202424 | 13/06/2024 14:45:52 | Solicito a atualização dos diagramas 6279DC07665P(1), 6212DF74694I(63) e 6212DF74695I(13), conforme anexos. Referentes a SSA 202317866. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202425 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202408488 | STE |  | D004B006 | QUADRO BAP-A4/B4 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.016-1 | 202423 | 03/06/2024 11:43:09 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6357DFG6017P Hjs. 27,43 y 6279DCG6017P Hjs. 3,5 conforme anexo. SSA Referencia N° 202317846 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202423 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202407658 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202420 | 17/05/2024 11:57:06 | Actualizar y poner a disposición en archivo técnico los diseños 6212DF74845 (fl. 15, 16, 19 y 22), 6212DF74847 (fl. 44), 6212DF74849 (fl. 11) y el 6223DF74806 (fl. 3) conforme anexo, SSA de referencia N° 202220758. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202420 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202407620 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202420 | 17/05/2024 08:08:37 | Actualizar y poner a disposición en archivo técnico los diseños 6212DF74847(fl. 63), 6212DF74848(fl. 13) y el 6289DC07065P(1) conforme anexo. SSA de referencia 202317873. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202420 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202407618 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202420 | 17/05/2024 11:55:06 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF74818 (fl. 16), 6212DF74831 (fl. 5-C222, 12 y 13 -S219), 6212DF74834 (fl. 15 y 16), 6212DF74847 (fl. 23, 55, 57, 106 y 114), 6212DF74849 (fl. 10, 11, 12, 13 y 20), 6289DC07066, 6289DC07068 y el 6289DC07069 conforme anexo. SSA referencia 2024/05932. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202421 | ANDRE LUIZ JORDAO | Foi verificado que os desenhos foram publicados no SAT conforme solicitado no dia 25/10/2024.
202407410 | STE |  | K003B005 | QUADRO PB-03 | 2983.025-0 | 202420 | 16/05/2024 14:48:26 | Solicito a atualização dos diagramas 6217-DF-J4963P, 6268DCJ4955P, 5217-DF-J4964P, 6268LCJ4955P, 6217-DF-J4972P referentes ao RETROFIT do painel PB-03, conforme arquivos em anexo, relacionados a SSA 202303896 | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202420 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202407266 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202419 | 06/05/2024 17:15:41 | Actualizar y disponibilizar en archivo tecnico diseño 6607DF91488 Fl. 507a segun diseño en anexo. SSA de referencia 202310368 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202419 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202407247 | STE |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202419 | 08/05/2024 07:23:25 | Solicito atualização dos desenhos marcados, conforme arquivos anexados, referentes à instalação de relés auxiliares, no TAC 612 para a indicação de TAP'S do TD-03. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202419 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202407232 | STE |  | K004B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-04 | 0311.004-4 | 202419 | 06/05/2024 16:42:37 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6229DC07316E(1)R4, conforme anexo. Referente a SSA 202303858. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202419 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202407230 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202419 | 06/05/2024 17:17:23 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6299DC07035P(2)R3, conforme anexo. Referente a SSA 202303863. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202419 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202407185 | STE |  | B020L010 | PAINEL GAP-18A-1/2 | 1099.002-0 | 202419 | 06/05/2024 10:07:15 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los planos: - 6223-DF-B4010-P, Hj. 49; - 6539-DC-B2192-E. Conforme modificaciones solicitadas y realizadas en campo. Marcaciones en anexo. Referencia: SSA 202317859. | MEL1 | IEE1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202419 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202406876 | STE |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202418 | 30/04/2024 15:18:00 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6539DCB2065E hj. 1, 6539DCB2066E hj. 1 y 6223DFB4004P Hj. 50 conforme a anexos, referentes a la SSA 202317862. | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202418 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202405791 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202415 | 11/04/2024 14:22:47 | Solicito atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6279-DC-07865 (Fl.13), 6212-DF-74547 (Fl.63) e 6212-DF-74548 (Fl.13); conforme os anexos, atendendo a execução da SSA 202317863. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202415 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202405771 | STE |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202415 | 10/04/2024 11:30:43 | Solicito apoio para realização de modificações e testes referentes a implementação de alarme de falha das fontes do painel SMT-18A conforme anexos. Referência SSA 202208873. | IEQ3 | IEE1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202415 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado apoio para realização de modificações e testes referentes a implementação de alarme de falha das fontes do painel SMT-18A conforme anexos da emissão.
202405757 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202415 | 11/04/2024 14:23:02 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6279DC07313E(FL 1), 6357DF91316I(FLS. 6, 10, 14 18), conforme anexos, referentes à execução da SSA 202317876. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202415 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202405721 | STE |  | F002E001 | QUADRO LPP-06 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.034-0 | 202415 | 10/04/2024 08:27:03 | Providenciar a atualização e disponibilizar no SAT os desenhos 6279DCG0256P(1)R8 e 6357DFG0272P(40)R2 , conforme anexos. Referência SSA 202317860. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202415 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202405720 | STE |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202415 | 12/04/2024 14:20:49 | Providenciar a atualização e disponibilizar no SAT os desenhos 6260DF94772I(14)R9,6260DF94772(18), 6260DF94772I(14)R9, 6260DF94772I(16)R10, 6299DC07041P(4)R21 , conforme anexos. Referência SSA 202317769. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202415 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202405661 | STE |  | D002B006 | QUADRO BAP-A3/B3 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.014-8 | 202415 | 10/04/2024 08:29:24 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6279DCG6015P (FL.3 e 5) e 6357DFG6015P (FL.27 e 43), CONFORME ANEXOS, REFERENTE A ADEQUAÇÕES REALIZADAS DURANTE A MP-4A (REFERENTE A SSA 202317845). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202415 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202405149 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202414 | 02/04/2024 08:18:29 | Providenciar alterações no CCAD, GTWs e INTERACTX para atendimento das modificações do SMT-18A, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202414 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram providenciadas as alterações no CCAD, GTWs e INTERACTX para atendimento das modificações do SMT-18A, conforme anexo da emissão.
202405105 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202414 | 01/04/2024 11:57:14 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico el diseño: 6299DC7065P Hj. 2; conforme anexo. SSA Referencia N° 202403826. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202414 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202405034 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202414 | 01/04/2024 11:57:25 | Actualizar y poner a disposición en archivo técnico los siguientes diseños: 6212DF74945I(fl_22, 15 y 19), 6212DF74947I(fl_44), 6212DF74949I(fl_11) y el 6223DF74906I(fl_3) conforme anexo, SSA referencia N° 202310097. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202414 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202404928 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202413 | 26/03/2024 15:43:38 | Actualizar y poner a disposición en archivo técnico los diseños 6212DF74792I(fl63), 6212DF74793I(fl13) y el 6279DC07065P conforme anexo. SSA referencia N°202317871. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202414 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202404920 | STE | 202210575 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202413 | 25/03/2024 09:22:49 | Providenciar alteração de lógica da variável 18ACVB452_16 para atendimento da SSA principal e providenciar alteração de nível de alarme, descritivos, par de mensagens de pontos do UMCC, QTM, GA, LIP, CXT, PVA e PIB6 no CCAD, GTWs e IHM-P, além de ajustes para o próprio IHM-P, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202416 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi providenciada a alteração de lógica da variável 18ACVB452_16 para atendimento da SSA principal e providenciar alteração de nível de alarme, descritivos, par de mensagens de pontos do UMCC, QTM, GA, LIP, CXT, PVA e PIB6 no CCAD, GTWs e IHM-P, além de ajustes para o próprio IHM-P, conforme anexo da emissão.
202404439 | ADM | 202402926 | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202412 | 18/03/2024 07:56:54 | De forma complementar a SSA 202312896, solicitamos apoio para elaboração de projeto e instalação do novo sensor e transmissor Vaisala MMT 330. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202412 | THIAGO RHODE | Verificado em 17/11/2025 que a SSA foi programada em 05/2025 e se mantém em situação de aguardo - Aguardando Manutenção Preventiva, com programação de execução para a semana 202711.
202404434 | ADM | 202402928 | K006J004 | QUADRO KB-04 | 0534.004-7 | 202412 | 18/03/2024 07:56:48 | De forma complementar a SSA 202312896, solicitamos apoio para elaboração de projeto e instalação do novo sensor e transmissor Vaisala MMT 330. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202412 | THIAGO RHODE | Verificado em 17/11/2025 que a SSA foi programada em 05/2025 e se mantém em situação de aguardo - Aguardando Manutenção Preventiva, com programação de execução para a semana 202711.
202403752 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202410 | 06/03/2024 16:25:18 | Favor actualizar plano 6212-DF-J4959 a la hoja N°5 conforme anexo, SSA Ref. N° 202400979 y 202400980. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202410 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202403670 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202410 | 08/03/2024 08:14:56 | Actualizar y disponibilizar en archivo tecnico los diseños 6212DF74678 (Hj. 5, 12, 13) 6212DF74918I (Hj. 16), 6212DF74934 (hj. 15, 16) 6212DF74945 (15, 19, 22) 6212DF74947 (hj. 23, 44, 55, 57, 63, 106, 114), 6212DF74948 hj. 13, 6212DF74949 (hj. 10, 11, 12, 13, 20), 6223DF74906 hj.3 y 6539DC07565P hj.1, 6539DC07566 hj.1 SSA de referencia 202317875, 202309902 y 202320795 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202411 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202403432 | STE |  | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202410 | 05/03/2024 08:39:40 | [RETROFIT TBP-01] Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6259DC07355 y 6357DF91472 (Hj. 501) del panel TAP-01 enviados en anexo, conforme a las marcaciones realizadas en campo durante el retrofit del panel TBP-01. Referencia: SSA 202302300. | MEL1 | IEE1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202410 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado. Ref.: SRA-IB-000084/2024
202403431 | STE |  | J060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-01 | 0308.003-0 | 202410 | 05/03/2024 08:39:55 | [RETROFIT TBP-01] Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6259DC07380, 6259DC07381, 6357DF91276 (Hj. 29, 31, 33, 34, 35) y 6357DF91275 (Hj. 14) del panel ATLP-01 enviados en anexo, conforme a las marcaciones realizadas en campo durante el retrofit del panel TBP-01. Referencia: SSAs 202302301, 202400135. | MEL1 | IEE1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202410 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202403307 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202409 | 27/02/2024 15:33:16 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6457DF91482I(503) e 6457DF91482I(508). Referente a SSA 202310374. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202409 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202403197 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202409 | 26/02/2024 10:51:55 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Solicitamos apoyo para realizar ensayos de punto a punto y conexión del cable D6R-2051 para posibilitar la interconexión con la UTR 670-1. CT: 4500070938. Detalles en adjunto. Previsión del 12/03 al 21/03. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202410 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi realizado apoio para ensaios de ponto a ponto e conexão do novo cabo D6R-2051 para possibilitar a interconexão com a UTR 670-1. CT: 4500070938. Obs.: o cabo D6R-2050 de interconexão com o PTL já havia sido desconectado com a SSA 202316362.
202403124 | STE |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202408 | 23/02/2024 15:54:30 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DO DIAGRAMA 6159-DC-B2102E(1) EM DECORRÊNCIA DA INSPEÇÃO REALIZADA VIA SSA 202402829, conforme anexo. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202410 | ANDRE LUIZ JORDAO | O desenho foi atualizado conforme solicitado.
202403081 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202408 | 23/02/2024 13:59:46 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6212DF74711I_fl_63, 6212DF74712I fl_13 y 6279DC07565P; conforme anexo. SSA Referencia N° 202317867. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202409 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202403034 | STE |  | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202409 | 27/02/2024 14:40:54 | [RETROFIT TBP-01] Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos enviados en anexo, conforme a las marcaciones realizadas en campo durante el retrofit del panel TBP-01. | MEL1 | IEE1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202409 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202402583 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202408 | 20/02/2024 10:40:12 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6212DF74895I Hjs. 15,19,22; 6212DF74897I Hj.44; 6212DF74899I Hj. 11 y 6223DF74856 Hj. 3; conforme anexo. SSA Referencia N° 202310422 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202408 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202402582 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202408 | 20/02/2024 10:39:32 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6212DF74897I Hj. 63; 6212DF74898I Hj.13 y 6539DC07165P Hj. 1; conforme anexo. SSA Referencia N° 202317874 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202408 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202402581 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202408 | 20/02/2024 10:39:23 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6212DF74868I Hj. 16, 6212DF74788I Hjs. 5-S222, 12-S219, 13-S219; 6212DF74884I Hjs. 15,16; 6212DF74897I Hjs. 23, 55, 57, 106, 114; 6212DF74899I Hjs. 10, 11, 12, 13, 20; conforme anexo. SSA Referencia N° 202320784 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202408 | ANDRE LUIZ JORDAO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202320753 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202352 | 28/12/2023 10:31:06 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-18, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma anexo a dicha acta, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama relacionado al proyecto de la U02 como referencia en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202352 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos, emitido SSA derivada 202320795 para mel1 prestar apoio a MEG1 na isolação de pontos com o antigo painel CTM-18, reconexão e ensaios funcionais com o novo painel CTM-18 durante manutenção preventiva da U18. As atividades foram realizadas com resultados satisfatórios e foi emitida SRA-IB-000090/2024 para atualização e disponibilização dos desenhos referentes a ULP-18.
202320635 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202352 | 26/12/2023 15:18:13 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-17, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma anexo a dicha acta, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama relacionado al proyecto de la U02 como referencia en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202352 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos, emitido SSA derivada 202320795 para mel1 prestar apoio a MEG1 na isolação de pontos com o antigo painel CTM-17, reconexão e ensaios funcionais com o novo painel CTM-17 durante manutenção preventiva da U07. As atividades foram realizadas com resultados satisfatórios e foi emitida SRA-IB-000061/2024 para atualização e disponibilização dos desenhos referentes a ULP-17.
202320186 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202350 | 15/12/2023 16:22:41 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-07, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma anexo a dicha acta, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama relacionado al proyecto de la U02 como referencia en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202351 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos, emitido SSA derivada 202320237 para mel1 prestar apoio a MEG1 na isolação de pontos com o antigo painel CTM-02, reconexão e ensaios funcionais com o novo painel CTM-07 durante manutenção preventiva da U07. As atividades foram realizadas com resultados satisfatórios e foi emitida SRA-IB-000053/2024 para atualização e disponibilização dos desenhos referentes a ULP-07.
202320154 | AAD |  | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202351 | 18/12/2023 10:03:04 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los planos: - 6457-DF-G3050-P, Hj.32; - 6459-DC-G2911-E; marcados conforme a campo (as-built) referentes a la SSA 202204690. | MEL1 | IEE1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202351 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O diagrama funcional foi publicado sem ser atualizado pela ANDE. Foi emitida nova SRA-IB-000248/2025.
202320140 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202350 | 15/12/2023 08:46:15 | Actualizar y disponibilizar en archivo tecnico diseños 6607DF91492 (HJ 307 y 310) y 6609DC00116E conforme anexos. SSA referencia 202309586 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202351 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202320091 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202350 | 14/12/2023 14:54:58 | Solicito atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6212DF74598I(13)R9, 6212DF74597I(63)R22 e 6279DC07965P(1)R18, conforme anexo. Alterações realizadas, atendendo a SSA 202317864. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202350 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202319936 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202350 | 13/12/2023 07:41:45 | Atualizar e disponibilizar os seguintes desenhos, conforme arquivos em anexo: 6212DF73099IR19A (Fl. 50) 6212DF73119IR8A (Fl. 19) 6259DC07268PR11A (Fl. 1) referencia: 202306620 | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202350 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202319896 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202350 | 11/12/2023 14:19:09 | Solicitamos atualização e disponibilização no sistema SAT, dos seguintes desenhos: 6212DF73134I (Fl. 3) 6212DF73098I (Fl. 19) 6212df73099i (Fl. 44) 6212DF73151I (Fl. 11) 6212DF73098 (Fl.15) 6212DF73098I (Fl. 22) Desenhos referente a execução da SSA 202309790. AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202350 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202318955 | STE |  | T023A018 | PAINEL TAC 651/652/653/654/655/656 | 0633.038-0 | 202347 | 22/11/2023 14:29:36 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6299DC07070 (FL.1), conforme marcações no anexo. Referente à execução da SSA 202317895. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202347 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O documento foi cancelado conforme solicitado.
202318423 | STE |  | J060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-01 | 0308.003-0 | 202345 | 10/11/2023 13:37:54 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6259DC07380, 6259DC07381 y 6357DF91276 (hojas 30 y 32), conforme anexos. Referencia SSA: 202309590(D) | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202345 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202318169 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202345 | 06/11/2023 09:35:14 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0060/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 125Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-02, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 según cronograma anexo a dicha acta, debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y ensayos funcionales. Diagrama relacionado al proyecto en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202345 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos, emitido SSA derivada 202318221 para mel1 prestar apoio a MEG1 na isolação de pontos com o antigo painel CTM-02, reconexão e ensaios funcionais com o novo painel CTM-02 durante manutenção preventiva da U02. As atividades foram realizadas com resultados satisfatórios e foi emitida SRA-IB-000062/2024 para atualização e disponibilização dos desenhos referentes a ULP-02.
202317637 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202344 | 31/10/2023 13:27:57 | Solicito atualização e disponibilizar no sistema SAT, dos desenhos 6223DF74201 (Fl. 3), 6212DF744240 (Fl. 22), 6212DF74240 (Fl.19), 6212DF74240 (Fl. 15), 6212DF74242 (Fl. 44) e 6212DF74244 (Fl. 11), conforme anexo. SSA referencia 202309824. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202344 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202317619 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202344 | 30/10/2023 15:25:41 | Solicito atualização dos desenhos e disponibilizar no sistema SAT, os desenhos 6212DF742131 (FL.19), 6212DF74242 (Fl. 50) e 6259DC07758 (Fl. 1), conforme anexo. SSA referencia 202306621. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202344 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202316956 | STE |  | T023A018 | PAINEL TAC 651/652/653/654/655/656 | 0633.038-0 | 202342 | 19/10/2023 08:42:31 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT o desenho 6299DC07070E(1)C4 , conforme anexo. Referência SSA 202316363 | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202342 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202316869 | STE |  | T023A023 | PAINEL TAC 667 | 0633.043-6 | 202342 | 18/10/2023 11:20:32 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6260DF94566I(4)C2 e 6299DC07066P(2)C6, conforme anexos. Referência SSA 202316358. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202342 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202316868 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202342 | 18/10/2023 11:19:55 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT o desenho 6299DC07065P(2)R7, conforme anexo. Referência SSA 202316362. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202342 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202316861 | STE |  | T023A017 | PAINEL TAC 646 | 0633.037-1 | 202342 | 18/10/2023 11:21:18 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6260DF94714I(16)R3, 6260DF94735I(12)R4, 6299DC07053P(3)R4 e 6299DC07053P(5)R8, conforme anexos. Referência SSA 202316357 | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202342 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202316857 | STE |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202342 | 18/10/2023 11:23:37 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6260DF94713I(16)R3, 6260DF94734I(12)R3, 6299DC07052P(3)R2 e 6299DC07052P(5)R6, conforme anexos. Referência SSA 202316356. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202342 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202316855 | STE |  | T023A015 | PAINEL TAC 644 | 0633.035-5 | 202342 | 18/10/2023 11:26:17 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6260DF94712I(16)R3, 6260DF94733I(12)R4, 6299DC07051E(3)R4 e 6299DC07051E(5)R6, conforme anexos. Referência SSA 202316354. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202342 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202316851 | STE |  | T023A014 | PAINEL TAC 643 | 0633.034-7 | 202342 | 18/10/2023 11:27:55 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6260DF94711I(16)C5, 6260DF94732I(12)C7, 6299DC07050E(3)C12 e 643 6299DC07050E(5)C12, conforme anexos. Referência SSA 202316353 | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202342 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202316834 | STE |  | T023A013 | PAINEL TAC 642 | 0633.033-9 | 202342 | 18/10/2023 11:28:36 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6260DF94710I(16)C5, 6260DF94731I(12)C7, 6299DC07049P(3)C14 e 6299DC07049P(5)C14, conforme anexos. Referência SSA 202316352. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202342 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202316832 | STE |  | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202342 | 18/10/2023 08:11:05 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 66260DF94709I(16)C5, 6299DC07048P(3)C13, 6299DC07048P(5)C13 e 6260DF94730I(12)C7, conforme anexos. Referência SSA 202316351. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202342 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202316828 | STE |  | T023A024 | PAINEL TAC 635 | 0633.045-4 | 202342 | 18/10/2023 08:10:55 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6260DFB4061P(9)C3 y 6299DCB2100E(1)R5 conforme anexos. Referência SSA 202316350 | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202342 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202316827 | STE |  | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202342 | 18/10/2023 11:19:45 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6260DF94717I(16)C5, 6260DF94738I(12)C8, 6299DC07047P(3)C15, 6299DC07047P(1)C15 e 6299DC07047P(5)C15, conforme anexos. Referência SSA 202316348. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202342 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202316747 | STE |  | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202342 | 18/10/2023 07:39:02 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6260DF94716I(16)C5, 6260DF94737I(12)C7, 6299DC07046P(3)C13 e 6299DC07046P(5)C13, conforme anexos. Referência SSA 202316347. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202342 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202316743 | STE |  | T023A009 | PAINEL TAC 632 | 0633.029-0 | 202342 | 18/10/2023 07:39:08 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6260DF94715I(16)C5, 6260DF94736I(12)C7, 6299DC07045P(3)C13 e 6299DC07045P(5)C13, conforme anexos. Referência SSA 202316346. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202342 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202316741 | STE |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202342 | 18/10/2023 07:39:15 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6299DC07041P(7)R19 , 6260DF94772I(18)R8, 6260DF94772I(13)C7 e 6260DF94772I(12)C7, conforme anexos. Referência SSA 202316345. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202342 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202314981 | STE |  | T023A006 | PAINEL TAC 624 | 0633.026-6 | 202336 | 06/09/2023 17:20:35 | Atualizar desenhos 6299DC07042E e 6260DF94751I, e disponibilizar no sistema conforme anexo, referencia: SSA 202306027. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202337 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202314975 | STE |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202336 | 06/09/2023 17:03:55 | Atualizar desenhos 6260DF94772I e 6299DC07041P, e disponibilizar no sistema conforme anexo, referencia: SSA 202306025. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202337 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202314280 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202335 | 28/08/2023 16:09:03 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico. 6212DF74290I páginas: 15, 19 e 22 6212DF74292I página: 44 6212DF74294I página: 11 6223DF74251I página: 3 SSA de origem: 202309780 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202335 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202314276 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202335 | 28/08/2023 16:08:50 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico. 6212DF74263I página:19 6212DF74292I página:50 6259DC07858P página:1 SSA de origem: 202306623 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202335 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202313515 | STE | 202313461 | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202333 | 18/08/2023 16:30:55 | Atender solicitação da OUO5 referente a diferença de ajuste dos disjuntores de entrada (72CB-1/72CB-2) das UG-03, UG-07 e demais unidades convencionais de 50Hz. OBS.: o ajuste das outras unidades está de acordo com o ajuste da UG-04, ver anexo na SSA202313461. | MEL0 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202334 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Recomendo que o ajuste do elemento instantâneo dos disjuntores 72CB-1 e 72CB-2 nos painéis ULP-03 e ULP-07 seja ajustado em 6xIn para padronização com os demais ULPs. Mais informações no relatório anexo.
202312896 | STE | 202224635 | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202331 | 04/08/2023 11:48:39 | Solicitamos apoio para elaboração de projeto e instalação do novo sensor e transmissor vaisala MMT 330. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202331 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi elaborado o projeto e a instalação do novo sensor por meio a SSA 202312964.
202312850 | STE | 202210575 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202331 | 03/08/2023 10:37:46 | Providenciar alteração de lógica da variável 09ACVB452_16 para atendimento da SSA principal e providenciar alteração de nível de alarme, descritivos, par de mensagens de pontos do UMCC, QTM, GA e LIP no CCAD, GTWs e IHM-P, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202331 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi providenciada a alteração de lógica da variável 09ACVB452_16 a alteração de nível de alarme, descritivos, par de mensagens de pontos do UMCC, QTM, GA e LIP no CCAD, GTWs conforme anexo da emissão. Não foi executado na IHM-P por que se encontra aguardando reparo. Esta SSA está sendo baixada mesmo assim para liberar o código de localização do SCADA NMR3 T075C023 para desativação conforme solicitado no e-mail anexo.
202312716 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202331 | 02/08/2023 10:48:03 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6212DF74545I Hjs. 15,19 y 22, 6223DF74506I Hj. 3, 6212DF74549I Hj. 11, 6212DF74547I Hj. 44 conforme anexo. SSA Referencia N° 202309694 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202331 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202312714 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202331 | 02/08/2023 10:48:14 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6212DF74518I Hj. 19, 6212DF74547I Hj.50 y 6279DC07858P Hj. 1conforme anexo. SSA Referencia N° 202306650 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202331 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202312442 | STE |  | Y010A005 | QUADRO 12 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO DE LINHAS | 0229.014-6 | 202330 | 28/07/2023 07:29:18 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico: 1) El diagrama trifilar del plano 6757-DC-04003-E; 2) La tabla de cables (interconexión) del plano 6759-TC-04011-E, hoja 2. Marcaciones en anexo. Referencia: SSA 202312432. | MEL1 | IEE1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202331 | ANDRE LUIZ JORDAO | Verificado no dia 04/10/2023 que os desenhos foram atualizados conforme solicitado após recebimento de conclusão da SRA-IB-000168/2023 no dia 03/10/2023.
202311506 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202328 | 13/07/2023 09:27:58 | Solicitamos atualização e disponibilização no sistema SAT, dos seguintes desenhos: 6212-DF-74351-I-R2 (Fl. 2) 6212‒DF‒74390-I-R1 (Fl. 19) 6212-DF-74392-I- C23 (Fl. 44) 6212-DF-74394-I-R1 (Fl. 11) 6212-DF-74390-I-R2 (Fl.15) 6212-DF-74390-R1 (Fl. 22) Desenhos referente a execução da SSA 202309643. AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202328 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202311497 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202328 | 13/07/2023 09:32:06 | Solicitamos atualização e disponibilização no sistema SAT, dos seguintes desenhos: 6212-DF-74392-I-R24A (Fl. 50); 6212‒DF‒74363‒I‒R2A (Fl. 19) e 6212-DC-7858-P-R9A. Desenhos referente a execução da SSA 202306647. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202328 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202310596 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202326 | 30/06/2023 11:54:51 | Solicito atualização de desenhos referente a modificação efetuada na sinalização da chave 43SM da unidade 14, conforme SSA 202306657. Segue anexados, os desenhos: 6279-DC-7558-P (SH 6/20), 6212-DF-74706-I-R2A (SH 19) e 6212-DF-74711-I-R22A (SH 50) para as devidas atualizações no sistema, executados em campo, conforme anexos da SSA 202306657. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202327 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202309913 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202325 | 19/06/2023 10:45:57 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6607-df-91489 FL 503a, conforme anexo. Referente a ssa 202206032. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202325 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202309912 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202325 | 19/06/2023 10:46:07 | Atualizar e diponibilizar no arquivo técnico o desenho 6607-df-91488 FL 503a, conforme anexo. Referente a ssa 202206033. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202325 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202309259 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202324 | 12/06/2023 14:14:21 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6212DF74623 (FL. 19), 6223DF74602 (FL. 50) e 6279DC07758, conforme anexos. Referência SSA 202306653. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202324 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202309245 | STE | 202309228 | E031B006 | CABO ISOLADO EM XLPE LT-66 kV-50 Hz MD-IPU | 0551.060-3 | 202323 | 05/06/2023 14:47:07 | Conforme ref. en SSA 202309228 solicitamos gestionar la actualización/adecuación de las alarmas (desactivar aquellas referidas a la alta/baja presión de aceite, pero mantener la supervisión de tensión) en el convencional/SCADA/SCC debido a la desactivación del cable al aceite (SSA 202308397) y la alteración de los descriptivos en el SCADA y SCC retirando el termino "aceite" de la alarma de Falta de tensión en el marco de la puesta en servicio de los nuevos cables 66kV con aislación seca XLPE | IEQ3 | IEE1 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202324 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi realizada a gestão da desativação dos alarmes dos manômetros nos painéis convencionais ATLP-01 e 4F1 e no SCADA e SCC conforme solicitado.
202308840 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202322 | 31/05/2023 07:41:48 | Solicitamos atualização de desenhos referentes à modificação do 1EAIC conforme arquivos em anexo e de acordo com o executado em campo. Referente as SSAs 202221387, 202300166, 202221387, 202308313, 202308314, 202308315, 202307723. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202324 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202308837 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202322 | 31/05/2023 07:42:06 | Solicitamos atualização de desenhos referentes à modificação do 1EPIC conforme arquivos em anexo e de acordo com o executado em campo. Referente as SSAs 202221386, 202300163, 202300165, 202308311, 202308312, 202301776, 202308315, 202308315, 202307729. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202324 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202306571 | STE |  | E005G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-03 | 0213.003-3 | 202316 | 20/04/2023 10:06:52 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6357DF91320 (FL. 15), 6357DF91324 (FL. 13), 6259DC07463, 6209DC07562 e 6209LC07210 (FL. 9) conforme anexos. Referência SSA 202302446. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202317 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202306147 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202315 | 13/04/2023 14:36:40 | Providenciar a atualização do diagrama 6357-DF-91316 (FLs. 13, 17 e 21), referentes a substituição dos transdutores (Marca: Yokogawa, Modelo: UPD600, cód. almox.: 652466) pelos transdutores (Marca: Kron, Modelo: MULT-K 05, cód. almox.: 717162). Transdutores substituídos: Y-B.B3, Y-B.A4 e Y-B-B4, conforme marcações em anexo. Referentes respectivamente as SSA's 202300084, 202300087 e 202300089. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202316 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202305728 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202314 | 04/04/2023 08:00:02 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6212DF74109 (FL. 19), 6212DF74136 (FL. 50) e 6259DC07568, conforme anexos. Referência SSA 202303852. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202334 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado (SRA-IB-000072/2023).
202305714 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202314 | 04/04/2023 08:00:23 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6212DF74100 (FL. 11 - S219) e 6259DC07581, conforme anexos. Referência SSA 202206717. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202334 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado (SRA-IB-000073/2023).
202304829 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202312 | 23/03/2023 14:40:42 | Atualizar desenhos conforme anexo e disponibilizar no arquivo técnico. SSA de Origem: 202224937 Desenhos: 6212DF74159I folha 19 6212DF74186I folha 50 6259DC07668P | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202312 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202303405 | STE | 202303354 | G073C018 | IED EP5S03 | 3272.001-0 | 202309 | 02/03/2023 08:26:26 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202303354: "Avaliar a possibilidade de implementar a coleta automática das oscilografias dos IED do ERIPU50 e sua disponibilização via SIRI." (Ref.: RAO 02/2023) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202309 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Conforme atas anexas, foram analisadas três alternativas para o ERIPU50. Foi escolhida a primeira alternativa que previa somente a descarga de oscilografia diretamente do IED. A segunda alternativa com projeto, ensaios, montagem e supervisão de comissionamento foi planejada para ser executada na atualização tecnológica. Portanto, caso seja necessário implementar modificações antes da atualização tecnológica sugerimos que a área demandante envie memorando à EN.DT.
202303380 | STE | 202302770 | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202309 | 02/03/2023 08:26:45 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202302770: "Analizar la posibilidad de mejorar los procedimientos para análisis de polaridad de TC tanto en etapa de proyecto como en etapa de comisionamiento, de modo a reducir el riesgo de desconexión accidental de equipos." (Ref.: RAP 09/2022) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202310 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os procedimentos de comissionamento já contemplam a verificação da correta conexão com os TCs. Os projetos são analisados conforme critérios já consolidados em Itaipu. De qualquer modo, foi elaborado o RAS-17/2022 anexo (relatório de anomalia em serviço) para divulgação e conscientização sobre o trip indevido no TA-02 no âmbito da SM.DT.
202303193 | STE |  | B011L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.013-7 | 202309 | 01/03/2023 07:30:04 | Providenciar a atualização e disponibilizar no SAT os desenhos 6212DF74568I(19)R7A, 6212DF74597I(50)R22A e 6279DC07958P(1)R9A , conforme anexos. Referência SSA 202302341. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202310 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado na SRA-IB-000039/2023.
202302164 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202306 | 07/02/2023 08:41:26 | Atualizar desenho 6260DF94695I. Folhas 12 e 43 conforme anexos. SSA de origem: 202301945. | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202322 | ANDRE LUIZ JORDAO | Verificado que os desenhos foram atualizados conforme solicitado no dia 30/01/2023.
202302146 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202306 | 07/02/2023 08:44:57 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS DO PAINEL PB-01: 6258DCJ4954(FL. 4) e 6217DFJ4959(FL. 27, 43 e 46), CONFORME ANEXOS. REFERENTES A SSA 202301194. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202306 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202224785 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202251 | 22/12/2022 07:30:47 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DO DIAGRAMA 6357-DF-91316 (FL.09), referente a substituição do transdutor UPD600 pelo MULT-K 05 (Y-B.A3), conforme marcações em anexo. Referente a SSA 202224014. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202252 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202224394 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202252 | 29/12/2022 10:48:05 | Providenciar actualización y disponibilización en archivo técnico de los diseños 6260DF94565I hojas 18 y 23, 6260DF94690I hojas 2 y 3 y 6299DC07065P hojas 1 y 2. Referencia SSA 202208465. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202301 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202224165 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202250 | 13/12/2022 09:34:11 | Atualizar desenhos conforme anexos. SSA de Origem: 22445 Desenhos: 6212DF74413 Folha 19 6212DF74442 Folha 50 6269DC07958 Folha 1 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202251 | ANDRE LUIZ JORDAO | A SRA-IB-000339/2022 foi concluida e foi verificado que os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202224164 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202250 | 13/12/2022 09:34:45 | Atualizar desenhos conforme anexos. SSA de Origem: 202203646 Desenhos: 6212DF74413 Folhas 16 e 17 6212DF74442 Folhas 22, 68 e 119 6212DF74443 Folhas 9 e 15 6269DC07959 Folha 1 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RHODE | 202250 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação e disponibilização do desenho no SATeDMS em 21/03/2023.
202223128 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202247 | 23/11/2022 07:23:30 | Solicito atualizar desenhos, conforme os em anexo, referentes à implantação da função de atuação do bloqueio do 86UMCC sobre o 86N do ULP, solicitado pela SSA 202203655. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RHODE | 202250 | THIAGO RHODE | Recebida e confirmada a da atualização do desenho no SATedms em 21/03/2023.
202222997 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202247 | 22/11/2022 09:00:32 | Solicito atualizar desenhos referentes à implantação de sinalização da chave 43SM, conforme solicitado na SSA 202220759. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202247 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202222048 | STE |  | B020L010 | PAINEL GAP-18A-1/2 | 1099.002-0 | 202244 | 03/11/2022 08:41:42 | Actualizar y disponer en archivo técnico el diseño 6223DFB4010 Fl. 49, 50A, 51A, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 conforme anexo. SSA Referencia N° 202204516. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202247 | ANDRE LUIZ JORDAO | Conferido após notificação de conclusão da SRA-IB-000277/2022 que os desenhos foram atualizados e publicados no SATEdms conforme solicitado.
202221774 | STE |  | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202246 | 14/11/2022 10:42:36 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los diseños marcados conforme As Build (ver archivo "Diseños2RT02.txt") del retrofit de la protección del autotransformador T02 de la SEMD. Ref. 202109035A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202246 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202220778 | STE |  | D004B006 | QUADRO BAP-A4/B4 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.016-1 | 202241 | 13/10/2022 09:46:47 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6279DCG6017P fls 3, 4 e 5; 6357DFG6017P fls 27, 29, 43 e 45 conforme anexos. Ref. SSA 202218325 | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202242 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202220776 | STE |  | D004B005 | QUADRO BBP-A4/B4 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0227.015-0 | 202241 | 13/10/2022 09:47:20 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6279DCG6016P fls 3 e 5 6357DFG6016P fls 29 e 45 conforme anexos. Ref. SSA 202218324 | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202242 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202220772 | STE |  | K002E001 | QUADRO DE PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR TB-02 TBP-02 | 0310.002-2 | 202241 | 13/10/2022 09:47:34 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6279DC00100P(1) conforme anexo. Referente a ssa 202218329 | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202242 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202220767 | STE |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202241 | 11/10/2022 16:04:45 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6217DFJ4954P fls 6 e 17; 6268DCJ4953P todas as fls e 6217DFJ4953P todas as fls. Referente SSA´s 202218321 e 202218357 | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202242 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202220231 | STE |  | E006G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-04 | 0205.008-0 | 202239 | 30/09/2022 09:54:21 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DO DIAGRAMA 6357-DF-91330 (10), referente a substituição do transdutor Y2-L4, conforme marcações em anexo. Referente a SSA 202210648. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RHODE | 202240 | THIAGO RHODE | Emissão da solicitação de revisão de desenho em 05/10/22, sob protocolo SRA-IB-000244/2022. Em 03/11/2022 foi recebida a confirmação de modificação e disponibilização do desenho no SATeDMS.
202218944 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202236 | 06/09/2022 15:53:44 | Providenciar a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6212DF74763-FL.19, 6212DF74792-FL.50 e 6279DC07058-FL.1, conforme anexos. SSA referência 202218035. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202237 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado. Referência: SRA-IB-000213/2022, SRA-IB-000247/2022
202217601 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202232 | 12/08/2022 14:12:28 | Solicito atualização de desenhos, referente à modificação de atuação do relé de bloqueio 86UMCC diretamente sobre o relé 86N do ULP Unidade 18, conforme solicitado na SSA 202203658. Informo que foi utilizado o contato (13-14) doo relé 86UMCC para envio de trip ao 86N, de acordo com o desenho 6212DF74947I(22)C21 (1). | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RHODE | 202233 | THIAGO RHODE | Emitida SRA-190/2022 em 17/08/2022 para revisão dos desenhos relacionados. Recebida a confirmação de revisão e disponibilização dos desenhos no SATeDMS em 01/11/2022.
202217507 | STE |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202232 | 12/08/2022 15:06:52 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6459DCJ0303 (FLS. 10 E 12) e 6459DFJ0303 (FLS. 74, 75, 78), conforme anexos. Modificações referentes à implantação da função BF do disjuntor 02A12, conforme SSA 202216749 | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RHODE | 202233 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação das ultimas pendências, e conformado que todas foram atendidas. Desenhos disponibilizados no SATEDMS.
202217506 | STE |  | G086E015 | PAINEL 3R-T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T07 | 3143.007-0 | 202232 | 12/08/2022 14:17:04 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6465DFJ0304 (FLS. 2, 73, 75, 76 E 78), conforme anexos. Modificações referentes à implantação da função BF do disjuntor 02A12, conforme SSA 202216762. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RHODE | 202233 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução da modificação em 03/10/2024. Realizada a conferência. Desenho disponibilizado no SATeDMS.
202217351 | STE | 202212356 | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202232 | 09/08/2022 11:10:56 | Avaliar a necessidade de teste da função primária devido a evidência de não atuação do alarme IRY PP TRIP FASE T nos sistemas de supervisão, conforme relatado no RAP 02/2022 e levantamento anexo. Obs: transição para o GW não concluída, dados atualmente parece que estão via DAUC e GW paralelamente pois há cadastro redundante, informado que houve planilha da MEL1 para validação dos pontos do GW via IED´s de proteção. | IEE3 | IEE1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202232 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Fueron solucionados por la MEL1 con las SSA 202217617/SSA 202218305 el problema relatado en el RAP02/2022.
202217067 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202231 | 04/08/2022 08:36:56 | Solicitamos individualizar a alimentação elétrica - circuitos de 125Vcc conectados aos disjuntores 72CB31 e 72CB32, referente às alimentações das solenoides do circuito hidráulico do RV - válvulas BA (20SD1)/BC (20QT)/BD (20WGL)/BE (20AP) - e - válvula BB (20SD2) - dos solenoides do circuito hidráulico do Gerador. Essa alteração viabiliza a execução de atividades simultâneas, com segurança, durante as manutenções preventivas e corretivas de ambas as áreas. Implantar alteração em todas as UGs. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202426 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A alimentação elétrica - circuitos de 125Vcc conectados aos disjuntores 72CB31 e 72CB32, referente às alimentações das solenoides do circuito hidráulico do RV - válvulas BA (20SD1)/BC (20QT)/BD (20WGL)/BE (20AP) - e - válvula BB (20SD2) - dos solenoides do circuito hidráulico do Gerador foram individualizadas nos 18 painéis ULPs conforme solicitado.
202216819 | STE | 202215723 | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202231 | 02/08/2022 08:11:32 | Providenciar aquisição de 90 (noventa) peças do material 559296 - CIRCUITO RC 0,25MF/220 OHM 630VCC/250V para substituição nos painéis TAC de 50Hz (SSA 202216338) e 60Hz (SSA 202215723). | MEL1 | IEE1 | FERNANDO LAC GENTIL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202350 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Fueron disponibilizados por IMAS 0 100 un. del material cod. 214701 (CAPACITOR FIJ FIL SUPRE 0,22MF 250V) mediante 4500068008/130. Saldo actual en stock 126 un. Política ZM=15/30. Creada reserva nro. 445768 y 447645 validas hasta 06/03/25. OBS: DEMPRO 266. Ref. SSA202217334
202216728 | STE | 202202677 | G040E016 | IED PA5T03 PROTEÇÃO ALTERNADA T03/R03 (2R-T03) | 3144.009-9 | 202230 | 29/07/2022 16:41:35 | Apoio para investigar a falha do registro de partida da função 51NT da proteção alternada do T03 no SCC (SSA 202202395). Pelo descrição e análise dos eventos o ponto não chegou no SCC apesar de ter sido registrado pela oscilografia. Referencia RAP 15/2021 | IEE3 | IEE1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202232 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Verificado que o ponto estava inválido para um dos GTWs (nesta condição o ponto não muda de estado). Reiniciado o IED e verificado o funcionamento normal dos pontos em ambos os GTWs. Executado a partida da função 51NT com a caixa de testes e verificada a mudança de estado em ambos os GTWs conforme imagens anexas.
202216407 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202230 | 27/07/2022 09:17:33 | Atualizar desenhos e disponibilizar no arquivo técnico conforme anexos. SSA de Origem :202203656 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RHODE | 202230 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação de execução (17/08/2023) e realizada a conferência do arquivo (13/09/2023). desenho disponível no SATedms.
202215832 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202229 | 18/07/2022 10:57:19 | Providenciar revisão das folhas 34, 35 e 37 do desenho 6357DF91303 e disponibilização no SAT. Ver SSA 202209976. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RHODE | 202230 | THIAGO RHODE | Criada SRA-IB-000165/2022 para revisão do desenho funcional em 20/07/2022. Recebida a confirmação de execução e disponibilização da revisão no SATeDMS em 06/09/2022.
202215151 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202227 | 08/07/2022 08:54:16 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN EL SISTEMA LOS SIGUIENTES DISEÑOS: 6212DF74313I Hojas, 16, 17; 6212DF74341I Hojas, 22, 68; 6212DF74342I Hojas, 9, 15; 6259DC07965P Hoja 1. CONFORME ANEXO. SSA REF. 202203645 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RHODE | 202230 | THIAGO RHODE | Emitida SRA-169/2022 em 21/07/2022 para revisão dos desenhos relacionados. Recebida a confirmação de revisão e disponibilização dos desenhos no SATeDMS em 19/09/2022.
202215009 | STE |  | D044C002 | CLP EA5S01 | 3285.003-7 | 202229 | 18/07/2022 09:39:50 | Analisar junto ao fornecedor motivos da falha do RTAC e acionamento no SCADA dos alarmes "ECE_60 1EAIC PA SUPERV_PP DISCREP_FILA" e "ECE_60 EPIC PP SUPERV_PA DISCREP_FILA", sem rearme (SSA 202213981 para MEL1). | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202229 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | No dia 21/09/2022 foi realizada a correção e teste do programa de fila de corte e adicionadas variáveis de teste no programa para auxiliar na análise de discrepância de fila de corte futura. Referência: Ata de Reunião AR/ENES.DT/075/2022 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=443079342
202206562 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202218 | 02/05/2022 12:39:25 | Em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (201803298A), a bandeirola 37 do ULP não será mais utilizada. Solicitamos ações para desativar a bandeirola e desconectar o condutor correspondente (cabo AU02-0103, condutor 7). | IEQ1 | IEE1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202218 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A bandeirola 37 do anunciador foi desativada conforme solicitado.
202206560 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202218 | 02/05/2022 12:39:36 | Em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (SSA 201812588A), a bandeirola 37 do ULP não será mais utilizada. Solicitamos ações para desativar a bandeirola e desconectar o condutor correspondente (cabo AU03-0103, condutor 7). | IEQ1 | IEE1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202218 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A bandeirola 37 já estava desativada (sem texto descritivo impresso na bandeirola) e o condutor 7 do cabo AU03-0103 foi desconectado.
202206558 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202218 | 02/05/2022 12:39:51 | Em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (201712017B), a bandeirola 37 do ULP não será mais utilizada. Solicitamos ações para desativar a bandeirola e desconectar o condutor correspondente (cabo AU05-0103, condutor 6). | IEQ1 | IEE1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202218 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A bandeirola 37 foi desativada (passada para reserva) e o condutor 6 do cabo AU05-0103 foi desconectado.
202205874 | STE |  | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202216 | 20/04/2022 11:05:32 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DO DIAGRAMA 6615-DF-G9852, FOLHAS (13, 49, 61 e 71). CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202102237F. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202217 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | SRA-IB-000098/2022 Concluida. Los diseños están actualizados conforme solicitado.
202205873 | STE |  | E020L001 | PAINEL 3RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3124.001-6 | 202216 | 20/04/2022 11:05:54 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DO DIAGRAMA 6615-DF-G9848, FOLHAS (13, 14, 15, 49, 61 e 71). CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202102237E. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202217 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | SRA-IB-000099/2022 concluida, verificado que los diseños están actualizados conforme solicitado.
202205872 | STE |  | G042H001 | QUADRO 2D2A PROTEÇÃO T04 E R04 | 0229.019-6 | 202216 | 20/04/2022 11:06:13 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS: 6677-DF-A8341, FOLHAS (32 e 33). CONFORME ANEXOS. REFERENTE as SSA'S 202102237E E 202102237F. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202217 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | La SRA 000100/2022 fue concluida. Los diseños actualizados conforme solicitado.
202203734 | STE |  | K060B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-10 | 0205.014-5 | 202211 | 14/03/2022 14:09:03 | Complemento de la SSA 202202554. Solicitar actualización de diseño en el SAT de acuerdo al diseño marcado en adjunto. | IEE1 | IEE1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202211 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Los diseños fueron actualizados y disponibles en el SATedms.
202203386 | STE |  | G086E015 | PAINEL 3R-T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T07 | 3143.007-0 | 202210 | 10/03/2022 15:20:20 | Verificar possibilidade de implementar função BF do disjuntor 02A12 nas proteções do transformador T07 para o caso de operação das proteções das linhas de 66kV na condição "Transferida", conforme e-mail em anexo. | OUO7 | IEE1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RHODE | 202211 | THIAGO RHODE | Realizada a análise dos projetos antigo e novo da proteção do trafo T06. Constatado que a função 50BF de 02A12 na condição de proteção transferida não está implementada no painel 3R-T06. Por envolver a alteração do projeto concebido, a situação foi encaminhada para a ENEE para gestão e planejamento. O encaminhamento está registrado na ata AR/SMI.DT/0024/2022 - em anexo.
202202554 | STE |  | K060B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-10 | 0205.014-5 | 202210 | 10/03/2022 10:18:55 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN EL SISTEMA EL DISEÑO N° 6357DF91292 HJ 9 CONFORME ANEXO. SSA REF 202201271- | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202211 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Emitido SRA-IB-000057/2022 a la ENE.DT a fin de actualizar en el SAT los diseños marcados. Como complemento se emitió la SSA 202203734 a fin de esperar que los diseños estén actualizados en el SAT.
202202391 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202207 | 17/02/2022 09:06:12 | Providenciar a criação de uma tela no CCAD, conforme anexo, para atendimento da SSA 201900692B. A tela será usada para indicação dos ajustes de alarme, trip e para emissão de SSA do Sistema de Água Pura da U9A. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202211 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi criada uma tela para indicação dos ajustes de alarme e trip do Sistema de Água Pura da U9A conforme solicitado.
202201967 | STE |  | B010L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.012-9 | 202207 | 14/02/2022 15:28:18 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivo em anexo que estão de acordo com o executado em campo. SSA de origem 202200801 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RHODE | 202211 | THIAGO RHODE | Realizada a solicitação de revisão de documento para os desenhos 6212DF74547, 6279DC07865 /14, 6212DF74518 /07 e 6212DF74548 /14, sob nr SRA-59/2022. Recebida e confirmada a da atualização do desenho no SATedms em 01/06/2022 conforme socilitado.
202201157 | STE | 202201076 | E033E004 | RELÉ DE PROTEÇÃO ALTERNADA | 1080.001-9 | 202205 | 31/01/2022 15:33:45 | RAP 17/2021: Corregir el horario de la protección alternada de la línea LI 66kV MD-FI conforme horario oficial de la usina | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202206 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | El trabajo fue ejecutado con éxito con la SSA202201076.
202201155 | STE | 202201075 | E033E003 | RELÉ DE PROTEÇÃO PRIMARIA | 1079.001-6 | 202205 | 31/01/2022 15:34:00 | RAP 17/2021: Corregir el horario de la protección primaria de la línea LI 66kV MD-FI conforme horario oficial de la usina | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202206 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | El trabajo fue ejecutado con éxito con la SSA 202201075.
202201071 | STE | 202201051 | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202204 | 27/01/2022 08:42:00 | Verificar posibilidad de realizar modificaciones para solucionar motivo por el cuál no hubo señalización de "recepción TDD" en el IED durante la perturbación del día 24/01/2022 a las 13:26. Referencia SSA 202200960. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202206 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Implementar en el IED una lógica a fin de señalizar en el mismo LED de señalización, tanto de recepción de TDD sin Bloqueo como Recepción de TDD con Bloqueo. Ver archivo adjunto como guía.
202100488 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202152 | 28/12/2021 13:50:12 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202113767A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202152 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202100487 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202152 | 28/12/2021 13:48:33 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202113766A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202152 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202100357 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202151 | 23/12/2021 09:33:56 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107914A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202100354 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202151 | 23/12/2021 07:31:48 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107910A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados.
202100353 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202151 | 23/12/2021 07:29:32 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107899A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202100340 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202151 | 23/12/2021 07:28:41 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107898A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados.
202100335 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202151 | 23/12/2021 07:28:07 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107896A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202100334 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202151 | 23/12/2021 07:26:53 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107895A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202100331 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202151 | 22/12/2021 14:33:13 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107894A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados.
202100330 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202151 | 22/12/2021 14:22:48 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107892A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados.
202100327 | STE |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202151 | 22/12/2021 14:11:57 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107177A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202100312 | STE |  | D001B007 | QUADRO COMUM DA GIS CSP-02 | 0203.004-7 | 202151 | 22/12/2021 14:21:51 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA, 202107293A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Desenhos revisados e publicados.
202100286 | STE |  | D002B006 | QUADRO BAP-A3/B3 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.014-8 | 202151 | 22/12/2021 14:19:38 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107286A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202100270 | STE |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202151 | 23/12/2021 09:34:16 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107328A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi verificado que os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202100264 | STE |  | B020L010 | PAINEL GAP-18A-1/2 | 1099.002-0 | 202151 | 23/12/2021 09:34:50 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107294A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202100259 | STE |  | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202151 | 23/12/2021 09:34:32 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA202107312A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202201 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados.
202518241 | SCC |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202546 |  | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4006 hojas 27, 49, 51, 52; 6538DCB2212, 6538DCB2072, 6538DCB2075, 6538DCB2217, XXXXXX. SSA´s de referencia 202518132, (No aprobar aún, faltan datos) | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável |  | Não
202513548 | SCC |  | E114L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202534 |  | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5632E e 6459-DC-J5632E, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512585. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável |  | Não
202505560 | SCC |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202515 |  | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-15 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202505538) | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202505450 | SCC |  | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202515 |  | Solicito a gentileza de providenciar a atualização do desenho 6212-DF-73004 Fl. S219-10, conforme anexo, e disponibilizar no SAT. Modificação realizada para atender a SSA 202504140. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável |  | Não
202503534 | SCC | 202503435 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202511 | 12/03/2025 09:47:06 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-01 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202503524).. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável |  | Não
202407229 | SCC |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202419 |  | Solicito atualização dos desenhos marcados, conforme arquivos anexados, referentes à instalação de relés auxiliares, no TAC 612 para a indicação de TAP'S do TD-04. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável |  | Não
202315232 | SCA | 202315195 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202337 | 12/09/2023 16:46:44 | Solicitamos providenciar los ajustes necesarios en el PES/PIB en función de la alteración en el GGB del fondo de escala en el indicador 80TW de 6000 para 8495 l/min, asociado a la entrada analógica 004BNA23GE. Los niveles de alarma y demás ajustes permanecen inalterados. Modificación TEMPORAL, con previsión de normalizar en el próximo PD 9M (202315189). | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202310201 | SCC |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202325 |  | Providenciar compra de Transdutor do XC-03 que não se encontra em estoque. SSA de origem: 202309487. | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202219564 | SCA |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202237 | 16/09/2022 17:26:30 | Adquirir punhos teste SecuControl modelos FTPP14036AJ de 14 POLOS e FTPP08017AA 08 POLOS para atender as necessidade de realização de ensaios nas proteções do serviço auxiliar durante o retrofit e manutenções futuras. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável |  | Não
202215595 | SCC | 202209976 | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202228 |  | Providenciar revisão das folhas 34, 35 e 37 do desenho 6357DF91303 e disponibilização no SAT. Ver SSA 202209976. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não
202211702 | STE |  | G086E015 | PAINEL 3R-T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T07 | 3143.007-0 | 202152 | 27/12/2021 13:39:00 | EM FUNÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO 3R-T07 (SSA 202111598A), ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS 6459DCJ0304P, 6465DFJ0304P, 6459LCJ0300P CONFORME ANEXOS. LISTA DE FOLHAS EM ANEXO. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202443 | THIAGO RHODE | Realizada a conferência do desenho e confirmação da disponibilização no SATeDMS em 22/10/2024.
202211701 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202150 | 16/12/2021 08:20:00 | ATUALIZAR E DISP. NO ARQ. TÉC. OS DES. 6607DF91492, 6609DC04108, 6609DC04109, 6609DC00115 E 6609DC00116, LISTA DE FOLHAS EM ANEXO. MODIFICAÇÕES REFERENTES AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T07 (202112287A). | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202319 | THIAGO RHODE | Em 01/08/2023 recebida a confirmação da conclusão da execução das modificações dos desenhos relacionados.
202211700 | STE |  | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202150 | 16/12/2021 08:20:00 | ATUALIZAR E DISP. NO ARQ. TÉC. OS DES. 6607DC15204E, 6607DF91490, 6607DF91490, 6609DC00109E E 6609DC00110E CONFORME ANEXOS. LISTA DE FOLHAS EM ANEXO. MOD. REF. AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T07: 202112285A. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202420 | THIAGO RHODE | Os desenhos da SRA-018/22 foram atualizados pela EN.DT com prazos diferentes, desta forma, foi realizada a conferência dos desenhos em 05/2023, 07/2023, 10/2023 e 02/2024. Em 02/2024 foi aberta a SRA-040/24 para correção de pendências da SRA-018/22. Em 04/2024 as pendencias foram corrigidas e os desenhos foram disponibilizados no SATeDMS.
202211699 | STE |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202150 | 16/12/2021 08:20:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6609DCC3003E (FLS 20 E 22) CONFORME ANEXOS. MODIFICAÇÕES REFERENTES AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T07 (202112282A). | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202244 | THIAGO RHODE | EM 03/02/2022 (202205) FOI ABERTA A SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DO DESENHO, CONFORME SRA-022/2022. Confirmada a modificação e disponibilização no SATeDMS em 27/10/2022.
202211698 | STE |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202152 | 28/12/2021 07:18:00 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS EM ANEXO, EM FUNÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO PAINEL 3R-T06. REFERÊNCIA SSA 202014345A E 202112291A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202421 | THIAGO RHODE | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202211696 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202150 | 14/12/2021 13:52:00 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS EM ANEXO, EM FUNÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO PAINEL 3R-T06. REFERÊNCIA SSA 202110611A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202319 | THIAGO RHODE | Em 20/02/2023 foi recebida a confirmação de execução da SRA-IB-000020/2022 e disponibilização dos respectivos desenhos. Em 08/05/2023 foi realizada a conferência dos desenhos disponibilizados.
202211694 | STE |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTEÇÃO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202150 | 16/12/2021 08:20:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6609DC04090E (FL 91) E 6607DF91481 (FLS 51, 403 E 404) CONFORME ANEXOS. MODIFICAÇÕES REFERENTES AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T07 (202112281A). | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Concluída a execução da SRA-IB-000021/2022 e disponibilização dos desenhos no SATedms em 20/02/2023. Realizada a conferência dos desenhos em 08/05/2023.
202211693 | STE |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202148 | 02/12/2021 16:39:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TÉCNICO LOS SIGUIENTES DISEÑOS 6259DC15201 HJ1 Y 6357DFG0415 HJ 6 CONFORME A MARCACIÓN DE CAMPO. REF SSA:202112707A | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202320 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação da execução das alterações solicitadas na SRA-IB-00056/2022 em 16/05/2023 - Confirmada e disponibilizada no SATedms em 05/09/2022.
202211692 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202148 | 02/12/2021 16:39:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TÉCNICO LOS SIGUIENTES DISEÑOS 6259DC7415 Y 6357DFG91328 HJS 6 Y 10 CONFORME A VERIFICACIÓN EN CAMPO. REF SSA:202112707B | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202322 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado. Referência: SRA-IB-000101/2022
202211690 | STE |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202148 | 29/11/2021 07:17:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6615DFG9844E HJ 27 Y 6609DCG9841. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 3RT06 REF.: SSA 202110635A | MEL1 | IEE1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202322 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado. Referência: SRA-IB-000359/2021
202211689 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202147 | 23/11/2021 08:51:00 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DO DESENHO EM ANEXO, EM FUNÇÃO DA RETIRADA DO TRANSDUTOR 96RV-11. REFERÊNCIA SSA 202111190A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202322 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado. Referência: SRA-IB-000101/2022
202211688 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202147 | 23/11/2021 08:49:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS 6607DF91491 FLS 7, 11, 12 E 17; 6609DC00112E; 6609DC04105E CONFORME ANEXO. REF SSA 202106457A E 202108510A. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202320 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação da execução das alterações solicitadas na SRA-IB-00078/2022 em 16/05/2023 - Confirmada e disponibilizada no SATedms em 29/04/2022.
202211687 | STE |  | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202147 | 22/11/2021 13:23:00 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS EM ANEXO, EM FUNÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO PAINEL 3R-T06. REFERÊNCIA SSA 202110614A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | A SRA-IB-000018/2022 foi finalizada sem executar em 23/03/2022. Ao longo de 2022 e 2023 houveram várias interações com ENEE.DT para regularização destes desenhos. Em 22/08/2023 os desenhos atualizados foram disponibilizados no SATeDMS.
202211680 | STE |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTEÇÃO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202145 | 11/11/2021 09:09:00 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS EM ANEXO, EM FUNÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO PAINEL 3R-T06. REFERÊNCIA SSA 202110636A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Concluída a execução da SRA-IB-000021/2022 e disponibilização dos desenhos no SATedms em 20/02/2023. Realizada a conferência dos desenhos em 08/05/2023.
202211679 | STE |  | B012L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.014-5 | 202144 | 03/11/2021 09:01:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO LOS DISEÑOS 6212DF74623 ( FL 16 Y 17), 6223DF74602(FL 22,68 Y 119), 6223DF74603 (FL 15) Y EL 6279DC07765 CONFORME ANEXO. SSA REF. N° 202108548E | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202222 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Desenhos revisados e publicados conforme solicitado.
202211677 | STE |  | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202144 | 02/11/2021 07:24:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO LOS DISEÑOS 6223DF74602 ( 55,58,60,129 Y 132A),6223DF74604 (FL 13,14,17 Y 20), 6223DF74615 (FL 4) Y 6279DC07767 CONFORME ANEXO. SSA REF. N° 202102441A. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202239 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202211676 | STE |  | K003B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202144 | 02/11/2021 07:24:00 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6229DC07312E-1 E 6236DF87633P-1, CONFORME ANEXOS. REFERENTES A ALTERAÇÕES REALIZADAS COM A SSA 201908042B. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202417 | THIAGO RHODE | A execução desta SSA não é mais necessária devido o painel ter sido substituído no processo de retrofit (SSA 202303875), seguindo solicitação do emissor.
202211665 | STE |  | K003B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202143 | 27/10/2021 10:15:00 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAR NO SAT, OS DESENHOS 6236DF87631P - FL1, 6236DF87633P - FL3, 6260DF94775I - FL19 E 6229DC7311E CONF. ANEXO. SSA REFERENCIA 201908043B. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202334 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado (SRA-IB-000076/2022).
202211664 | STE |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202142 | 20/10/2021 07:20:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TECNICO DISEÑO 6357DFG0414 HOJA 40 CONFORME ANEXO. SSA DE REFERENCIA 202112093B. | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202320 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação da execução das alterações solicitadas na SRA-IB-000055/2022 em 16/05/2023 - Confirmada e disponibilizada no SATedms em 03/09/2022.
202211662 | STE |  | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202141 | 13/10/2021 14:10:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO EL DISEÑO 6607-DF-91490 HOJA 402,701 CONFORME ANEXO, SSA REF. N° 202112240A. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Confirmada a execução da SRA-265/23 e disponibilização do desenho no SAT.
202211661 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202141 | 11/10/2021 11:28:00 | PROVIDENCIAR ACTUALIZACION Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TECNICO DISEÑO 6207DF90333, HOJA 44. SSA REF. 202110971A | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202235 | ANDRE LUIZ JORDAO | Recebido notificação de conclusão da SRA-IB-000326/2021 no dia 26/08/2022 e verificado que os desenhos foram atualizados conforme solicitado no dia 29/08/2022.
202211660 | STE |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202140 | 06/10/2021 06:58:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6357DFG0414 HJ26 Y 6357DFG0415 HJ26 MARCADOS CONFORME A CAMPO. REFERENTE A LA SSA:202112087A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202320 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação da execução das alterações solicitadas na SRA-IB-000055/2022 e SRA-IB-000056/2022 em 16/05/2023 - Confirmada e disponibilizada no SATedms em 03/09/2022.
202211653 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202138 | 20/09/2021 07:31:00 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NO ARQUIVO TÉCNICO DOS DIAGRAMAS 6607-DF-91492I (FL.27). REFERENTE À SSA 202100214A. CONFORME ANEXO. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Em 20/02/2023 foi recebida a confirmação de execução da SRA-IB-000020/2022 e disponibilização dos respectivos desenhos. Em 08/05/2023 foi realizada a conferência dos desenhos disponibilizados.
202211651 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202137 | 14/09/2021 07:55:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO LOS DISEÑOS 6259DC07577, 6212DF74136 (FL.55,58,60,129 Y 132A) Y 6212DF74138 (FL.13,14,17 Y 20) CONFORME ANEXO. SSA REF. N° 202102427A. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202305 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202211632 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202130 | 28/07/2021 07:47:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS; 6357DF91310- FL15 E 6279DC07285-FLC7B, CONFORME ANEXOS. REFERÊNCIA SSA 202102117A. | MEL1 | IEE1 | FERNANDO LAC GENTIL | S3.7 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202320 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação da execução das alterações solicitadas na SRA-IB-000077/2022 em 16/05/2023 - Confirmada e disponibilizada no SATedms em 03/06/2022.
202211630 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202129 | 20/07/2021 08:38:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS:6212DF74694I (FL.55,58,60,129 E 132A), 6112DF74696I (FLS. 13,14,17 E 20),6223DF74657I FL.4 E 6279DC07667P FL.1. CONFORME ARQUIVOS EM ANEXO. REF:SSA 202102424A. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202239 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202211620 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202125 | 23/06/2021 15:40:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO LOS DISEÑOS 6269DC07967, 6212DF74442 (FL.55,58,60,129 Y 132A) Y 6212DF74444 (FL.13,14,17 Y 20) CONFORME ANEXO. SSA REF. N° 202102116A. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202305 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202211614 | SCA |  | J003B001 | QUADRO PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-01 | 0311.001-0 | 202123 | 07/06/2021 10:46:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS 6260DF94595 FL19, 6209DC7560, 6209DC7286, 6236DF87631, 6236DF87632, 6236DF87633 E 6236DF87635 CONFORME ANEXOS. REF. SSA 201507224J. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S3.7 | Programável |  | Não
202211605 | STE |  | G073T001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL42 | 2468.002-0 | 202119 | 13/05/2021 14:22:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS; 6457DFG3616-P- FL 1, 35 E 6459DCG3616-P., CONFORME ANEXOS. REFERÊNCIA SSA. 202102323A. | MEL1 | IEE1 | FERNANDO LAC GENTIL | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202243 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos já estão revisados e publicados no SATedms.
202211604 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202117 | 29/04/2021 14:01:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS; 6260DF94695- FL 36,43,51,70 Y 6260DF94814-FL 2,4,5, CONFORME ANEXOS. REFERÊNCIA SSA. 202007607A. | MEL1 | IEE1 | FERNANDO LAC GENTIL | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202320 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação da execução das alterações solicitadas na SRA-IB-000342/2021 em 16/05/2023 - Confirmada e disponibilizada no SATedms em 31/03/2022.
202211574 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202106 | 10/02/2021 15:15:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TÉCNICO LOS DISEÑOS 6457DC15206 HJ 8,9,12,12B,17,18,20 Y EL DISEÑO 6459DC15282. REFERENTE A LAS MODIFICACIONES DEL ECCANDE SSA:202011059A. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202243 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202211551 | STE |  | G073L004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L13 (04LI5) | 2416.001-4 | 202047 | 16/11/2020 14:07:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6457DFG3304P HOJA 27 Y 6459DCG3304P HOJA 1 CONFORME ANEXOS. REFERENCIA SSA 202011072A. | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202320 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação da execução das alterações solicitadas na SRA-IB-000341/2021 em 16/05/2023 - Confirmada e disponibilizada no SATedms em 30/11/2021.
202211532 | STE |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202041 | 05/10/2020 09:44:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN EL ARCHIVO TECNICO, LOS DISEÑOS 6223DFB3027, HJ 29, 49, 50 Y 6269DCB2506 HJ 4 Y 6 EN ANEXO. CONFORME MODIFICADO EN CAMPO. REF.: SSA 202009755A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202243 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202211522 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202025 | 16/06/2020 11:57:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO LOS PLANOS N°6212-DF-74442 PÁG.21,94,108,119 6212-DF-74443 PÁG. 9,14 6212-DF-74444 PÁG: 6,16 6212-DF-74247 PÁG. 47 CONFORME ANEXO. SSA REF. N° 202002797A. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável |  | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202234 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | SRA-IB-000329/2020 concluida, los diseños están actualizados conforme solicitado.
202211516 | STE |  | C043E001 | QUADRO DE INTERFACE COM SUBEST. CONVERSORA CIC-A,B,C | 0451.002-0 | 202019 | 04/05/2020 12:38:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EL DISEÑO 6259DC7440 CONFORME A VERIFICACIÓN CON FURNAS. REF SSA:202004250A. VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR A FURNAS EL DISEÑO 6040DF93077 A FIN DE ACTUALIZACIÓN EN EL SAT | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202243 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202211510 | STE |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202009 | 28/02/2020 10:51:00 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6223DFB3027P (FL. 28, 49 E 57), CONFORME ANEXOS, REFERENTE À ADEQUAÇÕES DE NOMENCLATURA DOS DISPOSITIVOS DE CAMPO (REF. SSA 202002083A). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202222 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Desenhos revisados e publicados conforme solicitado.
202211509 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202009 | 27/02/2020 09:37:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO LOS PLANOS N°6212-DF- 74186 PÁG. 21, 36, 52, 94, 108, 112 E 119 CONFORME ANEXO. SSA REF. N° 202001650A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202234 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | SRA-IB-000120/2020 concluida, los diseños están actualizados conforme campo.
202211464 | STE |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202150 | 14/12/2021 13:53:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICION EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6615DFG9844 HJS 49, 61 Y 71 CONFORME MARCACION DE CAMPO. REF SSA:202102237D. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202441 | ANDRE LUIZ JORDAO | SRA concluida e verificado que os desenhos foram atualizados no SAT conforme solicitado no dia 25/10/2024.
202211372 | STE | 202211371 | B020L009 | PAINEL GPP-18A-1/2 | 1098.002-6 | 202147 | 25/11/2021 10:23:00 | RAP 18/2021: VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO DEL ATRASO EN LA ACTUACION DEL RELÉ 05A DE LA UNIDAD GENERADORA U18A EN RELACION A LAS DEMAS UNIDADES GENERADORAS. | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202246 | ANDRE LUIZ JORDAO | ANALISADO O RAP 18/2021 E DESENHOS REFERENTES AOS PAINÉIS GAP-18A E ULP- 18, NA QUAL FOI GERADO SSA DERIVADA 202204516 PARA MEL1 SUBSTITUIR O SEGUNDO RELE 05A-2 RXMH2 POR 02 RELES RXMS1 DE FORMA QUE AS SINALIZAÇÕES, TRIPS E BFIS SEJAM MAIS RÁPIDOS. OS RELES 05A ESTÃO INSTALADOS NO PAINEL GAP-18A E AS MODIFICAÇÕES FORAM REALIZADAS COM SUCESSO DURANTE MP-3A da U18A.
202211234 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202144 | 01/11/2021 14:39:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113513A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113513A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203658) em 11/03/2022. Confirmada a execução das modificações em 11/08/2022.
202211233 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202144 | 01/11/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113511A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113511A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202230 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203656) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 27/07/2022.
202211232 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202144 | 01/11/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113510A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113510A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203655) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 21/11/2022.
202211231 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202144 | 01/11/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113509A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113509A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203649) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 06/09/2022.
202211230 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202144 | 01/11/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113508A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113508A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Recebida a confirmação da execução da modificação pela equipe da MEL1 em 23/01/2023. Executado conforme solicitado.
202211229 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202144 | 01/11/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113507A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113507A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203647) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 03/03/2023.
202211228 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202144 | 01/11/2021 09:55:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113496A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113496A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203646) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 13/12/2022.
202211227 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202144 | 01/11/2021 09:55:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113494A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113494A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202229 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203645) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 06/07/2022.
202211226 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202144 | 01/11/2021 09:55:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113492A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113492A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202229 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203644) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 19/05/2022.
202211225 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202144 | 01/11/2021 09:55:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113491A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113491A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Confirmada a execução das modificações (SSA 20220343) em 23/03/2023.
202211224 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202144 | 01/11/2021 09:55:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113488A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113488A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202239 | THIAGO RHODE | Confirmada a execução das modificações (SSA 20220342) em 03/04/2023.
202211223 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202144 | 01/11/2021 09:54:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113487A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113487A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202229 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203641) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 14/06/2022.
202211222 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202144 | 01/11/2021 09:54:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113486A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113486A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202229 | THIAGO RHODE | Elaborada a modificação nos projetos dos painéis ULP 7 e 14. Derivada a SSA para MEL1 (202203638) em 11/03/22. Confirmada a execução das modificações em 13/04/2022.
202211003 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202139 | 29/09/2021 16:21:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E PAR DE MENSAGENS NO CCAD, GTWS E IHMP DE PONTOS SOBRE DISPARO 125VCC, PRESSÃO BAIXA DE NITRGÊNIO E CENTELHAMENTO DE COMPARTIMENTOS, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202515 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | FOI PROVIDENCIADA ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E PAR DE MENSAGENS NO CCAD, GTWS E IHMP DE PONTOS SOBRE DISPARO 125VCC, PRESSÃO BAIXA DE NITRGÊNIO E CENTELHAMENTO DE COMPARTIMENTOS, CONFORME ANEXO DA EMISSÃO, POR MEIO DAS SSAs 202201479, 202201481, 202201482, 202201483 e 202201484. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210902 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202137 | 13/09/2021 10:07:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, PAR DE MENSAGENS E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE TENSÃO DE ENTRADA DO 52-1 DO UMCC NO CCAD, GTWS E IHM-P, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202515 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | FOI PROVIDENCIADA ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, PAR DE MENSAGENS E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE TENSÃO DE ENTRADA DO 52-1 DO UMCC NO CCAD, GTWS E IHM-P, CONFORME ANEXO DA EMISSÃO, POR MEIO DAS SSAs 202201479. 202201481, 202201482, 202201483 e 202201484. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210654 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202131 | 03/08/2021 09:42:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE CORRENTE FONTE GERADOR DO UMCC NO CCAD, GTWS E IHMP, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202515 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | FOI PROVIDENCIADA A ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE CORRENTE FONTE GERADOR DO UMCC NO CCAD, GTWS E IHMP, CONFORME ANEXOS DA EMISSÃO, POR MEIO DAS SSAs 202201479. 202201481, 202201482, 202201483 e 202201484. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210605 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202128 | 16/07/2021 14:32:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, NÍVEL DE ALARME E PAR DE MENSAGENS DE PONTO SOBRE ALIMENTAÇÃO CC DO PAP NO CCAD, GTWS E IHMP, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202515 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | FOI PROVIDENCIADA ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, NÍVEL DE ALARME E PAR DE MENSAGENS DE PONTO SOBRE ALIMENTAÇÃO CC DO PAP NO CCAD, GTWS E IHMP, CONFORME ANEXOS DA EMISSÃO, POR MEIO DAS SSAs 202201479. 202201481, 202201482, 202201483 e 202201484. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210600 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202128 | 15/07/2021 11:03:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO SOBRE BOMBA TEMPO EXCEDIDO DOS DISJUNTORES 45U99 E 85U9A NO CCAD, GTWS E IHM-P, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202515 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | FOI PROVIDENCIADA ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO SOBRE BOMBA TEMPO EXCEDIDO DOS DISJUNTORES 45U99 E 85U9A NO CCAD, GTWS E IHM-P, CONFORME ANEXO DA EMISSÃO, POR MEIO DAS SSAs 202201479. 202201481, 202201482, 202201483 e 202201484.
202210420 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202123 | 09/06/2021 11:09:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E PAR DE MENSAGENS DE PONTOS SOBRE SF6 NO CCAD, GTWS E IHMP, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202515 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | FOI PROVIDENCIADA A ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E PAR DE MENSAGENS DE PONTOS SOBRE SF6 NO CCAD, GTWS E IHMP, CONFORME ANEXO DA EMISSÃO, POR MEIO DAS SSAs 202201479. 202201481, 202201482, 202201483 e 202201484. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210154 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202115 | 13/04/2021 11:14:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE TENSÃO FONTE GERADOR NO CCAD, GTWS E IHM-P, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202515 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | FOI PROVIDENCIADA A ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE TENSÃO FONTE GERADOR NO CCAD, GTWS E IHM-P, CONFORME ANEXO DA EMISSÃO, POR MEIO DAS SSAs 202201479. 202201481, 202201482, 202201483 e 202201484. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202209975 | STE | 202209973 | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202145 | 10/11/2021 15:31:00 | SOLICIT. APOIO PARA VERIFICAR/CONFIRMAR QUE AS CONEXÕES DE CAMPO SE ENCONTRAM CONF. O DESENHO 6357-DF-91303-I-R8 FL37 QUANTO À INEXISTÊNCIA DE CIRCUITO CONECTADO AO K4, REF. EVENT36 ENVIADO P/ SCADA VIA PT.665637 | IEE3 | IEE1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RHODE | 202229 | THIAGO RHODE | Encaminhada a verificação para MEL1 em 19/11/2021. Recebida em 18/07/2022 a confirmação de que não há circuito de atuação conectado à bobina do relé K4, conforme mostrado no desenho anexo.
202209701 | AAT |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202045 | 05/11/2020 11:29:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAR ALARMES REFERENTES A "FALTA TENSÃO DC AUXILIAR" NO SCADA. ALARMES SOMENTE NO CONVENCIONAL - BUS 12. OBS. DETECTADO APÓS ABERTURA DO DISJUNTOR DC.04. EXTENSÍVEL P/ ALTERNADA. | OUO5 | IEE1 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S3.7 | Programável |  | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202449 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado possibilidades de implementação do alarme solicitado. Em tratativas com IEE3 e ENES para definir a solução a ser adotada.
202209630 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202038 | 15/09/2020 09:29:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DA VARIÁVEL 09A5MI024UMCC NO CCAD COM INCLUSÃO DO MESMO EM IHM_TABI_INTEGER, E, REALIZAR A SUA INCLUSÃO NO INTERACTX, CONFORME ANEXO PARA SUA SUPERVISÃO VIA IHMP. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202337 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | FOI PROVIDENCIADA ALTERAÇÃO DA VARIÁVEL 09A5MI024UMCC NO CCAD COM INCLUSÃO DO MESMO EM IHM_TABI_INTEGER, E, REALIZAR A SUA INCLUSÃO NO INTERACTX, CONFORME ANEXO DA EMISSÃO PARA SUA SUPERVISÃO VIA IHMP, POR MEIO DAS SSAs 202201479. 202201481 E 202201482.
202209562 | ADM | 202209561 | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202031 | 30/07/2020 16:56:00 | CON REF. 09/2020: INVESTIGAR Y SOLUCIONAR LA RAZON DEL PORQUE LA UNIDAD U09A PRESENTA ATRASO EN LA RECEPCION DE COMANDO DEL CAT50 DIFERENTE DEL RESTO DE LAS UNIDADES DEL SECTOR. | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202348 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA derivada 202506303 para modificação do ganho no EC para compensar o atraso do setpoint do CAT no SDSC.
202209530 | STE | 202209529 | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202028 | 07/07/2020 17:51:00 | CONF. RAO 04/2020: VERIFICAR LA RAZÓN DE LA PARTIDA DE LAS FUNCIONES 67NP Y 67NA DE LA LI 500KV MD-VHA 1 (FASES S Y T, TERMINAL SE-MD) EN EL SCC, SIN HABER ALCANZADO EL VALOR DE CORRIENTE DE PICKUP. | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202242 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Las partidas señalizadas no son de la función Residual(67N) sino del Selector de Fase . Confirmado mediante ensayos de MEL 1: Ipickup=400A del 67N e Ipickup=300A del selector de fases de la función.
202209232 | STE | 202209230 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202131 | 06/08/2021 15:07:00 | PROVIDENCIAR INCLUSÃO DE VARIÁVEL, ALTERAÇÃO DE OUTRA VARIÁVEL E ALTERAÇÃO DE CÓDIGO VBA NO INTERACTX PARA EVITAR APRESENTAÇÃO DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM UNIDADE PARADA, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202515 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | FOI PROVIDENCIADA A INCLUSÃO DE VARIÁVEL, ALTERAÇÃO DE OUTRA VARIÁVEL E ALTERAÇÃO DE CÓDIGO VBA NO INTERACTX PARA EVITAR APRESENTAÇÃO DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM UNIDADE PARADA, CONFORME ANEXO DA EMISSÃO, POR MEIO DAS SSAs 202201479, 202201481 E 202201482.
202209174 | STE | 202209172 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202129 | 22/07/2021 10:08:00 | PROVIDENCIAR INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DE VARIÁVEIS, E, ALTERAÇÃO DE CÓDIGO VBA NO INTERACTX PARA EVITAR APRESENTAÇÃO DE TENSÃO INCOMPATÍVEL COM UNIDADE PARADA,CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202515 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | FOI PROVIDENCIADA A INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DE VARIÁVEIS, E, ALTERAÇÃO DE CÓDIGO VBA NO INTERACTX PARA EVITAR APRESENTAÇÃO DE TENSÃO INCOMPATÍVEL COM UNIDADE PARADA,CONFORME ANEXO DA EMISSÃO, POR MEIO DA SSA 202201482.
202208950 | STE |  | K004B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-04 | 0311.004-4 | 201927 | 04/07/2019 17:06:00 | A FIN DE PADRONIZAR ALARMAS Y TRIP'S DE LOS TRAFOS TD'S, REALIZAR MODIF. RESALTADAS EN ROJO EN LA PLANILLA PADRÓN ANEXA. REALIZAR MODIFICACIONES NECESARIAS P/ATENDER DISEÑOS ANEXOS Y DAR APOYO A MET1 P/ SSA 201908036A. | IEQ3 | IEE1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202323 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | As modificações foram executadas durante o retrofit do painel PB-04.
202208948 | STE |  | K004B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-04 | 0311.004-4 | 201927 | 01/07/2019 15:44:00 | SOLICITO APOYO P/EJEC. SSA 201908044A P/ RETIRAR SEÑAL BLOQUEO POR ACT. VALV. ALIVIO DEL TRAFO TD-04 Y CONECTAR ACT. DE VALV. DILUVIO SIST. ANTI-INCENDIO POR ACT. DE VALV. ALIVIO CONF. PROYECTO ANEXO. | IEQ3 | IEE1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202323 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Prestado apoio durante o retrofit do painel PB-04.
202208945 | STE |  | J004B001 | QUADRO PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-02 | 0311.002-8 | 201927 | 04/07/2019 17:06:00 | A FIN DE PADRONIZAR ALARMAS Y TRIP'S DE LOS TRAFOS TD'S, REALIZAR MODIF. RESALTADAS EN ROJO EN LA PLANILLA PADRÓN ANEXA. REALIZAR MODIFICACIONES NECESARIAS P/ATENDER DISEÑOS ANEXOS Y DAR APOYO A MET1 P/ SSA 201908034A. | IEQ3 | IEE1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202237 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 2019, 2020: Análisis y elaboración de proyecto con áreas de la DT; aguardando SCADA NMR5 para implantación. 2022/11: Emitida SSA 202203992 para ejecución del servicio. 2022/37: Verificada ejecución por parte de la SMME.DT en la semana 2022/19, coincidente con el mantenimiento periódico del TD-02/PB-02. Servicio terminado.
202208879 | STE |  | E017M001 | QUADRO 37 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.026-4 | 201919 | 09/05/2019 08:18:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TÉCNICO LOS DISEÑOS 6757DC4010 Y 6757DFG0564 HJ 756 Y 757. VERIFICADO DURANTE LA SSP: 20192735A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202331 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202208507 | STE | 202208506 | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 201808 | 20/02/2018 17:20:00 | CONFORME RAP 22/2017 PG. 14, AVALIAR A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS EM CAMPO DO RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LI 500KV MD-VHA 1. | ISI0 | IEE1 | JEFERSON TOYAMA | S3.7 | Programável |  | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202232 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Realizados ensayos en conjunto con ABB/ANDE/IB (OPSE/OPUO/SMME/SMIN) en fecha 7/08/2022. Ensayo de Recierre (79) monopolar realizado con éxito. Oscilografías del evento en anexo de la SSA 202207443 (D).
202208358 | STE | 202208357 | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202049 | 01/12/2020 16:28:00 | SOLICITO APOIO PARA MODIFICAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR 80-75, A FIM DE EVITAR ALARMES INTERMITENTES DE NÍVEL MAX E MIN DE ÓLEO DO TU9A, DURANTE TROCA DE FONTE NO UMCC. | IEQ3 | IEE1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202515 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado apoio para modificação na programação do controlador C80-75 para evitar alarmes intermitentes de nível máximo e mínimo de óleo do TU-9A durante trocas de fonte do UMCC, por meio das SSAs 202201478, 202201479. 202201481, 202201482, 202201483 e 202201484.
202208242 | STE | 202209880 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202052 | 23/12/2020 14:48:00 | SOLICITAMOS EVALUAR POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR NUEVO PUNTO DE SUPERVISIÓN "FALLA INDICADORES DIGITALES" PARA EL TABLERO CCAR, DEBIDO A MODIFICACIONES A SER IMPLEMENTADAS EN DERIVADA "B". PROPUESTA EN ANEXO. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202252 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi implementado novo ponto de supervisão de falha dos indicadores digitais do CCAR conforme solicitado. O serviço foi executado por meio das SSAs 202014751D, E, F.
202208173 | STE |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202150 | 16/12/2021 08:20:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6607DF91486I (FLS 6, 20, 27 E 27A) CONFORME ANEXOS. MODIFICAÇÕES REFERENTES AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T07 (202112283A). | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202246 | THIAGO RHODE | Realizada a consolidação da modificação proposta, juntamente com os demais as-built em função do retrofit dos painéis 2R-T01, 2R-T02, 2R-T03, 2RP-T04, 2RA-T04 e 3R-T06. Emitida a SRA-IB-0318/2022 para revisão do desenho. Esta modificação será acompanhada na SSA 202222563.
202208166 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202150 | 13/12/2021 13:47:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E PAR DE MENSAGENS SOBRE DISJUNTOR 9.6 DO UMCC NO CCAD E GTWS, CONFORME ANEXO À SSA. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202246 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Alterado o descritivo e par de mensagens referente ao disjuntor 9.6 do UMCC nos servidores e gateways conforme solicitado.
202208125 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202150 | 13/12/2021 11:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICION EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6465DFJ0302 HJS 42, 51 Y 52 CONFORME MARCACION DE CAMPO. REF SSA:202102237C/D. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202246 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000301/2022 para actualización de los diseños solicitados. La ejecución de este servicio será acompañado a través de la SSA 202222391, por contar ésta con las últimas modificaciones.
202208087 | STE |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202147 | 23/11/2021 13:35:00 | SSA PARA ANÁLISE DE PROJETO. DURANTE TRABALHO DE COMISSIONAMENTO DO SEP765KV FOI OBSERVADO FALTA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE OS PONTOS DO TAC623(BUS34) COM O TAC224(JCC). VER DESENHOS ANEXOS. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202349 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Como resultado da análise identificou-se que a interligação se trata de um alarme de falha MO FURNAS CLP referente aos terminais 255/256 do relé BTT-CAG no JCC-6. Após informação da SMME (Claudinei, Anderson. Cardenas e SSA 200903875A) de que o painel BTT-CAG já está desativado foram desconectados os cabos interconectados sem funcionalidade e regularizada a desativação do BTT-CAG no SAM-GE.
202208056 | STE |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202145 | 12/11/2021 14:08:00 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS EM ANEXO, EM FUNÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO PAINEL 3R-T06. REFERÊNCIA SSA 202110619A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202244 | THIAGO RHODE | Realizada a consolidação da modificação proposta, juntamente com os demais as-built em função do retrofit dos painéis 2R-T01, 2R-T02, 2R-T03, 2RP-T04, 2RA-T04 e 3R-T07. Emitida a SRA-IB-0318/2022 para revisão do desenho. Esta modificação será acompanhada na SSA 202222563.
202208052 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS MARCADOS CONFORME AS BUILT VER LISTA EN ANEXO DE EMISION. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202107752A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202246 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000301/2022 para actualización de los diseños solicitados. La ejecución de este servicio será acompañada a través de la SSA 202222391, por contar ésta con las últimas modificaciones.
202208051 | AAD |  | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR LOS DISEÑOS 6457DF91483I HJS 101, 102, 103, 104, 105, 111,112,113,114,115,301,304,306,307,309,310,401,402; 6459DC0346 Y 6459DC00702. REF COMISIONAMIENTO DEL 2RT03 SSAS:202106853A Y 202107515B. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202246 | THIAGO RHODE | Verificado em 18/03/2025 que a SRA-IB-000305/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022.
202208044 | STE |  | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6609DCG9844 Y 6615DFG9852 HJ 62. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106980A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202252 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000307/2022 para actualización de los diseños solicitados. La ejecución de este servicio será acompañado a través de la SSA 202222581, por contar ésta con las últimas modificaciones.
202208042 | STE |  | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6615DFG9854E HJ 25, 61 Y 6609DCG9842E. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202107740A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202246 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado en fecha 25/08/2025 que la SRA-IB-000308/2022 fue concluida. Verificado en el SATedms que los planos fueron actualizados conforme solicitado.
202208041 | STE |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6615DFG9844E HJ 25, 61 Y 6609DCG9841. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106981A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202246 | THIAGO RHODE | Verificado em 11/12/2023 que a SRA-IB-000315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. Realizada a verificação se os desenhos do painel 2RPL03 já estariam atualizados (sem a conclusão da SRA). Encontrou-se o desenho funcional e de interligação atualizados e disponíveis no SATeDMS (mesmo com SRA ainda em execução).
202208040 | STE |  | G042H017 | PAINEL 2RA-T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 | 3143.005-7 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO EL DISEÑO 6465DFJ0329 HJ74A. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106985A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202252 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000304/2022 para actualización de los diseños solicitados. La ejecución de este servicio será acompañado a través de la SSA 202222510, por contar ésta con las últimas modificaciones.
202208039 | STE |  | G042G017 | PAINEL 2RP-T04 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04/R04 | 3143.004-5 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO EL DISEÑO 6465DFJ0325 HJ74A. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106984A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202252 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000303/2022 para actualización de los diseños solicitados. La ejecución de este servicio será acompañado a través de la SSA 202222507, por contar ésta con las últimas modificaciones.
202208037 | STE |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO EL DISEÑO 6607DFG0571 HJ 915. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106850A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202252 | THIAGO RHODE | Concluída a execução da SRA-IB-000219/2022 e disponibilização dos desenhos no SATedms em 20/02/2023. Realizada a conferência dos desenhos em 08/05/2023.
202208034 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6457DC15206 HJS 3, 16; 6459DC15282. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSAS:202109132A Y 202109797A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202252 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000315/2022 para actualización de los diseños solicitados. La ejecución de este servicio será acompañado a través de la SSA 202221746, por contar ésta con las últimas modificaciones.
202208033 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6457DC15205 HJS 3, 16; 6459DC15281 HJS 1, 2 . REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSAS:202106849A Y 202108268A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202252 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000315/2022 para actualización de los diseños solicitados. La ejecución de este servicio será acompañado a través de la SSA 202221745, por contar ésta con las últimas modificaciones.
202208032 | STE |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202145 | 11/11/2021 09:09:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6607DF91486I HJ. 18,23,26 Y 6609DC04086E. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106846A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202252 | THIAGO RHODE | Realizada a consolidação da modificação proposta, juntamente com os demais as-built em função do retrofit dos painéis 2R-T01, 2R-T02, 2RP-T04, 2RA-T04, 3R-T06 e 3R-T07. Emitida a SRA-IB-0318/2022 para revisão do desenho. Esta modificação será acompanhada na SSA 202222563.
202208031 | STE |  | G002B003 | QUADRO 2R12 DE PROTEÇÃO DA BARRA B2 DE 500 kV | 2295.001-6 | 202145 | 11/11/2021 09:09:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO EL DISEÑO 6457DFG2908 HJ.753. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106845A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202252 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000311/2022 para actualización de los diseños solicitados. La ejecución de este servicio será acompañado a través de la SSA 202222559, por contar ésta con las últimas modificaciones.
202208030 | AAD |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202144 | 05/11/2021 07:27:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6457DFG2906P HJ 205, 445, 750 Y 755. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106844A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202304 | THIAGO RHODE | Verificado em 16/12/2024 que a SRA-IB-000310/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. Verificou-se que o desenho 6459DCG9852 encontra-se atualizado - SRA-345/2023 concluída em e o desenho funcional 6615DFG9852 permanece pendente.
202208028 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202144 | 05/11/2021 07:27:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6607DF91491 HJ 21, 28 Y EL DISEÑO 6609DC0112. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106842A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202304 | THIAGO RHODE | Recebida em 28/04/2025 a confirmação da execução total as revisões destes desenhos. Realizada a conferência dos desenhos disponibilizados no SATeDMS, estando de acordo com solicitado.
202208022 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202145 | 11/11/2021 09:09:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN LOS DISEÑOS 6607DF91487I HJS 101,102,103,104,105,111,113,113A,115,115A,121,122,123,124,125,808 Y 6609DC0100. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106854A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202246 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | La ejecución de este servicio será acompañado a través de la SSA 202222597, por contar ésta con las últimas modificaciones.
202207980 | STE | 202211035 | E013M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202143 | 29/10/2021 13:42:00 | RAP 04/2021: VERIFICAR EL MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE UNA SEÑAL DE DESBLOQUEO PERMISIVO POR EL ESQUEMA DE TELEPROTECCIÓN DE LA PROTECCIÓN ALTERNADA SIN MOTIVO APARENTE DURANTE LA PERTURBACIÓN. | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202234 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | En la SEMD el ajuste de bloqueo está en 250ms y en la SEVHA1 estaba en 150ms., esta ocurrencia fue debido al tiempo más pequeño de bloqueo en la SEVHA1. Realizado ajuste de TIMESET:8 de la Teleprotección en los IED´s PP5LMDC1 Y PA5LMDC1(SE-VHA1) en 250ms conforme sugerido por el fabricante.
202207979 | STE | 202211034 | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202141 | 13/10/2021 14:58:00 | RAP 04/2021_: VERIFICAR EL MOTIVO DEL ATRASO GENERAL EN LA PARTIDA Y EN LOS ENVÍOS DE DESBLOQUEO PERMISIVO DE LAS FUNCIONES 21 Y 67N DE LA PROTECCIÓN PRIMARIA DURANTE LA PERTURBACIÓN. | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202234 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | * La condición de la protección durante el evento relatado en RAP 04/2021 es como sigue: PP (solo Carrier (FO fail)), PA ( FO y Carrier). Para mitigar la situación relatada en el RAP, por recomendación de la ABB se ha modificado en el carrier el tiempo de RX Prolongation de 100ms a 0 ms en ambos extremos. * En la baja de la SSA 201600197A también se han explicado algunos tiempos que son inherentes a éstas funciones.
202207978 | STE | 202211032 | G073S011 | IED IP5VL11 - REC650 DE CAMPO PRINCIPAL (84LI3) | 2469.004-9 | 202147 | 22/11/2021 11:02:00 | EMITIR PARECER SOBRE TEMPOS DE EVENTOS ENCAMINHADOS AO SCC REFERENTE ABERTURA DOS DISJUNTORES DA LI MD FI 3 150MS APÓS ESTE REGISTRO DA PROTEÇÃO (REF:RAP 11/2021). VER ANEXO DERIVADA "B" | IEE3 | IEE1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S2.5 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202349 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O desempenho dos IEDs foi conforme projetado e esperado, mesmo apresentando diferença de tempo entre os sinais de abertura do disjuntor no SCC e na oscilografia proteção, não sendo necessário corrigir a lógica. Consultar o relatório anexo para mais detalhes.
202207973 | STE |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202141 | 11/10/2021 11:27:00 | ANALIZAR POSIBLES SOLUCIONES DEL PROBLEMA EN LA LÓGICA DEL IED QUE NO PERMITE ACTUALIZACIÓN DE LAS FAJAS DE LAS POTENCIAS RECIBIDAS DE LA SEMD CASO OCURRA DISCREPANCIAS. NECESARIO REINICIAR EL IED.REF SSA:202112023A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202341 | ANDRE LUIZ JORDAO | Conforme acordado em reunião entre SMIN/SMME/OPSE/OPUO/OPSO (AR/SMI.DT/0045/2023: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531946024) emitidas SSAs 202312727 e 29 para retornar com os gooses de faixa de intercambio cruzado entre IED primário e alternado, eliminados através das SSAs 202311853 e 54, e implementar bloqueio do envio dos gooses de faixa de intercâmbio para o IED adjacente quando da inserção de qualquer punho de teste no painel sob manutenção, conforme marcações anexas.
202207969 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202139 | 29/09/2021 16:21:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E PAR DE MENSAGENS NO CCAD, GTWS E IHMP DE PONTOS SOBRE DISPARO 125VCC, PRESSÃO BAIXA DE NITRGÊNIO E CENTELHAMENTO DE COMPARTIMENTOS, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202252 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Alterado o descritivo e par de mensagens nos servidores, gateways e IHM-P de pontos referente ao disparo 125 Vcc, pressão baixa de nitrgênio e centelhamento de compartimentos conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207944 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202137 | 13/09/2021 10:07:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, PAR DE MENSAGENS E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE TENSÃO DE ENTRADA DO 52-1 DO UMCC NO CCAD, GTWS E IHM-P, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202252 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Alterado o descritivo, par de mensagens e nível de alarme de pontos sobre tensão de entrada do 52-1 do UMCC nos servidores, gateways e IHM-P conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207819 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202131 | 03/08/2021 09:42:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE CORRENTE FONTE GERADOR DO UMCC NO CCAD, GTWS E IHMP, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202250 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Alterado o descritivo e nível de alarme de pontos sobre a fonte do UMCC nos servidores, gateways e IHM-P conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207793 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202128 | 16/07/2021 14:33:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, NÍVEL DE ALARME E PAR DE MENSAGENS DE PONTO SOBRE ALIMENTAÇÃO CC DO PAP NO CCAD, GTWS E IHMP, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202248 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Alterado o descritivo, nível de alarme e par de mensagens de ponto sobre alimentação CC do PAP nos servidores, gateways e IHM-P conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207792 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202128 | 15/07/2021 11:03:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO SOBRE BOMBA TEMPO EXCEDIDO DOS DISJUNTORES 46U88 E 86U8A NO CCAD, GTWS E IHM-P, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202248 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Alterado o descritivo referente ao tempo excedido dos disjuntores 46U88 e 86U8A nos servidores, gateways e IHM-P conforme solicitado.
202207782 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202127 | 06/07/2021 10:32:00 | PROVIDENCIAR ELIMINAÇÃO DA VARIÁVEL 18A5MI023UMCC DO INTERACTX E ALTERAÇÕES NO CCAD DA MESMA VARIÁVEL E INCLUSÃO DA 18A5MI024UMCC NO LÓGICO DL_534, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202252 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi eliminada a variável 18A5MI023UMCC da IHM-P e modificada nos servidores. Foi incluída a variável 18A5MI024UMCC no diagrama lógico DL_534 do CLP C80-75 conforme solicitado.
202207780 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202127 | 05/07/2021 14:08:00 | PROVIDENCIAR CRIAÇÃO DE VARIÁVEL E INCLUSÃO DE LÓGICAS NO CLP C8075 PARA ALARME TEMPORIZADO DE FALHA DO RT430 ANTENA DO GPS, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202252 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi criada variável incluídas lógicas no CLP C8075 para alarme temporizado de falha da antena do GPS RT-430 conforme solicitado.
202207769 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202125 | 24/06/2021 11:33:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÕES NO CCAD, GTWS E IHMP PARA INCLUSÃO E AJUSTE DE VARIÁVEIS TEMPORIZADAS DE COMUNICAÇÃO DO GPS COM UT129 DOS CE2000 DA 18A PARA SUPERVISÃO NO SCADA, SDSC E IHM-P, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202252 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram incluídas e ajustadas variáveis temporizadas de comunicação entre o GPS e o UT129 dos CE2000 nos servidores, gateways, e IHM-P, para supervisão pelo SCADA.
202207745 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202123 | 09/06/2021 14:40:00 | PROVIDENCIAR ELIMINAÇÃO DA VARIÁVEL 18ACBH002PA DO CCAD 18A. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202252 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Eliminada a variável 18ACBH002PA da base de dados dos servidores.
202207744 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202123 | 09/06/2021 11:10:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E PAR DE MENSAGENS DE PONTOS SOBRE SF6 NO CCAD, GTWS E IHMP, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202252 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Executada alteração de descritivo e par de mensagens de pontos sobre SF6 nos servidores, gateways e IHM-P conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207740 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202122 | 01/06/2021 11:01:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E NÍVEL DE ALARME SOBRE DISJ 52-3 DO UMCC, ÁGUA NO ÓLEO NO MANCAL ESCORA E CHAVE LOCAL/REMOTO DO QV-10 NO CCAD, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202252 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Executada alteração de descritivo e nível de alarme referente ao disjuntor 52-3 do UMCC, água no óleo no mancal escora e chave local/remoto do QV-10 conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207701 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202118 | 05/05/2021 11:01:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO DE PONTOS DO UMCC, TAC E CTAU NOS GTWS E IHMP, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202242 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Executada alteração de descritivo de pontos do UMCC, TAC E CTAU nos gateways e IHM-P conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207699 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202117 | 30/04/2021 14:06:00 | PROVIDENCIAR INVERSÃO DE TAGS NOS GTWS SOBRE AS SECCIONADORAS B6U9AT, B6B04T2, 76U8AT1 E 76U8AT, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202252 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi executada a inversão de TAGs nos gateways referente as seccionadoras B6U9AT, B6B04T2, 76U8AT1 E 76U8AT conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207679 | STE | 202210157 | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202118 | 07/05/2021 16:00:00 | PROVIDENCIAR COMPRA DE DOS UNIDADES DE DRIVE DAT DDS UTILIZADO PARA BACKUP VÍA ESTACIÓN CVS/CCC. EN ANEXO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIONES UTILES. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202304 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Recebidos os drivers DAT DDS no almoxarifado, realizada a conferência, e entregue em mãos ao Allan Cavalari da SMME.DT. Fotos anexas.
202207677 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202115 | 13/04/2021 11:14:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE TENSÃO FONTE GERADOR NO CCAD, GTWS E IHM-P, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202242 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram alterados os descritivos e nível de alarme dos pontos referente a tensão no gerador nos servidores, gateways, e IHM-P conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207647 | STE | 202209972 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202137 | 17/09/2021 10:53:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, NÍVEL DE ALARME E VALOR DE AJUSTE PARA ALARME DE PONTO SOBRE TENSÃO RESIDUAL DE NEUTRO NO CCAD E GTWS 18A, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202252 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Alterado o descritivo, nível de alarme e valor de ajuste para alarme de ponto sobre tensão residual de neutro nos servidores e gateways conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207646 | STE | 202209972 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202137 | 17/09/2021 10:52:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, NÍVEL DE ALARME E VALOR DE AJUSTE PARA ALARME DE PONTO SOBRE TENSÃO RESIDUAL DE NEUTRO NO CCAD E GTWS 9A, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202340 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O descritivo, nível de alarme, e valor de ajuste para alarme de sobretensão residual de neutro foram alterados conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207631 | STE | 202209918 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202132 | 12/08/2021 10:35:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DAS FAIXAS, NÍVEIS DE ALARME E DESCRITIVO DE PONTO SOBRE ESTABILIZADOR DE POTÊNCIA DA U18A NO CCAD E GTWS, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202252 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Alteradas as faixas, níveis de alarme e descritivo de ponto sobre estabilizador de potência da U18A nos servidores e gateways conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207583 | STE | 202209667 | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202108 | 25/02/2021 13:51:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A POSSÍVEL COMPATIBILIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 09ASDS_011BI009 (IHM-P) E 01KCZ240G05TDCE (SDSC/COP) QUE DEVERIAM TER A MESMA INDICAÇÃO. (ANÁLOGA A SSA 201415504B DA U18A). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não |  | 202226 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Considerando o alto custo para identificação e correção do alarme bem como a sua inefetividade, decide-se por eliminar o alarme de "RACK C80-75 FALHA" da IHM-P das unidades 9A e 18A conforme AR/SMI.DT/0028/2022 anexa. Será emitida SSA para eliminação do alarme "01KCZ240G05TDCE – NIVEL 1 HARDWARE" do SDSC da U9A quando a IHM-P for instalada após reparo. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202207540 | STE | 202209404 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202125 | 23/06/2021 11:12:00 | PROVIDENCIAR INCLUSÃO DA VARIÁVEL 18ACVB405_2 NOS GTWS 18A, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202252 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi incluída a variável 18ACVB405_2 nos gateways do SDSC da U18A conforme solicitado.
202207451 | STE | 202208682 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202119 | 13/05/2021 11:46:00 | PROVIDENCIAR INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE VALIDANTES DAS VARIÁVEIS DO ANEXO NO DIAGRAMA 18AIHMPVDL_542, POR INCLUSÃO DA VB405_1 NA TELA PARADA NO INTE- RACTX C/A EXCLUSÃO DAS VB151_2 E VB153_2 , REALIZADA C/A SSA 201813321S. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202250 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi executada a inclusão e exclusão de validantes na lógica do CLP conforme solicitado.
202207429 | STE | 202208370 | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 201651 | 22/12/2016 14:10:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE LA POSIBLE COMPATIBILIZACIÓN DE LAS VARIABLES (CONFIGURACIÓN ALARMA DE LA IHMP CON LA MISMA VARIABLE DEL SDSC). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não |  | 202226 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Considerando o alto custo para identificação e correção do alarme bem como a sua inefetividade, decide-se por eliminar o alarme de "RACK C80-75 FALHA" da IHM-P das unidades 9A e 18A conforme AR/SMI.DT/0028/2022 anexa. Foi emitida a SSA 202208683 para eliminação do alarme "01KCZ240G05TDCE – NIVEL 1 HARDWARE" do SDSC da U18A.