## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202308650 | SES |  | M066I008 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-1 - LAP01 | 1356.057-5 | 202322 | 31/05/2023 07:42:42 | Favor encaminhar pedido de compra de conectores RJ45. 20 unidades do CONECTOR RJ45 MACHO DE CAMPO CAT.6 INDUSTRIAL BLINDADO - https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/conector-rj45-macho-de-campo-cat6-industrial-blindado 100 unidades do CONECTOR MACHO RJ-45 – CAT.6 com as guias – FURUKAWA https://lidercon.com.br/produto/conector-macho-rj-45-cat-6-furukawa/ Conforme anexos. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.9 | Programável |  | Sim |  |  | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Será solicitada otra SSA a MEL4 debido a inconsistencia de estados de la presente SSA.
202218646 | SES |  | M066L001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA09 - SWA01 | 1355.026-8 | 202235 | 31/08/2022 17:42:28 | Durante la ejecución de la SSA 202215300 se modifico la conexión de una puerta de enlace de comunicación conforme as-built en anexo. Se encontro discrepancias entre el campo y el diseño, conforme as-built en anexo | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável |  | Sim |  |  | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Realizada la solicitud de actualización de diseño. Referencia SRA-IB-000278/2022
202207362 | SES |  | T085F008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.007-5 | 202219 | 13/05/2022 09:38:24 | Verificar falta de alimentação CA na UAR-06. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável |  | Sim |  |  | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado com a operação que o disjuntor CA que alimenta a UAR-06 estava aberto. Disjuntor foi fechado pela operação e a alimentação normalizou. Em anexo imagem do Zabbix de quando a alimentação CA retornou e a bateria voltou a ser carregada.
202200789 | SES |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202203 | 20/01/2022 14:17:39 | Os dados vindos da UTR SEP 765 kv-A estão congelados no SCADA. | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S2 | Urgente |  | Sim |  |  | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Os dados congelados não foram originados por problemas no PCU. Estão no gateway do SEP o qual foi corregido durante o comissionamento.
202518646 | STE | 202518615 | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202548 | 24/11/2025 07:35:13 | Solicito apoio para a realização da fusão do cabo de fibras ópticas responsável pela comunicação entre Itaipu e o ONS. O cabo foi danificado acidentalmente pela empresa responsável pela reforma do edifício de produção. | MEL4 | MEL3 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202548 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusion de fibras opticas reutilizando DIO y accesorios existentes. Enlace restablecido.
202515007 | STE |  | M066F001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA04-SWA01 | 1355.021-9 | 202538 | 18/09/2025 14:18:05 | Verificar y solucionar indisponibilidad de los Switchres y dispositivos de comunicación instalados en la UTA04 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202538 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue encontrada con falla la fuente de alimentación del SWA01, realizada sustitución por fuente de reserva con SN: QCS2235412E, la fuente con defecto SN: QCS223541L2 cuenta con cobertura RMA de Cisco y será encaminada para reparo/sustitución con SSA: 202515025. Equipo en condición normal.
202509731 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202526 | 24/06/2025 08:20:59 | Providenciar e acompanhar o acesso remoto do fabricante Hitachi (ABB) via VPN para a verificação da falha na edição de base de dados no sistema SCADA NMR5 (SSA. 202509729). | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DO FABRICANTE HITACHI NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS APRESENTADOS COM ORACLE QUE IMPEDIAM A EDIÇÃO DE BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA. A SSA. DO PROBLEMA É A 202509729. APÓS INTERVENÇÃO, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202509729 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202526 | 24/06/2025 08:16:23 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AO TENTAR REALIZAR EDIÇÃO DE BASE DE DADOS NO SISTEMA SCADA, APARECE MENSAGEM DE ERRO DIZENDO QUE O OBJETO "SOURCE1" DA TABELA "DBA_REPGROUP" ESTÁ "QUIESCED" (SILENCIADO). VER IMAGENS EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA INTERVENÇÃO POR PARTE DO FABRICANTE HITACHI, AFIM DE SOLUCIONAR PROBLEMA ENCONTRADO NA TABELA "DBA_REPGROUP" QUE ESTAVA EM "QUIESCED". REALIZADO PROCEDIMENTO COM COMANDO VIA SQL, O QUAL ESTÁ EM ANEXO. O TRABALHO FOI ACOMPANHADO DENTRO DA SSA. 202509731. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504982 | STE | 202504959 | G040E015 | IED PP5T03-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R03 (2R-T03) | 3144.008-7 | 202514 | 02/04/2025 07:01:32 | Verificar e solucionar perda de informações provenientes do IED PP5T03I2 para o Gateway 2S-TC. | MEL4 | MEL1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202514 | VANDERLEI TARTAS | Foi reiniciado o IED, normalizando a comunicação
202502025 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 10/02/2025 10:27:46 | Providenciar e acompanhar o acesso remoto do fabricante Hitachi (ABB), contrato de suporte 4500073396, via VPN para a verificação da falha de failover do RAS2 para RAS1 no sistema SCADA NMR5. Data prevista, a partir de 10/02/2025. Responsável: Francisco Gesualdi (Chico) Obs:**O Cabo da VPN deverá ser conectado no ínicio da amanhã e desconectado no final da tarde de cada dia." Referente a SSA. 202501995. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | ACOMPANHADO FABRICANTE HITACHI/ABB NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA DA SSA. 202501995. APÓS TRABALHOS, A VPN FICOU DESCONECTADA E O SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202500527 | SCA |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202503 | 14/01/2025 14:27:09 | Realizar acompañamiento al personal de la ANDE para verificar enlace ICCP. Actividad solicitada por la ANDE conforme anexo. | MEL4 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202503
202420160 | STE | 202420132 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202451 | 20/12/2024 10:36:04 | Verificar accionamiento sin rearme de la alarma "FIP RTC5 APLICATIVO ESAUPA CONDICIÓN ANORMAL", durante retirada de carga de la unidad 9A. Verificado que la unidad permanece con indicación de unidad seleccionada para EACG-50 (MW3 y 05U09 cerrado). | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202451 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o aplicativo RDBMOD estava com os comandos travados, isso foi verificado através do logo do aplicativo e pela ausência de comando na inspeção do protocolo de comunicação, como não havia uma forma segura de reiniciar somente o executável do rdbmod, foi necessário reiniciar os servidores BITRAS1 e 2. Após o reinicio o aplicativo passou a funcionar corretamente.
202415466 | STE | 202412434 | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202439 | 25/09/2024 16:35:45 | Realizar rollback dos executáveis "am" e "iecp" dos servidores BITRAS1 e 2, a fim de habilitar o restart automático do RDAS no caso de falhas relacionadas ao congelamento de dados. Conforme memorando anexo, o fabricante sugeriu essa abordagem paleativa até a conclusão das investigações. Maiores detalhes sobre a falha na SSA 202412434. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202439 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado rollback dos executáveis "am" e "iecp" conforme solicitado. Os executáies que estavam em operação, continuam nos servidores, porém foram renomeados com o sufixo ".evt305".
202405223 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202414 | 02/04/2024 16:08:51 | Reiniciar servidores IFS para normalizar conexión con el SCADA SEMD3 luego de la intervención del fabricante Hitachi en el SCADA NMR5 mediante AT 202402751. Durante el servicio será necesario alterar los canales de PRI para ALT, en dos ocasiones. | MEL4 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S2 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202414 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi interrompido os serviços do IFS2 (STOPSOS) de modo a permitir analises pelo canal SEMD3 principal do SCADA. Realizado reinicio do modem do lado SCADA, normalizando a comunicação. Após reiniciar os serviços do IFS2 (INITSOS), o sistema foi normalizado. Equipamento liberado para a operação.
202402257 | STE | 202402214 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202406 | 07/02/2024 16:12:54 | Alterar ponto de medição da temperatura ambiente do pátio da subestação MD, conforme planilha anexa. A alteção consiste em mudar o tipo de dado de "normalizado" para "ponto flutuante", a fim de corrigir a falha de telemetria no SCADA da usina. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202406 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base da Dados do SCC, de modo a enviar como ponto "float" a indicação de temperatura do pátio da SEMD para o Sistema SCADA. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202401775 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202405 | 31/01/2024 11:24:31 | Acompanhar suporte remoto do fornecedor SIEMENS-Colombia na resolução de pendencias de comissionamento da Linha 13 e 14 500kV YZU da SEMD. Ref SSA 202401102. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202405 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompanhamento das atividades do fornecedor conforme previsto. Mensagem durante comando na seccionadora 94LI5T foi solucionada alterando-se o parâmetro "Timeout CON" de 20s para 30s. Equipamento liberado para a operação.
202400496 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 11/01/2024 10:36:18 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA OCORRIDO NO APLICATIVO "SYSII" DO SISTEMA SCADA QUE IMPEDIU A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE 3, REFERENTE A AT. 202400425 / SSA. 202319401. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADO INVESTIGAÇÃO DO PROBLEMA OCORRIDO, JUNTAMENTE COM FABRICANTE HITACHI/ABB. IDENTIFICADO QUE DURANTE A COMPILAÇÃO DA DB3, O PONTO 2510 DA REMOTA 12 QUE HAVIA SIDO EXCLUÍDO DA BASE COM A SSA. 202320272, NÃO FOI COMPLETAMENTE ELIMINADO DOS REGISTROS. SEGUI-SE ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE NA COMPILAÇÃO DB4, ONDE O PROBLEMA FOI RESOLVIDO. EM ANEXO, DETALHAMENTO DO QUE FOI REALIZADO PELO FABRICANTE.
202320774 | STE | 202320736 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202352 | 28/12/2023 16:50:44 | Solicito apoyo para realizar ensayo de actuación de punto y verificación de comunicación serial entre dispositivo primario y el panel 5S-CD01. Obs: Se necesita desconectar comunicación serial de cada dispositivo primario y realizar ensayo uno por vez para correcta visualizacion en SCADA. | MEL4 | MEG2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Urgente | Urgente | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202352 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Durante trabajos de apoyo fue detectada puerta de comunicación del relé referente al cubiculo del disyuntor 52.A2 con defecto, emitida SSA:202320807 para resolución del problema. Obs: relé fue retirado y la comunicación volvió a funcionar normalmente.
202317035 | STE | 202317025 | G074K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2271.001-0 | 202342 | 19/10/2023 11:23:22 | Solicito apoio para a verificação da integridade do link de fibra óptica entre o Gateway de Proteção (linhas 220VK e Barras 500KV) e o Switch do Painel IFS. | MEL4 | MEL3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202342 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação com OTDR e medidor de potência óptica, janela de 850nm. OTDR não indicou falha no comprimento do cabo e cordão. Perda medida no cabo, cerca de -1dB. Link óptico considerado íntegro.
202315366 | STE | 202315321 | G044K002 | IED F19 - REC670 | 2213.003-8 | 202337 | 14/09/2023 15:21:05 | Apoyo para diagnóstico de problema de variación brusca de valores de potencia Activa y Reactiva de T05. | MEL4 | MEL1 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202337 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado modificaciones en el ajuste del IED deacuerdo con la recomendación del personal de la SMIN.DT, conforme a los correos anexados, realizado backup y encaminado para su almacenamiento.
202315365 | STE | 202315321 | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.001-4 | 202337 | 14/09/2023 15:16:38 | Apoyo para diagnóstico de problema de variación brusca de valores de potencia Activa y Reactiva de T0X. | MEL4 | MEL1 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202337 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado modificaciones en el ajuste del IED deacuerdo con la recomendación del personal de la SMIN.DT, conforme a los correos anexados, realizado backup y encaminado para su almacenamiento.
202311742 | STE |  | M060C008 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.003-0 | 202329 | 17/07/2023 10:05:37 | Verificar falha de alimentação no quadro CD UPS 01. | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S2 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202329 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue encontrado un cortocircuito en el cuadro CIDE-CCP que alimenta al cuadro CDUPS01. Fue solucionado utilizando una alimentación de reserva proveniente del cuadro CIDE - Elev. 141. En condición normal de operación. OBS: Las alimentaciones del sistema ESAI serán actualizadas en la semana 2023/29 con el contrato CT:4500064363 y con AT de Obras: 202306299
202309724 | STE | 202309706 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202324 | 14/06/2023 14:11:26 | Verificar comunicación entre el SCADA NMR5 y el SCC, falla de la UTR SEMD4 en el SCADA. | MEL4 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202324 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi verificado que a porta Gi2/42 do switch BITCOSW1 estava bloqueada pelo protocolo Spanning-tree, este bloqueio de porta impedia a comunicação entre PCU's e IFS's, provocando a inoperância dos canais de comunicação da UTR SEMD4. Para corrigir o problema, foi desabilitada a porta Gi0/9 do switch SIRI-UTA17-SWA1 a fim de interromper o loop de rede, além disso a porta Fa1/19 do switch IFS-SW1 foi incluída a VLAN 101. Neste trabalho houve apoio da TELETEX na solução implementadas.
202309265 | STE | 202309238 | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 202323 | 05/06/2023 16:48:54 | Solicito apoio para verificar motivo pelo qual UTA17 (SIRI-UTA17-SWA01) se encontra fora de operação, causando erro de sincronismo nos equipamentos de proteção da SEMD. | MEL4 | IEE4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Urgente | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202323 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Realizado el llamado al soporte en tiempo y forma considerando el carácter de urgente. Ver adjunto con los detalles del tratamiento del incidente (INC0028214) y la documentación final con las correcciones realizadas.
202307239 | STE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202318 | 02/05/2023 09:26:33 | Rack UTA-00 sem alimentação devido a avaria em UPS. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202318 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a UPS 10KVA que realiza o suprimento de energia para o rack foi danificada e será substituída pela SITT.AA. A alimentação do rack foi transferida manualmente da UPS 10KVA para a "rede" através da chave 40CS1 do painel QDF-UPS conforme diagrama anexo.
202305370 | STE | 202304849 | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202313 | 30/03/2023 15:26:46 | Verificar falhas de comunicação na rede EMS Scada com perda de comunicação momentânea das consoles de operação e UTRs CD-01, ECCANDE, 765kV-P, 765KV-A e SEMD4. As falhas tem ocorrido diariamente desde 11/03/2023. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202313 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A rede EMS Scada vinha apresentando instabilidade desde de o dia 11/03, data esta que corresponde a implementação da segunda rota do ICCP ANDE. Falhas diárias de comunicação eram percebidos em UTR's IEC104, consoles da operação e outros dispositivos da rede EMS. Devido a complexidade da falha, foi solicitado suporte Teletex SSA. 202222533. Ações corretivas na atualização do firmware dos firewalls e correções das configurações do protocolo OSPF das rotas ICCP ANDE. SSA. 202306063 e 6062
202305285 | STE | 202305172 | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202313 | 30/03/2023 07:39:41 | Pulsos de comandos do set-point Carga/Frequência da UG04 não funcionam pelo canal primário. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202313 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado através de captura de protocolo que os comandos de setpoint da UG04 eram emitidos como "Double command" (C_DC_NA_1), no entanto a UTR esta configura para responder a comandos "Regulating step command" (C_RC_NA_1), assim os comandos eram negados pela mesma. Como não houve qualquer alteração de configura do BITPCU1, foi realizado reset dos drivers (x89, x88, x05 e etc). Após o reset do BITPCU1 este passou a funcionar corretamente, enviados comandos C_RC_NA_1 para UTR504.
202224014 | STE | 202224012 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202249 | 07/12/2022 08:03:01 | Solicito apoio para verificar e solucionar o motivo pelo qual acionamento do alarme "SF6_60 BARRAS_A3/B3 BARRA A3 FREQUENCIA 40.00HZ LimInf6" rearmando de imediato, e perda de informação no SCADA. | MEL4 | MEL1 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202249 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o transdutor Y-B.A3 (Retirado: Yokogawa UPD600; SN 1862/2002; cód. estoque 652466 / Instalado: Kron MULT-K 05; SN 2292266; cód. estoque 717162). Serviços realizados com o apoio do setor MEL4 (AT 202210992 e 202210996). Emitida SSA 202224057 para calibração (ILA3). Emitida SSA 202224785 para a atualização do diagrama (IEE1). Emitida SSA 202224788 para reparo do transdutor retirado (IMA0). Valores de Corrente, Tensão e Frequência da Barra A3 em condições normais no SCADA e convencional
202223764 | STE | 202223749 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202248 | 02/12/2022 16:34:02 | VERIFICAR CONEXION DE CABLEADO DE RED SERIAL DNP3 ENTRE GATEWAY-CD01 Y CUBICULOS (CUBICULO C) | MEL4 | MEG2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Urgente | Urgente | Não | ELVIS ECCEL | 202248 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Constatado que a porta de comunicação (RS485) do rele de proteção do disj. 52A2 (reserva) esta com defeito ocasionando a falha da rede de comunicação DNP3, desconectado o cabo deste rele e deixado o sistema de comunicação em condições normais de operação. Emitida a SSA: 202223831 para solucionar o defeito do rele.
202217487 | STE |  | M050A010 | FIREWALL | 2447.001-6 | 202232 | 10/08/2022 17:24:42 | SOLICITAMOS APOYO PARA CONFIGURAR PERMISOS EN FIREWALL REFERENTE A LA COMUNICACION CON EL SERVIDOR BITAPS2 DEL SISTEMA SCADA | MEL4 | MEL3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202232 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção nas configurações do Firewall do STH, observado que o servidor BITAPS2 não estava indicado em nenhuma regra. Criado objeto de rede BITAPS2, com o IP 172.31.100.38. Editado nome da interface conectada de PDS-NMR5 para SCADA-NMR5, e incluído o objeto BITAPS2 na regra de permit para a base de dados, junto do BITAPS1. Observada conexão do agente do SCADA e coleta dos dados a partir da base de dados do STH. Equipamento em condições normais de uso.
202207421 | SCC |  | T075L002 | MODEM OPTICO 2 | 0426.022-3 | 202006 |  | REALIZAR ENSAYOS DE CONEXIÓN ENTRE LA UTR SEMD4 Y EL SCADA/EMS NMR5.COORDENAR CON EL FABRICANTE ABB. | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S2.5 | Urgente |  | Não
202202850 | STE |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202208 | 23/02/2022 10:34:10 | Solucionar falha do Gateway 1 TX-RX, apresentando tela azul durante o carregamento do Windows. Equipamento indisponível. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202208 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi substituído o HD do Gateway 1 pois o antigo estava apresentando erros. A imagem do Gateway 1 salva na rede estava corrompida, foi restaurada a imagem do Gateway 2 e realizada as alterações necessárias para ele se tornar Gateway 1. As alteraçõs foram: Substituição da pasta "sc" do Gateway 2 pela do Gateway 1. Alteração dos IPs (conforme anexo) . Alteração do nome do computador. Mapeamento dos drives C: e D:. Realizado testes ok.
202519718 | ASL |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202551 | 18/12/2025 09:53:01 | REPARAR MÓDULO D20S (CÓD. 707456) QUE APRESENTOU FALHA E ODOR A QUEIMADO. ESTE MÓDULO FOI SUBSTITUIDO NA SSA. 202519685. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519338 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:31:41 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-228595) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) solo led ON encendido. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519337 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:31:07 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-25A-72353) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, fila de led ANALOG SELECT apagados. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519336 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:30:41 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-25A-29748) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, solo led ON y TX2 encendido. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519335 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:30:17 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-25A-25243) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519332 | ASL |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202550 | 09/12/2025 10:29:58 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-26A-110966) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), solamente esta encendido el led de ON, secuencia de led ANALOG SELECT apagados, sin lectura de señales. Ref SSA 202518112. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518959 | ASL |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202549 | 02/12/2025 15:22:17 | Encaminar para reparo modulo D20C SN: 540-0162-161862(Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON y RUN encendida. Ref: SSA 202518104. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518828 | ASL |  | T091E020 | MONITOR No. 20 E ACESSÓRIOS | 1013.024-4 | 202549 | 02/12/2025 14:46:30 | Verificar e reparar monitor Samsung, modelo LH55UDC, S/N Y1ZTHXGF600055X. Monitor liga, mas não aparece nenhuma imagem. Foi substituído na execução da SSA202518505. Código de estoque: 5000066. | MEL4 | IMA0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.l
202518671 | ASL |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202548 | 25/11/2025 15:34:48 | Solicita-se enviar para reparo módulo analógico WESDAC D20A, S/N 511-0101-228603. Módulo encontra-se com LED FAULT aceso, com perda de leituras em suas entradas analógicas. Código material: 707455, REF SSA 202518618. | MEL4 | IMA0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202548 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518334 | ASL |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202547 | 19/11/2025 10:42:34 | Durante la ejecución de la SSA 202518077 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar, tensión de salida nula. Encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517174 | AAT |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202544 | 29/10/2025 15:20:11 | ATUALIZAR DESENHO NO SAT CONFORME ANEXO, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO KIT D20 EM TODAS AS UTR'S. O DESENHO É PADRÃO E NECESSITA SER REPLICADO PARA AS 64 REMOTAS. SSA. 202516942 DE REFERÊNCIA DA EXECUÇÃO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202516554 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202543 | 22/10/2025 10:37:53 | Encaminar para reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con led Sensor line encendido. Ref SSA : 202515042. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202516353 | SPG |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202542 | 14/10/2025 16:06:57 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07436P R6 conforme anexo. Referente a execução da SSA 202513246 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202618
202515975 | STE |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202541 | 07/10/2025 07:34:21 | Solicitamos apoyo para instalar una tomada de alimentación de 220 V. en el primer piso del edificio de mantenimiento, sector SMME.DT. Para energizar dos monitores y una PC fijados por la pared. Imagen en anexo | MEL4 | MEG3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202545 | JAIR FORQUIM | Foi realizada a alimentação das tomadas destinadas à TV e ao computador a partir do circuito TPC 06, sendo as tomadas conectadas a caixa de ligação. O conjunto foi conectado por meio de plug macho à primeira tomada do circuito TPC 06, com tensão de 220 V. Foto e desenho em anexo.
202515891 | SPG |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202541 | 07/10/2025 07:34:27 | Corregir diseños según aplicado en campo [SSA 202513244]. Adjunto documentos con las marcaciones respectivas. | MEL4 | IEE3 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202626
202515864 | ASL |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202540 | 03/10/2025 13:52:43 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-26A-167718) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) presenta falla intermitente, oscilaciones en la lectura de señal. Ref SSA 202515258. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515735 | SPG |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202540 | 02/10/2025 07:41:02 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07625E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202514475. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202612
202515545 | AAD |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202540 | 30/09/2025 06:51:58 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07622E(1) según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202514417. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202612 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000391/2025
202515466 | ASL |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202540 | 29/09/2025 08:49:33 | Durante la ejecución de la SSA 202515237 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar, tensión de salida nula. Encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515028 | AAT | 202515025 | M066F001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA04-SWA01 | 1355.021-9 | 202540 | 30/09/2025 15:43:25 | Solicito la apertura de proceso RMA para Switch Cisco con defecto, N° de serie: FDO2248B00Z. OBS: Equipo entregado a Rodrigo Perez. | MEL4 | IEE4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202513847 | AAT |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202535 | 28/08/2025 15:12:31 | Encaminar para reparo conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:00066291. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202513846 | AAT |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202535 | 28/08/2025 15:12:40 | Encaminar para reparo conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:99235244. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202513845 | AAT |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202535 | 28/08/2025 15:12:48 | Encaminar para reparo fuente de alimentación D20-PS Modelo: LFCSC143-4000 SN:E01-D-0805-0086 (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A).Tensión de salida medida: 4,78V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual). Ref: SSA 202513618. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202513549 | ASL |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202534 | 22/08/2025 16:27:56 | Encontrado anomalía de funcionamiento del modulo D20A (SN:511-0101-228598) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), LED FAULT encendido, perdida de total de lecturas analógicas, favor encaminar para reparo. Ref SSA 202513526. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202512747 | AAD |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202533 | 13/08/2025 11:29:09 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07135E(1)R11 y 6006DC07134E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202511340 y 202511324. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202547 | MAURICIO MENON | Emitida SRA-IB-000311/2025
202511446 | APG |  | M066S001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA14 - SWA01 | 1355.031-2 | 202530 | 21/07/2025 17:15:09 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9531P(5)R7 y 6018DFC9531P(6)R3. Referencia SSA: 202501270. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202510439 | AAD |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202527 | 04/07/2025 15:09:34 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07035E(1)R11 y 6006DC07034E(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202509544 y 202510354. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202543 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000312/2025
202509680 | AAT |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202526 | 24/06/2025 17:13:35 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07094E y 6006DC07095E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202507893 y 202507510. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202536 | MAURICIO MENON | Desenho 6006DC07095E bloqueado no SAT. Aguardar desbloqueio.
202508167 | ALE | 202505991 | M066K026 | ACCESS POINT SIRI-UTA08-LAP05 | 1352.141-0 | 202524 | 10/06/2025 10:42:31 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA08-LAP05 (S/N: FJC254718LM) para la contratada. El mismo presenta falla, no enciende. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202508112 | STE | 202504670 | M066N023 | ACCESS POINT SIRI - UTA11 - LAP02 | 1352.095-8 | 202522 | 29/05/2025 15:29:48 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA11-LAP02 (S/N: KWC22450JU8) para la contratada. El mismo presenta falla, no enciende. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202534 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO NUEVO RECIBIDO POR GARANTÍA DEL FABRICANTE CISCO, Y CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: - M066N023 - ACCESS POINT SIRI-UTA11-LAP02 - SN: FJC263927PP - COD. EQ: 1352.217-7 ENTREGADO A ADACHI PARA INSTALACIÓN EN CAMPO.
202506450 | STE |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202518 | 28/04/2025 08:10:01 | Solicito atualização dos projetos e documentações relacionadas ao VMware Aria com informações identificadas durante comissionamento. Arquivo As Built com detalhes em anexo da SDS-15513 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202536 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se creó la solicitud SRA-IB-000285/2025 en el sistema SAT-EDMS, quedando así a cargo y responsabilidad de ENES.DT la actualización de documento de proyecto conforme "as-built".
202506235 | AAD |  | M066J001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA07-SWA01 | 1355.024-4 | 202517 | 24/04/2025 08:04:10 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9524P(5)R7 y 6018DFC9524P(6)R3. Referencia SSA: 202501261. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202530 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000232/2025 para revisão as-built de documento no SATedms.
202505796 | ASL |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202515 | 11/04/2025 09:07:35 | Encaminar para reparo fuente de alimentación D20-PS (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A).Tensión de salida medida: 4,871V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual en anexo). Ref: SSA 202505558. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202516 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504962 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202514 | 01/04/2025 15:35:17 | Durante la ejecución de SSA 202504637 se verificó el modulo D20C material de reserva con defecto en un capacitor. Solicitamos reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-27964 Código: 707462. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202504952 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202514 | 01/04/2025 15:35:30 | Encaminar para reparo modulo D20C SN: 540-0162-002059 (Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON encendida. Se visualiza capacitor hinchado. Ref: SSA 202504637. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202504704 | STE | 202504249 | M066V022 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP01 | 1352.108-8 | 202514 | 31/03/2025 16:31:14 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA17-LAP01 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22450JXS para a contratada. Equipamento não liga. Referente a SSA 202504249 | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202534 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO NUEVO RECIBIDO POR GARANTÍA DEL FABRICANTE CISCO, Y CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: - M066V022 - ACCESS POINT SIRI-UTA17-LAP01 - SN: FJC263926GL - COD. 1352.219-0 ENTREGADO A ADACHI PARA INSTALACIÓN EN CAMPO.
202504225 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202512 | 20/03/2025 16:58:22 | Encaminar para reparo fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) con tensión de salida de 8.1V esperado 25V. Ref SSA 202503573. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202504044 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202512 | 18/03/2025 16:44:38 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) durante la ejecución de la SSA 202503388. Favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202503901 | STE | 202503753 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 17/03/2025 10:35:59 | Solicito apoio para investigar/solucionar a causa dos eventos de "Restart do RDAS" no sistema SCADA, conforme informações descritas no memorando anexo. Referência Evt.305 do confluence. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202522 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | El evento fue solucionado a través de la SSA 202509053, en conjunto con el fabricante HITACHI. Fue realizada la alteración de parámetros para desintegración de la tarea SPKSUP en el RDAS, con el fin de disminuir la tasa de barrido de las UTR's IEC-101. Después de un periodo de observación, concluimos que con esa alteración fue subsanado los problemas de reinicios aleatorios del sistema SCADA.
202503151 | AAT |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202510 | 07/03/2025 07:15:37 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07465E(1)R8 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202501540 . | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | MAURICIO MENON | O desenhos e encontra bloqueado no SAT, devemos aguardar o desbloqueio.
202502127 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202507 | 11/02/2025 16:34:04 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-003393) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) presenta falla intermitente. Ref SSA 202501983. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202501959 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202506 | 07/02/2025 15:43:10 | Encaminar para reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) falta de calibración. Ref SSA : 202411212. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202501950 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202506 | 07/02/2025 15:43:21 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-25A-29771) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), solamente esta encendido el led de ON, puntos analógicos quedaron inválidos favor encaminar para reparo. Ref SSA 202501663. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202500785 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202504 | 22/01/2025 10:58:35 | Encaminar para reparo modulo WESTERM D20SD SN: 517-0179-07A-54219 (Código de material: 707458 - MODULO ELECTRO WESTERM D20SD) punto 36 congelado ver anexo. Ref: SSA 202500778 | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202500427 | APV |  | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202503 | 13/01/2025 14:15:41 | Durante o atendimento da SSA relacionada 202420017 ("Verificar y solucionar motivo por el cual no accionó la alarma "Temperatura Alta" en la caseta 2-CRL-3. Obs.: La sala estaba con temperatura elevada."), foi verificado que o ponto na base de dados do SCC está cadastrado corretamente. Solicitamos apoio para que seja verificada a situação do sensor de temperatura na caseta 2CRL3, se o mesmo já foi instalado e se está funcionando corretamente. | MEL4 | MEG3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202524 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Aguardando provisionamiento de termostato en almox. Emitida SSA: 202508973 a IMA0 para compra.
202419917 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202451 | 18/12/2024 09:40:13 | Encaminar para reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-96013 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta falla de comunicación led de RUN apagado. Ref: SSA 202409390. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202419687 | APV |  | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202450 | 13/12/2024 15:08:50 | Durante la ejecución de la SSA202418780 fueron reemplazadas 6 de 8 baterías del banco. Reemplazar ambas baterías reutilizadas conforme disponibilidad en almacenes. Ver anexo. OBS: *Fueron reutilizadas 2 baterías (negras) para completar el banco debido a falta de stock en almacenes. *Código de material 706880 - BATERIA SELA 12V 18A/H 181X77X167MM. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202419438 | STE |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202450 | 09/12/2024 16:32:52 | Encaminar para reparo módulo WESDAC D20S SN: 507-0101-19A-159114 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) el mismo presenta fallas de alarmas intermitentes . Se observa un capacitor cerámico dañado y placa base quemada/dañada. Ref: SSA 202419047. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado como descarte en MI
202419383 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202450 | 09/12/2024 16:32:23 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC, la lectura de temperatura por lapsos de tiempo presenta variaciones bruscas ( Código de material: 709009), favor encaminar para reparo. Ref: SSA 202219821. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202419311 | ASL |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202450 | 09/12/2024 07:50:57 | Encaminar para reparo fuente auxiliar D20DC part number: 521-0104-10A-54187 (Código de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) no se consiguió energizar el equipo, verificado fusibles operativos. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparo.
202419310 | ASL |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202450 | 09/12/2024 16:32:36 | Encaminar para reparo fuente auxiliar D20DC part number: 521-0104-10A-54193 (Codigo de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) no se consiguió energizar el equipo, verificado fusibles operativos. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202418227 | ADM |  | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.182-6 | 202447 | 18/11/2024 10:00:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. Evento identificado en la Puesta en Servicio Lógico Ampliación WIFI del SIRI. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202504 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Acces Point dañado. No enciende. El equipo fue retirado y solicitado su cambio por garantía (SSA 202501250 (D)).
202418120 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202446 | 13/11/2024 07:49:24 | VERIFICAR/ REPARAR MÓDULO D20C (CÓD. 707462), S/N. 540-0166-09A-59572 QUE SE ENCONTRA FALHADO. HÁ CAPACITOR COM AVARIA. SUBSTITUIDO NA SSA. 202418119. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202446 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202417496 | AAD |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202445 | 05/11/2024 09:56:15 | Favor actualizar y disponibilidad diseño 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202407033. OBS: este diseño contempla todas las CTM del 10 al 15, confirmado en campo disponibilidad para inclusión de todos puntos. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202507 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000038/2025
202417455 | STE | 202415473 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202445 | 05/11/2024 07:39:41 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR, NO SISTEMA SCC, O MOTIVO PELO QUAL OS PONTOS DE SUPERVISÃO QDCC1 E QDCC2 ESTÃO CHEGANDO COM ERRO DE TELEMETRIA NO SISTEMA SCADA. SSA. 202415473 DE ORIGEM. VER ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram cadastrado os pontos para envio ao SCADA (canal SCCDC3), normalizando a supervisão dos pontos. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202417454 | STE | 202416599 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202445 | 05/11/2024 07:39:53 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR, NO SISTEMA SCC, O MOTIVO PELO QUAL OS PONTOS LOCAL/REMOTO NÃO ESTÃO CHEGANDO NO SISTEMA SCADA. SSA. 202416599 DE ORIGEM. VER ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o cadastro dos pontos no Sistema SCC (canal "SCADA"), de modo a normalizar a supervisão destes pontos no Sistema SCADA. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202417314 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202444 | 29/10/2024 16:18:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual la variable "AUX_UNIDAD UMCC TENSION BARRA" del UMCC-09 esta indicando error de telemetría en SCADA. Obs: fue realizado ensayo entre UTR-SCADA con resultados satisfactorios. REF: SSA 202416891. | MEL4 | MEG1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202513 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído transdutor de tensão posição B04 por outro de mesmo código (Cód. estoque 636975) NS 24240/01 revisado por ILA2 com SSA 202502421. Medições deixado: tensão de entrada=100,5 Vca, corrente de saída= 4,58 mA, PI-Vision =463,5 Vca, indicador local MM2 no UMCC = 464/465/465 Vca. Emitido SSA 202504661 para ILA2 gestionar reparo do transdutor retirado, NS 24265/01. Deixado normalizado.
202416965 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202443 | 24/10/2024 09:07:18 | Encaminar para reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con discrepancia de lectura . Ref SSA : 202411212. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202443 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202416152 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202442 | 14/10/2024 09:14:37 | Encontrado con anomalía de funcionamiento del modulo D20A (SN:517-0101-25A-99769) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), punto numero 28 lectura de la señal analógica quedo congelado, favor encaminar para reparo. Ref SSA 202415692. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202442 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado como descarte en MI.
202415862 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202440 | 02/10/2024 11:54:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual la variable "Tensão Controle antes do disjuntor 52.1" del UMCC-11 esta indicando 0V en SCADA. Obs: fue realizado ensayo entre UTR-SCADA con resultados satisfactorios. REF: SSA 202414096. | MEL4 | MEG1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202525 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado ensayo del transductor de tensión posición B01 encontrando inoperante ( sin salida de mA en los puntos P/N), fue sustituido por otro previamente calibrado por ILA 2, SSA 202502352. Emitida SSA 202509317 para IMA0 gestionar reparo. Realizado ensayos verificando su correcto funcionamiento.Equipo dejado en condiciones normales de operación. Ensayo en anexo.
202415851 | STE | 202413111 | G035A007 | UPS TCMD-01 | 3258.001-0 | 202440 | 02/10/2024 11:50:08 | Verificar y solucionar UPS APC-SMART 3000 alarmada conforme anexo, la UPS fue sustituida temporalmente en la ejecución de la SSA 202413111. | MEL4 | ILA2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202446 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en la placa CPU de la UPS, debido a la falta de información técnica y material el reparo es inviable. Proceder al descarte del equipo. No liberado para uso.
202415062 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202438 | 19/09/2024 11:50:52 | Encaminar para reparo transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009), se encontró anomalía en la lectura, lectura por encima de valores normales y posterior estabilización. Ref: SSA 202413409. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202415060 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202438 | 19/09/2024 11:51:04 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009), favor encaminar para reparo. Ref: SSA 202413414. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202414822 | AAD |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202438 | 18/09/2024 16:04:38 | Actualizar y disponibilizar en el SAT el documento 6044DFG6130 conforme anexo. En el mismo se pueden observar todas las etiquetas y marcaciones en color rojo, son las modificaciones necesarias. Parte de estas marcaciones son como as Built, y la ultima modificacion corresponde al AT 202407266, en el cual fue necesario cambiar el puerto por problema de comunicacion con el medidor M73A. | MEL4 | IEE3 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202544 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000337/2024. Aguardando finalización.
202414318 | STE |  | M075A002 | SWITCH SW-ECL-01 | 3291.001-4 | 202437 | 09/09/2024 14:25:54 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o switch SW-ECL-01 da ETA está indicando falha (LED F acionado cor vermelha). Segue imagens e log de eventos do switch em anexo. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada verificación del switch, deshabilitando la alarma en estado Link up.
202414286 | STE |  | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202437 | 09/09/2024 14:25:43 | Verificar motivo por el cual el gateway no envia terminacion de mando luego de las maniobras de los equipos, mandos desde el SCC | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202444 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | En el gateway se cambio el parámetro del timeout de mandos. Sólo para los seccionadores no llegaba la terminación de mando, y considerando que los seccionadores tienen un tiempo total de actuación aprox de 15segundos, se dejó configurado a 20 segundos, con una holgura de 5 segundos
202414160 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202437 | 09/09/2024 16:35:54 | Encaminar para reparo modulo D20KR SN: 517-0143-002401 (Codigo de material: 707460 - MODULO ELECTRO WESTERM D20KR). Llave local/remoto no esta efectuando conmutación de estado. Ref: SSA 202413886. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202525 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entrego como descarte en MI.
202414012 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202436 | 03/09/2024 11:23:15 | Verificar correcta actuación alarma "MONITOR TEMP FALLA" del Trafo 03 / DAUC-01 SSA origen: 202307930 202307932 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202538 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado atuação do ponto desde a DAUC-01, confirmando atuação do alarme. Conforme execução da SSA 202307930, comprovou-se a correta atuação desde o dispositivo primário. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202414009 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202436 | 02/09/2024 17:00:55 | Verificar correcta actuación alarma "MONITOR TEMP FALLA" del Trafo 02 / DAUC-01 SSA origen: 202307924 202307925 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202538 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado atuação do ponto desde a DAUC-01, confirmando atuação do alarme. Conforme execução da SSA 202307924, comprovou-se a correta atuação desde o dispositivo primário. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202412525 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202432 | 08/08/2024 16:58:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual la variable "AUX_UNIDADE CORRENTE ANTES DO DISJ 52-2" esta indicando 0A en SCADA. Obs: realizado ensayos entre UTR-SCADA con resultados satisfactorios. REF: SSA 202408541. | MEL4 | MEG1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202445 | RONALDO PIMENTEL | Constatado Transdutor de corrente posição B2 com defeito, substituído por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 636983. Medições realizadas após substituição; corrente de entrada= 0,185A, corrente saída 0,18mA, indicação no SCADA= 111A. Anexo ensaios em bancada do novo transdutor. Emitido SSA202417568 para IMA0 gestionar reparo do Transdutor retirado.
202412381 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202432 | 08/08/2024 14:48:44 | Verificado transductor MCR-PT100/I-DC con errores de lectura. Favor encaminar para reparo (Código de material: 709009). Ref: SSA 202317001. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202432 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202412160 | STE |  | E116P001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 | 2409.002-0 | 202431 | 02/08/2024 10:51:57 | Conforme SSA 202408546, verificar motivo pelo qual o ponto 50BF-A do interruptor 44L78 é enviado como a qualidade inválida para os Sistemas SCC e SCADA. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202433 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Conforme informado por MEL 1, por proyecto, el equipo (IED de protección) deshabilita o bloquea la función al momento de estar abierto los seccionadores adyacentes al interruptor, por lo que la calidad del punto 50BF es esperado que se encuentre en el estado invalido bajo esa condición. Esto se puede observar en la imagen adjunta, lectura de tiempo real del IED en esa condición, donde la calidad de la señal no es valida.
202412153 | STE | 202408322 | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202431 | 02/08/2024 10:52:05 | Simular envio dos pontos de supervisão do alarme “ACY2 e ACY2 ECCA-P ENVIO SENAL DE RECHAZO DE CARGA” e verificar o correspondente registro da estampa de tempo no SCC. Ver anexo da SSA principal 202408322. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202435 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a simulação de acionamento dos pontos conforme solicitado. O resultado dos ensaios estão anexado nesta SSA.
202411393 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202430 | 23/07/2024 17:33:14 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) indicación 0°C de temperatura , favor encaminar para reparo. Ref: SSA 202410667. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202430 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202411115 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202429 | 15/07/2024 16:48:06 | REPARAR MODULO D20K (COD. 707457) S/N: 508-0101-18D-97159. QUE PRESENTA FALLA INTERMITENTE AL ACCIONAR LA SALIDA DE COMANDO. SUSTITUIDO CON SSA:202411040 | MEL4 | IMA0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material con condiciones de reparo. Queda en ILA2 para reaprovechar componentes.
202410873 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202429 | 15/07/2024 16:50:36 | Favor actualizar y disponibilidad diseño 6006DC00023P(1)R3A según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202406980 OBS: este diseño contempla todas las CTM del 01 al 09, confirmado en campo disponibilidad para inclusión de todos puntos. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202429 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000275/2024 finalizada. Documentos publicados no SAT.
202410869 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202429 | 15/07/2024 16:50:57 | Encaminar para verificacion/reparo modulo D20A SN: 511-0101-25A-25251 (Código de material: 707455 - MODULO ELETRO WESDAC D20A). Modulo sustituido en la SSA 202410855. | MEL4 | IMA0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410688 | STE |  | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202429 | 15/07/2024 16:51:46 | Realizar las gestiones pertinentes para informar a la contratista sobre la falla del equipo debido a un aparente defecto en la fuente de alimentación, así como la falla en uno de los módulos SFP | MEL4 | IEE3 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202503 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada las gestiones y la entrega de los componentes solicitados. Para más detalles ver correo anexado.
202410642 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202428 | 08/07/2024 07:41:54 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) entre dispositivo primario y SCADA/SIRI , favor encaminar para reparo. Ref: SSA 202406349 | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202428 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202409718 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202426 | 25/06/2024 15:26:19 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) durante la ejecución de la SSA 202408012 variaciones abruptas de lectura, favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202426 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202409607 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202425 | 20/06/2024 17:21:45 | Solicito apoio para verificar com o fabricante Hitachi a solução para o problema no SFP código 1KGT038901R0001 número de série: GF012U3200007 conforme anexos. SFP substituído no atendimento da SSA 202409061, foi verificado que com o SFP instalado o equipamento não estabelece comunicação por essa porta. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Se informó al fabricante acerca de la falla del componente, quedando registrada bajo el RNCSMDT-136. El fabricante envió un repuesto, el cual fue ensayado y su funcionalidad verificada exitosamente. Referencia: SSA 202503623.
202409578 | STE | 202409324 | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202425 | 19/06/2024 11:48:22 | Solicitamos parecer técnico referente a la ubicación de la UPS-Q, para atender solicitud de la SSA 202409324. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202438 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | La UPS-Q fue reubicada conforme está indicado en la baja de la SSA 202411129. Durante la normalización, la UPS-Q presentó falla de funcionamiento. Fue noramalizado mediante reparación realizada por la contratista Protek y reinstalado conforme está indicado en la baja de la SSA 202413817. UPS-Q reubicada y normalizada.
202409303 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202424 | 14/06/2024 14:11:29 | Se solicita apoyo para verificar con el fabricante la solución para la falla reiterativa de la tarjeta de memoria del módulo CPU2 1KGT036300R0002 (Ref: SSA 202312951 y SSA 202409240). Se adjunta imagen del módulo y la tarjeta de memoria (1KGT201644R0013 S/N 1084850). | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202526 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Se emitió la RNCSMDT-135 para registrar el evento, y la situación fue comunicada a los gestores del contrato. El fabricante envió una nueva tarjeta SD, la cual fue ensayada con éxito conforme a la SSA 202500227. El módulo inicialmente sospechado de presentar un defecto fue dejado en operación durante tres meses en un panel de pruebas para verificar un posible defecto o falla, la cual no se manifestó. Referencia: SSA 202500227. Más detalles pueden ser consultados en el correo adjunto.
202408589 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202423 | 05/06/2024 08:57:15 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC00030P(1)R6 conforme anexo. Referente a SSA 202406813 (Inclusão de ponto do CTM-16) na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202431 | MAURICIO MENON | Documentos atualizados disponíveis no SAT.
202408279 | STE |  | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202422 | 27/05/2024 08:53:22 | VERIFICAR NO GATEWAY O VALOR REFERENTE AO PONTO 4 DA RTU 50 (EXCITACION CORRIENTE DE CAMPO ALT 2). PROBLEMA APONTADO NA SSA. 202403150. VERIFICADO NO SISTEMA SCADA E PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO E NÃO IDENTIFICADA ANORMALIDADE. Observação: Verificado que estando a unidade 9A parada por conveniência operativa ela apresenta 10MVAr de potencia reativa. | MEL4 | MEL1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202506 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ensayado punto analógico con apoyo de MEL2, no encontrando anormalidades. (El personal de mel2 refirió que uno de sus transductores fue llevado al laboratorio por defecto)
202408046 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202421 | 22/05/2024 09:46:17 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A (CÓD. 707455) S/N. 511-0101-25A-25257 QUE SE ENCONTRA COM FALHA INTERMITENTE. RETIRADO NA SSA. 202407820. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407812 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202421 | 20/05/2024 16:49:33 | Encaminar para verificacion/reparo modulo D20A SN: 511-0101-218806 (Código de material: 707455 - MODULO ELETRO WESDAC D20A-277U-UUU-A). Modulo sustituido en la SSA 202406807. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407799 | SPG |  | M066O040 | RACK UTA-19 | 3204.019-4 | 202420 | 17/05/2024 16:42:05 | Se solicita parecer técnico sobre el estado actual del rack de la UTA19 donde recientemente fue instalado el servidor WITNESS del SIRI y SOPHO (detalle en la SSA 202407015). Los postes que sujetan los equipos se encuentran fijados a una profundidad y anchura menor a las necesarias para que el servidor físico del WITNESS pueda ser rackeado de manera óptima (ya sea con sus propios rieles deslizantes o soportes fijos, ver imagenes adjuntas). | MEL4 | IEE4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202508
202407782 | SEE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202420 | 17/05/2024 16:42:20 | Favor actualizar y disponibilizar diseño UTR-633 6006DC07435P(1)R2 y UTR-633 6006DC07436P(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202304477. OBS: el diseño 6006DC07435P(1)R2 posee asbuilt anterior la SSA 202204716. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202407746 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202420 | 17/05/2024 16:42:28 | Encaminar para reparo modulo WESDAC D20AD SN: 517-0178-06A-31758 (Código de material: 707455 -MODULO ELECTRO WESDAC D20AD) que presenta falla intermitente. Ref: SSA 202407461. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407744 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202420 | 17/05/2024 16:42:34 | Encaminar para reparo modulo D20A SN: 511-0101-25A-29776 (Código de material: 707461 -MODULO ELECTRO WESTERM D20A) que presenta falla, LED FAULT encendido. Ref: SSA 202407461. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407741 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202420 | 17/05/2024 16:42:41 | Encaminar para reparo modulo D20A SN: 511-0101-25A-53503 (Código de material: 707461 -MODULO ELECTRO WESTERM D20A) que presenta falla intermitente. Ref: SSA 202407461. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407612 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202420 | 17/05/2024 16:43:03 | ENVIAR PARA REPARO MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-25243 (CÓD. 707455) QUE SE ENCONTRA COM FALHA INTERMITENTE. SUBSTITUIDO NA SSA. 202407535. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202407255 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202419 | 06/05/2024 14:51:27 | Habilitar publicación vía IEC-104 de las señales de supervisión de cliente SNTP 1 y 2 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202438 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado con la SSA 202410909, realizado actuación de puntos desde el GW a SCC con resultados satisfactorios.
202406622 | STE |  | M066D033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST60-WK01 | 0891.028-4 | 202417 | 25/04/2024 08:21:18 | Executar limpeza interna da estação SIRI-STC60-WK01. Os ventiladores estão sujos com poeira. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202417 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada limpeza dos ventiladores e superfícies da workstation, dos monitores e da área de trabalho.
202406617 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202417 | 25/04/2024 08:23:52 | Executar limpeza interna da estação SIRI-STC50-WK01. Os ventiladores estão sujos com poeira. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202417 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada limpeza dos ventiladores e superfícies da workstation e dos monitores, além da área de trabalho.
202406020 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202416 | 18/04/2024 10:36:21 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6299LC07065P(1)R6 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202425 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built.
202406018 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202416 | 18/04/2024 10:36:29 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6299DC07065P(1)R8 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202502 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y cargado en el SAT, conforme SRA-IB-000394/2024.
202406016 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202416 | 18/04/2024 10:36:37 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DCJ7561E(1)R0 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202425 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built.
202406007 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202416 | 15/04/2024 16:51:51 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DFC9251I(1)R1 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202425 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built.
202405588 | STE | 202405501 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 08/04/2024 15:34:31 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR MENSAGEM DE ERRO AO COMPILAR BD DO SCADA REFERENTE A PONTOS NA TABELA SOFLLW. INFORMAÇÕES DO ERRO NO ANEXO DA SSA. 202405501. REFERENCIA EVT. 303 DO CONFLUENCE. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202415 | MAURICIO MENON | Resolvido. Hitachi: "The smpequ fro MAXLFFW was increased from 300 to 2000." Other details attached.
202405093 | SEE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202414 | 03/04/2024 07:38:27 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC00027P(1)R2 y 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202403681 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202405037 | ASL |  | M066N037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA11 | 1354.009-1 | 202414 | 02/04/2024 16:10:10 | Verificar o motivo pelo qual o LED indicador de inversor do UPS permanece apagado, conforme foto em anexo. | MEL4 | MEL4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202421 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Retirado UPS con anormalidad de funcionamiento y enviado para reparo con SSA derivada.
202404972 | AAT | 202315759 | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202414 | 01/04/2024 08:17:37 | Coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta de licenças non-compliant (Prime infrastructure 3 x Lifecycle Lic). Obs.: funcionalidade do Prime está ok. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável |  | Não
202404971 | AAT | 202315756 | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202414 | 01/04/2024 08:20:22 | Coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta “Smart License Monitor: Smart license usage is out of compliance”. Obs.: Funcionalidade do FMC está ok. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável |  | Não
202404970 | SPG | 202310749 | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202414 | 01/04/2024 08:22:22 | Coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta “License Authorization Status: Out of Compliance". Obs.: Funcionalidade do ISE está ok. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202530
202404962 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202414 | 03/04/2024 09:44:08 | Encaminar para reparo el transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) se encontró anomalía en la lectura, posible falta de ajuste en la calibración. Ref: SSA 202404091 | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202414 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202404961 | ASL |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202414 | 01/04/2024 08:31:45 | Encaminar para reparo módulo D20C SN: 540-0162-01A-50271 (Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON encendida. Se visualiza capacitor hinchado y con apariencia quemada. Ref: SSA 202404335. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202404958 | ASL |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202414 | 01/04/2024 08:32:34 | Encaminar para reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-103487 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta falla, led de RUN apagado. Se visualiza un capacitor hinchado. Ref: SSA 202402570. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202404838 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202413 | 26/03/2024 15:45:01 | Se encontró transductor MCR-PT100/I-DC con led de sensor line encendido y no se registro ninguna lectura de 4-20mA en la salida de la misma, favor encaminar para reparo. Ref: SSA 202319745. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202419 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado stock.
202404628 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202412 | 20/03/2024 10:31:49 | Se encontró la fuente de alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiada. No se consiguió energizar la misma. Favor encaminar para reparo. Referencia SSA 202404549. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202404581 | SEE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202412 | 19/03/2024 16:20:39 | FAVOR REALIZAR A CODIFICAÇÃO DO MATERIAL VIDEO WALL (SPARE) QUE SE ENCONTRA LISTADO EM ANEXO, PARA QUE SEJA ENVIADO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO. O MATERIAL FAZ PARTE DO RETROFIT REALIZADO NAS SSAs. 202403106 e 202403107 E ENCONTRA-SE LOCALIZADO NA SALA DA MEL-4 COTA 131. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202404487 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202412 | 19/03/2024 08:07:33 | Coordenar a atividade em conjunto com a MEL1, para que após eles efetuarem a substituição do transdutor de corrente T03, seja utilizado para esses pontos a curva 200 criada conforme execução da SSA 202319921. Após a aplicação da curva, verificar se os valores das correntes informadas no SCC estão condizentes com os valores de campo. (SSA da MEL1: 202310360 Tablero: 2F1 Equipo: T03). | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada alteração da curva correspondente a indicação de corrente do T03 conforme previsto (alterado de curva 213 para 200). Realizado ensaio em conjunto com MEL1 e entre os Sistemas SCC e SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202404486 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202412 | 19/03/2024 08:07:27 | Coordenar a atividade em conjunto com a MEL1, para que após eles efetuarem a substituição do transdutor de corrente da L1 e L9, seja utilizado para esses pontos a curva 201 criada conforme execução da SSA 202319921. Após a aplicação das curvas, verificar se os valores das correntes informadas no SCC estão condizentes com os valores de campo. (SSA da MEL1: 202310361 Tablero: 2F3 Equipos: L1 e L9). | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada alteração da curva correspondente a indicação de corrente de L1 e L9 conforme previsto (alterado de curva 103 para 201). Realizado ensaio em conjunto com MEL1 e entre os Sistemas SCC e SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202404485 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202412 | 19/03/2024 08:07:18 | Coordenar a atividade em conjunto com a MEL1, para que após eles efetuarem a substituição do transdutor de corrente da L2 e L10, seja utilizado para esses pontos a curva 201 criada conforme execução da SSA 202319921. Após a aplicação das curvas, verificar se os valores das correntes informadas no SCC estão condizentes com os valores de campo. (SSA da MEL1: 202310364 Tablero: 2F4 Equipos: L2 e L10). | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada alteração da curva correspondente a indicação de corrente de L2 e L10 conforme previsto (alterado de curva 103 para 201). Realizado ensaio em conjunto com MEL1 e entre os Sistemas SCC e SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202404425 | ASL |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202412 | 19/03/2024 16:18:59 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20K (COD. 707457) S/N. 508-0101-003242 QUE NÃO FAZ COMUTAÇÃO DE LOCAL/REMOTO, FICANDO PRESO SOMENTE NA POSIÇÃO LOCAL. MÓDULO SUBSTITUIDO NA SSA. 202404404. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202404353 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202411 | 15/03/2024 08:21:02 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT DESENHO 6006-DF-G7476-P CONFORME ANEXOS. TRABALHO EXECUTADO NA SSA. 202403107. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202420 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000191/2024 concluída, desenhos disponibilizados no SAT.
202404349 | AAD |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202411 | 15/03/2024 08:20:52 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT DESENHO 6006-DF-G7482-P CONFORME ANEXOS. TRABALHO EXECUTADO NA SSA. 202403106. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202420 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000190/2024
202403894 | STE | 202403487 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202411 | 11/03/2024 07:26:35 | Solicitamos evaluar el pedido realizado en la SSA 202403487. En caso de parecer técnico favorable solicitamos coordinación con el fabricante para implementar las mejorías y modificaciones. | MEL4 | IEE3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202433 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | La limitación de almacenamiento de ocurrencias en el WinCC de la ECL fue resuelta con la integración al SCADA NMR5, conforme indica el acta AR/ENES.DT/067/2020.
202403875 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202411 | 11/03/2024 07:29:37 | Durante la ejecución de la SSA 202402234 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) que se retiró de almoxarifado SM 471578 averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar. Favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202419 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403873 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202411 | 11/03/2024 07:29:48 | Durante la ejecución de la SSA 202402234 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar. Favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403868 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202411 | 11/03/2024 07:30:11 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) durante la ejecución de la SSA 202402828 falta ajuste en la calibración, favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403587 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202410 | 05/03/2024 16:05:52 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J5787-E conforme anexo. REF: SSA 202400602. Rack STC60. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-15039 | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202410 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J5787-E se encuentra disponible en el SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas.
202403586 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202410 | 05/03/2024 16:06:01 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J5786-E conforme anexo. REF: SSA 202400591. Rack STC50. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-15039 | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202410 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J5786-E se encuentra actualizado en SATedms con las modificaciones sugeridas y acordadas.
202403577 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202410 | 05/03/2024 16:06:48 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC00030P(1)R6 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202402509 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202430 | MAURICIO MENON | Desenho atualizado disponibilizado no SAT.
202403569 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202410 | 05/03/2024 16:06:58 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07611E(1)R4 y 6006DC07622E(1)R4 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222689 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202430 | MAURICIO MENON | Documentos atualizados disponíveis no SAT.
202403561 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202410 | 05/03/2024 16:11:01 | Encontrado con anomalía de funcionamiento el modulo D20A (SN:517-0101-25A-25243) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), presentan fallas intermitentes de varios puntos analógicos desde el punto 5 hasta el 15, favor encaminar para reparo. Ref SSA 202403475. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403553 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202410 | 05/03/2024 16:11:15 | Encontrado con anomalía de funcionamiento del modulo D20A (SN:517-0101-25A-29776) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), punto numero 13 presenta variaciones bruscas en la lectura de la señal analógica, favor encaminar para reparo. Ref SSA 202403311. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202402874 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202408 | 21/02/2024 16:00:59 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6006DC07591E e 6006DC07602E conforme anexos. Referente a SSA 202222688 da UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202417 | MAURICIO MENON | Documento disponibilizado no SAT (SRA-IB-000106/2024)
202402688 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202408 | 20/02/2024 10:44:30 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC00030P(1)R6 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202400250. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202416 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000081/2024 finalizada, documentos atualizados disponibilizados no sat.
202401562 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202405 | 29/01/2024 15:29:34 | Encaminar para reparo fuente D20PS ( Cod: 7001053 - UTR FONTE ALIM 5820-0241 100/300VCC 24V) con tensión de salida +5V por encima de la tolerancia. REF SSA 202401445. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401369 | STE |  | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202405 | 29/01/2024 14:22:51 | Verificar perdida de comunicación/enlace del cuadro CCO, inspeccionar todos los patch cords (UTP y ópticos) asi como el switch de acceso. Dar seguimiento al caso con la empresa PROTEK para garantizar el correcto funcionamiento del mismo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202408 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado patch cord optico dañado. Fue realizado el cambio del mismo por uno nuevo reestableciéndose asi la comunicación del CCO. CCO nuevamente operativo (ver anexo).
202401356 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202404 | 25/01/2024 10:31:13 | Encaminar para reparo CPU D20ME con led de falla encendido, al ingresar al terminal emulator no permite realizar ninguna acción (COD: 7001050 - UTR CPU D20ME GENERAL ELECTRIC). Ref SSA 202401140. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs.: queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202400832 | STE |  | M088I281 | ESAI-EL 141.A/B-CCO271 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.133-9 | 202403 | 17/01/2024 09:51:53 | Verificada lectora de tarjetas de proximidad 271D/b con problemas de funcionamiento (no detecta ninguna tarjeta/ inoperante). Dar seguimiento al caso de manera a normalizar el acceso y garantizar la correcta funcionalidad del mismo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202404 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE SOLUCIONADO POR LA CONTRATADA (PROTEK), REALIZADO AJUSTE DE LA LECTORA DE PROXIMIDAD, FALLA DE CONTACTO CAUSADA POR UN TORNILLO SOBRESALIENTE QUE FUE SUSTITUIDO. ACCESO EN CONDICION NORMAL
202400811 | STE |  | M088J021 | ESAI-JUS-D.U15-CCO225 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.094-5 | 202403 | 16/01/2024 10:17:26 | Verificado brazo de molinete roto, el mismo fue dañado durante la ejecución de servicios referente al Contrato Nro 4500066024 gestionado por SMIE/SMIM, modernización de los montacargas AMC/AMD, en ejecución por la empresa contratista "Solução Industrial". Dar seguimiento al caso de manera a normalizar el acceso y garantizar la correcta funcionalidad del mismo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202411 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUE EJECUTADO CON SSA 202409441, EQUIPO EN CONDICION NORMAL.
202320653 | STE |  | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202352 | 28/12/2023 16:52:08 | Realizar ensayo punto a punto y de aislación de los nuevos cables de alimentación de los circuitos CDE12 y CDE 16, posteriormente conectar a los bornes X1:19-20 y X1:20-21 respectivamente. Coordinar servicio con SOCM.DT. Diseño 6299DCJ5788E(1)R0A en anexo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202403 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ensayo punto a punto y de aislación. Ensayos de aislación dentro de los parametros normales. Detalles en anexo.
202320515 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202352 | 28/12/2023 16:55:30 | Implementar una VM Linux para instalar herramientas de gestión para uso interno del sector/división: Nombre: SIRI-TOOL-VM02 Dirección IP: 172.31.76.18 PUERTO pG. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202401 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se realizó la implementación de una VM con sistema operativo Linux para alojar herramientas de gestión para uso interno del sector/división. Nombre: VM SIRI-TOOL-VM02 IP: 172.31.76.18 (PG PORT).
202320358 | STE |  | M066Y039 | SERVIDOR SIRI-UTA00-SRV01 | 1351.011-7 | 202352 | 28/12/2023 16:58:28 | Solicitamos verificar a possibilidade de instalar um UPS para o servidor SIRI-UTA00-SRV01 instalado na sala REDOM, no terceiro piso do edifício de produção. O mesmo tem sofrido de falta de energia elétrica e já apresentou falhas devido a esses eventos. SSA de referência 202320072 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202509 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Toda la infraestructura de SIRI-UTA00-SRV01 en la Sala REDOM fue desenergizada y retirada por remodelación del Edificio de Producción, por lo tanto esta SSA será dada de baja.
202320241 | STE |  | M088L101 | ESAI-SEMD.SECCION. 1-CCO513 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.099-4 | 202351 | 18/12/2023 15:02:09 | Verificar y Solucionar problema de paneo en la Camara 513. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NORMALIZAÇÃO POR PESSOAL DA PROTEK. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202320167 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202350 | 15/12/2023 16:43:22 | Verificar na IHM do 2COC, se houve atuação do alarme "LAZO 1 FALLA TIERRA". Se não houver, verificar se está prevista a supervisão deste ponto nesta IHM e se o ponto é enviado para o Sistema SCC. REF SSA 202317982. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202404 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi verificado que o alarme "LAZO 1 FALLA TIERRA" não está implementado na base de dados do Gateway 2COC. Informado para a operação que para esse ponto ser implementado deve ser iniciada uma solicitação de inclusão desse alarme no projeto, verificar/alterar desde o dispositivo primário, fiação, configuração de endereço no Gateway e edição da base de dados do SCC.
202320007 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202350 | 12/12/2023 15:22:31 | Implementar VM Linux para alojar herramientas de gestión para uso interno do setor/divisao: Nome: VM SIRI-TOOL-VM01 IP: 172.31.76.17 pG PORT. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202401 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se realizó la implementación de una VM con sistema operativo Linux para alojar herramientas de gestión para uso interno del sector/división. Nombre: VM SIRI-TOOL-VM01 IP: 172.31.76.17 (PG PORT).
202319580 | STE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202348 | 01/12/2023 16:08:30 | Durante execução da SSP 20231389, foi identificado consumo elevado do processamento da CPU da Estação de Engenharia. Realizar verificação do equipamento, com reinício do hardware, e então avaliar seu funcionamento. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202409 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompanhamento de funcionamento do equipamento durante o período, não sendo apresentado nenhuma falha. Realizada nova inspeção, estando o equipamento em condições normais de operação.
202319505 | STE |  | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202348 | 30/11/2023 16:29:12 | Investigar/solucionar motivo pelo qual não é possível logar na interface de admin/failover, aparecendo erro com mensagem "Seu relógio está adiantado". O mesmo não acontece com o VM02. Verificado horário igual em ambas as VMs e em concordância com o horário da workstation a partir do qual foi tentado o acesso. O Cluster siri-cpi também não funciona quando se desliga a VM02. Segue imagem em anexo. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202405 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificado certificado de autenticação SSL vencido. Realizada criação de certificado com o certsrv do AD do SIRI e realizado procedimento do documento do link https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-9/admin/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_9_AdminGuide.pdf (em anexo), para substituição do novo certificado. Após disso, a ferramenta Prime foi normalizada.
202319409 | STE | 202317589 | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202348 | 29/11/2023 10:17:08 | Solicitamos análisis y parecer respecto al pedido de la SMIE.DT para realizar la conexion de un computador de la sala de monitoreo de la GIS al sistema SMT-WEB via la red SIRI. Ref SSA 202317049 / 202317589 | MEL4 | IEE4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202506 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Implementar Regra de Firewall para liberar acesso ao serviço SMT-WEB a partir da console SMGIS. Origem:172.31.75.17(Console) Destino:172.31.96.231(SMT_SV-SMT) Port:80, 443 (http/https) Realizar ensaio em conjunto com solicitante original, validando a possibilidade de acesso ao serviço. Obs.: Ambos os sistemas são de responsabilidade da SMIE.DT e estão instalados na mesma sala.
202319081 | STE |  | T008H005 | MONITOR, TECLADO E MOUSE (KVM) | 2993.001-4 | 202347 | 23/11/2023 09:49:03 | Instalar KVM no rack SMF, de modo a recompor o sistema em sua configuração normal de funcionamento. Ref SSAs 202317070 e 202318398. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202432 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a instalação do KVM conforme previsto. Realizado ensaios com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202317755 | SEE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202344 | 02/11/2023 13:27:44 | Favor encaminhar solicitação de compra para 300 metros de borracha de vedação das portas das UTRs conforme anexos. Cada UTR de 4 portas utiliza aproximadamente 21 metros de borracha de vedação nas portas. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202317723 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202344 | 02/11/2023 13:27:54 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho UTR-501 6006DC07013E conforme anexo. Referente a SSA 202316484 da UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202405 | MAURICIO MENON | Atendimento via SRA-IB-000238/2023.
202317676 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202344 | 02/11/2023 13:30:51 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenhos 6006DC07081E e 6006DC07092E conforme anexo. Referente a SSA 202222676 da UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202405 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000031/2024 finalizada, documentos disponibilizados no SAT.
202317653 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202344 | 31/10/2023 13:20:56 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenhos 6006DC07093E e 6006DC07095E conforme anexo. Referente a SSA 202307335 da UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202405 | MAURICIO MENON | Atendimento via SRA-IB-000300/2023.
202317535 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202344 | 30/10/2023 14:08:14 | Encaminar para reparo modulo que fue retirado de almoxarifado SM 462437 D20A (SN: 511-0101-25A-72353) que presento falla durante un test realizado para atender un problema de la SSA 202317464, fila de leds todo apagados y led de FAULT encendido ver anexo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202344 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202317427 | STE |  | M088G201 | ESAI-C/D.U18/U18A-CCO090 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.051-5 | 202343 | 26/10/2023 10:48:41 | DURANTE EL COMISIONAMIENTO DE LOS CCO DE LA ELEV. 108 FUE VERIFICADO QUE EL CABLE DE COMUNICACION TIPO UTP INSTALADO DENTRO DE LAS CANALETAS, SE ENCUENTRA DOBLADO EN UN RADIO DE CURVATURA MENOR A LOS PARAMETROS MECANICOS, UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA NORMA TIA-568.2-D. ESTA SITUACION SE REPLICA EN TODOS LOS CCO DE LA ELEV. 108 SIENDO: CCO066, CCO069, CCO075, CCO094, CCO098 y CCO099. LOS MAS AFECTADOS. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202432 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Las pendencias registradas durante el comisionamiento fueron solucionadas totalmente conforme informe técnico de la contratada, en anexo, Fue verificado por SMME.DT/MEL4. En condición normal.
202317424 | STE |  | M088F201 | ESAI-A/B.U10-CCO041 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.031-8 | 202343 | 26/10/2023 10:48:49 | DURANTE EL COMISIONAMIENTO DE LOS CCO DE LA ELEV. 98 FUE VERIFICADO QUE EL CABLE DE COMUNICACION TIPO UTP INSTALADO DENTRO DE LAS CANALETAS, SE ENCUENTRA DOBLADO EN UN RADIO DE CURVATURA MENOR A LOS PARAMETROS MECANICOS, UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA NORMA TIA-568.2-D. ESTA SITUACION SE REPLICA EN TODOS LOS CCO DE LA ELEV. 98 SIENDO: CCO031, CCO032, CCO033, CCO034, CCO035, CCO038, CCO041, CCO045, CCO046, CCO047 Y CCO050 LOS MAS AFECTADOS. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202432 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Las pendencias registradas durante el comisionamiento fueron solucionadas totalmente conforme informe técnico de la contratada, en anexo, Fue verificado por SMME.DT/MEL4. En condición normal.
202317422 | STE |  | M088E201 | ESAI-C/D.U10-CCO011 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.011-0 | 202343 | 26/10/2023 10:48:55 | DURANTE EL COMISIONAMIENTO DE LOS CCO DE LA ELEV. 92 FUE VERIFICADO QUE EL CABLE DE COMUNICACION TIPO UTP, INSTALADO DENTRO DE LAS CANALETAS, SE ENCUENTRA DOBLADO EN UN RADIO DE CURVATURA MENOR A LOS PARAMETROS MECANICOS, UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA NORMA TIA-568.2-D. ESTA SITUACION SE REPLICA EN TODOS LOS CCO DE LA ELEV. 92 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202432 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue solucionado totalmente conforme informe técnico de la contratada, en anexo, durante la ejecución de la solución de Pendencias de comisionamiento CASA DE MAQ. EL. 92 a EL. 128. Fue verificado por SMME.DT/MEL4.
202317010 | SEE |  | M066I008 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-1 - LAP01 | 1356.057-5 | 202342 | 19/10/2023 16:47:12 | Conforme solicitado na SSA 202308650, favor encaminhar pedido de compra de conectores RJ45. 20 unidades do CONECTOR RJ45 MACHO DE CAMPO CAT.6 INDUSTRIAL BLINDADO. Referência: https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/conector-rj45-macho-de-campo-cat6-industrial-blindado 100 unidades do CONECTOR MACHO RJ-45 – CAT.6 com as guias – FURUKAWA. Referência: https://lidercon.com.br/produto/conector-macho-rj-45-cat-6-furukawa/ Conforme anexos. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202348 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE
202316909 | STE | 202210835 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202342 | 18/10/2023 11:13:47 | Solicito apoio para ensaio de seis pontos desde o dispositivo primário até o Sistema SCC e SCADA, referentes ao Painel de Controle de Compressores e Tanque Hidropneumático. | MEL4 | MET1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202534 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram realizados testes em conjunto com pessoal da operação. Foi verificado que alarmes estão reportando corretamente, de acordo com documento anexado na emissão desta SSA.
202316577 | STE | 202315783 | T075W026 | CONSOLE BITCON22 | 0920.084-9 | 202341 | 10/10/2023 13:46:44 | Solicito apoio na investigação/solução do problema de conexão da aplicação PI ProcessBook as bases de dados acessadas pelo display “GRAFICOS_VIDEO_WALL_ELECT_4°piso”, conforme SSA 202315783. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202415 | MAURICIO MENON | Se tiene como premisa compatibilidad de formato y versión de archivo *.mdb con driver odbc Windows de 32 bits. Realizar las sgtes. acciones en el orden especificado: 1. re-instalación de paquetes de PI Processbook con el fin de restaurar cualquier driver o archivo que pueda haberse eliminado o sustituido; 2. si la acción 1 no soluciona, proceder con la re-instalación de driver odbc de Microsoft; 3. si la acción 2 no soluciona, proceder con restauración de consola con copia de seguridad.
202316469 | AAT |  | G073V007 | SWITCH2-A (SW2-A) | 2438.006-0 | 202340 | 06/10/2023 07:24:45 | Solicito apoio para envio em garantia de Switch Hirshmann Mach1030, S/N: 943940999195644813, do Sistema de Medição e Faturamento. Problema de comunicação com a porta 10, referente a SSA 202313027. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202349 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fue emitida la RNCSMDT-128 para sustitución del switch dañado por concepto de garantía.
202316439 | AAT |  | E116P006 | GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW1 | 2980.008-4 | 202340 | 05/10/2023 08:00:00 | Solicitamos realizar las gestiones con la contratista para la adecuación de descriptivos de las señales PP5L16 y PA5L16 FALLA INTERNA, conforme archivo anexo. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202316216 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202340 | 04/10/2023 10:28:15 | Encaminar para reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-156523 (Codigo de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta fallas intermitentes . Se visualiza un capacitor cerámico hinchado y en la placa base con apariencia quemada. Ref: SSA 202309356. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202340 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2114 para análsis de politica.
202316206 | SEE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202339 | 29/09/2023 15:26:36 | Solicito atualização do desenho referente a configurações de interfaces dos diversos switches (COREs, distribuicao, UTAs) do SIRI, após implementação do projeto de ampliação da infraestrutura da rede SIRI. Em anexo documentos as-built verificados durante o comissionamento do projeto (SSA 202314532 e 202314558, SDS 14941). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202426 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE
202315988 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202339 | 27/09/2023 11:02:50 | Encaminar para reparo modulo D20A SN: 511-0101-25A; SF99667 (Codigo de material: 707455 - MODULO ELETRO WESDAC D20A) que presenta fallas intermitentes de lecturas analógicas. Se visualiza capacitores cerámicos hinchados comparado con el modulo D20A nuevo. Ref: SSA 202315914. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202340 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2134 para análisis de politica.
202315984 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202339 | 27/09/2023 11:03:05 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenhos 6006DC07013E e 6006DC07015E conforme anexo. Referente a SSA 202308103 da UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Documentos actualizados y publicados en el SAT conforme solicitado.
202315961 | AAT |  | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202339 | 26/09/2023 15:33:08 | Durante el comisionamiento efectuado con SSA:202314928 fue verificada la falta de los accesorios del control de acceso en las Puertas dependientes del CCO181, REF. Pendencia de Montaje de SOCM PR:116/2023. Creado EVT. 029 para dar seguimiento al caso. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202518 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Se aguarda culminación de la instalación de los componentes de la sala para accionar a la contratada de modo a finalizar la instalación de los componentes del ESAI.
202315796 | AAD |  | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202338 | 22/09/2023 15:55:45 | Solicito atualização do desenho 6018DFC9547P, referente ao projeto de ampliação da infraestrutura da rede SIRI. Envio em anexo documentos comentados durante o comissionamento do projeto (SSA 202314558, SDS 14941). | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável |  | Não
202315795 | AAD |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202338 | 22/09/2023 15:55:59 | Solicito atualização do desenho 6018DFC9546P, referente ao projeto de ampliação da infraestrutura da rede SIRI. Envio em anexo documentos comentados durante o comissionamento do projeto (SSA 202314532, SDS 14941). | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável |  | Não
202315701 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202338 | 21/09/2023 10:26:58 | Após observação da operação a respeito de valores anormais em medidas analógicas da UG04 relativas a UTR-504-1, foi verificado que o módulo WESDAC D20A (S/N: 511-0101-26A-167718 Código de material: 70745) utilizado como sobressalente para correção da falha descrita na SSA 202315421 apresentava valores inferiores de contagem em relação aos sinais recebidos de campo. Na figura anexa é evidenciada a discrepância de medição com o novo sobressalente instalado. Encaminhar para reparo no laboratório. | MEL4 | IMA0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202347 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315621 | STE | 202315225 | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202338 | 20/09/2023 16:51:51 | Solicito avaliar a possibilidade de desativar os ventiladores do rack SIRI CORE 1/5 devido ao problema mencionado na SSA202315225 e também revisar a PIC para esses equipamentos. | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202347 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se recomienda la desactivación de los ventiladores debido a que la sala se encuentra refrigerada y en condiciones óptimas de producción.
202315613 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202338 | 20/09/2023 11:06:07 | Foi verificada falha no módulo WESDAC D20A com sinalização no Scada de "UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR". Ao resetar a UTR verificou-se que o módulo WESDAC D20A não realizava o processo de inicialização como os demais módulos, mantendo-se em falha continuamente. Encaminhar para reparo no laboratório. SSA Ref: 202315421 MODULO ELETRO WESDAC D20A, S/N: 511-0101-25A-53503 Código de material: 707455. | MEL4 | IMA0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315573 | STE |  | T086D008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.021-1 | 202338 | 19/09/2023 11:48:51 | Reparar controlador de carregamento solar, modelo Morninstar SunSaver-10, número de estoque: 708485. O controlador não apresenta tensão de saída para a carga (terminais 6-5) e o carregamento de bateria (terminais 2-1) apresenta tensão elevada (19v) para baterias de 12v. | MEL4 | IMA0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entregado para descarte.
202315502 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 19/09/2023 11:28:55 | Durante la ejecucion de la SSA 202312465 se encontro fuente de la alimentacion auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar. Favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2123 para análisis de política.
202315501 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 19/09/2023 11:29:03 | Durante la ejecucion de la SSA 202312465 se enconto modulo D20KR (SN:517-0143-10A-62829) (Código material: 707460 - MODULO ELECTRO WESTERM D20KR) con falla, llave local/remoto no funciona. Favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202315500 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 19/09/2023 11:29:18 | Durante la ejecucion de la SSA 202312465 se encontro modulo D20A (SN:511-0101-25A-72367) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) con falla, comportamiento anormal en la secuencia de encendido de los leds frontales, inyectado corriente 4 a 20mA no se registro respuesta en la terminal del software. Favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202347 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315417 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202337 | 15/09/2023 10:19:52 | Foi verificada falha no módulo WESDAC D20A com sinalização no Scada de "UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR". O módulo foi encontrado em campo com as medidas analógicas zeradas e os leds de ANALOG SELECT apagados. Encaminhar para reparo no laboratório. SSA Ref: 202315389 MODULO ELETRO WESDAC D20A, S/N: 511-0101-25A-25251 Código de material: 707455. | MEL4 | IMA0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202337 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2113 para análsis de política.
202315283 | STE | 202315064 | M088H081 | ESAI-EL127.C/D.AMD1-CCO141 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.070-0 | 202337 | 13/09/2023 16:59:22 | Solicitamos parecer referente al problema detectado en el control de acceso durante el comisionamiento del panel CCO141. Se encontró lectora de tarjetas bloqueada (Led en color rojo) impidiendo la apertura normal de la puerta, La contratada reinicio la controladora para normalizar el acceso. OBS: esta falla ocurre de manera aleatoria en varios accesos. Creado EVT-028 SMIN/SMME. *Ref: SSA 202313620. *SDS: SDS-1493 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | En el marco de la garantía contractual (4500064363) PROTEK posterior al diagnostico que los tornillos de punta redondeada evita que el chip tenga buen contacto con la lectora, se finalizó el cambio de dicho tornillo y la aplicación de resina epódica en todas las lectoras de proximidad, posteriormente se realizó la verificación y el monitoreo del funcionamiento para certificar que el cambio de dicho tornillo solucionó el inconveniente. El resultado fue satisfactorio.
202315168 | STE |  | T086D008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.021-1 | 202337 | 12/09/2023 14:00:40 | Solicito compra de 3 unidades do controlador de carregamento solar, item de estoque código: 708485 - CONTROLADOR SOLAR AL 10A 12V 6-10MA. Solicito alterar politica de estoque para ZM (mín:1/máx:3). | MEL4 | IMA0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada a ZM=1/3. Disponibilizadas algunas unidades por el propio emisor. Saldo actual 1 un. MTDFS-9996
202315064 | STE |  | M088H081 | ESAI-EL127.C/D.AMD1-CCO141 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.070-0 | 202337 | 13/09/2023 11:22:27 | Problema detectado en el control de acceso durante el comisionamiento del panel CCO141. Se encontró lectora de tarjetas bloqueada (Led en color rojo) impidiendo la apertura normal de la puerta, La contratada reinicio la controladora para normalizar el acceso. OBS: esta falla ocurre de manera aleatoria en varios accesos. Creado EVT-028 SMIN/SMME. *Ref: SSA 202313620. *SDS: SDS-1493 | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En el contrato (4500064363) PROTEK diagnosticó que los tornillos de punta redondeada evitaba que el chip tenga buen contacto con la lectora, se finalizó el cambio de dicho tornillo y la aplicación de resina epóxica en todas las lectoras de proximidad, se realizó la verificación y el monitoreo del funcionamiento por un tiempo prudencial, para certificar que esto haya solucionado el inconveniente. El procedimiento fue replicado en varios accesos, con resultado satisfactorio.
202314979 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202336 | 06/09/2023 16:07:18 | Foi verificada falha na medição do sinal analógico 4-20ma do módulo D20AD input 10, referente a medida de "Caudal Turbinado" da unidade geradora 16. A medição do ponto 10 permaneceu zerada mesmo após injeção de sinal 4-20mA. Encaminhar para reparo no laboratório. SSA Ref: 202312736 MODULO ELETRO WESTERM D20AD, S/N: 517-0178-06A-31780 Código de material: 707461. | MEL4 | IMA0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202336 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202314807 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202336 | 05/09/2023 09:02:03 | Foi verificada falha no módulo WESDAC D20S com sinalização no Scada de "UTR 532 COMM D20S1". O diodo D10 aparenta estar avariado. Encaminhar para reparo no laboratório. SSA Ref: 202314717 MODULO ELETRO WESDAC D20S, S/N: 507-0101-20A-350072 Código de material: 707456. | MEL4 | IMA0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202336 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202314418 | STE |  | M088F001 | ESAI-A/B.U1-CCO031 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.021-4 | 202335 | 29/08/2023 07:53:35 | Durante el comisionamiento: SDS-14885 Planilla: 6024-83-19015, fueron encontrado transformadores de los cuadros CCO instalados en la Elev. 98, con señales de oxidación visible. Anotado como pendencia en la planilla de comisionamiento y registrado el EVT-022 en la pagina de control de eventos. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | La contratada implementó una solución detallada en la SSA derivada: 202314421. Ref. RNCSMDT-126 Fue verificado en campo, el problema de la oxidación fue solucionado con el tratamiento implementado a los trafos.
202314284 | STE |  | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202334 | 25/08/2023 10:54:46 | Durante el comisionamiento: SDS-14884 Planilla: 6024-83-19014, fueron encontrado transformadores de los cuadros CCO instalados en la Elev. 92, con señales de oxidación visible. Anotado como pendencia en la planilla de comisionamiento y registrado el EVT-016 en la pagina de control de eventos. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | La contratada implementó una solución detallada en la SSA derivada: 202314287. Ref. RNCSMDT-127 Fue verificado en campo, el problema de la oxidación fue solucionado con el tratamiento implementado a los trafos.
202314204 | AAT |  | M088G241 | ESAI-A/B.U2-CCO094 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.053-9 | 202334 | 24/08/2023 15:01:20 | Durante el comisionamiento del nuevo sistema ESAI fue detectado el incorrecto funcionamiento de las puertas cortafuego debido al sistema mecánico de la cerradura. En ocasiones el pestillo quedaba trabado hacia dentro de la caja de la cerradura, en otras, el pestillo no se deslizaba correctamente. Esto se repite para todas las puertas cortafuego de la Cota 108 eje A/B. OBS: *Evento creado: EVT-025 - ESAI *SDS: SDS-14910. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Se aguarda el parecer técnico de la ENEE para la realización o no de las modificaciones sugeridas
202314200 | STE |  | M088G025 | ESAI-C/D.U1-CA063A (CCO063) - CONTROLE DE ACESSO | 1018.002-6 | 202334 | 24/08/2023 14:10:09 | Durante el comisionamiento del nuevo sistema ESAI, fue observada diferencia de modelo de las lectoras de tarjetas instalada. Las lectoras instaladas corresponden al modelo HID multiCLASS SE RP10 mientras que en la planilla de comisionamiento 6024-83-19016-E se detalla el modelo HID Signo Readers 20. Esto se repite para todas las lectoras instaladas en la Cota 108, portones y puertas cortafuego del eje A/B, y en las salas ULP del eje C/D. OBS: *Evento creado: EVT-024 - ESAI *SDS: SDS-14910 | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | El equipo atiende la especificación técnica conforme anexos en derivada 202314206 "ENES.DT informó que o lector de cartão de proximidade instalado está em conformidade com as Especificações Técnicas e é aceito pela Gestão de Contrato, esclarece também que na versão R1 do Workstatement houve um erro de digitação no Part Number do leitor."
202314182 | AAT |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202334 | 24/08/2023 10:03:23 | Durante el comisionamiento SDS-14736 del LOTE 1 -SCP , Planilla 6024-83-19009-E, se registra que la ZONA 20 hasta la Caja de Empalme óptico CEF-MD3, se encuentra instalado de forma provisoria, aguardando culminación de obras civiles por parte de la empresa CALDETEC para realizar instalación definitiva por parte de la empresa PROTEK. Registrado EVT-006 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aguardando culminación de obras civiles por parte de la empresa CALDETEC para realizar instalación definitiva por parte de la empresa PROTEK
202312973 | SEE |  | M066Q001 | SWITCH DE ACCESO SIRI - UTA20 - SWA01 | 1355.042-8 | 202331 | 04/08/2023 17:21:12 | Se solicita gestionar la actualización de diseño de la UTA20 conforme as-built(Ver Anexo). Esta será SSA registrada en planilla de comisionamiento de la UTA20 (202304695). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202417 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE
202312972 | SEE |  | M066Q050 | CFAP 222-1-UTA20 | 1357.078-9 | 202331 | 04/08/2023 17:21:19 | Se solicita detalles técnicos e instrucciones para comisionamiento de CFAP 222-1-UTA20 y CFAP 222-2-UTA20, y equipos asociados a los mismos. Esta será SSA registrada en planilla de comisionamiento de la UTA20 (202304695). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202417 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE
202311973 | STE |  | E114P010 | ESTAÇÃO DE ENGENHARIA PC 2S-L1314-2CRL2-EE3 | 2411.001-1 | 202330 | 24/07/2023 15:17:54 | Verificar la posibilidad de reparar el cooler del procesador. Fabricante SDC (SN: 2411.001-1), equipo utilizado como estación de operación de las líneas L15 y L16 (YZU1 y 2). Reemplazo de la SSA 202208923. | MEL4 | ILA2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202417 | MAYCON LAZAROTTO | Cooler travado causou dano no processador central; O componente está obsoleto e sem disponibilidade no mercado; seria necessário trocar a placa-mãe, processador, memória e fonte de alimentação para se adequar as tecnologias atuais o que torna o reparo inviável; Dar baixa.
202310825 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202327 | 03/07/2023 10:38:19 | Encaminar a laboratorio para reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 2000376221 . COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA 202303075. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310824 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202327 | 03/07/2023 10:32:15 | Encaminar a laboratorio para reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 050236824 . COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA 202303075. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310366 | STE |  | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202326 | 26/06/2023 17:07:36 | Encaminar Banco de Baterías a laboratorio para su verificación y reparo. Los bancos de baterías presentaban alarma de temperatura alta, verificados en progama manager de la UPS. Código de material: 718487 - MODULO ELETRO BAT NOBREAK UPS 192V 6KVA S/N: 7S1827L01013 S/N: 7S1827L01010 S/N: 7S1827L01001 REF: SSA 202300523 | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202512 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202309983 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202325 | 21/06/2023 10:51:06 | Se encontró fuente WESDAC DP20PS con nivel de tensión de salida inestable (+12V, -12V, +5V) (SPS 1018 4873 HEB0O) (Codigo de material 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A) favor encaminar para reparo. Ref SSA 202309668 | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202337 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes
202309981 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202325 | 21/06/2023 10:51:13 | Durante la ejecucion de la SSA 202309668 se encontro nivel de tension de salida elevada (+5V) de la fuente WESDAC D20PS (SPS1018 4738 HEK99) (Codigo de material 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A) favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202325 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309977 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202325 | 19/06/2023 14:57:10 | En la SSA 202309668 fue utilizado modulo D20A (SN:511-0101-26A-167718) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) , fue normalizado panel después de un tiempo corto varios puntos analógicos quedaron inválidos ese comportamiento se repitió varias veces, favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202325 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309974 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202325 | 19/06/2023 14:57:24 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-25A-53527) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), varios puntos analógicos quedaron inválidos favor encaminar para reparo. Ref SSA 202309668 | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202325 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309968 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202325 | 19/06/2023 14:57:33 | Enviar para reparo modem 5844-F-ST, con SN 00066265. Componente retirado con SSA 202309932. | MEL4 | IMA0 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Enviado para descarte.
202309556 | STE |  | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.001-1 | 202324 | 12/06/2023 18:55:11 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual a ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 após reinicio inesperado não boota pelo Intel RAID1. Somente inicia quando é alterada a opção de boot para "Windows Boot Manager". Imagens em anexo. Obs: Estação sobressalente foi enviada ao fabricante e ainda não retornou. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202403 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Estação de Operação (XA21701007) foi removida do local, embalada e encaminhada ao armazém G02, vide e-mail em anexo. Em substituição foi instalada no local a estação original pós comissionamento (XA21701038) que retornou de reparos na assistência técnica da Hitachi (ver detalhes na 202315163). Realizado testes na estação instalada com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação. Trabalho realizado na AT: 202308059.
202309302 | AAT |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202323 | 06/06/2023 09:19:41 | SOLICITO APOIO JUNTO A FABRICANTE PARA SOLUCIONAR PROBLEMA APRESENTADO AO TENTAR CARREGAR CONFIGURAÇÃO NA PLACA D20MX S/N: 526-3007LF-366844259. VER ERROS EM ANEXO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Solicitado a la SMIT.DT el accionamiento de la Garantia por RMA - Return Material Authorization para la GE GRID SOLUTION.
202309243 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202323 | 05/06/2023 16:49:05 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07491E(1)R4 y 6006DC07502E(1)R4 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222684 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202338 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000183/2023 executada, anexos verificados e disponibilizados no SAT.
202308879 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202322 | 31/05/2023 07:41:22 | Favor encaminar para reparo o modem FO/RS-232 5844-F-ST - DYMEC (Código de material : 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS) que esta inoperante . Ref SSA: 202308716. | MEL4 | IMA0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202335 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sin condiciones de reparo. Enviado para descarte.
202308521 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202321 | 23/05/2023 07:39:52 | Favor encaminar para reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Art 28 10 33 7) (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con discrepancia de lectura . Ref SSA :202224276. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202307299 | STE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202318 | 03/05/2023 11:23:26 | Solicito análise de implementação de fornecimento confiável de energia para o rack UTA-00. O rack UTA-00 atualmente é alimentado por uma UPS fornecida pela divisão de teleprocessamento (SITT.AA) e possúi um painel (QDF-UPS) que possíbilita a tranferência de alimentação para rede de forma manual através da chave 40CS1. Esta solicitação tem como origem a ocorrência de falha de alimentação do rack em 02/05/2023 (SSA's 202307239 e 202307236) devido a avaria na UPS 10KVA. | MEL4 | IEE4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202337 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | LA UTA00 fue descomisionada conforme SSA 202509452
202306956 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202317 | 27/04/2023 08:46:25 | Encaminar a laboratorio para reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 05872170 COD:0709009 ----------------------------- REF: SSA202301098 | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202306954 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202317 | 27/04/2023 08:46:36 | Encaminar a laboratorio para reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 440308439 COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA202301815 | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306952 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202317 | 27/04/2023 08:46:46 | Encaminar a laboratorio para reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 2000376194 COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA202303740 | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306550 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202316 | 19/04/2023 12:10:06 | Fue encontrado modulo D20A1 (Codigo de material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A, Sn: 511-0101-25A-48609) con falla en los puntos 5 y 6, favor encaminar para reparo. Rf: SSA 202305963. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock .
202306531 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202316 | 19/04/2023 12:10:13 | Durante la ejecución de SSA 202306371 se verificó el modulo Wesdac D20C dañado. Encaminar para laboratorio para su reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-27964 Código: 707462. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306528 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202316 | 19/04/2023 12:10:18 | Durante la ejecución de SSA 202306371 se verificó el modulo Wesdac D20C dañado. Encaminar para laboratorio para su reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-26581 Código: 707462. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202306461 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202316 | 19/04/2023 12:10:32 | Durante la ejecucion de la SSA 202223784 se encontraron puntos analogicos invalidos referentes al modulo D20AD1 (Codigo de material: 707461 - MODULO ELECTRO WESTERM D20AD, Part number: 517-0178-06A-13623) favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202306457 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202316 | 19/04/2023 12:10:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual el modulo Westerm D20CD presentaba comportamiento anormal. Al conectar el módulo wesdac D20C al mismo, éste terminaba dañando a los módulos. *MODULO ELETRO WESTERM D20CD S/N: 517-0180-06A-113645 - CÓDIGO 707463. Encaminar a laboratorio para su reparo y posterior disponibilización. REF: SSA 202306371. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202306325 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202316 | 17/04/2023 08:18:01 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07053E(1)R5A y 6006DC07055E(1)R8A segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202302414 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202344 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000132/2023 concluída, documentos atualizados disponibilizados no SAT.
202306010 | STE |  | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.001-1 | 202315 | 11/04/2023 11:33:47 | [Proyecto sustitución de GTWs] A través del accionamiento de la garantía solicitar al fabricante el reparo de la estación de operación original. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202417 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Enviado equipamento para o fabricante efetuar o reparo no equipamento. Após o retorno de manutenção, foi realizada a retirada da estação de operação (S/N XA21701007) no almoxarifado e realizado os testes com sucesso(SSA 202404565). Após os testes o equipamento foi entregue na SMIT para ser armazenado no almoxarifado (DM-70035303).
202306003 | STE |  | G076L004 | 2S-D03 - NOTEBOOK DE MANUTENÇÃO | 1506.006-6 | 202315 | 11/04/2023 11:33:54 | [Proyecto sustitución de GTWs] Conforme ítem 2.9 de la planilla de puesta en servicio, solicitar a la contratista licenciar el Microsoft Office en la notebook de mantenimiento.. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202337 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada instalación y licenciamiento de office 2013. Ref. AR/ENES.DT/038/2023.
202306000 | STE |  | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202315 | 11/04/2023 11:34:00 | [Proyecto sustitución de GTWs] Conforme ítem 5 de la planilla de puesta en servicio, evaluar la necesidad de volver a realizar los ensayos mencionados en dicho ítem. Esto debido a la sustitución de la estación de operación original por la de repuesto. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202333 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada actividad conforme previsto en el ítem 5 de la planilla de comisionamiento. Acta de cierre de actividades en anexo.
202305798 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202315 | 10/04/2023 11:32:55 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07041E(1)R3 y 6006DC07052E(1)R6 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222674 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202345 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000129/2023 encerrada, desenhos atualizados disponibilizados no SAT.
202305652 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202314 | 03/04/2023 15:08:54 | Favor encaminar para reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Art 28 10 33 7) (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con falla de sensor line. Ref SSA :202224908. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202305020 | ASL |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202313 | 27/03/2023 14:08:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual el cartón D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-25A-29754 no funciona correctamente (leds de estado/lectura apagados). Cartón sustituido en la SSA 202302091. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202303449 | AAT |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202310 | 06/03/2023 14:16:03 | Modificar y disponibilizar en el SATedms el diseño 6006-DC-07390-E conforme documento en anexo. El punto fue retirado en la ejecución de la SSA 202217452 y posteriormente re-incluido en la ejecución de la SSA 202301375. OBS: Fue emitida SSA 202301326 después de la ejecución de la SSA 202217452 para actualización de diseños. Verificar todas las SSA citadas a fin de tener una correcta interpretación de las solicitudes. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202327 | MAURICIO MENON | Desenho bloqueado no SAT, aguardando ENES.DT
202303256 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202309 | 01/03/2023 07:30:19 | REPARAR MÓDULO D20C (COD. 707462) QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. OBS.: VERIFICADO QUE EXISTE CAPACITOR ESTOURADO. RETIRADO NA SSA. 202303246. ENTREGUE PARA IMA-0. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202303082 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202308 | 23/02/2023 11:05:47 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07471E(1)R4 y 6006DC07482E(1)R4 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222682 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202331 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseños actualizados y publicados en el SAT conforme solicitado.
202303057 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202308 | 23/02/2023 11:05:56 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07483E(1)R6A y 6006DC07485E(1)R7A segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202302414 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202332 | MAURICIO MENON | Finalizada a SRA SRA-IB-000127/2023. Documentos atualizados disponibilizados no SAT.
202301326 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202304 | 25/01/2023 11:20:54 | Modificar y disponibilizar en el SATedms los diseños 6006-DC-07391-E y 6006-DC-07390-E conforme documentos en anexo. REF:SSA 202217452. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202306 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000021/2023 finalizada. Documentos disponibilizados no SAT.
202301182 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202304 | 25/01/2023 11:24:54 | Modificar y disponibilizar en el SATedms los diseños 6006-DC-07511-E y 6006-DC-07522-E conforme planilla en anexo. REF: SSA 202224827. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202308 | MAURICIO MENON | Documentos atualizados disponibilizados no SAT: 6006DC07511E rev5 e 6006DC07522E rev6 SRA-IB-000036/2023 concluída.
202301161 | SCA |  | P048A017 | DESUMIDIFICADOR DE AR SALA MATRIX, AGREGADOS E ACESSÓRIO | 0852.003-6 | 202304 | 23/01/2023 16:25:29 | Evaluar la posibilidad de contar un Acondicionador de Aire de respaldo en la sala Matrix ante la pérdida del DAC que alimenta a sala MATRIX. El objetivo es asegurar la condiciones adecuadas para los equipos del sistema MATRIX-UG. | MEL4 | MAM3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202301120 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202304 | 23/01/2023 16:25:42 | Modificar y disponibilizar en el SATedms los diseños 6006-DC-07523-E y 6006-DC-07525-E conforme planilla en anexo. REF: SSA 202300400. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202307 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000129/2023 executada, documentos disponibilizados no SAT.
202300877 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202303 | 20/01/2023 16:03:42 | Atualizar e disponibilizar no SAT, desenho 6609DC15226. Referente a execução das SSAs 202207455, 202300480 e 202300481. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202312 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000051/2023 executada. Documentos disponibilizados no Sat.
202300767 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202303 | 20/01/2023 16:03:32 | Modificar y disponibilizar en el SATedms los diseños 6006-DC-7172-E y 6006-DC-7161-E conforme planilla en anexo. REF: SSA 202222594. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202312 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000230/2024 foi concluída, documentos disponibilizados no SAT.
202300697 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202303 | 20/01/2023 16:03:49 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07236P conforme anexo. Referente a supervisão de pontos dos Gateways RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 e RTU IHM-CF60-GIS-GTW1, SSAs: 202218513 e 202219075. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202310 | MAURICIO MENON | Documento disponibilizado no SAT (R10).
202300464 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202303 | 20/01/2023 16:03:23 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6459DCG9894E_R0, 6459DCG9895E_R0 e 6616DFG9895E_R0, e incluir 6616DFG9895E(60)_R0A, conforme anexos. Referente ao comissionamento do equipamento (Planilha de Comissionamento 66168319317P, SSA 202200093). | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202308 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada actualización de diseño y disponibilizado en el SAT conforme solicitado.
202300412 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202303 | 20/01/2023 16:03:08 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o módulo eletrônico WESDAC D20 A (Código: 707455), número de série 511-0101-26A-105440, não está lendo os valores analógicos. Módulo foi substituído durante atendimento da SSA: 202300362. | MEL4 | IMA0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202225120 | STE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202252 | 30/12/2022 07:21:37 | Modificar carteles identificadores de salas correspondientes a puertas pintadas con SSA 202224831 (Ex CPD - AMD Cota 133), conforme anexo. | MEL4 | MCI2 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202306 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A REMOÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO ANTIGA E INSTALADO AS NOVAS COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS BRANCAS MARCA IMPRIMAX - GOLDMAX
202225109 | STE |  | T085E008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.006-3 | 202252 | 30/12/2022 07:17:32 | Cambiar batería 12V del sistema de alimentación debido a fin de vida útil. SPP ref 20225113 | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202506 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada a troca da bateria 12v da UAR
202224950 | STE |  | T086E008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.022-3 | 202252 | 27/12/2022 10:30:14 | Realizar el cambio de la bateria de 12V perteneciente al sistema de alimentación, considerando que la misma esta llegando al limite de su vida útil. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202421 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado a troca da bateria de 12v do sistema de alimentação da UAR.
202224949 | STE |  | T085H008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.009-9 | 202252 | 27/12/2022 10:30:28 | Realizar el cambio de la bateria de 12V perteneciente al sistema de alimentación, considerando que la misma esta llegando al limite de su vida útil. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202421 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado el cambio de la bateria de 12V perteneciente al sistema de alimentación.
202224947 | STE |  | T085R008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.015-5 | 202252 | 27/12/2022 10:30:34 | Realizar el cambio de la bateria de 12V perteneciente al sistema de alimentación, considerando que la misma esta llegando al limite de su vida útil. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202337 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI SUBSTITUÍDA A BATERIA DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SSP: 20235802 AT: 202307060. SM: 458632 DM: 70032673 EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202224895 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202251 | 23/12/2022 10:37:35 | Se encontro anomalia en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC (Sn: 2000678140 Codigo: 709009) durante la ejecucion de la SSA 202223863 probablemente falta ajuste en la calibracion, favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202301 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparado por laboratorio. Entregado al stock mediante DM
202224892 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202251 | 23/12/2022 11:01:22 | Se encontro anomalia en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC (Sn: 2000376528 Codigo: 709009) durante la ejecucion de la SSA 202216590 probablemente falta ajuste en la calibracion, favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202301 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparado por laboratorio. Entregado a stock mediante DM.
202224702 | STE |  | T085G008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.008-7 | 202251 | 21/12/2022 08:51:15 | Efetuar substituição da bateria 12V da UAR 7, devido ao cumprimento de sua vida útil, conforme recomendado pela PIC EE.0064. Código bateria 706880. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202421 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Efetuado a troca da bateria.
202224701 | STE |  | T085S008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.016-7 | 202251 | 21/12/2022 08:50:44 | Efetuar substituição da bateria 12V da UAR 16, devido ao cumprimento de sua vida útil, conforme recomendado pela PIC EE.0064. Código bateria 706880. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202337 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI SUBSTITUÍDA A BATERIA DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SSP: 20235803 AT: 202307061. SM: 458633 DM: 70032674 EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202224700 | STE |  | T085P008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.014-3 | 202251 | 21/12/2022 08:50:29 | Efetuar substituição da bateria 12V da UAR 14, devido ao cumprimento de sua vida útil, conforme recomendado pela PIC EE.0064. Código bateria 706880. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202337 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI SUBSTITUÍDA A BATERIA DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SSP: 20235801 AT: 202307059. SM: 458629 DM: 70032672 EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202224696 | STE |  | T085M008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.002-6 | 202251 | 21/12/2022 08:50:20 | Efetuar substituição da bateria 12V da UAR 12, devido ao cumprimento de sua vida útil, conforme recomendado pela PIC EE.0064. Código bateria 706880. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202337 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI SUBSTITUÍDA A BATERIA DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SSP: 20235799 AT: 202307056. SM: 458626 DM: 70032670 EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202224274 | STE | 202222715 | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202250 | 14/12/2022 13:59:01 | SOLICITO APOIO PARA ANALISAR A CAUSA DA OCORRÊNCIA DE FALHA INTERNA NO SW-A RELATADO NA SSA. 202222715. EM ANEXO SEGUEM LOG'S CAPTURADOS. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202308 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme análisis del fabricante, no fueron encontradas anormalidades en los logs del equipo y por ende la causa de ocurrencia de la falla no pudo ser determinada. El sistema quedó en observación y desde el último evento 11/12/2022 no fueron reportados nuevas ocurrencias similares.
202224174 | STE | 202224172 | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202250 | 13/12/2022 09:35:46 | SOLICITO APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA JUNTAMENTE AO FABRICANTE HITACHI/ABB PARA O HD S/N: WAG0772D 900GB 15K SAS QUE FOI SUBSTITUÍDO NA SSA. 202223187. Essa SSA foi emitida em substituição da SSA. 202224154. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Material HD suministrado por el fabricante por garantia e incluido en Stock mediante DM 70030444. Ref: https://confluence.itaipu/display/SMINDT/Evt+210
202224153 | STE | 202223186 | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202250 | 12/12/2022 11:21:08 | SOLICITO APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA JUNTAMENTE AO FABRICANTE HITACHI/ABB PARA O HD S/N: WFJ0J547 600GB 10K SAS QUE FOI SUBSTITUÍDO NA SSA. 202223186. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Material disco HD suministrado para reposición por garantía por el fabricante e incluido en Stock mediante DM 70030444 en fecha 15/02/2023. Ref: https://confluence.itaipu/display/SMINDT/Evt+209
202223791 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202249 | 07/12/2022 15:09:44 | SOLICITAMOS PARECER REFERENTE A LA TOPOLOGIA, ALTA DISPONIBILIDAD Y ACCESO A LA COMUNICACION RS485 - DNP3 ENTRE EL GATEWAY CD-01 Y LOS RELES PL300/PL70. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202305 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Se anexa parecer técnico con las recomendaciones a ser realizadas.
202223419 | STE |  | G097E003 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 84T04 | 0890.004-4 | 202248 | 29/11/2022 08:44:51 | Solicito apoyo para realizar verificación de rele de sincronismo, que forma parte del mantenimiento preventivo SSP 20222687 en la DAUC F. | MEL4 | MEL1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202445 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO ENSAYO EN EL RELE DE SINCONISMO CONFORME SSP 20222687. ENTREGADOS LOS RESULTADOS A ALDO ROJAS
202223311 | STE | 202222959 | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202247 | 25/11/2022 13:38:35 | Solicito apoyo para verificar dispositivo primario ver SSA 202222959. | MEL4 | MET1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202412 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e ensaios nos dispositivos primários de medição de temperatura na fase B, não foi encontrada nenhuma anormalidade.
202222620 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202246 | 14/11/2022 15:32:58 | [Proyecto sustitución de GTWs] Conforme ítem 2.1 de la planilla de comisionamiento solicitar a la contratista la colocación de etiquetas de las borneras XI y XC. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido a descomisionamiento del equipo vía SSA 202309312. En marco del contrato de la ANDE 0000007983-01.
202222595 | STE |  | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202246 | 14/11/2022 15:33:08 | [Proyecto sustitución de GTWs] Conforme ítem 2.1 de la planilla de comisionamiento solicitar a la contratista la colocación de etiquetas a los cables de alimentación de la RTU560. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202348 | DIEGO BRUM DO AMARAL | A pendência não impeditiva da planilha de comissionamento (64578319309P), item 2.1, foi solucionada com a colocação de etiquetas nos cabos de alimentação da RTU560, do painel 2S-D02, durante a Visita Técnica de Suporte, pelo fabricante Hitachi, em 29/03/23.
202221383 | STE |  | T085M003 | DATALOGGER | 1286.002-7 | 202244 | 01/11/2022 09:12:10 | Solicito cadastro de material Datalogger Campbell CR10X, material usado en la UAR del sistema ADAS. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202308 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue realizado el catastro del material solicitado. Código de Stock 7000960. El material ya se encuentra almacenado en almacenes. https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=7000960
202221245 | STE | 202219821 | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202242 | 20/10/2022 17:14:39 | Solicito apoyo para verificar dispositivo primario que realiza lectura referente a temperatura de aceite de la fase B de TU-14. | MEL4 | MET1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Apoio a MEL-4 e foi informado que se realizou a substituição do transdutor de temperatura.
202218455 | STE | 202207431 | M066D012 | KVM 2 - CORE 60 | 1348.006-5 | 202234 | 26/08/2022 16:52:43 | Se solicita apoyo para definir situación del conjunto de equipos KVM , debido a las modificaciones y retirada de equipos realizadas en el ambiente SIRI. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202248 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Posterior a la Ampliación de la Infraestructura de Hiperconvergencia del SIRI (Contrato 4500068854) se considera que se puede retirar en conformidad con el proyecto.
202218436 | AMP | 202207669 | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202234 | 26/08/2022 16:52:51 | Solicito apoio para a verificação dos sinais de temperatura provenientes do T03 (AT, MT, BT e ACEITE). Ref SSA 202207669. | MEL4 | MET1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202218283 | SEE |  | G097M003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE BARRA VITAL - CA | 0790.003-1 | 202234 | 25/08/2022 10:25:19 | Avaliar possibilidade de ampliação do Painel da Barra Vital do Sistema SCC, de modo a garantir alimentação das cargas em situação de manutenção do Inversor 1 e/ou Inversor 2. Caso seja necessária alguma intervenção na Barra Vital, a qual necessite desenergiza-la, obrigatoriamente todo o SCC deverá ser desligado. A duplicação do Painel da Barra Vital reduz os riscos para o Sistema SCC. | MEL4 | IEE2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARLON PIENIZ | 202248 | MARLON PIENIZ | Está em análise e em tratativas com a Eng. de projeto que está trabalhando em um alteração nesse sistema.
202217591 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202235 | 31/08/2022 17:42:35 | Verificar/solucionar motivo por el cual cámara fija de acceso (Código 684686), no esta siendo procesada imagen por la camara, servicio atendido en la SSA 202207478 (vertedero cota 222 cámara 108) | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70029160
202216650 | STE | 202216609 | M066C026 | SERVIDOR APL50 | 1351.006-2 | 202231 | 03/08/2022 07:23:33 | Prestar apoio na resolução de várias licenças expiradas no agente de Antivírus Trendmicro Officescan, do APL50. Ver imagem em anexo na emissão. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202331 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Confirmamos en ruenión con la SI.AA que el servidor antivirus Trend Micro (APL 50) que se encuentra con licencias en préstamo sigue recibiendo actualizaciones de firmas. Planearemos una actividad para migración de la instalación física a una VM y actualización del producto, posterior al comisionamiento de la ampliación del SIRI.
202216632 | STE |  | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202231 | 02/08/2022 17:02:11 | Eliminar pontos e alterar escala de medição, conforme anexo en la SSA 202216565, referentes a pontos de supervisão do 2COC - Carregadores Baterias 125VCC. Ref: DPS-040. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202247 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada edición de base de datos conforme solicitado. Backup de configuración en anexo.
202216573 | STE | 202207940 | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202230 | 28/07/2022 16:27:53 | SOLICITAMOS APOYO PARA EVALUAR SITUACION DE ELIMINACION DE PUNTO EN EL GATEWAY DE COMUNICACION, CONSIDERANDO EL ANTECEDENTE DE PERDIDA DE INFORMACION POSTERIOR A LA ELIMINACION. VER INFORMACION EN ANEXO | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202249 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme información proveída por la contratista. Tras la realización de ensayos simulando un maestro 104, y eliminando una señal del GTW, los mismos verificaron que los puntos consecutivos a la señal eliminada continuaban enviándose normalmente desde el GTW al maestro 104, lo que hace suponer que nuestro SCADA pueda tener alguna limitación con este equipo (Ver imagen adjunta). Ante esto recomendamos que no sea eliminada la señal, y que solo sea actualizado el descriptivo a "Reserva".
202215873 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202229 | 18/07/2022 15:11:11 | ENCAMINAR A LABORATORIO PARA VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA FUENTE DEL CHASIS ESTA CON PROBLEMA DE ALIMENTACIÓN VERIFICADO DURANTE SSP: 20220854, CÓDIGO DE MATERIAL: 0708641 Y S/N: E01-C-M116-0039 | MEL4 | IMA0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202215869 | STE |  | M060B022 | CAMARA TERMICA E ACESSÓRIOS | 2233.001-2 | 202229 | 18/07/2022 15:11:17 | SOLICITAMOS ENCAMINAR A VERIFICACION/REPARACON LA CAMARA TERMICA MARCA PELCO COD. STOCK: 713498. S/N: ABD-7644 OBS: AL SUMINISTRAR ALIMENTACION INTENTA INICIAR PERO NO COMPLETA EL CICLO. REF. SSA: 202208490 | MEL4 | IMA0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Material enviado para descarte
202214248 | STE |  | G097R004 | CONVERSOR SERIAL EHTERNET - DIGI2 | 2248.002-6 | 202225 | 21/06/2022 17:23:52 | Solicitamos gestão para compra de conversor Serial/Ethernet. Fabricante: DIGI. Modelo: PortServer TS16. Material não codificado no almoxarifado. Único conversor disponível como reposto apresentou falha quando instalado no sistema. Ref SSA 202202762. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202232 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Conversores retirados de Almacén para su codificación y posterior inclusión en el stock.
202213252 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202223 | 08/06/2022 08:16:58 | Verificar/Reparar MODEM código 708698, número de série 66279, que não está comunicando. MODEM retirado da UTR522 durante atendimento da SSA 202213170. | MEL4 | IMA0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202212911 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 08/06/2022 08:17:16 | Verificar/solucionar motivo por el cual la CPU D20ME (CÓDIGO 712339) S/N: 526-2003-02A-27698 no funciona correctamente, posible falla, no enlaza correctamente la comunicación con los módulos de la UTR. CPU sustituida en la SSA 202212853. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, enviado a descarte.
202211823 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202221 | 27/05/2022 17:06:24 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTÃO D20C (CÓDIGO 0707462) S/N: 540-0162-01A-50275 NÃO LIGA, COMPONENTES QUEIMADOS CONFORME IMAGEM EM ANEXO. CARTÃO SUBSTITUÍDO NA SSA 202211781. ENTREGUE PARA IMA0. | MEL4 | IMA0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. DM para descarte 70028529 Obs. material queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202211782 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202221 | 27/05/2022 17:06:34 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTÃO D20A (CÓDIGO 0707455) S/N: 511-0101-25A-72368 NÃO ESTÁ REALIZANDO AS LEITURAS ANALÓGICAS. CARTÃO SUBSTITUÍDO NA SSA 202211781. ENTREGUE PARA IMA0. | MEL4 | IMA0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202205814 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202218 | 06/05/2022 08:52:08 | Verificar motivo por la cual modulo D20SD (codigo 707458) S/N: 517-0179-07A-4160 presenta falla intermitente en algunos puntos digitales. Componente sustituido en la SSA 202205755. Entregue para IMA0. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028262
202205618 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202215 | 11/04/2022 09:50:27 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL MÓDULO D20C (COD. 707462) S/N: 540-0162-01A-27960 ENCONTRA-SE INOPERANTE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202205613. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028247
202205504 | STE |  | D044B005 | SWITCH SW-ST | 3286.001-8 | 202214 | 08/04/2022 08:15:40 | Realizar cambio de contraseñas padrón de los Switches, Gateways y SO Windows del proyecto SEP765kV conforme planilla de comisionamiento 63708319009P. Sugerencia: Realizar creación de usuario individual para MEL1, MEL4 y SEL | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202227 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de contraseñas padrón de los Switches, Gateways y SO Windows del proyecto SEP765kV conforme planilla de comisionamiento 63708319009P. Realizada creación de usuarios individuales para MEL1, MEL4 y SEL.
202205084 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202214 | 05/04/2022 16:34:58 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL O MÓDULO D20A S/N. 51-0101-25A-29750 QUE ESTÁ COM TODOS OS PONTOS INVÁLIDOS. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA 202205055. ENVIADO PARA IMA-0. | MEL4 | IMA0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202204815 | STE | 202204806 | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202215 | 12/04/2022 08:49:17 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A COLETA AUTOMATICA DOS REGISTROS OSCILOGRAFICOS NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. ITEM 4.2 DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19009. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202247 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida RNCSMDT-102 para solução de não-conformidade. Proposta de solução: Atualização de versão de Software das ferramentas Quickset e ACSELerator Team para 7.0.7, conforme AR_ENES.DT_069_2022.
202204814 | STE | 202204809 | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202215 | 12/04/2022 08:49:25 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A COLETA AUTOMATICA DOS REGISTROS OSCILOGRAFICOS NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. ITEM 4.2 DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19009. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202247 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida RNCSMDT-102 para solução de não-conformidade. Proposta de solução: Atualização de versão de Software das ferramentas Quickset e ACSELerator Team para 7.0.7, conforme AR_ENES.DT_069_2022.
202203130 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202215 | 11/04/2022 09:50:40 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-32589 (CÓDIGO 707456) QUE NÃO COMUNICA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028248
202202444 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202211 | 17/03/2022 14:40:47 | VERIFICAR/REPARAR/CALIBRAR TRANSDUTOR PT100 QUE ESTAVA INOPERANTE. SUBSTITUÍDO NA SSA 202200324. | MEL4 | IMA0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202201903 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202206 | 11/02/2022 08:25:53 | Solicito un nuevo aparato TMR, debido a que el que tenía quedo descartado por laboratorio (SSA 202100431). | MEL4 | MEL3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF211700202, el ramal asignado fue 9129 para el colaborador Alberto Villar, debido a que el que tenía quedo descartado por laboratorio (SSA 202100431). Se asignó un TMR que pertenecia al stock del sector. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202201493 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202206 | 11/02/2022 09:49:16 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-96004 (CÓDIGO 707456) QUE ESTÁ APRESENTANDO FALHA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202229 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028355
202201492 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202206 | 11/02/2022 09:49:26 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-72367 (CÓDIGO 707455) QUE ESTÁ APRESENTANDO FALHA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202200645 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 18/01/2022 09:39:13 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS NA UTR E SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 08, CONFORME TABELA ANEXA. COORDENAR COM MODIFICAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. SSA DERIVADA DA 202101023B. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202205 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202200644 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 18/01/2022 09:39:25 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 08, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. DERIVADA DA SSA 202104837D. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202205 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202200227 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 15:20:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el IHM CCR presenta un error al iniciar Windows que indica “The computer name no longer matches the computer name in the OPC UA configuration”. Ref. planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.9 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202311 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | RESUELTO POR EL FABRICANTE RIEDER CONFORME PROCEDIMIENTO EN DOCUMENTO ANEXO RECIBIDO EL 11/02/2022 VIA MAIL REF SSA DERIVADA A SMIN.
202200226 | STE |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202201 | 06/01/2022 15:20:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual el IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local presentan IPv4 duplicada luego del reinicio del WinCC. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.9 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202311 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue solucionado el problema de "IP Duplicada" en las IHMs por Rieder, procedimiento enviado por el fabricante, via mail en fecha: 11/02/2022 indicado en adjunto de la SSA derivada a SMIN: 202200578
202200225 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 15:21:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el WinCC no inicia, automáticamente o manualmente via acceso directo del escritorio, al utilizar los usuarios OPDT, Administrator o Rieder. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.7 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202208 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Problema solucionado por Rieder mediante asignación de permisos de windows relativos a software SIMATIC
202200222 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 15:21:18 | Verificar motivo el cual la actuación del punto IEC 15099 no alarma en el IHM-ETA1-CCR o IHM-ETA1-Local. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.5 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202311 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue realizada la reconfiguración del punto 15099 tanto en la IHM-ETA-LOCAL como en el IHM-ETA-CCR durante la visita del fabricante Rieder e informe técnico en anexo de SSA derivada para SMIN.
202200220 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 15:21:24 | Eliminar puntos de la base de datos de los Gateways de la ETA-1 que no se encuentran en la base de datos del SCADA NMR5. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.4 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202311 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fueron eliminados los puntos de las la base de datos del GW1 (Principal) y GW2 (Respaldo) de la ETA1. Fueron probados la correcta eliminación con el SCADA NMR5 durante la visita de la contratada conforme informe técnico de Rider en Adjunto SSA derivada para SMIN: 202200574
202200218 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 15:21:34 | Realizar configuración de descriptivos y bloqueo de puertos no utilizados en Switches de la ETA. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.2.5 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada por Rieder configuración de descriptivos y bloqueo de puertos no utilizados en Switches de la ETA
202200215 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 15:22:30 | Verificar motivo por el cual no se establece comunicación de registros Syslog entre los Switches de la ETA y los servidores del SIRI. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.2.4 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202319 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conforme SSA derivada 202200566, a integração entre os equipamentos do sistema ETA-01 e o sistema SIRI para transferência de registros syslog não será realizada por orientações da SMI.DT. Em caso de integração futura com o ARIA ou o RTA será emitido outro documento.
202200213 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 15:22:40 | Verificar motivo por el cual no se establece comunicación via SNMP entre los Switches de la ETA y los servidores del SIRI. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.2.3 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202434 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conforme SSA derivada 202200565, a integração entre os equipamentos do sistema ETA-01 e o sistema SIRI para comunicação via SNMP não será realizada por orientações da SMI.DT. Em caso de integração futura com o ARIA ou o RTA será emitido outro documento.
202200210 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 16:02:25 | Seleccionar y aplicar las actualizaciones de seguridad que serán implementadas en las estaciones IHM-ETA1-CCR e IHM-ETA1-Local vía WSUS-SIRI. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 2.6 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202434 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conforme SSA derivada 202200564, a integração entre os equipamentos do sistema ETA-01 e o sistema SIRI para aplicação de segurança nas estações IHM-ETA via WSUS-SIRI não será realizada por orientações da SMI.DT. Em caso de integração futura com o ARIA ou o RTA será emitido outro documento.
202200209 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 16:02:38 | Eliminar de los IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local los usuarios no utilizados. Ref: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 2.6 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Culminada la espera de SSA derivada
202200207 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 16:03:43 | Verificar y solucionar en conjunto con Rieder, motivo por el cual el IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local presentan eventos de Windows de tipo Warning, Error y Critico. Referencia: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 2.5.1 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202311 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Análisis de eventos de Windows realizado por el fabricante Rieder en adjunto. Recomendación del fabricante relacionado al Evento 41 sobre apago inesperado es mejorar la alimentación eléctrica mediante una UPS para evitar degradación de los discos. Anexo en SSA derivada a SMIN: 202200562
202200206 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 16:03:16 | Recibir y registrar softwares y licencias del sistema ETA-1. Los mismos deben ser proveídos por Rieder conforme establecido en la planilla de comisionamiento 51008319308P Item 2.5 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Culminada la espera de SSA derivada
202200205 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 16:03:10 | Realizar actualización de softwares y firmwares del sistema ETA-1 en conjunto con el proveedor Rieder conforme establecido en la planilla de comisionamiento 51008319308P Item 2.5 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Culminada la espera de SSA derivada
202200201 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 16:03:03 | Realizar sujeción correcta de transceiver ubicado bajo la mesa IHM-ETA1 en CCR | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada sujeción correcta del transceiver localizado bajo la mesa de IHM-ETA-CCR.
202200150 | STE |  | T075W008 | CONSOLE BITCON4 | 0920.066-5 | 202201 | 06/01/2022 07:44:51 | SOLICITO APOIO PARA ANALISE DE ERROS DO APLICATIVO WS500 APRESENTADOS NO EVENT VIEWER. NA PRÁTICA, APÓS APRESENTAR O ERRO, AUTOMATICAMENTE FECHA UMA DAS INSTÂNCIAS DO APLICATIVO WS500. REFERENTE A SSA 202115479A. EM ANEXO, ARQUIVO DO EVENT VIEWER COM OS ERROS. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Solved after installing kit 4.2.7.155. Closed during the manufacture visit on 02/06/2023 AR/ENES.DT/044/2023
202200058 | AMP |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202202 | 10/01/2022 14:36:41 | Solicitamos apoyo para el ensayo de puntos del KT modificados en la SSA 201916944D en la UTR 501-1. | MEL4 | MET1 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202100581 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202152 | 30/12/2021 15:58:20 | Fue detectado que algunas alarmas necesitan RESET para rearmar en el IHM de la ETA. Sin embargo presentan un comportamiento diferente en el SCADA ya que rearma automaticamente. | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202434 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conforme SSA derivada 202200025, foi emitida a RNCSMDT-94 referente ao evento em questão, o qual foi solucionado pela RIEDER durante a visita de suporte 01/09 (35/2022).
202100580 | STE |  | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202152 | 30/12/2021 15:58:28 | Fue detectado que los Gateways de la ETA no reportan correctamente la calidad de los puntos analógicos. Al desconectar un sensor analógico, los puntos quedan inválidos en el IHM pero quedan válidos en el SCADA. | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202208 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue implementada la solución técnica propuesta por Rieder en AR-SMI.DT-0004.2022 para solucionar inconsistencia en la calidad de los puntos analógicos de la ETA. Ref: - SSA 202111032A Sistema antiguo - Item 3.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P
202100575 | STE |  | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202152 | 30/12/2021 15:58:05 | Fue detectado falla de sincronismo de tiempo de los Gateways y PLC de la ETA-1durante el comisionamiento del sistema. Planilla 51008319308P | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Sincronismo realizado por Rieder en los Gateways de la ETA1 mediante protocolo IEC 60870-5-104.
202100446 | STE |  | T085L008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.012-0 | 202152 | 27/12/2021 09:28:45 | SUSTITUIR BATERÍA DE 12V , LA MISMA SE ENCUENTRA FUERA DE SUSESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANOMALÍA DETECTADA DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SSP 20214971A. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202250 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Bateria sustituida por otro con las mismas especificaciones. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202100336 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202151 | 23/12/2021 09:29:24 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A PRESENTA PERDIDA INTERMITENTE DE INFOMACIÓN DE LOS PUNTOS DE ENTRADAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓDIGO DE MATERIAL: 707455. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202208 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material fue recuperado por Laboratorio ref SSA 202200196. Entregado a Stock con DM 70026914.
202100245 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202151 | 22/12/2021 11:12:13 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente proboca subida y bajadas de tensión de forma intermitente en la UTR con lo cual genera perdida de información de los puntos supervizados. Código del material: 708641. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202519481 | SPG |  | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202550 | 10/12/2025 13:59:53 | Durante la ejecución de la SSP:20250044, fueron verificadas las siguientes alarmas en el Zabbix "6.2 y 6.1: Battery status is not okay", se requiere desmontar el banco, medir cada elemento y sustituir los que se encuentren con nivel de tensión defectuoso, en conjunto con la empresa contratada, en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602
202519480 | SPG |  | M088S031 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-07 - 3kVA - SEMD | 3258.015-0 | 202550 | 10/12/2025 14:00:01 | Durante la ejecución de la SSP:20250044, fueron verificadas las siguientes alarmas en el Zabbix "3.2, 5.1 y 8.1: Battery status is not okay", se requiere desmontar el banco, medir cada elemento y sustituir los que se encuentren con nivel de tensión defectuoso, en conjunto con la empresa contratada, en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602
202519479 | SPG |  | M088S011 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-03 - 3kVA - TORRE/EL.214 | 3258.013-7 | 202550 | 10/12/2025 14:00:06 | Durante la ejecución de la SSP:20250044, fue verificada la siguiente alarma en el Zabbix "2.2: Battery status is not okay", se requiere desmontar el banco, medir cada elemento y sustituir los que se encuentren con nivel de tensión defectuoso en conjunto con la empresa contratada, en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602
202518945 | AAD |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202549 | 02/12/2025 15:22:05 | Conforme execução da SSA 202518324, atualizar os seguintes desenhos: 6639DFA7802, folha 54. 6609DCA8361, folha 331; 6609DCA8362, folha 332. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202549 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000439/2025. Aguardando finalización del proceso.
202518917 | AAD |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202549 | 02/12/2025 15:21:55 | Conforme execução da SSA 202501350, atualizar os seguintes desenhos: 6639DFA7794, folhas 90, 91, 97, 105,106, 113, 114 e 121. 6459DC15213, folhas 120 e 121. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202549 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000439/2025. Aguardando finalización del proceso.
202518474 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202547 | 19/11/2025 16:09:37 | Verificar motivo por el cual punto "EXCITACION TENSION DE CAMPO" esta con alarma limite inferior sin rearme. Obs: verificado ausencia de señal (0mA) del dispositivo primario, SSA 202518092. | MEL4 | MEL2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202548 | RODNEI ANTUNES | Foi efetuada a substituição do transdutor N15, responsável pela medição da tensão de campo, por unidade sobressalente. Equipamento liberado após verificação de funcionamento.
202518449 | STE |  | M088F138 | ESAI-A/B.U7-CAM037 (CCO037) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.028-7 | 202547 | 19/11/2025 10:15:22 | Verificar perdida de comunicación del activo CAM037 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202547 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fueron hechos nuevamente los terminales de la entrada de alimentación 220 VCA, conectados y atornillados a los bornes. Fue testado, en condición normal.
202518441 | AAD |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202547 | 19/11/2025 10:14:49 | Actualizar diagrama de interconexión. Las modificaciones fueron realizadas segun la SSA 202515334 | MEL4 | IEE3 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202547 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000409/2025 para atender el pedido. Aguardando finalización del proceso.
202518328 | STE |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202547 | 19/11/2025 10:42:51 | Solicitamos apoyo para enmendar y tensar el tramo de la cerca perimetral próximo a la zona Z08 (al lado del área administrativa), el tramo fue afectado por la caída de un árbol. | MEL4 | MCI1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202603 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación del cercado en el tramo dañado. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202518327 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202547 | 17/11/2025 14:49:02 | Verficar/solucionar motivo pelo qual a tela se encontra apagada. | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202547 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado falla de alimentanción del sistema (disyuntor desconectado). Se procedió a normalizar la alimentación. Sistema en condiciones normales.
202518284 | AMP | 202416568 | E018E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PP1 - 7SD5225 | 2284.003-6 | 202547 | 19/11/2025 14:27:42 | Conforme SSA de origem, solicitamos coordenar com MEL-1 e simular desde os dispositivos primários a atuação dos pontos digitais do arquivo em anexo, correspondente aos endereços IEC104 16464 e 16063. Verificar o correspondente registro com estampa de tempo em milisegundos na RTU02, SCC e SCADA e anexar arquivos na baixa da SSA. Ref. RAP 14/23, SSA 202408322. | MEL4 | MEL1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202518024 | AAD |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202546 | 12/11/2025 16:14:06 | Solicitar actualización del diseño 6616-DF-G9895-E correspondiente al diagrama funcional del 2COC conforme anexo. Ref: SSA 202515405 | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202546 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000395/2025 para actualización del documento. Aguardando finalización.
202517685 | SEE |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202545 | 05/11/2025 14:29:52 | Durante execução do comissionamento da ferramenta Senhasegura, com SSA 202513527, houve reenvio de notificações em massa após migração da VM primária entre clusters (50->60hz e depois retorno ao 50hz). Deve ser replicado as condições e verificado se acontece novamente ou se foi algo inerente a infraestrutura. Em caso de reincidência, consultar a contratada para solução. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202546 | RODRIGO DE PONTES ADACHI
202517426 | STE |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202544 | 31/10/2025 10:32:13 | Durante execução do comissionamento da ferramenta Senhasegura, com SSA 202513527, foi detectado bugs na rotação de senhas e atribuição de papeis de acesso equivocadas/duplicadas. Em contato com a contratada Infosafe e o fabricante Senhasegura, foi recomendado atualização da versão do software, para correção. Segue em anexo formulário para acesso remoto, para realização da atualização. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202545 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada atualização conforme planejado, migrado para versão estável 3.33. Foi realizado monitoramento do funcionamento durante 3 semanas e não apresentou mais falhas, nem os bugs.
202517339 | STE |  | M088S011 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-03 - 3kVA - TORRE/EL.214 | 3258.013-7 | 202544 | 30/10/2025 14:36:10 | Verificar y solucionar Banco de bateria N°1 indicando desconectada. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202546 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Baterias internas del banco sustituidas por la contratada durante el periodo de garantia, en condición normal
202516970 | SEE |  | M088A003 | ESAI-STC50-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 50 HZ) | 1572.004-8 | 202543 | 24/10/2025 09:44:28 | REALIZAR ADECUACIONES AL SISTEMA DE MONITOREO ZABBIX (ESAI-VM02) CONFORME ACTUALIZACION DE ACTIVOS DEL SISTEMA ESAI. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202544 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EN EJECUCIÓN
202516343 | STE |  | T075W039 | CONSOLE BITDTCON1 | 0920.097-8 | 202542 | 16/10/2025 10:00:02 | VERIFICAR/SOLICIONAR MOTIVO PELO QUAL MONITOR HP Z24N S/N. CN473306TZ (CÓD. ESTOQUE 5000224) ENCONTRA-SE SEM APRESENTAÇÃO DE IMAGEM. RETIRADO NA SSA. 202516316. | MEL4 | ILA2 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202544 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificação dos componentes eletrônicos e inspeção geral. O monitor apresenta defeito no display LCD, a substituição da tela se faz necessária, inviabilizando o reparo em função do alto custo quando comparado a um equipamento similar novo. Proceder descarte.
202515773 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202540 | 02/10/2025 14:55:10 | Solicitamos apoyo para adecuar el marco de la puerta, acceso a la sala de despacho de carga LM-329 A/a. La puerta no esta trabando adecuadamente, verificado correcto funcionamiento de la traba electromagnética y de la lectora con el sistema GENETEC/ESAI. | MEL4 | MCI2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202545 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la instalación de la mola, la mima se encontraba desprendida, posteriormente se realizó el ajuste de la misma. También se realizó un ajuste a las bisagras de la puerta debido a que la puerta rozaba con el marco.
202515750 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202540 | 02/10/2025 07:40:54 | Solicito reparación de multímetro FLUKE 175. BP: IB3045. | MEL4 | ILA2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202543 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del multimetro, efectruado limpieza de los bornes de los contactos de la pilas de alimentación como así también la sustitución de las pilas de 1,5 VCC. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515724 | SPG |  | M088U021 | ESAI-UTA00-SWD02 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.024-8 | 202540 | 02/10/2025 07:41:10 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J5788-E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202512145. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202549
202515114 | SPG |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202538 | 19/09/2025 17:00:40 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07436P(1)R6 en el sistema satedms. Referencia SSA: 202513176. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202547
202515063 | STE |  | M088G421 | ESAI-A/B.U16-CCO109 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.062-0 | 202538 | 19/09/2025 13:40:32 | Verificar el correcto funcionamiento del pulsador de emergencia tipo hongo. El mismo esta generando alarmas repetitivas en el sistema de monitoreo GENETEC. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Pulsador funcionando correctamente, las alarmas eran generadas por mala operación del mismo, no se le daba el medio giro correspondiente para rearmar el pulsador. Acceso funcionando correctamente.
202514987 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202538 | 18/09/2025 10:09:37 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL, DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS NO SISTEMA SCADA, OCORREU FALHA NO LINK DAS PICTURES. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE NÃO OCORREU LINK DAS PICTURES DURANTE A COMPILAÇÃO DA BASE DE DADOS. PARA NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA, FOI NECESSÁRIO: 1 - GERAR NOVA BASE DE DADOS; 2 - ADICIONAR MANUALMENTE, ATRAVÉS DO PED500, AS TELAS DE MANUTENÇÃO; 3 - REALIZAR PROCEDIMENTO VIA DBL PARA MODIFICAR MANUALMENTE NÚMERO DO BD A SER IMPLEMENTADO; 4 - PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVO DB. APÓS EXECUÇÃO DOS PASSOS ACIMA, O SISTEMA FOI RESTAURADO NORMALMENTE.
202514981 | STE |  | M088F041 | ESAI-A/B.U3-CCO033 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.023-8 | 202538 | 18/09/2025 10:10:03 | Verificar cámara CAM033 tipo ptz fuera de linea. El mismo fue reportado vía monitoreo-zabbix. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de conversor de medios Lantronix SI-IES-111D-LRT por parte de la contratada. Ademas fueron cambiados los transceiver en el CCO033 y en Switch de la UTA08 ESAI-SWD01-UTA08 ya que en el Zabbix se siguió registrando un funcionamiento anormal. Actualmente la cámara ya se encuentra funcionando correctamente. Mas detalles en Anexo. Transceiver Instalado en el SWD: ACW220407B1 Transceiver Instalado en el CCO: ACW254619UU
202514651 | ADM | 202514042 | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202538 | 17/09/2025 17:02:33 | Se solicita análisis de la SSA 202514042, en donde se indica que al ocurrir la activación del relé CAO.6 en el Cuadro TAA-2CCB1, el IHM del 2COC indica "SALA_BAT HIDROGENIO NIVEL ANORMAL". Según el diagrama funcional 5454-DF-J0994-P el relé CAO.6 activa la señal en BC64, sin embargo en el diseño 6616-DF-G9895-E (página 32) se indica la alarma de condición de hidrógeno para BC64. | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202539 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado análisis en conjunto con IEQ2 y verificado que el relé CAO.6 debe activar la función "SEMD_AUX 2CCB-1 AIRE ACONDICIONADO 3", no así la función "SEMD_AUX 2CCB-1 HIDOGENO CONDICION" que no existe. Será solicitado mediante SSAs derivadas las adecuaciones respectivas en el 2COC, SCC y el SCADA.
202514600 | SPG |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202538 | 17/09/2025 17:02:24 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07605E(1)R5 y 6006DC07604E(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202513009 y 202512701. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202546
202514587 | SPG |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202538 | 17/09/2025 17:01:56 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07602E(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202513319. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202546
202514558 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202537 | 11/09/2025 07:54:21 | Se solicita ajuste para el picaporte del acceso 325B, no traba bien cuando la puerta cierra, quedando en un estado intermedio. También al forzar el acceso se abre solo sin necesidad de pasar carnet. REF: SSA 202514394 | MEL4 | MCI2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202539 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el ajuste de la cerradura y la mola de piso de la puerta solicitada. También se realizó el cambio de la tranca inferior de la misma.
202514458 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202537 | 11/09/2025 07:37:00 | Realizar History Recovery de cada una de las UGs indicadas del SOMA para garantizar continuidad de datos: U01-02, U07-08, U18-18A. En adjunto anexo de estado monitoreado. Enlace a panel de monitoreo para verificación: https://historiador-siri.siri.itaipu/PIVision/#/Displays/33397/Verificacion_Actualiz_Variables_Temp_UG". Timestamps: 6/01/2025 00:00:00 - 07/01/2025 23:42:05 a 06/03/2025 15:59:01 - 25/04/2025 11:22:41 a 30/06/2025 19:22:34 10/02/2024 00:00:00 - 11/02/2024 03:25:5 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202538 | YU VILLALBA ALOYSIUS | No fue posible realizar el HR debido a que los datos no fueron registrados en la base de datos del MATRIX (SOURCE); como las UAMs involucradas presentaron incovenientes, no fueron colectados datos durante ese periodo.
202514433 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202537 | 11/09/2025 08:45:33 | Encaminar reemplazo de la resistencia calefactora NSYCR100WU2 que se encontró quemada durante la visita de asistencia técnica del personal de la empresa Atenas en marco del contrato 4500043819 (SSA 202512762). | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202537 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Se realizó la sustitución y el ensayo de la resistencia de calefacción, verificando su correcto funcionamiento. Para más detalles, consultar la SSA derivada.
202514151 | STE |  | M088G181 | ESAI-C/D.U16/U17-CCO087 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.050-3 | 202536 | 03/09/2025 16:30:56 | SOLICITAMOS A POYO PARA REALIZAR AJUSTE DE BRAZO DE CIERRE AUTOMATICO DE LA PUERTA CA087/B, UBICADA EN LA SAL LCR 16/17 COTA 108. NO REALIZA EL CIERRE TOTAL DE LA MISMA. | MEL4 | MCI2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202537 | ADELAR FRONZA | foi ajustado a fechadura e regulado o braço hidráulico da porta.
202513992 | SEE |  | M075A007 | GATEWAY GW2 ETA-01 | 3294.002-0 | 202536 | 04/09/2025 10:46:03 | Verificar situación de los Gateways 1 y 2 de la ETA-01, que fueron encontrados con fallas (sin inicializar) durante la ejecución de la SSP 20251049 | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202538 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL
202513991 | SEE |  | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202536 | 04/09/2025 10:46:37 | Verificar situación de los Gateways 1 y 2 de la ETA-01, que fueron encontrados con fallas (sin inicializar) durante la ejecución de la SSP 20251049. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202538 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL
202513916 | AMP |  | Y010C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2276.001-2 | 202535 | 28/08/2025 15:09:58 | Verificar e solucionar falha no cooler da fonte de alimentação da Estação de Engenharia. Problema identificado na execução da SSP 20250415. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202513384 | AIM |  | S099G004 | EQUIPTOS CENTRO GESTAO MONITORAMENTO DE REDES E SISTEMAS | 1352.116-8 | 202534 | 19/08/2025 13:58:53 | Durante execução da SSA 202509446, detectado Access Point com falha. Será derivada SSA para IEE4 realizar a troca em garantia (RMA). S/N: KWC22450ALM - Modelo AIR - AP1852I-A-K9 | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202534 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Durante execução da SSA 202509446, detectado Access Point com falha. Será derivada SSA para IEE4 realizar a troca em garantia (RMA). S/N: KWC22450ALM - Modelo AIR - AP1852I-A-K9
202513342 | STE |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202534 | 18/08/2025 16:50:30 | Verificar e corrigir falhas no gerenciamento das configurações dos firewalls BITCOFSW1 e BITCOFSW2. Durante a execução da SSP do painel NETCAB2, constatou-se que os arquivos de configuração das caixas não estão sendo lidos pela ferramenta WUG. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202535 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi identificado que o servidor BITIMS2 não estava habilitado para comunicação SSH nos firewalls BITCOFW1 e BITCOFW2, o que fazia com que o script de backup das configurações falhasse. Após habilitar o servidor nas configurações dos firewalls, a solução de gestão de backup do WUG passou a funcionar corretamente.
202513292 | STE | 202512767 | A019L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.002-8 | 202534 | 18/08/2025 11:16:52 | Verificar e solucionar a ausência de atualização dos dados fornecidos ao sistema EMS/SCADA durante a comutação do canal primário para o canal alternativo. Ref: SSA 202512767 | MEL4 | MEL1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202534 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Verificado que após comutações entre GTW1 e GTW2 via SCADA e localmente, o GTW2 não estava atualizando os dados enviados ao SCADA. Realizado o desligamento e reinicialização do GTW2, com posteriores comutações entre GTW1 e GTW2, sendo verificado a normalização da atualização dos dados do GTW2 no SCADA. Serviços realizados em apoio ao setor MEL4 (AT 202507040).
202512869 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202533 | 11/08/2025 14:37:15 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual a tela de LED encontra-se apagada. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202533 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada verificação no quadro de força QMWH-1, descobriu-se que o disjuntor DJ1 estava desarmado. Realizado rearme e normalizado o painel.
202512797 | STE | 202507176 | E114L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L14 - 7SL87 | 1594.002-1 | 202533 | 11/08/2025 14:20:25 | Solicito apoio para verificar o motivo pelo qual, pontos da função 68 das linhas YZU1 e YZU2 chegam inválidos no gateway do Sistema (verificar PA e PP). Bitbytes nos sistemas: 19548, 19857, 19989 e 19680. | MEL4 | MEL1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202534 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Con relación a los puntos de la función 68 – Power Swing Blocking de las líneas YZU1 y YZU2 que llegan inválidos al gateway, se verificó que en cada IED la función está en OFF (según capturas anexas). Al estar deshabilitada, todas sus señales se exportan con calidad inválida / Not Topical (NT), de modo que, aunque los puntos estén correctamente mapeados en el SCC, el gateway los recibe como inválidos.
202512331 | AAD |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202532 | 05/08/2025 09:44:32 | SOLICITO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT DAS FOLHAS 3, 5 E 8 DO 6007-16-J8111P E TAMBÉM O 6924-DC-15200P QUE SE ENCONTRAM EM ANEXO. OS TRABALHOS FORAM REALIZADOS NAS SSA. 202510450, 202510373 E 202510376. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202540 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitida SRA-IB-000301/2025 para actualizar diseño.
202512293 | AAD |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202532 | 04/08/2025 09:45:18 | Realizar atualização de desenho conforme anexo. Referente a execução da SSA 202511613. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202532 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000245/2025. Aguardando publicación de los documentos.
202512256 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202532 | 04/08/2025 09:45:02 | ATUALIZAR DESENHO 6006DCJ0009E NO SAT, CONFORME ANEXO, DEVIDO A ALTERAÇÃO REALIZADA NA SSA. 202512037. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000250/2025 finalizada, documentos publicados no SAT.
202511849 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202530 | 25/07/2025 09:40:21 | Verificar/Solucionar o acionamento do alarme "PAINEL UTR670-1 RTU560 COMUNICAÇÃO COM ONS FALHA" conforme anexo. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o alarme de comunicação com o host 2 (ONS) estava sendo acionado frequentemente nos logs do gateway RTU560, na execução da SSA 202511983/AT: 202506623 foi realizada a atualização da lógica, após essa atualização foi realizado um acompanhamento e verificado que o alarme normalizou. Backup da configuração salvo na pasta automatizacion, conforme descrito na SSA 202511983.
202511433 | AAD |  | M066L001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA09 - SWA01 | 1355.026-8 | 202529 | 18/07/2025 08:14:52 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9526P(5)R5 y 6018DFC9526P(6)R3. Referencia SSA: 202501264. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202530 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000233/2025 para revisão as-built de documento no SATedms.
202511422 | AAD |  | M088M401 | ESAI-EDIF. MANUT. - CCO335 - QUADRO DE CONTROLE OPERACIONAL | 1581.202-3 | 202529 | 18/07/2025 08:15:23 | Favor actualizar y disponibilizar en el sistema SATedms el diseño 6024DF15200E(1)R0 1 según anexo. Ref: SSA 202510045 | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202530 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000214/2025 para la actualización del diseño 6024DF15200E
202510829 | STE |  | M064B001 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.021-0 | 202528 | 10/07/2025 16:39:35 | Fue identificado que el servidor presenta consumo alto de vCPU y vRAM en ciertos interválos de tiempo lo cual podría generar pérdida de servicios. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202528 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue provisionado 8 vCPU y 12 GB de vRAM adicionales al servidor PI-VM2; actualmente cuenta con 16 vCPU y 24 GB de vRAM.
202510828 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202528 | 10/07/2025 16:39:41 | Fue identificado que el servidor presenta consumo alto de vCPU y vRAM en ciertos interválos de tiempo lo cual podría generar pérdida de servicios. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202528 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue provisionado 8 vCPU y 12 GB de vRAM adicionales al servidor PI-VM1; actualmente cuenta con 16 vCPU y 24 GB de vRAM.
202510725 | STE |  | M088S081 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LAB - 3kVA /LABORATORIO | 3258.020-5 | 202528 | 09/07/2025 15:11:41 | DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SSP:20255626 FUE DETECTADO EL ERROR P13 "SALIDA DESACT". Modelo: SRT3000XLI S/N: AS2135293845 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202531 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA UPS Modelo: SRT3000XLI, S/N: AS2135293845, RETIRADA PARA VERIFICACION Y POSTERIORMENTE SUSTITUIDA POR OTRA UPS NUEVA, DEL MISMO MODELO CON S/N:AS2302392767, EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL, FUE REINSTALADA EN SU POSICION ORIGINAL, VERIFICADA Y ENSAYADA. EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO.
202510557 | STE | 202509591 | E113M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 | 1595.001-4 | 202528 | 07/07/2025 15:04:09 | Solicito apoio para verificar e solucionar o problema apresentado na SSA primária 202509591: "Verificar/solucionar motivo por el cual no hubo señalización del bloqueo de la función 87 debido a la actuación de la función falla TC. El día 06/03/2025 en la SEMD estando las siguientes alarmas accionadas: “YZU2 INT 44L56 TC abierto fase R” y “YZU2 21A deshabilitado”." | MEL4 | MEL1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202529 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Durante los eventos indicados, la supervisión de TC abierto (Broken Wire) y la función 87L actuaron conforme previsto en el Estudio de Coordinación de Protecciones Lineas Margen Derecha - Yguazu de 500 kV (Rev.03). Aunque se detectó corriente baja, el interruptor 44L56 en estado abierto (SPN intermediate) aplicó el reset automático conforme esperado, evitando de ese modo el bloqueo. En el informe en anexo se indican más detalles, se anexan además oscilografías y log de eventos.
202510554 | STE | 202507176 | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202528 | 07/07/2025 15:04:28 | Verificar e corrigir pontos inválidos referentes a função 68 das linhas YZU1 e YZU2, enviados do Gateway com a qualidade "Qb0:11" para o Sistema SCC. Verificar como que o Gateway recebe do IED estes pontos. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202532 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Gateway do Sistema, constatado o recebimento do ponto com a condição de "inválido". Emitida SSA derivada 202512797 para a verificação no dispositivo primário. Gateway em condições normais de funcionamento.
202510543 | ADM | 202507048 | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202528 | 07/07/2025 14:14:59 | Verificar e corrigir falha de telemetria dos pontos de tensão e frequência das proteções PP e PA da LI YZU2 recebidos nos Sistemas SCC e SCADA. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202532 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que na IHM não ocorre problema com a escala. Está sendo analisado em conjunto com MEL1 se esses pontos são necessários para a supervisão.
202510335 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202527 | 03/07/2025 17:02:15 | Solicitamos apoyo para realizar reparo o sustitución del frontal de la puerta LM-451B ubicada en el trecho F33 Elev 144 (reja fondo). Imagen en anexo. OBS: El material dañado no impide el funcionamiento normal del acceso. | MEL4 | MCI2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202533 | FABIANO INACIO DO PRADO | reparo de porta eletronica, batente forntal da porta.
202510333 | STE | 202506327 | M066W025 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP04 | 1352.065-7 | 202527 | 03/07/2025 17:02:25 | Se solicita apoyo para gestión de RMA del ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP04 (S/N: KWC22440MTU) el cual presenta falla, no enciende. | MEL4 | IEE4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202534 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO NUEVO RECIBIDO POR GARANTÍA DEL FABRICANTE CISCO, Y CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: - M066W025 - ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP04 - SN: FJC263926EG - COD. 1352.218-9 ENTREGADO A ADACHI PARA INSTALACIÓN EN CAMPO.
202510331 | STE |  | M088J541 | ESAI-A/B.U17-CCO276 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.132-7 | 202527 | 03/07/2025 17:02:35 | SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR AJUSTE EN LA PUERTA DE ACCESO DEL ELEVADOR 25. ESTA NO CIERRA TOTALMENTE IMPIDIENDO QUE LA PUERTA QUEDE ASEGURADA POR LA CERRADURA ELECTROMAGNETICA. VIDEO EN ANEXO. | MEL4 | MCI2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202536 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el ajuste de la puerta, la misma se encontraba torcida por lo que no permitía trabar. También se realizó el ajuste del brazo de la mola aérea, la misma se encontraba desprendida.
202510194 | STE |  | M088G101 | ESAI-C/D.U9/U9A-CCO075 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.046-0 | 202527 | 01/07/2025 14:35:58 | Desactivar y retirar los sensores electromagnéticos y sistema hidráulico de cierre del acceso a la sala LMR 9/9A. OBS: Servicio de apoyo para los trabajos de retrofit del tablero de registro de perturbaciones UMR99A a pedido de SOCM.DT, notar anexo. Coordinar actividades con los Supervisores ESAI y OPUO.DT | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202527 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desactivados y retirados los sensores electromagnéticos y sistema hidráulico de cierre del acceso a la sala LMR 9/9A. Los mismos serán almacenados en las oficinas de MEL4 Cota 131 U9A. Acceso liberado: LM-075A (lado U9). El acceso será normalizada con otra SSA.
202510056 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202527 | 01/07/2025 11:04:52 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6609-DC-15221-E folha 313 e 6639-DF-A7795-I folha 102 conforme anexos. Referente a execução da SSA 202502380 na UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202527 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Los diseños fueron actualizados y publicados en el SAT conforme solicitado.
202509792 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202526 | 24/06/2025 16:44:51 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR502-1 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202509791 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202526 | 24/06/2025 16:45:01 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR502 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202509770 | STE | 202507270 | G038E014 | IED PP5T02-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T02 (2R-T02) | 3144.004-0 | 202526 | 24/06/2025 11:12:00 | Prestar apoio com ensaios no IED PP5T02-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T02 (2R-T02) após desabilitação nos RTACs da lógica de forçado de qualidade de sinais de "Invalid" a "Blocked". (202507270 - MEL4) | MEL4 | MEL1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202527 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Prestado apoio a MEL4 para ensaios após desabilitação de lógica nos RTACs. Informado pela MEL4 que não foi obtido êxito nos ensaios, sendo a configuração dos RTACs regressada a configuração inicial.
202509492 | STE | 202508389 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202525 | 18/06/2025 16:47:04 | Solicito apoio para verificar e solucionar, em conjunto com fornecedor SIEMENS, o funcionamento do ElemenType "SA3AGa D", o qual não está operando de modo satisfatório (ver imagem anexo). | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202527 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme 202509828 (D), foi realizado ajuste de configuração do Sistema pelo fornecedor Siemens conforme previsto. Após ajustes, realizado ensaios de funcionamento, com resultados satisfatórios. Dessa forma foi possível encerrar o Ticket de Suporte LMSD-55065.
202509053 | STE | 202503753 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 11/06/2025 15:37:00 | Alterar parâmetros de configuração das linhas de comunicação do sistema SCADA com a finalidade de diminuir a taxa de varredura das UTR's IEC-101 em modo desbalanceado. Esta alteração de parâmetro foi sugerida pelo fabricante e visa dimuir o número de ocorrências de restart do RDAS por falha do executável AMSM. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202525 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | EM CONJUNTO COM FABRICANTE HITACHI, FOI REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS PARA DESINTEGRAÇÃO DA TAREFA SPKSUP NO RDAS, AFIM DE DIMINUIR A TAXA DE VARREDURA DAS UTR'S IEC-101. APÓS PERÍODO DE OBSERVAÇÃO, CONCLUI-SE QUE COM ESSA ALTERAÇÃO SOLUCIONOU OS PROBLEMAS DE RESTART ALEATÓRIOS DO SISTEMA SCADA. HISTÓRICO DE ORIENTAÇÕES E CONVERSAS COM FABRICANTE EM ANEXO. EM CONJUNTO COM SSA. 202509180 E AT. 202505399.
202508948 | STE |  | M064B002 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.022-2 | 202524 | 10/06/2025 16:29:04 | Investigar e solucionar motivo pelo qual dados calculados de Sugestão de Sincronismo e Sugestão de Parada, na tela do Videowall (/PIVision/#/Displays/34557/VideoWall_CCR_V2) estão indisponíveis. Erros de "Dados de entrada não disponíveis" e "PI Point not found" nos erros da tela do PI VIsion. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202524 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Adjunto se encuentran los errores encontrados en el servidor secundario del AF PI-VM6. Se procedió a abrir un caso con AVEVA (case number : 01266035) y en conjunto se procedió a recrear el DATA SERVER dentro de la herrmaienta PI AF KST con los datos del servidor primaro de DA correcto PI-VM1 y setearlo como default server.
202508876 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202524 | 09/06/2025 16:39:17 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Enviado por correo a SMIN. Finalmente almacenado en P:\Automatizacion\_Levantamiento de licencias RTU560 por la SMIN
202508873 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202524 | 09/06/2025 16:39:24 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Enviado por correo a SMIN. Finalmente almacenado en P:\Automatizacion\_Levantamiento de licencias RTU560 por la SMIN
202508872 | STE |  | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202524 | 09/06/2025 16:39:30 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508929
202508869 | SCA |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202525 | 18/06/2025 16:36:14 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202526
202508863 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202524 | 09/06/2025 16:39:45 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508934
202508857 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202525 | 18/06/2025 16:35:53 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202526 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508932
202508765 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202524 | 09/06/2025 09:01:29 | Providenciar e acompanhar o acesso remoto do fabricante Hitachi (ABB) por meio de VPN para diagnosticar e corrigir falhas associadas ao reinício do RDAS no sistema SCADA NMR5 (evento 305). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202524 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Concedido acesso remoto via VPN ao fabricante para realização das atividades relacionadas ao evento de não conformidade 305. Mais detalhes do trabalho na SSA 202509180.
202508606 | AAD |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202524 | 09/06/2025 09:05:30 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07126E(1)R7 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202507513. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000209/2025
202508266 | STE |  | M088C060 | ESAI-CCP-WKS04 - WORKSTATION SUPERVISOR | 0891.032-7 | 202524 | 09/06/2025 09:01:49 | Fue reportado por los supervisores del ESAI-ME , que la estación ESAI-CCP-WKS04 há quedado "congelada" sin posibilidad de utilizar, la falla ocurre al momento de salvar una carga de "usuario de cartón" en el Genetec. Este es un evento recurrente | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202528 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado la ampliación de memoria RAM por parte de la contratada PROTEK en las Workstation de Supervisores de ME y MD. Ambas fueron ampliadas a 32GB como sigue: *WS Supervisor MD: 4x8GB *WS Supervisor ME: 2x16GB
202508163 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 09/06/2025 09:05:40 | Solicito parecer técnico para inclusión de puntos de supervisión referente al modulo D20C de las remotas UTR534, UTR540, UTR632, UTR640 mas detalles en anexo. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON | Providenciando documentos para SSA de implantação.
202507754 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202521 | 23/05/2025 16:27:01 | Solicito verificar o motivo pelo qual o vídeo do painel da praça do técnico está lento e fazer intervenção para que se regularize seu funcionamento. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202522 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado reinício do reprodutor de vídeo no controlador do videowall. O vídeo está funcionando normalmente agora.
202507501 | AAT |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202521 | 22/05/2025 16:13:39 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07565E(1)R10 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202505888. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202530 | MAURICIO MENON | Documento 6006DC07565E bloqueado no SAT. Aguardar desbloqueio.
202507391 | AAD |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202521 | 19/05/2025 08:00:09 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07562E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202505770. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000208/2025
202507228 | STE |  | C043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO IHM-CF50 | 2311.001-3 | 202520 | 12/05/2025 07:33:10 | Verificar y/o alterar parámetros de los Switchs para atender la SSA 202317233 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202521 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue deshabilitado el puerto del switch 3 para el protocolo RSTP. Este puerto esta conectado a la red SIRI. Cambios en la red del SIRI causaba recomposicion en a red local.
202507161 | AAT |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202519 | 09/05/2025 08:57:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK via soporte remoto para la verificación sobre reinicios abruptos de las VM del ESAI. SSA complementaria a la SSA 202504448, tercera visita de soporte. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aguardando informe de la contratada Protek/teletex.
202507129 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 08/05/2025 17:06:22 | Alterar as tabelas SOANLG e SOSTAT para corrigir inconsistências na base de dados. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507048 | ADM | 202506998 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202519 | 08/05/2025 17:06:42 | Verificar e corrigir falha de telemetria dos pontos de tensão e frequência das proteções PP e PA da LI YZU2 enviados através do canal SCADA. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que o Sistema SCC recebe as informações de tensão e frequência das proteções PP e PA da LI YZU2 com escala diferente das demais variáveis analógicas. Necessária uma verificação dos parâmetros do Gateway.
202506993 | STE | 202506502 | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202519 | 09/05/2025 07:41:05 | Verificar motivo por el cual la UPS no conmuta/asume la carga con su banco de baterías. Reparar y realizar ensayos de funcionamiento. SSA surgida a partir de la SSP 20251111. | MEL4 | ILA2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202534 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustitución de 8 baterías de 12V 18AH del banco de batería, los cuales estaban con baja carga de tensión, posteriormente se realizaron ensayos funcionales junto con el controlador y la placa principal, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202506564 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202517 | 25/04/2025 16:41:49 | Verificar e solucionar o motivo da falha no carregamento da interface gráfica do firewall (ASDM). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DOS FIREWALL PARA SOLUCIONAR ACESSO VIA ASDM. APÓS PROCEDIMENTO DE RESTART, FORAM TESTADOS OS ACESSOS VIA BITCOFW1 E 2 COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506502 | STE |  | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202517 | 25/04/2025 08:14:58 | Durante la ejecución de la SSP 20251111 fue constatado que la UPS no entra automáticamente al presentarse ausencia de la alimentación principal. Verificar motivo de esta situación. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado UPS y banco de baterias reparado y liberado por laboratorio. Sistema en condiciones normales de funcionamiento.
202506400 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202517 | 24/04/2025 11:01:23 | Verificar TMR, el mismo no retiene batería. Ramal: 4874. | MEL4 | MEL3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202518 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitucion de la bateria del TMR por una nueva. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202505799 | AAT |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202515 | 11/04/2025 09:07:20 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07015E(1)R13 y 6006DC07014E(1)R6 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202504294 y 202504168. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202524 | MAURICIO MENON | Desenho 6006DC07015E bloqueado no SAT. Aguardando desbloqueio.
202505789 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202515 | 10/04/2025 14:04:07 | Actualizar configuración de lógica a la versión Multiprog 5 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202516 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Migrado a la version 5, Software de logicas Multiprog
202505295 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202515 | 11/04/2025 09:47:01 | Solicito atualizar desenhos conforme anexo. Resultados de ensaios obtidos na execução da SSA 202417403. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202517 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT.
202504910 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202514 | 01/04/2025 13:41:05 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR534 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504909 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202514 | 01/04/2025 13:41:20 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR532 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504908 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202514 | 01/04/2025 13:41:30 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR550 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504907 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202514 | 01/04/2025 13:41:43 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR540 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504906 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202514 | 01/04/2025 13:41:58 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR641 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504904 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202514 | 01/04/2025 13:42:17 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR640 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504903 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202514 | 01/04/2025 13:42:33 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR533 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504902 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202514 | 01/04/2025 13:42:46 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR541 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTADA NA UTR PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO IEC104. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504901 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202514 | 01/04/2025 13:42:57 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR633 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTADA NA UTR PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO IEC104. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504900 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202514 | 01/04/2025 13:43:07 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR534-1 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504899 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202514 | 01/04/2025 13:43:22 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR501-1 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504898 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202514 | 01/04/2025 13:43:34 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR501 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504843 | STE |  | M088K061 | ESAI-EL222.TRECHO A15-CCO413 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.143-2 | 202514 | 31/03/2025 15:25:59 | Verificar y solucionar intermitencia en el funcionamiento de la Cámara CAM413. OBS: El equipo se encuentra en garantía contractual. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202514 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado conectores sulfatados. Realizada limpieza de conectores y reaprieto de terminales por parte de la empresa PROTEK. Equipo funcionando correctamente. Servicio realizado con Camión Hidrobasket con el apoyo de Servicio Generales ME y SMMT.DT. SSA atendida en conjunto con la SSA202504885
202504017 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202512 | 18/03/2025 14:52:19 | Verificar funcionamento e se necessário corrigir, os pontos de supervisão "TCP SENAL DISTORSIONADO", com ElemType "SA3AGa D". Ref SSA 202503815. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202512 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram eliminados e recadastrados os pontos que utilizam o ElemType "SA3AGa D" da Base de Dados. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202503919 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202512 | 17/03/2025 14:44:18 | Realizar a configuração SNMP do switch SMT18A SW1. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202512 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração do protocolo SNMP no switch SMT18A SW1 para comunicação com o Zabbix, realizado testes com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202503917 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202512 | 17/03/2025 14:46:06 | Realizar a configuração SNMP do switch SMT09A SW1. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202512 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração do protocolo SNMP no switch SMT09A SW1 para comunicação com o Zabbix, realizado testes com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202503828 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202511 | 14/03/2025 16:17:22 | Dar apertura de un ticket con TELETEX para verificar y solucionar el problema sobre licenciamiento visualizado en el FMC, este no permite realizar deploy de cambios realizados en los equipos SIRI-STC50-FWL01 y SIRI-STC60-FWL01. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202512 | YU VILLALBA ALOYSIUS | En conjunto con el proveedor TELETEX y soporte de CISCO se logró identificar que los certificados que hacían referencia a las licencias de los firewalls del SIRI expiraron con lo cual fue necesario regenerar un token desde el SMART ACCOUNT de CISCO y volver a insertar en el FMC. Adjunto se encuentra el resumen de actividades.
202503737 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202512 | 17/03/2025 06:17:33 | Identificar y desactivar las políticas de acceso utilizadas durante las pruebas previas al proyecto de virtualización del entorno MATRIX. Identificar a su vez objetos, grupos de seguridad y/o cualquier otro elemento creado, modificarlos/ajustarlos en caso de necesidad. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202512 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron modificados los objetos: - SOMA-APP01 se configuró la ip del soma app 01 de producción. - SOMA-APP07 se configuró la ip del soma app 07 de producción. Fueron desactivadas las siguientes reglas: -TEMP _ MTX-TST-VM01 -> SIRI-LOG -TEMP _ MTX-TST-VM01 -> SIRI-LOG-Clone-547 -MTX-TST-VM01->SIRI-ADSs -MTX-TST-VM01->SIRI-WSUS-VM01 -MTX-TST->NTP
202503624 | STE |  | T075R013 | SERVIDOR BITAPS2 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.068-3 | 202511 | 13/03/2025 14:09:53 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor BITAPS2 não atualiza as vacinas do antivírus Symantec Endpoint Protection (SEP). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202513 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A falha foi solucionada com a reinstalação do antivírus (SEP).
202503621 | STE |  | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202511 | 13/03/2025 14:10:00 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor BITDMC2 não atualiza as vacinas do antivírus Symantec Endpoint Protection (SEP). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202512 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A falha foi solucionada com a reinstalação do antivírus (SEP).
202503602 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202511 | 13/03/2025 14:10:06 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor BITDMC1 não atualiza as vacinas do antivírus Symantec Endpoint Protection (SEP). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202512 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A falha foi solucionada com a reinstalação do antivírus (SEP).
202503570 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202511 | 12/03/2025 07:14:47 | Normalización del panel luego de los trabajos de monitoreo según SSAs 202502116 y 202420212 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202511 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Panel normalizado. Retirado Analizador de Calidad de Energía por parte de ILA1 SSA 202502116. SSA complementaria a la SSA 202420212.
202503553 | STE | 202420299 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202511 | 11/03/2025 15:54:43 | Solicito apoio na verificação do ponto bitbyte 28089 (SISTEMA CARRIER) da VHA, 500kV. No SCC a alteração de estado está normal, porém não há mudança de estado no sistema SCADA. SSA 202420299 de referência. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202511 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste no parâmetro "Info" do bitbyte 28089 (DE: AlStat, PARA: SwStat). Ajuste realizado para o canal 101RTU. Realizado ensaios com resultados satisfatórios. Trabalho realizado durante execução da AT 202502202.
202503328 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202511 | 11/03/2025 14:49:17 | Investigar e solucionar motivo pelo qual o sistema de arquivos [/] dos servidores MTX-VM01 e MTX-VM02 está apresentando comportamento de consumo com tendência de esgotamento em menos de 4 dias. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202511 | YU VILLALBA ALOYSIUS | El SOMA genera diariamente registros de logs que pesan aproximadamente 1 GB c/u. Cada servidor ejecuta 5 instancias del SOMA (5 para 50 Hz y 5 para 60 Hz). Se acordó en conjunto con Ingeniería de Proyectos (RDRUZIAN/RUBENDAP) una retención máxima de 10 días, para ello, se elaboró un script el cual depura los logs más antiguos. También se constató que el Apache Tomcat genera una cantidad alta de logs; se aplicó logrotate para manejarlos. Preventivamente se agregó un disco virtual adicional.
202503325 | SEE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202511 | 12/03/2025 07:50:45 | SOLICITAMOS APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA DO EMBARCADO 2 (CCR) HOSCORP MAUELL QUE FOI RETIRADO NA SSA. 202502983 POR PROBLEMAS DE CONGELAMENTO DE IMAGEM. EQUIPAMENTO ENTREGUE A SMIN.DT. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202535 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitida la RNCSMDT-144 (JIRA) para accionamiento de la garantía por parte del fabricante Mauell Servicios de Tecnología Ltda.
202502955 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202509 | 26/02/2025 09:36:12 | Atualizar desenhos 6639-DF-A7794, 6459-DC-15215 e 6459-DC-15216, conforme indicado em anexo. Alterações realizadas com a execução da SSA 202501350. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202509 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseños actualizados y publicados en el SAT conforme solicitud.
202502924 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202509 | 26/02/2025 09:38:31 | Atualizar desenho 6609DCA8361 conforme indicado em anexo. Alteração realizada com a execução da SSA 202500722. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202509 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT.
202502779 | STE | 202502256 | M066P037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA12 | 1354.010-9 | 202509 | 24/02/2025 08:08:01 | Favor verificar y solucionar banco de baterías que se encontró con nivel de tensión por debajo del nivel operativo. | MEL4 | ILA2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202511 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustitución de 8 baterías de 12V 18AH del banco de batería, los cuales estaban con baja carga de tensión, posteriormente se realizo la sustitución de los mismos y ensayos funcionales. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Liberado para uso.
202502555 | STE |  | G097P007 | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA 1 | 2486.001-8 | 202509 | 24/02/2025 08:08:15 | Solicito reparo no servidor SUN SERVER X3-2L (SN 1333FM500G), utilizado no Sistema SCC, denominado SDM1. O dispositivo liga, mas não chega a finalizar o processo de boot e torna a reiniciar, repetindo este processo. Não apresenta imagem. Obs. Os HDs possuem sistema operacional SOLARIS SUN 5.1 que estavam operacionais no hardware SDM3). Equipamento deverá retornar ao sistema como servidor reserva (posição SDM3). Ref SSA 202501502. | MEL4 | ILA2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Remoção de poeira dos ventiladores, dutos de ventilação e demais componentes internos; Limpeza dos contatos dos pentes de memória, conexão dos terminais de alimentação da fonte e slots PCI; Correção de erros e verificação de integridade das unidades de disco utilizando o Oracle System Assistant; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202502466 | STE |  | G073K001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-LC01 | 2318.001-5 | 202508 | 18/02/2025 07:37:57 | Verificar red de Supervisión y Control. Deshabilitar protocolo RSTP, en el puerto del Switch, que va a la red del SIRI. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202508 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado trafico RSTP en el puerto 15 que esta conectado al SIRI
202502465 | STE |  | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202508 | 18/02/2025 07:38:04 | Verificar red de Supervisión y Control. Deshabilitar protocolo RSTP, en el puerto del Switch, que va a la red del SIRI. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202508 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado trafico RSTP en el puerto 15 del Switch 1 que esta conectado al SIRI
202502464 | STE |  | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202508 | 18/02/2025 07:38:11 | Verificar red de Supervisión y Control. Deshabilitar protocolo RSTP, en el puerto del Switch, que va a la red del SIRI. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202508 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado trafico RSTP en el puerto 1 del Switch 3 que esta conectado al SIRI
202502462 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2PGTW | 2205.001-4 | 202508 | 18/02/2025 07:38:20 | Verificar red de Supervisión y Control. Deshabilitar protocolo RSTP, en el puerto del Switch, que va a la red del SIRI. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202508 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado trafico RSTP en el puerto 4 del Switch 1, que esta conectado al SIRI
202502367 | STE |  | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 202507 | 14/02/2025 15:11:50 | Analizar y aplicar bpdu filter en caso de necesidad a los puertos de la UTA17 a fin de evitar intercambio innecesario de tráfico bpdu entre el anillo de switches del SCP y la red SIRI: Gi1/0/5 SCP-TXT5_SW1_GE04 Gi1/0/6 SCP-SEMD500-BAR-T4-ACY_SWITCH-3_GE01 Gi1/0/8 SCP-SEMD500-LIN_SW03_GE15 Gi1/0/10 SCP-SEMD-SEC500_SW1_GE15 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202508 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue aplicado la configuración de BPDU FILTER ENABLE en los puertos Gi1/0/5, Gi1/0/6, Gi1/0/8 y Gi1/0/10 a fin de evitar que cambios en la red debido al protocolo MSTP afecten a las redes SCP conectadas en dichos puertos y/o viceversa.
202502259 | STE |  | M064B006 | SERVIDOR SECUNDARIO PI VISION | 3138.031-4 | 202507 | 13/02/2025 10:16:16 | Se requiere ampliación de recursos virtuales del servidor PI-VM11; la VM se encuentra con alto consumo de vRAM y vCPU. Ver Anexo. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202507 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se ampliaron los recursos virtuales de la vm PI-VM12, actualmente cuenta con 8 cores de vCPU y 32G de vRAM. Ver anexos.
202502258 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202507 | 13/02/2025 10:16:22 | Se requiere ampliación de recursos virtuales del servidor PI-VM11; la VM se encuentra con alto consumo de vRAM y vCPU. Ver Anexo. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202507 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se ampliaron los recursos virtuales de la vm PI-VM11, actualmente cuenta con 8 cores de vCPU y 32G de vRAM. Ver anexos.
202502116 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202507 | 11/02/2025 16:34:34 | Solicitamos apoyo para la instalación de un medidor de calidad de energía. Se necesita monitorear la alimentación suministrada al GPS del panel 5S-CD01. Ver anexo. OBS: Servicio relacionado a la SSA 202420212. | MEL4 | ILA1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202508 | DOUGLAS MASKE | Realizado monitoramento da alimentação do GPS e também de um contato de supervisão de alarme do módulo de GPS, não havendo atuação do contato de alarme e tendo como valor máximo de tensão Vcc de 129,81 Vcc e mínimo de 129,15 Vcc.
202501997 | STE | 202420296 | M066W023 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP02 | 1352.063-3 | 202507 | 11/02/2025 16:33:53 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA01-LAP02 (S/N: KWC22440MFU) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202515 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP02 SN: FJC263925NB COD. 1352.216-5
202501918 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202506 | 07/02/2025 14:08:18 | Alterar usuário e senha de acesso dos switchs do SMT. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202507 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a alteração de usuário e senha de acesso de todos os switches SMT conforme solicitado.
202501630 | STE |  | G097P009 | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA SPARE | 2486.003-1 | 202506 | 05/02/2025 08:24:50 | Reparar e verificar condições de funcionamento do Servidor SDM3, de modo e recompor o hardware reversa dos Servidores SDM1 e SDM2. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202514 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Enviado para reparo no laboratório do Servidor, por meio da SSA 20250255. Após ter sido liberado para uso, o hardware foi instalado novamente no rack do SCC, na posição reserva - SDM3. Equipamento normalizado.
202501547 | STE |  | M066D058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM02 | 3138.013-0 | 202506 | 04/02/2025 08:16:43 | Ampliar vRAM de la VM a 8 GB. Actualmente la VM cuenta con 4GB de vRAM y presenta utilización alta de memoria (oscila entre 92 a 95%). | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202506 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la ampliación de vRAM del servidor virtual SIRI-ADS-VM02. Ver adjunto.
202501545 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202506 | 04/02/2025 08:16:50 | Ampliar vRAM de la VM a 8 GB. Actualmente la VM cuenta con 4GB de vRAM y presenta utilización alta de memoria (oscila entre 85 a 90%). | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202506 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la ampliación de vRAM del servidor virtual SIRI-ADS-VM01. Ver adjunto.
202501530 | STE |  | M066D081 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-LOG-VM01 | 3138.014-2 | 202506 | 03/02/2025 10:59:44 | Verificar e solucionar problema de acessos e permissões do servidor SIRI-LOG-VM01. Cada usuário vê o mesmo diretório de forma diferente e arquivos que deveriam estar comparilhados, não aparecem para outros usuários além do dono do arquivo. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202506 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Corrigido o problema, reconfigurando o dataset e compartilhamento dentro do TrueNAS. Estava configurado como generic ao invés de SMB.
202501430 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202505 | 31/01/2025 10:39:21 | Verificado vía genetec que el limpiador quedo trabado en su posición de final de carrera y no responde al comando de limpieza. Limpiador trabado. Servicio originado en la ejecución de la SSA202419940. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202506 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a la contratada, el limpiador automático fue colocado en su posición original, ensayado con comando remoto desde el sistema ESAI, en condición normal de funcionamiento
202501333 | STE | 202500881 | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202505 | 30/01/2025 08:50:48 | Solicito inspeção e correção do circuito do quadro QMWH-1, que apresenta desarme de disjuntor de entrada DJ1 especialmente em dias chuvosos, causando desligamento do painel led da praça do técnico. Também percebe-se, em algumas ocasiões, ruído elétrico (semelhante a curto-circuito ou mal contato) dentro do painel ao acionar o disjuntor. | MEL4 | MEG3 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202506 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando los restos de una rana en el barramento del cuadro, realizada limpieza y ensayo de resistencia de aislación: R: 22 MegaOhms, T: 28°C, HR:78%. Asimismo, verificado que equipamiento cuenta con SSA 202307497 en estado AIM sobre baja aislación en circuito de luces adosadas al piso. Dejado disyuntor de circuito de luces en el piso abierto para evitar nuevos disparos del disyuntor general.
202501250 | AAT | 202418227 | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.182-6 | 202505 | 30/01/2025 08:51:23 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA18-LAP01 (S/N: FJC25051GZP) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202508 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se aguarda gestión de IMA0 (SSA 202502246 ) con proveedor para sustitución de equipo dañado por uno nuevo, por garantía del fabricante (CISCO).
202501111 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202505 | 28/01/2025 09:53:05 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07155E(1)R9 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202419288. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202513 | MAURICIO MENON | Documento atualizado disponibilizado no SAT.
202501083 | STE |  | M088M381 | ESAI-UPAC - RACK UPAC | 3143.008-2 | 202504 | 24/01/2025 10:46:50 | Verificar CAM483 con intermitencia de funcionamiento. Ver anexo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202504 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada sustitución de cámara y vedación del conducto, por la contratada (Tecmont). En el marco de la garantía contractual. Equipo en condición normal. Retirado S/N : 210235XJAQ - 3245000001 Colocado S/N: 210235XJAQ - 323C000002
202501081 | STE |  | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202504 | 24/01/2025 10:46:05 | Reemplazar fuente y modulo SFP averiado, por los nuevos proveído por la contratista | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202505 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue reemplazado el modulo fuente con éxito. El modulo SFP enviado por la contratista no corresponde al modelo que se encuentra en producción. El mismo será informado a ENES.DT y ENEE.DT para ver que acciones tomar. En las fotos adjuntas el modulo SFP de color negro es el averiado, y el de color azul el modulo enviado por la contratista.
202501031 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202504 | 23/01/2025 14:30:10 | Aumentar a partição /dev/mapper/cl-root da VM de filesharing Owncloud siri-fsh-vm01 para 75GB (atualmente 50GB). Verificado via monitoramento (ARIA) que somente está disponível 5% desta partição. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202505 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado conforme solicitação. Aumento em 25GB do disco 1 no vcenter, equivalente ao sda no sistema operacional. Extendidos volume, partição e file system. Partição /sda2 Ponto de Montagem / (root)
202501004 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202504 | 23/01/2025 14:28:23 | Verficar/solucionar motivo por el cual antivirus symantec no esta actualizando la base de datos desde la fecha 14/12/24. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202505 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación del servidor BITIMS1 se constató que el Centrol de Administración de Antivirus Symantec se encontraba innaccesible. Se procedió a reiniciar el servidor; posteriormente, el servicio quedó operativo nuevamente.
202500881 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202504 | 21/01/2025 15:04:32 | Verificar o motivo do painel estar apagado e ambos quadros de circuitos elétricos posteriores ao painel da praça estão com as portas abertas. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202507 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Em vistoria, descobriu-se que o disjuntor DJ1 do quadro QMWH-1 apresenta desarme. Também percebeu-se ruído de arco elétrico dentro do mesmo quadro. Essa situação foi informada a MEG3 através da SSA 202501333, que informou "Realizada inspección encontrando los restos de una rana en el barramento del cuadro". Após a intervenção, foi tentado ligar o painel LED, porém a reforma no prédio dos bombeiros já foi iniciada e o rack do controlador do painel foi movido e não está disponível.
202500833 | AAT | 202419080 | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202504 | 22/01/2025 10:58:02 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA07-LAP07 (S/N: FJC254718JR) para la contradada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202508 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se aguarda gestión de IMA0 (SSA 202502247 ) con proveedor para sustitución de equipo dañado por uno nuevo, por garantía del fabricante (CISCO).
202500778 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202504 | 20/01/2025 08:53:52 | Verificar punto 36 del modulo D20S3 congelado, detectado durante la SSP: 20252373. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202504 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado backplane (Westerm D20 SD) con falla, realizado sustitución del backplane. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202500785 para IMA0
202500749 | STE |  | T066C004 | ESTACAO MTXST60-02 | 0891.026-0 | 202504 | 20/01/2025 08:55:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual no fue posible realizar el Backup de la Estación MTXST60-02. OBS: inconveniente verificado durante la ejecución de la SSP20252795, la estación de trabajo se encuentra referida con una IP diferente a la 172.31.88.175 previamente establecida. Notar anexo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202508 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que la IP de la Estación de trabajo MTXST60-02 no era la correcta; se modificó la misma y se asignó nuevamente la VLAN correcta en el puerto del SWITCH con lo cual se reestableció la conexión al Veritas; se procedió a ejecutar un backup manual con lo cual se corroboró el correcto funcionamiento. La estación de trabajo contaba con otra IP debido a pruebas realizadas sobre el proyecto de virtualización de la infraestructura MATRIX.
202500564 | STE | 202416365 | M066Y058 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 | 1352.112-0 | 202503 | 15/01/2025 15:03:22 | Solicito enviar access point SIRI-UTA00-LAP03 (S/N KWC22450JYG) para RMA. O dispositivo não liga, nem no cabeamento original, nem com cabo novo diretamente no switch. | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202508 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 SN: FJC263925ZZ COD. 1352.215-3
202500563 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 15/01/2025 09:22:13 | Realizar ajustes necesarios en SCADA via LORUP para corregir punto "AUX_UNIDAD SVP-08 ALIMENTACION" según anexo referente al panel SVP-08. Ref SSA 202419288. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202504 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteración vía LORUP conforme anexo, verificado actuación correcta del punto en conjunto con MEG1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202500557 | STE |  | M088J461 | ESAI-A/B.U8-CCO268 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.128-4 | 202503 | 15/01/2025 08:49:13 | Verificar acceso con aparentes fallas de operación. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202505 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado sensor dañado. Realizado el cambio por parte de la empresa contratada PROTEK. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202500536 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 14/01/2025 16:40:36 | EXCLUIR PONTOS 2596 E 2600 DA REMOTA 41 (TABELAS SOSTAT E SOEQID). SSA. 202420189 DE REFERÊNCIA. ARQUIVOS SCADATOOLS EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202500481 | STE |  | T075H006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QDFS-01 | 2948.002-3 | 202503 | 13/01/2025 16:26:27 | Retiro del medidor de temperatura para calibración según SSA 202500334 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Desmontaje de medidor de temperatura para calibración en Laboratorio ILA2. El medidor registra 2°C a mas.
202500337 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202502 | 10/01/2025 08:17:24 | Verificar alarma no rearmada en el SCC según SSA 202500082. En caso de necesidad, reiniciar los servidores IFS uno por vez sin perder la funcionalidad del SCC. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202503 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Após o servidor IFS1 ser reiniciado o alarme "DC-3 CChan1 Fault in Switchyard" normalizou. Realizado testes com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202500334 | STE |  | T075H006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QDFS-01 | 2948.002-3 | 202502 | 09/01/2025 10:55:44 | Solicito calibracion de medidor de temperatura del tablero QDFS-01 Sala SCADA para verificar rango de medicion correcto. Referente a lectura erronea por 2°C a mas ajustado en el offset mediante SSA 202418425 | MEL4 | ILA3 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202505 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado. Observaciones: 1) Ajuste del off-set: -3 °C. 2) Instrumento calibrado antes y después del ajuste conforme los certificados 2025-0055 y 2025-0058 respectivamente. 3) No fue realizado el análisis de conformidad debido a la ausencia de la tolerancia especificada por el fabricante. Error máximo constatado durante la calibración después del ajuste fue de 1°C.
202500132 | STE |  | M088E041 | ESAI-C/D.U3-CCO003 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.003-0 | 202502 | 06/01/2025 10:08:38 | Verificar y solucionar intermitencia en el funcionamiento de la Cámara CAM003. OBS: El equipo se encuentra en garantía contractual. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202502 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado en caja de conexiones de la cámara terminales RJ45 sulfatados. Realizada limpieza de terminales y vedacion de los ductos que llegan a la caja de conexiones.
202500076 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202501 | 03/01/2025 15:35:54 | Verificar motivo por el cual no se observan las lineas demarcatorias de las zonas de vigilancia del cercado perimetral. Acompañar a la contratada PROTEK para la verificación y solución del inconveniente. OBS: De ser necesario, reiniciar el equipo y/o las WorkStations de los operadores del ESAI. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202503 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En ejecucionRealizado el acompañamiento a la empresa Protek. Verificado Servicio FT CAMS Redundancy Agent detenido en los Partners A y B, aplicado procedimiento de normalización. Reiniciado rol RSA en el Config Tools del Security center. Servicio ejecutado en conjunto con la SSA 202500075.
202500075 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202501 | 03/01/2025 15:36:09 | Verificar motivo por el cual no se observan las lineas demarcatorias de las zonas de vigilancia del cercado perimetral. Acompañar a la contratada PROTEK para la verificación y solución del inconveniente. OBS: De ser necesario, reiniciar el equipo y/o las WorkStations de los operadores del ESAI. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202502 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa Protek. Verificado Servicio FT CAMS Redundancy Agent detenido en los Partners A y B, aplicado procedimiento de normalización. Reiniciado rol RSA en el Config Tools del Security center. Servicio ejecutado en conjunto con la SSA 202500076.
202420281 | STE |  | T091E002 | MONITOR No. 02 E ACESSÓRIOS | 1013.006-0 | 202452 | 27/12/2024 14:05:57 | VERIFICAR/SOLUCIONAR TRAVAMENTO DAS IMAGENS PROVENIENTES AO EMBARCADO 2 QUANDO HÁ PROJEÇÃO DO SISTEMA ESAI. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202501 | DANILO NADAL | APÓS ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE MAUEL, FOI REALIZADO CONFIGURAÇÃO PARA QUE AS IMAGENS PROJETADAS NO VIDEO WALL DA CCR SEJAM NO FORMATO "UNICAST" AO INVÉS DE "MULTICAST". APÓS APLICAÇÃO DA NOVA CONFIGURAÇÃO, O SISTEMA FICOU EM OBSERVAÇÃO DURANTE 4 DIAS E NÃO HOUVE MAIS TRAVAMENTO DE IMAGENS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EMAIL DA TRATATIVA EM ANEXO.
202420271 | STE |  | M088E038 | ESAI-C/D.U2-CAM002 (CCO002) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.003-0 | 202452 | 26/12/2024 16:38:23 | Verificar y solucionar intermitencia en el funcionamiento de la Cámara CAM002. OBS: El equipo se encuentra en garantía contractual. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202501 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado en caja de conexiones de la cámara terminales RJ45 sulfatados. Realizada limpieza de terminales y vedacion de los ductos que llegan a la caja de conexiones.
202420264 | STE |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202452 | 26/12/2024 16:38:30 | Verificar y solucionar intermitencia en el funcionamiento de la Cámara CAM372. OBS: El equipo se encuentra en garantía contractual. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202501 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa PROTEK. Fue remplazado la cámara tipo BOX. La nueva cámara instalada fue retirada de almacenes con SM:496656. La cámara sustituida fue retirada y enviada al fabricante por la empresa Protek en el marco de la garantía contractual. OBS: *Cámara retirada* SN: 044448923724300070. *Hausing retirado* SN: 404023123700010819. *Camara instalada* SN: 044448923724300038. *Hausing instalado* SN: 404023123700010818.
202420190 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202451 | 20/12/2024 14:48:54 | Verificar motivo por el cual el punto "Potenciómetro Auto" queda fijo en un valor -25%. Obs: inyectado corriente desde UTR-SCADA con resultados satisfactorios. Ref: SSA 202419912. | MEL4 | MEL2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202452 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado sustitución del conversor yokogawa N11, normalizando indicación de la posicion del canal automático.
202419812 | STE |  | R021B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.011-9 | 202451 | 16/12/2024 09:38:43 | SOLICITAMOS APOYO PARA REPARAR Y TENSAR NUEVAMENTE LA PARTE SUPERIOR DEL CERCADO PERIMETRAL EN LAS ZONAS Z39 Y Z40 ME. | MEL4 | MCI1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202504 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo com a instalação de catracas e alinhamento da cerca metalica, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202419777 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 13/12/2024 15:09:02 | Alterar parámetro ROLLOV de la tabla SOACCU conforme planilla en anexo. La modificación tiene como objetivo corregir el cálculo de medición de energía activa de la UG 06 consecuencia de la modernización de la CPUD20MX SSA 202417612. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202419063 | STE |  | M088F218 | ESAI-A/B.U10-CAM041 (CCO041) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.032-0 | 202449 | 02/12/2024 08:49:34 | Verificar motivo por el cual la cámara se encuentra fuera de línea, verificar log de eventos de la interfaz web para encaminar a la contratada, el equipo se encuentra en garantía | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202449 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado terminal RJ45 del lado de la cámara sulfatado, realizado reaprieto y limpieza de terminales por parte de la empresa contratada PROTEK.
202418235 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202447 | 18/11/2024 15:41:59 | Atualizar os desenhos 6609-DC-15230, Folha 322 e 6639-DF-A7791, Folha 27. Modificação necessária devido a execução da SSA 202401607. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202448 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT conforme solicitado.
202418234 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202447 | 18/11/2024 15:42:06 | Atualizar os desenhos 6609-DC-A8360, Folha 330 e 6639-DF-A7802, Folha 19+. Modificação necessária devido a execução da SSA 202401605. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202448 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseños actualizados y publicados en el SAT conforme solicitado.
202418212 | STE |  | M066P001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA12 - SWA01 | 1355.029-3 | 202446 | 14/11/2024 09:25:26 | Verificar correspondencia de la VLAN20 en la interface Gi1/0/1 correspondiente a SIRI_SIRI-UTA12-LAP01_G0. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la verificación de la asignación de la VLAN20 en la interfaz Gi1/0/1 del Switch SIRI-UTA12-SWA01 correspondiente a la conexión con el AP SIRI_SIRI-UTA12-LAP01_G0; según SMIN.DT (RJPA), fue asignada la VLAN de manera provisoria para pruebas con la cámara termográfica. Se procedió al retiro de la VLAN del puerto.
202418210 | STE |  | M066W001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA01 - SWA01 | 1355.019-0 | 202446 | 14/11/2024 09:27:35 | Validar correspondencia de la VLAN402 en las interfaces Gi1/0/5 y Gi1/0/8 correspondientes a SIRI-UTA01-LAP05_G0 y SIRI-UTA01-LAP08_G0 respectivamente. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que la VLAN 402 fue habilitada de manera provisoria para la ejecución de pruebas con teléfonos IP según menciona SMIN.DT (eliasfc); es necesario mantener aún esta VLAN en el puerto por indicación de SMIN.DT (RJPA).
202418143 | AAT |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202447 | 18/11/2024 07:19:28 | Solicitud de fabricación de 5 prototipos para prueba conceptual. Prototipos para aumentar tiempo de duración del pulso (48Vcc) generado por pararrayos. Adjunto se encuentran los siguientes archivos: - Esquemático y PCB en el software Eagle (DELAY_PARARRAYO.zip). - Lista de materiales - Imágenes de prototipo creado inicialmente. OBS: no necesariamente debe ser como el prototipo inicial, puede realizarse cualquier optimización en el diseño siempre y cuando se crea conveniente. | MEL4 | ILA2 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202451 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando reparación de prototipadora
202417967 | AIM |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202446 | 12/11/2024 11:11:07 | Se solicita parecer técnico para verificación/corrección de los postes de los LAP01, LAP02, LAP03 y LAP04. Fueron verificados durante la etapa de Comisionamiento WIRELESS UTA20 - SIRI que los mismos son de difícil acceso y presentan riesgos elevados de caída a desnivel para tareas de mantenimiento. Foto de sugerencia de poste rebatible del ESAI en Anexo. Informe OTS en anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202513 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada avaliação de documentos, confirmando a necessidade de melhorias na forma e local de fixação dos equipamentos. Realizada reunião com ENES.DT (AR/SM.DT/0009/2025) para alinhar a necessidade de requisitos de segurança para fixação de APs para RTA no processo do PAT. Realizada reunião com SMIM.DT solicitando apoio para avaliação de alternativas de infraestruturas mecânica para fixação atual de APs. Emitida SSA derivada 202509999 para avaliação detalhada especializada.
202417962 | ADM |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202446 | 12/11/2024 11:11:14 | Se solicita parecer técnico para verificación/corrección de aterramiento en los Acces Point LAP01, LAP02, LAP03 y LAP04. Fueron verificados durante la etapa de Comisionamiento WIRELESS UTA20 - SIRI que los mismos no se encuentran aterrados. Foto de referencia en Anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202508 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | EMITIDA SSA DERIVADA 202514999 A MEL4 PARA LA PROSECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON SO.DT.
202417858 | STE |  | R021B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.011-9 | 202446 | 12/11/2024 11:11:22 | Solicitamos el apoyo de SMMC para realizar la reparación de un tramo del cercado perimetral perteneciente al sistema ESAI. El tramo está identificado como Z51, ubicado al final de la presa margen izquierda y cerca de la garita de guardia El motivo del daño fue la caída de un árbol sobre el cercado. | MEL4 | MCI1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202448 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación del cercado en la zona dañada por la caída del árbol. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202417359 | STE | 202416307 | M066W024 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP03 | 1352.064-5 | 202444 | 30/10/2024 13:41:41 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP03 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22450JM2 para a contratada. Equipamento não liga. Referente a SSA 202416307. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202451 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Lobo) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP03 SN: FJC263918QS COD. 1352.214-1
202417336 | STE |  | G077A005 | TP S 13,8 KV BAY TI-1/CM1 | 0249.029-3 | 202444 | 30/10/2024 10:15:24 | Conforme SSA 202416309 "VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONA EN EL SCC LA ALARMA "SEMD 13.8kV TI1 50/51N TRIP", AL DESENERGIZAR EL T07 E INTERLIGAR LOS CUADROS CM1 Y CM2 AUTOMATICAMENTE.". Foi verificado que o alarme de "SEMD 13.8kV TI1 50/51N TRIP" vem do painel CM-1, Cabo E72055, fio 1 azul, conforme anexo. Verificar porque o dispositivo primário está enviando para a DAUC03 esse alarme. | MEL4 | MEG2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202445 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado ensaio do rele 50/51N temporizado constatando seu correto funcionamento. Retirados os cabos do contato de alarme do circuito instantâneo conforme P.T. da IEQ2 SSA:202417647. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202416952 | STE |  | M088U161 | ESAI-UTA08-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.031-6 | 202443 | 23/10/2024 08:02:12 | VERIFICAR NOTIFICACION DE FALLA EN EL VENTILADOR DEL SWITCH ESAI-UTA08-SWD01 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202444 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Ventilador con defecto sustituido por la empresa Teletex, equipo en condición normal. OBS: La contratada proveyó un switch nuevo al cual fue retirado un ventilador para sustituir el defectuoso, la contratada solicita colocar el ventilador con defecto en el switch y encaminar el equipo nuevamente. Detalles en anexo
202416519 | STE |  | S034B003 | INTERFACES DE COMUNICAÇÃO | 1693.001-3 | 202442 | 17/10/2024 09:12:32 | Solicito reparo do notebook modelo HP Zbook 17 G3 (SN#CND81229Z8), utilizado no PDS como ferramenta de teste do sistema SCADA NMR5. O dispositivo não liga e seus leds (power, hd e etc) também não acendem, indicando algum problema relacionado a fonte de alimentação. | MEL4 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202448 | MAYCON LAZAROTTO | Verificado que a bateria estava totalmente descarregada, e a BIOS impedia o equipamento de ligar; Foi percebido que a bateria perdia mais de 10% da carga em 24 horas, mesmo com o notebook desligado; O teste de vida útil da bateria retornou excelente e não havia recall do número de série pelo fabricante; Foi atualizada a BIOS do notebook da versão 1.31 para a versão 1.62 e a partir desse procedimento a perda de carga da bateria normalizou; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202415866 | STE |  | M088S051 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-11 - 3kVA - MIRANTE MD | 3258.017-4 | 202440 | 02/10/2024 11:49:58 | VERIFICAR ESTADO DE LOS BANCOS DE BATERIA DE LA UPS-11 OBS: EN EL ZABBIX FUE DETECTADA UNA DESCARGA RAPIDA MAYOR A LO HABITUAL (≈2:20 HORAS). | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202440 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL RETIRO Y LA SUSTITUCION DE LOS BANCOS DE BATERIA CON PROBLEMA, POR PARTE DE LA CONTRATADA, EN EL MARCO DEL PERIODO DE GARANTIA CONTRACTUAL. FUE REINSTALADO EN SU POSICION Y VERIFICADO SU FUNCIONAMIENTO POR UN TIEMPO PRUDENCIAL. EQUIPO EN CONDICION NORMAL.
202415464 | STE | 202414858 | F004G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-08 | 0205.012-9 | 202439 | 25/09/2024 16:36:05 | Solicitamos apoyo para verificar y solucionar motivo del error de medicion de la tension M2 de la linea LI IPU FI 4 discrepante con la medicion de tension M1 conforme anexo 202414858. | MEL4 | MEL1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202440 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado apoio a MEL4, sendo que, o problema foi solucionado através de ajuste na UTR, conforme SSA matriz. Confirmada a normalização das medições no sistema supervisório.
202415152 | STE | 202413503 | M066G023 | ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP02 | 1352.006-7 | 202439 | 23/09/2024 11:02:33 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP02 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22450AKW para a contratada. Equipamento desligando. Referente a SSA 202413503. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202445 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Lobo) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP02 SN: FJC26392BP1 COD. 1352.213-0
202415144 | STE | 202415099 | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202439 | 23/09/2024 11:03:52 | SOLICITO APOIO PARA INVESTIGAÇÃO DE PROBLEMA RECORRENTE DE CONGELAMENTO DE IMAGEM NO VIDEO WALL DA CCR QUANDO APRESENTA-SE IMAGENS DOS SISTEMAS SCADA E ESAI EM UM MESMO EMBARCADO. VER ANEXO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202447 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Defecto resuelto con la substitución del controlador gráfico correspondiente a la columna de monitores donde se presentaba la falla, por concepto de garantía. Detalles en documento adjunto.
202414569 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202437 | 11/09/2024 15:10:28 | Solicito instalación de tacos de madera de 5 cm de altura para elevación de 2 mesas de trabajo en la SMME/MEL4 2do piso EDP y retiro de bloque apoya brazo de una de las mesas. | MEL4 | MCI2 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202438 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue ralizada la confección e instalaición de tacos de madera de 5cm a las mesas solicitadas. También se retiró un apoya brazos de una de las mesas.
202414182 | AAD |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202437 | 09/09/2024 16:35:46 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07625E R7 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202313140. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202445 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitida SRA-IB-000393/2024 para actualización del diseño correspondiente. Al aguardo de la actualización por la ENCA.
202413745 | STE |  | M066V037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA17 | 1354.015-8 | 202435 | 29/08/2024 07:48:52 | Evaluar correcto funcionamiento de la UPS ACTIVE CHLORIDE POWER PROTECTION S/N:6A121464650) que se encontraba guardado en almacenes. El mismo fue encaminado para reparo en fecha 10/06/2015 con DM número: 70005710 OBS: de ser necesario realizar las reparaciones requeridas para que el equipo esté disponible para ser utilizado. | MEL4 | ILA2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202436 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica del equipo como así también los ensayos de funcionalidad correspondiente en la bancada de pruebas, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202413359 | STE | 202402950 | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202435 | 27/08/2024 14:21:04 | Solicito apoio para verificar origem do alarme relacionado na SSA principal "PA (43TL3/83LI3) SELECTAD P/ RECIERRE FALLA" atuado no Sistema SCC, supervisionado pela DAUC-02. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202441 | VILLAR RIVAS ALBERTO | La señal proviene del panel 3RAL03, y era supervisada a través de la DAUC-2 (Bitbyte: 69894). Actualmente es supervisada vía RTU08 (Bitbyte: 202). Dicho punto será desconectado de la DAUC-2 y eliminado de la BD del SCC, solo permanecerá el perteneciente a la RTU08. Para ello fueron emitidas las siguientes SSAs: 202415924 (DAUC 2), 202415935 (SCC) y 202415937 (SCADA).
202413340 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202434 | 22/08/2024 11:32:08 | Verificar motivo pelo qual ao tentar acessar "siri-fsh-vm01.siri.itaipu" desde computador corporativo, apresenta erro de "O certificado não é válido". Ver anexo. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202435 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado que o certificado do servidor estava vencido. Renovado o certificado no servidor AD do SIRI. Instalado novo certificado no servidor FSH Erro sanado e o servico foi restabelecido normalmente.
202413247 | STE |  | M088J061 | ESAI-C/D.AMD1-CCO234 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.098-2 | 202434 | 22/08/2024 10:16:54 | Verificar y solucionar problema de fuente de alimentacion de 54v, marca: cisco, s/n: DTH253401J8. Ref. SSA: 202413180 | MEL4 | ILA2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202436 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | A consecuencia de un corto circuito algunos componentes se desintegraron, además de un daño irreversible en placa multicamada. Reparo inviable. Dar baja. Ver anexo.
202412570 | STE | 202412434 | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202432 | 09/08/2024 11:37:44 | Solicito apoio para investigar e solucionar a causa dos eventos de "congelamento de dados" no sistema SCADA, conforme informações descritas no memorando anexo. Sugere-se a criação de um novo evento de não conformidade para acompanhamento da solução deste modo de falha. Ref: SSA 202412434. Obs: Arquivos de logs estão disponível através do link do memorando. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | El evento fue solucionado a través de la SSA 202509053, en conjunto con el fabricante HITACHI. Fue realizada la alteración de parámetros para desintegración de la tarea SPKSUP en el RDAS, con el fin de disminuir la tasa de barrido de las UTR's IEC-101. Después de un periodo de observación, fue concluida que con esa alteración fue subsanado los problemas de reinicios aleatorios del sistema SCADA.
202412309 | AAD |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202432 | 08/08/2024 14:49:07 | Favor actualizar y disponibilidad diseño 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202406992. OBS: este diseño contempla todas las CTM del 10 al 15, confirmado en campo disponibilidad para inclusión de todos puntos. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202444 | MAURICIO MENON | Emitida a SRA-IB-000399/2024. Aguardando disponibilização dos desenhos.
202412189 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202432 | 05/08/2024 11:45:08 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07392E(1)R3 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202410185 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202444 | MAURICIO MENON | Desenho atualizado disponibilizado no SAT.
202412125 | STE | 202411736 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202431 | 01/08/2024 15:45:44 | Realizar captura de protocolo relativo a SSA 202411736 no 2COC, com acompanhamento da empresa Atenas. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202432 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Mantenimiento preventivo a cargo de ATENAS SA, con acompañamiento de ITAIPU. El único inconveniente encontrado fue el extractor del panel de Supervisión. Se encontraba averiado pero fue reparado. A cargo de ITAIPU quedo la tarea de extraer el log de comunicación al terminar los trabajos de mantenimiento. Adjunto se encuentran el informe redactado por la contratista y el log de comunicación del Gateway con el SCC.
202411925 | STE | 202411563 | M066F023 | ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP02 | 1352.075-0 | 202431 | 30/07/2024 16:04:19 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP02 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22440PE4 para a contratada. Equipamento desligando. Referente a SSA 202411563. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202435 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP02 SN: FJC26392A7V COD. 1352.212-8
202411544 | STE | 202410999 | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202430 | 24/07/2024 14:31:25 | Solicitamos parecer referente al problema detectado en el control de acceso SSA202410999. Se encontró lectora de tarjetas bloqueada (Led en color rojo) impidiendo la apertura normal de la puerta, La contratada reinicio la controladora para normalizar el acceso. OBS: esta falla ocurre de manera repetitiva en este CCO. REF: SSA 202315283 (D) SSA 202402457 SSA 202403574 | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202432 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Por recomendación del fabricante se realizó el cambio de la Placa del modulo inteligente LP1502 (Conforme SSA 202411781) en el marco de la garantía del Contrato 4500064363/2022. Realizados ajustes y verificado correcto funcionamiento de los accesos y lectoras.
202410926 | STE | 202407049 | M066S022 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP01 | 1352.100-3 | 202429 | 15/07/2024 16:50:06 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA14-LAP01 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22440DLD para a contratada. Equipamento desligando. Referente a SSA 202407049. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202432 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC26391866 COD. 1352.211-6
202410284 | STE | 202408268 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202427 | 02/07/2024 14:00:54 | Se solicita apoyo para la verificación del medidor "UPD600 L1" debido al accionamiento intermitente de la alarma "UTR 520-1 COMM M2 UPD600 L1" conforme anexo. | MEL4 | MEL1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202432 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Acionamento intermitente do alarme "UTR 520-1 COMM M2 UPD600 L1" solucionado através da substituição do transdutor modelo YOKOGAWA UPD600 (CM 652466), pelo KRON MULTK-05 (CM 717162), através da SSA 202408924.
202410055 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202426 | 27/06/2024 15:22:40 | Verificar y dar solución a configuración de generación de logs del IIS. Abrir soporte de AVEVA para identificar necesidad de realizar ajuste de la configuración actual, conforme mejores prácticas, y adecuar periodo de eliminación de logs para evitar agotamiento del espacio en disco [C:]. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202426 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió con el ajuste de la configuración de generación de logs del IIS conforme a mejores prácticas y recomendaciones de AVEVA/Microsoft. Anteriormente no estaba habilitado la generación de logs (Logging disable); se procedió a registrar los logs de manera centralizada en el Event Viewer de Windows y se configuró la retención cíclica de logs para evitar agotamiento del disco C. Case ID 01194694.
202409927 | STE | 202409412 | M066H023 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP02 | 1352.012-3 | 202426 | 26/06/2024 15:13:32 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP02 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22440P3D para a contratada. Equipamento desliga de maneira intermitente. Referente a SSA 202409412. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202427 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC263917W2 COD. 1352.210-4
202409919 | STE | 202407724 | M066V023 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP02 | 1352.109-0 | 202426 | 26/06/2024 15:13:54 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA17-LAP02 (SN: KWC22440LGS) para la contratada, que presenta falla recurrente de energización. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202427 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC263918L7 COD. 1352.209-7
202409812 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202426 | 25/06/2024 14:14:38 | Conforme SSA 202404503, criar curva característica de corrente correspondente ao transdutor do R3. Realizar atividade de forma coordenada com MEL1, realizar ensaios de funcionalidade. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202432 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada alteração da curva correspondente a indicação de corrente do R03 conforme previsto (alterado de curva 130 para 202). Realizado ensaio em conjunto com MEL1 e entre os Sistemas SCC e SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202409608 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202425 | 20/06/2024 17:22:15 | Foi realizada verificação de integridade das bases de dados do SCADA e SCC, com o obejtivo de validar o mapeamento de pontos das UTR's SEMD1, 3 e 4 em preparação para a migração do NMR5 para o E-TERRA. As inconsistências encontradas referem-se a bitbytes não encontrados na base de dados do SCC, portanto solicita-se a correção da base de dados do SCADA e/ou SCC tomando-se como referencia a planilha anexa. Obs: ***A verificação foi realizada com base no modelo de fluxo de dados anexo. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Tras el análisis, se constató que la mayoría de los puntos mencionados ya no son válidos en la base de datos del SCADA NMR5, dado que fueron excluidos del SCC. Las excepciones son los puntos con bitbytes 18633, 18634, 18635, 18636 y 66848, los cuales sí se encuentran en la base de datos del SCC. Cabe destacar que el punto 66848 no se estaba enviando al SCADA. Se emitieron las SSAs 202519239 y 202519248 para realizar las adecuaciones correspondientes en ambos sistemas.
202409172 | STE | 202402627 | M066H024 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP03 | 1352.014-7 | 202424 | 13/06/2024 16:59:38 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA06-LAP03 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22440PE9 para a contratada. Equipamento desligando. Referente a SSA 202402627. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202425 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC26392G20 COD. EQ. 1352.207-3
202409167 | STE | 202403204 | M066J023 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP05 | 1352.083-0 | 202424 | 13/06/2024 16:59:28 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA07-LAP05 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22440PEA para a contratada. Equipamento não liga. Referente a SSA 202403204. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202425 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC26381ENS COD. EQ. 1352.208-5
202409021 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202424 | 10/06/2024 11:42:28 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL TMR. 9101 S/N. RTF211700017, MARCA ALCATEL-LUCENT FICA DESLIGANDO SOZINHO. | MEL4 | MEL3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202424 | PAULO NESELLO KUNZEL | Após descarte de aparelho conforme SSA derivada, foi programado aparelho novo, modelo Alcatel 8254, número de série RTF243001118, com o mesmo ramal original. Aparelho entregue ao usuário, em condição de uso normal.
202408797 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 06/06/2024 10:21:22 | SOLICITO APOIO DO FABRICANTE HITACHI PARA INSVESTIGAÇÃO DO RAS1 TER DESLIGADO POR CAUSA DO WINIDB. ORIGEM DO PROBLEMA OCORRIDA NA SSA. 202408645. REFERENCIAR AO EVT. 304. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202423 | MAURICIO MENON | Chamado aberto na Hitachi, evento 304. Em acompanhamento.
202408728 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202423 | 04/06/2024 15:21:53 | Acompanhar suporte de AVEVA para SSAs 202408069, 202408063 e 202408064. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202423 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Ticket aberto com OSIsoft, case Number: 01189384
202408639 | STE |  | M066C045 | RACK SIRI CORE 1/6 | 1354.022-6 | 202423 | 03/06/2024 16:48:13 | El porta lámparas del rack no cuenta con lámpara. Referencias: SSP: 20245651 PIC.EE.0247-R00 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202425 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el cambio de lámpara del rack SIRI CORE 1/6 de manera exitosa.
202408638 | STE |  | M066C043 | RACK SIRI CORE 1/4 | 1354.020-2 | 202423 | 03/06/2024 16:48:18 | El porta lámparas del rack no cuenta con lámpara. Referencias: SSP: 20245651 PIC.EE.0247-R00 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202425 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el cambio de lámpara del rack SIRI CORE 1/4 de manera exitosa.
202408637 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202423 | 03/06/2024 16:48:23 | El porta lámparas del rack no cuenta con lámpara. Referencias: SSP: 20245651 PIC.EE.0247-R00 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202425 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el cambio de lámpara del rack SIRI CORE 1/1 de manera exitosa.
202408494 | STE |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202423 | 03/06/2024 16:46:45 | VERIFICAR/REPARAR FIREWALL S/N. FTX2150W0WU, MODELO ASA-5524, FABRICANTE CISCO, QUE SE ENCONTRA DESLIGANDO INTERMITENTEMENTE. | MEL4 | ILA2 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202428 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza dos componentes internos e slots de memória, processador, etc.; Fonte de alimentação com saídas normais mesmo sob carga; Aparelho ficou ligado por mais de dez dias sem desligar; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202408360 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202422 | 28/05/2024 11:21:32 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6609DC15227E(1)R18, 6609DC15228E(1)R19 e 6609DC15229E(1)R9 conforme anexos. Referente as SSAs 202407602, 202407603, 202407604, 202407605, 202406888, 202406890 e 202406892 da UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 03. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202423 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Archivos actualizados y cargados en el SAT conforme solicitud.
202408107 | STE |  | T091E003 | MONITOR No. 03 E ACESSÓRIOS | 1013.007-2 | 202421 | 23/05/2024 08:50:01 | Favor verificar/reparar pantalla inoperante (no enciende) del videowall retirado como NUEVO de almoxarifado para ejecución del servicio 202407222. | MEL4 | ILA2 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202424 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Fuente de alimentación sin salida. Identificado dos capacitores de filtro de salida con apariencia hinchada. Reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202408089 | AAT |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202421 | 23/05/2024 08:48:18 | SOLICITO PARECER TÉCNICO A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO, DO SISTEMA ESAI COM O SISTEMA VIDEOWALL DA CCR VIA HDMI, POR RAZÕES TÉCNICAS E TAMBÉM A IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO VIA XSTREAM POR QUESTÕES DE LICENÇA (VER ANEXO). | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202444 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atividade em execução. Em contato via email com o fabricante.
202407947 | STE | 202405037 | M066N037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA11 | 1354.009-1 | 202421 | 22/05/2024 08:55:59 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o LED indicador de inversor do UPS permanece apagado. Verificado baixa tensão no banco de baterias, indicando falha do inversor. Modelo: Active 2000-19 Fabricante: MasterGuard S/N: 6A12146421 | MEL4 | ILA2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202434 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustitución de 8 baterías de 12V 18AH del banco de batería, los cuales estaban con baja carga de tensión, posteriormente se realizaron ensayos funcionales junto con el controlador y la placa principal, detectados funcionamiento deficiente de los mismos, sin documentación técnica. Dar baja baja al equipo.
202407854 | STE |  | M088U141 | ESAI-UTA07-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.030-4 | 202421 | 20/05/2024 09:55:22 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek para verificar falla ocurrida en la CAM002 que se encuentra sin comunicación Ref. SSA:202407184, verificar logs, configuración y conectividad física del Switch de distribución SWD01 puerto G1/0/13. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202421 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION FISICA Y EXTRAIDOS VALORES DE POTÊNCIA OPTICA DE LA PUERTA G1/0/13 DEL SWITCH, ENCONTRADO EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO.
202407844 | STE | 202407053 | M066E023 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP02 | 1352.073-7 | 202421 | 20/05/2024 16:49:44 | Favor encaminar pedido de RMA a la contratada para reemplazar el AP fallado UTA03-LAP02 (SN: KWC22450L3Y). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202424 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC260814WH COD EQ: 1352.206-1
202407793 | STE |  | M088M181 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO395 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.187-4 | 202420 | 17/05/2024 16:38:59 | Verificar acceso CA395C. Acceso con aparente falla de funcionamiento. Servicio solicitado por los colaboradores de SOCC.DT los cuales desenvuelven sus actividades en dicha área. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202423 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado acceso funcionando correctamente. Solicitud atendida en conjunto con la SSA 202407941.
202407732 | AAD |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202420 | 17/05/2024 16:42:48 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6018DC15202E(3)R6 y 6018DC15202E(5)R8 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202404591 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202424 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitira SRA-IB-000298/2024 para revisão as-built de documento
202407727 | AAD |  | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202420 | 17/05/2024 16:42:55 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6491DFG2906P(4)R3 y 6491DFG2906P(16)R3 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202404588. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202424 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitira SRA-IB-000298/2024 para revisão as-built de documento
202407487 | STE | 202407471 | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202419 | 10/05/2024 10:28:26 | Se solicita parecer técnico para verificación de falla en la comunicación RS485 entre el modulo auxiliar I/O y la cámara térmica 409/410 . Registrado EVT-053 para seguimiento del caso. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202429 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | La cámara térmica y el modulo de alarmas fue retirada por la empresa PROTEK para su reparación en Garantía. El diagnóstico del soporte: El equipo MIC IP fusion 9000i presentó un problema relacionado con la interacción entre la cámara y el módulo de alarma MIC-ALM-WAS-24 debido a un etiquetado incorrecto en el cableado original, lo que generó una inversión en las conexiones de datos. Equipo testado en instalado nuevamente. Condición: Operando con Normalidad
202407313 | STE |  | D001J009 | PAINEL DE REDE PARA O SMF - 25-LC60 | 3148.002-4 | 202419 | 10/05/2024 17:26:34 | Modificar plano 6044-DF-G6130-P debido a la reubicación de la conexión óptica del medidor M75A (SW1-A). Inicialmente estaba en el puerto 8 y fue cambiado al 13 por problema en el puerto. Anexo plano con los cambios a realizar en color rojo. Todas las conexiones fueron verificadas según se encuentra en campo | MEL4 | IEE3 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202420 | MAURICIO MENON | "A Solicitação de Revisão/Análise Interna SRA-IB-000189/2024 foi finalizada pelo analista Mereles Galeano, Gustavo David. Abaixo dados da solicitação. Número auxiliar: 202407313 Descrição: Atualizar o documento 6044-DF-G6130-P referente ao SMF conforme anotações anexas. Parecer: Diseño ya está en revisión por el proyecto ANDE-RIEDER. El atendimiento de esta SRA en este momento generará retrabajo." Observação SMIN: discordo da baixa da SRA, não há ainda GRD vinculada ao desenho.
202407289 | STE |  | M088S111 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LC - 3kVA/LAB. CONCRETO | 3258.023-0 | 202419 | 08/05/2024 08:53:13 | Actualizar y disponibilizar en el SAT diseño 6024-DC-J5797-E Diseño editado como construido posterior a la ampliación del banco de baterias de las UPS del Laboratorio de Concreto y SEMD, Ref. SSA: 202406738 y 202406741 | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202428 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Documento 6024DCJ5797E se encuentra actualizado y publicado en el SATedms
202407163 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202418 | 03/05/2024 16:53:48 | Verificar motivo pelo qual, a informação de potencia ativa da linha MD/IPU 66kV esteve discrepante entre o painel convencional e o Sistema SCC, conforme relatado na SSA relacionada 202406087 (quadro convencional: 5,0MW, SCC: 0,1MW). Obs. foi realizado ensaio na entrada analógica da DAUC-03 correspondente a este sinal, e constatado correto funcionamento. | MEL4 | MEL1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202421 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado ensayo de las curvas de los equipos encargados de medir potencia activa de la referida linea tanto convencional como al SCC, con resultado satisfactorio, simuladas tensiones y corrientes trifásicas desde la llave de pruebas. En anexo se encuentran las mediciones realizadas durante los ensayos.
202407096 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202418 | 03/05/2024 16:56:29 | Corrigir overlap de redes detectada entre as redes do ESAI e da rede witness do SIRI. Durante o projeto do ESAI foi criada uma nova rede 172.31.28.0 com máscara 24, porém já existia uma rede com esse mesmo range no SIRI, usado para os servidores witness do vmware, porém com máscara 28. ESAI 172.31.28.0/24 SIRI 172.31.28.0/28 O PortChannel utilizado por esse range é o 118 | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202421 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada reconfiguração da rede witness da rede SIRI. Alterado de 172.31.28.0/28 para 172.31.40.16/28 Criada a nova rede: vlan 118. Reconfigurados os endereços IP da interface witness de todos os servidores ESXi do cluster SIRI, ADM e SOPHO. Reconfigurados endereços IP das interfaces de todos os servidores witness.
202406727 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202417 | 26/04/2024 16:07:47 | Investigar e solucionar problema de demora demasiada quando tenta-se fazer conexão remota em alguns servidores a partir da workstation SIRI-STC50-WK01. Imagem em anexo. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202418 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificado con el soporte de Teletex que el motivo se debía a que no se encontraban instalados algunos certificados para conexión RDP. Fue aplicada politica GPO de dominio para instalar los certificados(Ver anexo), solucionándose el inconveniente.
202406721 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202417 | 26/04/2024 16:07:56 | Painel LED encontra-se apagado. Favor religar e verificar o motivo pelo desligamento do painel. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202419 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Disjuntor do painel estava desarmado. Foi rearmado. Servidor de conteúdo estava desligado. Foi religado o servidor e iniciada a reprodução do vídeo.
202406590 | STE |  | M088M081 | ESAI-MIRADOR BELVEDERE-CCO390-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.196-6 | 202417 | 24/04/2024 10:11:26 | Verificar Circuito del Tamper del CCO390 (componente de la Cámara Térmica). La alarma de tamper no funciona cuando este es accionado. Detectado durante la ejecución de la planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E. Registrado EVT-053 para seguimiento del caso. OBS: Modulo de la cámara térmica instalado dentro del CCO390 con conexión RS485. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | LA CAMARA TERMICA 390 FUE INTERCAMBIADA CON LA CAMARA 410 CON SSA 202406970, DE MODO A FACILITAR EL SERVICIO, QUEDANDO DEFINITIVAMENTE EN ESA POSICION. FUE GENERADA LA SSA 202407471 REGISTRANDO EL PROBLEMA DE CONEXION DE LA CAMARA 410 CON EL MODULO DE ENTRADA/SALIDA.
202406551 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 25/04/2024 08:25:40 | Gerar base de dados do EMS\SCADA com a função de supressão de pico (spike suppression) HABILITADA. O script não tem correlação com as ocorrências de restart do RDAS. Referente a SSA. 202403543. Obs: ***O script "SARDOP.DBL" precisa ser atualizado antes da geração do DB. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202419 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202406225 | STE | 202406214 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 18/04/2024 10:35:14 | SOLICITO APOIO COM INTERVENÇÃO DO FABRICANTE PARA VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA EM ALARMES DE SUPRESSÃO NO SCADA NMR5. REFERÊNCIA EVT. 218 "Alarm Suppressionvisualindicationis wrong after new database is loaded". SSA. 202312519 DE ORIGEM. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202433 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Defecto asociado al evento 218 corregido por el fabricante Hitachi, conforme detalla documentos adjuntos.
202406036 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202416 | 18/04/2024 10:35:47 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 600620J7561P(1)R0 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built.
202406033 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202416 | 18/04/2024 10:35:56 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DFJ7561P(1)R1 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built.
202406032 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202416 | 18/04/2024 10:36:06 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006LCJ7561P(1)R0 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built.
202406030 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202416 | 15/04/2024 16:51:24 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DFJ7562P(1)R0 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built.
202406028 | STE |  | T075U001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - NETCAB1 | 2983.014-4 | 202416 | 18/04/2024 10:36:14 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DFJ0010IR12 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built.
202406019 | AAT | 202406009 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 15/04/2024 16:51:33 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ DISCREPÂNCIA DE PONTOS NA LISTA SOE DO SCADA. VERIFICAR ANEXOS. REFERÊNCIA EVT. 207 DO CONFLUENCE. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202501 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fue enviado un correo al fabricante Hitachi Energy consultando sobre el estado del proceso de resolución del defecto asociado al evento 207. Aguardamos retorno.
202406015 | STE |  | T075K004 | ATS MODEMS 1 | 3140.001-6 | 202416 | 18/04/2024 10:34:48 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC15295ER12 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built.
202406012 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202416 | 15/04/2024 16:51:42 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC15234E(1)R6 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built.
202406002 | STE | 202305844 | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202416 | 15/04/2024 16:52:07 | Verificar a falta de SFP industriais compatíveis com switch, conforme indicado no workstatement. Detectado durante execução do comissionamento (SSA 202217201). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202507 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Fueron instalados SFPs industriales conforme SSA 202501491. La adquisición de los mismos fueron realizados en la SM.DT vía Solicitud de Compra y Servicios. Conforme SDMTC 1862 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1862) Instalados y quedaron en producción los siguientes: Interfaz 27: SN:FNS19300H36 Interfaz 28: SN:FNS18351558 Fueron retirados SFPs con los siguientes SN: ACW24522D5K y ACW24522D5R
202405944 | STE | 202401029 | M066H001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA06-SWA01 | 1355.023-2 | 202416 | 15/04/2024 08:37:00 | Se solicita apoyo para verificación de fibra óptica perteneciente al enlace entre el switch de la UTA06 y el switch del panel SMT-17. | MEL4 | MEL3 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202417 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado que la potencia óptica recibida en ambos locales se encuentra dentro del rango de sensibilidad de los equipamientos. Cableado de fibra óptica en buena condiciones para operación.
202405921 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202416 | 15/04/2024 10:30:46 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DFC9250I(1)R1 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built.
202405920 | STE |  | J079B011 | CCM KD-03 | 0263.006-0 | 202415 | 12/04/2024 10:03:03 | VERIFICAR ACIONAMENTO INDEVIDO DO ALARME "KD-03 CONDICION ANORMAL URGENTE" SEM REARME. VERIFICADO QUE A COMUNICAÇÃO ENTRE UTR E SCADA ENCONTRA-SE NORMAL. PROBLEMA IDENTIFICADO NA SSA. 202403686. | MEL4 | MEG2 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202416 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado relé auxiliar posición 'X52B' con defecto, referente al interruptor de señalización del panel posición 52B, causando alarma indebida en el SCADA. Sustituido relé por otro de mismas características y constatado el rearme de la alarma. Dejado en condiciones normales de operación. Actividad ejecutada con la AT 202403200.
202405783 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202415 | 10/04/2024 15:00:36 | Verificar motivo pelo qual o TMR ramal 9411, N.S. P100400300178, está desligando frequentemente, e apresenta problemas na reprodução da voz durante a chamada. Teclado tem apresentado falhas e sua bateria está inchada. | MEL4 | MEL3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202416 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho sem condições de reparo, o mesmo foi destinado para descarte como sucata. Foi necessário programar um TMR novo com o mesmo ramal (modelo Alcatel 8254 NS. RTA222604105 ). O aparelho foi testado e entregue ao usuário (SM e DM na aba documentos).
202405501 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202414 | 05/04/2024 17:08:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL APARECE MENSAGEM DE ERRO AO COMPILAR BD DO SCADA REFERENTE A PONTOS NA TABELA SOFLLW. INFORMAÇÕES DO ERRO EM ANEXO. REFERENCIA EVT. 303 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202415 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTERVENÇÃO DO FABRICANTE HITACHI/ABB PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA APRESENTADO, CONFORME BAIXA DA SSA 202405588 (DERIVADA). VERIFICAR ANEXO.
202404857 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202414 | 01/04/2024 08:32:45 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07551E(1)R3 y 6006DC07562E(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222687 | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202418 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000107/2024 terminada. Documentos atualizados disponibilizados no SAT.
202404748 | STE | 202404697 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202413 | 26/03/2024 15:37:05 | Solicito apoio para solucionar recusa de colocação de novas base de dados do EMS\SCADA. Houveram ocorrências deste modo de falha em 21/01 (DB4) e 05/02 (DB1). Mais detalhes no memorando anexo. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202416 | MAURICIO MENON | Solicitado suporte com o fabricante (ref: evt 301/302). Resolvido com ajuste de parametros nas aplicações am e iecp.
202404674 | STE |  | G073V007 | SWITCH2-A (SW2-A) | 2438.006-0 | 202412 | 20/03/2024 16:49:46 | Verificar motivo por el cual el puerto 1 esta desconectado según imagen adjunta | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202415 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no switch SW2-A e verificação de funcionalidade do enlace de comunicação. Constatado funcionamento normal da porta de comunicação 1 do SWA-2 e do enlace (sem indicação de atividade de comunicação nos leds da porta). Realizada a conexão da fibra correspondente na porta e ensaios de comunicação, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202404484 | STE |  | D001J008 | SWITCH1-B (SW1-B) | 2438.011-5 | 202412 | 19/03/2024 11:17:05 | Verificar el estado UP del puerto 13. El mismo se encuentra desconectado físicamente | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202415 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se verifico la configuración, también se hizo un reseteo del switch. Probable problema de hardware. Se desactivo lógicamente el puerto, y no afecta al funcionamiento del sistema ya que es un puerto de reserva, y además existen varios mas en caso de necesidad
202404482 | STE |  | D001J007 | SWITCH1-A (SW1-A) | 2438.010-3 | 202412 | 19/03/2024 11:16:58 | Verificar el estado Down del puerto 1/1. Este puerto es un puerto FO SFP SM del anillo de Fibra óptica según plano 6044-DF-G6130. Una vez verificado corroborar que abriendo el anillo, en el SWB, comunique normalmente por este puerto. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202417 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue solucionado verificando la conexión en el otro extremo en la SEMD en el panel 2ML0910
202403657 | STE | 202318822 | M066W022 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP01 | 1352.062-1 | 202411 | 11/03/2024 07:30:34 | Favor encaminar pedido de RMA a la contratada para reemplazar el AP fallado UTA01-LAP01 (SN: KWC22440M41). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202417 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo AP recibido en sustitución por garantía del fabricante: - SN de equipo nuevo: FJC26381CHU - Cód. equipo nuevo: 1352.203-6 - Localización temporal S097A001 Entregado a MEL4 (Loobo) para sustitución en campo.
202403584 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202410 | 05/03/2024 10:23:54 | Coordenar a atividade em conjunto com a MEL1, para que após eles efetuarem a substituição do transdutor de corrente da L01 (IPU) e LI2 (ACY), seja alterada a curva 112 e criada a curva 220 na base de dados do SCC conforme anexo. Após a alteração das curvas, verificar se os valores das correntes informadas no SCC estão condizentes com os valores de campo. (SSA da MEL1: 202310370 Tablero: 4F1 Equipos: L1 y L2 do 66kV) | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202436 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram alteradas as curvas na base de dados do SCC conforme solicitado e realizado ensaio em conjunto com a MEL1, os valores de corrente foram apresentados corretamente no SCC. Foi verificado que os valores informados no SCADA não estão corretos, foi emitida a SSA 202414178 para que seja ajustada a escala na base de dados do SCADA. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202403560 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 05/03/2024 10:24:10 | Alterar parâmetro ROLLOV da tabela SOACCU conforme planilha anexa. A modifiação visa corrigir provisoriamente o cálculo de medição de energia ativa da UG 07, 08, 09, 11, 16 e 17 relacionado às SSA's 202403529, 202403317, 202402923, 202402975, 202402924 e 202402612. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202403038 | STE |  | T091F012 | MONITOR No. 12 E ACESSÓRIOS | 1013.037-3 | 202409 | 26/02/2024 09:36:25 | Verificar/Reparar monitor Samsung modelo LH55UDC, S/N: Y1ZTHXIF400066J. Monitor número 12 do Vídeo Wall da CCR foi substituído na SSA 202401191 "Monitor presenta pantalla negra de manera intermitente.". | MEL4 | ILA2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202409 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Entradas DVI y VGA funcionando correctamente, al conectar tanto las entradas HDMI1 y HDMI2 el monitor se apaga automaticamente luego de unos pocos segundos. Detectado multiplexor de entrada de video digital TMSD442 con evidencia de daño. Se procedió a reemplazar la placa de control completa. Ensayo satisfactorio. Liberado para uso.
202402193 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202406 | 06/02/2024 16:44:43 | Verificar/solcionar motivo porque todos os jobs de duplicação no sentido 60->50 deram falha e não aparece jobs de duplicação no sentido 50->60. E ocorreram erros nas políticas do appliance 50hz. Abrir case de suporte no portal da Veritas para investigar causa e solucionar o problema. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202406 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Feita verificação inicial e foi constatado necessidade de suporte da Veritas para solucionar o problema. Caso aberto na Veritas, 240206-001172. Constatou-se falha no media server SIRI-STC50-BKP02. Algum serviço deixou de responder. Feito o reinício do servidor e os serviços voltaram a funcionar.
202402129 | STE |  | E116P001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 | 2409.002-0 | 202406 | 05/02/2024 16:02:17 | Realizar un backup de la configuración que esta corriendo en el IHM y una imagen de disco | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202406 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue realizado el backup de la configuración del IHM, la imagen del disco se realizara en otra ocasión
202402128 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202406 | 06/02/2024 08:16:22 | Realizar un backup de la configuración que esta corriendo en el IHM y una imagen de disco | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202406 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue realizado el backup de la configuración del IHM, la imagen del disco se realizara en otra ocasión
202401979 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202406 | 06/02/2024 15:28:26 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07013E(1)R4 segun anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202401170 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202414 | MAURICIO MENON | Documento disponibilizado no SAT (SRA-IB-000105/2024).
202401847 | STE | 202313146 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 01/02/2024 08:01:58 | Solicito alterar os pontos de "Normalized" para "short floating" na tebala SOANLG conforme anexo. As alterações visam corrigir a falha de telemetria dos pontos relacionados aos painéis QACC-3, QACC-4, QDS-1 e QDS-2 (Provenientes da SEMD). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024.
202401720 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202406 | 06/02/2024 15:28:35 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07390E(1)R4 y 6006DC07391E(1)R4A segun anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202401154 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202414 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000188/2024 terminada, documentos atualizados disponibilizados no SAT.
202401705 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202405 | 01/02/2024 08:02:06 | Verificar perdida de comunicación/enlace con la camara CAM411 del CCO409. Dar seguimiento al caso con la empresa PROTEK para garantizar el correcto funcionamiento del mismo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202406 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION EN CONJUNTO CON LA CONTRATADA (PROTEK). LA CAMARA CAM411 FUE RETIRADA, SUSTITUIDO EL MODULO DE ALIMENTACION Y HOUSING EN EL MARCO DE LA GARANTIA DEL CONTRATO 4500064363 (SIN UTILIZAR MATERIAL DEL STOCK DE ITAIPU). FUE REINSTALADO Y TESTADO, EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO
202401531 | STE | 202303287 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202405 | 29/01/2024 14:22:28 | Realizar ajuste do parâmetro "CmD" na Base de Dados do SCC, em seguida realizar manobra de abertura e fechamento do disjuntor 84T04 para verificação do comportamento. Estas ações visam solucionar a mensagem apresentada no comando relatada na SSA principal 202303287. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202405 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste do parâmetro conforme indicado. Ensaio será realizado com a SSA principal.
202401317 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202404 | 25/01/2024 10:23:11 | Verificar motivo pelo qual o TMR ramal 9411, N.S. P100400300178, apresenta problema na reprodução da voz durante a chamada, impossibilitando sua utilização. | MEL4 | MEL3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202404 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho reparado pelo laboratório, efetuados testes, TMR aprovado e liberado. O mesmo foi disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202401058 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202403 | 19/01/2024 16:47:35 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07121E(1)R4 y 6006DC07132E(1)R7 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222679 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202409 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000024/2024 finalizada, documentos disponibilizados no SAT.
202401045 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202403 | 19/01/2024 16:47:43 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07133E(1)R6A y 6006DC07135E(1)R10A segun anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202307339 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202409 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000021/2024 finalizada. Documentos disponibilizados no SAT.
202401013 | STE | 202320319 | M066W030 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP09 | 1352.070-1 | 202403 | 19/01/2024 16:47:50 | Favor encaminar pedido de RMA a la contratada para reemplazar el AP fallado UTA01-LAP09 (SN: KWC22450BBB). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202407 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SN: FJC26381DA7 EQUIPO: 1352.202-4 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo.
202400912 | STE | 202316403 | M066W026 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP05 | 1352.066-9 | 202403 | 18/01/2024 16:44:38 | Favor encaminar pedido de RMA para UTA01-LAP05 (SN:KWC22450JXL) para la contratada, que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202407 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SN: FJC26381E88. EQUIPO: 1352.201-2 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo.
202400814 | STE |  | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202403 | 16/01/2024 10:22:05 | VERIFICAR COM CONTRATADA SOLUÇÃO PARA ATENDER PROBLEMA ENCONTRADO DURANTE COMISSIONAMENTO DA UPS-Q (SSA. 202320111). IDENTIFICADO QUE A SAÍDA 1 ENCONTRA-SE COM DEFEITO E A CARGA DA CC0-502 ESTÁ CONECTADA PELA SAÍDA 2. VER ANEXO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202411 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2024/03: Se aguarda intervención de la contratista Protek. Fue emitido evento EVT-031 - ESAI y notificado a ENES.DT. Ver anexo. 2024/13: servicio ejecutado con resultado satisfactorio conforme SSA (D).
202400328 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202402 | 09/01/2024 07:57:24 | Verificar motivo por el cual sincronismo de tiempo de los relés de B2, B5, A, B están con discrepancia de fecha según anexo y verificar además sincronismo de tiempo de CUB C, verificar configuración de sincronismo del relé-GPS. Obs: discrepancia observada durante ensayos de actuación de la llave local/remoto. | MEL4 | MEG2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202402 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado que entrada de sincronização "IRIG-B" dos relés PL300 estavam com a parametrização habilitada como B002 (sem considerar ano) sendo alterada para IEEE 1344 (considera hora, data/ano). Após alteração nos relés PL300 dos cubículos B2, B5, A, e B, com apoio MEL4, foi verificado correta comunicação e sincronismo de data, hora e ano . O relé do cubículo C (PL70) não possui a placa de hardware da porta IRG-B, sendo ajustada data e hora através do software consola.
202400274 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202402 | 08/01/2024 15:47:39 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07585E según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202313138 | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202405 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000019/2024 concluída. Documento disponibilizado no SAT.
202400224 | STE |  | T066C004 | ESTACAO MTXST60-02 | 0891.026-0 | 202401 | 05/01/2024 15:21:19 | Instalar agente de backup Veritas y configurar tareas de backup automáticas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202401 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió a instalar el agente de backup Veritas en la estación de trabajo MTXST60-02, posteriormente fue configurada la tarea automática de backup con perioricidad 1A para la ejecución del mismo. Verificada ejecución correcta de la tarea en la consola Netbackup. (Ver anexo)
202400222 | STE |  | T066C003 | ESTACAO MTXST60-01 | 0891.025-9 | 202401 | 05/01/2024 15:21:26 | Instalar agente de backup Veritas y configurar tareas de backup automáticas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202401 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió a instalar el agente de backup Veritas en la estación de trabajo MTXST60-01, posteriormente fue configurada la tarea automática de backup y la ejecución del mismo.
202400221 | STE |  | T066C002 | ESTACAO MTXST50-02 | 0891.024-7 | 202401 | 05/01/2024 15:21:32 | Instalar agente de backup Veritas y configurar tareas de backup automáticas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202401 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se procedió a instalar el agente de backup Veritas en la estación de trabajo MTXST50-02, posteriormente fue configurada la tarea automática de backup con perioricidad 1A para la ejecución del mismo. Verificada ejecución correcta de la tarea en la consola Netbackup. (Ver anexo)
202400219 | STE |  | T066C001 | ESTACAO MTXST50-01 | 0891.023-5 | 202401 | 05/01/2024 15:21:38 | Instalar agente de backup Veritas y configurar tareas de backup automáticas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202401 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió a instalar el agente de backup Veritas en la estación de trabajo MTXST50-01, posteriormente fue configurada la tarea automática de backup para la ejecución del mismo.
202320730 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202352 | 28/12/2023 16:52:57 | Encaminar para reparo modulo D20C SN: 540-0162-01A-161862 (Codigo de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON encendida. Se visualiza capacitor hinchado y con apariencia quemada. Ref: SSA 202320697. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202320659 | STE |  | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202352 | 28/12/2023 16:53:12 | Actualizar y disponibilizar diseño 6299-DC-J5788-E conforme anexo. OBS: *Diseño editado conforme As built durante la ejecución de la SSA 202320289. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6299-DC-J5788-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y acordadas.
202320542 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202352 | 28/12/2023 16:53:28 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6742-E conforme anexo. REF: SSA 202318509. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6742-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas.
202320540 | STE |  | M088K301 | ESAI-EL214.TRECHO I26-CCO468 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.155-0 | 202352 | 28/12/2023 16:53:46 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6765-E conforme anexo. REF: SSA 202318543. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6765-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas.
202320539 | STE |  | M088K661 | ESAI-EL144.TRECHO I2-CCO457 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.182-5 | 202352 | 28/12/2023 16:53:55 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6758-E conforme anexo. REF: SSA 202318639. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6758-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas.
202320538 | STE |  | M088K281 | ESAI-EL214.TRECHO I1-CCO465 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.154-8 | 202352 | 28/12/2023 16:54:05 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6763-E conforme anexo. REF: SSA 202318541. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6763-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas.
202320537 | STE |  | M088K501 | ESAI-EL169.TRECHO H14-CCO455 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.165-3 | 202352 | 28/12/2023 16:55:18 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6757-E conforme anexo. REF: SSA 202318540. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6757-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas.
202320535 | STE |  | M088K481 | ESAI-EL169.TRECHO H2-CCO454 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.164-1 | 202352 | 28/12/2023 16:54:14 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6756-E conforme anexo. REF: SSA 202318539. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6756-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas.
202320534 | STE |  | M088K461 | ESAI-EL169.TRECHO F34-CCO453 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.163-0 | 202352 | 28/12/2023 16:54:45 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6755-E conforme anexo. REF: SSA 202318538. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6755-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas.
202320531 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202352 | 28/12/2023 16:54:56 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6754-E conforme anexo. REF: SSA 202318537. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6754-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas.
202320530 | STE |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202352 | 28/12/2023 16:55:08 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6746-E conforme anexo. REF: SSA 202318536. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6746-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas.
202320528 | STE |  | M088K521 | ESAI-EL144.TRECHO E6-CCO421 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.166-5 | 202352 | 28/12/2023 16:55:30 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6745-E conforme anexo. REF: SSA 202318535. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6745-E se encuentra actualizado en SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas.
202320526 | STE |  | M088K421 | ESAI-EL169.TRECHO E5-CCO423 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.161-6 | 202352 | 28/12/2023 16:55:51 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6747-E conforme anexo. REF: SSA 202318534. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6747-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas.
202320524 | STE |  | M088K401 | ESAI-EL169.TRECHO E4-CCO424 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.160-4 | 202352 | 28/12/2023 16:56:01 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6797-E conforme anexo. REF: SSA 202318533. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6797-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas.
202320523 | STE |  | M088K161 | ESAI-EL225.TRECHO F28-CCO433 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.148-1 | 202352 | 28/12/2023 16:56:11 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6753-E conforme anexo. REF: SSA 202318532. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6753-E se encuentra actualizado en SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas.
202320521 | STE |  | M088K121 | ESAI-EL225.TRECHO F17-CCO430 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.146-8 | 202352 | 28/12/2023 16:56:31 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6751-E conforme anexo. REF: SSA 202318530. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6751-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y acordadas
202320517 | STE |  | M088K101 | ESAI-EL225.TRECHO F5-CCO429 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.145-6 | 202352 | 28/12/2023 16:56:52 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6750-E conforme anexo. REF: SSA 202318529. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6750-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y acordadas
202320516 | STE |  | M088K361 | ESAI-EL186.TRECHO A15-CCO408 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.158-5 | 202352 | 28/12/2023 16:57:07 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6741-E conforme anexo. REF: SSA 202318518. CCO408. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6741-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y acordadas.
202320514 | STE |  | M088K061 | ESAI-EL222.TRECHO A15-CCO413 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.143-2 | 202352 | 28/12/2023 16:57:27 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6744-E conforme anexo. REF: SSA 202318512. CCO413. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6744-E se encuentra actualizado en SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas.
202320317 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202351 | 19/12/2023 07:36:34 | VERIFICAR EN CONJUNTO CON LA MET2 MOTIVO POR EL CUAL NO ESTA REGISTRANDO EN EL SCADA LAS ACTUACIONES DE LOS PARARRAYOS CORRESPONDIENTES AL VANO DEL TA-01. PROBLEMA SURGIDO LUEGO DE LA SUSTITUCION DEL CONTRADOR DE DESCARGAS SSA:20120338A. RTUNO PNTNO SUBNAM PNTNAM 20 5638 SF6_50 VANO_TA01 PARA-RAYO FASE S A02T2 20 5639 SF6_50 VANO_TA01 PARA-RAYO FASE T A02T2 20 5633 SF6_50 VANO_TA01 PARA-RAYO FASE R A01T1 | MEL4 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202351 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizados ensayos en conjunto con MET2, fue verificado que la UTR no detectó la actuación del contador de descargas y fue coordinado con MET2 para análisis con ingeniería, detalles en el relatorio en Anexo.
202320272 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 18/12/2023 15:01:37 | Eliminar puntos de la SOSTAT y SOANLG conforme planilla anexa, correspondientes a UPDATE VERIFICATION de las nuevas CPU D20MX de las UTRs. Fue decidido conforme correo adjunto dar de baja la implementación de esta lógica de verificacion. | MEL4 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. EMITIDA A SSA. 202400721 PARA ELIMINAR DA SOSTAT O PONTO 2510 DA RTU 12 NO PRÓXIMO BD. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202319034 | STE |  | G097R003 | CONVERSOR SERIAL ETHERNET - DIGI1 | 2248.001-4 | 202347 | 22/11/2023 14:48:48 | Verificar/reparar conversor serial/ethernet DIGI PORTSERVER TS16, S/N W03550961. Equipamento apresentou falhas de funcionamento, com reinícios frequentes. Não está ligando. | MEL4 | ILA2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202351 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Fuente de alimentación dañada. Realizada adaptación de otra fuente con las mismas características (220Vac/12Vcc/1.2A). Ensayo en bancada ok. Conexión exitosa a su Web Interface de configuración (ver imagen en anexo). Liberado para uso.
202318986 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202347 | 21/11/2023 08:11:50 | Eliminar da base de dados do Sistema SCADA os pontos indicados em anexo, de modo compatibilizar as bases de dados dos Sistemas SCC e SCADA. Pontos referentes a supervisão do Sistema de Resfriamento dos trafos T4/R4 da SEMD. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202318969 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202347 | 21/11/2023 09:27:43 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07021E(1)R4 y 6006DC07032E(1)R5 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222672 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202409 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000026/2024 finalizada, documentos disponibilizados no sat.
202318966 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202347 | 21/11/2023 09:27:52 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07033E(1)R4A y 6006DC07035E(1)R9A segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202307330 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202405 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000030/2024 finalizada, documentos disponibilizados no SAT.
202318893 | STE | 202318891 | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202347 | 20/11/2023 07:17:29 | Verificar/solucionar motivo pelo qual após execução da SSA 202316534, os tags referentes a esses pontos não foram sincronizados no PI-SIRI. Obs.: Abrir suporte remoto com Aveva para investigar problema recorrente no APS. Obs.2: será necessario abrir regras de firewall no SCADA para acessar o BITHIS2. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Por instrução por e-mail da Aveva, foi realizado procedimento de fechamento do APS, reinício do serviço, abrir o APS e executar um sync manual. Não foi necessário suporte remoto. Problema foi solucionado com sucesso.
202318891 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202346 | 17/11/2023 16:43:21 | Verificar/solucionar motivo pelo qual após execução da SSA 202316534, os tags referentes a esses pontos não foram sincronizados no PI-SIRI. Obs.: Abrir suporte remoto com Aveva para investigar problema recorrente no APS. Obs.2: será necessario abrir regras de firewall para acessar o BITHIS2. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o restart do PI APS Synchronization engine, aberto o PI APS Config. Uitlity e realizado nova tentativa de sincronização, com sucesso. Conforme informado pela empresa Aveva no case de suporte 01138637, a causa pode ser outras aplicações tentando acessar de forma concorrente o mdb file. Incluído whitelist desse arquivo e pasta no antivirus do servidor, para verificar se o problema é decorrente de conflito com o antivirus.
202318873 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202346 | 17/11/2023 14:03:31 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o backup dos servidores do SCADA realizado pela ferramenta Micro Focus Data Protector foi interrompido com a exibição da mensagem "Mount request". O backup do servidor foi iniciado devido a solicitação da SSP 20235462. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202348 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | De acordo com a sessão de troubleshoot do site do Microfocus Data Protector v10.70 (2020.05) a solução para a mensagem de "Mount request" é a criação de mais espaço no disco onde a biblioteca de arquivo esta localizada, contudo ao verificar as midias da Pool "On Demand" constatou-se que esta estava com 100% de espaço livre, em desacordo com a mensagem exibida, por isso foi interrompido o processo de backup iniciado na SSP 20235462 e iniciado novamente, desta vez com sucesso.
202318398 | AAT |  | T008H005 | MONITOR, TECLADO E MOUSE (KVM) | 2993.001-4 | 202346 | 16/11/2023 07:21:27 | Solicito apoio para envio em garantia de KVM Aten, S/N: Z8EB-012D3-0013, do Sistema de Medição e Faturamento. Não está exibindo imagens provenientes dos dispositivos conectados em suas entradas, referente a SSA 202317070. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202350 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Fue emitida la RNCSMDT-130 para sustitución/reparación del switch dañado por concepto de garantía.
202318354 | STE |  | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202345 | 09/11/2023 07:43:03 | Solicito apoio para condução do processo de acionamento de garantia do switch modelo SEL-2730M, S/N 1192730388, P/N 2730M0ARAA1222AAAX0, que apresenta mal funcionamento na porta ethernet P5. Mais detalhes da falha estão descritos na SSA 202317259. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202346 | VILLAR RIVAS ALBERTO | No fue necesaria accionar la garantía debido a que la falla fue solucionada luego de cambios en la configuración del equipo, para más detalles ver la SSA 202318720.
202318314 | STE |  | M088M041 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO221- QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.178-2 | 202345 | 09/11/2023 07:43:13 | Actualizar y disponibilizar diseños 6024-DF-J5850-E y 6024-DC-G0661-E conforme anexo. REF: SSA 202317621. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14987 | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202350 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Los diseños se encuentran actualizados en SATedms con las modificaciones solicitadas
202318114 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202345 | 06/11/2023 10:45:04 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6609DC15233E(1)R16 y 6609DC15235E(1)R16 según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202316283. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202350 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseños actualizados y disponibilizados en el SAT conforme diseños en anexo.
202318073 | STE | 202314626 | M066Y057 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP02 | 1352.111-9 | 202345 | 06/11/2023 10:45:13 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA00-LAP02 (SN: KWC22440DJB) para la contratada, que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SIRI-UTA00-LAP02 SN: FJC26381BKJ CÓD: 1352.198-0 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo.
202317693 | STE |  | M088I301 | ESAI-EL 142.B/C-CCO327 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.118-0 | 202344 | 02/11/2023 13:28:25 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6729-E conforme anexo. REF: SSA 202316210. CCO327. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6729-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas.
202317685 | STE |  | M088I281 | ESAI-EL 141.A/B-CCO271 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.133-9 | 202344 | 02/11/2023 13:28:39 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6715-E conforme anexo. REF: SSA 202316208. CCO271. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6715-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas.
202317684 | STE |  | M088J601 | ESAI-MONT-A.U9A-CCO284 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.135-2 | 202344 | 02/11/2023 13:28:50 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6724-E conforme anexo. REF: SSA 202316202. CCO284. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6724-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas.
202317683 | STE |  | M088J581 | ESAI-MONT-A.U9-CCO283 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.134-0 | 202344 | 02/11/2023 13:29:04 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6723-E conforme anexo. REF: SSA 202316201. CCO283. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6723-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas.
202317682 | STE |  | M088J461 | ESAI-A/B.U8-CCO268 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.128-4 | 202344 | 02/11/2023 13:29:19 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6713-E conforme anexo. REF: SSA 202316200. CCO268. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6713-E se encuentra publicado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas.
202317680 | STE |  | M088J421 | ESAI-A/B.AMD4-CCO328 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.126-0 | 202344 | 02/11/2023 13:29:33 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6800-E conforme anexo. REF: SSA 202316198. CCO328. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6800-E se encuentra publicado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas.
202317677 | STE |  | M088J441 | ESAI-A/B.U4-CCO266 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.127-2 | 202344 | 02/11/2023 13:29:57 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6711-E conforme anexo. REF: SSA 202316197. CCO266. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6711-E se encuentra publicado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas.
202317675 | STE |  | M088J621 | ESAI-MONT-A.U15-CCO326 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.136-4 | 202344 | 02/11/2023 13:31:31 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6732-E conforme anexo. REF: SSA 202316196. CCO326. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6732-E se encuentra publicado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas.
202317673 | STE |  | M088J541 | ESAI-A/B.U17-CCO276 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.132-7 | 202344 | 02/11/2023 13:31:48 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6718-E conforme anexo. REF: SSA 202316195. CCO276. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6718-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas.
202317672 | STE |  | M088J521 | ESAI-A/B.U13-CCO275 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.131-5 | 202344 | 02/11/2023 13:31:59 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6717-E conforme anexo. REF: SSA 202316194. CCO275. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6717-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas
202317668 | STE |  | M088J361 | ESAI-B/C.U15-CCO260 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.123-5 | 202344 | 02/11/2023 13:32:09 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6707-E conforme anexo. REF: SSA 202316193. CCO260. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6707-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas
202317666 | STE |  | M088J341 | ESAI-B/C.U14-CCO259 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.122-3 | 202344 | 02/11/2023 13:32:18 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6706-E conforme anexo. REF: SSA 202316192. CCO259. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6706-E se encuentra actualizado en SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas
202317664 | STE |  | M088J401 | ESAI-B/C.U18A-CCO263 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.125-9 | 202344 | 02/11/2023 13:32:28 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6709-E conforme anexo. REF: SSA 202316191. CCO263. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6709-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas
202317660 | STE |  | M088J381 | ESAI-B/C.U17-CCO261 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.124-7 | 202344 | 02/11/2023 13:32:37 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6708-E conforme anexo. REF: SSA 202316190. CCO261. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6708-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas.
202317659 | STE |  | M088J321 | ESAI-B/C.U13-CCO257 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.121-1 | 202344 | 02/11/2023 13:32:50 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6705-E conforme anexo. REF: SSA 202316189. CCO257. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6705-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas.
202317656 | STE |  | M088J301 | ESAI-B/C.U11-CCO255 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.120-0 | 202344 | 31/10/2023 13:20:42 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6704-E conforme anexo. REF: SSA 202316188. CCO255. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6704-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas.
202317650 | STE |  | M088J281 | ESAI-B/C.U10-CCO253 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.119-2 | 202344 | 02/11/2023 13:33:47 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6703-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231687. CCO253. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6703-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas.
202317649 | STE |  | M088J241 | ESAI-B/C.HALL VISIT-CCO249 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.117-9 | 202344 | 02/11/2023 13:33:58 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6703-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231686. CCO249. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6703-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas.
202317648 | STE |  | M088J221 | ESAI-B/C.U9-CCO247 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.116-7 | 202344 | 02/11/2023 13:34:16 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6701-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231685. CCO247. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6701-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas.
202317647 | STE |  | M088J201 | ESAI-B/C.U8-CCO245 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.115-5 | 202344 | 02/11/2023 13:34:31 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6700-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231684. CCO245. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6700-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas.
202317646 | STE |  | M088J181 | ESAI-B/C.U6-CCO243 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.114-3 | 202344 | 02/11/2023 13:34:39 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6699-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231683. CCO243. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6699-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas.
202317645 | STE |  | M088J161 | ESAI-B/C.U4-CCO241 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.112-0 | 202344 | 02/11/2023 13:34:49 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6698-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231682. CCO241. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6698-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas.
202317644 | STE |  | M088J141 | ESAI-B/C.U2-CCO239 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.110-6 | 202344 | 02/11/2023 13:35:01 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6697-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231681. CCO239. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6697-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas.
202317642 | STE |  | M088J021 | ESAI-JUS-D.U15-CCO225 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.094-5 | 202344 | 02/11/2023 13:35:12 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6689-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231678. CCO225. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Diseño 6024-DF-J6689-E disponible en SAT con las marcaciones solicitadas incluidas
202317640 | STE |  | M088J121 | ESAI-B/C.AMD4-CCO237 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.108-7 | 202344 | 02/11/2023 13:35:23 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6696-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231675. CCO237. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6696-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas.
202317638 | STE |  | M088J101 | ESAI-B/C.AMD2-CCO231 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.105-1 | 202344 | 02/11/2023 13:35:31 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6694-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231674. CCO231. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202402 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6694-E se encuentra actualizado en SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas.
202317635 | STE |  | M088J081 | ESAI-B/C.ENTRADA VIS-CCO228 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.102-6 | 202344 | 02/11/2023 13:35:38 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6692-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 202316172. CCO228. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202402 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6692-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas.
202317617 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 31/10/2023 13:35:15 | Solicito chaves para meu gaveteiro. Tem fechadura, porém não tem chaves. Código do gaveteiro: SMME.DT / 000343. Local: SMME.DT 2º ilha a esquerda. 2º piso, edifício de produção. | MEL4 | MCI2 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202346 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la sustitución de la cerradura del cajonero solicitado y entregada la llave al propietario.
202317080 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202342 | 20/10/2023 16:45:40 | Actualizar y disponibilizar en el sistema SATedms diseño 6006DC07015E(1)R11A, Borne 370/371 según anexo. Ref SSA 202312881. Obs: Borne 525/526 actualización de diseños solicitado en la SSA 202315984. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202406 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000028/2024 finalizada. Documento disponibilizado no sat.
202316926 | STE |  | M066C021 | SISTEMA DE SINCRONISMO DE TEMPO - GPS | 1350.001-9 | 202342 | 18/10/2023 11:12:43 | Investigar/solucionar motivo pelo qual não é possível acessar a interface admin via web. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202343 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Após reinicio do GPS, foi possivel acesso admin. Contudo o mesmo voltou com um bug de WeekNumberRollover e não havia mais suporte pela fabricante. Foi realizado troca por novo GPS, com SSA 202317671.
202316871 | STE | 202313146 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202342 | 16/10/2023 16:27:53 | Incluir pontos no SCC referente ao projeto do 2COC conforme planilha anexa. Esta inclusão de pontos visa corrigir os erros de telemetria no sistema SCADA descrito na SSA 202313146. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202348 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base da Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202316862 | AIM | 202222408 | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202342 | 16/10/2023 16:33:19 | Após tentativa de execucao da SSA 202222408, foram detectados problemas para realizar o acesso https, uma vez que os pacotes criptográficos disponíveis estão fora de linha e não são considerados seguros (RC4 e 3DES). Além disso, a configuração SNMP v3.0 retorna erro para quaisquer usuario/senha que sejam escolhidos. Solicitamos apoio na verificação se é possível realizar a atualização do firmware para que esses problemas sejam solucionados. Caso contrário, solicitamos qual deve ser a solução. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202346 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitidas SSAs 202317091 y 202317092 para IEE2 solicitando verificación de posibilidad de actualización de firmware de equipamientos involucrados.
202316829 | STE | 202313435 | M066J026 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP01 | 1352.086-6 | 202342 | 16/10/2023 16:33:31 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP01 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 v03 S/N: KWC22440PMH para a contratada. Equipamento não liga. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo equipo recibido en sustitución y catastrado con los siguientes datos: Cód. de Equipo: 1352.194-3 Detalle: SIRI-UTA07-LAP01 SN: FJC26381E8U Se entraga a MEL4 (Adachi) para instalación en campo. OBS: se corrigen los espacios en el nombre del equipo anterior.
202316440 | STE |  | M066F040 | RACK UTA-04 | 3204.005-3 | 202340 | 04/10/2023 16:34:23 | Realizar desconexión de alimentación, con el objetivo de identificar el problema relatado en las SSAs 202310613 y 20231005. Una vez finalizado el ensayo normalizar conexión. Coordinar actividad con las SSAs mencionadas. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202403 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado o desligamento da UTA4 às 10:05 do dia 31/01. Verificou-se que as duas falhas goose de IPU-60HZ-FI1 e IPU-60Hz-FI4 apareceram e ambas rearmaram imediatamente ao realizar a desconexão. Ligou-se novamente a UTA4 às 10:15 e não percebeu-se nenhuma anomalia.
202316437 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202340 | 04/10/2023 15:03:37 | Realizar adecuación de descriptivo de los puntos VHA1 PP5L16 y PA5L16 FALLA INTERNA, conforme archivo anexo. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202342 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202316335 | STE |  | M066X001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA02 - SWA01 | 1355.037-3 | 202340 | 03/10/2023 10:22:50 | Investigar/solucionar o motivo pelo qual o numero de erros CRC na interface 1/0/27 aumentou nos últimos 15 dias. Atualmente está em 37, estava em 36, 15 dias atrás. Observado durante o comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314532 e 202314558) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Al momento de la verificación no se encontraron errores CRC en la interfaz, los niveles de recepción y transmisión de potencia óptica del SFP de la interfaz se encuentran en rangos de operación. Equipo en condiciones normales.
202316334 | STE |  | M066I001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA18 - SWA01 | 1355.034-8 | 202340 | 03/10/2023 10:23:23 | Investigar/solucionar motivo pelo qual interface 1/0/27 está com aumento de CRCs nos últimos 15 dias (de aprox 4100 pra 4708 CRCs) e porque, em teste de ping, há 1% de perdas de pacote. Observado durante o comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314532 e 202314558) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se verificó baja potencia óptica de recepción (-32,2 dBm) en el SFP de la interfaz Gi1/0/27 siendo el minimo admisible -23dBm. Se procedió a limpiar el conector de fibra y SFP de la interfaz TE1/0/18 del switch SIRI-STC50-SWD01, puesto que estas fueron manipuladas durante la ampliación del SIRI. Luego de la limpieza el valor referido aumento a -18.8dBm, con lo cual se solucionó el problema. (Ver anexos).
202316290 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202340 | 03/10/2023 10:23:41 | Acompanhar atualização do bosque(forest) do Active Directory de 2012 R2 a 2016. Observado durante o comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314532 e 202314558) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202450 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado atualizacao para a versao 2016 durante visita de suporte da Teletex de setembro, conforme evidenciado em imagem em anexo.
202316285 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202340 | 03/10/2023 10:23:31 | Investigar/solucionar , com apoio da contratada Teletex, motivo pelo qual, ao verificar estado da licença do Windows Server Datacenter 2022, aparece o status como Notification Mode (em anexo). Observado durante o comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314532 e 202314558). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue llevado a cabo la activación de las licencia Windows Server Datacenter 2022 en el servidor virtual SIRI-ADS-VM01, el estado actual del servidor es Activado.
202316226 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202339 | 29/09/2023 17:19:21 | Redefinir senhas locais ESXi do ambiente de virutalização do SIRI, switches locais, Prime, ISE e demais senhas locais admin. Previsto após comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314532 e 202314558) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202405 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Feita redefinição de senha das contas locais (admin) dos servidores do ISE e do Prime. As senhas foram armazenadas no cofre.
202316223 | STE |  | M066D045 | RACK SIRI CORE 2/6 | 1354.028-7 | 202339 | 29/09/2023 17:20:29 | Realizar troca de cabos UTP provisórios por cabos de 5m UTP CAT6A referente às conexões das Workstations , entre o PP1-P5 e P6 da UTA02 e PP2-P13 e P14 do Rack2/6. Realizar etiquetagem dos cabos e revisar etiquetas faltantes deste circuito. Observado durante o comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314532 e 202314558). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202405 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de cables provisorios por 5m UTP CAT6A referente a conexiones de Workstations del SIRI, y etiquetados correspondientemente conforme solicitado.
202316078 | STE |  | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202339 | 28/09/2023 11:05:34 | Corrigir modo de VTP para Client. Atualmente está como Server. Erro observado durante o comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314532 e 202314558) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202348 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a configuração modo VTP Client. Não houve indisponibilidade do equipamento nem sinais de reconvergência de spanning tree.
202316076 | STE |  | M066Q001 | SWITCH DE ACCESO SIRI - UTA20 - SWA01 | 1355.042-8 | 202339 | 28/09/2023 11:04:52 | Corrigir modo de VTP para Client. Atualmente está como Server. Erro observado durante o comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314532 e 202314558) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202348 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a configuração modo VTP Client. Não houve indisponibilidade do equipamento nem sinais de reconvergência de spanning tree.
202316045 | STE |  | M066I023 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 | 1352.186-3 | 202339 | 27/09/2023 15:26:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual UTA18-LAP02 se encuentra con led STATUS apagado, verificado en zabbix que no esta respondiendo UTA18-LAP02- | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202349 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado access point novo SN: FJC2417N07H e o supressor de surtos. Equipamento configurado, e realizado testes com sucesso. Equipamento online no Zabbix conforme anexo.
202316037 | STE |  | M088I081 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO330 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.084-1 | 202339 | 28/09/2023 11:45:36 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6801-E conforme anexo. REF: SSA 202314934. CCO330. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6801-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202316035 | STE |  | M088I241 | ESAI-EL135.MONT-A.U17-CCO288 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.174-5 | 202339 | 28/09/2023 11:45:53 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6728-E conforme anexo. REF: SSA 202314923. CCO288. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6728-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas.
202316033 | STE |  | M088I221 | ESAI-EL135.MONT-A.U16-CCO287 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.173-3 | 202339 | 28/09/2023 11:46:09 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6727-E conforme anexo. REF: SSA 202314939. CCO287. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6727-E se encuentra publicado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas.
202316031 | STE |  | M088I161 | ESAI-EL141.MONT-A.U3-CCO280 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.087-7 | 202339 | 28/09/2023 11:46:23 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6721-E conforme anexo. REF: SSA 202314941. CCO280. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6721-E se encuentra publicado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas.
202316029 | STE |  | M088I141 | ESAI-EL141.MONT-A.U1-CCO278 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.086-5 | 202339 | 28/09/2023 11:46:38 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6720-E conforme anexo. REF: SSA 202314939. CCO278. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6720-E se encuentra actualizado, con las modificaciones solicitadas.
202316027 | STE |  | M088I181 | ESAI-EL141.MONT-A.U9A-CCO211 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.088-9 | 202339 | 28/09/2023 11:46:55 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6684-E conforme anexo. REF: SSA 202314938. CCO211. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6684-E se encuentra actualizado, con las modificaciones solicitadas.
202316026 | STE |  | M088I061 | ESAI-EL139.C/D.U11-CCO203 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.083-0 | 202339 | 28/09/2023 11:47:57 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6683-E conforme anexo. REF: SSA 202314931. CCO203. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6683-E se encuentra actualizado, con las modificaciones solicitadas.
202316023 | STE |  | M088I101 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO201 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.085-3 | 202339 | 28/09/2023 11:48:22 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6682-E conforme anexo. REF: SSA 202314926. CCO201. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6682-E se encuentra actualizado, con las modificaciones solicitadas.
202316019 | STE |  | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202339 | 28/09/2023 11:48:41 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6677-E conforme anexo. REF: SSA 202314928. CCO181. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6677-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas.
202315965 | AAT | 202315961 | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202339 | 27/09/2023 07:09:32 | Solicitamos parecer referente a la falta de los accesorios del control de acceso en las Puertas dependientes del CCO181, REF. Pendencia de Montaje de SOCM PR:116/2023. Creado EVT. 029 para dar seguimiento al caso. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202348 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue consultado sobre la situación a la ENES.DT, comentó que dicha sala no posee la infraestructura necesaria para la instalación de los accesorios de control de acceso en las puertas, que dicha infraestructura no forma parte del alcance del Proyecto de Modernización del ESAI, la infraestructura necesaria es responsabilidad de la ITAIPU, en la Semana 50/2023 se programó una reunión para definir las actividades a ser realizadas para este caso
202315901 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202339 | 26/09/2023 07:14:44 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07001E(1)R2 y 6006DC07012E(1)R3 según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222671 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | MAURICIO MENON | Desenhos disponibilizados no SAT.
202315884 | STE | 202309256 | M066S023 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP02 | 1352.101-5 | 202339 | 26/09/2023 07:14:58 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA14-LAP02 (S/N: KWC22440PNH) para la contratada, que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo equipo recibido en sustitución y catastrado con los siguientes datos: CÓD 1352.195-5 SN: FJC26381EBA DETALLE: SIRI-UTA14-LAP02 Se entraga a MEL4 (Adachi) para instalación en campo. OBS: se corrigen los espacios en el nombre del equipo anterior.
202315784 | STE | 202315704 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202338 | 22/09/2023 15:56:31 | Verificar necesidad de implementación de la señal "Falla de alimentación 125Vcc del panel 2O-D3". Verificar además si existen otras señales dentro de este grupo que no fueron implementadas. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | LUCAS COSTA CICARELLI | Para realizar a supervisão da falha de alimentação 125Vcc do painel 20-D3 foram feitas alterações nas bases de dados da RTU560 do TXRX(SSA 202406406), no SCC (202406410) e no SCADA (202406418). Conforme informações das SSAs emitidas os testes de acionamento das respectivas binárias de entradas e correta atuação na IHM da Remota obtiveram resultados satisfatórios. Detalhes vide anexos às SSAs referenciadas e à DPS-79.
202315778 | STE |  | M066F001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA04-SWA01 | 1355.021-9 | 202338 | 22/09/2023 09:46:31 | Acompanhar revisão e uniformização das configurações de SPT (guard root, bpdu guard, etc) das interfaces das UTAs, tanto do lado do switch de distribuição quanto dos switches de cada UTA, a ser feito pela contratada Teletex. (obs.: ensaiar desligamento dos switches de distribuição, um por vez, ao fim do trabalho, para validar redundância das interfaces das UTAs). Detectado falta de uniformização durante comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314558 e 202314532, SDS 14941). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la revisión y ajustes de parámetros para subsanar los inconvenientes descriptos. SSA de referencia 202315879.
202315765 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202338 | 22/09/2023 07:58:11 | Realizar ajustes en la Base de Datos del Sistema SCADA, de acuerdo al archivo adjunto, para supervision del Interruptor auxiliar del CDCE-18 de las UPS de Cargas Especiales - CF60 . REF: SSA:202314555 | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202339 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado edición e implementación de la base de datos DB5 en el sistema SCADA/EMS de acuerdo a la solicitud de este servicio. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202315763 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202338 | 22/09/2023 07:58:04 | Realizar ajustes en la Base de Datos del Sistema SCADA, de acuerdo al archivo adjunto, para supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-16 de las UPS de Cargas Especiales - CF60. REF: SSA:202314552 | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202339 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202315762 | SCA |  | T066A011 | SWITCH MTXSW50 | 2999.001-1 | 202338 | 22/09/2023 07:57:55 | Acompanhar revisão de configurações de spanning tree (root guard, bpdu guard e protocolos de SPT) para sanar indisponibilidades no switch depois de desligamentos de um dos COREs do SIRI. (Detectado durante ensaios de comissionamento da ampliação do SIRI , SSAs 202314558 e 202314532. SDS-14941. Contrato 4500068854/2022.). Extensível ao MTXSW60. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347
202315761 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202338 | 22/09/2023 07:57:40 | Realizar ajustes en la Base de Datos del Sistema SCADA, de acuerdo al archivo adjunto, para supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-14 y el Interruptor del Banco de Baterías BA-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60. REF: SSA:202314549 | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202339 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202315760 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202338 | 22/09/2023 07:57:29 | Realizar ajustes en la Base de Datos del Sistema SCADA, de acuerdo al archivo adjunto, para supervision del Interruptor auxiliar del CDCE-10 de las UPS de Cargas Especiales - CF60. REF: SSA:202314546 | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202339 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202315759 | AIM |  | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202338 | 21/09/2023 17:04:03 | Coordenar/acompanhar resolução pela Teletex/Cisco alerta de licenças non-compliant (Prime infrastructure 3 x Lifecycle Lic). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Emitida SSA derivada para IEE4 para coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta de licenças non-compliant (Prime infrastructure 3 x Lifecycle Lic).
202315756 | AIM |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202338 | 21/09/2023 17:04:16 | Acompanhar/coordenar com a empresa Teletex solução de aviso de Licença Out of compliance do FMC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202347 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Emitida SSA derivada para IEE4 para coordenar solução junto a empresa contratada Teletex.
202315689 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202338 | 21/09/2023 10:23:35 | Coordenar a acompanhar pendência do comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314558 e 202314532 - SDS-14941): adequação e aplicação das licenças VMWARE vSAN, que fazem parte da solução implementada, tendo como data limite 29/09/2023. Registrado na ATA ENES.DT/075/2023. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202339 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Aplicou-se as licenças ao software e o sistema foi regularizado.
202315668 | STE | 202221279 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202338 | 21/09/2023 10:24:01 | Cadastrar pontos referentes a supervisão dos quadros 2O-D1 / 2T-D1 no SCADA conforme anexo. Os pontos já foram conectados na DAUC-1 (SSA: 202315026) e testados a atuação no SCC pela MEL2. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023.
202315656 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202338 | 20/09/2023 16:21:46 | Realizar atualização do Netbackup para que seja possível realizar a atualização do vSphere pra versão 8.0 no ambiente de virtualização do SIRI (SSA 202315652). Verificado no documento da Veritas ( https://sort.veritas.com/DocPortal/pdf/NB_10_OSSCL ) que atual versão 10.0.0.1 não é compatível com versões acima do vSphere 7.0. (obs.: Foi aberto case 230801-001788 no portal da Veritas para solicitar informações. Deve ser coordenado com Compwire/Veritas/IEE4). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202502 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Atualizacao foi realizada com as SSAs 202416525 e 202416526.
202315652 | AAT |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202338 | 20/09/2023 16:21:55 | Acompanhar atualização do vSphere 7.0.3.00700 e vCenter versão 7.0.3.01000, build 20395099, para a última versão 8.0 ou acima, dentro dos suportes da empresa Teletex. (extensível pra todos os servidores do SIRI stc50-srv01, srv02, srv03, srv04 e stc60-srv01, srv02, srv03 e srv04) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202349 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Não foi possível realizar a atualização devido a incompatibilidade com o sistema de Backup Netbackup da empresa Veritas. Necessária atualização previamente do Netbackup, o qual está aguardando definição por parte de ENES / IEE4. Pendente execução da SSA 202315656 (AAT , aguardando coordenação por Compwire/Veritas e IEE4)
202315619 | STE |  | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202338 | 20/09/2023 15:27:30 | Acompanhar a solução pela Teletex/Cisco do problema no qual não é possível realizar backup externalizável das configurações dos devices e do Prime. Problema aconteceu após atualização de licenças no Prime, dentro do âmbito da ampliação do SIRI (SSAs 202314558 e 202314532, SDS 14941). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202349 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento à empresa Teletex para a atualização do Prime para a versão 3.10.2, Build 3.10.0.1050.90. Com os seguintes updates instalados: PI 3.10.2 System Patch - 1.0.5 // PI 3.10.4 System Patch 1.0.0 // PI 3.10.4 Maintenance Release 2.0.0 Após atualização, o backup automático e externalizável ao servidor FTP está funcionando.
202315520 | AAD |  | G097M003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE BARRA VITAL - CA | 0790.003-1 | 202338 | 19/09/2023 09:01:52 | Conforme levantamento de cargas realizado com a SSA 202307191, atualizar Tabela de Cargas da Barra Vital do desenho 6458-DC-15200-E.R9. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Aguardando publicación del documento.
202315462 | STE | 202314557 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202338 | 19/09/2023 08:25:43 | Realizar inclusión de puntos según anexo en la base de datos del SCADA para supervisión de los interruptores de los cuadros CFP-CF60 y CBM-CF60, y alarmas de la UPS-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60;. Ref SSA: 202314557. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202339 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado edición e implementación de la base de datos DB5 en el sistema SCADA/EMS de acuerdo a la solicitud de este servicio en anexo los detalles. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202315459 | STE |  | M066I012 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-4 - LAP01 | 1356.059-9 | 202338 | 19/09/2023 08:25:49 | Realizar inspeção das condições internas do painel e dispositivos e posterior secagem, devido a infiltração de água. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202338 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado inspección del panel, limpieza y secado, fue realizado verificación de los equipamientos conectados al panel y no se encontró anormalidades. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202315225 | STE |  | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202337 | 13/09/2023 08:53:28 | Solicito verificação dos ventiladores do topo do rack SIRI CORE 1/5. Estão fazendo barulho, um deles está travado e outro girando com pouca velocidade. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202346 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Foram desligados os ventiladores, conforme recomendação da SMIN.DT.
202315141 | STE |  | T086D008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.021-1 | 202337 | 11/09/2023 16:10:43 | Durante execução da MP 9M verificou-se que o controlador de carregamento solar estava avariado, este não apresenta tensão de saída para a carga e o carregamento de bateria estava em 19 volts. Devido a falta de alimentação do sistema, as medições do datalogger não funciona. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202343 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada substituição do controlador de carregamento solar e da bateria de 12V da UAR-21. Após a substituição dos dispositivos mencionados, foram verificadas as alimentações do Data logger, Multiplex e demais acessórios. A UAR-21 continua sem comunicação com a estação central, todavia esta falha será tratada na SSA 202210169.
202315031 | STE | 202314994 | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.002-3 | 202337 | 11/09/2023 16:40:37 | [Garantía proyecto sustitución de GTWs] A través del accionamiento de la garantía solicitar al fabricante el reparo de la estación de operación S/N: XA21701007. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | LUCAS COSTA CICARELLI | Equipamento foi enviado para reparo pelo fornecedor Hitachi em 26/09/2023, retornando e sendo entregue em Itaipu em 15/03/2024. Conforme descrição na baixa da 202404565 (D) A estação de operação sobressalente (S/N XA21701007) foi testada e apresentou resultados satisfatórios. O equipamento foi entregue à SMIT para ser armazenado no almoxarifado (DM-70035303). RNCSMDT-124 pode ser resolvida.
202315026 | STE | 202221279 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202337 | 11/09/2023 09:25:41 | Identificar, ensaiar e conectar cabos correspondentes a supervisão dos quadros 2O-D1 e 2T-D1, conforme solicitação na SSA 202221279. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202337 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram identificados, conectados e ensaiados os cabos correspondentes a supervisão dos quadros 2O-D1 e 2T-D1 conforme anexo. Emitida SSA 202315668 para cadastrar os novos pontos na base da dados do SCADA.
202314978 | STE |  | D043J002 | SWITCH-PP (PROTEÇÃO PRIMARIA) | 2982.004-6 | 202336 | 06/09/2023 16:03:58 | Realizar cambio de batería interna. Detectado "System clock battery has failed its self-diagnostic tests". Ref.: SSA 202314692. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202339 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado cambio de batería CR1632 con lo cual la alarma fue normalizada. Mas detalles en anexo.
202314936 | STE |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202336 | 06/09/2023 16:07:48 | Solicitamos realizar las gestiones para informar a la contratista Siemens/Rieder de la necesidad de hacer la siguiente verificación y ajuste: “Na tela da Linha 14 há um campo com indicação de potência 0,0MW com linha em carga; na tela da Linha L13 os campos de potência reativa e potência aparente da linha, e campos de frequencia da barra B2 apresentam valor 0,0. Observado que na tela de Medidas 500kV aparecem todas as informações das linhas”. Ref.: SSA 202314886 relacionada. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202347 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Realizado ajustes en la pantalla del IHM para normalizar la situación. Servicio ejecutado en conjunto con la contratista SIEMENS/RIEDER.
202314855 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202336 | 05/09/2023 15:50:30 | Solicitamos realizar las gestiones para informar a la contratista Siemens/Rieder de la necesidad de hacer la siguiente verificación y ajuste: "El horário da IHM não esta sincronizado com o GPS". | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202347 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Realizada configuración para posibilitar la sincronización de la IHM con el GPS local. Servicio ejecutado en conjunto con la contratista SIEMENS/RIEDER. Acta de cierre de actividades en anexo.
202314852 | STE |  | M088H141 | ESAI-EL128.A/B.U9-CCO153 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.073-6 | 202336 | 05/09/2023 15:50:21 | Actualizar y disponibilidad diseño referente a 6024DFJ6673E(1)R0 Hoja1 según anexo, fue creado EVT-027 referente a la corrección de la descripción de la localización del CCO153. OBS: Hoja 6,7 ya existe evento creado para actualización EVT-026. *Ref: SSA 202313624. *SDS: SDS-14930. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202345 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6673-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas.
202314653 | STE |  | E021A001 | PAINEL DE COMUNICACAO - 3S-L34 | 3127.001-0 | 202336 | 04/09/2023 11:09:10 | Verificado en la ejecución de la SSP 20231385 que la configuración de fuente de sincronismo aparentemente no esta configurado de forma correcta en los switches. Realizar una verificación y adecuación en caso de necesidad. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202402 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a configuração dos switchs conforme manual (imagem em anexo). Configuração de SNTP "Operation" alterada para on e "Local Offset (min)": alterada para -180 conforme imagens em anexo. Equipamentos sincronizaram com o GPS com sucesso com o horário UTC-03:00.
202314652 | STE |  | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 202336 | 04/09/2023 11:09:29 | Verificado en la ejecución de la SSP 20231385 que al realizar la conmutación de equipos vía KVM, el GTW1 no presenta imagen de video en pantalla. Realizar análisis del motivo de esta situación . | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202434 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a verificação das conexões e testes de comutação no KVM com sucesso. Equipamento comutando para as 3 opções disponíveis. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202314650 | STE | 202311776 | M066S025 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP04 | 1352.036-8 | 202336 | 04/09/2023 14:59:21 | Encaminar pedido de RMA para el UTA14-LAP04 (S/N: KWC22450B9V) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202342 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía (RMA) para instalación en campo, entregado a MEL4 (Adachi), con los siguientes datos: - SN: FJC26381DNG - COD: 1352.193-1
202314581 | STE |  | M088H001 | ESAI-EL124.A/B.U2-CCO265 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.064-4 | 202336 | 04/09/2023 10:14:48 | Actualizar y disponibilidad diseño referente a 6024DFJ6710E(1)R0 según anexo. OBS: esta modificación se requiere para todos los CCOs, el anexo muestra la modificación requerida para los diseños de todas las CCO. Ya fue creado previamente el EVT 19 detallando la situación, tambien fue creado el EVT 26 en complemento al EVT 19. *Ref: SSA 202313615. *SDS: SDS-14930. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202339 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6710-E se encuentra actualizado, con las modificaciones solicitadas. Conforme acordado con la ENES.DT, SMME.DT y SMIN.DT, serán corregidos en todos los diseños las conexiones de las tarjetas inteligentes de Control de Acceso MCI, cota de las cámaras, cota de los CDE, Cota de los CE, UTAs a los cuales está conectado el CCO.
202314495 | STE | 202313263 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202335 | 30/08/2023 11:17:43 | Realizar ensayo de continuidad y verificación de conexión de los conductores 73, 44 y 51 del cable E71001. Bornes X304-32B, 32C, 32D, con el objetivo de identificar el motivo del no accionamiento de las respectivas señalizaciones en el SCC. Las mismas señalizan correctamente en el panel anunciador. Coordinar actividad con MEL1. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202336 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado em conjunto com MEL1, ensaio dos condutores relacionados, obtendo resultados satisfatórios. Efetuado na DAUC-01 a conexões dos bornes X307:26A e X307:27A do condutor E71001 conforme consta no desenho anexo 6459-DC-15216-E. Conexão ao borne X307:28A já estava implementada. Sinalização dos alarmes "SMF GPS FALLA", "ALIMENTACION 125VCC FALLA" e "SMF SWITCH FALLA" normalizada. Equipamento liberado para a operação.
202314491 | SCA | 202313263 | G073V009 | PAINEL DE REDE PARA O SMF - 2S-LC50 | 3148.001-2 | 202335 | 30/08/2023 10:43:37 | Realizar ensayo de continuidad y verificación de conexión de los conductores 73, 44 y 51 del cable E71001. Bornes X304-32B, 32C, 32D, con el objetivo de identificar el motivo del no accionamiento de las respectivas señalizaciones en el SCC. Las mismas señalizan correctamente en el panel anunciador. Coordinar actividad con MEL1. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202336
202314487 | STE | 202207674 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202335 | 30/08/2023 10:08:35 | Realizar ensayo de continuidad del conductor conectado en el borne X214-32 (Cable F71012, conductor 5 gris), con el objetivo de identificar el extremo en el panel 2F4. Coordinar actividad con MEL1. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202336 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado identificação e ensaio do condutor conforme previsto. Equipamento liberado para a operação.
202314421 | STE | 202314418 | M088F001 | ESAI-A/B.U1-CCO031 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.021-4 | 202335 | 30/08/2023 09:49:27 | Solicitamos parecer técnico referente a la oxidación visible en los trafos de los CCO encontrados durante el comisionamiento: SDS-14885 Planilla: 6024-83-19015, en la Elev. 98. Anotado como pendencia en la planilla de comisionamiento. Ref: EVT-022 en la pagina de control de eventos. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | La empresa PROTEK realizó las siguientes actividades para la resolución del problema: Fueron desenergizados los tableros de forma secuencial. Se retiraron los transformadores existentes en grupos de 10. Fueron pulidos con papel de lija. Se aplicaron 3 manos del barniz antióxido de marca Weg modelo 13403176 (foto en anexo). Una vez secos se procedieron a instalar nuevamente los transformadores y se energizaron los tableros.
202314287 | STE | 202314284 | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202335 | 30/08/2023 14:31:28 | Solicitamos parecer referente al comisionamiento: SDS-14884 Planilla: 6024-83-19014, donde fueron encontrado transformadores de los cuadros CCO instalados en la Elev. 92, con señales de oxidación visible. Anotado como pendencia en la planilla de comisionamiento y registrado el EVT-016 en la pagina de control de eventos. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | La empresa PROTEK realizó las siguientes actividades para la resolución del problema: Fueron desenergizados los tableros de forma secuencial. Se retiraron los transformadores existentes en grupos de 10. Fueron pulidos con papel de lija. Se aplicaron 3 manos del barniz antióxido de marca Weg modelo 13403176 (foto en anexo). Una vez secos se procedieron a instalar nuevamente los transformadores y se energizaron los tableros. OBS: En el caso de la 92 se instalaron 10 transformadores nuevos
202314218 | AAT | 202314204 | M088G241 | ESAI-A/B.U2-CCO094 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.053-9 | 202335 | 30/08/2023 14:24:42 | Se solicita parecer técnico referente las averias encontradas en el sistema mecánico de la cerradura de las puertas cortafuego, cota 108 eje A/B, en el marco de la actualización del sistema ESAI. En ocasiones el pestillo quedaba trabado hacia dentro de la caja de la cerradura, en otras, el pestillo no se deslizaba correctamente. Esto se repite para todas las puertas cortafuego de la Cota 108 eje A/B. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202344 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El inconveniente requiere la modificación del dispositivo de salida de emergencia de las puertas cortafuego, la ENES.DT consultó con las divisiones encargadas las modificaciones propuestas por la empresa PROTEK, el sector ISI1 manifestó estar de acuerdo con las modificaciones propuestas se aguarda el parecer técnico de la ENEE para la realización o no de las modificaciones sugeridas
202314206 | STE | 202314200 | M088G025 | ESAI-C/D.U1-CA063A (CCO063) - CONTROLE DE ACESSO | 1018.002-6 | 202335 | 30/08/2023 14:24:52 | Se solicita parecer técnico referente a las nuevas lectoras de tarjetas instaladas en todas las puertas, en el marco de la actualización del sistema ESAI. Las lectoras instaladas corresponden al modelo HID multiCLASS SE RP10 mientras que en la planilla de comisionamiento 6024-83-19016-E se detalla el modelo HID Signo Readers 20. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202342 | LUCAS COSTA CICARELLI | ENES.DT informou que o leitor de cartão de proximidade instalado está em conformidade com as Especificações Técnicas e é aceito pela Gestão de Contrato, esclarece também que na versão R1 do Workstatement houve um erro de digitação no Part Number do leitor. O Part number correto é 900PNPNEK2038W conforme relatado pela Protek na Carta - ESAI - 018/22, que coincide com o Part number dos leitores instalados em campo. Detalhes vide anexos no EVT-24- ESAI (https://confluence.itaipu/display/SMINDT/).
202314188 | AAT | 202314182 | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202335 | 30/08/2023 14:32:42 | Solicitamos parecer referente al segmento provisorio de la cerca perimetral, durante el comisionamiento SDS-14736 del LOTE 1 -SCP , Planilla 6024-83-19009-E, se registra que la ZONA 20 hasta la Caja de Empalme óptico CEF-MD3, aun no se encuentra instalado de forma definitiva. Ref: EVT-006 | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202344 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Esta observación corresponde al sector de la Cerca Perimetral en la zona de la construcción de Hidrantes de la Subestación Margen Derecha, donde parte del cercado perimetral no se encuentra completo (Ver imagen), por lo que el cable sensor del sistema de control perimetral no está cubriendo ese sector. Al respecto fue consultada la posición de los gestores del contrato (4500064363) (ENES.DT) con relación a esta situación, y si existe una fecha tentativa para la instalación definitiva del cerca
202314176 | STE | 202207674 | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202334 | 24/08/2023 10:08:57 | Solicito apoio para localizar condutor entre quadro DAUC-1 (X214-32) e quadro 2F4 (cabo F71012, condutor 5-cinza), e então identificar as condições de atuação deste ponto. | MEL4 | MEL1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202336 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado ensayo funcional en conjunto con MEL4 veririficando actuación correcta. Para la actuación de este punto se necesita subtensión en los relés 606K1.1 y 606K1.2
202314151 | STE |  | M088G201 | ESAI-C/D.U18/U18A-CCO090 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.051-5 | 202335 | 30/08/2023 14:31:41 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6656-E conforme anexo. REF: SSA 202312620. CCO090. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202335 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | La SRA-IB-000220/2023 se encuentra finalizada, las modificaciones solicitadas fueron incluidas en el diseño 6024-DF-J6656-E
202314139 | STE |  | M088G181 | ESAI-C/D.U16/U17-CCO087 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.050-3 | 202335 | 30/08/2023 14:24:27 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6655-E conforme anexo. REF: SSA 202312619. CCO087. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | La SRA-IB-000220/2023 se encuentra finalizada, las modificaciones solicitadas fueron incluidas en el diseño 6024-DF-J6655-E
202314137 | STE |  | M088G161 | ESAI-C/D.U14/U15-CCO084 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.049-6 | 202335 | 30/08/2023 14:24:14 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6654-E conforme anexo. REF: SSA 202312618. CCO084. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000220/2023 finalizada, las modificaciones solicitadas fueron incluidas en el diseño 6024-DF-J6654-E
202314134 | STE |  | M088G141 | ESAI-C/D.U12/U13-CCO081 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.048-4 | 202335 | 30/08/2023 14:31:18 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6653-E conforme anexo. REF: SSA 202312617. CCO081. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000220/2023 finalizada, las modificaciones solicitadas están incluidas en el diseño 6024-DF-J6653-E
202314133 | STE |  | M088G121 | ESAI-C/D.U10/U11-CCO078 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.047-2 | 202335 | 30/08/2023 14:23:45 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6652-E conforme anexo. REF: SSA 202312615. CCO078. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000220/2023 finalizada, las modificaciones solicitadas están incluidas en el diseño 6024-DF-J6652-E
202314131 | STE |  | M088G101 | ESAI-C/D.U9/U9A-CCO075 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.046-0 | 202335 | 30/08/2023 14:23:37 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6651-E conforme anexo. REF: SSA 202312614. CCO075. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000220/2023 finalizada, las modificaciones solicitadas están incluidas en el diseño 6024-DF-J6651-E
202314129 | STE |  | M088G081 | ESAI-C/D.U7/U8-CCO072 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.045-9 | 202335 | 30/08/2023 12:09:38 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6650-E conforme anexo. REF: SSA 202312613. CCO072. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000220/2023 finalizada, las modificaciones solicitadas están incluidas en el diseño 6024-DF-J6650-E
202314128 | STE |  | M088G061 | ESAI-C/D.U5/U6-CCO069 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.044-7 | 202335 | 30/08/2023 12:08:14 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6649-E conforme anexo. REF: SSA 202312611. CCO069. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000220/2023 finalizada, las modificaciones solicitadas están incluidas en el diseño 6024-DF-J6649-E
202314126 | STE |  | M088G041 | ESAI-C/D.U3/U4-CCO066 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.043-5 | 202335 | 30/08/2023 12:07:57 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6648-E conforme anexo. REF: SSA 202312610. CCO066. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000220/2023 finalizada, las modificaciones solicitadas están incluidas en el diseño 6024-DF-J6648-E
202314122 | STE |  | M088G021 | ESAI-C/D.U1/U2-CCO063 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.042-3 | 202335 | 30/08/2023 12:07:45 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6647E conforme anexo. REF: SSA 202312608. CCO063. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000220/2023 finalizada, las modificaciones solicitadas están incluidas en el diseño 6024-DF-J6647-E
202314119 | STE |  | M088G001 | ESAI-C/D.AMD3-CCO061 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.041-1 | 202335 | 30/08/2023 12:07:19 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6646E conforme anexo. REF: SSA 202312598. CCO061. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202335 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | La SRA-IB-000220/2023 fue finalizada, las modificaciones solicitadas fueron aplicadas en el diseño 6024-DF-J6646E
202314061 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202334 | 22/08/2023 17:27:39 | Solicito apoio para análise de possível escassez de recursos fisicos do servidor quanto a memória RAM e HD. Informações coletadas do WhatsUp Gold mostram valores de 88% de utilização da memória RAM antes do reinicio manual do servidor em 21/08/2023. Investigar correlacão de falhas dos aplicativos (WUG, Symantec EPM e etc) com a utilização de recursos da máquina. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202334 | MAURICIO MENON | Análise em derivada mostrou que tratava-se de um erro no RPC (Remote Procedure Call), normalizado após reinicio. Equipamento em condições normais de funcionamento.
202313947 | STE | 202221279 | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 202334 | 22/08/2023 17:01:24 | Solicito apoio para identificar, conectar e testar pontos de supervisão do quadro 2T-D1, conforme solicitado na SSA principal 202221279. | MEL4 | MEL2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202337 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la identificación de los conductores, realizado megger y conectados en los bornes segun diseño en SSA 202221279 principal. Fue verificado accionamiento de alarmas con los colegas de MEL4. El contacto Referente a falla de GPS, fue cambiado. Se encontro en TTL-GROUND (borners 6) y ahora se encuentra en contacto abierto(borners3 ). verificado funcionalidad del mismo.
202313946 | STE | 202221279 | G073D001 | QUADRO 2O-D1 OSCILOGRAFO SECCIONAMENTO E TX - T5 | 2473.001-5 | 202334 | 22/08/2023 17:01:31 | Solicito apoio para identificar, conectar e testar pontos de supervisão do quadro 2O-D1, conforme solicitado na SSA principal 202221279. | MEL4 | MEL2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202337 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la Identificación, conexión y ensayo de los puntos de supervisión del cuadro 2O-D1 y del DAUC-1, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación.
202313760 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202333 | 18/08/2023 09:10:45 | Investigar e solucionar motivo do backup do servidor SIRI-ADS-VM01 não estar finalizando de forma bem sucedida. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202334 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Correção de configuração do aplicativo netbackup. Realizado novo backup manual e bem sucedido.
202313759 | STE |  | M066D058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM02 | 3138.013-0 | 202333 | 18/08/2023 09:10:52 | Investigar e solucionar motivo do backup do servidor SIRI-ADS-VM02 não estar finalizando de forma bem sucedida. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202334 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Correção de configuração do aplicativo netbackup. Realizado novo backup manual e concluído com sucesso.
202313580 | STE |  | T085J008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.010-6 | 202333 | 16/08/2023 10:21:52 | SUBSTITUIR BATERIA DA UNIDADE DE AQUISIÇÃO REMOTA - UAR 09. BATERIA COM MAIS DE 4 ANOS (CÓDIGO 706880 - BATERIA SELL 12V) CONFORME PIC.: EE.0064 REV.:03. VERIFICADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20235796. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202334 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI SUBSTITUÍDA A BATERIA DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SSP: 20235796 AT: 202307013. SM: 458512 DM: 70032669 EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202313540 | STE |  | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202333 | 15/08/2023 14:17:35 | Investigar/solucionar motivo pelo qual o siri-cpi-vm01 não está acessível a usuarios administradores da rede SIRI. (Acessível somente através do dns do HA). Se necessário, acompanhar suporte remoto junto a empresa Teletex/Cisco (formulário para suporte remoto em anexo) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202333 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Após algumas tentativas da Teletex / Cisco sem sucesso, foi alinhado com equipe internamente que tal condição não impacta significativamente para a administração e gerenciamento do sistema. Portanto, concluímos que o HxH necessário para tanto não justifica qualquer possível ganho, uma vez que o siri-cpi-vm01 e vm02 estão acessíveis desde a rede de gerenciamento (consoles por exemplo).
202313539 | STE |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202333 | 15/08/2023 12:33:23 | Investigar/solucionar motivo pelo qual a ferramenta ISE do SIRI não está mais acessível pela rede corporativa, utilizando a conexão via VPN para administradores do SIRI. Se necessário, abrir chamado de suporte remoto com a Cisco. (formulário em anexo) | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202333 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Após algumas tentativas da Teletex / Cisco sem sucesso, foi alinhado com equipe internamente que tal condição não impacta significativamente para a administração e gerenciamento do sistema. Portanto, concluímos que o HxH necessário para tanto não justifica qualquer possível ganho, uma vez que o siri-ise-vm01 e vm02 estão acessíveis desde a rede de gerenciamento (consoles por exemplo).
202313458 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202333 | 15/08/2023 14:29:19 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07101E(1)R3 y 6006DC07112E(1)R7 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222678 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202335 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000215/2023 atendida. Novas revisões disponibilizadas no SAT.
202313453 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202333 | 15/08/2023 14:17:47 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07113E(1)R5 y 6006DC07115E(1)R9A segun anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202307338 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202335 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000216/2023 finalizada. Documentos disponibilizados no SAT.
202313381 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202332 | 11/08/2023 14:56:12 | Conforme SSA 202304141, inhibir el punto con Bitbyte 15981 "PGTW60 RTU560 COMUNIC C/ESTACAO OPERACAO". | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202333 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación de Base de datos conforme solicitado. Excel de configuración en anexo. Backup de configuración incluido en la carpeta de automatización.
202313275 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202332 | 10/08/2023 09:01:49 | Configurar UTR para a supervisição SCADA dos alarmes de falta de tensión CC e interruptor mini aberto do LLP da LT IPU 50HZ MD1. Referêcia: SSA 202312881. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202338 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração na UTR501 para a supervisição SCADA dos alarmes de falta de tensión CC e interruptor mini aberto do LLP da LT IPU 50HZ MD1 conforme anexo. SSA executada durante a manutenção preventiva tri semestral AT: 202307915.
202313263 | STE |  | G073V009 | PAINEL DE REDE PARA O SMF - 2S-LC50 | 3148.001-2 | 202332 | 10/08/2023 09:01:58 | Realizar ensayo de actuación de los siguientes puntos “ALIMENTACION 125VCC FALLA”, “SMF SWITCH FALLA” y “SMF GPS FALLA”. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202333 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme SSA 202314495, fueron adecuadas conexiones en la DAUC-01, y posteriormente realizados ensayos de actuación de los respectivos puntos con el panel anunciador y el SCC con éxito.
202313261 | STE |  | M066F037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA04 | 1354.002-9 | 202332 | 10/08/2023 09:02:06 | Verificar/Solucionar falha na UPS da UTA04 conforme foto em anexo. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202334 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue verificado tensión de entrada y salida de la UPS y banco de baterías con valores normales. Realizado test de actuación de banco de baterías según IM.EE.0058 y soportando banco de baterías carga de la UTA durante mas de 30 minutos. Tensión de banco de baterías 104,3 V. UPS normalizado y no presento indicación de alarma según anexo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202313260 | STE |  | E019G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L3 | 0688.001-0 | 202332 | 10/08/2023 10:01:39 | Solicitamos apoyo para realizar ensayo de actuación de los puntos “PMR L3 FALTA DE ALIMENTACIÓN CC” y “PMR L3 FALTA DE ALIMENTACIÓN CA” | MEL4 | ILA3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202418 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizado apoyo a la SMME en la actuación de alarma de falla de alimentación. Alarmas con indicación y funcionamiento normal.
202313259 | STE |  | G076J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 4MC | 2490.002-1 | 202332 | 10/08/2023 10:02:05 | Solicitamos apoyo para realizar ensayo de actuación del punto “ALIMENTACIÓN 125VCC FALLA”. Bornera XC, terminal 1 y 2. | MEL4 | ILA3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202416 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado apoyo a la SMME en la actuación de alarma de falla de alimentación. Alarmas con indicación y funcionamiento normal.
202313257 | STE |  | G074M001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 3MC-2 | 2490.007-0 | 202332 | 10/08/2023 10:02:18 | Solicitamos apoyo para realizar ensayo de actuación del punto “ALIMENTACIÓN 125VCC FALLA”. Bornera XC, terminal 1 y 2. | MEL4 | ILA3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202416 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado apoyo a la SMME en la actuación de alarma de falla de alimentación. Alarmas con indicación y funcionamento normal
202313255 | STE |  | G074L001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 3MC-1 | 2490.008-2 | 202332 | 10/08/2023 10:02:42 | Solicitamos apoyo para realizar ensayo de actuación del punto “ALIMENTACIÓN 125VCC FALLA”. Bornera XC, terminal 1 y 2. | MEL4 | ILA3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202415 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado apoyo a la SMME en la actuación de alarma de falla de alimentación. Alarmas con indicación y funcionamento normal.
202313249 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202332 | 10/08/2023 10:02:52 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6609-DC-A8361-E R9 folha 331 conforme anexo. Referente a SSA 202309444 do G097E001 - UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC F1. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada actualización de diseño y disponibilizado en el SAT conforme solicitado.
202313245 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2PGTW | 2205.001-4 | 202332 | 10/08/2023 10:03:03 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6609-DC-G0821-P R4 folha 361 conforme anexo. Referente a SSA 202309445 do G045J001 - QUADRO DE COMUNICACAO 2PGTW. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada actualización de diseño y disponibilizado en el SAT conforme solicitado.
202313035 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202332 | 07/08/2023 14:30:23 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual após a troca do cartão de memória da CP2 do GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 que apresentou defeito, ao tentar entrar nas opções do menu na interface web da RTU560 aparece o seguinte erro: "Pwd file is inconsistent" conforme imagem anexada. Cartão de memória foi substituído no atendimento a SSA 202312951. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202332 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación y adecuación de configuración para reestablecer el sistema. El error se produce debido a que cuando se cambia la licencia (SD card) en cualquiera de las CMU se necesita hacer una armonización de contraseñas, ya que la nueva licencia tiene la contraseña default y necesita armonizarse con las demás para que todas queden con una única contraseña. Más detalles en el archivo anexo.
202313014 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202332 | 07/08/2023 14:33:40 | Solicito apoio para verificar junto ao fabricante Hitachi a solução para o defeito com o cartão de memória substituído na SSA 202312951. Cartão de memória 1KGT201644R0013, S/N: 1079907. Imagem com todas informações do cartão de memória em anexo. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202332 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme detalles mencionados en la SSA vinculada, fue proveído un nuevo SD Card (SN: 1098539), el mismo fue ensayo y verificada su correcta funcionalidad.
202312878 | STE |  | Y010C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2276.001-2 | 202331 | 04/08/2023 17:21:03 | Reparar monitor LG modelo: FLATRON W1942S-PF, número de série: 907SPNY93855 que não liga. Retirado para reparo na SSA 202311785. | MEL4 | ILA2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202333 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Fuente de alimentación principal con falla. Reemplazo de 3 capacitores de la etapa de filtro de salida y un capacitor de la etapa de oscilación de la fuente llaveada. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202312871 | STE |  | E113M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 | 1595.001-4 | 202331 | 04/08/2023 16:17:26 | Solicitamos apoyo para verificar en conjunto el accionamiento de la alarma PA FUNCION (DIGSI) HABILITADA. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202334 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Efectuado el reinicio del IED 7SL87, normalizándose así la respectiva señalización (PA FUNCION (DIGSI) HABILITADA). Antes se procedió a aislar las salidas de disparo en ambos extremos.
202312870 | STE |  | E113L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - 7SL87 | 1594.001-0 | 202331 | 04/08/2023 16:17:38 | Solicitamos apoyo para verificar en conjunto el accionamiento de la alarma PP FUNCION (DIGSI) HABILITADA. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202334 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado reinicio del IED, constatado rearme de la alarma, sistema en condiciones normales de operación.
202312825 | STE | 202308813 | M066P023 | ACCESS POINT SIRI - UTA12 - LAP01 | 1352.097-1 | 202331 | 03/08/2023 07:59:12 | Favor encaminar pedido de RMA para la contratada de la UTA12-LAP01 (S/N: KWC22450AA1) que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202332 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo entregado a Adachi para instalación en campo, catastrado con los siguientes datos: Códgido: 1352.190-6 Descripción: SIRI-UTA12-LAP01 SN: FJC26391730
202312713 | SCA |  | M066P023 | ACCESS POINT SIRI - UTA12 - LAP01 | 1352.097-1 | 202331 | 01/08/2023 10:35:22 | Verificar/solucionar Access Point off-line. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202312500 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202330 | 28/07/2023 15:24:44 | Favor atualizar e disponibilizar desenhos 6006DC07141E(1)R3 e 6006DC07152E(1)R5 conforme execução da SSA 202222680. | MEL4 | IEE3 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202339 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000257/2023 concluída. Desenhos disponibilizados no SAT.
202312375 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202330 | 27/07/2023 08:15:16 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07451E(1)R3 y 6006DC07462E(1)R4 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222681 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202339 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseños actualizados y publicados en el SAT conforme solicitado.
202312371 | AAT |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202330 | 27/07/2023 08:15:25 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07463E(1)R5A y 6006DC07465E(1)R7A segun anexo en el sistema SATedms. RF: 202307342 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202339 | MAURICIO MENON | Desenho bloqueado.
202312145 | STE |  | G035B005 | SWITCH EMC | 2438.014-0 | 202329 | 21/07/2023 11:34:16 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o painel frontal de sinalização e alarmes do switch não está acendendo. Obs.: funcionamento do switch está normal. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202342 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada inspeção e constatado correto funcionamento. Somente o painel de led indicador não funciona. Como não afeta seu funcionamento, o equipamento permanecerá em operação.
202311924 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202330 | 24/07/2023 15:18:09 | Solicitamos realizar las gestiones para informar a la contratista Siemens/Rieder de la necesidad de hacer la siguiente verificación y ajuste si es que corresponde: "En el panel de la IHM do painel 2S-L1314 indicando VBC igual a 0,5 kV, referente a LT MD YZU2. Linha energizada". | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202347 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Realizada adecuación en la pantalla del IHM; la señal en cuestión estaba mal referenciada. Servicio ejecutado en conjunto con la contratista SIEMENS/RIEDER.
202311892 | STE |  | M088E381 | ESAI-C/D.U18A-CCO020 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.020-2 | 202329 | 19/07/2023 10:56:06 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6625E conforme anexo. REF: SSA 202310784. CCO020 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202337 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6625-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311889 | STE |  | M088E361 | ESAI-C/D.U18-CCO019 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.019-5 | 202329 | 19/07/2023 10:55:57 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6624E conforme anexo. REF: SSA 202310783. CCO019 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202337 | MAURICIO MENON | El diseño 6024-DF-J6624-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311887 | STE |  | M088E341 | ESAI-C/D.U17-CCO018 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.018-3 | 202329 | 19/07/2023 10:55:03 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6623E conforme anexo. REF: SSA 202310782. CCO018 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202333 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6623-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311884 | STE |  | M088E321 | ESAI-C/D.U16-CCO017 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.017-1 | 202329 | 19/07/2023 10:44:58 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6622E conforme anexo. REF: SSA 202310780. CCO017 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202333 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6622-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311883 | STE |  | M088E301 | ESAI-C/D.U15-CCO016 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.016-0 | 202329 | 19/07/2023 10:44:40 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6621E conforme anexo. REF: SSA 202310777. CCO016 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202333 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6621-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311882 | STE |  | M088E281 | ESAI-C/D.U14-CCO015 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.015-8 | 202329 | 19/07/2023 10:43:26 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6620E conforme anexo. REF: SSA 202310775. CCO015 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202333 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6620-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311880 | STE |  | M088E261 | ESAI-C/D.U13-CCO014 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.014-6 | 202329 | 19/07/2023 10:43:09 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6619E conforme anexo. REF: SSA 202310773. CCO014 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202333 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6619-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311879 | STE |  | M088E241 | ESAI-C/D.U12-CCO013 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.013-4 | 202329 | 19/07/2023 10:42:19 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6618E conforme anexo. REF: SSA 202310771. CCO013 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202333 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6618-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311878 | STE |  | M088E221 | ESAI-C/D.U11-CCO012 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.012-2 | 202329 | 19/07/2023 10:41:41 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6617E conforme anexo. REF: SSA 202310769. CCO012 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202333 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6617-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311877 | STE |  | M088E201 | ESAI-C/D.U10-CCO011 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.011-0 | 202329 | 19/07/2023 10:25:58 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6616E conforme anexo. REF: SSA 202310766. CCO011 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202333 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6616-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311873 | STE |  | M088E181 | ESAI-C/D.U9A-CCO010 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.010-9 | 202329 | 19/07/2023 10:25:47 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6615E conforme anexo. REF: SSA 202310759. CCO010 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6615-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311872 | STE |  | M088E161 | ESAI-C/D.U9-CCO009 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.009-1 | 202329 | 19/07/2023 10:25:31 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6614E conforme anexo. REF: SSA 202310776. CCO009 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6614-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311869 | STE |  | M088E141 | ESAI-C/D.U8-CCO008 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.008-0 | 202329 | 19/07/2023 10:24:57 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6613E conforme anexo. REF: SSA 202310774. CCO008 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6613-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311868 | STE |  | M088E121 | ESAI-C/D.U7-CCO007 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.007-8 | 202329 | 19/07/2023 10:24:45 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6612E conforme anexo. REF: SSA 202310772. CCO007 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6612-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311867 | STE |  | M088E101 | ESAI-C/D.U6-CCO006 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.006-6 | 202329 | 19/07/2023 09:56:40 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6611E conforme anexo. REF: SSA 202310770. CCO006 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6611-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311864 | STE |  | M088E081 | ESAI-C/D.U5-CCO005 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.005-4 | 202329 | 19/07/2023 08:33:17 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6610E conforme anexo. REF: SSA 202310767. CCO005 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6610-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311861 | STE |  | M088E061 | ESAI-C/D.U4-CCO004 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.004-2 | 202329 | 19/07/2023 08:32:36 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6609E conforme anexo. REF: SSA 202310764. CCO004 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6609-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311860 | STE |  | M088E041 | ESAI-C/D.U3-CCO003 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.003-0 | 202329 | 19/07/2023 08:32:10 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6608E conforme anexo. REF: SSA 202310763. CCO003 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6608-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311859 | STE |  | M088E021 | ESAI-C/D.U2-CCO002 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.002-9 | 202329 | 19/07/2023 08:32:22 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6607E conforme anexo. REF: SSA 202310760. CCO002 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6607-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311858 | STE |  | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202329 | 19/07/2023 08:19:54 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6606E conforme anexo. REF: SSA 202310759. CCO001 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6606-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas
202311787 | STE |  | G097P007 | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA 1 | 2486.001-8 | 202329 | 19/07/2023 15:27:44 | Solicito apoio para verificar junto ao fabricante uma solução para o SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA 1 não estar inicializando. Em anexo foto da indicação de alarme no servidor, captura de protocolo e tela de alarmes no SCC. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Abierto Ticket Nr./No.: 8-768766: ENC: Falla en Servidor SDM1/RTC1/ORA1 - Atendimento Siemens: System... ISSUE=768766 PROJ=8. Problema resuelto con apoyo de especialista de Siemens Alemania.
202311572 | STE |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202329 | 17/07/2023 08:18:42 | Durante la ejecucion de la SSA 202310780 se encontro gotera que impacta sobre la camara domo, ver anexo, (Ubicacion: cota 92-U16). Favor verificar y solucionar para la proteccion de la integridad de los equipamientos correspondientes al sistema ESAI. | MEL4 | MCI1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202339 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo instalación de protección de camaras de seguridad con apoyo de personal de ST SRL.
202311569 | STE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202329 | 17/07/2023 08:19:05 | Durante la ejecucion de la SSA 202310771 se encontro pared de hormigon con humedad/gotera, ver anexo, (Ubicacion: cota 92-U12). Favor verificar y solucionar para la proteccion de la integridad de los equipamientos adyacentes correspondientes al sistema ESAI. | MEL4 | MCI1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202339 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo canalización de infiltración para proteger camara de seguridad, con apoyo de personal de ST SRL.
202311188 | STE | 202304510 | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202327 | 07/07/2023 11:48:12 | Favor, solicitar RMA para troca em garantia do SFP: Modelo: SFP-10G-SR-S Marca: CISCO S/N: FNS224480ZEB Detectado falha durante execução da SSA 202304510 | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202332 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Interfaz recibida en sustitución por medio de RMA de CISCO, con las siguientes informaciones: - PN: SFP-10G-SR-S - SN: ACW26031QFJ Entregado a MEL4 para sustitución en equipo. No fue catastrado en el SAM-GE por tratarse de un componente de un equipo, y no un equipo en sí.
202311163 | STE | 202309465 | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202327 | 07/07/2023 09:57:52 | Solicito apoio para verificar falha na medição de energia ativa da unidade geradora U12. A falha inciou após subtituição da CPU da UTR 612 pelo modelo D20MX, no entanto não há diferenças entre o ajuste anterior e o novo. Obs: Foi solicitado suporte técnico da GE via e-mail, no entanto todos os e-mails voltaram por falha de entrega, então foi realizado contato via aplicativo de mensagem. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202327 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Falla de medición solucionada por ITAIPU a través de alteración de parámetros en la base de datos del SCADA NMR5. Sistema operando en condiciones normales de funcionamiento.
202311105 | STE | 202305987 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202327 | 07/07/2023 09:58:06 | Solicito apoyo para verificar motivo por el cual el campo ACRONM de la tabla SOSAT2 conforme planilla en emisión y testes realizados presentan una inversión en el descriptivo "MANUAL", esta mostrando en el SCADA "INDEF" en vez de "MANUAL". | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202327 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alterar tablas SOSTAT y SOSAT2 para corregir inversión de puntos 4WAY en ANT_INCENDIO UG TQ 3/4 conforme adjunto. Realizar ensayos de conformidad con el equipamiento primario.
202310929 | STE |  | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202327 | 04/07/2023 08:58:39 | Realizar simulación de actuación de los siguientes puntos: - 16909: MDERECHA_500Kv_L15_L16_BB2_RELE_PR5L16_50BF_ENVIO TDD. - 16908: MDERECHA_500Kv_L15_L16_BA2_RELE_PR5L15_FUERA_DE_OPERACION - 16907: MDERECHA_500Kv_L15_L16_BA2_RELE_PR5L15_FALLA - 16906: MDERECHA_500Kv_L15_L16_BA2_RELE_PR5L15_50BF_ENVIO TDD | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202327 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada simulación y verificación de actuación de los puntos mencionados, los ensayos fueron exitosos.
202310733 | STE | 202310653 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202326 | 30/06/2023 15:34:41 | [PROYECTO VHA1]. SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR LA SOLICITUD DE LA SSA 202310653 A LA CONTRATISTA . "AO REALIZAR COMANDO DE HABILITAR RELIGAMENTO DA LINHA VHA1 OCORREU A MENSAGEM "COMMAND NOT ACTIVAT, ON REMOTE SIDE". OBSERVADO QUE APÓS COMUTAR AS SELEÇÃO DE CONTROLE DE SCC PARA IHM E RETORNAR IHM PARA SCC O COMANDO DE HABILITAR O RELIGAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR". | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202329 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Soporte y ajustes por parte del fabricante Siemens fue realizado durante la puesta en servicio de la linea YZU2.
202310560 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202326 | 27/06/2023 16:58:19 | Acompañar ensayos de operación de la ETA a ser realizados entre los días 28/06/2023 y 14/07/2023, desde el SCADA. Puede ser necesario ajuste vía LORUP en caso de presentarse discrepancias en la indicación de puntos | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202326 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi dada a entrada na AT 202305778, informado por IEE3 que se tivesse demanda iriam nos informar. Não houve demanda para acompanhamento de ensaios pela MEL4 no SCADA e atualizações via LORUP.
202310440 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 27/06/2023 09:00:32 | Verificar/reparar etiquetadora marca Brother modelo PT-1650 número de série: U60736-G8G337762. Etiquetadora não liga, fica com o display todo preto. Ver histórico SSA 202308409. | MEL4 | ILA2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202331 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Falla intermitente en encendido de equipamiento. Placa PBC multicapa con problema de conexión interna de tierra. Sin posibilidad de reparo. Dar baja.
202310314 | STE | 202310313 | M066C106 | SERVIDOR VIRTUAL DE RELAT. - OPSCENTER - SIRI-BKP-VM02 | 3138.029-5 | 202326 | 26/06/2023 15:29:34 | Avaliar possível não conformidade da situação descrita: Verificar motivo pelo qual o envio de notificações por e-mail do OPScenter não funciona. Obs.: a SIPS informou que deve ser utilizado um usuário de serviço com autenticação e porta 587. Investigar configuração correta para o funcionamento junto a Veritas / Compwire. Detectado no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042) | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202328 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Devido alterações na infraestrutura do lado SI, de maneira a centralizar e padronizar o envio de notificações por e-mail, realizar encaminhamento dos e-mails através do novo servidor SMTP, implementado e configurado através da SSA 202402299.
202310313 | STE |  | M066C106 | SERVIDOR VIRTUAL DE RELAT. - OPSCENTER - SIRI-BKP-VM02 | 3138.029-5 | 202325 | 22/06/2023 17:06:23 | Verificar motivo pelo qual o envio de notificações por e-mail do OPScenter nã funciona. Obs.: a SIPS informou que deve ser utilizado um usuário de serviço com autenticação e porta 587. Investigar configuração correta para o funcionamento junto a Veritas / SIPS. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202334 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuração apontando o novo servidor de SMTP / SMTP relay SIRI-SMTP-VM01 , com email origem siri_reporte@itaipu.gov.py . Realizado testes e confirmado correto funcionamento.
202310311 | SCD | 202310309 | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202326 | 26/06/2023 15:29:51 | Avaliar possível não conformidade da situação descrita: Configurado SNMP e log forwarding nos appliances, contudo até o momento CGRMS informou que não estão funcionando. Detectado no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202336 | CARLOS EDUARDO BUENO | Realizado teste de requisições SNMP, sem resposta dos ativos do sistema de Backup. Teste realizado com Rodrigo Adachi, em 22/06. Necessário investigar motivo da impossibilidade de resposta. Envios de logs ainda não foram testados.
202310309 | AIM |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202325 | 22/06/2023 16:54:11 | Configurado SNMP e log forwarding nos appliances, contudo até o momento CGRMS informou que não estão funcionando. Detectado no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202334 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificada correta configuração com IEE4 e liberação adequada no firewall, contudo serviços não funcionam. Será aberto um case no suporte da Veritas para verificação.
202310306 | AAD |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202326 | 26/06/2023 15:30:01 | Solicitação atualização de documento 6980-60-J6442-P (Tabela 11), para refletir a configuração solicitada pela SIPS para conexão a servidor SMTP. Deve ser utilizada a porta 587 e usuário de serviço autenticado. Verificado durante comissionamento , com SSAs 202307041 e 202307042 Segue informações em anexo. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202334 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Correção de Estado. AAT -> AAD.
202310294 | STE | 202310279 | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202325 | 22/06/2023 16:19:15 | Avaliar possível não conformidade da situação descrita: Verificar motivo pelo qual o envio de e-mail com informações de backup do catálogo não funciona. Obs.: a SIPS informou que deve ser utilizado um usuário de serviço com autenticação e porta 587. Investigar configuração correta e viabilidade do uso destas portas e autenticação junto a Veritas / Compwire. Detectado no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042) | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202328 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Devido alterações na infraestrutura do lado SI, de maneira a centralizar e padronizar o envio de notificações por e-mail, realizar encaminhamento dos e-mails através do novo servidor SMTP, implementado e configurado através da SSA 202402299.
202310290 | STE | 202310283 | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202325 | 22/06/2023 16:19:22 | Avaliar possível não conformidade da situação descrita: Problema nos HDs do RAID6 do Node, ao reinserir os HDs durante ensaio de RAID6 previsto no comissionamento(SSAs 202307041 e 202307042), com alerta de “Volume is fully degraded”. Resposta da contratada para a questão segue em anexo. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202328 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Conforme documento anexo "ITAIPU - NetBackup Appliance 5250 Resiliency", o Fabricante informa que sua solução não prevê a reinserção do mesmo disco após uma falha. Conforme verificado durante os ensaios, a configuração de RAID6, de fato funcionou, tendo em vista que o sistema se manteve funcional mesmo com a retirada dos discos.
202310288 | STE | 202310280 | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202325 | 22/06/2023 16:19:33 | Avaliar possível não conformidade da situação descrita: após o segundo ensaio de resiliência, simulando desenergização (power off imediato), previsto no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042) ficaram inoperantes as seguintes funcionalidades: Call home, notificações por e-mail e comandos de troubleshooting via SSH-CLI “show hardware-health”. Obs.: Já foi aberto o chamado 230616-001451 no suporte da Veritas para tratamento do caso. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202328 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Conforme documento anexo "ITAIPU - NetBackup Appliance 5250 Resiliency", o Fabricante informa que o comportamento é esperado, e que sua solução "irá exigir uma checagem de File System" "caso ocorra um crash inesperado, tanto por uma falha de Software ou perda de energia inesperada". (Detalhes no item 'Teste 2' do Anexo). Verificado com ENES.DT que a especificação técnica 6018-20-15210-P não previu como requisito a resiliência e robustez a esse tipo de falha.
202310285 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202325 | 22/06/2023 16:00:17 | Realizar backup de marco zero da SIRI-BKP-VM01 e SIRI-BKP-VM02 utilizando ferramenta externa ao sistema do Netbackup. Pendência interna do comissionamento realizado com SSAs 202307041 e 202307042. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202335 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado export das VMs através do vcenter e salvo os arquivos no SIRI-LOG-VM01.
202310283 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202325 | 22/06/2023 16:00:34 | Verificar/solucionar motivo pelo qual, ocorreu um problema nos HDs do RAID6 do Node, ao reinserir os HDs durante ensaio de RAID6 previsto no comissionamento(SSAs 202307041 e 202307042), com alerta de “Volume is fully degraded”. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202334 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Foram feitas tentativas de resolução pela equipe da MEL4, não foi possível resolver, pois alguns acessos do sistema dependem de permissão do suporte da Veritas. Aberto chamado na Veritas (Caso número 230808-002004), e constatou-se que havia um defeito físico no disco. Foi realizada a troca do disco (Controller 0 Enclosure 62 Disk 0). (SSA 202313473) Foi necessário novo acesso da Veritas para limpar o alerta que estava presente mesmo depois da troca do disco, e o problema foi resolvido.
202310280 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202325 | 22/06/2023 15:32:23 | Verificar/solucionar motivo pelo qual, após o segundo ensaio de resiliência, simulando desenergização (power off imediato), previsto no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042) ficaram inoperantes as seguintes funcionalidades: Call home, notificações por e-mail e comandos de troubleshooting via SSH-CLI “show hardware-health”. Obs.: Já foi aberto o chamado 230616-001451 no suporte da Veritas para tratamento do caso. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202334 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Fabricante Veritas fez o reset do serviço MongoDB durante atendimento ao caso 230616-001451. Normalizado os serviços de call home, notificação por e-amil e comandos de troubleshooting.
202310279 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202325 | 22/06/2023 15:29:57 | Verificar motivo pelo qual o envio de e-mail com informações de backup do catálogo não funciona. Obs.: a SIPS informou que deve ser utilizado um usuário de serviço com autenticação e porta 587. Investigar configuração correta para o funcionamento junto a Veritas / SIPS. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202335 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | configurado arquivo /usr/openv/netbackup/bin/mail_dr_info.sh e também /etc/mail.rc Arquivos corretos em anexo Case Veritas: 240306-002194
202310226 | STE | 202310217 | E013P012 | GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 | 1520.003-1 | 202325 | 22/06/2023 08:45:37 | Solicitamos apoyo para análisis, la RTU11 (VHA1) dejó de comunicar con el SCC, con lo cual se produjo la pérdida de supervisión y control de los equipos relativos a esa RTU vía SCC y RTU. Aparentemente debido a un congelamiento producido en la A8000. Síntoma similar a lo ya ocurrido anteriormente en otras ocasiones en la A8000 de la RTU10 (YZU1 y 2). Ref.: 202306344. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202328 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Equipamiento Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 fue desmontado y descomisionado mediante SSA 202311466 en el marco del proyecto de ampliación de la SEMD sector 4 Lineas YZU1/YZU2 y VHA1 via CT ANDE 7983/20 1542/2019. Función GATEWAY RTU para la linea VHA1 reemplazada por E116P006/E116P007 panel 2S-L56 (2-CRL-3).
202310006 | STE |  | M066E023 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP02 | 1352.073-7 | 202325 | 19/06/2023 11:49:37 | Realizar a troca provisória de APs (ou de power injectors) entre UTA05-LAP03 e UTA03-LAP02 para fazer o troubleshooting do problema recorrente no UTA03-LAP02 (202309255) (Obs.: se reconecta o power injector e o AP funciona por um período e volta a dar falha) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202325 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizadas as trocas provisórias entre os APs UTA05-LAP03 e UTA03-LAP02, realizado os testes e foram retornados aos seus locais de origem.
202309614 | STE | 202309150 | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202324 | 13/06/2023 10:55:57 | Solicito apoio para realizar a limpeza e verificação da fibra CFOG403A e os patch cords que interligam o medidor M75A do painel 5MFU ao SW1A P8 do painel 2MC60-1. Serviço será realizado em conjunto MEL4/MEL3/ILA3. Data sugerida para a realização da atividade 27/06/2023. Desenho em anexo. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202326 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado salida optica del medidor M75A del panel 5MFU (Potencia: -15,69dBm) y del switch SW1A/P8 en el panel 2MC60-1 (Potencia: -12.43dBm). Patchcords y cabo de fibra óptica con rangos de atenuación dentro de lo esperado, realizado limpieza de conectores de manera preventiva. Realizado inspeccion con AT 202305262.
202309602 | STE | 202303682 | M066I009 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-2 - LAP01 | 1356.056-3 | 202324 | 14/06/2023 09:13:22 | Favor encaminar pedido de RMA para el conversor MC-SEMD-2-1 (S/N: AA405021802315) para la contradada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202331 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO RECIBIDO EN SUSTITUCIÓN CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: CÓD: 1356.068-0, MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-2 - LAP01 SN: AA405022B0215. ENTREGADO A MEL4 PARA INSTALACIÓN EN CAMPO Y BAJA EN CATASTRO DE EQUIPO ANTERIOR DAÑADO CON CÓDIGO 1356.056-3.-
202309431 | STE |  | M066Q022 | ACCESS POINT SIRI-UTA20-LAP01 | 1352.178-3 | 202323 | 07/06/2023 16:59:43 | Instalar Acces Point en la zona del vertedero (cerca de la garita de Seguridad). El soporte del mismo ya se encuentra instalado y asegurado en el poste. Verificar condiciones del cable UTP y accesorios. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202334 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado acces point. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202309412 | STE | 202307508 | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202324 | 12/06/2023 14:13:09 | Solicito apoio para verificar o motivo de o GW 2 estar indicando falha de comunicação na tela de Arquitetura da IHM FIP-PCG01 conforme foto em anexo. Verificado que o GW 2 está online, somente a indicação na IHM do FIP-PCG-01 não está correta. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202331 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Indicacion de falla en GW2 configurada exitosamente con acompañamiento del fabricante Hitachi conforme detalles en la SSA 202310429.
202309408 | STE | 202302043 | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202324 | 12/06/2023 14:13:33 | Solicito apoio para realizar a configuração do alarme sonoro no software MicroSCADA da IHM FIP-PCG01. Realizado teste de atuação de um alarme e não foi emitido som. As caixas de som já foram instaladas e estão emitindo som em outros aplicativos do Windows. Enviado e-mail em anexo para o Leonardo da Hitachi com mais detalhes. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202331 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alarma sonoro configurada exitosamente con acompañamiento del fabricante Hitachi conforme detalles en la SSA 202310429.
202309314 | STE |  | M066I052 | CFAP-SEMD-3-UTA18 | 1357.075-3 | 202323 | 06/06/2023 11:38:41 | Verificar el correcto aterramiento del Cable F/UTP y del patch panel/caja de conexión. Caso necesario realizar el aterramiento de las partes que comprendan el recorrido del cable F/UTP y demas componentes del panel. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202334 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado aterramiento. Realizado reaprieto. Verificada continuidad de malla de tierra del cable F/UTP, caja de conexion, carcasa de LAP y cuadro CFAP.
202309286 | STE | 202305172 | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202323 | 06/06/2023 09:19:50 | Solicito apoio para solucionar/verificar motivo pelo qual o comando de controle do CAG para unidade 04 mudaram de C_RC_NA_1(Regulation step command) para C_DC_NA_1 (Double command) na ocorrência relatada na SSA 202305172 e tratada na SSA 202305285. Referencia: Evt 213. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | This problem is a bug which occurs under certain circumstances in the environment that we are unable to reproduce, therefore making the diagnosis and definitive solution difficult. Event closed during the manufacture visit on 02/06/2023 AR/ENES.DT/044/2023 Ref: https://confluence.itaipu/display/SMINDT/Evt+213
202309273 | STE |  | M066I024 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP03 | 1352.170-9 | 202323 | 05/06/2023 17:27:04 | Verificar el correcto aterramiento del Cable F/UTP y del patch panel/caja de conexión. Caso necesario realizar el aterramiento de las partes que comprendan el recorrido del cable F/UTP. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202334 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado el correcto aterramiento del Cable F/UTP y del patch panel/caja de conexión. Relevado datos relativos a la instalación en campo en compañia de SMIN.DT.
202309242 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202323 | 05/06/2023 16:49:15 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07503E(1)R7A y 6006DC07505E(1)R8A segun anexo en el sistema SATedms. RF: 202307327 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202331 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000182/2023 executada, desenhos verificados, atualizados e disponibilizados no SAT.
202309231 | STE | 202309199 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202323 | 05/06/2023 13:56:20 | [PROYECTO VHA1]: SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR AL FABRICANTE LA SOLICITUD DE LA SSA 202309199. "VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, DESPUÉS DE REALIZAR COMANDO PARA HABILITAR LA RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LA LÍNEA LI 500KV MD-VHA1 MEDIANTE EL INTERRUPTOR 84LI8 APARECIÓ EN LA PANTALLA DEL SCC UNA VENTANA CON EL MENSAJE "COMMAND NOT ACTIVAT. ON REMOTE SIDE", VERIFICADO QUE EN EL SCC Y LOS PANELES LOCALES SE ENCUENTRA INDICANDO HABILITADA LA RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LA LÍNEA". | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202329 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Soporte y ajustes por parte del fabricante Siemens fue realizado durante la puesta en servicio de la linea YZU2.
202309007 | STE |  | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202322 | 01/06/2023 08:33:35 | Solicito apoio para condução do processo de acionamento de garantia do switch modelo SEL-2730M, S/N 1192740031, P/N 2730M0ARAA1222AAAX0, que ficou inoperante em 31/05/2023. Mais detalhes da falha estão descritos na SSA 202308945. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202323 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Switch fue enviado al fabricante para reparo vía SSA 202309388 y ensayada su funcionalidad posterior al reparo vía SSA 202316921. Posteriormente fue encaminado a almacenes e incluido dentro del material del stock.
202308982 | STE | 202308322 | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202326 | 26/06/2023 14:39:02 | SOLICITAMOS APOYO PARA VERIFICAR EN CONJUNTO CON LA CONTRATADA, ERROR RECURRENTE, REFERENTE A "Siemens.ProcessHistorian.WinCC.CAPHServer.dll" y ERROR REFERENTE AL SISTEMA DE ARCHIVOS (NTFS). OBS: ANEXOS EN SSA:202308322 | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202326 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | El contrato con la empresa RIEDER & CIA S.A.C.I fue cancelado, por lo que ya no se cuenta con soporte técnico para auxiliar en la resolución del error en cuestión. El sistema no llegó a entrar en operación oficialmente, pero si se concordó en recibir el sistema en su condición actual para operar manualmente y mantenerlo. Fue instalado la UPS como recomendación de la contratista lo que resultó en una disminución de la frecuencia del error.
202308809 | STE | 202216890 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202322 | 31/05/2023 07:42:23 | SOLICITO APOIO JUNTO A FABRICANTE PARA SOLUCIONAR SINALIZAÇÃO DE CARGA DE BATERIA BAIXA DA PLACA D20EME. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202322 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | No es necesaria ninguna acción de mantenimiento respecto a la indicación de falla de baterías, debido a que dicha placa no es utilizada y será sustituida próximamente con el proyecto de actualización de UTRs para la D20MX. El fabricante GE informó que dicha placa D20ME (Ethernet) no es utilizada actualmente en la configuración de las UTRs y que la señalización de carga baja en la batería no afecta a la funcionalidad de la UTR, ver Ítem 3 de AR/SMI.DT/035/2023 en adjunto.
202308411 | AAT |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202321 | 22/05/2023 08:56:18 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6044DFG6130P(4)R1 conforme anexo. Referente a verificação de desenho e etiquetas realizada durante AT: 202303451 e SSA: 202304868 do painel de medição e faturamento 2MC60-1. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202329 | MAURICIO MENON | O documento está bloqueado na ENES.DT.
202308409 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 22/05/2023 08:57:11 | Verificar/reparar etiquetadora marca Brother modelo PT-1650 número de série: U60736-G8G337762. Etiquetadora não liga, verificado vazamento de pilhas. Fotos em anexo. | MEL4 | ILA2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202324 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de soporte de baterías. Cambio de cables de alimentación internos. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202308139 | STE | 202303839 | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202320 | 18/05/2023 08:21:59 | [PROYECTO YZU1]. SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR AL FABRICANTE LA SOLICITUD DE LA SSA 202303839. "RECONEXÃO DE LINHA "79 CIERRE MONO/TRI" NA IHM INDICANDO "TRIPOLAR", EM DESACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA OPERAÇÃO" | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202328 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Soporte y ajustes por parte del fabricante Siemens fue realizado durante la puesta en servicio de la linea YZU2.
202308133 | STE | 202303970 | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202320 | 18/05/2023 08:22:24 | [PROYECTO YZU1]. SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR AL FABRICANTE LA SOLICITUD DE LA SSA 202303970. "VERIFICAR E SOLUCIONAR VALORES DE POTÊNCIAS IGUAIS A ZERO, REFERENTE AOS IEDS PRINCIPAL E ALTERNADO, NA TELA DE CONTROLE E SUPERVISAO DA LINHA YZU1" | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202328 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Soporte y ajustes por parte del fabricante Siemens fue realizado durante la puesta en servicio de la linea YZU2. Realizado ensayos de inyecciones de señales desde los IEDs y constatada correcta indicación de los valores de potencia en la IHM.
202308123 | STE | 202306345 | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202320 | 18/05/2023 08:22:46 | [PROYECTO YZU1]. SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR LA SOLICITUD DE LA SSA 202306345 AL FABRICANTE. "GPS ESTÁ COM INDICAÇÃO DE CERCA DE 3 HORAS ADIANTADO EM RELAÇÃO AO HORÁRIO USINA" | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202328 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Soporte y ajustes por parte del fabricante Siemens fue realizado durante la puesta en servicio de la linea YZU2.
202308114 | STE | 202307526 | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202320 | 18/05/2023 08:23:08 | [PROYECTO YZU1]. SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR LA SOLICITUD DE LA SSA 202307526 AL FABRICANTE. "VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL AL COMANDAR SECC. 54L56 EJECUTA EN EL CAMPO COMANDO EN LA SECC. 34L56 EN IHM". | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202328 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Soporte y ajustes por parte del fabricante Siemens fue realizado durante la puesta en servicio de la linea YZU2.
202308012 | STE | 202307402 | M066K022 | ACCESS POINT SIRI - UTA08 - LAP01 | 1352.088-0 | 202320 | 16/05/2023 16:08:19 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA08-LAP01 (S/N: KWC22450KY4) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202330 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO RECIBIDO EN SUSTITUCIÓN CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: CÓD: 1352.187-5 ACCESS POINT SIRI-UTA08-LAP01 SN: FJC262018N9 ENTREGADO A MEL4 PARA INSTALACIÓN EN CAMPO Y BAJA EN CATASTRO DE EQUIPO ANTERIOR DAÑADO CON CÓDIGO 1352.088-0.-
202307981 | STE | 202307062 | M066E022 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 | 1352.072-5 | 202320 | 16/05/2023 16:08:31 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA03-LAP01 (S/N: KWC22440N8W) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202330 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO RECIBIDO EN SUSTITUCIÓN CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: CÓD: 1352.189-9 ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 SN: FJC262018P2 ENTREGADO A MEL4 PARA INSTALACIÓN EN CAMPO Y BAJA EN CATASTRO DE EQUIPO ANTERIOR DAÑADO CON CÓDIGO 1352.072-5.-
202307825 | STE | 202307561 | M066S024 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP03 | 1352.035-6 | 202319 | 12/05/2023 07:53:21 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA14-LAP03 (S/N: KWC22440MW6) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo equipo recibido en sustitución y catastrado con los siguientes datos: SSA 202307825 SN: FJC262018R2 CÓD 1352.196-7 SIRI-UTA14-LAP03 Se entraga a MEL4 (Adachi) para instalación en campo. OBS: se corrigen los espacios en el nombre del equipo anterior.
202307508 | STE |  | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202318 | 05/05/2023 17:06:01 | Verificar/solucionar: GW 2 indicando falha de comunicação na tela de Arquitetura da IHM conforme foto em anexo. Verificado que o GW 2 está online, somente a indicação na IHM do FIP-PCG-01 não está correta. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202323 | DIEGO BRUM DO AMARAL | SSA solucionada conforme AT: 202305675 e SSA: 202310429. Backup da pasta sc salvo em: P:\Automatizacion\T15A - ECE 50Hz\T15A01 - IHM FIP-PCG01\sc-HMIFIP50_20230705_sonido.7z
202307439 | STE |  | T091F015 | MONITOR No. 15 E ACESSÓRIOS | 1013.040-4 | 202318 | 04/05/2023 17:13:39 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL MONITOR S/N: Y1ZTHXIF400115K, MODELO LH55UDC, SAMSUNG, NÃO LIGA. EQUIPAMENTO NÃO POSSUI CÓDIGO DE ESTOQUE. FOI SUBSTITUIDO NA SSA. 202307438. | MEL4 | ILA2 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202320 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de cable de alimentación. Placa de controlador sin alimentación Standby 5.2V. Realizado mantenimiento correctivo a placa fuente, reemplazo de dos capacitores de filtro de salida. Test de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202307274 | STE | 202304153 | M066Y056 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP01 | 1352.110-7 | 202318 | 03/05/2023 08:09:33 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA00-LAP01 (S/N: KWC22440D98) para la contradada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202330 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO RECIBIDO EN SUSTITUCIÓN CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: CÓD: 1352.188-7 ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP01 SN: FJC262018PR ENTREGADO A MEL4 PARA INSTALACIÓN EN CAMPO Y BAJA EN CATASTRO DE EQUIPO ANTERIOR DAÑADO CON CÓDIGO 1352.110-7.-
202307247 | STE |  | T075W003 | CONSOLE BITPDCON3 | 0920.061-6 | 202318 | 02/05/2023 15:50:19 | SOLICITO A COMPRA DE HD'S SOBRESSANTE TIPO SATA, NO MODELO EM ANEXO PARA ATENDER DEMANDA DE WORKSTATION DO SISTEMA SCADA. PREVER CODIFICAÇÃO DO SOBRESSALENTE E DEFINIR POLÍTICA DE ESTOQUE MÁXIMO E MÍNIMO. REFERÊNCIA SSA. 202307246 E 202303039. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202326 | MAURICIO MENON | Verificado incompatibilidade de discos disponíveis em outro sistema. Recomenda-se o processo de compra pontual caso necessário até a substituição pelo SCADA GE.
202307191 | STE |  | G097M003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE BARRA VITAL - CA | 0790.003-1 | 202317 | 28/04/2023 16:10:17 | Realizar el relevamiento de cargas correspondientes a la barra vital, de tal forma actualizar los diagramas de interconexión existentes. | MEL4 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202321 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado levantamento de cargas da Barra Vital conforme programado. Serviço realizado durante execução de SSP dos Inversores da Barra Vital pela MEL3. Emitida SSA 202315520 para atualização de desenho. Equipamento liberado para a operação.
202307184 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202318 | 02/05/2023 15:51:56 | Modificar y disponibilizar en el SATedms los diseños 6006-DC-07072-E conforme documento en anexo. REF:SSA 202222675. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202326 | MAURICIO MENON | Documento publicado com as alterações anotadas referentes ao PSS.
202307183 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202318 | 02/05/2023 15:52:21 | Modificar y disponibilizar en el SATedms los diseños 6006-DC-07073-E y 6006-DC-07075-E conforme documentos en anexo. REF:SSA 202300411. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202336 | MAURICIO MENON | Desenhos atualizados disponibilizados no SAT.
202307045 | STE |  | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202317 | 27/04/2023 09:53:59 | Acesso a interface iLO do servidor BITDTRAS1 não foi possível durante a execução da SSP 20230010, devido as credenciais de acesso serem diferentes do padrão adotado na rede EMS Scada. Solicita-se a alteração das credenciais de acesso da interface iLO para o padrão adotado na rede EMS Scada. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202320 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado o acesso a interface iLO em modo "Security Override" através do pressionamento do botão fisico da interface. O usuário e a senha foram alterado para o padrão utilizado nas demais interfaces iLO da rede EMS Scada.
202306992 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202317 | 27/04/2023 08:46:10 | SOLICITO VERIFICAÇÃO/PARECER, JUNTO AO FABRICANTE GE, DO IMPACTO QUE POSSA GERAR CASO NÃO SEJA SUBSTITUÍDA AS BATERIAS DA PLACA D20EME, POIS ESSAS PLACAS SERÃO RETIRADAS COM A MODERNIZAÇÃO DA CPU D20MX E ATUALMENTE NÃO TEMOS USADO A D20EME EM NOSSOS PROJETOS. EXEMPLO DE CASO NA SSA. 202306904. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202321 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | No es necesaria ninguna acción de mantenimiento respecto a la indicación de falla de baterías, debido a que dicha placa no es utilizada y será sustituida próximamente con el proyecto de actualización de UTRs para la D20MX. El fabricante GE informó que dicha placa D20ME (Ethernet) no es utilizada actualmente en la configuración de las UTRs y que la señalización de carga baja en la batería no afecta a la funcionalidad de la UTR, ver Ítem 3 de AR/SMI.DT/035/2023 en adjunto.
202306463 | STE | 202303682 | M066I023 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 | 1352.169-1 | 202317 | 24/04/2023 16:01:06 | Prestar apoio para troca via RMA do AP defeituoso (SSA 202303682) S/N do AP defeituoso: FJC25291SXH Modelo: AIR-AP1562E-A-K9 | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202320 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO RECIBIDO Y CATASTRADO: - SN: FJC27102JS2 - COD: 1352.186-3, ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 EN SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DAÑADO CON SN: FJC25291SXH, POR GARANTÍA DE FABRICANTE.-
202306426 | STE | 202304695 | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202316 | 18/04/2023 08:23:50 | Prestar apoio quanto a definição executiva do caminho ótico entre UTA-20 e cores do SIRI, para possibilitar o comissionamento completo do equipamento. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado levantamento de informações relativas ao caminho óptico entre UTA-20 e COREs do SIRI em conjunto com ENES.DT. Documentos em anexo.
202306365 | STE | 202305253 | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202316 | 17/04/2023 09:54:30 | Acompanhar suporte remoto da empresa Teletex (contrato 4500068854) para a migração de VM (STH-PCD-VM01) da infraestrutura do STH à infraestrutura do SIRI conforme modificação de projeto anexo à SSA Matriz. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202316 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a migração para o cluster do SIRI com sucesso. Realizado testes de Fault tolerance (alta disponibilidade) com sucesso. Validado com MEL3 e Backcom o correto funcionamento do sistema do STH.
202306251 | STE | 202303758 | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202316 | 17/04/2023 08:17:50 | Gateway do painel 5S-CD01 foi substituído na SSA 202303758, é necessário realizar o ensaio das proteções do Disj. 52.A4 para validar que os alarmes estão chegando no SCADA. Por indicação do fabricante, antes de realizar os ensaios, verificar se data e hora estão corretas no relé. | MEL4 | MEG2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202320 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Se sincronizó la fecha y hora del relé con la computadora (GMT-3), luego se realizaron pruebas de las protecciones de sobrecorriente instantáneas y temporizadas de fase y neutro y se verificó la correcta indicación en el sistema SCADA (vía CCR).
202306180 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202315 | 13/04/2023 11:43:03 | Realizar verificación y adecuación en caso de necesidad de las direcciones 104 indicadas en el anexo de la SSA 202306125. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202316 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación de configuración y adecuación de direcciones IEC 104, conforme anexo de la SSA 202306125. Supervisión de señales normalizadas. Backup de configuración en anexo.
202306022 | STE | 202306010 | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.001-1 | 202315 | 11/04/2023 11:56:10 | [Proyecto sustitución de GTWs] A través del accionamiento de la garantía solicitar al fabricante el reparo de la estación de operación original. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202322 | VILLAR RIVAS ALBERTO | La estación de operación (XA21701038) fue enviada a reparo y posteriormente devuelto, realizados ensayos funcionales y constatado su correcto funcionamiento, inicialmente iba a quedar como repuesto, pero la estación de repuesto (XA21701007) que había quedado en su sustitución también presento falla y fue enviado para reparo, por lo cual fue reemplazada nuevamente por esta estación. Ref.: RNCSMDT-122.
202306020 | STE | 202306003 | G076L004 | 2S-D03 - NOTEBOOK DE MANUTENÇÃO | 1506.006-6 | 202315 | 11/04/2023 11:55:44 | [Proyecto sustitución de GTWs] Conforme ítem 2.9 de la planilla de puesta en servicio, solicitar a la contratista licenciar el Microsoft Office en la notebook de mantenimiento.. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202322 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Solicitado licenciamento de ferramenta Microsoft Office via RNCSMDT-123. Realizado licenciamento de Office Versão 2013, conforme indicação proposta pela ENES.DT. Ref. AR/ENES.DT/038/2023.
202306019 | STE | 202306000 | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202315 | 11/04/2023 11:54:57 | [Proyecto sustitución de GTWs] Conforme ítem 5 de la planilla de puesta en servicio, evaluar la necesidad de volver a realizar los ensayos mencionados en dicho ítem. Esto debido a la sustitución de la estación de operación original por la de repuesto. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202322 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizadas tratativas com fornecedor, via ENES.DT para agendamento e acompanhamento de repetição dos ensaios referentes ao Item 5 - Segurança (Ensaios de Whitelisting) após a substituição da Estação de Operação devido a falha pré-comissionamento. Acompanhamento de atividade a ser realizada através de SSA 202308302.
202305844 | AIM |  | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202314 | 05/04/2023 15:26:01 | Verificar a falta de SFP industriais compatíveis com switch, conforme indicado no workstatement. Detectado durante execução do comissionamento (SSA 202217201). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202417 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Como há falta de materiais, foi emitida uma SSA derivada para IEE4 verificar possibilidade de aquisição.
202305650 | AAT |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202314 | 03/04/2023 15:09:05 | SOLICITO APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA DO SWITCH FIREWALL ASA 5525x V06, S/N. FTX2150W0WU, QUE APÓS RESTART NÃO REINICIA MAIS. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202315 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitido 202305935 para IEE4 encaminhar para IMA0.
202305555 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202314 | 03/04/2023 11:35:40 | Solicitar la actualización del diseño 6616-DF-G9895-E, diagrama funcional del panel 2COC, conforme anexo. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202318 | LUCAS COSTA CICARELLI | O desenho 6616DFG9895E FL.59 foi atualizado no SATE.
202305250 | STE | 202305223 | M060C001 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.003-1 | 202314 | 03/04/2023 11:36:07 | Solicitamos apoyo/parecer técnico para solucionar la falta de señal de video analógico en el sistema ESAI. El defecto ocurrió en la matriz de video después de un "restart". Es importante señalar que no hay material de reserva disponible para su sustitución y que ha habido fallas anteriores en varios módulos del sistema, cada modulo gestiona hasta 16 cámaras. Por esta razón, se han instalado equipos de grabación de uso temporal. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202322 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El Contrato 45000064363-Actualización del ESAI se encuentra en ejecución con previsión de finalización en el año 2023, además la ENES.DT solicitó la desinstalación de Matriz de Monitores para liberar espacio en la sala. La matriz de video dañada ya no cuenta con sobresalientes y no es compatible con la infraestructura nueva del ESAI, por lo tanto se recomienda desactivar la matriz de video.Informar al área usuaria las cámaras indisponibles temporalmente hasta la puesta en servicio del nuevo ESAI
202304852 | AAD |  | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202315 | 10/04/2023 11:33:08 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9525P(5)R5. Referencia SSA: 202303188. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000185/2023 para atualização de Desenho.
202304698 | STE | 202304593 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202312 | 23/03/2023 14:40:06 | Solicitamos apoyo para verificación de actuación de la alarma en el SCC "CARG_BAT_C3 ALIM_VCC SOBRETENS". Actualmente la misma esta accionada en la IHM (2COC) y el SCC, y no así el panel C3. | MEL4 | MEG2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202313 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Prestado apoio para verificação de alarme referente ao painel C3 e, após análise e investigação profunda, concluído que não haviam anormalidades tangentes ao painel C3, porém, no pente de conexão da borneira b28 do slot 17 do 2COC foi identificado um falso contato que produzia um alarme infundado referente ao painel C3. Os companheiros da eletroeletrônica solucionaram o falso contato e os alarmes foram todos rearmados.
202304582 | STE | 202304395 | T075H009 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QDFS-04 | 2948.003-5 | 202312 | 20/03/2023 14:32:43 | Monitorar tensões do barramento do quadro de distribuição QDFS-04. Este monitoramente visa confirmar se os logs do WhatupGold de falha de alimentação dos equipamentos de rede do sistema Scada esta correto. | MEL4 | ILA1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202312 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado o monitoramento das tensões no barramento do quadro de distribuição QDFS-04 no decorrer de 7 dias, durante este período o analisador de qualidade de energia não registrou nenhum evento relevante.
202304579 | STE | 202304394 | T075H008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/50Hz QDFS-03 | 2947.003-0 | 202312 | 20/03/2023 14:33:06 | Monitorar tensões do barramento do quadro de distribuição QDFS-03. Este monitoramente visa confirmar se os logs do WhatupGold de falha de alimentação dos equipamentos de rede do sistema Scada esta correto. | MEL4 | ILA1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202312 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado o monitoramento das tensões no barramento do quadro de distribuição QDFS-03 por 7 dias, durante este período o analisador de qualidade de energia não registrou nenhum evento relacionado a variações ou queda de tensão neste quadro .
202304415 | STE |  | M066W028 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP07 | 1352.068-2 | 202312 | 20/03/2023 14:33:20 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP07 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 S/N: KWC22450JW7 para a contratada. Equipamento não liga/comunica. Referente a SSA 202302739. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202323 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO, catastrado en SAM GE como: COD EQUIPO: 1352.192-0 ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP07 SN: FJC262018R9 MODELO: AIR-AP1852I-A-K9-V05 Entregado a MEL4 para instalación en campo.
202304141 | STE | 202302707 | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202311 | 15/03/2023 13:48:27 | Emitir parecer para la retirada de la señalización "SF6_60 PGTW60 RTU560 COMUNIC C/ ESTACION OPERACION FALLA". Conforme levantado durante la puesta en servicio del Gateway dicha alarma no es aplicable. Detalles en adjunto. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202316 | LUCAS COSTA CICARELLI | O equipamento (560HMR01) não fez parte do escopo de instalação do GW RTU560 do painel PGTW60. Dessa forma, não é aplicável tal supervisão, podendo a sinalização correspondente (SEV#261) ser desabilitada para envio ao Supervisório (Information Object 15981). Detalhes vide documento anexo à execução.
202304139 | STE | 202302707 | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202311 | 15/03/2023 13:48:43 | Emitir parecer para la retirada de la señalización "SF6_50 PGTW50 RTU560 COMUNIC C/ ESTACION OPERACION FALLA". Conforme levantado durante la puesta en servicio del Gateway dicha alarma no es aplicable. Detalles en adjunto. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202319 | LUCAS COSTA CICARELLI | O equipamento (560HMR01) não fez parte do escopo de instalação do GW RTU560 do painel PGTW50. Dessa forma, não é aplicável tal supervisão, podendo a sinalização correspondente (SEV#261) ser desabilitada para envio ao Supervisório (Information Object 16036). Detalhes vide documento anexo à execução.
202304131 | STE |  | M066I013 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-5 - LAP01 | 1356.060-6 | 202311 | 15/03/2023 13:49:02 | Favor encaminar pedido de RMA para el conversor MC-SEMD-5-1 (S/N: AA405021802161) para la contradada que presenta falla. RF: SSA 202302755. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202323 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo en sustitución recibido y catastrado como: CÓD. 1356.060-6, SN: AA405021802161, DESC: MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-5 - LAP01. Entregado a SMME.DT (Adachi).
202304129 | STE |  | M066I026 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP05 | 1352.172-2 | 202311 | 15/03/2023 13:49:16 | Favor encaminar pedido de RMA para el LAP05-UTA18 (S/N: FJC25291KHH) para la contradada que presenta falla. RF: SSA 202302755. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202317 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se ha recepcionado el nuevo AP en sustitución por garantía del fabricante, el cual se ha catastrado en el SAM GE con SN FJC27091ZFH: ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP05, Cód: 1352.184-0.- Equipo entregado a MEL4 para su instalación y sustitución en localización.
202304125 | STE |  | M066I008 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-1 - LAP01 | 1356.057-5 | 202311 | 15/03/2023 13:49:53 | Favor encaminar pedido de RMA para el conversor MC-SEMD-1-1 (S/N: AA405021802318) para la contradada que presenta falla. RF: SSA 202302459. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202323 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo recibido en sustitución catastrado como: CÓD. 1356.057-5, SN: AA405021802318, DESC: MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-1 - LAP01 Entrego a SMME.DT (Adachi).-
202304122 | STE |  | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.168-0 | 202311 | 15/03/2023 13:50:04 | Favor encaminar pedido de RMA para el LAP01-UTA18 (S/N: FJC25291SX8) para la contradada que presenta falla. RF: SSA 202302459. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202316 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se ha recepcionado el nuevo AP en sustitución por garantía del fabricante, el cual se ha catastrado en el SAM GE con SN FJC25051GZP: ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01. Cód: 1352.182-6.- Equipo entregado a MEL4 para su instalación y sustitución en localización.
202304073 | STE | 202301028 | G045K003 | IED F10 - REC670 | 2213.007-5 | 202310 | 10/03/2023 15:46:22 | Alterar valores UL12Max, UL23Max y UL31Max para 600000. Detalles en anexo. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202313 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada alteração dos parâmetros de tensão do lado de 500kV: VP01 (UL12Max, UL23Max e UL31Max) de 500000 para 600000. Normalizando a qualidade dos sinais analógicos de tensão do lado de 500kV nas telas do SCC e IHM. Backup do projeto "ITAIPU_TXRX_T5R5_2023_03_27.pcmp" disponibilizado à IEE1.
202304071 | STE | 202301028 | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.001-4 | 202310 | 10/03/2023 15:48:20 | Alterar valores UL12Max, UL23Max y UL31Max para 600000. Detalles en anexo. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202313 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada alteração dos parâmetros de tensão do lado de 500kV: VP01 (UL12Max, UL23Max e UL31Max) de 500000 para 600000. Normalizando a qualidade dos sinais analógicos de tensão do lado de 500kV nas telas do SCC e IHM. Backup do projeto "ITAIPU_TXRX_T5R5_2023_03_27.pcmp" disponibilizado à IEE1.
202304069 | STE | 202301028 | G044K003 | IED F20 - REC670 | 2213.004-0 | 202311 | 14/03/2023 13:34:26 | Alterar valores UL12Max, UL23Max y UL31Max para 600000. Detalles en anexo. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202313 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada alteração dos parâmetros de tensão do lado de 500kV: VP01 (UL12Max, UL23Max e UL31Max) de 500000 para 600000. Normalizando a qualidade dos sinais analógicos de tensão do lado de 500kV nas telas do SCC e IHM. Backup do projeto "ITAIPU_TXRX_T5R5_2023_03_27.pcmp" disponibilizado à IEE1.
202304067 | STE | 202301028 | G044K002 | IED F19 - REC670 | 2213.003-8 | 202311 | 14/03/2023 13:34:14 | Alterar valores UL12Max, UL23Max y UL31Max para 600000. Detalles en anexo. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202313 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada alteração dos parâmetros de tensão do lado de 500kV: VP01 (UL12Max, UL23Max e UL31Max) de 500000 para 600000. Normalizando a qualidade dos sinais analógicos de tensão do lado de 500kV nas telas do SCC e IHM. Backup do projeto "ITAIPU_TXRX_T5R5_2023_03_27.pcmp" disponibilizado à IEE1.
202304029 | STE |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202312 | 20/03/2023 14:32:03 | Se solicita verificar/solucionar estado de fijación de la puerta de la sala SMME.DT/MEL4 ubicada en la Cota 108 Unidad 13. Contacto 4893 / 9114. Ver anexo. | MEL4 | MCI1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202322 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo reparación de puerta con apoyo de personal de ST SRL.
202303923 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 09/03/2023 07:58:18 | Realizar los ensayos tomando como referencia item 2.2.3 del documento anexo, de modo a certificar el correcto funcionamiento y estado de los equipos detallados mas adelante. Los mismos serán instalados en el futuro tablero QFD-CCP02, por la empresa PROTEK, CT N° 4500064363/2022. *Interruptor Seccionador Siemens 5TE1310 trennschalter 100A. 1 unidad. *Interruptor Termomagnético Siemens 5SY4225-7 MCB C25. 1 unidad. *Interruptor Termomagnético Siemens 5SL4210-7 MCB C10, 9 unidades | MEL4 | ILA1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202311 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Ensaio em disjuntores. Medição de resistência de isolamento e injeção de corrente para verificar o disparo dos disjuntores. Os valores medidos estão registrados na planilha anexo , nas páginas 11 a 21.
202303705 | STE |  | M088C020 | ESAI-QDF-CCP01-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.003-4 | 202310 | 06/03/2023 14:00:29 | Realizar los ensayos pertinentes de modo a certificar el correcto funcionamiento y estado de los equipos detallados mas adelante. Los mismos seran instalados en el tablero QFD-CCP01 por la empresa PROTEK en referencia al Contrato N° 4500064363/2022. *Interruptor Seccionador Siemens 5TE1310 trennschalter 100A. 1 unidad. *Interruptor Termomagnético Siemens 5SY4225-7 MCB C25. 1 unidad. *Interruptor Termomagnético Siemens 5SL4210-7 MCB C10, 9 unidades. | MEL4 | ILA1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202310 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizados ensaios funcionais dos disjuntores com utilização de fonte de corrente. Detalhes no arquivo anexo.
202303433 | STE |  | R036A005 | SALA DE CONTROLE | 1257.001-5 | 202310 | 06/03/2023 14:16:27 | Puerta de acceso a la sala CCP se encuentra con desperfectos de fijación que imposibilitan la correcta apertura y cierre de la misma. Favor tomar las debidas providencias a fin de solucionar dicho inconveniente. | MEL4 | MCI2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202312 | ADELAR FRONZA | consertar dobradiças
202303008 | STE |  | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202308 | 24/02/2023 15:20:04 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6018DFC9524P(5)R5 en el sistema SATedms segun anexo. RF: SSA 202300225. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. Atualizações incluídas no desenho "6018-DF-C9524-P fl 5 R7" conforme solicitado. (SRA-IB-000305/2023)
202303004 | AAD |  | M066T028 | ACCESS POINT SIRI-UTA15-LAP07 | 1352.160-5 | 202308 | 24/02/2023 15:20:15 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6018DC15210E(6)R0 y 6018DFC9532P(5)R5 en el sistema SATedms segun anexo. RF: SSA 202300226. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000186/2023 para revisão de desenho.
202302641 | AAD |  | M066W001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA01 - SWA01 | 1355.019-0 | 202308 | 24/02/2023 15:20:26 | Favor modificar y disponibilizar diseños 60186015201E(1)R0, 6018DFC9549P(5)R7, 6018DFC9549P(6)R5, segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202224606 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000109/2023 para atualização de desenhos.
202302249 | AAD |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202308 | 24/02/2023 15:20:34 | Durante la ejecución de las SSA 2022225080 fue modificado la disposición de los componentes del Rack para la inclusión de futuros equipos e incluidos dos PDU (Unidad de Distribución Energética). Actualizar y disponibilizar diseño 6018-DF-C9546-P conforme anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA SRA-IB-000108/2023. Os documentos de referência se encontravam bloqueados para vínculo na tentativa original. As posições dos servidores já se encontram nos locais referenciados pelos As-built na R7. Pendente avaliar inclusão das PDUs no diagrama.
202302201 | AAD |  | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202308 | 24/02/2023 15:20:40 | Durante la ejecución de las SSA 2022225081 fue modificado la disposición de los componentes del Rack para la inclusión de futuros equipos e incluidos dos PDU (Unidad de Distribución Energética). Actualizar y disponibilizar diseño 6018-DF-C9547-P conforme anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA SRA-IB-000108/2023. Os documentos de referência se encontravam bloqueados para vínculo na tentativa original. As posições dos servidores já se encontram nos locais referenciados pelos As-built na R7. Pendente avaliar inclusão das PDUs no diagrama.
202301954 | STE | 202223325 | M066L037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA09 | 1354.007-8 | 202305 | 02/02/2023 16:41:08 | Durante la ejecucion de la SSA 202223325 se encontro banco de baterias con nivel de voltaje muy por debajo del minimo, solicito apoyo para verificacion y reparo. | MEL4 | ILA2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202306 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de 8 baterías de 12V/7,5Ah las cuales se encontraban agotadas sin posibilidad de retención de carga. Posteriormente se porcedio a ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202301832 | STE | 202300226 | M066T028 | ACCESS POINT SIRI-UTA15-LAP07 | 1352.160-5 | 202305 | 01/02/2023 21:35:28 | Prestar apoio na fusão da fibra ótica na UTA-15, referente a conexão com o CFAP-127-2. Problema detectado durante certificação da fibra realizada com SSA 202300982, relacionada ao comissionamento do CFAP e AP SIRI-UTA15-LAP07. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202306 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado empalme optico con resultados satisfactorios. Ensayo del OTDR en anexo. Liberado para uso.
202301762 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202305 | 02/02/2023 14:14:33 | Actualizar y disponibilizar diseños conforme anexo. REF: SSA202205829. Considerar que el diseño 6024-DF-C2509-E(1) R3 en anexo fue emitido como DRAFT en la SSA202205829, existiendo ya una version R2 (también en anexo) debidamente modificada que no se consideró al momento de incluir los cuadros CT-CIDE y CT-CIDE-CCP en la version R3 DRAFT. Verificar ambas versiones para la actualización del diseño. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202315 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-C2509-E (R3) actualizado conforme solicitado El diseño 6024-DC-G1028-E (R4) actualizado conforme solicitado El diseño 6024-DC-C2501-E (R4) CANCELADO en el SAT en atención al contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI Además en el Acta AR/SMI.DT/0017/2024 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=580911622), se decidió desactivar y desmontar el CT-CIDE y CT-CIDE-CCP debido a que el tablero ya no tendrá otras cargas que alimentar
202300982 | STE | 202300226 | M066T028 | ACCESS POINT SIRI-UTA15-LAP07 | 1352.160-5 | 202303 | 19/01/2023 16:01:50 | Prestar apoio na certificação de fibra ótica entre CFAP-127-2 e UTA15, para fins de comissionamento, a ser realizado com SSA 202300226 por MEL4. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202304 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado certificacion de fibra optica con ensayos de OTDR. Detectado que la ultima fibra (nro 12) presenta una atenuacion alta de la señal debido a un defecto en el tramo desde el BEO/DIO-U17-108E de la UTA-15. Informes del OTDR en anexo. Emitida SSA 202301832 para refusionar fibra.
202300849 | STE | 202207455 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202303 | 19/01/2023 16:02:10 | Realizar ajuste na Base de Dados do Sistema SCADA, de acordo com arquivo anexo de emissão. Ref a sinalização de Subtensão dos quadros CGCA1 e CGCA2 da SEMD. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202307 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 NO DIA 17/02/2023 AFIM DE CONFIGURAR OS PONTOS SOLICITADOS. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO.
202300240 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202301 | 05/01/2023 14:06:11 | Solicito instalar ESTACAO RADIO BASE (ERB) na sala da SMME (MEL4) localizada na cota 133 AMD1 antigo CPD próximo ao elevador monta carga. | MEL4 | MEL3 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202302 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção, logo em frente à sala, há uma antena de TMR ID-E6 (conforme anexo) com boa qualidade de sinal, todavia, a sala estava trancada e não foi possível inspecionar a recepção dentro do local. Em contato telefônico, o emissor da SSA relatou que a chave da sala não se encontra com ele e que o local irá primeiro passar por reformas antes de ser utilizado, sendo possível baixar a SSA.
202300226 | STE |  | M066T028 | ACCESS POINT SIRI-UTA15-LAP07 | 1352.160-5 | 202301 | 05/01/2023 14:05:57 | Comissionar LAP-07-UTA15 e CFAP-127-2. Pendência de execução da SSA 202202224, decorrente da altura do AP ser demasiado elevada para uma manutenção eficiente. Será solicitado à IEE4 via SSA derivada que gestione junto a ENES.DT alteração no projeto, para posterior comissionamento. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202303 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado comisionamiento de LAP-07-UTA15 y CFAP-127-2 de la UTA 15. Se realizo un resumen de las observaciones para ejecutar el trabajo de forma segura en anexo. Emitida SSA 202303004 para IEE3 para actualizacion de diseño. Certificacion de cables UTP y numero de serie en anexo.
202300225 | STE |  | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202301 | 05/01/2023 14:06:04 | Comissionar LAP-07-UTA07. Pendência de execução da SSA 202202217, decorrente da altura do AP ser demasiado elevada para uma manutenção eficiente. Será solicitado à IEE4 via SSA derivada que gestione junto a ENES.DT alteração no projeto, para posterior comissionamento. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202303 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Espera terminada de la baja de la SSA derivada.
202300183 | AAD |  | M066M050 | CFAP 92-2-UTA10 | 1357.064-8 | 202301 | 04/01/2023 15:44:40 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS CONSTRUTIVOS DOS CFAPS DA AMPLIAÇÃO DO WI-FI DO SIRI (COMISSIONADOS COM A PLANILHA 60188319049P), CONFORME PADRÃO CONSTRUTIVO DO AS-BUILT EXEMPLO EM ANEXO. OBS.: TODOS OS CFAPS COMISSIONADOS SEGUEM O DESENHO CONSTRUTIVO AS-BUILTADO. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202309 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Emitida la SRA SRA-IB-000040/2023 para actualización de diseño (as-built).
202300158 | AAD |  | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202301 | 04/01/2023 15:44:57 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9533P(5),6018DFC9533P(6) CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202225 UTA-16. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202309 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Emitida la actualización de diseño (as-built) conforme SRA-IB-000041/2023.
202300137 | AAD |  | M066M040 | RACK UTA-10 | 3204.011-0 | 202301 | 04/01/2023 10:59:18 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9527P(5),6018DFC9527P(6) CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202198 UTA-10. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000293/2023 para atualização de Desenhos.
202225124 | AAT | 202210063 | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202252 | 30/12/2022 10:45:49 | Solicitamos apoyo para dar seguimiento con el fabricante al evento relatado en la SSA 202210063. Obs.: Detalles de los avances en anexo. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202308 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Respecto al problema "acionamento dos contatos de alarme dos switches" fue abierto el ticket FIP 243160 con el fabricante SEL. Recomendacion del fabricante: "SEL recomenda atualização da base de dados do projeto e do software SEL-5056, da v1.2 para a v1.4". Aguardando soporte de SEL para coordinar esta actividad.
202225123 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202252 | 30/12/2022 10:45:35 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT O DESENHO 6465DFJ0323P CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202209861 DO QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202304 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000020/2023 concluída. Desenho atualizado disponibilizado no SAT.
202224991 | STE | 202224982 | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202252 | 29/12/2022 17:03:40 | [PÓS COMISSIONAMENTO 2S-TC] Verificar o item 4.4.4 (Envio e Armazenamento de Syslog) da planilha de comissionamento 64658319322P. Conforme Precauções Operacionais da AT em anexo, não foi liberada a execução deste ítem. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202305 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme acordado entre las partes, actividades paralizadas por falta de liberación de ATs, relacionadas al monitoreo de activos serán dadas de baja. Los esfuerzos serán orientados a las herramientas de monitoreo previstas en la RTA. Ref.: AR/SMI.DT/0070/2023.
202224990 | STE | 202224981 | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202252 | 29/12/2022 17:01:38 | [PÓS COMISSIONAMENTO 2S-TC] Solicitamos apoio para possibilitar a execução do item 4.4.3 (Acesso SNMP) da planilha de comissionamento 64658319322P. Conforme Precauções Operacionais da AT em anexo, não foi liberada a execução deste ítem. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202306 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme acordado entre las partes, actividades paralizadas por falta de liberación de ATs, relacionadas al monitoreo de activos serán dadas de baja. Los esfuerzos serán orientados a las herramientas de monitoreo previstas en la RTA. Ref.: AR/SMI.DT/0070/2023.
202224982 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202252 | 27/12/2022 15:07:36 | [PÓS COMISSIONAMENTO 2S-TC] Verificar o item 4.4.4 (Envio e Armazenamento de Syslog) da planilha de comissionamento 64658319322P. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202252 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202224981 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202252 | 27/12/2022 15:07:47 | [PÓS COMISSIONAMENTO 2S-TC] Verificar o item 4.4.3 (Acesso SNMP) da planilha de comissionamento 64658319322P. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202252 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202224831 | STE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202251 | 22/12/2022 10:19:28 | Pintar puertas metálicas con las inscripciones "UPS D18B" y "LTO/TP CONTINGENCIA", así como fue realizado con las otras dos puertas del ExCPD. Cota 133 AMD. | MEL4 | MCI4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202251 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de retoque con epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color marrón Munsell 7,5 Y R3/6.
202224592 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202251 | 19/12/2022 09:29:59 | Recoger, clasificar y remitir materiales de reserva disponibles en las salas MEL4 correspondientes al sistema del control de acceso del sistema ESAI a almacenes. | MEL4 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202251 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Clasificado y remitido materiales de reserva referente al ESAI a almacenes. DM asociadas en el apartado de documentos.
202224490 | STE | 202224012 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202250 | 16/12/2022 15:37:56 | Realizar ajustes necesarios en el SCADA via LORUP para adecuar los valores de SCALE y BIAS, debido al cambio de transductor UPD600 a KRON en el panel XC12. | MEL4 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202251 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NA UTR-620 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR MULT-KRON NO PAINEL XC-12. REALIZADOS ENSAIOS/TESTES COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. INFORMAÇÕES ADICIONAIS NO RELATÓRIO EM ANEXO.
202224317 | STE |  | T085N008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.013-1 | 202250 | 14/12/2022 15:47:24 | Sustituir bateria de la Unidad de Adquisición Remota-UAR13 con mas de 4 años, fuera del rango de vida util (CÓDIGO 706880 - BATERIA SELL 12V). | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202251 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI SUBSTITUÍDA A BATERIA DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SSP: 20235800 AT: 202307058. SM: 458628 DM: 70032671 EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202224159 | APV |  | T066A007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG50-01 | 2996.001-8 | 202250 | 12/12/2022 14:50:37 | Solicitamos providenciar la compra de discos de almacenamiento, conforme características en anexo. | MEL4 | IEE4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202306 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SMDTC-1654 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1654) para aquisição de 6 unidades do tipo solicitado. O pedido também inclui a aquisição de 3 unidades de cada um dos demais discos de reserva previstos (2TB 3.5 LFF e 600GB 2.5 SFF), conforme recomendação da SMIT.DT para garantir disponibilidade até a regularização de estoque. Conforme informado pela SMIT.DT, devido a um impasse de capitalização junto com a OCCO.DF os discos ainda se encontram sem codificação.
202224152 | STE |  | T066B007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG60-01 | 2996.002-0 | 202250 | 12/12/2022 11:13:38 | Verificar/Solucionar motivo por el cual dos discos se encuentran con el led de error encendido (ambar). | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202251 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado discos dañados. Fue realizado el cambio del mismo por una unidad nueva. Solicitud de material en anexo. El material no se encuentra codificado. Emitida SSA 202224159 para compra de nuevas unidades y codificación de las mismas.
202224150 | STE |  | T066A007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG50-01 | 2996.001-8 | 202250 | 12/12/2022 11:13:27 | Verificar/Solucionar motivo por el cual uno de los discos se encuentra con led de error encendido (ambar). | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202251 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado disco dañado. Fue realizado el cambio del mismo por una unidad nueva. Solicitud de material en anexo. El material no se encuentra codificado. Emitida SSA 202224159 para compra de nuevas unidades y codificación de las mismas.
202224040 | STE |  | M066X040 | RACK UTA02 | 1376.001-4 | 202302 | 09/01/2023 07:40:03 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT O DESENHO 6018DFC9550P(7)R7 CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202231 UTA-02. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202334 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação de documento após conclusão da SRA-IB-000214/2023. Revisão As-built consolidada no SATEdms como 6018-DF-C9550-P(7) R8, conforme solicitado.
202223974 | STE |  | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202302 | 09/01/2023 07:39:53 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT O DESENHO 6018DFC9530P(5)R4 CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202222 UTA-13. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. Atualizações incluídas no desenho "6018-DF-C9530-P fl 5 R6" conforme solicitado. (SRA-IB-000297/2023)
202223944 | STE |  | M066N040 | RACK UTA-11 | 3204.012-1 | 202302 | 09/01/2023 07:39:42 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9528P(6)R4 E 6018DFC9528P(5)R4 CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202202220 UTA-11. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. Atualizações incluídas nos desenhos "6018-DF-C9528-P fl 5 R6" e "6018-DF-C9528-P fl 6 R4" conforme solicitado. (SRA-IB-000296/2023)
202223929 | STE |  | M066H040 | RACK UTA-06 | 3204.007-7 | 202302 | 09/01/2023 07:39:32 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9541P(6)R3 E 6018DFC9541P(5)R5 CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202202215 UTA-06. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202333 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. Atualizações incluídas nos desenhos "6018DFC9541P(6) R4" e "6018DFC9541P(5) R7" conforme solicitado. (SRA-IB-000188/2023)
202223924 | STE |  | M066G040 | RACK UTA-05 | 3204.006-5 | 202302 | 09/01/2023 07:39:23 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9540P(5)R6 E 6018DFC9540P(6)R4 CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202202212 UTA-05. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202333 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. Atualizações incluídas nos desenhos "6018DFC9540P(5) R8" e "6018DFC9540P(6) R5" conforme solicitado. (SRA-IB-000187/2023)
202223915 | AAD |  | M066F040 | RACK UTA-04 | 3204.005-3 | 202302 | 09/01/2023 07:39:12 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT O DESENHO 6018DFC9539P(5)R6 CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202210 UTA-04. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202409 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Aguardando liberação de documento 6018DFC9539P para possibilitar emissão de SRA.
202223863 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202249 | 06/12/2022 10:09:32 | Verificar transductor de temperatura referente a "temperatura do enrolamento de BT da fase R" atendida en SSA 202215232 que esta en situación SAS. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202251 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue sustituido transductor MCR-PT100/I-DC (Retirado: Sn:2000678140), por otro que fue retirado de Almoxarifado y calibrado por ILA3 con SSA 202223182, catastrado SSA 202224895 para IMA 0 para encaminar para reparo del transductor retirado. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202223862 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202249 | 07/12/2022 16:26:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual el modulo periférico D20A no esta presentando una correcta lectura en el punto analógico numero 25. Módulo retirado durante la ejecución de la SSP 20220850. Codigo material: 0707455. S/N:511-0101-25A-53516. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laboratorio. Entregado al Stock mediante DM 70030287
202223720 | STE |  | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202249 | 05/12/2022 12:16:38 | [Proyecto de sustitución de Gateways] Solicitar actualización de diseños según los anexos en las SSAs 202219061, 202218511, 202217593, 202216656, 202215674, 202214223 y 202214221. Conforme acordado entre las áreas los diseños ya han sido encaminados para su actualización, ver adjunto. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202251 | LUCAS COSTA CICARELLI | Os diagramas, construtivo, de interconexão e funcionais listados no email anexo à emissão da SSA, foram atualizados (revisão As Built) pela Contratada (Hitachi) e disponibilizados no SATedms conforme marcações realizadas durante o Comissionamento.
202223603 | STE |  | G076C003 | SWITCH SWT-P (2S-TC) | 3150.001-5 | 202249 | 05/12/2022 12:16:21 | Solicito apoio para verificar a causa da falha no SWITCH SWT-P (2S-TC) conforme SSA 202223330 "Verificar accionamiento de la alarma "2S-TC ESTACION/GPS/GTWs/SWITCH FALLA INTERNA", ocasionando pérdida de comunicación de las protecciones primaria de los conjuntos T01/R01, T02/R02, T03/R03, T04/R04, T06 y T07, rearmando unos minutos después. Verificado led de alarma encendido en el Switch SWT-P.". Logs dos eventos do switch em anexo. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202251 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme análisis del fabricante, no fueron encontradas anormalidades en los logs del equipo y por ende la causa de ocurrencia de la falla no pudo ser determinada. El sistema quedó en observación y desde el último evento 11/12/2022 no fueron reportados nuevas ocurrencias similares.
202223372 | STE | 202223315 | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202248 | 29/11/2022 10:24:53 | ENSAYAR FUNCIONALIDAD DE UPS Y BATERIAS INTERNAS. UPS DE 6KVA MARCA EIE ENTREGADO EN LA RECEPCION DEL LABORATORIO | MEL4 | ILA1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202250 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram realizados ensaios funcionais com as UPS´s 15 e 16, utilizando carga resistiva de 3kVA. A UPS 15 apresentou uma autonomia de 12 minutos e 40 segundos, com tensão de 220,9Vca ,corrente de 13,74A e THD da tensão =6,2%. A UPS 16 apresentou uma autonomia de 12 minutos e 20 segundos, com tensão de 222,3Vca , corrente de 13,69A e THD da tensão =3,06%.
202223183 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202248 | 30/11/2022 07:37:56 | Solicito apoyo para verficar estado del transductor MCR-PT100/I-DC instalado en el panel UTR 506-1 | MEL4 | ILA3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202250 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El instrumento se encuentra parametrizado conforme a las especificaciones marcadas en la etiqueta lateral.
202223182 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202248 | 30/11/2022 07:38:07 | Solicito apoyo para verficar estado del transductor MCR-PT100/I-DC instalado en el panel UTR 507-1. | MEL4 | ILA3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202250 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El instrumento se encuentra parametrizado según las indicaciones marcadas en la etiqueta lateral.
202222858 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202248 | 29/11/2022 10:40:50 | [Retrofit Protección T04/R04] ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6609DCA8360E[1]R7A, 6609DCA8360E[1]R7B, 6609DCA8361E[1]R8A E 6609DCA8362E[1]R8A CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202216400. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202251 | LUCAS COSTA CICARELLI | Verificado os desenhos atualizados na SRA-IB-000327/2022, resultando no seguinte estado: 6609DCA8362E – Atualizado corretamente conforme marcações; 6609DCA8360E – a remoção do cabo H8004 não foi realizada; 6609DCA8361E - a Conexão ao borne X216 – 11A deveria ter sido eliminada e não foi. Observando na BD do SCC o ponto não está sendo utilizado (0 16 11) DAUC F. Será emitida nova SRA para as alterações não realizadas.
202222856 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202248 | 29/11/2022 10:39:49 | [Retrofit Protección T04/R04] ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6609DC15230E, 6609DC15231E, 6609DC15232E, 6609DC15233E, 6609DC15234E, 6609DC15235E E 6609DC15236E CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202216399. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202251 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Atualização de desenhos realizada via SRA-IB-000326/2022.
202222560 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202245 | 11/11/2022 08:08:29 | Se solicita apoyo para la verificación de la correcta actuación y lectura del punto analógico referente al Interruptor 52-2, con el fin de verificar y solucionar la discrepancia entre los valores leídos en el SCADA y en el cuadro del UMCC-09. REFERENCIA: SSA 202213945. | MEL4 | MEG1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado apoyo para simulacion de corriente de salida del transductor pos. B2 referente a la medicion de corriente antes del INT. 52-2. Posterior a los trabajos de MEL 4 fue solucionado la discrepancia. Valores simulados/scada: 0/0; 600/600,7; 1200/1201,3; 1800/1801,9; 2400/2399,6; 3000/2970 [A].
202221954 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202244 | 02/11/2022 16:41:54 | [Substituição de Gateways] Verificar/Solucionar interruptor da fonte 2 (modelo 560PSU02) do rack 2 quebrado (F21012485). Já substituída a fonte pela sobressalente (F21012472). Falta fabricante prover uma nova fonte para ficar como sobressalente. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202344 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Fuente recibida y almacenada con los demás equipos de repuesto. Modelo 560PSU02. Número de serie: F20323014.
202221926 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202244 | 02/11/2022 16:53:47 | Favor encaminar para reparo modulo D20C S/N:540-0166-09A-41346 (código de material: 707462), posible causa de falla se encontró un capacitor inflado en dicho modulo. Ref. SSA 202216255. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por ILA2 y enviado al stock mediante DM-70030099.
202221820 | STE |  | T085B003 | DATALOGGER | 1286.003-9 | 202244 | 02/11/2022 16:54:28 | Durante la ejecución de la SSA 202214960 se encontró anomalía en el funcionamiento del Datalogger CR10X S/N: X41911, verificar y solucionar motivo por el cual recibe datos de los sensores de campo pero no envía datos al servidor (pérdida de comunicación). | MEL4 | ILA2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202252 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202221673 | STE | 202205642 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202244 | 31/10/2022 10:34:54 | REALIZAR ALTERAÇÃO NA TABELA SOSTAT PARA CORRIGIR COMANDO DE FECHAMENTO DO DISJUNTOR 05A12, CONFORME ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202245 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DA TABELA SOSTAT A FIM DE SOLUCIONAR FALHA DE COMANDO DE FECHAMENTO DO DISJUNTOR 05A12. APÓS ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS FORAM REALIZADOS TESTES COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202221366 | STE |  | T085M003 | DATALOGGER | 1286.002-7 | 202244 | 02/11/2022 16:56:22 | Durante la ejecución SSA 202219195 se registro anomalía del Datalogger Campbell CR10X S/N: X41901, solicito verificar y solucionar motivo por el cual no envía datos al servidor. | MEL4 | ILA2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202252 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202220825 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202241 | 13/10/2022 14:25:42 | Corrigir inconsistências na supervisão de estado dos disjuntores dos carregadores C3 e C4 na IHM do quadro 2COC e Sistema SCC. Verificar e corrigir estado de "ERROR" no funcionamento das Configurações das Lógicas de Seleção para os carregadores C3 e C4 "CARGA PROFUNDA", "FUERA DE SERVICIO" e "NORMAL". Problemas foram identificados durante o comissionamento do sistema, na execução da SSA 202200093. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202247 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Durante a execução da AT 202208887 de comissionamento do Quadro 2COC, foram realizados ajustes nos parâmetros da remota RTU560 do quadro 2COC, de modo a corrigir a supervisão dos disjuntores C3 e C4 e normalizar o funcionamento das lógicas de seleção dos carregadores. Ajustes foram realizados pelo fornecedor do equipamento. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202220016 | STE |  | E013P011 | GPS - SINCRONISMO DE TEMPO | 2479.002-4 | 202240 | 04/10/2022 11:13:00 | Enviar para reparación a laboratorio GPS REASON RT-430 mismo que presento fallas intermitentes según SSA 202219107. Código de material 712737, S/N RT4303XNNB2C08B 90001025 | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202240 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202219920 | STE |  | T086V008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.025-9 | 202240 | 03/10/2022 08:52:28 | Realizar cambio de batería del panel, la misma ya cumplío con el tiempo de vida util recomendada según la PIC.EE.0058-01. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202250 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de bateria. Código: 706880 - BATERIA SELA 12V 18A/H 181X77X167MM.
202219907 | STE | 202219837 | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202238 | 23/09/2022 08:04:07 | Habilitar conexión VPN para acceso de HITACHI para pesquisa, ensayos y correcciones del EVT. 151 a realizarse de manera coordinada con ITAIPU. La conexión será realizada en horario comercial, inicialmente en el periodo del 27/09 al 07/10. | MEL4 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202239 | DANILO NADAL | ATENDIDA CONEXÃO DE VPN PARA DISPONIBILIZAR SISTEMA SCADA PARA INVESTIGAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VERSÕES CORRETIVAS REFERENTE AO EVENTO 151 DAS FALHAS INTERMITENTES DAS REMOTAS.
202219904 | SCA | 202219837 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202238 | 23/09/2022 07:54:23 | Habilitar conexión VPN para acceso de HITACHI para pesquisa, ensayos y correcciones del EVT. 151 a realizarse de manera coordinada con ITAIPU. La conexión será realizada en horario comercial, inicialmente en el periodo del 27/09 al 07/10. | MEL4 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202239
202219895 | STE |  | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202238 | 22/09/2022 17:41:33 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos y verificaciones en conjunto con el fabricante HITACHI de las lógicas relacionadas a las señales 86TT y 86BF en los Gateways de la L3 y L4. Ref.: SSA 202219865. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202219894 | STE |  | E020L001 | PAINEL 3RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3124.001-6 | 202238 | 22/09/2022 17:41:42 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos y verificaciones en conjunto con el fabricante HITACHI de las lógicas relacionadas a las señales 86TT y 86BF en los Gateways de la L3 y L4. Ref.: SSA 202219865. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202219893 | STE |  | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202238 | 22/09/2022 17:41:49 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos y verificaciones en conjunto con el fabricante HITACHI de las lógicas relacionadas a las señales 86TT y 86BF en los Gateways de la L3 y L4. Ref.: SSA 202219865. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202219892 | STE |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202238 | 22/09/2022 17:41:54 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos y verificaciones en conjunto con el fabricante HITACHI de las lógicas relacionadas a las señales 86TT y 86BF en los Gateways de la L3 y L4. Ref.: SSA 202219865. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202219865 | STE |  | E021A001 | PAINEL DE COMUNICACAO - 3S-L34 | 3127.001-0 | 202238 | 22/09/2022 15:58:30 | Acompañar al fabricante Hitachi para verificación y ensayos de las lógicas relacionados a las señales 86TT y 86BF en los Gateway de la L3 y L4. Para detalles de los puntos, ver anexo. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202239 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Acompanhado fabricante Hitachi na implementação de lógica de comandos 86TT e 86BF das Linhas L3 e L4, de modo que, um único comando de rearme realize a operação em ambos dos quadros Principal e Alternado. Aplicado nos pontos (bitbyte) 801, 803, 817 e 819. Realizado ensaios em ambos os Gateways, em conjunto com a operação e equipe MEL1, obtendo resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202219718 | STE | 202210279 | K010J001 | PAINEL DE MEDICCAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MFU | 2490.005-7 | 202238 | 20/09/2022 15:19:52 | SOLICITAMOS PARECER REFERENTE AL ACCIONAMIENTO DE "AUXILIAR CA CD-01 MEDICAO (5MFU) ALIMENT 220VCA - FALHA" SEM REARME.” DETALLADO EN ANEXO | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202238 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Retirar la supervision 27F2 del panel 5MFU el cual se encuentra siempre en condicion de actuado por falta de alimantecion de "FONTE 2" dicha señalizacion esta impidiendo la correcta señalizacion en el SCADA de la actuacion de los disyuntores 27F1, 27-M69A, 27-M69B, 27-M73A, 27-M73B, 27-M75A, 27-M75B conforme detalles en Adjunto. Coordinar actividad con la SMIL.DT.
202219433 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 15/09/2022 11:39:15 | SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR LIMPIEZA/CANALIZACION DE DESAGUE EXISTENTE (REF. SSA: 201907364A), REENCAUSAR ACUMULACIÓN DE AGUA/NACINTE EN INMEDIACIONES DEL PORTON DE ACCESO SUB EST. DE APOYO. SERVICIO RELACIONADO CON LA INSTALACION DE LA NUEVA CERCA PERIMETRAL SENSORIZADA CT 4500064363. | MEL4 | MCI1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202244 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se verifico que el servicio solicitado fue ejecutado por la empresa contratada al momento de realizar la excavación para enterrar los electroductos.
202219432 | STE |  | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202237 | 15/09/2022 10:42:29 | Solicitamos apoyo para realizar ensayo de actuación de los puntos 86BF. Ensayo relativo a el RNC-105. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO ENSAYO CON RESULTADOS SATISFACTORIOS
202219430 | STE | 202212270 | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202237 | 15/09/2022 11:36:40 | Solicitamos apoyo/parecer técnico para verificar el motivo por el cual no suben de forma espontánea en el SCC algunos puntos de protección provenientes de los Gateways 1 y 2 del panel 2S-TC. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202242 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Foi detectada falha na geração de mensagens para o supervisório via protocolo IEC104. Os ensaios concluíram que os pontos atuam no Mapa 104, mas nem todos têm a mensagem 104 gerada pelo gateway. A falha ocorre tanto para atuações reais quanto para atuações simuladas no gateway. Problema semelhante ao apresentado pelo FIP02 (SSA 201714429B), causado por bug na função EventSynch. Emitida RNCSMDT-105. Proposta do fabricante: Atualização de firmware para versão R150-V0.
202219341 | STE | 202207707 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202237 | 15/09/2022 08:31:47 | Solicitamos apoio para monitorar o sinal referente ao contador de Para-Raio do T03, com a finalidade de medir a amplitude e o tempo de duração do pulso na chegada do módulo de supervisão. | MEL4 | ILA1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202238 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado registro oscilográfico dos sinais de pulso sob manobra dos para-raios do T03. Detalhes no arquivo anexo.
202219339 | STE | 202215210 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202237 | 15/09/2022 08:31:53 | Solicitamos apoio para monitorar o sinal referente ao contador de Para-Raio Fase S do T04, com a finalidade de medir a amplitude e o tempo de duração do pulso na chegada do módulo de supervisão. | MEL4 | ILA1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202238 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Registro oscilográfico dos sinais de pulso do contador de descargas dps para-raios do T04. Detalhes no arquivo anexo.
202219200 | STE |  | T085M008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.002-6 | 202237 | 13/09/2022 16:52:34 | En atendimiento de la SSP 20225303 se encontró anomalía en el funcionamiento de la fuente de alimentación se catastro la SSA 202219195. Código de material 708635, verificar/solucionar la salida de tensión CC de PSU-1 no es constante. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparado por laboratorio. El mismo fue retirado por el usuario (MEL4).
202219195 | STE |  | T085M008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.002-6 | 202237 | 12/09/2022 15:09:19 | En la ejecución de la SSP 20225303 se encontró anomalía en el funcionamiento de la fuente PSU-1 video en anexo. Verificar/solucionar | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202241 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue retirado fuente PSU-1 y enviado para laboratorio con SSA 202219332 (D) (Derivada de 202219200). Fue instalado otra fuente PSU-1 que se encontraba en la sala de MEL4, se registro perdida de comunicación del datalogger catastrado SSA 202221366 para ILA2, fue sustituido por otro que se encontraba en la sala de MEL4 y hecho download de la configuración. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202219039 | STE | 202219024 | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202236 | 08/09/2022 17:28:25 | SOLICITAMOS APOIO PARA MONITORAMENTO DE PONTOS COMO EQUIPOTENCIALIDADE DE ATERRAMENTO, QUALIDADE DE ENERGIA E MONITORAMENTO DE MÓDULOS, AFIM DE RELACIONARMOS COM AS FALHAS DE COMUNICAÇÃO NO SISTEMA SCADA REFERENTE AO EVT. 151. | MEL4 | ILA1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202240 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas medições de equipotencialidade de aterramento dos bastidores(ok), monitoramento das fontes que alimentam os hacks com um analisador de qualidade de energia(sem nenhuma perturbação ou evento registrado) e foi realizado um estudo de falha de comunicação entre RCM(Redundant Communication Module) e UTRs IEC101 utilizando um oscilógrafo para analisar os frames dos sinais de TX e RX. Os detalhes do monitoramento são apresentados no relatório em anexo.
202219038 | STE | 202219023 | T075K004 | ATS MODEMS 1 | 3140.001-6 | 202236 | 08/09/2022 17:28:46 | SOLICITAMOS APOIO PARA MONITORAMENTO DE PONTOS COMO EQUIPOTENCIALIDADE DE ATERRAMENTO, QUALIDADE DE ENERGIA E MONITORAMENTO DE MÓDULOS, AFIM DE RELACIONARMOS COM AS FALHAS DE COMUNICAÇÃO NO SISTEMA SCADA REFERENTE AO EVT. 151. | MEL4 | ILA1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202240 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram realizadas medições de equipotencialidade de aterramento dos bastidores(ok), monitoramento das fontes que alimentam os hacks com um analisador de qualidade de energia(sem nenhuma perturbação ou evento registrado) e foi realizado um estudo de falha de comunicação entre RCM(Redundant Communication Module) e UTRs IEC101 utilizando um oscilógrafo para analisar os frames dos sinais de TX e RX. Os detalhes do monitoramento são apresentados no relatório em anexo.
202219030 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202236 | 08/09/2022 17:28:56 | REPARAR MODULO D20K (COD. 707457) S/N: 508-0101-18D-18814 QUE APRESENTOU FALHA. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202219052. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo por Laboratorio. El mismo permanecerá en el laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202219025 | STE | 202219021 | T075T001 | PAINEL DATCAB1 | 2983.016-8 | 202236 | 08/09/2022 17:29:11 | SOLICITAMOS APOIO PARA MONITORAMENTO DE PONTOS COMO EQUIPOTENCIALIDADE DE ATERRAMENTO, QUALIDADE DE ENERGIA E MONITORAMENTO DE MÓDULOS, AFIM DE RELACIONARMOS COM AS FALHAS DE COMUNICAÇÃO NO SISTEMA SCADA REFERENTE AO EVT. 151. | MEL4 | ILA1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202240 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas medições de equipotencialidade de aterramento dos bastidores(ok), monitoramento das fontes que alimentam os hacks com um analisador de qualidade de energia(sem nenhuma perturbação ou evento registrado) e foi realizado um estudo de falha de comunicação entre RCM(Redundant Communication Module) e UTRs IEC101 utilizando um oscilógrafo para analisar os frames dos sinais de TX e RX. Os detalhes do monitoramento são apresentados no relatório em anexo.
202218971 | STE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202236 | 06/09/2022 10:35:55 | Investigar/solucionar problema de sincronização de pontos via APS com o PI do SIRI. Obs.: Está previsto apoio remoto com Osisoft/Aveva , somente no lado PI do SIRI. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202236 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Revisada configuração do APS e identificado que estava faltando a opção de autosync. Além disso, pontos estavam sem a configuração correta para edição dos atributos, sendo necessário a criação de um trust provisório para que fosse possível adequar as permissões de acesso aos pontos.
202218955 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202236 | 06/09/2022 17:25:10 | Solicitamos a compra de HDs sobressalentes para os servidores RAS do Sistema SCADA NMR5, codificar e quantificar a política de estoque máximo e mínimo, afim de disponibilizar reserva técnica em caso de falha. Verificar foto em anexo do modelo necessário. Obs.: A quantidade que se encontra em uso é: 20 discos distribuídos nos servidores BITRAS1, BITRAS2, BITDTRAS1, BITPDRAS1 e BITPDRAS2. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202238 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fueron creados los codigos y DMs para inclusion en stock: Cod. SAP 717236 - DISCO RIG 300GB SAS 768788-001 HP - DM 70023458, Cod. SAP 717237 - DISCO RIG 600GB SAS 768788-002 HP - DM 70023457 y Cod. SAP 717238 - DISCO RIG 900GB SAS 781514-004 HP - DM 70023665.
202218942 | STE | 202218729 | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202236 | 05/09/2022 17:12:18 | Acompanhar suporte remoto da empresa Osisoft(Aveva) para investigação do problema reportado na SSA 202218729 (falha no disparo do analysis). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202236 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento com contratada Osisoft, onde foi habilitado o nível TRACE dos logs do PI Analysis Service, de modo que ele escreva em seus logs cada operação de cálculo realizada no servidor. A ideia será esperar que o problema ocorra novamente e em seguida revisar os logs correspondentes. Obs.: Com os logs atuais, não foi possível identificar a possível causa do problema.
202218890 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202236 | 06/09/2022 17:24:48 | ENCAMINAR A LABORATORIO PARA VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA FUENTE AUXILIAR DE LA UTR ESTÁ CON PROBLEMA DE ALIMENTACIÓN (NO ENCIENDE) VERIFICADO DURANTE SSP: 20220852, CÓDIGO DE MATERIAL: 0708645 S/N: 521-0104-10A-54199. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuprado por laboratorio y entregado a stock.
202218698 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202235 | 31/08/2022 15:21:08 | DAR APOYO A MEL4 PARA SIMULAR BLOQUEO DE CIERRE DE 2RT03 REF. SSA: 202207912 "AL ESTAR ACCIONADO EL 86BF44T34 EN EL TABLERO 2RT03 NO IMPIDIÓ EL CIERRE DEL LOS INTERRUPTORES 03T04 Y 43TL4 LUEGO DEL RETORNO DEL PD:20210205" | MEL4 | MEL1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202241 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Prestado apoyo a MEL4 para simular bloqueo de cierre de 2RT03 en la DAUC-C. Efectuado jumper en los bornes XC4:36 y 37, con resultado satisfactorio. Emitida SSA:202300413 para actualizar el diseño referente a la conexión del cable E72124.
202218498 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 26/08/2022 16:52:36 | SOLICITO APOIO PARA INVESTIGAÇÃO DE CAUSA DE RESTART NO SISTEMA SCADA RELACIONADO AO APLICATIVO WINIDB. RELACIONADO A SSA. 202217823. VER ANEXOS. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202240 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Realizada consultar al fabricante Hitachi sobre el restart automatico en el SCADA debido al WINIDB conforme detalles en adjunto. El mismo solicito que sea mantenido en observacion para observar si el evento vuelve a ocurrir. No requieriendo accion correctiva al respecto.
202218471 | STE | 202218463 | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202234 | 26/08/2022 14:32:44 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL AO RECUPERAR O SERVIDOR BITAPS1 VIA DATA PROTECTOR MANAGER, O MESMO PERDEU A LICENÇA DO WINDOWS E DEIXOU DE FUNCIONAR ALGUMAS FUNCIONALIDADES DO WINDOWS. OBS.: AO RECUPERAR A IMAGEM DE BACKUP DO COMISSIONAMENTO (27\11\2020) O MESMO FOI RECUPERADO COM A LICENÇA E EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202237 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Apoyo brindado en los servicios relacionados a la recuperación del Servidor BITAPS1. Se verifico que al momento de realizar el restore del disco C: completo el Data Protector Manager sobrescribe archivos de configuración del sistema operativo que afecta a la licencia y otras funcionalidad. Sera actualizado el procedimiento de backup y restore para incluir solo los archivos relacionados con el aplicativo especifico y no de todo el disco C.
202218419 | STE |  | G097R002 | IFS SWITCH 2 | 2247.002-1 | 202234 | 25/08/2022 17:12:29 | Realizar a instalação de Switch Hirshmann (IFS-SW2)em substituição ao Switch provisório Ruggedcom instalado no rack IFS. Adequar as conexões com o especificado no desenho 6639DC15202. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202235 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a instalação do Switch Hirshmman IFS_SW2 conforme previsto. Efetuado ensaios com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Equipamento retirado com SM 431793. Equipamento retirado será devolvido para a SMIN.DT.
202218231 | STE | 202215751 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202234 | 25/08/2022 09:28:00 | SOLICITO APOIO PARA PROVIDENCIAR OS 2 MONITORES PARA A UI04. CONFORME SSA 202215762 DO LABORATÓRIO, OS 2 MONITORES NÃO PODERÃO SER REPARADOS. NÃO FORAM LOCALIZADOS MONITORES RESERVAS. COLOCADO UM MONITOR PROVISÓRIO NA UI.04. FOTO DA ETIQUETA DO MONITOR ORIGINAL DO SCC EM ANEXO, UTILIZA CONEXÃO DE VÍDEO DISPLAYPORT. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202243 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fueron proveídos y entregados a la SMME.DT los 2 monitores solicitados. Ref.: SMDTC-1603.
202218195 | STE | 202217470 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202234 | 24/08/2022 10:44:43 | SOLICITO APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA JUNTO A FABRICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO DOS HDs FALHADOS S/N: PH1812E0DK e PH1812E0D. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202235 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 25/10/2022 reposicion de HD por Garantia por parte de Hitachi.
202218194 | STE | 202217853 | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202234 | 24/08/2022 10:44:55 | SOLICITO APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA JUNTO A FABRICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO DO HD FALHADO S/N: PHN813003N. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202235 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 25/10/2022 reposicion de HD por Garantia por parte de Hitachi.
202218119 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202235 | 31/08/2022 14:15:04 | Realizar reparo de piso elevado usado en la sala SCADA, cota 135. Revisar estructura de soporte y paneles/baldosas. | MEL4 | MCI1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202241 | SAMUEL VIEIRA | Reparación de piso elevado de la sala SCADA con apoyo de personal de ST SRL.
202218113 | STE | 202218064 | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202234 | 23/08/2022 15:41:47 | SOLICITO APOIO PARA ATENDERMOS UMA SOLICITAÇÃO DA ONS QUE DIZ QUE O ROTEADOR 3 ENCONTRA-SE FALHADO. VERIFICADO EM CAMPO E NÃO IDENTIFICADO CABO DE CONEXÃO PARA O ROTEADOR 3 E TAMBÉM NÃO HÁ CONFIGURAÇÃO DE INTERFACE NOS SWITCHES BITCOSW1 E BITCOSW2. VER ANEXO DA SSA 202218064. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202243 | CARLOS RONEI ORTIZ | Fue verificado que en el SCADA NMR3 existian 3 conexiones con ONS conforme detalles en adjunto. Durante el proceso de migracion para el SCADA NMR5 el tercer enlace no fue migrado. Conectar el tercer enlace conforme diseños marcados en adjuntos. Coordinar con ONS la verificacion al finalizar.
202217490 | STE | 202217486 | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202232 | 10/08/2022 17:27:39 | Gestionar/Acompanhar solução pela contratada SEAL das seguintes pendências encontradas durante comissionamento do sistema do Painel de Leds da Praça da Técnica (SSA 202216587): -Sobressalente Computador DELL - OPTIPLEX MICRO 3080 SF sem sistema operacional. -Licença Office inativada no DELL - OPTIPLEX MICRO 3080 SF de campo. | MEL4 | IEE3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202232 | LUCAS COSTA CICARELLI | As atividades para resolução das pendências apontadas na RNCSMDT-111 foram realizadas pela SEAL TELECOM e as inconformidades foram resolvidas. Vide anexo "AR_ENES.DT_066_2022 FINAL.pdf"
202217486 | STE |  | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202232 | 10/08/2022 17:24:58 | Acompanhar solução pela contratada SEAL das seguintes pendências encontradas durante comissionamento do sistema do Painel de Leds da Praça da Técnica (SSA 202216587): -Sobressalente Computador DELL - OPTIPLEX MICRO 3080 SF sem sistema operacional. -Licença Office inativada no DELL - OPTIPLEX MICRO 3080 SF de campo. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202333 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada ativação da licença Office e verificado correto funcionamento de sobressalente. IEE3 entregou o sobressalente à SMIT para o processo de codificação e estoque no almoxarifado.
202217433 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202233 | 17/08/2022 10:44:27 | Verificar motivo pelo qual a lógica de bloqueio LPC (Listo Para Cerrar) da DAUC-C1, não impediu o fechamento dos disjuntores 03T04 e 43TL4 durante os ensaios de comissionamento do Retrofit do T04. A lógica funcionou através da DAUC-C2. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202237 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a coleta de informação para analises. Este trabalho será executado por meio da SSA 202207912 (SSA em duplicidade).
202217257 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202232 | 08/08/2022 08:57:47 | SOPORTE REMOTO DE CONTRATISTA OSISOFT/AVEVA PARA EJECUCIÓN DE SOPORTE CORRETIVO NO SIRI. GESTIÓN CENTRALIZADA A TRAVÉS DE SIRI-STC-WK01. REFERENCIA SSA 202217253. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202232 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompañamiento a contratista AVEVA para soporte correctivo en el SIRI, com instruções sobre como proceder com um history recovery PItoPI. Número dos casos relacionados ao processo de history recovery: 01005011 , 01009074.
202217215 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202232 | 09/08/2022 09:16:27 | Verificar motivo por el cual UPS 3 que proporciona alimentación para las puertas de control de acceso del vertedero no esta funcionando. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202232 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | La UPS-3 fue sustituida por un nuevo equipamiento con nueva localización, en funcionamiento normal, aguardando comisionamiento. Ref. Contrato 4500064363. Esta localización será desactivada con otro documento una vez finalizado el desmontaje de todos sus componentes.
202216609 | STE |  | M066C026 | SERVIDOR APL50 | 1351.006-2 | 202230 | 28/07/2022 09:24:27 | Verificar/solucionar antivirus Trendmicro OfficeScan del SIRI con licencia expirada. (VER ANEXO) | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202331 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Licenças estão validadas até 31/12/2024, segundo Zaqueu Cabral Pereira da SI.AA. As licenças são liberadas mensalmente, logo, é possível que por alguns dias fique aparecendo como expirada, porém contratualmente está ok até o prazo acima. Dentro do servidor Trend da rede SIRI, nesse momento está validada até o dia 25/05. Atualizado servidor relay que o servidor do siri coleta os dados, conforme instruído por Juan Paredes da SI.AA (responsável pelo servidor primário Trend Officescan)
202216578 | STE |  | M066S024 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP03 | 1352.035-6 | 202230 | 27/07/2022 14:04:19 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202231 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue verificado el estado de conexion entre la UTA y el AP (Acces Point), encontrandose un error de conexion en la tomada RJ45. Una vez realizado dicho ajuste, fue verificado que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.
202216567 | STE | 202207444 | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 202230 | 27/07/2022 11:44:15 | SOLICITAMOS APOYO PARA DAR SOLUCION AL PROBEMA DE COMUNICACION DE RADIOFRECUENCIA EXISTENTE ENTRE UAR-21 Y ANTENA DE LA CENTRAL. LA SEÑAL PRESUMIBLEMENTE SE ENCUENTRA OBSTRUIDA POR LA VEGETACION (VER ANEXO) | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202238 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | En atención al estudio realizado de forma conjunta entre la SMIN.DT e Itaipu-Parquetec, se ha concluido reemplazar los equipos de radios y antenas de las UAR21, UAR20 y de la estación central, por equipos de radio marca FreeWave, modelo FGR2-PE. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en documento anexo. Emitidas las SSAs: 202512496, 202512497, 202512498 para el cambio de los equipos de radio transmisión en la UAR20, UAR21 y Estación Central del ADAS.
202216067 | STE |  | M066U022 | ACCESS POINT SIRI-UTA16-LAP01 | 1352.060-8 | 202229 | 20/07/2022 17:19:33 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202230 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo AP con S/N:FJC262018R7. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202216066 | STE |  | M066T023 | ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP04 | 1352.106-4 | 202229 | 20/07/2022 17:19:39 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202230 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue verificado el estado de conexion entre la UTA y el AP (Acces Point), encontrandose un error de conexion en las terminales del AP. Una vez realizado dicho ajuste, fue verificado que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.
202216065 | STE |  | M066T022 | ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP03 | 1352.107-6 | 202229 | 20/07/2022 17:19:44 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202230 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo AP con S/N:FJC262018M9. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202216064 | STE |  | M066T024 | ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP01 | 1352.105-2 | 202229 | 20/07/2022 17:19:49 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202230 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo AP con S/N:FJC262018Q6. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202216063 | STE |  | M066R022 | ACCESS POINT SIRI - UTA13 - LAP01 | 1352.098-3 | 202229 | 20/07/2022 17:19:54 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202229 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo AP con S/N:FJC262018R4. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202216062 | STE |  | M066P023 | ACCESS POINT SIRI - UTA12 - LAP01 | 1352.097-1 | 202229 | 20/07/2022 17:19:58 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202230 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada falla en la conexión del LAP debido a patch cord dañado y tomada RJ45 con visibles problemas de ajustes/fijación. Fue retirado el patch cord dañado e instalado uno nuevo en su reemplazo. Reajustada toma RJ45. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202216061 | SCA |  | M066L022 | ACCESS POINT SIRI - UTA09 - LAP01 | 1352.090-9 | 202229 | 20/07/2022 17:20:02 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202230 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR
202216060 | STE |  | M066L022 | ACCESS POINT SIRI - UTA09 - LAP01 | 1352.090-9 | 202229 | 20/07/2022 17:20:08 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202229 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo AP con S/N:FJC262018R8. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202215882 | STE |  | M066H025 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP04 | 1352.081-7 | 202229 | 18/07/2022 15:36:31 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202229 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo AP con S/N:FJC262019VS. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202215874 | STE |  | M066H022 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP01 | 1352.080-5 | 202229 | 18/07/2022 15:09:06 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202229 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo AP con S/N:FJC262019UV. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202215845 | SCA | 202208490 | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202229 | 18/07/2022 11:02:36 | Trocar Patch Cord e realizar fusão de fibra ótica em caixa de passagem referente a câmera 233 do ESAI conforme foto anexa. | MEL4 | MEL3 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202215843 | STE |  | M066F022 | ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP01 | 1352.074-9 | 202229 | 18/07/2022 11:01:56 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202229 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo AP con S/N:FJC262018PZ. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202215092 | AAT |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202227 | 05/07/2022 16:15:34 | Evaluar las acciones necesarias para adecuar el espacio de la sala ExCPD - AMD 1 - Cota 133. Uso como sala de técnicos del sector MEL4. Considerar documento en anexo. | MEL4 | ISI1 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202229 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Corregido el N° de memorando I/SM.DT/0031512/2022 para EN.DT para elaboración de proyecto y demás providencias para la adecuación de la sala. https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=429331833
202213924 | STE | 202213782 | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202225 | 20/06/2022 11:42:08 | Solicito Apoyo para el análisis de envío de valores de analógicos con error de telemetría de manera intermitente para los valores de potencia de activa en el SCADA con la UG parada. | MEL4 | MEL2 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202225 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios e ajuste com aplicação de sinal de corrente 4 a 20mA nos sinais analógicos de velocidade, potência, carga frequência e limitador de abertura provenientes do TGC até o sistema SCADA. Não encontrada nenhuma anomalia. Resultado dos ensaios encontra-se em planilha anexa.
202213824 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202224 | 15/06/2022 09:16:52 | Verificar o motivo pelo qual a Mola Hidráulica para Porta de acesso ao elevador E25 cota 144 U17 está solta. | MEL4 | MCI2 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202226 | ADELAR FRONZA | Foi trocada a mola hidráulica e instalado uma corrente para limitar a abertura da porta.
202213310 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202224 | 15/06/2022 09:15:33 | SOLICITAMOS APOYO PARA AJUSTAR LA BARRA ANTIPANICO DE LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A ETA-1 COTA 169, OBS: LA LENGUETA DE LA BARRA SE TOPA CON EL MARCO DE LA PUERTA IMPIDIENDO SU APERTURA. REF. SSA: 202212917 | MEL4 | MCI2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202228 | ADELAR FRONZA | foi ajustado a barra e regulado a fechadura.
202213029 | STE |  | R009B003 | BLOCO F5/6 | 0980.084-4 | 202223 | 08/06/2022 08:17:09 | VERIFICAR FILTRACION DE AGUA SOBRE EL CUADRO ELECTRICO CDE-20 UBICADO EN LA COTA 214 U-03, OCURRIDO DURANTE LLUVIA. | MEL4 | MCI1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202225 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo canalización de infiltración con apoyo de personal de ST SRL.
202212910 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 08/06/2022 08:17:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual el modulo WESTERM D20AD (CÓDIGO 707461) S/N: 517-0178-06A-13630 no funciona correctamente. Identificado posible problema: pines torcidos en los conectores conforme foto en anexo. Modulo sustituido en la SSA 202212853. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por labortorio y entregado a stock con dm 70028527
202212907 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 08/06/2022 08:17:32 | Verificar/solucionar motivo por el cual el cartón D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-26A-105470 no funciona correctamente (leds de estado apagados) conforme video en anexo. Cartón sustituido en la SSA 202212853. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028528
202212138 | STE | 202207670 | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202221 | 27/05/2022 16:09:15 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR A POSIBILIDADE DE AJUSTE DE CORES/BRILHO DOS MONITORES DO VIDEOWALL DE FORMA A DEIXAR TODOS IGUAIS PARA O USO DE FUNDO CLARO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202247 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Informamos que no existen condiciones para ralizar ajuste de color/brillo en los monitores del Videowall de modo a implementar las nuevas pantallas High Performance, conforme detalles en parecer tecnico del fabricante Mauell en adjunto en la cual se explica la NO FACTIBILIDAD de realizar la calibracion de los monitores del Videowall de tecnologia LCD de la marca Samsung que ya se encuentra operativo mas de 50.000 horas en regimen 24x7.
202211951 | STE |  | G097R004 | CONVERSOR SERIAL EHTERNET - DIGI2 | 2248.002-6 | 202221 | 27/05/2022 16:09:29 | Verificar/reparar conversor serial/ethernet DIGI PORTSERVER TS16, S/N W03550960. Equipamento apresenta falhas de funcionamento, gerando no sistema alarmes constantes "Falult in Switchyard". | MEL4 | ILA2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; Limpeza interna da placa principal e demais periféricos; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202207297 | STE | 202207276 | T075P001 | PAINEL PDS | 3103.001-3 | 202221 | 27/05/2022 16:09:57 | PROVIDENCIAR ADAPTADOR KVM PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE ENCAIXE NO SERVIDOR BITPDAPS1. REFERENTE AO EVT.5 DO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA SCADA NMR5. SSA EMITIDA PARA REGULARIZAR CODIGO DE LOCALIZAÇÃO, SSA ORIGINAL É A 202103004B. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202224 | MAURICIO MENON | Utilizado KVM Spare para solucion de problema conforme destalles en https://confluence.itaipu/display/SMINDT/Evt+005. Reposicion de adaptador SPARE esta siendo tratado mediante EVT 119. Ref. RNCSMDT-22
202207287 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202219 | 12/05/2022 09:53:03 | Incluir na Base de Dados, alarme de supervisão CC Respaldo PMR-L4, conforme arquivo anexo. Referente a SSA 202108542C. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202207274 | STE | 202206871 | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202221 | 27/05/2022 16:10:05 | Propor solução, se possível, ao problema onde a UTR-623 fica com pontos inválidos, após cada restart no NMR5 (SCADA). Após restart do Microscada, o problema é normalizado. 202103296A - Constatado que, após simulações de condições, o parâmetro OS se torna 10 e que, após perdas de comunicação com o SCADA, pontos com OS=10 ficam em estado inválido. (relatório em anexo). 202101630A - Com os pontos em condição inválida, realizada simulação de atuação do ponto e constatada correta sinalização. | MEL4 | IEE3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202223 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | GTW MicroSCADA ABB sustituito por el GTW RTU560 mediante contrato CT 4500062462/2021 Hitachi. Problema no fue reportado durante el Comisionamiento ni durante el periodo de Disponibilidad, por lo que concluimos que el nuevo equipamiento RTU560 no presenta este problema.
202207263 | STE | 202207259 | M066D033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST60-WK01 | 0891.028-4 | 202219 | 11/05/2022 16:55:29 | Gestionar com a contratada Teletex solução do erro recorrente: Mensagem "Error 1962: No Operating System Found. Boot sequence will automatically repeat". Windows Event log em anexo. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202223 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | CONFORME TICKET DE SOPORTE INC0010389 CREADO PARA LA CONTRATISTA TELETEX, SE PROCEDIÓ AL CAMBIO DEL DISCO CON EL SOPORTE DE LENOVO Y SE ADJUNTA CORREO E INFORME DE CIERRE DEL TICKET CONSIDERANDO QUE LUEGO DEL CAMBIO DE DISCO, EL PROBLEMA FUE SOLUCIONADO.
202207040 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202219 | 10/05/2022 16:06:36 | Verificar sinalização de TAP do regulador R01, indicando valores discrepantes entre quadro 3F1 e SCC. Ref SSA 202001436A: (VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL, ESTANDO COMO SUBORDINADO EL R1 CON TAP 05, HUBO INDICACIÓN DE TAP 04 EN EL SCC. CONSTATADO EN EL PANEL 3F3 Y EN EL CAMPO EL R01 CON TAP 05, COHERENTE CON LOS DEMÁS REFGULADORES). | MEL4 | MEL1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202223 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o indicador de TAP do R01 por outro de mesmas características retirado do laboratório (ssa 202207150). Selecionados todos os tap´s com correta sinalização no local e SCC. Ref. SSA´s 202200297 e 202213181. O transdutor defeituoso foi enviado para reparo vía IMA0 SSA:202213191.
202206698 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202218 | 04/05/2022 10:26:53 | Realizar ajustes na base de dados do Sistema SCC, dos pontos relacionados em anexo, referente ao retrofit do T02. Ref SSAs 202109798B e 202109799B. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202221 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados conforme solicitado no arquivo anexo de emissão. Trabalho executado em conjunto com a SSA 202210790. Equipamento liberado para a operação.
202206682 | STE | 202202226 | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202218 | 04/05/2022 10:27:01 | Fornecer apoio no ensaio com OTDR das fibras referente ao comissionamento da ampliação do WIFI do SIRI. UTA-18 SEMD. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202223 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção com OTDR nos cabos ópticos 183, 184, 185, 186 e 187, com resultado por cabo em anexo. Cabos com fibras em condições adequadas de uso.
202206349 | STE | 202202225 | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202218 | 04/05/2022 10:27:16 | Fornecer apoio no ensaio com OTDR das fibras referente ao comissionamento da ampliação do WIFI do SIRI. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202227 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada primeira verificação nos cabos CFO-177 e CFO-178, detectando alta perda nas fusões das fibras 7 e 8 do cabo CFO-178. Após retrabalho da contratada, observadas perdas adequadas em todas as fibras. Em anexo, relatório do OTDR para ambos cabos.
202205678 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 11/04/2022 09:48:04 | MODIFICAR A TAG DO PONTO ANALÓGICO 63 DA REMOTA 51 (UTR-501) DE: "AGUA_PURA FILTRO MECANICO PRESION DIFERENCIAL" PARA: "AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUCTIVIDAD SALIDA" CONFORME ANEXO DA SSA. 202204868. OS DEMAIS PARÂMETROS DE BIAS E SCALE JÁ ESTÃO CORRETOS. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202205663 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202215 | 11/04/2022 09:49:52 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL EJETOR DE CORRENTE YOKOGAWA CA11E, BP. 663924, IB-1816, NÃO ESTÁ FUNCIONANDO DE MANEIRA CORRETA. EQUIPAMENTO NÃO EJETA CORRENTE. JÁ REALIZADO TROCA DE BATERIAS E TESTADO COM FONTE SEM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SSA EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A SSA. 202203488. | MEL4 | ILA2 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202217 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado error aleatorio debido a soldadura fría en diodo smd de la placa principal caracterizado en placa como D2. Realizada resoldadura de componentes smd como así mejoras en las conexiones eléctricas. Conforme resultados de SSA derivada, liberado para uso.
202205619 | STE | 202202047 | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202215 | 11/04/2022 09:49:59 | Solicito apoio para identificar motivo do acionamento dos alarmes "IED FALLA COMUNIC" das proteções primárias e alternadas referentes aos seguintes equipamentos: ACY1, ACY2, 43TL1, 43TL2, 83LI1, 83LI2 e BARRAS 500KV. Verificado que o Switch 3 reiniciou dia 03/03/2022 por motivo desconhecido, e seu log de eventos (em anexo) perdeu as informações anteriores, não sendo possível identificar a causa. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202219 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Posterior a las adecuaciones solicitadas e implementadas (ver informe anexo) no fueron verificados nuevos eventos similares, por lo que concluimos que la situación fue subsanada.
202205448 | STE |  | G073V009 | PAINEL DE REDE PARA O SMF - 2S-LC50 | 3148.001-2 | 202214 | 07/04/2022 08:48:45 | Realizar instalación de GPS Marca/Modelo Reason RT430, S/N RT4303XNNB06A que retorna de reparo. El mismo quedará en observación por una semana. Ref.: SSA 202006777A (SMA antiguo). | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202216 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que o GPS que retornou de garantia (SN RT4303XNNB08A) já havia sido instalado no painel, com a AT 202108293. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202205402 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202214 | 08/04/2022 08:14:54 | Realizar atualização da base de dados da Estação de Trabalho UI04 em modo de Simulação. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a sincronização da Base de Dados da console UI04 (modo simulação) com a Base de Dados do sistema em produção. Atividade realizada com o apoio do fornecedor SIEMENS, durante visita programada, execução da AT 202210178. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202205223 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202214 | 05/04/2022 16:32:57 | Verificar motivo de falta de informações de Potencia Ativa e Reativa provenientes do CM1-52A. Foi realizada a conexão dos cabos provenientes dos transdutores na DAUC-03 (SSA 202013106B) e constatou-se que tais valores permaneceram inválidos no sistema. | MEL4 | MEG2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202214 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 22/14:Realizado teste de ponto a ponto e teste isolação no cabo de interligação entre 5F1 e DAUC3 com resultados satisfatórios(>20Gohms).Emitida SSA 202205599 p/ ILA3 alterar saídas para 4-20mA e calibrar CH2 c/range 0-3000KVar e CH3 de 0-3500KW.Medições realizadas no CH3=4,8mA, SCADA= 180MW, emitida SSA202205682 p/IEQ2 formalizar valores, e adequar sistema SCADA, já que o valor ideal seria 180KW.AT202203020.
202204962 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202213 | 31/03/2022 08:36:15 | Solicitamos apoyo para la verificación del enlace de FO entre el Firewall principal de Borde Lógico - IFS-SCC-FW1 y el BITCOSW1. Para más detalle ver documento en anexo. | MEL4 | MEL3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202213 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado enlace SSC-SCADA, encontrado patch cord proveniente del DIO-07 puerto 17/18 conectado al puerto 23/24 del DIO-14. Enlace normalizado conectando patch cord al puerto 11/12 del DIO-14 según diseño en anexo de emisión. Trabajo realizado con AT 202202502 de MEL4
202204809 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202213 | 29/03/2022 15:32:46 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A COLETA AUTOMATICA DOS REGISTROS OSCILOGRAFICOS NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. ITEM 4.2 DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19009. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202213 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a coleta automática dos registros oscilográficos esta funcionando corretamente. Também foi corrigida a sincronização dos arquivos com o FileSharing da rede SIRI.
202204806 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202213 | 29/03/2022 15:33:01 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A COLETA AUTOMATICA DOS REGISTROS OSCILOGRAFICOS NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. ITEM 4.2 DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19009. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202213 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a coleta automática dos registros oscilográficos esta funcionando corretamente. Também foi corrigida a sincronização dos arquivos com o FileSharing da rede SIRI.
202204716 | AAD |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202215 | 12/04/2022 08:49:32 | DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TECNICO O DESENHO 6006-DC-7435 FOLHA 1 CONFORME ANEXO. REFERENTE A EXECUÇÃO DA SSA 202113552A. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202223 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000139/2022 emitida para atualização de desenho.
202204285 | STE |  | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202212 | 22/03/2022 11:17:53 | SOLICITAMOS APOYO PARA VERIFICACIÓN DE COMANDOS, PROVENIENTES VÍA GATEWAY Y SCC. PREVISIÓN: SEMANA 13/2022. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202213 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Este trabajo no fue realizado, será ejecutado con otro documento.
202204156 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202215 | 11/04/2022 09:50:17 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL TRANSDUTOR PT-100 S/N: 010-230292 ENCONTRA-SE COM FALHA INTERMITENTE. CÓDIGO DO ALMOXARIFADO 709009. SUBSTITUIDO NA SSA. 202202738. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027668.
202203957 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202215 | 11/04/2022 09:50:33 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a porta D13 não tranca, localizada na unidade 9A cota 139 jusante. OBS: Já foi verificado os componentes eletrônicos com SSA 202202149 que estão funcionando perfeitamente. | MEL4 | MCI2 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202217 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Reparación y ajuste de sistema de cerradura de puerta de entrada a la sala de técnicos.
202203694 | STE |  | K003B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202211 | 14/03/2022 09:52:32 | SOLICITO APOIO PARA REALIZAÇÃO DE PONTO-A-PONTO DO CABO E6X-0426 PARES 11/12, 13/14, 15/16 E 17/18, AFIM DE IDENTIFICAR OS ALARMES REFERENTES AOS PARES. TRABALHO EM CONJUNTO COM A SSA. 202113552A. | MEL4 | MEL1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202213 | ALLAN MARCOS CAVALARI | VERIFICADO CABO E6X-0426 JÁ CONECTADO, CONFORME DIAGRAMA DISPONÍVEL NO SAT. REALIZADO ENSAIO FUNCIONAL DA SINALIZAÇÃO NO SCADA, EM CONJUNTO COM MEL4, COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS.
202203619 | STE | 202200914 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202212 | 21/03/2022 14:09:23 | Efectuar modificaciones de exclusión, alteración e inclusión de puntos para adecuar la supervisión del 2COC a las condiciones de campo. Detalles en anexo de la SSA matriz (202200914). | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202202932 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202210 | 10/03/2022 13:30:05 | Verificar/solucionar los paneles de control de acceso que se encuentran fuera de linea(B05 B18 C55 C56 C57 C58 D19). Ver Anexo. SSP relacionada 20220964. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202214 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada y solucionada condición anormal de paneles de control de acceso, a excepción de C58(se emitirá otro documento para el mismo).
202202534 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202212 | 23/03/2022 14:50:34 | VERIFICAR/REPARAR/CALIBRAR TRANSDUTOR MCR-PT100/I/DC QUE ESTAVA APRESENTANDO GRANDES VARIAÇÕES DE MEDIÇÃO INTERMITENTES CONFORME ANEXO. SUBSTITUÍDO NA SSA 202112472A. TRANSDUTOR CÓDIGO: 709009. | MEL4 | IMA0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202204738, material devuelto a DMME con DM-70027393.
202201985 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202206 | 13/02/2022 11:59:51 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O NÃO ACIONAMENTO NO SCC DO PONTO "PARA-RAYO FASE T OP" QUE CONSTA COMO "App" NO EXPLORER CONFORME ANEXO. FOI REALIZADO TESTES EM CONJUNTO COM A MET2 NA SSA 202200031 E VERIFICADO O ACIONAMENTO SEMENTE NO CARTÃO DA DAUC 2, NÃO SENDO ACIONADO OS PONTOS NO SCC. TESTAR TAMBÉM O ACIONAMENTO DOS PONTOS "PARA-RAYO FASE R OP" E "PARA-RAYO FASE S OP". | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202208 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado uma inconsistência no bloco "SEMD/220KV/TR06H", o qual não atualizava seus elementos, nem mesmo simulando na camada de aplicação. Realizado a exclusão do bloco e recadastramento dos elementos e seus endereçamentos. Efetuados ensaio dos elementos desde a DAUC-02, comprovando o correto funcionamento. Equipamento normalizado e liberado para a operação
202201490 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202206 | 10/02/2022 09:39:03 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O MÓDULO D20A-2 E O MÓDULO D20S-6 ESTÃO APRESENTANDO FALHA. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202209 | DANILO NADAL | SUBSTITUIDO MÓDULOS D20A E D20S CONFORME SOLICITADO. EMITIDA AS SSA'S. 202201492, 202201493 E 202203130 PARA REPARAÇÃO DO MÓDULOS.
202200879 | STE | 202200420 | G097D002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202204 | 25/01/2022 13:29:46 | Solicito apoio para verificar peça solta no interior do rele 27P fase R. | MEL4 | MEL1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202212 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Retirado o suporte de identificação solto no interior do relé 27P fase R.
202200580 | STE | 202200227 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 08:58:40 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.9 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Verificar y solucionar motivo por el cual el IHM CCR presenta un error al iniciar Windows que indica “The computer name no longer matches the computer name in the OPC UA configuration” Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Problema relatado relativo al error “The computer name no longer matches the computer name in the OPC UA configuration” fue resuelto por Rieder mediante alteracion de la configuracion de la IHM conforme procedimiento en adjunto.
202200578 | STE | 202200226 | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202203 | 17/01/2022 09:03:02 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.9 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Verificar y solucionar motivo por el cual el IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local presentan IPv4 duplicada luego del reinicio del WinCC Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue solucionado el problema de "IP Duplicada" en las IHMs por Rieder mediante el procedimiento indicado en Adjunto.
202200577 | STE | 202200225 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:05:45 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.7 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Verificar y solucionar motivo por el cual el WinCC no inicia, automáticamente o manualmente via acceso directo del escritorio, al utilizar los usuarios OPDT, Administrator o Rieder Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Problema solucionado por Rieder mediante asignacion de permisos relativos a software SIMATIC de las cuentas de usuarios Windows creadas.
202200575 | STE | 202200222 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:05:55 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Verificar motivo por el cual la actuación del punto 15099 no alarma en el IHM-ETA-Local e IHM-ETA-CCR Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue realizada la reconfiguracion del punto 15099 tanto en la IHM-ETA-LOCAL como en el IHM-ETA-CCR durante la visita del fabricante Rieder e informe tecnico en anexo.
202200574 | STE | 202200220 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:06:08 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.4 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Eliminar puntos de la base de datos de los Gateways de la ETA-1 que no se encuentran en la base de datos del SCADA NMR5 Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fueron eliminados los puntos de las la base de datos del GW1 (Principal) y GW2 (Respaldo) de la ETA1. Fueron probados la correcta eliminacion con el SCADA NMR5 durante la visita de Rieder conforme informe tecnico de Rider en Adjunto.
202200570 | STE | 202200218 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:06:31 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.2.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Realizar configuración de descriptivos y bloqueo de puertos no utilizados en Switches de la ETA Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Realizada por Rieder configuración de descriptivos y bloqueo de puertos no utilizados en Switches de la ETA.
202200566 | STE | 202200215 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:06:40 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.2.4 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Falla de comunicación de registros Syslog entre los Switches de la ETA y los servidores del SIRI Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | La integración entre los equipos del sistema ETA-01 y el sistema SIRI para transferencia de registros syslog ya no será factible por orientaciones de la SMI.DT. En caso de integración futura con el ARIA o el RTA se emitirá otro documento.
202200565 | STE | 202200213 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:06:59 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.2.3 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Falla de comunicación via SNMP entre los Switches de la ETA y los servidores del SIRI Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | La integración entre los equipos del sistema ETA-01 y el sistema SIRI para comunicación vía SNMP ya no será factible por orientaciones de la SMI.DT. En caso de integración futura con el ARIA o el RTA se emitirá otro documento.
202200564 | STE | 202200210 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:07:10 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 2.6 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Pendiente seleccionar y aplicar las actualizaciones de seguridad que serán implementadas en las estaciones IHM-ETA1-CCR e IHM-ETA1-Local vía WSUS-SIRI Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | La integración entre los equipos del sistema ETA-01 y el sistema SIRI para aplicación de seguridad en las estaciones IHM-ETA vía WSUS-SIRI no será factible por orientaciones de la SMI.DT. En caso de integración futura con el ARIA o el RTA se emitirá otro documento.
202200563 | STE | 202200209 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:07:25 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 2.6 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Eliminar de los IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local los usuarios no utilizados Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fueron eliminados todos los usuarios no utilizado de los IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local.
202200562 | STE | 202200207 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:08:14 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 2.5.1 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Se encontraron varios eventos de Windows de tipo Warning, Error, y Critical. Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Analisis de eventos de Windows realizado por el fabricante Rieder en adjunto. Recomendacion del fabricante relacionado al Evento 41 sobre apago inesperado es mejorar la alimentacion electrica mediante una UPS para evitar degradacion de los discos.
202200541 | STE | 202200205 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:08:27 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 2.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Actualización de softwares y firmwares del sistema Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue realizada por Rieder actualización de softwares y firmwares de los SW y GW de la ETA.
202200535 | STE | 202200206 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:10:06 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 2.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. El proveedor debe entregar instaladores de softwares y licencias Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue entregado por Rieder instaladores de softwares y licencias relativas al software WinCC y a los equipamiento Gateway IPCOMM y Switches SCALANCE.
202200506 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202203 | 17/01/2022 08:49:10 | Solicito um novo aparelho TMR para ser habilitado no ramal 9114 porque o anterior não tem mais condições de ser reparado segundo a SSA 202115084B. | MEL4 | MEL3 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202205 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF212000510, el ramal asignado fue 9114 para el colaborador FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202200414 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202202 | 13/01/2022 08:01:19 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-149793. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202200626, entregado a stock con DM 70026832.
202200413 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 09:04:48 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-54192. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202200632, entregado a stock con DM 70026823.
202200412 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 09:04:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-54198. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202200631, entregado a stock con DM 70026818.
202200411 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 09:04:24 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-146159. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202200630, entregado a stock con DM 70026824.
202200167 | STE | 202200014 | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202201 | 05/01/2022 16:39:31 | SOLICITO APOIO PARA AVALIAR O ESTADO/CONDIÇÃO DO MEDIDOR "UPD600 L2" QUE TEM APRESENTADO FALHAS DE COMUNICAÇÃO COM A REMOTA UTR-520-1. REFERENTE A SSA. 202200014. | MEL4 | MEL1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202228 | ALLAN MARCOS CAVALARI | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR ATRAVÉS DA SSA DERIVADA PARA A LOCALIZAÇÃO DO XC-02 (SSA 202215180), COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS.
202200155 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202201 | 06/01/2022 07:44:22 | Favor actualizar diseño 6006DC07436P correspondiente a la UTR 633 referente al cable F6X-0004 con referencia a la SSA 2010003062A y sus derivadas. | MEL4 | IEE3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Actualizado documento 6006DC07436P en la Rev 5.
202200140 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202201 | 06/01/2022 07:46:27 | Verificar/solucionar motivo por el cual el módulo WESDAC D20C con S/N: 540-162-002057 no establece comunicación con la estación maestra. Equipo sustituido en la SSA 202200074. Observación, código de material: 707462. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202208 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material fue recuperado por Laboratorio. Entregado a Stock con DM 70026915.
202200042 | STE | 202100591 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202201 | 04/01/2022 09:21:15 | Solicitamos apoyo para atender solicitud conforme SSA 202100591, ver anexo en dicha SSA. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202204 | CARLOS RONEI ORTIZ | A condição de silenciar alarme a partir de uma única UI já era condição configurada e consolidada no Sistema, em consenso entre as áreas. Abrir ticket através do contrato de manutenção com o fabricante para restabelecimento da função.
202200025 | STE | 202100581 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 04/01/2022 09:20:54 | Favor emitir evento para realizar seguimiento del problema descrito en SSA 202100581 referente a la inconsistencia de la lógica de reset de alarmas en el IHM de la ETA-1 | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Se emitió el RNCSMDT-94 respecto al evento en cuestión, el cual fue solucionado por el contratista RIEDER durante la visita de soporte del 01/09 (35/2022).
202200024 | STE | 202100580 | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202201 | 04/01/2022 09:20:36 | Favor emitir evento para realizar seguimiento del problema descrito en SSA 202100580 referente a la inconsistencia en la calidad de los puntos analógicos de la ETA | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue implementada solucion tecnica propuesta por Rieder en AR-SMI.DT-0004.2022 para solucionar inconsistencia en la calidad de los puntos analógicos de la ETA.
202200023 | STE | 202100575 | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202201 | 04/01/2022 09:20:20 | Favor emitir evento para realizar seguimiento del problema descrito en SSA 202100575 referente a la falla en el sincronismo de los GW y PLC de la ETA | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Sincronismo ejecutado por Rieder en los Gateways de la ETA1 mediante protocolo IEC 60870-5-104.
202200021 | STE | 202100568 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 04/01/2022 09:20:05 | Favor emitir evento para realizar seguimiento del problema descrito en SSA 202100568 referente a la falla de comandos desde el SCADA para la ETA-1 | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue solucionado problema de falla de comandos de la ETA desde el SCADA mediante configuraciones por parte de Rieder en el PLC y GW ETA1.
202200020 | STE | 202100567 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 04/01/2022 09:19:49 | Favor emitir evento para realizar seguimiento del problema descrito en SSA 202100567 referente a la incongruencia de los descriptivos y niveles de alarma en el IHM de la ETA | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue solucionado el problema de incongruencia de los descriptivos y niveles de alarma en el IHM de la ETA mediante configuracion de los descriptivos de la IHM igual a los asignados en el SCADA y repeticion del ensayo punto a punto para confirmacion.
202100568 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202152 | 30/12/2021 09:25:44 | Los comandos para el sistema ETA fallan al ser enviados desde el SCADA. Fue emitido el Evento 002 para atender el problema | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202206 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Finalizada la espera de SSA derivada. Referencia: - Item 3.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. - SSA 202111032A Sistema antiguo
202100567 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202152 | 30/12/2021 09:25:29 | Los descriptivos y niveles de alarma de todos los puntos de las IHMs se encuentran incorrectos. Fue emitido el Evento 001 para corrección del problema | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202206 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue solucionado el problema de incongruencia de los descriptivos y niveles de alarma en el IHM de la ETA mediante configuración de los descriptivos de la IHM igual a los asignados en el SCADA y repetición del ensayo punto a punto para confirmación (se anexa planilla con puntos ensayados) Ref: - Item 3.8 de la planilla de comisionamiento 51008319308P - Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo
202100436 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202152 | 27/12/2021 15:08:10 | Verificar/solucionar el soporte de la manija de acceso C46 ubicada en la cota 144 aguas arriba frente a la unidad 15 en la caseta en donde se alojan los transformadores (TA yTB). | MEL4 | MCI2 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202214 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Reforzamiento de tirador con instalación de planchuelas de aluminio.
202100424 | STE | 202100401 | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202152 | 27/12/2021 15:07:40 | SOLICITO APOIO PARA AVALIAR DELAY NA ATUAÇÃO DOS PONTOS REFERENTE A REMOTA 1EAIC (CHANNEL 83 DO SCADA) DO SISTEMA SEP765KV, PERCEBIDO DURANTE O COMISSIONAMENTO DO SISTEMA. VERIFICAR ANEXO. | MEL4 | IEE1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202203 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi verificado que o delay estava sendo causado pela baixa capacidade de processamento do módulo CPU RTAC do Axion SEL-2241. O módulo SEL-2241 foi substituído pelo controlador SEL-3350 que possui maior capacidade de processamento no dia 18/01/2022 e utilizado durante o teste sistêmico concluído no dia 01/04/2022, verificando-se que o delay foi eliminado. O SEP 765 kV entrou em serviço no dia 04/10/2022.
202100423 | STE | 202100403 | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202152 | 27/12/2021 15:07:14 | SOLICITO APOIO PARA AVALIAR DELAY NA ATUAÇÃO DOS PONTOS REFERENTE A REMOTA 1EPIC (CHANNEL 82 DO SCADA) DO SISTEMA SEP765KV, PERCEBIDO DURANTE O COMISSIONAMENTO DO SISTEMA. VERIFICAR ANEXO. | MEL4 | IEE1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202203 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi verificado que o delay estava sendo causado pela baixa capacidade de processamento do módulo CPU RTAC do Axion SEL-2241. O módulo SEL-2241 foi substituído pelo controlador SEL-3350 que possui maior capacidade de processamento no dia 18/01/2022 e utilizado durante o teste sistêmico concluído no dia 01/04/2022, verificando-se que o delay foi eliminado. O SEP 765 kV entrou em serviço no dia 04/10/2022.
202100411 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202151 | 23/12/2021 09:27:58 | VERIFICAR/SOLUCIONAR TMR 9129 SE ENCUENTRA INOPERANTE (NO ENCIENDE). USUARIO: ALBERTO VILLAR. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202206 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que não é viável o reparo do aparelho TMR e o mesmo foi descartado (aparelho antigo ficará no laboratório para reaproveitamento de peças). Usuário foi orientado a emitir SSA solicitando novo aparelho, conforme anexo.
202100403 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202151 | 23/12/2021 08:25:28 | Verificar motivo pelo qual que durante o comissionamento do sistema SEP765kV, foi percebida delay de quase 2 minutos para acionamento no SCADA quando forçado pontos desde as remotas 1EPIC (canal 82) e 1EAIC (canal 83). Verificar anexo. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202151 | DANILO NADAL | Foi verificado que o delay estava sendo causado pela baixa capacidade de processamento do módulo CPU RTAC do Axion SEL-2241. O módulo SEL-2241 foi substituído pelo controlador SEL-3350 que possui maior capacidade de processamento no dia 18/01/2022 e utilizado durante o teste sistêmico concluído no dia 01/04/2022, verificando-se que o delay foi eliminado. O SEP 765 kV entrou em serviço no dia 04/10/2022. SSA. 202100423 DE REFERÊNCIA.
202100401 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202151 | 23/12/2021 08:25:45 | Verificar motivo pelo qual que durante o comissionamento do sistema SEP765kV, foi percebida delay de quase 2 minutos para acionamento no SCADA quando forçado pontos desde as remotas 1EPIC (canal 82) e 1EAIC (canal 83). Verificar anexo. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202151 | DANILO NADAL | Foi verificado que o delay estava sendo causado pela baixa capacidade de processamento do módulo CPU RTAC do Axion SEL-2241. O módulo SEL-2241 foi substituído pelo controlador SEL-3350 que possui maior capacidade de processamento no dia 18/01/2022 e utilizado durante o teste sistêmico concluído no dia 01/04/2022, verificando-se que o delay foi eliminado. O SEP 765 kV entrou em serviço no dia 04/10/2022. SSA 202100424 DE REFERÊNCIA.
202519224 | SEE | 202514960 | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202549 | 04/12/2025 10:19:18 | Configurar o bypass de inspeção TCP nos firewalls do ambiente SCADA, visando eliminar microinterrupções na comunicação da UTR CD01. Referência: SSA 202514960. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202550 | DANILO NADAL
202517212 | STE | 202516719 | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202544 | 30/10/2025 14:36:26 | Conforme SSA derivada 202516719 "Verificar y solucionar motivo por el cual en el SCC existe una diferencia de tensión respecto a las fases en la barra B1 del sector 220kV: -RS: 237.1 kV, -ST: 238.2 kV, -TR: 233.4 kV. Observación: Verificado en el panel 3F4 valores analógicos de tensión coherentes.". Foram realizados testes na DAUC-02 e constatado que a corrente que entra nesses pontos já vem com essas diferenças dos transdutores instalados no painel 3F4, favor verificar. | MEL4 | MEL1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202545 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Devido a impossibilidade de desvio de situação desta SSA para situação de aguardo ou reprogramação, ou mesmo de emissão de derivada após a execução, os trabalhos referentes a esta SSA serão continuados através da SSA relacionada número 202518444.
202517181 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202544 | 28/10/2025 08:38:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o painel LED da praça da técnica está apagado. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202544 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado em 27/11 disjuntor reserva (que alimenta o painel LED) desligado, provavelmente por conta da chuva que ocorreu no dia anterior. Rearmado disjuntor, e painel ligado. Em 01/12 verificou-se que o controlador havia reiniciado e parado em tela de inicialização do windows. Normalizado funcionamento do controlador e do sistema como um todo. Constatado operação normal em 04/12 às 07h15.
202515993 | STE |  | M088F058 | ESAI-A/B.U3-CAM033 (CCO033) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.024-0 | 202541 | 08/10/2025 14:22:11 | Cámara con fallo reincidente posterior al cambio de SFP en ambos extremos, verificar con la contratada en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202541 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue verificada la conexión UTP encontrando una falla en el conector RJ45 lado Cámara, este fue sustituido, realizada certificación de comunicación entre la cámara y media converter. Activo en condición normal.
202515778 | STE |  | M088F058 | ESAI-A/B.U3-CAM033 (CCO033) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.024-0 | 202540 | 02/10/2025 15:53:42 | Solicitamos apoyo para verificar enlace óptico de la cámara 033, ubicada en U03 - EL. 98 - EJE A/B. Obs: EL SFP ya fue sustituido en ambos extremos. | MEL4 | MEL3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202542 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | En contacto con emisor de SSA fue comunicado que el enlace se encontraba funcionando correctamente luego de un ajuste realizado en otro trecho del sistema que utiliza cableado de cobre.
202515392 | STE |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202539 | 25/09/2025 09:31:52 | Solicitamos apoyo para realizar fijación de un soporte de monitor para pared en el primer piso del Edificio de Mantenimiento, Ubicación: Pared de mampostería y columna de hormigón al lado de la puerta de acceso a la sala Telecom | MEL4 | MCI2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202541 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la instalación de dos soportes de TV por pared de concreto en el primer piso del edificio de mantenimiento.
202515237 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202539 | 23/09/2025 14:03:17 | Verificar/solucionar motivo por el cual fuente auxiliar de la UTR D20DC se encuentra desenergizado. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202539 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado fuente sin tensión de salida, no fue posible energizar. Sustituido fuente auxiliar D20DC, medido tension de salida con valor igual a 24.5V. Emitido SSA 202515466 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202515025 | AIM |  | M066F001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA04-SWA01 | 1355.021-9 | 202538 | 18/09/2025 16:40:53 | Realizar gestiones para encaminar a RMA la fuente SN: QCS223541L2 del Switch SWA01 con defecto. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202538 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue encontrada con falla la fuente de alimentación del SWA01, la fuente con defecto SN: QCS223541L2 fue entrega da IEE4(Ver anexo), y será encaminada para reparo/sustitución con derivda SSA: 202515028.
202514760 | STE | 202514672 | M066N001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA11 - SWA01 | 1355.028-1 | 202538 | 16/09/2025 07:32:07 | SOLICITAMOS APOYO PARA FUSION DE FIBRA OPTICA CFO-144 PROVENIENTE DEL PANEL UMR-0909A, EN EL CTO DE LA UTA11 DEL SIRI CONFORME PROYECTO EN SSA DERIVADA. | MEL4 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202539 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusion de 2 pelos de fibra óptica conforme descripción, los restantes 2 quedan de reserva. Distribuidor óptico y patch cord proveídos por Itaipu Parquetec. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202514219 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 04/09/2025 08:16:39 | Realizar alterações via LORUP na base de dados do SCADA conforme anexos. Referente as SSAs 202513248, 202513249 e 202513009. Será necessário reinício do PCU. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202537 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO AJUSTES PARA CORREÇÃO DE PONTOS NA BASE DE DADOS DO SCADA VIA LORUP. REALIZADO TESTES DE ATUAÇÃO DE COMANDO E ALARME COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNIONAMENTO.
202513178 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202534 | 18/08/2025 14:21:45 | Solicito calibración del multimetro Fluke modelo 177, BP 1895. | MEL4 | ILA3 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202534 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizada a troca do fusível de 10A, que estava aberto.
202513085 | STE |  | B017K007 | PORTA CORTA-FOGO AREA DE CIRCULAÇÃO EL.108 | 0063.064-0 | 202534 | 18/08/2025 14:21:28 | Se solicita apoyo para fijar la traba electromagnética a la puerta cortafuegos frente al TU-17, Cota 108, acceso al elevador E-25. OBS: Estas puertas son muy pesadas y con el tiempo, los tornillos de la traba electromagnética terminan cayendo. Ver anexo SSA vinculada a la SSA202511704 | MEL4 | MCI2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202536 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la reparación de la barra antipanico, la misma quedaba trabada. También se realizó el montaje de la traba electromagnética y el ajuste de la mola aérea pues la misma cerraba con mucha fuerza.
202512204 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202531 | 01/08/2025 08:52:13 | Realizar a fusão de cordões ópticos nas configurações SC/LC para viabilizar a conexão do BEO/DIO Assessoria ao switch BITCOSW1. Essa conexão tem como objetivo restabelecer a comunicação das consoles BITCON33 e BITCON34, após a realocação do switch BITOFSW1 para o edifício de manutenção. Ref: SSA 202512037. | MEL4 | MEL3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202532 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a fusão dos cordões ópticos conforme solicitado, e realizado ensaio de continuidade por emissão de luz visível com sucesso. Liberado para uso.
202512099 | STE |  | M088B005 | ESAI-STC60-COC01 (CONTROLADOR SCP 60 HZ) | 1540.002-8 | 202531 | 30/07/2025 09:35:04 | Se solicita apoyo para realizar mediciones con el OTDR en los puertos indicados (fibras oscuras del cable sensor MI). Punto de medición 1: Puerto 27 del DIO01 instalado en el rack ESAI-STC60-RACK01. Punto de medición 2: Puerto 28 del DIO01 instalado en el rack ESAI-STC60-RACK01. Se deben capturar y registrar las trazas del enlace de fibra evaluado, guardarlas en formato PDF y adjuntarlas a la SSA. SSA complementaria a la SSP20255777 | MEL4 | MEL3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202531 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada medición conforme solicitado, utilizada longitud de onda de 1550nm, en anexo resultado obtenido.
202512098 | STE |  | M088A005 | ESAI-STC50-COC01 (CONTROLADOR SCP 50 HZ) | 1540.001-6 | 202531 | 30/07/2025 09:34:57 | Se solicita apoyo para realizar mediciones con el OTDR en los puertos indicados (fibras oscuras del cable sensor MD). Punto de medición 1: Puerto 47 del DIO01 instalado en el rack ESAI-STC50-RACK01. Punto de medición 2: Puerto 48 del DIO01 instalado en el rack ESAI-STC50-RACK01. Se deben capturar y registrar las trazas del enlace de fibra evaluado, guardarlas en formato PDF y adjuntarlas a la SSA. SSA complementaria a la SSP20255777 | MEL4 | MEL3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202531 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada medición conforme solicitado, utilizada longitud de onda de 1550nm, en anexo resultado obtenido.
202511739 | STE |  | M064B001 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.021-0 | 202530 | 23/07/2025 10:49:51 | Es recomendable la desinstalación del software Trend Micro OfficeScan Agent debido a que la protección contra malware del servidor es realizado actualmente por el software Trellix; también se requiere la desinstalación de la versión actual del software VSS del servidor e instalar la versión de VSS del Veritas Netbackup porque fue detectado inconvemientes al momento de realizar backups. Observación: será requerido reinicio del servidor luego de las desinstalaciones. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202530 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la desinstalación del software Trend Micro sin inconvenientes; así también, la instalación de VSS de Veritas Netbackup. Los servicios del PI DA se encuentran funcionando con normalidad.
202511738 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202530 | 23/07/2025 10:51:01 | Es recomendable la desinstalación del software Trend Micro OfficeScan Agent debido a que la protección contra malware del servidor es realizado actualmente por el software Trellix. Observación: será requerido reinicio del servidor luego de la desinstalación. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202530 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la desinstalación del software Trend Micro sin inconvenientes. Los servicios del PI DA se encuentran funcionando con normalidad.
202511614 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202530 | 21/07/2025 17:15:32 | Atualizar e disponibilizar no SAT o memorial descritivo 6006-20-J7561-P página 17 conforme anexo. Referente a execução da SSA 202414314 da UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202530 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT.
202510724 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202528 | 09/07/2025 14:15:01 | Solicito sustitución de TMR actual modelo NEC G566 el cual esta presentando fallas de funcionamiento por obsolescencia. Para JUAN ALBERTO LOBO SMME.DT/MEL4 MAT 120222-2 INTERNO 4871/2528 | MEL4 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202528 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Telefone sem condições de reparo, foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254 ). O aparelho velho foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após testes, o TMR foi testado, aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202510505 | STE |  | M088M081 | ESAI-MIRADOR BELVEDERE-CCO390-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.196-6 | 202528 | 07/07/2025 11:33:08 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA CAMARA TERMICA 390 DEJÓ DE EMITIR IMAGEN | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202528 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DE LA CAMARA, VERIFICADAS ALARMAS Y LOG, EN CONDICION NORMAL
202510293 | STE |  | M092C001 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-01 - EM | 1753.001-5 | 202527 | 02/07/2025 09:51:42 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENERGIZAR DISPOSITIVOS DEL SISTEMA ESAI, DEPENDIENTES DEL CUADRO TS-TELECOM-01, PARA DAR CURSO LA PLANILLA DE COMISIONAMIENTO REF. SSA:202510045 AT: 202505864. PROGRAMADOS PARA EL DIA 04/07/2025 DJ CIRCUITO 1: CCO335 DJ CIRCUITO 7: MOLINETE 1 DJ CIRCUITO 6: MOLINETE 2 | MEL4 | MEL3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202527 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el acompañamiento a MEL 4 en la energización de los circuitos DJ1, DJ6 y DJ7.
202509984 | STE |  | M088B200 | ESAI-STC60-CCO192 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.080-4 | 202526 | 27/06/2025 10:55:24 | Conforme solicitado por SMMC: Retirar material COD:720426 (Cerradura tipo blindex), Dar apoyo al personal de SMMC (Fabiano Inacio) para su instalación y conexión en la SALA MATRIX elev 135. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202526 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | RETIRADO EL MATERIAL CONFORME SOLICITADO, REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A SMMC, FUE CAMBIADA LA CERRADURA, TESTADA, EN CONDICION NORMAL
202509760 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202526 | 24/06/2025 16:44:45 | SOLICITAMOS APOIO COM INTERVENÇÃO AO FABRICANTE HITACHI PARA SOLUÇÃO DA SSA. 202509729, REFERNTE A ERRO DIZENDO QUE O OBJETO "SOURCE1" DA TABELA "DBA_REPGROUP" ESTÁ "QUIESCED" (SILENCIADO). | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | MAURICIO MENON | Fabricante acessou o equipamento remotamente para resolução do problema, conforme SSA 202509731.
202509408 | STE |  | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202525 | 17/06/2025 13:58:32 | Solicito suporte na investigação e resolução da geração anormal de logs do Windows, que resultou na ocupação total do disco C:\ em 17/06/2025, conforme SSA 202509379. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | MAURICIO MENON | Conforme apoio realizado pela IEE3 e analise dos dados coletados confima-se a suspeita que dos 1150 eventos zero foram relacionados a disco e 505 foram relacionados ao Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-AutoEnrollment e 331 para Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll.
202509403 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202525 | 17/06/2025 13:57:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o painel LED da praça da técnica está apagado. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202525 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Inspecionados circuitos elétricos, painel e gerenciador. O gerenciador havia reiniciado e encontrava-se parado em um prompt de inicialização, provavelmente por desligamento da energia elétrica. Gerenciador reiniciado e vídeo reiniciado. O painel está novamente em pleno funcionamento.
202507448 | STE |  | M088M361 | ESAI-UPAC - CCO-UPAC - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.200-0 | 202521 | 19/05/2025 07:59:31 | Se solicita apoyo para apertura de puerta deslizable trancada. Puerta de acceso a la sala telecom de la UPAC. OBS: Se verifico presencia de goteras de agua en el lugar. SSA relacionada con la SSA 202507162. | MEL4 | MCI2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202521 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la apertura de la puerta solictada.
202505558 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202515 | 08/04/2025 10:41:53 | Reemplazar fuente de alimentación (Código de material: 702356 - FONTE ALIM 130VCC +5V/-12/24V 3A) que fue encontrada con fallas durante la ejecución de la SSP 20252233. Tensión de salida medida: 4,871V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual en anexo). | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202515 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Sustituido fuente de alimentación D20-PS, verificada tensión de salida en condiciones normales (5V). Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida la SSA 202505796 para reparo.
202503885 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202512 | 17/03/2025 08:42:51 | Analisar e solucionar motivo da mensagem de erro recebida do servidor Aria for Logs SIRI-ARIA-VM03 | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado que a tarefa de sincronização estava parada com erro. Realizada reconfiguração com senha atualizada do usuário de serviço. Sincronização restabelecida com sucesso.
202503573 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202511 | 12/03/2025 07:48:00 | Reemplazar fuente de alimentación auxiliar D20DC (Código de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) que fue encontrada con fallas durante la ejecución de la SSP 20252371. Tensión de salida medida: 8,10V esperada: 25V. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido fuente de alimentación auxiliar D20DC, verificado tensión de salida en condiciones normales 27.5V. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida la SSA 202504225 para reparo.
202502435 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202508 | 18/02/2025 07:38:27 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL SERVIDOR BITIMS2 ESTÁ INOPERANTE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202508 | DANILO NADAL | REALIZADA DESATIVAÇÃO DE CAPTURA DOS LOGS (PASSIVE MODULE ACTIVITY LOG) DO APLICATIVO WHATSAPP GOLD. OS LOGS FORAM REMOVIDOS DA BASE DE DADOS SQL DO SERVIDOR BITIMS2 PELO FABRICANTE SEKIURA, AFIM DE SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LOGS EXCESSIVOS QUE ENCHERAM O HD C: E DEIXARAM INOPERANTE O SERVIDOR. TODA A BASE DE DADOS REFERENTE AO WHATSAPP GOLD FOI REALOCADA NO DISCO D: PARA FICAR SEPARADA DO SISTEMA OPERACIONAL. APÓS PROCEDIMENTOS E TESTES, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501930 | AMP |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202506 | 07/02/2025 14:15:37 | Verificar motivo por el cual existe diferencia de temperatura entre GGB-09 - 38TQ(49°C) y SCADA(53°C). Obs: fue verificado señal de la resistencia del PT100 entrante a la UTR de 120,5 ohm correspondiente a 52,8°C aproximadamente. Realizado ensayos con resultados coherentes. SSA 202500616. | MEL4 | MEG1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202507 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada inspección en los bornes 409-410-411 del CG-09, constatado que los bornes y terminales se encuentran en buen estado y con correcto aprieto. Inyectada variación de señal de resistencia en la salida del CG-09 y cofirmada correcta indicación en el SCADA. Realizada medición de resistencia en la entrada del CG-09: 118,3 / 116,3 / 3,6 (Ω). Considerando la diferencia de 2Ω entre hilos de medición del RTD, será verificado en la próxima parada de mantenimiento.
202501691 | APG |  | M004A005 | GATEWAY SMX-5 | 1606.005-2 | 202506 | 07/02/2025 14:15:50 | Durante execução da SSA202501517 verificou-se que a tela do dispositivo SMX-5 está manchada. Solicito apoio para realizar conserto ou troca do dispositivo. S/N JN2JTG2 (etiqueta do dispositivo DELL, não existe outra etiqueta no dispositivo denotando número de série) | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não |  | 202514
202500734 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 17/01/2025 16:08:41 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o canal SEMD3 não comunica pelo canal alternado com o SCC. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202504 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a placa de rede do IFS2 estava avariada (SSA 202418266), contudo após a substituição desta, verificou-se que o PCU2 apresentava mal funcionamento ao executar os comandos de GI. O PCU2 executava o GI com asdu 72 o qual não era respondido pelo IFS (asdu 7), assim o link não era reestabelecido, sendo necessário reiniciar o PCU2 para corrigir a falha.
202500425 | STE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202502 | 10/01/2025 14:05:23 | Solicitamos instalacion de cerradura para 3 puertas de la Sala de la SMME.DT/MEL4 ubicada en la cota 133 eje CD. Contacto Juan Lobo 4871 | MEL4 | MCI2 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202503 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la instalación de cerraduras a cuatro puertas de la sala solicitada, posteriormente las llaves fueron entregadas a Juan Lobo. También fue realizado ajustes en los mecanismos de velocidad de las molas de las puertas, algunas estaban con el brazo desprendido por lo que no permitían el cierre automático de las mismas.
202419005 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202448 | 29/11/2024 07:38:09 | REALIZAR AJUSTE DE PARÂMETRO NA TABELA SOPCP, AFIM DE ALTERAR A PORTA DE COMUNICAÇÃO DE 2405 PARA 2404 DOS CANAIS SECUNDÁRIOS DAS UTR-506 E 506-1. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418950 | STE |  | M064B008 | SERVIDOR SECUNDARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.035-1 | 202448 | 28/11/2024 11:05:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o backup do servidor PI-VM10 apresenta erro no planejamento padrão. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202448 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Constatado que a versão do VSS Netbackup estava desatualizada. Feita reinstalação do VSS Netbackup e reinício do servidor. Realizada nova tentativa do backup e foi bem sucedido.
202418824 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202448 | 26/11/2024 15:46:13 | Realizar alteración de la configuración de la CPU D20MX de la UTR622 para padronizar tabla de registros digitales via MODBUS. Actividad será realizada en compañía del fabricante durante el RETROFIT de la CPU D20MX. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteración de la configuración de tags y direcciones en la tabla de registros MODBUS y cargado en la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202418823 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202448 | 26/11/2024 15:46:19 | Realizar alteración de la configuración de la CPU D20MX para padronizar tabla de registros digitales via MODBUS. Actividad será realizada en compañía del fabricante durante el RETROFIT de la CPU D20MX. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteración de la configuración de tags y direcciones en la tabla de registros MODBUS y cargado en la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202418783 | STE | 202417614 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202448 | 26/11/2024 09:01:57 | Solicitamos apoyo para realizar cambio de 2 conectores opticos de ST para SC (cortar y fusionar nuevo pigtail) para la UTR 506-1. Ref: Proyecto Upgrade de CPU D20MX de las UTRs | MEL4 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202448 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a fusão dos novos cordões ópticos ao antigos (após cortar seus conectores) utilizando o BEO já presente no painel da UTR 506-1. Testes de comunicação realizados pela MEL4 com sucesso. Liberado para uso.
202418782 | STE | 202417612 | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202448 | 26/11/2024 09:02:04 | Solicitamos apoyo para realizar cambio de 2 conectores opticos de ST para SC (cortar y fusionar nuevo pigtail) para la UTR 506. Ref: Proyecto Upgrade de CPU D20MX de las UTRs | MEL4 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202448 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a fusão dos novos cordões ópticos ao antigos (após cortar seus conectores) utilizando o BEO já presente no painel da UTR 506. Testes de comunicação realizados pela MEL4 com sucesso. Liberado para uso.
202418780 | STE |  | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202448 | 26/11/2024 08:07:20 | Verificar estado de Banco de Baterías y UPS. De ser necesario dejar la UTA01 energizada directamente de la red mediante el BY-PASS. OBS: se percibe un olor a quemado proveniente de los equipamientos. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202448 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado banco de baterías dañado, baterías hinchadas. Reemplazadas baterías dañadas. Fueron reutilizadas 2 baterías (negras) para completar el banco debido a falta de stock en almacenes. El Banco de Baterias y UPS fueron monitoreados durante las primeras horas de funcionamiento presentando un correcto desenvolvimiento. OBS: *Emitida SSA 202419687 para reemplazo de baterías reutilizadas conforme disponibilidad de stock. *Mas detalles en anexo.
202418346 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202447 | 18/11/2024 16:50:31 | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE ESAI-VM16 (RABBITMQ), INTEGRACION DE LA CERCA PERIMETRAL CON GENETEC. LAS ALARMAS DE LA CERCA NO SE MUESTRAN EN EL MAPA | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202447 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA MAQUINA VIRTUAL VM16 SE ENCONTRABA BLOQUEADA SIN POSIBIIDAD DE ACCESO, FUE REINICIADO REMOTAMENTE DESDE EL VCENTER. EN CONDICION NORMAL
202418285 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202447 | 18/11/2024 10:00:15 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o painel LED da praça da técnica está com o vídeo degradado e uma parte da tela está apagada. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que una parte de uno de los paneles LED del videowall se encontraba con desperfectos; se identificó que las imagenes en el videowall solo son proyectadas en el centro del mismo y que los paneles LED superiores no son utilizados; se procedió a intercambiar el panel LED con problemas con el panel LED superior (no utilizado) con lo cual se solucionó el inconveniente.
202418216 | STE |  | M066C056 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WLC-VM01 | 3138.005-0 | 202446 | 14/11/2024 09:12:24 | Todas las interfaces secundarias de los Access Points se encuentran en estado UP independientemente a que estas esten siendo utilizadas (desde la interfaz gráfica del WLC no es posible cambiar a administrative down), validar si es posible aplicar shutdown desde CLI del WLC. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el shutdown de las interfaces no utilizadas de todos los Access Points del SIRI a través del WLC. Solo la interfaz GigabitEthernet0 se encuentra UP y funcionando, los Access Points con interfaz adicional GigabitEthernet1 se encuentran en estado DOWN.
202417792 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202445 | 07/11/2024 15:10:32 | Eliminar pontos da tabela SOSTAT conforme planilha anexa. Alteração visa elimitar pontos duplicados no SCADA com relação a UTR-SEMD1. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417405 | STE | 202409740 | E033A004 | PARA-RAIOS 66 KV - FASE T | 0297.066-2 | 202444 | 31/10/2024 08:55:21 | Solicitud de apoyo para verificación de activación en la DAUC-J señalización de pararrayo. Sera necesario simulación y/o inyección en el equipamiento del pararrayo. | MEL4 | MET2 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202444 | ACOSTA GILL EDUARDO | Brindado apoyo a MEL4 para la simulación la actuación del contador de descarga en la fase T. Numero de operaciones de descarga dejado 000031.
202417361 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202444 | 30/10/2024 10:30:01 | En presencia del especialista (SIEMENS ALEMANIA), verificar motivo por el cual existe alta probabilidad de fallas de mando sobre los equipamientos de la linea de Yguazu 500KV. Ejecutar ensayos sobre el interruptor 04LI5 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202445 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron realizados 4 maniobras (2 de cierre y 2 de apertura) sobre el equipamiento sin ningún inconveniente.
202417360 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202444 | 30/10/2024 10:30:09 | En presencia del especialista (SIEMENS ALEMANIA), verificar motivo por el cual existe alta probabilidad de fallas de mando sobre los equipamientos de la linea de Villa Hayes 500KV. Ejecutar ensayos sobre el interruptor 44L78 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202445 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no sistema, sendo encontrado uma diferença no parâmetro "NC JOB" entre o diagrama 500kV e a tela específica do vão, sendo 44L78 (alterado do 04 para 0), 84LI8 (alterado do 44 para 0), tela rmse/Station/VMDVH1. Realizado manobras de abertura e fechamento em ambas as telas, com resultados satisfatórios.
202417125 | STE |  | G097E002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F2 | 0889.007-2 | 202444 | 28/10/2024 16:54:12 | Verificar motivo pelo qual a DAUC-F2 apresenta falha "FAULT 2" no seu módulo MCP, indisponibilizando o canal 110. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202449 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção e constatado que no momento o modulo se encontrava em condições normais de funcionamento. Foi realizado o processo de download da configuração da DAUC-F2. Efetuado ensaio e constatado correto funcionando da DAUC-F2 através dos servidores de comunicação IFS1 e IFS2. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202417124 | APV |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202444 | 28/10/2024 16:54:22 | Verificar motivo pelo qual LAN B está indisponível para a UI04. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202449 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado necessidade de substituição do conversor fibra óptica/cabo metalico Planet. Foi encontrado um modelo equivalente para a substituição. Código 709109, se encontra com estoque zerado. Instalado de modo provisório um conversor da bancada de testes, aguarda reposição de estoque para gerar a SM.
202417046 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202443 | 24/10/2024 09:07:05 | Solicitamos calibrar o transdutor Siemens, 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, número de série GF2307518989, posição U1, para: K2-K3 0-800A 0-10V; K4-K5 -0-800A 0-10V; K6-K7 0-800A 0-10V de acordo com anexo. | MEL4 | ILA3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202444 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202416954 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 23/10/2024 08:01:17 | Efetuar LORUP para adequar a escala de corrente do R03 (RTUNO 102, Bitbyte 1562, PNTNO 24), conforme modificado no Sistema SCC na execução da SSA 202409812. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202444 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS SCALE E HLIM6 PARA ADEQUAÇÃO POR TROCA DE TRANSDUTOR. REALIZADO TESTE COM RESULTADO SATISFATÓRIO. VER ANEXO.
202416953 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 23/10/2024 08:01:28 | Efetuar LORUP para adequar a escala de corrente do R01 e R02 (RTUNO 102, Bitbyte 1546 e 1554, PNTNO 8 e 18), conforme modificado no Sistema SCC na execução da SSA 202404503. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202444 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS SCALE E HLIM6 PARA ADEQUAÇÃO POR TROCA DE TRANSDUTOR. REALIZADO TESTE COM RESULTADO SATISFATÓRIO. VER ANEXO.
202416951 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 23/10/2024 08:02:18 | Efetuar LORUP para adequar a escala de corrente da L2 e L10 (RTUNO 102, Bitbyte 1802 e 1818, PNTNO 40 e 56), conforme modificado no Sistema SCC na execução da SSA 202404485. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202444 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS SCALE E HLIM6 PARA ADEQUAÇÃO POR TROCA DE TRANSDUTOR. REALIZADO TESTE COM RESULTADO SATISFATÓRIO. VER ANEXO.
202416950 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 23/10/2024 08:02:33 | Efetuar LORUP para adequar a escala de corrente da L1 e L9 (RTUNO 102, Bitbyte 1794 e 1810, PNTNO 32 e 48), conforme modificado no Sistema SCC na execução da SSA 202404486. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202444 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS SCALE E HLIM6 PARA ADEQUAÇÃO POR TROCA DE TRANSDUTOR. REALIZADO TESTE COM RESULTADO SATISFATÓRIO. VER ANEXO.
202416949 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 23/10/2024 08:00:38 | Efetuar LORUP para adequar a escala de corrente do T03 (RTUNO 102, Bitbyte 1561, PNTNO 23), conforme modificado no Sistema SCC na execução da SSA 202404487. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202443 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS SCALE E HLIM6 PARA ADEQUAÇÃO POR TROCA DE TRANSDUTOR. REALIZADO TESTE COM RESULTADO SATISFATÓRIO. VER ANEXO.
202416900 | STE |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202443 | 22/10/2024 15:59:57 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR COMUNICACION INTERMITENTE DE LA CAMARA 372 UBICADA EN EL LABORATORIO DE CONCRETO | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202443 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste por parte de la Empresa PROTEK en el marco de la garantía contractual. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202416071 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202441 | 07/10/2024 07:35:38 | Verificar motivo por el cual el punto RTU560 COMUNIC C/GPS VIA SNTP2 ACTIVA del panel 2S-D02 no esta valido en el SCADA. La direccion BitByte del mismo es 18633. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202415752 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202440 | 01/10/2024 09:08:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o painel videowall da praça técnica está apagado. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202440 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | O controlador havia sido reiniciado, possivelmente por falta de energia elétrica. Foi feito reinício e play do video. O sistema for normalizado.
202415229 | STE |  | M088K341 | ESAI-EL182.TRECHO A11-CCO407 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.157-3 | 202439 | 23/09/2024 08:39:28 | VERIFICAR FALLA DE COMUNICACION DE LA CAMARA407/CCO407 (VERTEDERO), CONECTADA AL SWITCH ESAI-UTA20-SWD02 PUERTA Gi1/0/2. OBS: LA ALIMENTACION DE ESTA CAMARA PROVIENE DEL CUADRO CDE-23B. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202439 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | El SFP con defecto fue retirado y entregado a la contratada para su verificación en el marco de la garantía contractual, fue retirado un SFP del material de reserva del ESAI (sin SM), instalado en sustitución del SFP con defecto. Normalizado el funcionamiento de la CAM407, testado en conjunto con personal del ESAI.
202415112 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202438 | 19/09/2024 15:46:16 | Criar usuários para acesso ao sistema SCADA e admin do Symantec para os seguintes colaboradores: - Kevin Daniel Cikel Jara, login: kevinc - Aloysius Yu Villaba, login: aloysius - Eduardo Sachwek Fontanetti, login: edsafo | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADA A CRIAÇÃO DE LOGIN E SENHA PARA OS USUÁRIOS E INFORMADO OS MESMOS.
202414290 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202436 | 06/09/2024 16:56:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os servidores SIRI-CON-VM02, PI-VM8 e PI-VM9 estão falhando a execução do backup diário com mensagem: failed with status code 156 snapshot error encountered | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202436 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado que o VSS dos três servidores não estavam funcionais. Reinstalado o VSS Veritas nos três servidores. Testado backup e foram bem sucedidos.
202414178 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 09/09/2024 14:26:04 | Adequar escala na base de dados do SCADA para as medições de corrente fase R, S, T da L01 (IPU) e LI2 (ACY). Os transdutores foram substituídos pela MEL1 e a curva foi ajustada no SCC conforme anexo. Alteração de curva no SCC executada na AT 202407472 SSA 202403584. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202414106 | STE | 202414051 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202436 | 04/09/2024 08:54:50 | Realizar ensaios de integração do sistema scada SCC e E-TERRA. Este trabalho faz parte do Grupo 5 (multidrop no SCC) do caderno de testes de integração das remotas do sistema scada NMR5 com o novo scada E-TERRA. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202437 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado ensaio de integração do sistema scada SCC e E-TERRA. Um notebook com o EFEP foi conectado ao IFS SWITCHx e os canais 25 e 26 do IFS foram ligados, assim foi possivel verificar a comunicação entre os dois sistemas. O resultado foi positivo e o detalhes seguem anexo.
202414043 | STE |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202436 | 03/09/2024 11:13:27 | Verificar e soluciona falha de enlace das fibras óticas e posterior ensaio e certificação de cabos de Fibra Óptica CFO-202 e CFO-203 relativos aos CFAP 222-1 e CFAP 222-2 conforme diagrama 6018-DF-15201-E HJ 6. Obs.: Ensaios complementares à SSA 202413564. Anexar registros à SSA. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202437 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado enlace en las fibras solicitadas. Detectado rotura de cabo CFO-203 en DIO-CFAP222-2, realizado fusión de la misma con posterior ensayo y certificación. Cabo CFO-202 dentro de parámetros aceptables conforme certificación ya realizado con SSA 202305747. Resultados en anexo.
202413894 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202435 | 30/08/2024 14:27:03 | Criar conta de usuário "mjacoby" para perfil de acesso da OPSH.DT , relacionada a SSA 202412490 e solicitação (SOASMDT-172) https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-172 (SOASMDT-172). | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202436 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado cadastro conforme solicitado. Testado acesso ao sistema com usuário recém criado, com sucesso. Informado usuário das credenciais de acesso.
202413649 | STE | 202413564 | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202435 | 27/08/2024 11:56:22 | Prestar apoio com caminhão Hidrabasket ou similar, para execução de comissionamento dos Access Points na cota 214 , localizados em cima da mureta do vertedouro, a ser realizado com SSA 202413564. | MEL4 | MET2 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MARIO | 202435 | GONZALEZ MARIO | Prestado apoyo con Hidrabasket para ejecución de comisionamiento de los Access Point en la cota 214.
202413559 | STE |  | T075V006 | SWITCH BITCRSW2 | 3136.010-6 | 202435 | 27/08/2024 10:13:50 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413558 | STE |  | T075V006 | SWITCH BITCRSW2 | 3136.010-6 | 202435 | 27/08/2024 10:14:01 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios.
202413556 | STE |  | T075V005 | SWITCH BITDRSW2 | 3136.009-9 | 202435 | 27/08/2024 10:14:14 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413555 | STE |  | T075V005 | SWITCH BITDRSW2 | 3136.009-9 | 202435 | 27/08/2024 10:14:27 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios.
202413554 | STE |  | T075V004 | SWITCH BITRTSW2 | 3136.008-7 | 202435 | 27/08/2024 10:14:45 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413532 | STE |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202435 | 27/08/2024 10:15:04 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413531 | STE |  | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202435 | 27/08/2024 11:52:30 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413530 | STE |  | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202435 | 27/08/2024 11:52:41 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios.
202413522 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202435 | 27/08/2024 11:52:51 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413521 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202435 | 27/08/2024 11:53:03 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios.
202413519 | STE |  | T075U006 | SWITCH BITCRSW1 | 3136.006-3 | 202435 | 27/08/2024 11:53:16 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413518 | STE |  | T075U006 | SWITCH BITCRSW1 | 3136.006-3 | 202435 | 27/08/2024 11:53:29 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios.
202413515 | STE |  | T075U005 | SWITCH BITDRSW1 | 3136.005-1 | 202435 | 27/08/2024 11:53:40 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413513 | STE |  | T075U005 | SWITCH BITDRSW1 | 3136.005-1 | 202435 | 27/08/2024 11:53:48 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios.
202413509 | STE |  | T075U004 | SWITCH BITRTSW1 | 3136.004-0 | 202435 | 27/08/2024 11:53:57 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413508 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202435 | 27/08/2024 11:54:06 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413460 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202435 | 27/08/2024 11:54:19 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413180 | STE |  | M088J061 | ESAI-C/D.AMD1-CCO234 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.098-2 | 202434 | 19/08/2024 15:36:36 | Realizar inspección, verificar y solucionar falta de comunicación entre ESAI-UTA07-SWD01 Y ESAI-UTA07-SWA02-CCO234 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202434 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Durante la inspección, se encontró un ducto en proceso de desmontaje, vertiendo agua sobre el panel CCO234. Se detectó una filtración de agua que penetró hasta la fuente del switch afectando a esta, fue retirada para reparo con SSA: 202413247, Se procedió a sustituir la fuente dañada por una nueva con S/N: DTH263400L4. No fue solicitado via SM porque aun no fue catastrado en almacenes. En condicion normal de operacion.
202413090 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202433 | 16/08/2024 16:11:27 | Solicitamos apoyo para instalación de soporte de TV de 55" en la sala de SMME-MEL4 (Cota 131). | MEL4 | MCI2 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202434 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la instalacion de un tv de 55" en la sala solicitada. Se realizó un ajuste al soporte de modo que encastre y quede nivelada la TV.
202412796 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202433 | 14/08/2024 09:15:07 | Substituir UPS instalada na console UI04, devido ao ruido elevado gerado pelo equipamento atual. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202433 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a instalação do Nobreak conforme previsto. Realizado ensaio com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202412735 | STE |  | M088S051 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-11 - 3kVA - MIRANTE MD | 3258.017-4 | 202433 | 13/08/2024 10:18:26 | REALIZAR INSPECCION DE UPS-11, VERIFICAR NIVELES DE TENSION DESDE EL VISOR DE LA MISMA. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202433 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada verificación de nivel de Voltaje de entrada (Vin) en el visor del UPS y en el cuadro CD-UPS11 teniendose mismos valores de Tensión. Detalles de en anexo.
202412330 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202432 | 06/08/2024 09:47:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tela da praça da técnica não está funcionando. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202432 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Disjuntor do circuito elétrico do painel religado. Controlador da tela reiniciado e ativado o player de vídeo. Sistema normalizado.
202412098 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202431 | 01/08/2024 13:45:53 | Desconectar, testar e isolar o cabo de interligação com o PCG-02X, código E6S-3183, referente a sinalização dos pontos conforme anexo. Referente á desativação do PCG-02X (SSA 202317764). Trabalho em conjunto com MEL1. Obs: emitida SSA para corregir localización de la solicitud original SSA 202408952. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202431 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado en conjunto con MEL1 identificación y aislación del cable E6S-3183 conforme solicitud. Equipo en condiciones normales.
202411682 | STE |  | E116P001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 | 2409.002-0 | 202430 | 25/07/2024 17:02:12 | Análisis y captura de protocolo de comunicación durante mandos sobre la línea Villa Hayes. Captura de protocolo de comunicación al momento de iniciar la comunicación con el SCC (Reinicio de la Comunicación desde el SCC). | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202430 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron capturados los logs de comunicación para el análisis del problema con los mandos desde el SCC. No fue registrado ningún problema durante las maniobras desde el SCC
202411607 | STE | 202410544 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:14 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L1) PELO KRON MULT-K 05. (UTR520) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411606 | STE | 202410545 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:21 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L1) PELO KRON MULT-K 05. (UTR520-1) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411602 | STE | 202410546 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:29 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L4) PELO KRON MULT-K 05. (UTR521) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411600 | STE | 202410547 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:36 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L6) PELO KRON MULT-K 05. (UTR621) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411597 | STE | 202410548 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:43 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L6) PELO KRON MULT-K 05. (UTR622) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411594 | STE | 202410549 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:50 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L7) PELO KRON MULT-K 05. (UTR622) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411593 | STE | 202410550 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:59 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L7) PELO KRON MULT-K 05. (UTR622-1) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411591 | STE | 202410551 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:57:32 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L8) PELO KRON MULT-K 05. (UTR620) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202432 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411590 | STE | 202410552 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:57:39 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y-B.A1) PELO KRON MULT-K 05. (UTR520) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202432 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411589 | STE | 202410553 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:57:47 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B1) PELO KRON MULT-K 05. (UTR520-1) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202432 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411353 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 23/07/2024 08:12:09 | Verificado na SSA 202409588 que o ponto "VHA1/VHA2 IHM-SCC LOCAL/REMOTO" BITBYTE: 28084 está cadastrado na base de dados do SCADA como STTYPE 2WAY e no SCC está como 4WAY. Para corrigir o erro de telemetria deve-se alterar na base de dados do SCADA conforme anexo. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411350 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202429 | 18/07/2024 15:05:39 | Acompañar y verificar ocurrencias de alarmas durante la prueba de estabilidad de la barra A2 en la fecha 21/07/2024 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202429 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | No se realizo ninguna actividad para esta SSA, el enfoque de los trabajos se centraron exclusivamente en la caseta 2CRL-3
202410340 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202427 | 02/07/2024 17:09:30 | Normalizar a apresentação do video wall da praça do técnico. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202427 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Normalizada apresentação do video após reset do aplicativo player do servidor do painel.
202410326 | AAT |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202427 | 04/07/2024 17:26:28 | SOLICITO APOIO, PARA INICIAR PROCESSO DE GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE MAUELL DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DOS MÓDULO EMBARCADOS 3 E 6 DO VIDEOWALL DO DESPACHO DE CARGA, MARCA RALTTEK, 12V, 10A, 100-240VAC DE ENTRADA. AS FONTES FORAM SUBSTITUIDAS POR SOBRESSALENTES. A ORIGEM DO PROBLEMA FOI INDISPONIBILIDADE DOS MONITORES 3, 10, 17, 6, 13 E 20 (SSA'S. 202410246, 202410247, 202410248, 202410348, 202410349 E 202410350). FONTES ENTREGUES PARA SMIN.DT. REFERÊNCIA CT4500073488/2024. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202444 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Em execução. Em contato via email com o fabricante.
202410303 | STE | 202410100 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202427 | 02/07/2024 14:00:45 | Compilar base de dados do SCADA indicando atualização da SOMESG ("Apply SOMESG to Oracle" := Yes). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202428 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 4 EM 08/07/2024, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202409908 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202426 | 25/06/2024 11:33:29 | Realizar ajustes necesarios en SCADA via LORUP para corregir puntos de supervicion segun anexo referente al cargador de baterias CNDV-1 y CNDV-2. Ref SSA 202406963. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202426 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado Lorup conforme solicitado.
202409349 | STE |  | T075R003 | SERVIDOR BITORA2 - EMS SERVIDOR ORACLE | 0921.061-0 | 202424 | 14/06/2024 11:26:45 | Realizar procedimento de reinstalação do anti-virus Symantec, pois servidor apresenta ocupação de disco de 88.8% na primeira partição por problemas de pasta da Symantec. Obs.: Necessário restart do servidor BITORA2 durante os trabalhos. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202425 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE REINSTAÇÃO DO ANTIVIRUS SYMANTEC, AFIM DE CORRIGIR PROBLEMAS E BAIXAR OCUPAÇÃO DE DISCO NO SERVIDOR BITORA2. APÓS PROCEDIMENTO, SERVIDOR FICOU COM 30,7% DE OCUPAÇÃO NO DISCO C:\. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202409076 | STE | 202408069 | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202424 | 11/06/2024 08:28:46 | Solicito instalação do PI API 2018 Patch 2 no servidor BITHIS2, para possibilitar a desabilitação das conexões via trust (SSA 202408069). Será necessário fazer backup do servidor e reiniciar o servidor pelo menos duas vezes. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202424 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada a instalação do PI API 2018 patch 2 no servidor BITHIS2 Reconfigurados todos os serviços do PI que foram afetados pela instalação, configurando conta de domínio para execução. Reiniciado servidor Reconfiguradas todas as interfaces PI-to-PI, buffer, APS e SDK. Criadas credenciais de conexão com o PI da rede SIRI. Atualizado arquivo hosts. Validado funcionamento correto com GSS.
202409073 | STE | 202408069 | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202424 | 11/06/2024 08:28:51 | Solicito instalação do PI API 2018 Patch 2 no servidor BITHIS1, para possibilitar a desabilitação das conexões via trust (SSA 202408069). Será necessário fazer backup do servidor e reiniciar o servidor pelo menos duas vezes. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202424 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada a instalação do PI API 2018 patch 2 no servidor BITHIS1 Reconfigurados todos os serviços do PI que foram afetados pela instalação, configurando conta de domínio para execução. Reiniciado servidor Reconfiguradas todas as interfaces PI-to-PI, buffer, APS e SDK. Criadas credenciais de conexão com o PI da rede SIRI. Atualizado arquivo hosts. Validado funcionamento correto com GSS.
202408983 | STE | 202408976 | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202424 | 10/06/2024 10:56:50 | SOLICITAMOS PARECER REFERENTE AL PROBLEMA DE COMUNICACION OCURRIDO EL 09/06/2024 A LAS 06:42 AM. EN TODA LA RED DEL ESAI. DENTRO DEL PERIODO DE DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA. IMAGEN DE REFERENCIA EN ANEXO. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202426 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme conclusão do Relatório Técnico emitido por Protek em 18/06/24 (anexo à baixa da SSA), a origem das falhas que causaram instabilidade na rede do ESAI estavam relacionadas a configurações não aplicadas a nivel de redundância entre os switches core da rede. Conforme informado , o problema foi corrigido e o ESAI se encontra estabilizado desde 18/06/24. Após reunião realizada na mesma data, foi deliberado pelo reinício do período de Ensaios de Disponibilidade, que finalizará em 13/07/24.
202408405 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202422 | 28/05/2024 16:28:00 | Trocar o filtro de linha de tomadas sobre a mesa da workstation SIRI-STC50-WK01. O filtro de linha está danificado e inflige risco de choque elétrico. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202422 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado conserto da tomada quebrada e mantido o mesmo filtro de linha.
202408197 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202422 | 27/05/2024 08:53:30 | Consertar conexões de aterramento das portas dos racks 2/2 e 2/4. ref. SSP 20245652 | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202422 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Conexões reparadas das portas dos racks 2/2 e 2/4.
202408195 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202422 | 27/05/2024 08:53:37 | Substituir lâmpadas dos racks 1, 2 e 6 que não estão mais funcionando. ref. SSP 20245652 | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202422 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Substituídas as lâmpadas dos racks 2/1, 2/2 e 2/6. Realizado teste de lâmpada, interruptor e switch de porta dos 6 racks.
202407921 | STE | 202407873 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202421 | 20/05/2024 16:35:52 | Realizar atualização dos parâmetros de escala das medidas de MW, MVar, V e I da LT IPU/MD2 provenientes das UTR's 520-1 e 522. As atualizações serão realizadas através da ferramenta LORUP do EMS\SCADA. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202421 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada atualização dos parâmetros de escala da LT IPU-MD2, conforme solicitado.
202407850 | STE |  | T085A008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.001-4 | 202421 | 20/05/2024 16:37:41 | Verificada falla en batería 12V durante ejecución de SSP 20241519. Realizar sustitución de la misma. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202421 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada a substituição da bateria 12V da UAR, en condición normal de operación
202407485 | STE |  | M066Y038 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WTS-VM01 | 3138.003-7 | 202419 | 10/05/2024 09:49:54 | Solicito apoio da MEL3 para a migração do servidor SOPHO-WTS-VM01 a partir do host ESX SIRI-UTA00-SRV01 para o ESX SIRI-UTA19-SRV01, como parte da migração em execução pelas SSAs 202407011, 202406713, 202407015 e AT 202403709 | MEL4 | MEL3 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | PAULO NESELLO KUNZEL | Prestado apoio para migração e atualização do servidor SOPHO-WTS-VM01, bem como alteração do endereço IP associado, conforme SSA 202407096.
202407482 | STE |  | D001J009 | PAINEL DE REDE PARA O SMF - 25-LC60 | 3148.002-4 | 202419 | 10/05/2024 09:50:13 | Verificar plano 6044-DF-G6130-P según se encuentra en campo | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202420 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Levantar información de conexionado óptico de los switch SW1-A y SW1-B del panel 2MC60
202407471 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202419 | 10/05/2024 08:52:26 | Detectada falla en la comunicación RS485 que conecta el modulo auxiliar I/O a la cámara térmica 409/410 anteriormente ubicada en lugar de la cámara 390/391, problema detectado durante la ejecución de la planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E. Registrado EVT-053 para seguimiento del caso. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202423 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | SSA ejecutada en conjunto con la SSA 202419940. Solucionada falla de comunicacion RS485, según informe del soporte técnico local de Bosch, las etiquetas de los cables de la comunicación serial RS485 estaban invertidos (ver SSA202419940. Ensayo de funcionamiento de la comunicación RS485 con el modulo de alarmas con resultados satisfactorios (ver video en anexo).
202407298 | APV |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202419 | 08/05/2024 07:37:46 | Realizar sustitución del componente silica gel para reducir humedad, y la aplicación de naftalina para eliminar insectos en el panel de la UTR. Necesidad de aplicación de estos componentes identificada durante la ejecución de la SSP 20240925. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202423 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | No habiendo disponibilidad de materiales para realizar la ejecución, se aguarda la compra de los mismos por parte de SMIN.DT.
202407252 | STE | 202407096 | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202419 | 08/05/2024 08:50:29 | Solicitamos as configurações revisadas e definitivas das subredes do ESAI e da rede witness do SIRI, para correção de overlap de faixas de ip detectada entre as redes. Durante o projeto do ESAI foi criada uma nova rede 172.31.28.0 com máscara 24, porém já existia uma rede com esse mesmo range no SIRI, usado para os servidores witness do vmware, porém com máscara 28. ESAI 172.31.28.0/24 SIRI 172.31.28.0/28 O PortChannel utilizado por esse range é o 118 | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202421 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Favor utilizar estos datos, conforme alineado con ENES.DT: VLAN: 118 IP Min: 172.31.40.17 IP Max: 172.31.40.30 Máscara: 255.255.255.240 Anexo detalle de correos con ENES.DT.-
202406896 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 10:23:13 | Providenciar e acompanhar suporte remoto da empresa ABB/Hitachi referente ao contrato de suporte 4500073396 para a verificação de problemas referente ao Evt. 218. Datas previstas 02 e 03/05/2024. Obs:**O Cabo da VPN deverá ser conectado no ínicio da amanhã e desconectado no final da tarde de cada dia. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202418 | DANILO NADAL | ACOMPANHADO SUPORTE REMOTO DA HITACHI PARA VERIFICAÇÃO E SOLUÇÃO DE EVENTOS. EVT. 218 (SSA. 202406214) FOI ENCERRADO COM IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA VERSÃO DE EXECUTÁVEL DO APLICATIVO "SYII". VER ANEXO.
202406696 | SCA |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202417 | 25/04/2024 15:08:23 | Configurar WhatsUPGOLD para remitir reportes periódicos vía SMTP mediante el servidor SIRI-SMTP-VM01. Establecer reporte diario 7 AM con un resumen de las principales alertas de los activos monitoreados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202418 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Configuración del WhatsUPGOLD para remitir reportes periódicos vía SMTP, resumen de las principales alertas de los activos monitoreados en el SCADA. Reporte diario a las 7 AM.
202406695 | SCA |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202417 | 25/04/2024 14:50:29 | Liberar regla de firewall para permitir conexión SMTP entre el servidor BITIMS1 (WhatsUPGold) y el servidor SIRI-SMTP-VM01 para envío de reportes de alertas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202418 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Liberación de puerto en el Firewall del SIRI para permitir comunicación entre el servidor BITIMS1 y SIRI-SMTP-VM01.
202406694 | SCA |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202417 | 25/04/2024 14:50:35 | Liberar regla de firewall para permitir conexión SMTP entre el servidor BITIMS1 (WhatsUPGold) y el servidor SIRI-SMTP-VM01 para envío de reportes de alertas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202418 | DANILO NADAL | Liberación de puerto en el Firewall del SCADA para permitir comunicación entre el servidor BITIMS1 y SIRI-SMTP-VM01.
202406662 | STE |  | T085E008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.006-3 | 202417 | 25/04/2024 07:59:17 | Realizar cambio de bateria de la UAR 05 por motivos de vida útil. Segun PIC.EE.0064-R03. Servicio generado durante la ejecución de la SSP 20241523. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de bateria. SM 477874. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202406637 | STE |  | M066X040 | RACK UTA02 | 1376.001-4 | 202417 | 25/04/2024 14:51:07 | Corrigir conector quebrado do cabo de aterramento da porta do rack UTA02. Em anexo foto do conector | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202417 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Substituído o conector quebrado do cabo de aterramento da porta do rack UTA02
202406537 | STE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202417 | 25/04/2024 08:29:51 | Verificar/solucionar esgotamento da capacidade de armazenamento do driver C:\ do servidor BITHIS2. Ocupação encontra-se em 93,7%, conforme informação extraida do WhatsUpGold. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202418 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió a verificar el espacio de almacenamiento del servidor BITHIS2, se identificó la existencia de un directorio que ocupaba 46 GB de espacio (definiciones antiguas de antivirus); fue reinstalado el antivirus Symantec Endpoint Protection con lo cuál el directorio mencionado fue liberado. Actualmente el servidor cuenta con una ocupación de espacio del 55,31%.
202406517 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202417 | 23/04/2024 10:01:50 | Capturar protocolo de trafego de IEC-104 da comunicação do ONS com a RTU CAG60Hz. Utilizando port mirror no switch BITCOSW1 porta 43. Ref. SSA 202406257 | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202417 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi capturado o protocolo utilizando port mirror no switch BITCOSW1 porta 43 e enviado para análise do fabricante conforme anexo.
202406214 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 18/04/2024 09:12:37 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA EM ALARMES DE SUPRESSÃO NO SCADA NMR5. REFERÊNCIA EVT. 218 "Alarm Suppressionvisualindicationis wrong after new database is loaded". SSA. 202312519 DE ORIGEM. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | REALIZADO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA VERSÃO DO EXECUTÁVEL "SYII" PELO FABRICANTE HITACHI ATRAVÉS DA SSA. 202406896, AFIM DE SOLUCIONAR PROBLEMAS DO EVT. 218. VER DETALHES EM ANEXO.
202406076 | STE |  | M066D100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC60-BKP01 | 1566.003-5 | 202416 | 18/04/2024 10:32:25 | Investigar/solucionar problema no Call home e comando show hardware-health. Sintomas de problema recorrente ocasionado por problemas no MongoDB | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202417 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Aberto caso com Veritas: 240418-001595 Realizado restart do serviço autosupport com o comando: system os-service restart service=autosupport Verificado o status ok no terminal, console e netinsights.
202406070 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202416 | 18/04/2024 10:32:35 | Investigar/solucionar problema no Call home e comando show hardware-health. Sintomas de problema recorrente ocasionado por problemas no MongoDB | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202417 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Aberto caso com Veritas: 240418-001595 Reiniciado serviço autosupport com o comando: system os-service restart service=autosupport Verificado status ok no terminal, console e netinsights.
202406009 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 15/04/2024 15:03:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ DISCREPÂNCIA DE PONTOS NA LISTA SOE DO SCADA. VERIFICAR ANEXOS. REFERÊNCIA EVT. 027 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | ABERTO SSA. 202206019 E O EVT. 207 SOLICITANDO APOIO PARA FABRICANTE HITACHI.
202405967 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 15/04/2024 08:21:09 | Excluir ponto de supervisão "PAINEL UTR670-1 RTU560 COMUNIC C/GPS(SNTP)ACTIVA", visto que o projeto de implementação da UTR-CAG60 não previa a sincronização via GPS (SNTP). RTUNO PNTNO SUBNAM PNTNAM 198 44 UTR PAINEL UTR670-1 RTU560 COMUNIC C/GPS(SNTP)ACTIVA | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202405966 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 15/04/2024 08:35:56 | Alterar parâmetro ROLLOV da tabela SOACCU conforme planilha anexa. A modificação visa corrigir provisoriamente o cálculo de medição de energia ativa da UG 01, 02 e 10 relacionado à migração da CPU nas SSA's 202405255, 202405251 e 202404999. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202405844 | STE |  | G076J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 4MC | 2490.002-1 | 202415 | 11/04/2024 08:53:16 | Verificar actuación señal “ALIMENTACIÓN 125VCC FALLA” del panel. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202415 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Identificación en conjunto con MEL1 el cableado de la alarma que va a la DAUC. Catastrado de la señal en el SCC. Prueba con éxito de la señal.
202405782 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202415 | 10/04/2024 15:05:24 | Verificar motivo de actuación incorrecta de la alarma "TOMA_AGUA COMP_SERV DERIVA", registrada en el SCADA. Verificado funcionamiento normal de la UTR conforme SSA 202405312. Realizar ensayo de actuación junto con la CCR. | MEL4 | MEG1 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202416 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Retirado jumper push-in dos pontos X22-14/15/16, os quais foram deixados de forma indevida durante comissionamento. Alarme rearmado após retirada.. Realizados ensaios de atuação do respectivo ponto com apoio da assessoria 60Hz, comprovando a correta sinalização.
202405359 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202414 | 04/04/2024 14:39:41 | Solicitamos apoyo para probar equipamiento nuevo adquirido de la marca FLUKE MODELO LIQ-KIT-IE TESTADOR DE CABO E REDE S/N 24090373. EETT en adjunto. | MEL4 | ILA3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202415 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10072335 item 00030. Realizadas pruebas funcionales.
202405357 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202414 | 04/04/2024 14:40:01 | Solicitamos apoyo para probar equipamiento nuevo adquirido de la marca FLUKE MODELO LIQ-KIT-IE TESTADOR DE CABO E REDE S/N 24090378. EETT en adjunto. | MEL4 | ILA3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202416 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10072335 item 00030. Realizadas pruebas funcionales.
202405356 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202414 | 04/04/2024 14:40:17 | Solicitamos apoyo para probar equipamiento nuevo adquirido de la marca FLUKE MODELO FI2-7000 INT FIBER INSPECTOR PRO S/N 24043142. EETT en adjunto. | MEL4 | ILA3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202415 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da da ReqC:10072335. Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais.
202405355 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202414 | 04/04/2024 14:40:34 | Solicitamos apoyo para probar equipamiento nuevo adquirido de la marca FLUKE MODELO FI2-7000 INT FIBER INSPECTOR PRO S/N 24043088. EETT en adjunto. | MEL4 | ILA3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202416 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende aos requisitos da da ReqC:10072335. Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais.
202405354 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202414 | 04/04/2024 14:39:18 | Solicitamos apoyo para probar equipamiento nuevo adquirido de la marca FLUKE MODELO DSX2-8000 CERTIFICADOR DE COBRE S/N 24023374. EETT en adjunto. | MEL4 | ILA3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202416 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10072335 item 00010. Instrumento liberado para uso.
202405352 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202414 | 04/04/2024 14:33:00 | Solicitamos apoyo para probar equipamiento nuevo adquirido de la marca FLUKE MODELO DSX2-8000 CERTIFICADOR DE COBRE S/N 24023326. EETT en adjunto. | MEL4 | ILA3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202416 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10072335 item 00010. Aceitação recomendada.
202405227 | STE | 202404591 | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202414 | 02/04/2024 16:42:23 | Solicito apoyo para realizar fusión y certificación de fibra del cable CFO-02 en el BEO/DIO instalado que va del panel UTA18 hasta la TCMD-01. | MEL4 | MEL3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202414 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado montaje e instalación de cabo de fibra óptica de 24 fibras. Fusionado 12 pelos de fibra óptica, restante queda de reserva. Pruebas satisfactorias. En Anexo resultado de mediciones.
202405225 | STE | 202404588 | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202414 | 02/04/2024 16:42:33 | Solicito apoyo para realizar fusión y certificación de fibra del cable CFO-02 en el BEO/DIO instalado que va del panel TCMD-01 hasta la UTA18. | MEL4 | MEL3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202414 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado montaje e instalación de cabo de fibra óptica de 24 fibras. Fusionado 6 pelos de fibra óptica, restante queda de reserva. Pruebas satisfactorias. En Anexo resultado de mediciones.
202405010 | STE | 202404160 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202413 | 26/03/2024 11:14:50 | Alterar tabelas SOSTAT, SOPCP e SOANLG conforme planilha anexa, as modificações visam adequar a base de dados do SCADA as implementações dos pontos da UTR-CAG60. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202414 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS E IMPLEMENTADO O BD5 DIA 01/04/2024 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202404697 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202412 | 20/03/2024 16:49:04 | Verificar/solucionar recusa de colocação de novas base de dados do EMS\SCADA. Houveram ocorrências deste modo de falha em 21/01 (DB4) e 05/02 (DB1). Mais detalhes no memorando anexo. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO, PELO FABRICANTE HITACHI/ABB, DE PARÂMETROS NOS APLICATIVOS "AM" E "IECP" DENTRO DA PASTA RDAS1/BIN E RDAS2/BIN DOS SERVIDORES BITRAS1 E BITRAS2. O CASO SE REFERE AO EVENTO 301/302 QUE FICOU EM OBSERVAÇÃO E DURANTE A REUNIÃO FECHAMENTO DA VISITA VISITA DO FABRICANTE PELA SSA. 202404994, FOI ENCERRADO O CASO COM A SOLUÇÃO DESCRITA NA ATA AR/SMI.ST/0033/2024, VER ANEXO. SSA TRATADA EM CONJUNTO COM A SSA 202404693.
202404563 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202412 | 19/03/2024 07:34:16 | Incluir pontos 513110 e 513111 na base de dados da UTR-670-1, a fim de possibilitar o comando de aumento e diminuição da geração do setor de 60hz. Também configurar os bitebytes do protocolo IEC 60-870-5-101 conforme planilha anexa. Os referidos pontos foram eliminados devido a desativação do painel BTT-CAG (Furnas) conforme SSA 202309809. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202412 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a inserção dos pontos 513110 e 513111 na base de dados da UTR-670-1 conforme solicitado.
202404549 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202412 | 19/03/2024 07:55:18 | Verificar motivo por el cual fuente auxiliar D20 se encuentra con leds apagados. Verificado en campo fuente sin salida de tensión 28V durante ejecución de la SSA 202404166. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202412 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizó verificación de la fuente auxiliar D20 DC. Se encontró tensión de entrada con valores correctos, sin tensión de salida. Realizada sustitución de la fuente auxiliar, ejecutada con la AT 202402078. Emitida SSA 202404628 para IMA0. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202404421 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 15/03/2024 15:37:33 | Descrição: "Alterar parâmetro ROLLOV para "65535" da tabela SOACCU conforme planilha anexa. A modifiação visa corrigir provisoriamente o cálculo de medição de energia ativa da UG 03, 04 e 13 relacionado às SSA's 202404174, 202404172 e 202404170 de modernização da CPU D20MX. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202404363 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 15/03/2024 08:00:40 | Descrição: "Alterar parâmetro ROLLOV da tabela SOACCU conforme planilha anexa. A modifiação visa corrigir provisoriamente o cálculo de medição de energia ativa da UG 05, 14 e 15 relacionado às SSA's 202403682, 202402379 e 202404166 de modernização da CPU D20MX. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202404306 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202411 | 15/03/2024 14:20:01 | Verificada puerta del Rack ESAI-CCP obstruida por luminaria conforme fotos en anexo. Analizar la posibilidad de mudar de lugar o proceder al retiro definitvo del mismo de manera a facilitar la apertura completa de la puerta. | MEL4 | MEG3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202412 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo solicitado foi realizado a substituição das luminárias com lâmpadas tubo LED por outras 2 luminárias LED de 38W possibilitando assim a abertura completa da porta do Rack. Deixado em condições normais de operação.
202404268 | STE | 202402473 | M066W031 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP10 | 1352.071-3 | 202411 | 15/03/2024 08:18:02 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA01-LAP10 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22450KLY para a contratada. Equipamento não liga. Referente a SSA 202402473. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202414 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo AP recibido en sustitución por garantía del fabricante: - SN de equipo nuevo: FJC26381DBL - Cód. equipo nuevo: 1352.204-8 - Localización temporal S097A001 Entregado a MEL4 (Loobo) para sustitución en campo.
202403830 | STE | 202403203 | M066N022 | ACCESS POINT SIRI - UTA11 - LAP01 | 1352.094-6 | 202411 | 11/03/2024 07:30:27 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA11-LAP01 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22450D9R para a contratada. Equipamento desliga de maneira intermitente. Referente a SSA 202403203. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202414 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo AP recibido en sustitución por garantía del fabricante: - SN de equipo nuevo: FJC26381DQ4 - Cód. equipo nuevo: 1352.205-0 - Localización temporal S097A001 Entregado a MEL4 (Lobo) para instalación en campo.
202403624 | STE |  | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202410 | 05/03/2024 10:23:30 | Trocar o vídeo exibido no painel LED da praça da técnica por outro solicitado pela diretoria técnica. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202410 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada a troca do vídeo pelo arquivo mais recente encontrado no servidor. Feita inspeção visual do rack, conexões e equipamentos.
202403579 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202410 | 05/03/2024 10:24:02 | Modificar curva 112 na base de dados do SCC conforme anexo. Foi verificado durante a execução da SSA 202403141 que a curva deve ser alterada para que o valor seja informado corretamente no SCC. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202414 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202403543 | STE | 202402956 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 04/03/2024 09:14:14 | Gerar base de dados do EMS\SCADA com a função de supressão de pico (spike suppression) desabilitada. Esta geração tem como objetivo verificar se as frequentes ocorrências de restart do RDAS tem relação com a habilitação dessa função. Caso a correlação não seja identificada a função deverá ser habilitada novamente em base de dados futura. Obs: ***O script "SARDOP.DBL" precisa ser atualizado antes da geração do DB. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202410 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada geração da base de dados EMS\SCADA com a função spike suppression desabilitada, conforme solicitado. A implementação da base de dados ocorreu em 07/03/2024, través do DB3.
202403079 | STE | 202402956 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 05/03/2024 16:06:13 | Solicito apoio na investigação das falhas recorrentes das aplicação RAS e RDAS. Foram enviados memorandos ao fabricante informando o problema. Favor conduzir e emitir demais documentações pertinentes para acompanhamento da solução junto ao fabricante. Seguem as SSAs relacionadas as falhas: 202401830, 202402080 e 202402956 | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202415 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Conforme se relata en la ejecución de la SSA derivada emitida (202404693) para soporte remoto del fabricante y en el acta adjunto, las fallas fueron subsanadas por Hitachi Energy realizando ajustes en las aplicaciones "am" e "iecp", contenidas dentro de las carpetas RDAS1-RDAS2/BIN, correspondientes a los servidores BITRAS1/BITRAS2.
202402735 | STE | 202402046 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202408 | 19/02/2024 13:56:34 | Incluir ponto "7700 ION Potencia ativa Unid." a tabela de entradas analógicas da aplicação IEC 870-5-101 com bitbyte 7. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202410 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado inclusión de punto según solicitado. Realizado verificación en SCADA correcta lectura del punto "7700 ION Potencia ativa Unid.". Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202402676 | STE | 202402451 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202408 | 20/02/2024 16:58:00 | Alterar parâmetro ROLLOV da tabela SOACCU conforme planilha anexa. A modifiação visa corrigir provisoriamente o cálculo de medição de energia ativa da UG 18 descrito na SSA 202402451. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202402364 | STE |  | M088L121 | ESAI-SEMD.SECCION. 2-CCO509 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.100-2 | 202407 | 16/02/2024 10:45:08 | SOLICITAMOS APOYO CON EQUIPAMIENTO HIDROELEVADOR PARA REALIZAR SERVICIOS EN LOS POSTES DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA SEMD. DESDE EL DIA 07/02/2024 HASTA EL 09/02/2024. | MEL4 | MET2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202407 | SILVIO REZENDE | Efetuado apoio com cesto aéreo, para intervenção da MEL4, nas câmeras de segurança instaladas na SEMD, possibilitando a troca de componentes, cabos e câmeras danificadas. Mediante AT 202401301 (MEL4)
202402348 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202406 | 09/02/2024 10:49:46 | Solicitamos apoyo para realizar ajuste del brazo de cierre automático de la puerta de acceso de la sala del ESAI Cota 139. La puerta no cierra totalmente. Ramal: 2606 | MEL4 | MCI2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202410 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada una inspección y el citado problema fue solucionado por personal del contrato numero 4500064363.
202402234 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202406 | 07/02/2024 13:47:20 | Verificar motivo por el cual fuente auxiliar D20 se encuentra con leds apagados. Verificado en campo fuente sin salida de tension 28V durante ejecucion de la SSA 202401207. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202406 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | No se consiguió energizar fuente auxiliar, se verificó tensión de entrada pero no de tensión de salida, sustituido fuente auxiliar. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSAs 202403873 y 202403875.
202401702 | STE |  | M088L021 | ESAI-SEMD.TORRE ESAI-CCO521 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.092-1 | 202405 | 01/02/2024 08:02:16 | Verificar perdida de comunicación/enlace con la camara CAM521. Dar seguimiento al caso con la empresa PROTEK para garantizar el correcto funcionamiento del mismo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202406 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada camara averiada. Realizado el cambio por parte de la contratada PROTEK dentro del marco de la garantía. Restablecida la comunicación, equipo en condiciones normales de funcionamiento. Mas detalles en Anexo. Cámara nueva instalada con las siguientes características: *Numero de Serie: 044593137608151041 *Número de modelo comercial NDP-7512-Z30 *Dirección MAC 00-07-5F-B1-02-CA *Dirección IPv4 172.31.25.66
202400721 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 15/01/2024 14:28:44 | REMOVER DA SOSTAT O PONTO 2510 DA RTU 12 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SSA. 202320272. ESSE PONTO TEVE QUE VOLTA PARA A BASE E FICOU ACERTADO DE RETIRAR NUMA PRÓXIMA GERAÇÃO DE BD. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202406 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024.
202400290 | STE |  | T075R012 | SERVIDOR BITOOD2 - EMS SERVIDOR OOD | 0921.067-1 | 202402 | 08/01/2024 10:55:42 | Verificar alarma de disco del servidor BITOOD2, Bay 1, Box 1, Port 1. Detalles en las imágenes adjuntas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202402 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Verificada falla en el disco, solicitado reemplazo mediante SM 469035. Fue realizado el cambio del disco dañado; se procedió a la recontrucción del arreglo RAID 1. Actualmente el equipo se encuentra operando sin inconvenientes y sin ninguna alerta. Emitida DM 70034003 para descarte de disco fallado. No fue posible cargar la SM ni la DM en el apartado de Documentos.
202400212 | AAD |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202401 | 05/01/2024 15:38:40 | Solicito atualização do projeto do Sistema PI Test, 60392015211P(1)R0, conforme comentários em anexo. SSAs de referência: 202317817 e 202317815 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202404 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Análisis de comentarios as-built de proyecto.
202400175 | AAD |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202401 | 05/01/2024 08:02:28 | Solicito atualização do projeto de implementação do sistema PI em ambiente virtualizado. Envio em anexo o documento 60392015214E(1)R1 com comentários. SSAs de referencia: 202319143, 202317033, 202317034 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202403 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Análisis de comentarios as-built de proyecto.
202320392 | STE |  | M088J101 | ESAI-B/C.AMD2-CCO231 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.105-1 | 202352 | 28/12/2023 16:58:17 | SOLICITAMOS PARECER TECNICO REF. A LA INSTALACION DEL CABLE UTP ENCONTRADO DURANTE EL COMISIONAMIENTO DE LOS CCO DE LA ELEV. 144. VERIFICADO QUE LOS CABLES INSTALADOS DENTRO DE LAS CANALETAS SE ENCUENTRAN DOBLADOS EN UN RADIO DE CURVATURA MENOR A LOS PARAMETROS MECANICOS, UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA NORMA TIA-568.2-D. ESTA SITUACION SE REPLICA EN LOS CCO DE LA ELEV. 144 SIENDO: CCO231, CCO225, CCO237, CCO245, CCO260, CCO271 y CCO328. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202401 | LUCAS COSTA CICARELLI | As pendências relacionadas aos cabos UTP dobrados nos CCOs das elevações 141 e 144 foram corrigidas pela contratada PROTEK. Foi realizado o reordenamento dos cabos UTP das câmeras para melhorar o grau de curvatura dentro das canaletas ranuradas. Detalhes dos serviços encontram-se no Anexo ITAIPU - ESAI - Informe 06-24 - Pendencias
202320265 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202351 | 18/12/2023 15:01:44 | Investigar/solucionar motivo pelo qual, ao abrir a interface web, aparece aviso de conexão não segura e certificado não válido. Não está sendo possível acessar a plataforma de administração do ambiente d virtualização do SIRI. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202351 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o procedimento do link: https://medium.com/@ITsolutions/vmware-vcenter-certificate-replacement-7d2e7fa3fb89 Versão impressa em PDF segue em anexo. Após finalização do procedimento, foi normalizado a data de validade do certificado e o acesso à interface web.
202320263 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202351 | 18/12/2023 15:01:53 | Investigar/solucionar motivo pelo qual, ao abrir a interface web, aparece aviso de conexão não segura e certificado não válido. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202351 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o processo do seguinte link, normalizando o problema. https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/public-key-infrastructure-pki/215849-certificate-installation-and-renewal-on.html (segue anexado em pdf)
202320262 | STE |  | M066C056 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WLC-VM01 | 3138.005-0 | 202351 | 18/12/2023 15:02:01 | Investigar/solucionar motivo pelo qual, ao abrir a interface web, aparece aviso de conexão não segura e certificado não válido. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202351 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se verificó que el certificado SSL del acceso web al SIRI-WLC-VM01 se encontraba caducado. Se generó un nuevo certificado firmado por la CA del SIRI y posteriormente fue instalado en el servidor. Actualmente el acceso web se encuentra funcionando sin inconvenientes y sin alertas.
202320238 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202351 | 18/12/2023 09:02:16 | Verificar/solucionar consumo anormal de memória do servidor BITIMS2, conforme gráfico anexo extraído da ferramente de monitoramento WUG. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202351 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Verificado histórico de consumo normal de memoria. Evento ocurrido luego de reinicio del servidor (Ver Anexo). Al momento de la verificación el uso de memoria del servidor se encuentra en niveles normales.
202320072 | STE |  | M066Y039 | SERVIDOR SIRI-UTA00-SRV01 | 1351.011-7 | 202350 | 13/12/2023 16:26:51 | Verificar motivo por el cual el servidor witness se encuentra indisponible | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202350 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado que o servidor estava parado em uma tela de mensagem informando que havia perdido alimentação elétrica e que dados poderiam ter sido perdidos. Verificou-se que o RAID estava bem, porém tivemos dificuldades para fazer o servidor voltar a ligar normalmente. Depois de consultar manuais e suporte técnico, conseguimos iniciar o sistema e o serviço voltou ao normal.
202319700 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202349 | 05/12/2023 09:24:49 | Alterar geometria de tela e tempo de inatividade da sessão do servidor de acesso remoto Xvnc, conforme parâmetros abaixo. -Geometria: 1820x1060 pixel -Tempo de inatividade da sessão: 10hr Estas alterações visão melhorar a ergonomia visual e possibilitar o acompanhamento completo da geração de base de dados do SCADA. As instruções para execução das modificações solicitadas segue anexa. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202349 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada alteração dos parâmetros de configuração do servidor Xvnc conforme instruções informadas. A mesma alteração também realizada no servidor BITRAS2.
202319642 | STE | 202316045 | M066I023 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 | 1352.186-3 | 202349 | 07/12/2023 16:03:26 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA18-LAP02 MODELO: CISCO AIR-AP1562E-A-K9 v04 S/N: FJC27102JS2 para a contratada. Equipamento não liga/comunica. Referente a SSA 202316045. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202350 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SN: FJC2417N07H. CÓD. 1352.200-0 SIRI-UTA18-LAP02 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo, en conjunto con dispositivo APC supresor de pico para su instalación. Adjunto datasheet del producto.
202319356 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202348 | 28/11/2023 09:32:04 | Devido aos trabalhos de desenergização do painel QSF-CE01 (SSAs 202319194 e 202319313), realizar a desconexão controlada do VideoWall. Previsão de desligamento no dia 30/11/2023, no início da manhã, com duração de todo o dia. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202348 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Não foi necessário realizar o desligamento controlado, devido alteração na monobra de isolação do painel QSF-CE01.
202318992 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202347 | 21/11/2023 08:12:35 | Verificar base de carga. Se observa pines de carga con defecto (no hacen un correcto contacto o se quedan trancado). | MEL4 | MEL3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202347 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la reparación del la base de carga. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202318951 | STE | 202317593 | M066M022 | ACCESS POINT SIRI - UTA10 - LAP01 | 1352.092-2 | 202347 | 21/11/2023 09:28:03 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA10-LAP01 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 v03 S/N: KWC22440LRF para a contratada. Equipamento não liga/comunica. Referente a SSA 202317593. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SIRI-UTA10-LAP01 SN:FJC263918YC CÓD: 1352.197-9 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo.
202318923 | STE |  | M066M023 | ACCESS POINT SIRI - UTA10 - LAP02 | 1352.093-4 | 202347 | 21/11/2023 08:11:09 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA10-LAP02 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 v03 S/N: KWC22440DKS para a contratada. Equipamento não liga/comunica. Referente a SSA 202315503. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SIRI-UTA10-LAP02 (se corrige espacios en la descripción anterior --> SIRI - UTA10 - LAP02) SN: FJC26391BZL CÓD: 1352.199-2 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo.
202318911 | STE |  | G097R003 | CONVERSOR SERIAL ETHERNET - DIGI1 | 2248.001-4 | 202347 | 20/11/2023 09:27:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DEFECTO EN EL EQUIPO CONVERSOR SERIAL DIGI01. OBS: PROBLEMA IDENTIFICADO CON SSA:202318894 DURANTE DISPOSICION EVENTUAL | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202347 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a substituição do DIGI, pelo seu reposto (DIGI3). Equipamento fornecido foi retirado da plataforma de testes (aguarda cadastro no almoxarifado). Emitida SSA 202319034 para reparo do equipamento em laboratório. Equipamento normalizado e liberado para a operação
202318815 | SCA |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202346 | 16/11/2023 15:21:15 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o backup dos servidores do SCADA realizado pela ferramenta Micro Focus Data Protector foi interrompido com a exibição da mensagem "Mount request". O backup do servidor foi iniciado devido a solicitação da SSP 20235462. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não |  | 202347
202318649 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202346 | 13/11/2023 15:53:10 | Solicitamos provisión de 3 (tres) TMR para los nuevos colaboradores PY del sector SMME.DT/MEL4. MUSSI DUARTE, CARLOS ALEXANDER Matricula: 130620-7 CIKEL JARA, KEVIN DANIEL Matricula: 030650-0 YU VILLALBA, ALOYSIUS Matricula: 260027-1 | MEL4 | MEL3 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202346 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fueron programados los siguientes TMRs: RAMAL ¦ NUM SERIE EQ ¦ NUM DE SERIE CARGADOR ¦ R. 9397 ¦ NS RTF221901468 ¦ NS del cargador RTA220304280 ¦ R. 9398 ¦ NS RTF222604213 ¦ NS del cargador RTA220304928 ¦ R. 9418 ¦ NS RTF221902239 ¦ NS del cargador RTA221600693 ¦ Pruebas realizadas con éxito. Equipos liberados para uso.
202318475 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202346 | 14/11/2023 08:19:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o painel videowall da praça técnica está apagado. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202346 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | O UPS do controlador estava desligado. Feito o religamento e início do sistema e do software do painel. A tela também estava desligada. Feito o religamento do disjuntor geral do painel.
202318439 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 10/11/2023 08:39:15 | Alterar parâmetro ROLLOV da tabela SOACCU conforme planilha anexa. A modifiação visa corrigir provisoriamente o cálculo de medição de energia ativa da UG 12 descrito na SSA 202309465. Seguem anexos scripts SQL de update e rollback. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202346 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB2 do SCADA em 16/11/2023. Segue anexo a confirmação da normalização do cálculo de medição da energia após implementação do DB.
202318366 | STE |  | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202345 | 08/11/2023 16:45:39 | Substituir switch SEL-2730 (S/N 11930388) atualmente instalado no painel 1EPIC pelo switch originalmente instalado que retornou de reparado em garantia (S/N 1192740031). A substituição é necessária, pois o switch S/N 11930388 será enviado para reparo (SSA 202318354) devido a mal funcionamento da porta ethernet P5. Mais detalhes da falha na SSA 202317259. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202346 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada subtituição switch conforme solicitado, entretanto o log de erro "Port 6 detected xxx RX Checksum Erros within monitor window" voltou a ocorrer no switch SW-ST. Investigando o possível motivo para falha em dispositivos distintos, concluiu-se que esta era causada pelo descasamento de configurações das portas dos switches, então alterou-se a configuração de "Speed and Duplex Mode" de Auto para 100Mbps Full Duplex das portas 5 e 6 do switch SW-P, assim a falha foi sanada.
202318182 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 06/11/2023 10:44:55 | Colocación de tacos de madera para ajuste de altura de mesa y colocación de refuerzo de soporte de tapa de mesa para puesto de trabajo SMME.DT/MEL4, 2do piso Edificio de Producción. | MEL4 | MCI2 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202346 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fueron realizados los siguientes servicios. -En una de las mesas fueron colocadas 5 patas para elevar la altura de la mesa y 2 soportes metálicos para reforzar la misma. -En otra mesa fue colocada una tapa de PVC de 12cm x 30 cm para cerrar un orificio y fueron colocadas 7 patas para elevar la altura de la misma.
202317542 | STE | 202315269 | T066B006 | SERVIDOR MTXSRV60-05 | 2995.011-7 | 202344 | 30/10/2023 14:08:36 | Solicito disco rígido para troca do disco defeituoso do servidor MTXSRV60-05. Disco marca HPE modelo mb1000fcwde PN 9ZM273-035 SN Z1W3TFAX Capacidade 1TB 7200 RPM Tipo SAS | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Indicamos para este caso a utilização de Disco Rígido SAS 4TB, código de Material 718782, originalmente sobressalente para os HDDs do Storage do Matrix. Após instalação realizar verificação quanto à correta reconstrução do RAID e compatibilidade entre os discos de 1TB e 4TB. (https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=718782+)
202317518 | STE | 202317464 | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202343 | 27/10/2023 11:22:27 | Solicito apoyo para verificar señal que esta siendo enviada a la UTR613-1 referente al "AUX UNIDAD UMCC FONTE GERADOR TENSAO", en el panel de la UTR esta llegando 0mA. Ver anexo. | MEL4 | MEG1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202344 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido transductor pos. B1 codigo almacen: 636975 por presentar defecto. Valores dejados: Tension entrada: 99,4 VCA, salida: 4,47 mA, valor de tension fuente generador medido en SCADA: 458 VCA; Valor multimedidor pos. M1 UMCC-13 A/B/C: 459/459/459 VCA. Dejado en condiciones normales de operacion. Emitida SSA 202317883 para IMA-0 gestionar reparo del transductor retirado. Realizado ensayos funcionales del transductor instalado con resultados en anexo.
202317477 | STE | 202316592 | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202343 | 27/10/2023 11:22:43 | Após desligamento do QTA-02 e a desenergização da sala de telecom 50hz, o GPS Symmetricom S250 apresentou problemas com o horário, sendo necessário a configuração de hora manual (problema descrito no FSB/CAN Syncserver S2XX internal week number rollover event on september 18, 2022). Como não há sobressalente disponível e considerando o bug relatado, prestar apoio na definição de substituição por um novo GPS ou alguma outra solução. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada indicação para substituição de GPS Symmetricom S250 por GPS Reason RT430 através da SSA Derivada 202317671, mantendo-se as configurações existentes. Ensaios após a substituição demonstraram o correto funcionamento. Regularização de instalação no SAM-GE realizada através da SSA 202418173
202317446 | STE | 202317427 | M088G201 | ESAI-C/D.U18/U18A-CCO090 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.051-5 | 202343 | 27/10/2023 11:22:57 | SOLICITAMOS PARECER TECNICO REF. A LA INSTALACION DEL CABLE UTP ENCONTRADO DURANTE EL COMISIONAMIENTO DE LOS CCO DE LA ELEV. 108. VERIFICADO QUE LOS CABLES INSTALADOS DENTRO DE LAS CANALETAS, SE ENCUENTRAN DOBLADOS EN UN RADIO DE CURVATURA MENOR A LOS PARAMETROS MECANICOS, UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA NORMA TIA-568.2-D. ESTA SITUACION SE REPLICA EN TODOS LOS CCO DE LA ELEV. 108 SIENDO: CCO066, CCO069, CCO075, CCO094, CCO098 y CCO099. LOS MAS AFECTADOS. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202344 | LUCAS COSTA CICARELLI | As pendências referentes à instalação inadequada do cabeamento UTP foram solucionadas pela contratada Protek, conforme pode ser verificado no Relatório Técnico ESAI 04/24 (em anexo).
202317445 | STE | 202317424 | M088F201 | ESAI-A/B.U10-CCO041 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.031-8 | 202343 | 27/10/2023 11:23:09 | SOLICITAMOS PARECER TECNICO REF. A LA INSTALACION DEL CABLE UTP ENCONTRADO DURANTE EL COMISIONAMIENTO DE LOS CCO DE LA ELEV. 98. VERIFICADO QUE LOS CABLES INSTALADOS DENTRO DE LAS CANALETAS SE ENCUENTRAN DOBLADOS EN UN RADIO DE CURVATURA MENOR A LOS PARAMETROS MECANICOS, UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA NORMA TIA-568.2-D. ESTA SITUACION SE REPLICA EN TODOS LOS CCO DE LA ELEV. 98 SIENDO: CCO031, CCO032, CCO033, CCO034, CCO035, CCO038, CCO041, CCO045, CCO046, CCO047 Y CCO050 LOS MAS AFECTADOS. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202344 | LUCAS COSTA CICARELLI | As pendências referentes à instalação inadequada do cabeamento UTP foram solucionadas pela contratada Protek, conforme pode ser verificado no Relatório Técnico ESAI 04/24 (em anexo).
202317439 | STE | 202317422 | M088E201 | ESAI-C/D.U10-CCO011 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.011-0 | 202343 | 27/10/2023 11:23:19 | SOLICITAMOS PARECER TECNICO REF. A LA INSTALACION DEL CABLE UTP ENCONTRADO DURANTE EL COMISIONAMIENTO DE LOS CCO DE LA ELEV. 92 FUE VERIFICADO QUE EL CABLE DE COMUNICACION TIPO UTP, INSTALADO DENTRO DE LAS CANALETAS, SE ENCUENTRA DOBLADO EN UN RADIO DE CURVATURA MENOR A LOS PARAMETROS MECANICOS, UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA NORMA TIA-568.2-D. ESTA SITUACION SE REPLICA EN TODOS LOS CCO DE LA ELEV. 92 | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202344 | LUCAS COSTA CICARELLI | As pendências referentes à instalação inadequada do cabeamento UTP foram solucionadas pela contratada Protek, conforme pode ser verificado no Relatório Técnico ESAI 04/24 (em anexo).
202317259 | STE |  | D044B005 | SWITCH SW-ST | 3286.001-8 | 202343 | 24/10/2023 13:44:12 | Verificar/solucionar geração constante de logs de erro com a mensagem "Port 6 detected xxx RX Checksum Erros within monitor window". Exitem mais de 60000 registros do erro desde 06/09/2023, o que provocou a subescrição de todos os outros registros de log do equipamento. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202345 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | No início da atividade foi verificado que o alarme continuava a ocorrer com frequência de 60s. Como tentativa de solução foi realizado reboot do dispositvo e troca do cabo STP, porém sem sucesso. Por fim, foi realizada alteração do link com o switch SW-P através de mudança da porta 5 para 7 no referido switch, o que resultou na interrupção do alarme e incremento do contador de erro "RX Checksum Errors" da porta 6 do switch SW-ST. Foi emitida SSA 202318354 para acionamento da garantia do SW-P.
202317115 | STE |  | T091E012 | MONITOR No. 12 E ACESSÓRIOS | 1013.016-4 | 202342 | 20/10/2023 16:45:51 | Solicito gestão para compra de embarcados para os monitores do Video Wall, visto que a última unidade sobressalente foi utilizada em 20/10/2023. A compra requer celerida pois há risco de indiponíbilidade dos Video Walls do despacho e CCR. Material não codificado no almoxarifado. Fabricante: Mauell, Modelo: DE67-HAI. Ref SSA 202317110. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202343 | MAURICIO MENON | Equipamentos novos comprados e instalados coma SMDTC-1698 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1698), Contrato 4500073488.
202317113 | APV |  | T091E012 | MONITOR No. 12 E ACESSÓRIOS | 1013.016-4 | 202342 | 20/10/2023 16:45:58 | Reparar embarcado do monitor n°12 do Video wall do despacho, Modelo: DE67-HA1, S/N: 50400047BXC1. Após desligamento controlado do embarcado o mesmo passou a não ligar mais. Há sinais de mau contato do conector de alimentação. SSA de referência 202317110. | MEL4 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202344 | MAYCON LAZAROTTO | Se requiere sustitución de capacitores de fuente
202317110 | STE |  | T091E012 | MONITOR No. 12 E ACESSÓRIOS | 1013.016-4 | 202342 | 20/10/2023 15:34:14 | Substituir embarcado do monitor n° 12 devido a inoperância após retorno do desligamento controlado solicitado na SSA 202316588. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada subtituição do embarcado e ativação da licença, conforme solicitado. Foi utilizada a última unidade sobressalento de embacados.
202317099 | STE |  | M066D080 | SERVIDOR SIRI-STC60-BKP01 | 1351.014-2 | 202342 | 20/10/2023 11:48:39 | Investigar/solucionar motivo pelo qual, após desligamento controlado (realizado para a realização da preventiva do QTA-01 da MEG2 - SSP 20235107 e 20234934 ), o servidor não realiza backup, o acesso web está com defeito e o comando de show hardware-health via SSH retorna erro de autosupport container não encontrado. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202343 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | De forma preventiva, foram movidos todos os jobs de backup para appliance 50hz. Realizada investigação e constatou-se que o serviço auto-support não estava funcionando. Abriu-se chamado com a Veritas (231020-001067) que constatou falha no sistema de storage, devido a queima de placa constroladora RAID, do appliance. Foi feita a troca da placa e sua bateria, pelo suporte da Veritas. Constatou-se que após a troca do hardware defeituoso, todo o sistema voltou a funcionar perfeitamente.
202316988 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202342 | 19/10/2023 16:46:45 | Solicito parecer tecnico para instalar nuevo modulo D20S y backplane en la UTR533 para ejecucion de la SSA 202314560, para poder realizar inclusion de todos los puntos relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadrosCDCE-1P-50/60, CBM-LQEE50/60, BA-LQEE50/60, y alarmas de la UPS-LQEE50/60 de las UPS de Cargas Especiales - LQEE50 y LQEE60, detalles en anexo. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Verificado problema que los bornes con numeración GE 257 al 288 documentados en proyecto 6006-DC-7391-E no se encuentran conectados a ningún modulo D20S. Parecer técnico de ingenieria en adjunto. Emitida SSA 202317205 derivada para implementación.
202316962 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202342 | 18/10/2023 11:19:00 | Solicito parecer tecnico para revision de la configuracion de la UTR531 se encontró un punto catastrado como “UTR 531 LOCAL/REMOTO” punto 30 D20S-3, y se verifico que no existe catastrado en la base de datos, detalles en anexo. OBS: La UTR 531 solamente posee 3 modulos digitales D20S. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Verificado problema de configuración detectado en la lista de puntos IEC101 de la UTR531 el cual no coincide con la numeración bitbyte del SCADA y causa confusión al momento de realizar actividades de mantenimiento en la UTR. Parecer técnico de ingenieria en adjunto. Emitida SSA 202317020 derivada para implementación.
202316946 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202342 | 18/10/2023 11:15:20 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07074E(1)R4 y 6006DC07075E(1)R7A según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202314514- UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR504 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | MAURICIO MENON | Documentos disponibilizados no SAT (R4 e R8).
202316942 | STE | 202314518 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202342 | 18/10/2023 11:15:05 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6006DC07174E e 6006DC07175E conforme anexos. Referente a execução da SSA 202314518 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | MAURICIO MENON | Documentos ja estão disponibilizados no SAT embora a SRA ainda não esteja finalizada.
202316935 | STE | 202314515 | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202342 | 18/10/2023 11:14:52 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07115E conforme anexo. Referente a execução da SSA 202314515 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | MAURICIO MENON | Desenho atualizado disponível no SAT.
202316930 | STE | 202314512 | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202342 | 18/10/2023 11:13:18 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07035E conforme anexo. Referente a execução da SSA 202314512 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | MAURICIO MENON | Desenho disponibilizado no SAT.
202316924 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202342 | 18/10/2023 11:13:28 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07155E(1)R8A según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202314516 - UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR508 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | MAURICIO MENON | Documento disponibilizado no SAT.
202316902 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202342 | 18/10/2023 11:14:02 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07372P(1)R3A según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202314528 - UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR531 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | MAURICIO MENON | Documento disponibilizado no SAT.
202316889 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202342 | 17/10/2023 07:46:41 | Modificar na tabela SOANLG os parâmetros de escala e limite superior (HLIM6) dos pontos referentes aos transdutores instalados nos paineis C3, C4, QACC3 e QACC4 (2COC) descriminados na aba modificar da planilha anexa. Este trabalho visa concluir as modificações solicitadas na SSA 202216565 no terminal do Scada. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023.
202316873 | STE | 202313146 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202342 | 16/10/2023 16:27:44 | Eliminar da SOSTAT pontos referente ao projeto 2COC conforme planilha anexa. Esta modificação visa corrigir as falhas de telemetria descritas na SSA 202313146. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023.
202316784 | STE | 202316484 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 15:23:59 | Eliminar os registros da tabela SOSTAT conforme arquivo anexo. Os pontos serão eliminados em decorrencia da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023.
202316639 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202341 | 10/10/2023 07:21:51 | Desabilitar usuário admin dos switches SW-P, SW-A e SW-ST que foram habilitados temporariamente para manutenção em conjunto com o fabricante. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202343 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a desabilitação do usuário admin dos switches SW-P, SW-A e SW-ST conforme solicitado.
202316141 | AAT |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202339 | 29/09/2023 10:41:04 | SOLICITO APOIO JUNTO À FABRICANTE PARA INVESTIGAÇÃO DE PROBLEMA OCORRIDO APÓS COLOCAÇÃO DE BASE DE DADOS NO SISTEMA SCADA, OCASIONANDO ALTERAÇÃO NO TIPO DE PONTO D0 COMANDO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE CARGA DE 5 UNIDADES GERADORAS. SEGUE RELATÓRIO DETALHADO DOPROBLEMA ENCONTRADO EM ANEXO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202339 | MAURICIO MENON | Enviado email para o fabricante, para consulta.
202316054 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202339 | 28/09/2023 11:44:55 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07417P(1)R4A según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202314557 - UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR634 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT conforme solicitado.
202316049 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202339 | 28/09/2023 11:45:22 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07625E(1)R9A según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202314555 - UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR618 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT conforme solicitado.
202316041 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202339 | 28/09/2023 11:45:08 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07545E(1)R8A según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202314549 - UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR614 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT conforme solicitado.
202316015 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202339 | 28/09/2023 11:48:54 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07505E conforme anexo. Referente a execução da SSA 202314547 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT conforme solicitado.
202316013 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202339 | 28/09/2023 11:50:17 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07585E conforme anexo. Referente a execução da SSA 202314552 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT conforme solicitado.
202316010 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202339 | 28/09/2023 11:50:42 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07465E conforme anexo. Referente a execução da SSA 202314546 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT conforme solicitado.
202315820 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 25/09/2023 15:58:03 | Realizar ajustes en la Base de Datos del Sistema SCADA, de acuerdo al archivo adjunto, para supervision del Interruptor auxiliar del CDCE-12 de las UPS de Cargas Especiales - CF60 . REF: SSA:202314547 | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202339 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202314423 | STE |  | T066B011 | SWITCH MTXSW60 | 2999.002-3 | 202335 | 29/08/2023 08:32:20 | Investigar/solucionar motivo pelo qual o switch MTXSW60 do sistema Matrix aparece como indiposnível e não é possível fazer acesso SSH. (Verificado na ferramenta Prime da rede SIRI que o switch e os servidores 60hz estavam offline). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202337 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificado leds do switch apagados e acesso console local travado. Realizado desligamento da energia e reenergização posterior, normalizando o switch e todas as interfaces em operação.
202313650 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202333 | 17/08/2023 10:29:00 | Solicitamos la asignación de un dispositivo TMR para el colaborador Aloysius Yu (SMME.DT) - Matrícula: 260027-1. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202333 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | fue programado un TMR nuevo con el ramal 9418, el NS del TMR es RTF222604208 y el NS del cargador RTA213600266, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202313648 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202333 | 17/08/2023 10:29:07 | Solicitamos la asignación de un dispositivo TMR para el colaborador Kevin Cikel (SMME.DT) - Matrícula:030650-0. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202333 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9419, el NS del TMR es RTF222100649 y el NS del cargador RTA213503267, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202313546 | STE | 202313473 | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202333 | 15/08/2023 17:18:47 | Gestionar junto a SMIT/Fabricante a troca em garantia do HD com falha do Node SIRI-STC50-BKP01 (falha relatada na SSA matriz 202313473). S/N WS10TP000000C24097ZH . Posição: Controller 0 Enclosure 62 Disk 0 1.817 TB. SAS HDD. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202338 | CARLOS EDUARDO BUENO | Realizado interação junto à SMIT (SSA 202313587) para possibilitar entrada e saída de materiais junto ao técnico que forneceu suporte para troca de HD (suporte à SMME, SSA 202313473). O técnico representante do suporte Veritas, Juliano, veio à usina no dia 17/08/2023 portando dois HDs, substituiu o HD falhado (acompanhado de MEL4) e saiu com dois HDs: a unidade falhada mais uma unidade reserva.
202313063 | STE | 202313053 | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202332 | 07/08/2023 14:33:28 | Realizar los ensayos para certificar el correcto funcionamiento y estado de los equipos detallados mas adelante. Los mismos serán instalados en el tablero de distribución CFP-UPS01 por la empresa PROTEK en referencia al Contrato N° 4500064363/2022. En anexo hoja de mediciones. CANT: 22 SIEMENS 5SL4220-7 CANT: 1 SIEMENS 5SL4216-7 CANT: 1 SIEMENS 3VM1116-3EE32-0AA0 CANT: 2 SIEMENS 5SL4210-7 | MEL4 | ILA1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202333 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Ensayos funcionales en disyuntores termomagnéticos del Tablero CFP-UPS01, conforme planillas de ensayo enviados por el solicitante. Resultados y curvas de referencia disponibles en anexo.
202312736 | STE | 202311932 | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202331 | 01/08/2023 11:40:43 | Verificar sinal analógico 4-20ma do módulo D20AD input 10, referente a medida de "Caudal Turbinado" da unidade geradora 16. O ponto esta sendo transmitido pela UTR616 com valor próximo de zero via protocolo iec101 para o sistema Scada. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202336 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Verificado em campo que o sinal análogico de "Caudal turbinado" chegava ao painel da UTR-616, contudo a medição analógica estava zerada. Foi realizada injeção de sinais analógico de 4 à 20mA na entrada 10 do módulo D20A, porém não houve variação da medida, indicando falha do módulo analógico. Após a subtituição do módulo WESTERM D20AD a medição do sinal de "Caudal Turbinado" passou a registrar medição válida.
202312566 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202330 | 28/07/2023 17:08:19 | Verificar/corrigir esgotamento de espaço de armazenamento do sistema de arquivos do servidor BITDMC1. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada deleção dos logs do windows até 31/06/2023, sendo liberado mais de 100GB de espaço.
202312159 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 21/07/2023 14:32:45 | Conforme ejecucion de la SSA 202311105 alterar tablas SOSTAT y SOSAT2 para corregir inversión de puntos 4WAY en ANT_INCENDIO UG TQ 3/4 conforme adjunto. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023.
202311567 | STE | 202311177 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202328 | 13/07/2023 09:39:13 | Alterar tabela SOSTAT com objetivo de corrigir a sinalização da seccionadora 74LI6 da LI MD-YZU 1. Alterar o campo BITBYT do ponto abaixo de 25329 para 25306. RTUNO PNTNO SUBNAM PNTNAM 119 4096 SEMD_500 YZU1 SEC 74LI6 | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023.
202310714 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202327 | 03/07/2023 10:28:27 | VERIFICAR USUARIO (JULIOMAR) CON PROBLEMA DE ACCESO AL SIRI (VPN) | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202327 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | REALIZADO RESET DE LA CONTRASEÑA DEL USUARIO, EN CONDICION NORMAL
202310587 | STE |  | T075S001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - DTSCAB1 | 2983.013-2 | 202326 | 28/06/2023 14:19:18 | Solucionar la falla en la lámpara de iluminación interna del rack DTSCAB1, según detectado durante al ejecución de la SSP 20230010. | MEL4 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202326 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que lâmpada de iluminação interna do rack DTSCAB1 estava com a chave manual na posição OFF, por isso o acendimento automático pela abertura da porta não funcionava.
202310212 | STE | 202309255 | M066G024 | ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP03 | 1352.007-9 | 202325 | 22/06/2023 08:45:46 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP03 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 v03 S/N: KWC22450AQ3 para a contratada. Equipamento após ser retirada e colocada a alimentação funciona por um tempo indeterminado e depois desliga novamente. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202328 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo recibido en sustitución: SIRI-UTA05-LAP03 COD: 1352.190-6 SN: FJC26391730 Entregado a Adachi para reemplazo en campo. SMME.DT debe actualizar el Código de Equipo (1352.190-6) en la localización M066G024 una vez reemplazado y puesto en producción.
202310015 | STE |  | M066C026 | SERVIDOR APL50 | 1351.006-2 | 202325 | 19/06/2023 15:51:27 | Verificar/solucionar disco con indicación de falla. Ver anexo | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202325 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de disco del servidor. Equipo en condiciones normales
202309998 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202325 | 19/06/2023 11:13:03 | Aparato TMR 4893 presenta falla de apagado intermitente. OBS: Falla recurrente. | MEL4 | MEL3 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202325 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución de aparato TMR por defecto recurrente del mismo, configurado y entregado nuevo aparato TMR con ramal 4893 conforme anexo. Obs. Aparato sustituido quedara en el stock del sector.
202309653 | STE | 202309556 | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.001-1 | 202324 | 14/06/2023 09:12:40 | Solicito apoio para fazer a gestão junto a contratada, equipamento em garantia. Computador modelo: RACK-360GBATX-R23 número de série: XA21701007. Computador não carrega o sistema operacional quando o RAID é ativado na BIOS. Estação de operação sobressalente foi enviada para a contratada e ainda não retornou. Provisoriamente o computador foi configurado com a opção de boot "Windows Boot Manager" para ficar operacional. Imagens das configurações e mensagem de erro em anexo. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202325 | LUCAS COSTA CICARELLI | Estação de Operação (XA21701007) foi removida da posição instalada, embalada e encaminhada ao armazém G02. Serviço realizado por MEL-4, vide e-mail em anexo. Em substituição foi instalada no local a estação original pós comissionamento (XA21701038) que retornou de reparos na assistência técnica da Hitachi (ver detalhes na 202315163).
202309644 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 15:10:46 | Alterar SOSTAT conforme planilha anexa, a fim de corrigir inversão de alarmes de falha interna dos switches SW-A e SW-P do sistema de proteção SEP765KV. Inversão dos alarmes foi constatada durante a execução da SSA 202308945. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202309402 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202323 | 07/06/2023 14:54:49 | Solicitamos la asignación de una aparato TMR para el compañero Eduardo Sachwek Fontanetti con matrícula 4161-0, la desarrollo de sus actividades en el sector MEL4. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202324 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Programado aparato TMR nuevo con el ramal 9105 conforme correo anexo. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202309128 | STE |  | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202322 | 02/06/2023 09:48:19 | Verificar motivo pelo qual o display da praça técnica não esta reproduzindo o vídeo institucional da Itaipu. O display esta exibindo o logo da Itaipu e uma mensagem de erro. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | 202322 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | Foi verificado que a aplicativo de reprodução de vídeo (LEDVISION) não estava em execução devido a uma falha de aplicação. Foi necessário o reinicio do computador gestor de conteúdo pois o mesmo não exibia vídeo na saída do KVM após reconhecimento do erro da janela exibida na figura anexa. Após o reinicio do cumputador gestor de contéudo e inicialização dos aplicativos NovaLCT e LEDVISON, conforme procedimento anexo, o display da praça técnico passou a reproduzir o vídeo instituicional.
202308322 | STE |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202320 | 18/05/2023 14:37:09 | VERIFICAR Y SOCUCIONAR ERROR RECURRENTE, REFERENTE A "Siemens.ProcessHistorian.WinCC.CAPHServer.dll" y ERROR REFERENTE AL SISTEMA DE ARCHIVOS (NTFS), OBS: SSA EMITIDA EN SUSTITUCION A 202307594 y 202307592 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202322 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | El contrato con la empresa RIEDER & CIA S.A.C.I fue cancelado, por lo que ya no se cuenta con soporte técnico para auxiliar en la resolución del error en cuestión. El sistema no llegó a entrar en operación oficialmente, pero si se concordó en recibir el sistema en su condición actual para operar manualmente y mantenerlo. Fue instalado la UPS como recomendación de la contratista lo que resultó en una disminución de la frecuencia del error.
202308077 | STE | 202307042 | M066D101 | APPLIANCE DE BACKUP - STORAGE SHELF - SIRI-STC60-BKP01 | 1567.002-8 | 202320 | 16/05/2023 09:13:22 | Realizar ensaio de funcionamento dos HDs (RAID6) do storage shelf, previsto no item 4.13.1 da planilha de comissionamento da Solução de Backup em conjunto com fornecedor (Compwire/Veritas) e SSA 202307042. Haverá apoio da empresa Veritas com acesso remoto via Teams. Formulário de acesso externo em anexo. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202320 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o ensaio dos HDs do RAID6 no storage shelf e no node. Em ambos os casos, o sistema continuou funcionando (aguentando a indisponibilidade de 2 HDs simultâneos). Porém, para o node, ocorreu um problema ao reinserir os HDs com alerta de “Volume is fully degraded”. Ver resposta da Fabricante no anexo. Emitida SSA 202310283 para MEL4 registro e derivada 202310290 para IEE4 para análise de possível Não Conformidade quanto ao comportamento.
202307600 | STE | 202307042 | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202319 | 08/05/2023 15:58:58 | Acompanhar suporte remoto com a empresa fabricante Veritas, para solução de problema no qual o servidor ao ser reiniciado entra em modo manutenção. Problema detectado durante ensaio de comissionamento (SSA 202307042), que previa o desligamento de forma abrupta do servidor. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202319 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Problema solucionado com atendimento do suporte da Veritas, case 230524-001328, relato segue em anexo. Realizado reboot nos appliances.
202307594 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202319 | 08/05/2023 15:27:27 | VERIFICAR Y SOCUCIONAR ERROR RECURRENTE, REFERENTE A "Siemens.ProcessHistorian.WinCC.CAPHServer.dll", ENCONTRADO DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SSP: 20235773, ITEM 9. DETALLE EN ANEXO | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202320 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | VERIFICADA CONDICION NORMAL EN LA ESTACION DE CCR DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SSP: 20235773. EMITIDA SSA 202308322, CON LOCALIZACION CORRECTA PARA IHM ETA-01
202307592 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202319 | 08/05/2023 15:27:19 | VERIFICAR Y SOCUCIONAR ERROR REFERENTE AL SISTEMA DE ARCHIVOS (NTFS), ENCONTRADO DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SSP: 20235773, ITEM 9. DETALLE EN ANEXO | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202320 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | VERIFICADA CONDICION NORMAL EN LA ESTACION DE CCR DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SSP: 20235773. EMITIDA SSA 202308322, CON LOCALIZACION CORRECTA PARA IHM ETA-01
202307438 | STE |  | T091F015 | MONITOR No. 15 E ACESSÓRIOS | 1013.040-4 | 202318 | 04/05/2023 16:34:47 | SUBSTITUIR MONITOR 15 QUE APRESENTOU FALHA DURANTE OS TRABALHOS DE BACKUP DA SSA. 202303836. MONITOR DESLIGOU E NÃO LIGA MAIS. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202318 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MONITOR S/N: Y1ZTHXIF400115K PELO S/N: Y1ZTHXIF500059H, MODELO LH55UDC. O MONITOR RETIRADO FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA. 202307439. A SUBSTITUIÇÃO DO MONITOR OCORREU EM CONJUNTO COM A EXECUÇÃO DA SSA. 202307009, AT. 202303836. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202307246 | STE |  | T075W003 | CONSOLE BITPDCON3 | 0920.061-6 | 202318 | 03/05/2023 07:46:00 | RETIRAR HD DA CONSOLE BITPDCON3 PARA SUPRIR DEMANDA NA CONSOLE BITCON19 (SSA. 202303039). EMITIDA A SSA. 202307247 PARA COMPRA DE HD'S SOBRESSALENTES. APÓS A COMPRA DE SOBRESSALENTES, A CONSOLE SERÁ NORMALIZADA. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202318 | DANILO NADAL | RETIRADO O HD DA CONSOLE BITPDCON3 PARA NORMALIZAR DA BITCON19 NA SSA. 202303039. PARA A BITPDCON3 FOI NORMALIZADO COM HD DE 250GB QUE ERA DE SOBRESSALENTES DO NMR3. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202307165 | STE |  | M066T023 | ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP04 | 1352.106-4 | 202318 | 02/05/2023 15:52:57 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP04 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 v03 S/N: KWC22440DJC para a contratada. Equipamento não liga/comunica. Referente a SSA 202306323. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202319 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo AP recibido en sustitución por garantía del fabricante: - SN de equipo nuevo: FJC262015LX - Cód. equipo nuevo: 1352.185-1 - Localización temporal S097A001 A sustituir por medio de MEL4 en localización final de SIRI-UTA15-LAP04, del equipo dañado con SN: KWC22440DJC.
202307074 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202317 | 27/04/2023 11:21:16 | REALIZAR TESTE NO PONTO BITBYTE 15086, PNTNUM 2220 (DRENAJE KD-03 CONDICION URG), EM CONJUNTO COM A SSA. 202222190. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202318 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTE DE COMUTAÇÃO DO ALARME DRENAJE KD-03 CONDICION URG, PNTNUM 2220, UTR-531, COM RESULTADO SATISFATÓRIO. NÃO FOI INDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE PARA A SINALIZAÇÃO E REARME PARA O REFERIDO PONTO. VERIFICAR ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202307072 | STE |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202317 | 27/04/2023 10:56:35 | No dia 25/04/23 foi detectado disparo no disjuntor geral do quadro (DR), não aceitando rearme. No dia 26/04/23 foi possível rearmar, normalizando a alimentação do painel e suas cargas. Obs.: no dia 25 houve muita chuva, indicando provável falha pra terra devido a alta umidade ou presença de água em alguma parte do circuito. | MEL4 | MEG3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202318 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e constatado a atuação do DR devido a fuga por baixa isolação do cabo do circuito DJ3. Conforme parecer técnico, SSA 202307497, retirado o circuito DJ3 de iluminação dos balizadores embutidos no piso, correspondente ao quadro QMWH-1. Emitido SSA 202514331 para atualização de desenho.
202306383 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202316 | 17/04/2023 16:29:23 | Investigar/solucionar motivo pelo qual aparece alarme de Operational Health com descritivo de Permanent Disk Failure. Objetos virtuais do vSAN aparece como reduced availability with no rebuild. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202316 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificado no BMC do servidor físico que não havia nenhum erro de hardware. Contudo, o Witness (SIRI-WTS-VM01) estava inoperante. Após reinício da VM, a função de witness foi normalizada e o Vcenter normalizado.
202306355 | AAT | 202301276 | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202316 | 17/04/2023 08:18:16 | Prestar apoyo en la solucion del funcionamiento de los dispositivos de ventilación del Rack. Anomalía verificada durante ejecución del comisionamiento del equipo. SSA Ref 202217201.(Ver planilla en anexo, Item 4.1.17). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada emissão de RNCSMDT-120 para solicitação de proposta de solução a ser encaminhada pelo Fornecedor.
202306153 | STE | 202306131 | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202315 | 13/04/2023 09:15:43 | Acompanhar fornecedor/fabricante em acesso remoto para configuração de Licenças e demais pendências relacionadas a licenciamento. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202316 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento do acesso remoto para validação das licenças em caráter permanente, sem data de validade. Somente duas licenças que constavam na licença trial não foram habilitadas (Bigdata e Virtual appliance). Segundo o fabricante, não serão necessárias pelo projeto.
202305984 | STE | 202300778 | M066U037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA16 | 1354.014-6 | 202315 | 11/04/2023 11:39:46 | Favor verificar y solucionar banco de baterias que se encontro con nivel de tension bajo. Ref: SSA 202300778. | MEL4 | ILA2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202316 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de baterías de 12V/7,5Ah las cuales se encontraban agotadas sin posibilidad de retención de carga. Posteriormente se procedio a ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305983 | STE | 202303831 | M066T037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA15 | 1354.013-4 | 202315 | 11/04/2023 11:42:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o banco de baterias não suporta a carga ao realizar o teste de atuação do banco de baterias conforme ítem 15 da PIC.EE.0157-R01. Tensão medida no banco de baterias menor do que 96Vcc. Testes realizados durante execução da SSP: 20231817 AT: 202303217. | MEL4 | ILA2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202315 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de baterías de 12V/7,5Ah las cuales se encontraban agotadas sin posibilidad de retención de carga. Posteriormente se procedio a realizar ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305934 | AAT | 202305844 | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202315 | 11/04/2023 17:29:19 | Verificar a falta de SFP industriais compatíveis com switch, conforme indicado no workstatement. Detectado durante execução do comissionamento (SSA 202217201). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada emissão de RNCSMDT-119 para solicitação de solução a ser proposta pelo fornecedor. Equipamento atualmente em funcionamento, mas os materiais não cumprem ao WS.
202305923 | STE | 202303666 | M066S037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA14 | 1354.012-2 | 202315 | 11/04/2023 15:58:23 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSA202303666, FUE VERIFICADO NIVEL DE TENSION POR DEBAJO DE LO MINIMO ESTABLECIDO EN LA IM.EE.058 (92 VCC). SE SOLICITA APOYO PARA VERIFICACION Y REPARO DE BANCO DE BATERIAS. | MEL4 | ILA2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202315 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de baterías de 12V/7,5Ah las cuales se encontraban agotadas sin posibilidad de retención de carga. Posteriormente se procedio a realizar ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305911 | STE |  | M066I025 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP04 | 1352.171-0 | 202315 | 12/04/2023 08:11:08 | Favor encaminar pedido de RMA para el LAP04-UTA18 (S/N: FJC25291SXA) para la contradada que presenta falla. RF: SSA 202302754. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202317 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se ha recepcionado el nuevo AP en sustitución por garantía del fabricante, el cual se ha catastrado en el SAM GE con SN FJC27091ZF8: ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP04, Cód: 1352.183-8.- Equipo entregado a MEL4 para su instalación y sustitución en localización.
202305747 | STE | 202305176 | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202314 | 04/04/2023 08:52:32 | Realizar ensaio e certificação de cabos de Fibra Óptica CFO-222 entre BEO/DIO SU-02 e RACK OPGW50 (214) e CFO-202 e CFO-203, c/ CFAP 222-1 e CFAP 222-2 conforme diagrama 6018-DF-15201-E HJ 6. Obs.: Cabo CFO-CPD01:UTA20 já ensaiado e certificado durante comissionamento do ESAI. (Ref. SDS-14737). Obs.: Ensaios complementares à SSA 202304695. Anexar registros à planilha. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202316 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado ensayo y certificación de los cabos de fibra óptica. Observado alta atenuación en cabo CFO-202 que interconecta el CFAP 222-1 con la UTA 20, la misma es compatible con curvatura excesiva o ruptura de fibras ópticas. En anexo mediciones realizadas.
202305703 | STE | 202305614 | M066K037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA08 | 1354.006-6 | 202314 | 03/04/2023 15:48:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual banco de baterias no soporta carga al realizar test de actuacion de banco de baterias Ref SSA 202305614. | MEL4 | ILA2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202315 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de baterías de 12V/7,5Ah las cuales se encontraban agotadas sin posibilidad de retención de carga. Posteriormente se procedio a realizar ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305702 | STE | 202305612 | M066J037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA07 | 1354.005-4 | 202314 | 03/04/2023 15:48:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual banco de baterias no soporta carga al realizar test de actuacion de banco de baterias Ref SSA 202305612. | MEL4 | ILA2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202315 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de baterías de 12V/7,5Ah la cual se encontraba agotada sin posibilidad de retención de carga. Posteriormente se procedió a ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305621 | STE | 202300950 | M066M037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA10 | 1354.008-0 | 202314 | 03/04/2023 11:35:24 | Favor verificar y solucionar banco de baterias que se encontro con nivel de tension bajo. Ref: SSA 202300950. | MEL4 | ILA2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202315 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de baterías de 12V/7,5Ah las cuales se encontraban agotadas sin posibilidad de retención de carga. Posteriormente se procedio a ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305614 | STE |  | M066K037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA08 | 1354.006-6 | 202314 | 03/04/2023 11:34:43 | Durante la ejecucion de la SSP 20231810 se encontro banco de baterias con problema, verificar motivo por el cual el banco de baterias no actuo segun item 15 de la localizacion M066K037 PIC.EE.0157-R01. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202314 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reinstalación de banco de baterías en la UTA08, realizado testes según procedimiento IM.EE.058.R01. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202305612 | STE |  | M066J037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA07 | 1354.005-4 | 202314 | 03/04/2023 11:34:49 | Durante la ejecucion de la SSP 20231809 se encontro banco de baterias con problema, verificar motivo por el cual el banco de baterias no actuo segun item 15 de la localizacion M066J037 PIC.EE.0157-R01. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202314 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reinstalación de banco de baterías en la UTA07, realizado testes según procedimiento IM.EE.058.R01. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202305582 | STE | 202305559 | M066D055 | SERVIDOR SIRI-STC60-SRV01 | 1351.012-9 | 202314 | 04/04/2023 08:58:05 | Prestar apoio aos trâmites e documentações de envio/recebimento dos equipamentos relacionados à RMA aberta pela contratada Teletex, para a troca do HD em garantia. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202332 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo sustituido por garantía del fabricante, recibido por MTAA.DF, retirado por SMIT.DT, y entregado a ADACHI, a instalar en servidor por MEL4.
202305559 | STE |  | M066D055 | SERVIDOR SIRI-STC60-SRV01 | 1351.012-9 | 202314 | 03/04/2023 08:09:06 | Verificar y solucionar falla de unidad de almacenamiento SSD del servidor. Ver adjunto | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202317 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | SSD trocado através de RMA (garantia) do fornecedor. Antigo: SN 48G0A04TTMEE Novo: SN 48M0A1CTTMEE Servidor normalizado e falha limpada.
202305191 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202313 | 28/03/2023 14:26:21 | REALIZAR DESLIGAMIENTO CONTROLADO Y POSTERIOR NORMALIZACION DEL SISTEMA ESAI PARA ACOMPAÑAR SERVICIO PREVENTIVO DEL ALIMENTADOR CLF-15. REF:AT:202302794, SSP: 20232325. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202313 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESLIGAMIENDO CONTROLADO DEL ESAI, CAMBIO DE ALIMENTACION DEL CLF.15 Y KCC.02 AL CLF.09. POSTERIOR NORMALIZACION DEL SISTEMA
202303503 | STE | 202303459 | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202309 | 02/03/2023 09:45:20 | Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202310 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Conexão VPN habilitada durante 5ª visita do fabricante. O período solicitado foi extendido para possibilitar ações corretivas relacionadas aos eventos 151, 200, 201 e etc.
202302487 | STE |  | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202306 | 10/02/2023 12:15:10 | Acompanhar e registrar instalação por obras e testes de integridade / coleta de logs dos equipamentos "Appliance Backup Veritas Server Node" e "Appliance Backup Veritas Storage Shelf" pela contratada CompWire, (ref Contrato 4500067321), na sala de telecoom 60hz. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202312 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento da instalação e feita coleta de logs do hardware para envio e análise da contratada CompWire.
202302485 | STE |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202306 | 10/02/2023 12:15:15 | Acompanhar e registrar instalação por obras e testes de integridade / coleta de logs dos equipamentos "Appliance Backup Veritas Server Node" e "Appliance Backup Veritas Storage Shelf" pela contratada CompWire, (ref Contrato 4500067321) na sala de telecom 50hz. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202312 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento da instalação e feita coleta de logs do hardware para envio e análise da contratada CompWire.
202302459 | STE |  | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.168-0 | 202306 | 09/02/2023 15:41:52 | Investigar motivo pelo qual o Access Point não aparece mais na controladora (WLC) e aparece como offline no monitoramento do CGMRS. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202307 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada troca por novo AP Retirado S/N:FJC25291SX8, Instalado: S/N: FJC25051GZP (trocado em garantia com RMA, SSA 202304122) realizado pruebas de comunicación. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202301643 | STE | 202224606 | M066W060 | CAIXA DE ACESSO DE UPS (EL. 131) AO SIRI | 1559.001-6 | 202305 | 31/01/2023 07:55:05 | Prestar apoio na medição de resistência de isolamento (megger) dos cabos de alimentação dos paineis QFP-CE01 e CE02 à caixa de acesso CA-131-1, previsto no comissionamento deste equipamento (SSA 202224606). (Execução prevista no período da tarde do dia 02/02 , e dias 03/02 e 06/02 período integral. Coordenar com MEL4) | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202305 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado prueba de resistencia de aislamiento de los cables de alimentación de la caja CA-131-1. Resultados en anexo.
202301406 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202304 | 26/01/2023 10:18:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual DAUC-01 não está comunicando com o IFS1 (alarme CChan1-Channel Error Receiv). | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202305 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio do Servidor de comunicação IFS1, normalizando a comunicação da DAUC-01 com este servidor. Equipamento liberado para a operação.
202301402 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202304 | 26/01/2023 09:36:41 | ACOMPAÑAR/DAR APOYO PARA ENERGIZACION PROVISORIA DEL NUEVO RACK CCP DURANTE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA, CT 4500064363. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202305 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la energización provisoria del Rack CCP-ESAI desde el panel QL-11041, Interruptor: RES 7. Quedando señalizado en el panel como "ALIMENTACION PROVISORIA RACK CCP-ESAI".
202301276 | AIM |  | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202304 | 25/01/2023 11:07:09 | Verificar/solucionar funcionamiento de los dispositivos de ventilación del Rack. Anomalía verificada durante ejecución del comisionamiento del equipo. SSA Ref 202217201.(Ver planilla en anexo, Item 4.1.17). | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202311 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Aguardando emissão/solução da RNC referente a pendências na montagem.
202301127 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202304 | 23/01/2023 15:12:03 | Verificar e solucionar motivo da Estação de Trabalho UI04 estar inoperante. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202304 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a substituição da placa de vídeo da UI4, normalizando seu funcionamento. Obs.: Utilizada a placa de vídeo que estava em uso na UI05. Instalada placa nova na UI05.
202300522 | STE | 202222989 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202303 | 20/01/2023 16:46:32 | [Post-Comisionamiento Sustitución de Gateways] Solicitamos apoyo para realizar análisis junto al fabricante en la verificación de lógicas implementadas en el GTW para aceptación de comandos desde el SCC a los IED. Detectado que durante maniobras de interruptores y seccionadoras correspondientes al seccionamiento, suele ocurrir en algunas ocasiones que el comando no se ejecuta en el primer intento y si en el segundo intento. Ref.: SSAs 202222989, 202222328 y 202219698. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202306 | LUCAS COSTA CICARELLI | Foi realizada Visita Técnica de Suporte, pelo fabricante Hitachi, em 27/03/23. Na ocasião foram realizados com êxito os testes de comando do Gateway do Seccionamento, tendo sido retirada a lógica implementada inicialmente. (detalhes no email anexo - "RE Visita de Hitachi - Proyecto sustitución de Gateways"). Ref. https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-115
202300517 | STE | 202222595 | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202303 | 20/01/2023 16:46:11 | [Post-comisionamiento Sustitución de Gateways] Solicitamos apoyo para solicitar a la contratista la colocación de etiquetas a los cables de alimentación de la RTU560. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202306 | LUCAS COSTA CICARELLI | A pendência não impeditiva da planilha de comissionamento (64578319309P), item 2.1, foi solucionada com a colocação de etiquetas nos cabos de alimentação da RTU560, do painel 2S-D02, durante a Visita Técnica de Suporte, pelo fabricante Hitachi, em 29/03/23. Detalhes vide item 4 do e-mail em anexo ("RE Pendencias de comisionamiento del Proyecto sustitución GTWs"). Ref. https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-116
202300516 | STE | 202222620 | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202303 | 20/01/2023 16:45:50 | [Post-comisionamiento sustitución de Gateway] Solicitamos apoyo para solicitar a la contratista la colocación de etiquetas de los nombres de las borneras XI y XC. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202306 | LUCAS COSTA CICARELLI | Tablero 2S-L34 fue desmontado y descomisionado mediante SSA 202309312 en el marco del proyecto de ampliación de la SEMD sector 4 Lineas YZU1/YZU2 y VHA1 via CT ANDE 7983/20 1542/2019. Tablero de supervision y control para la linea VHA1 reemplazada por el tablero 2S-L56 (2-CRL-3).
202300333 | STE | 202300226 | M066T028 | ACCESS POINT SIRI-UTA15-LAP07 | 1352.160-5 | 202302 | 09/01/2023 07:40:27 | Gestionar/solicitar junto a ENES.DT alteração no projeto quanto a altura do SIRI-LAP07-UTA15, devido a difícil localização para manutenção. ENES.DT deverá emitir SOS para SO.DT para realocação física do Access point. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202330 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se gestionó la modificación de proyecto en curso con ENES.DT. Se modificó la ubicación física del AP para no comprometer la ergonomía y riesgos del personal de mantenimiento. Se adjunta modificación realizada en el documento 6018DC15210ER0 (Hoja 07)
202300332 | STE | 202300225 | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202302 | 09/01/2023 07:40:18 | Gestionar/solicitar junto a ENES.DT alteração no projeto quanto a altura do SIRI-LAP07-UTA07, devido a difícil localização para manutenção. ENES.DT deverá emitir SOS para SO.DT para realocação física do Access point. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202330 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se gestionó la modificación de proyecto en curso con ENES.DT. Se modificó la ubicación física del AP para no comprometer la ergonomía y riesgos del personal de mantenimiento. Se adjunta modificación realizada en el documento 6018DC15210ER0 (hoja 07)
202300150 | STE |  | J041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.034-9 | 202301 | 05/01/2023 07:48:31 | Evaluar posibilidad de reestablecimineto de circuitos de alimentación para los AC DT-016 y DT-017, instalados en la Sala Ex CDP AMD1 de la cota 133. Detalles de los equipos y su situación actual en anexo. | MEL4 | IEQ2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El restablecimiento de los circuitos de alimentación para los aires acondicionados DT-16 y DT-17 no es factible, debido a que son aparatos que requieren una alimentación 380V trifásica, que no coincide con las fuentes de alimentación estándares en la casa de máquinas. Sugerimos solicitar la sustitución de los aires acondicionados por equipos similares a los DT-18 y DT-19 (220V/50Hz/1Փ o 3Փ).
202224716 | STE | 202224699 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202251 | 20/12/2022 14:57:34 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR FALHA/ERRO DE TELEMETRIA DA INDICAÇÃO DO PONTO T03/T04 INTERRUPTOR 44T34 DA SEMD1. REFERÊNCIA SSA. 202224699. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202251 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Sistema SCC, simulação de mudança da qualidade do ponto correspondente ao estado do disjuntor 44T34, e reinicio do canal de comunicação correspondente a DAUC-01 (GI). Após essas ações, a indicação de estado do disjuntor 44T34 foi normalizada no Sistema SCADA. Equipamento liberado para a operação.
202224668 | STE |  | T086D008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.021-1 | 202251 | 20/12/2022 10:47:32 | Realizar cambio de batería 12V del sistema de alimentación debido a que la misma se encuentra defectuosa. Defecto detectado durante ejecución de SSP 20225718. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202251 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de batería 12V del sistema de alimentación. Equipo en condiciones normales.
202224572 | STE |  | T086C008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.020-0 | 202251 | 19/12/2022 08:57:36 | Realizar cambio de batería 12V del sistema de alimentación debido a que la misma se encuentra defectuosa. Defecto detectado durante ejecución de SSP 20225714. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202251 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de batería 12V del sistema de alimentación. Equipo en condiciones normales.
202224172 | STE |  | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202250 | 12/12/2022 15:21:48 | SUBSTITUIR DISCO RÍGIDO 900GB SAS (CÓD. 717238) QUE ENCONTRA-SE QUEIMADO NO SERVIDOR. (ACIONAR GARANTIA COM ABB) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202250 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO HD FALHADO POR OUTRO NOVO. O HD FALHADO FOI ENVIADO PARA SMIN.DT ACIONAR GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE HITACHI/ABB ATRAVÉS DO EVT. 210 (SSA. 202224174). Material HD suministrado por el fabricante por garantia e incluido en Stock mediante DM 70030444. Ver anexo.
202224042 | STE |  | P048A017 | DESUMIDIFICADOR DE AR SALA MATRIX, AGREGADOS E ACESSÓRIO | 0852.003-6 | 202250 | 12/12/2022 10:10:48 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ERROR "E3" EN EL DESHUMIDIFICADOR UBICADO EN LA SALA MATRIX. OBS: EXISTE CONDENSACION AFECTANDO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA SALA. | MEL4 | MAM3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202301 | JORGE QUANDT | Efetuado reestart e verificado a operação normal do equipamento com AT 202210663 mensal. Equipamento liberado para operação. Após acompanhamento de funcionamento constatado ERRO 3 novamente, realizado novo reestart e o equipamento voltou a funcionar. Emitida nova SSA 202300299 para MEG3 verificar parâmetros.
202223901 | STE |  | T085B008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.003-8 | 202249 | 07/12/2022 08:04:14 | SUBSTITUIR BATERIA DA UNIDADE DE AQUISIÇÃO REMOTA - UAR 02 COM MAIS DE 4 ANOS (CÓDIGO 706880 - BATERIA SELL 12V) . | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202249 | DIEGO BRUM DO AMARAL | SUBSTITUÍDA A BATERIA 12V. TENSÃO MEDIDA NA BATERIA NOVA: 12,75VCC AT DA PREVENTIVA: 202210586 SM: 439454 DM: 70029998.
202223887 | STE |  | T085C008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.004-0 | 202249 | 06/12/2022 13:14:12 | Realizar el cambio de la bateria de 12V perteneciente al sistema de alimentación, considerando que la misma esta llegando al limite de su vida útil. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202251 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de bateria durante la ejecución de la SPP20225105. Código: 706880 - BATERIA SELA 12V 18A/H 181X77X167MM.
202223885 | STE |  | T086B008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.019-2 | 202249 | 06/12/2022 13:14:16 | Realizar el cambio de la bateria de 12V perteneciente al sistema de alimentación, considerando que la misma esta llegando al limite de su vida útil. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202251 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de bateria durante la ejecución de la SPP20221943. Código: 706880 - BATERIA SELA 12V 18A/H 181X77X167MM.
202223187 | SCA |  | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202248 | 29/11/2022 08:45:07 | SUBSTITUIR DISCO RÍGIDO 900GB SAS (CÓD. 717238) QUE ENCONTRA-SE QUEIMADO NO SERVIDOR. (ACIONAR GARANTIA COM ABB) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202250
202223186 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202248 | 29/11/2022 08:45:13 | SUBSTITUIR DISCO RÍGIDO 600GB SAS (CÓD. 717237) QUE ENCONTRA-SE QUEIMADO NO SERVIDOR. (ACIONAR GARANTIA COM ABB) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202250 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO HD FALHADO POR OUTRO NOVO. O HD FALHADO FOI ENVIADO PARA SMIN.DT ACIONAR GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE HITACHI/ABB ATRAVÉS DO EVT. 209 (SSA. 202224153). Material disco HD suministrado para reposición por garantía por el fabricante e incluido en Stock mediante DM 70030444 en fecha 15/02/2023. Ver anexo.
202222749 | STE | 202222730 | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202248 | 29/11/2022 08:46:03 | Habilitar conexão VPN para suporte ABB Hitachi conforme SSA 202222730. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202250 | DANILO NADAL | HABILITADA VPN PARA SUPORTE HITACHI/ABB AO SISTEMA SCADA PARA ATENDER DEMANDA DA SSA. 202222730.
202222121 | STE | 202221954 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202245 | 09/11/2022 10:09:03 | [Substituição de Gateways] Prestar apoio junto ao fornecedor para a reposição da fonte modelo 560PSU02 (F21012485), substituída por uma sobressalente durante o comissionamento porque veio com o interruptor liga/desliga quebrado. Sobressalente instalada com número de série F21012472. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202246 | LUCAS COSTA CICARELLI | Hitachi proveu fonte em substituição à danificada. A fonte foi recebida pela MEL-4 em 16/01/23 (560PSU02) SN: F20323014. Detalhes vide anexos à RNC114.
202221230 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 | 19/10/2022 17:02:07 | Reparar fonte de alimentação 90/260V 48VCC danificada devivo a sobretensão de alimentação. | MEL4 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202243 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en múltiples componentes, que inviabiliza el reparo debido a que no contamos con las piezas. Defecto en dos transistores mosfet de potencia, dos resistores abiertos, un diodo en corto, dos diodos ultra-rápidos de potencia en corto. Dar baja.
202221175 | STE |  | T075T001 | PAINEL DATCAB1 | 2983.016-8 | 202242 | 19/10/2022 07:42:00 | INSTALAR CÂMERA PARA MONITORAMENTO DE SINAL DE FALHA DOS RCM'S DO PAINEL DATCAB1. REFERENTE AO EVT. 151. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202242 | DANILO NADAL | INSTALADA CÂMERA, DVR E SWITCH PROVISORIAMENTE PARA COLETAR DADOS VISUAIS DO ESTADO DOS LEDS DE FALHA DOS RCM'S. REFERENTE AO EVT. 151 DO SISTEMA SCADA. DURANTE O PERÍODO INSTALADO NÃO FOI DETECTADO NENHUMA ANORMALIDADE VISUAL QUANDO CONFRONTADO COM AS FALHAS DO RCM/PCU.
202220885 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202242 | 17/10/2022 07:42:12 | ALMACENAR DATOS EN DISPOSITIVO EXTERNO AL SERVIDOR, REALIZAR MANTENIMIENTO A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA ESAI. MOTIVO: POCO ESPACIO EN DISCO | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202242 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | RETIRADO ALMACENAMIENTO EXTERNO DE ALMOXARIFADO, REALIZADA COPIA DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LOS ARCHIVOS DEL SERVIDOR. "DISCO EXTERNO ROTULADO DB SISTEMA ESAI 20/10/2022" GUARDADO EN EL SECTOR.
202220820 | STE | 202218894 | G074C001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S2 | 0805.036-8 | 202241 | 14/10/2022 07:16:47 | Realizar ensaio do ponto "OSCILO 3S2 CONDICION ANORMAL ". Ponto foi recadastrado na Base de Dados do Sistema SCC. Ref.: AT 202207916, SSA 202218664. | MEL4 | MEL2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202242 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue Ensayado el accionamiento de alarma de condición anormal del oscilógrafo 3S2, accionando correctamente en el SCC
202220489 | STE | 202218083 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202241 | 10/10/2022 10:19:05 | Verificar se os pontos referenciados estão na base de dados e eliminar pontos do anexo, referentes ao projeto 2COC - supervisão INT_DJE DISPARADO - 460VCA . Segundo OP, os mesmos já foram cadastrados no nível de tensão desejado de 460VCA, mas os cadastrados para o nível de tensão 125VCC não foram eliminados, motivo da emissão. OBS: se necessário derivar para o SCADA, salvo os mesmos endereços não estejam sendo utilizados no 460VCA | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202241 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202220380 | STE | 202220364 | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 202240 | 04/10/2022 10:43:53 | Prestar apoio na investigação da falha de comunicação na porta 1/0/8 da UTA-17, utilizado no sincronismo de tempo da proteção de linhas 500kV. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202240 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado alta atenuación de la señal óptica. Reemplazado cordón óptico y conversor electro-óptico, ambos del stock de reserva del sector.
202220114 | STE | 202220102 | M066C065 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV02 | 1351.015-4 | 202239 | 27/09/2022 12:16:13 | Investigar/solucionar motivo pelo qual o servidor SIRI-STC50-SRV02 aparece como Not responding no Vcenter e as VMs aparecem como Disconnected. Problema deve estar impactando serviços do PI Vision e PI AF, conforme relatado na SSA 202220102. Ver imagens em anexo. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202239 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado reinício do servidor e normalizado os alarmes no Vcenter bem como a disponibilidade dos serviços PI VIsion e PI AF. Causa possivelmente está relacionada com um problema de erros CRC numa interface do servidor, a qual será investigada com mais detalhe, com apoio da Teletex. Obs.: foi trocado fibra ótica, verificada atenuação e trocado SFPs dos dois lados da conexão, sem que fosse possível sanar as indicacões de erro CRC
202219342 | STE | 202207572 | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202237 | 15/09/2022 08:31:39 | Solicitamos apoio para monitorar o sinal referente ao contador de Para-Raio da linha 220KV MD-PIH, com a finalidade de medir a amplitude e o tempo de duração do pulso na chegada do módulo de supervisão. | MEL4 | ILA1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202238 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado registro oscilográfico dos sinais de pulso sob manobra dos para-raios da saída de linha MD PHI. Detalhes no arquivo anexo.
202219323 | STE | 202207572 | E020A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.045-2 | 202237 | 15/09/2022 08:32:00 | Realizar atuação do contador de Para-Raio com a finalidade de medir o tempo de duração do pulso na chegada do módulo de supervisão. Coordenar com MEL4, SSA 202207572. | MEL4 | MET2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio de operação dos contadores de descargas dos para-raios, utilizando de dispositivo de testes em campo, trabalho realizado em conjunto com a MEL4 e ILA1.
202219322 | STE | 202215210 | G042A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.048-4 | 202237 | 15/09/2022 08:32:06 | Realizar atuação do contador de Para-Raio com a finalidade de medir o tempo de duração do pulso na chegada do módulo de supervisão. Coordenar com MEL4, SSA 202215210. | MEL4 | MET2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 | DOUGLAS MASKE | Realizado acionamento do contador de descargas do para-raios em campo, através de dispositivo de ensaio nas Fases R e S, Fase T não apresentou atuação em campo através do dispositivo de ensaio, emitida SSA 202219724 para a troca do contador, atuação realizada em campo através de jumper externo na fase T. Trabalhos realizados em conjunto com MEL4 e ILA1.
202219292 | STE | 202207912 | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202237 | 15/09/2022 08:32:13 | Solicitamos apoio para verificar motivo pelo qual a lógica de bloqueio LPC (Listo Para Cerrar) da DAUC-C1, não impediu o fechamento dos disjuntores 03T04 e 43TL4 durante os ensaios de comissionamento do Retrofit do T04. A lógica funcionou através da DAUC-C2. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202239 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Se verificó que existen diferencias en la parametrización del bloque "DB201" ("API_PARAMETER") entre las DAUCs C1 y C2. A través de la SSA 202401954, se solicitó la verificación de estos bloques en las DAUCs F1 y F2, constatándose que su parametrización es coincidente y sin detección de problemas. Se recomienda ajustar el bloque de la DAUC C1 para que coincida con la parametrización de la DAUC C2 y realizar un ensayo de validación.
202219110 | STE | 202219094 | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202237 | 13/09/2022 16:53:06 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL, QUANDO O SERVIDOR BITPCU2 É REINICIADO, OS CANAIS DE VÁRIAS REMOTAS FICAM NA CONDIÇÃO "UNAVAIL". EM ANEXO UM SCREENSHOT DA TABELA RTUCON APRESENTANDO AS REMOTAS NESSA CONDIÇÃO APÓS UM RESTART DO SERVIDOR. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202240 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Evento cerrado en consenso. La solución adoptada es la realización de un procedimiento manual de colocar en OUT y posteriormente para IN el canal que esté presentando el mensaje de "UNAVAIL".
202219094 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202236 | 08/09/2022 17:17:09 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL, QUANDO O SERVIDOR BITPCU2 É REINICIADO, OS CANAIS DE VÁRIAS REMOTAS FICAM NA CONDIÇÃO "UNAVAIL". EM ANEXO UM SCREENSHOT DA TABELA RTUCON APRESENTANDO AS REMOTAS NESSA CONDIÇÃO APÓS UM RESTART DO SERVIDOR. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202238 | DANILO NADAL | EVENTO CONSIDERADO FECHADO POR ACORDO COMUM ENTRE SMME, SMIN E FABRICANTE. ENTENDE-SE QUE NÃO É UM PROBLEMA DE IMPACTOS RELEVANTES E PODE SER CONTORNANDO RAPIDAMENTE COM UMA AÇÃO MANUAL. VER ANEXO.
202218463 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202234 | 26/08/2022 14:25:46 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL AO RECUPERAR O SERVIDOR BITAPS1 VIA DATA PROTECTOR MANAGER, O MESMO PERDEU A LICENÇA DO WINDOWS E DEIXOU DE FUNCIONAR ALGUMAS FUNCIONALIDADES DO WINDOWS. OBS.: AO RECUPERAR A IMAGEM DE BACKUP DO COMISSIONAMENTO (27\11\2020) O MESMO FOI RECUPERADO COM A LICENÇA E EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | REALIZADA NOVA RECUPERAÇÃO DE IMAGEM DO SERVIDOR BITAPS1 VIA ACRONIS. APÓS RECUPERAÇÃO, WINDOWS FICOU COM A LICENÇA ATIVADA E AS FUNCIONALIDADES OPERATIVAS. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202218346 | STE | 202218039 | T075P003 | SERVIDOR BITPDRAS2 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.047-4 | 202234 | 25/08/2022 08:07:04 | Generar base de test en el PDS Alterando SORTU y SOPCP conforme anexo, para migrar UTR523 de IEC 101 para IEC104. Verificar funcionamiento de la RTU523 via IEC104 mediante simulador ASE2000. Comprobar posibilidad de alternar de IEC101 para IEC104. OBS: - UTR EN OUT DURANTE ENSAYOS DE COMUNICACION | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | DANILO NADAL | REALIZADOS TESTES DE COMUNICAÇÃO DA REMOTA COM O SISTEMA SCADA/PDS UTILIZANDO PROTOCOLO 104 COM RESULTADOS INSATISFATÓRIOS. A EXECUÇÃO DAS SSA'S. 202218569 E 202218572 SUBSTITUEM ESSES TESTES.
202218345 | STE | 202217851 | T075P003 | SERVIDOR BITPDRAS2 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.047-4 | 202234 | 25/08/2022 08:07:11 | Generar base de test en el PDS alterando SORTU y SOPCP conforme anexo para migrar UTR623 y UTR523 de IEC 101 para IEC104. Verificar funcionamiento de la RTU623 via IEC104 mediante simulador ASE2000. Comprobar posibilidad de alternar de IEC101 para IEC104 mediante modificacion de archivo .INI y comprobar mediante la UTR623 (SSA 202217849) Adjunto archivos .INI para referencia no anexo da SSA 202217851. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | DANILO NADAL | REALIZADOS TESTES DE COMUNICAÇÃO DA REMOTA COM O SISTEMA SCADA/PDS UTILIZANDO PROTOCOLO 104 COM RESULTADOS INSATISFATÓRIOS. A EXECUÇÃO DAS SSA'S. 202218569 E 202218572 SUBSTITUEM ESSES TESTES.
202218214 | STE |  | T075R014 | SWITCH BITRCSW2 - EMS RCM SWITCH | 3136.002-6 | 202234 | 24/08/2022 09:33:56 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O SWITCH BITRCSW2 ENCONTRA-SE COM FALHA DE COMUNICAÇÃO. ver anexo. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | DANILO NADAL | SUBSTITUÍDO O CABO DE COMUNICAÇÃO ENTRE BITRCSW2 E BITCOSW2 QUE ESTAVA COM UM DOS CONECTORES DANIFICADOS. REALIZADA NOVAS IDENTIFICAÇÕES. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202218064 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202234 | 22/08/2022 16:22:11 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL LINK DO ROTEADOR 3 ENTRE ITAIPU/ONS ENCONTRA-SE COM FALHA NA ONS. VERIFICAR E-MAIL EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | DANILO NADAL | REALIZADO LANÇAMENTO DE CABO UTR DESDE ROUTER 3 F0/0 DA ONS ATÉ O BITSWCO2 G2/40 E CONFIGURADO SWITCH CONFORME ANEXO DE EXECUÇÃO DA SSA. 202218113. REALIZADO TESTE DE CONECTIVIDADE COM ONS E FUNCIONANDO NORMALMENTE. VERIFICAR EMAIL EM ANEXO.
202218039 | STE |  | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 202234 | 22/08/2022 09:24:38 | Generar base de test en el PDS Alterando SORTU y SOPCP conforme anexo, para migrar UTR523 de IEC 101 para IEC104. Verificar funcionamiento de la RTU523 via IEC104 mediante simulador ASE2000. Comprobar posibilidad de alternar de IEC101 para IEC104. OBS: - UTR EN OUT DURANTE ENSAYOS DE COMUNICACION | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTES NO PDS AFIM DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UTR-523 NO PROTOCOLO IEC-104 COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS.
202217921 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202234 | 22/08/2022 09:24:49 | Verificar estado del disyuntor CDE-13 que provee alimentación a la puerta de acceso (Referencia SSA 202217523) . Si es necesario sustituir componente. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202236 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado estado del disyuntor del cuadro CDE-13 encontrándose con falla (corto circuito), disyuntor sustituido y normalizado bypass de la SSA 202217523. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202217853 | STE |  | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202233 | 17/08/2022 10:44:09 | SUSTITUIR HARD DRIVE CON ALARMA DE FALLA, POSICION NUMERO 2 CONFORME IMAGEN EN ANEXO | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202233 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO HD DEFEITUOSO COM MATERIAL DE REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO. APÓS A EXECUÇÃO DA SSA. 202218194, O HD FOI REPOSTO EM ESTOQUE POR GARANTIA DA HITACHI/ABB.
202217769 | STE | 202217470 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202233 | 18/08/2022 11:02:42 | SOLICITO APOIO PARA INVESTIGAÇÃO E ANÁLISES DO SERVIDOR BITAPS1, CONFIGURADO COMO RAID 10 E QUE APÓS APRESENTAR UMA FALHA DE ALIMENTAÇÃO NO SERVIDOR HOUVE FALHA NOS HD'S 1 E 3 (DISTINTOS GRUPOS DO RAID) E NÃO FOI POSSÍVEL INICIAR SISTEMA NORMALMENTE. EM ANEXO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202234 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Conforme relatorio de MEL4 los discos HD 1 y 2 conforman un mismo disco logico y estos constituyen el mirror group 1. Los HD 3 y 4 constituyen el mirror group 2 que representan la replicacion de datos de los HD1 y 2. Siendo asi los HD replicados con la misma informacion son HD 1 con 3, y HD 2 con 4. Concluyendo que el RAID10 esta configurado y funcionando correctamente conforme esperado.
202217476 | STE |  | K056B001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO - QL 220 V | 1264.001-5 | 202232 | 10/08/2022 17:25:26 | Prestar apoio na realização de ponto a ponto e megger, referente à alimentação do Quadro QMWH-1 (alimentação painel de LED da Praça da Técnica), para fins de comissionamento (SSA 202216587) | MEL4 | MEG3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202233 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado apoio conforme solicitado e ensaio de resistência de isolamento dos cabos de alimentação do painel de Led, localizado na Praça da Técnica. Fase A/Terra=3380Mohms,Fase B/Terra=3600Momhs, A/ B = 4150Momhs,Temp. 23,7°C, 70%.Termohigrômetro IB 1612,Megger BP 707516.
202217339 | STE | 202208708 | M066E037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA03 | 1354.001-7 | 202232 | 09/08/2022 09:34:05 | SE SOLICITA APOYO PARA VERIFICACION Y REPARO DE BANCO DE BATERIAS. | MEL4 | ILA2 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202232 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de 8 baterías de 12 VCC/18Ah las cuales se encontraban agotadas, posteriormente se realizaron ensayos correspondientes para observar la carga obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202217253 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202232 | 08/08/2022 08:57:58 | CORRIGIR/RESTAURAR PONTOS ".EV" QUE FORAM APAGADOS ERRONEAMENTE DA BASE DE DADOS DO SERVIDOR. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202232 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada satisfactoriamente corrección restauración de puntos borrados erróneamente de la base de datos. SSA ref 202217257
202217252 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202232 | 08/08/2022 08:35:31 | REALIZAR TESTES DE COMUNICAÇÃO E PROTOCOLO DA UTR541 COM O SISTEMA SCADA/PDS. A REMOTA FICARÁ INDISPONÍVEL PARA O SCADA/EMS DURANTE OS TESTES. OS TESTES A SEREM REALIZADOS FAZEM PARTE DO PACOTE DE AÇÕES PARA SOLUÇÃO DO EVT.151. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTES DE COMUNICAÇÃO COM A REMOTA UTR541 COM O SISTEMA SCADA/PDS. OS TESTES TIVERAM RESULTADO SATISFATÓRIO E A COMUNICAÇÃO FICOU ESTÁVEL. APÓS TESTES A REMOTA FOI RECONECTADA AO SCADA/EMS E FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202217205 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202231 | 05/08/2022 14:55:12 | REALIZAR TESTES DE COMUNICAÇÃO E PROTOCOLO DA UTR541 COM O SISTEMA SCADA/PDS. A REMOTA FICARÁ INDISPONÍVEL PARA O SCADA/EMS DURANTE OS TESTES. OS TESTES A SEREM REALIZADOS FAZEM PARTE DO PACOTE DE AÇÕES PARA SOLUÇÃO DO EVT.151. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTES DA REMOTA COM O SISTEMA SCADA/PDS AFIM DE VALIDAR COMUNICAÇÃO PARA O NOVO EXECUTÁVEL PCU400 VERSÃO 6.5J. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202216613 | STE | 202213963 | T015B002 | IHM SEP 765 kV | 3003.003-9 | 202231 | 03/08/2022 07:23:48 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL A SESSÃO DA IHM FECHA APÓS POUCOS MINUTOS DE TER FEITO LOGIN APRESENTANDO A MENSAGEM "Your session has expired". REALIZADA VÁRIAS TENTATIVAS DE NORMALIZAÇÃO SEM SUCESSO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202231 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada abertura de ticket de suporte ao fabricante e acompanhamento de ensaios em campo. Para verificação, foi indicado: 1- Verificar a mensagem de erro conforme ferramenta "DevTools" do Chrome 2- Atualizar aplicativo Google Chrome a uma versão superior a 100. (Instalador ChromeStandaloneSetup64.exe 1.3.36.131 - Download em 22/08/2022) 3- Seguir o procedimento para adicionar certificado no RTAC.
202216602 | STE | 202209947 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202230 | 28/07/2022 09:22:37 | IMPLEMENTAR TABELAS SOSTAT, SOANLG E SOEQID PARA ATENDER A DEMANDA DE ALTERAÇÕES CORRESPONDENTES DA SSA 202209947 NA UTR-618-1. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202216601 | STE | 202210232 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202230 | 28/07/2022 09:22:43 | MODIFICAR TABELA SOANLG DOS PONTOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 18, CONFORME TABELA ANEXA. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202216600 | STE | 202210065 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202230 | 28/07/2022 09:22:48 | MODIFICAR TABELA SOSTAT PARA ATENDER ALTERAÇÃO DOS PONTOS 63QT1 E 71QTL1 DA UTR-618. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202216574 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202230 | 27/07/2022 14:23:02 | Efetuar troca de bateria do aparelho DECT referente ao ramal 9365 | MEL4 | MEL3 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue efectuado el cambio de bateria del TMR con ramal 9365, esta bateria fue descartada y posterior a esto fue solicitada una nueva. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202216558 | STE | 202216257 | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202230 | 27/07/2022 08:49:09 | INSTALAR NOVO APLICATIVO PCU400 NO SERVIDOR BITPCU2, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SSA. 202216257. ESSA INSTALAÇÃO FAZ PARTE DO PACOTE DE AÇÕES PARA SOLUÇÃO DO EVT.151. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202230 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO NOVO APLICATIVO PCU400 VERSÃO 6.5J JUNTAMENTE COM FABRICANTE. REALIZADO TESTES DE COMUTAÇÃO DE CANAIS DAS REMOTAS E ENVIO DE COMANDO COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. COMUNICAÇÃO ENTRE REMOTA E SISTEMA SCADA FICOU ESTÁVEL E EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO
202216554 | STE | 202216257 | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202230 | 27/07/2022 08:49:15 | INSTALAR NOVO APLICATIVO PCU400 NO SERVIDOR BITPCU1, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SSA. 202216257. ESSA INSTALAÇÃO FAZ PARTE DO PACOTE DE AÇÕES PARA SOLUÇÃO DO EVT.151. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202230 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO NOVO APLICATIVO PCU400 VERSÃO 6.5J JUNTAMENTE COM FABRICANTE. REALIZADO TESTES DE COMUTAÇÃO DE CANAIS DAS REMOTAS E ENVIO DE COMANDO COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. COMUNICAÇÃO ENTRE REMOTA E SISTEMA SCADA FICOU ESTÁVEL E EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO
202216551 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202230 | 27/07/2022 08:49:21 | REALIZAR TESTES DE COMUNICAÇÃO E PROTOCOLO DA UTR541 COM O SISTEMA SCADA/PDS. A REMOTA FICARÁ INDISPONÍVEL PARA O SCADA/EMS DURANTE OS TESTES. OS TESTES A SEREM REALIZADOS FAZEM PARTE DO PACOTE DE AÇÕES PARA SOLUÇÃO DO EVT.151. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202230 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTES DE COMUNICAÇÃO DA UTR541 COM O SISTEMA SCADA/PDS CONFORME SOLICITAÇÃO. APÓS TESTES, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202215762 | STE | 202215751 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202228 | 15/07/2022 15:46:24 | Verificar/Solucionar motivo por el cual los dos monitores no encienden, problema detectado posterior a un pique de tensión. | MEL4 | ILA2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202229 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. abertura de monitores, ensayo de placa de alimentación ok. Reemplazo de capacitores y limpieza de placa. Detectada placa controladora quemada, no actuaron los componentes de protección. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. (ambos monitores presentan las mismas condiciones de falla probablemente causadas por una sobretensión transitoria)
202215074 | STE | 202210228 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 05/07/2022 15:52:15 | Modificar los puntos (SOANLG) referentes al sistema de agua pura de la UTR 617-1 (RTUNO 67), conforme SSA 202210228 (ver archivos en adjuntos). | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | DANILO NADAL | REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202215072 | STE | 202210337 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 05/07/2022 15:52:28 | MODIFICAR TABELA SOSTAT REFERENTE A CONEXÃO DE PONTOS DOS DISPOSITIVOS 63QT1 E 71QTL1. SSA DE REFERÊNCIA 202210337. VER ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | DANILO NADAL | REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202215071 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 05/07/2022 15:52:22 | Modificar los puntos (SOANLG) referentes al sistema de agua pura de la UTR 617-1 (RTUNO 67), conforme SSA 202210228 (ver archivos en adjuntos). | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | DANILO NADAL | REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202214540 | STE |  | G097R004 | CONVERSOR SERIAL EHTERNET - DIGI2 | 2248.002-6 | 202226 | 29/06/2022 08:47:27 | Verificar/reparar conversor serial/ethernet DIGI PORTSERVER TS16, S/N W03550959. Equipamento apresenta falhas de funcionamento, com reinícios frequentes. | MEL4 | ILA2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202226 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna da placa principal e demais periféricos; Substituição dos capacitores eletrolíticos da fonte de alimentação; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202214328 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202225 | 22/06/2022 17:49:35 | Establecimiento de sesión remota para soporte por parte de la contratista Teletex. Apoyo en la resolución del problema descrito en la SSA 202214324. | MEL4 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Não foi necessário o suporte remoto. Realizado reinício do servidor pelo KVM do ICMC e alarme foi rearmado.
202214324 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202225 | 22/06/2022 17:30:03 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor aparece como "Not responding" no Vcenter. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado reinício do servidor através do KVM do ICMC e normalizado o alarme.
202214008 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202225 | 20/06/2022 11:43:23 | Modificar los puntos (SOSTAT y SOANLG) referentes al sistema de agua pura de la UTR 507-1 (RTUNO 57), conforme SSA 202210220, SSA 202209949 (ver archivos en adjuntos). | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202213858 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202224 | 15/06/2022 09:14:34 | Favor realizar la provisión de una unidad TMR para el colaborador Pablo César Salinas - SMME.DT/MEL4. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF212000306, el ramal asignado fue 4772 para el colaborador Pablo César Salinas. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202213857 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202224 | 15/06/2022 09:14:48 | Favor realizar la provisión de una unidad TMR para el colaborador Aldo Rojas Vigo - SMME.DT/MEL4. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202224 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF214201098, el ramal asignado fue 4784 para el colaborador Aldo Rojas Vigo. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202213639 | STE | 202211336 | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202224 | 13/06/2022 16:13:15 | SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR FUSION DE FIBRA OPTICA EN LA CAMARA LOCALIZADA EN EL ARCHIVO TECNICO PRIMER PISO EDIFICIO DE PRODUCCION. COORDINAR CON ARLINDO QUINTELA. | MEL4 | MEL3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202224 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada fusión fibra óptica conforme solicitado. Pruebas de funcionamiento a cargo del sector solicitante.
202213548 | STE |  | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202224 | 13/06/2022 15:58:32 | Solicito apoio para verificar com OTDR as fusões das fibras do CFO 170 no patch panel do CFAP 92-1 (Cota 92, Unidade 3) UTA08 e a limpeza dos conectores, pois o link está caindo. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202224 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Test de potencia óptica con resultado satisfactorio, atenuación en ambas puntas del enlace en condiciones normales. Realizado limpieza de conectores. Enlace establecido en condiciones normales de operación.
202213383 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202223 | 08/06/2022 15:27:22 | [RETROFIT 2R-T01] ELIMINAR/MODIFICAR PONTOS REFERENTES AO PAINEL 3R13, CONFORME PLANILHA ANEXA. TAMBÉM ALTERAR DESCRITIVO DOS PONTOS DA RTU105. COORDENAR ATIVIDADES COM SSAS 202110022B, 202110024B E 202110341A. Referência: SSA 202210800. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202224 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E COLOCAÇÃO DO BD4 CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202212963 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202222 | 03/06/2022 15:30:55 | VERIFICAR CONDICION DE UPS-04 LOCALIZADA EN LA COTA 214 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202223 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Substituição de 04 disjuntor Termomag 2P 380v 10A.
202212843 | STE | 202211958 | M066R037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA13 | 1354.011-0 | 202223 | 08/06/2022 08:17:40 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSA202211958, FUE VERIFICADO NIVEL DE TENSION POR DEBAJO DE LO MINIMO ESTABLECIDO EN LA IM.EE.058 (96 VCC). SE SOLICITA APOYO PARA VERIFICACION Y REPARO DE BANCO DE BATERIAS. | MEL4 | ILA2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202233 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidas las baterías con código de almacén 706880 (ocho unidades). Reajuste de terminales de conexión, limpieza de gabinete. Liberado para uso.
202212816 | STE |  | M066M040 | RACK UTA-10 | 3204.011-0 | 202222 | 01/06/2022 18:02:21 | Verificar a CFO-172 da UTA-10 pois os pares 5/6 e 7/8 que vão até o CFAP 92-2 não estão possibilitando comunicação entre os APs e o SIRI. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202225 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Test de potencia óptica con resultado satisfactorio, atenuación en ambas puntas del enlace en condiciones normales. Realizado limpieza de conectores. Enlace establecido en condiciones normales de operación.
202212380 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 27/05/2022 08:08:05 | MODIFICAR NOME DE PONTO (PNTNAM) CONFORME PLANILHA EM ANEXO. VERIFICADO DURANTE TESTES COM A CCR NO PD DA UNIDADE 2 (SSA 202209951) QUE O PONTO ANALÓGICO 63 DA UTR-502-1 (RTUNO 52) ESTÁ COM O NOME INCORRETO. OUTROS PARÂMETROS DO PONTO JÁ FORAM ALTERADOS DURANTE EXECUÇÃO DA SSA 202211716. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202222 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DA TAG CONFORME SOLICITADO E COLOCADO EM OPERAÇÃO NO BD1 DO DIA 01/06/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202212270 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202221 | 24/05/2022 15:17:59 | Verificar e solucionar, motivo pelo pelo qual não sobem de forma expontanea, alguns pontos de proteção provenientes dos Gateways 1 e 2 do painel 2S-TC. Necessário reinício dos equipamentos. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Emitida a RNC105 para tratar do problema em conjunto com o fabricante. Realizada atualização de firmware do Gateway SEL-3540-4R150-V1. Esta ação solucionou o problema de supervisão dos pontos. Equipamento liberado para a operação.
202212245 | STE | 202212233 | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202221 | 24/05/2022 10:42:16 | Conectar VPN a fim de atender a visita de suporte da ABB entre os dias 30/05 e 08/06 | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202223 | DANILO NADAL | DISPONIBILIZADA VPN PARA FABRICANTE HITACHI/ABB DURANTE O PERÍODO DE VISITA PARA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DA SSA. 202212233.
202212206 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202221 | 23/05/2022 16:20:19 | REALIZAR VERIFICAÇÃO E SINCRONISMO DE HORÁRIO DOS EMBARCADOS DE CADA MONITOR CONFORME ANEXO, NA TENTATIVA DE NORMALIZAR A EXPIRAÇÃO DE LICENÇA QUANDO HÁ REINÍCIO DE ALGUM MONITOR. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202222 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTOS PARA ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DA LICENÇA DOS MONITORES QUANDO HAJA RESTART DE ALGUM MONITOR. VER PROCEDIMENTO EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202212205 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202221 | 23/05/2022 16:20:43 | REALIZAR VERIFICAÇÃO E SINCRONISMO DE HORÁRIO DOS EMBARCADOS DE CADA MONITOR CONFORME ANEXO, NA TENTATIVA DE NORMALIZAR A EXPIRAÇÃO DE LICENÇA QUANDO HÁ REINÍCIO DE ALGUM MONITOR. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202222 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTOS PARA ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DA LICENÇA DOS MONITORES QUANDO HAJA RESTART DE ALGUM MONITOR. VER PROCEDIMENTO EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202212089 | STE |  | T085B008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.003-8 | 202220 | 20/05/2022 08:21:51 | Verificar/solucionar motivo por el cual la UAR02 se encuentra sin conexión al SAAD desde el 05/04/22. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202220 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada verificación en el panel. Se procedió a reinicio del datalogger, solucionándose la falla de comunicación con el servidor del SAAD. Equipo en condiciones normales.
202211781 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202220 | 18/05/2022 08:54:01 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTÃO D20A NÃO ESTÁ REALIZANDO A LEITURA DOS PONTOS ANALÓGICOS. VERIFICADO DURANTE SSP: 20223842. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202221 | DIEGO BRUM DO AMARAL | SUBSTITUÍDO CARTÃO D20A CÓDIGO 0707455 ENVIADO PARA MANUTENÇÃO NO LABORATÓRIO COM A SSA 202211782. SUBSTITUÍDO CARTÃO D20C CÓDIGO 0707462 ENVIADO PARA MANUTENÇÃO NO LABORATÓRIO COM A SSA 202211823. REALIZADO TESTES DE COMUNICAÇÃO COM A CCR OK.
202211716 | STE | 202209951 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 16/05/2022 08:26:57 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS NA UTR E SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 02, CONFORME TABELA ANEXA. COORDENAR COM MODIFICAÇÃO NO EQUIPAMENTO PRIMÁRIO. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202211715 | STE | 202210214 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 16/05/2022 08:26:51 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E NO SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 02, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQUIPAMENTO PRIMÁRIO. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202207276 | STE |  | T075P001 | PAINEL PDS | 3103.001-3 | 202219 | 12/05/2022 07:48:01 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ADAPTADOR KVM DO SERVIDOR BITPDAPS1 NÃO PRENDE FISICAMENTE O CABO UTP. REFERENTE AO EVT.5 DO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA SCADA NMR5. SSA EMITIDA PARA REGULARIZAR CODIGO DE LOCALIZAÇÃO, SSA ORIGINAL É A 202103004A. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | Utilizado KVM Spare para solucion de problema. Reposicion de adaptador SPARE esta siendo tratado mediante EVT 119. Ref. RNCSMDT-22. Detalhes em anexo Evt.5.
202207259 | STE |  | M066D033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST60-WK01 | 0891.028-4 | 202219 | 11/05/2022 16:42:47 | Investigar/solucionar motivo pelo qual a estação de trabalho apresenta erro repetidamente. Mensagem "Error 1962: No Operating System Found. Boot sequence will automatically repeat". Winwdows Event log em anexo. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202219 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada troca do disco rígido pela terceirizada Teletex, conforme solicitação número INC0010389. Equipamento está operando normalmente novamente.
202207175 | STE | 202206100 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202219 | 10/05/2022 16:06:09 | SOLICITO APOIO PARA TESTAR PONTOS INVÁLIDOS NO SISTEMA SCADA X SCC, CONFORME DESCRITO NA SSA. 202206100. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202220 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio de pontos conforme previsto, obtendo resultados satisfatórios. Trabalho em conjunto com a SSA 202206100. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202207087 | STE |  | M061E004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.004-1 | 202219 | 09/05/2022 15:02:40 | SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR VERIFICACION DE ENLACE DE FIBRA OPTICA (CFO-120 6F) ENTRE LA CAJA INTERFACE H4 (TRAMPOLIN DEL VERTEDERO) Y RACK SU (COTA 214 FUTURO MIRANTE VERTEDERO). | MEL4 | MEL3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202219 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificación conforme solicitado, cabo CFO-120 con signos de ruptura. Informe de servicio en anexo de ejecución.
202206975 | STE | 202206895 | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202219 | 09/05/2022 08:00:57 | Instalar e testar novo Patch das aplicações PCU (6.5I), conforme recomendação do fabricante, visando correções em relação aos eventos Evt 151 e Evt 200 (falha de UTRs - falha X89). Seguir procedimento no Anexo da SSA. 202206895. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | INSTALADO NOVO PATCH PCU V6.5I CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. REALIZADO TESTES DE FUNCIONALIDADE E ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS.
202206974 | STE | 202206895 | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202219 | 09/05/2022 08:01:03 | Instalar e testar novo Patch das aplicações PCU (6.5I), conforme recomendação do fabricante, visando correções em relação aos eventos Evt 151 e Evt 200 (falha de UTRs - falha X89). Seguir procedimento no Anexo da SSA. 202206895. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | INSTALADO NOVO PATCH PCU V6.5I CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. REALIZADO TESTES DE FUNCIONALIDADE E ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS.
202206811 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202218 | 04/05/2022 10:26:39 | REALIZAR APOIO PARA VERIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA HABILITAÇÃO DE TAXA 3 NO SCC E SCADA. TRABALHO EM CONJUNTO COM MEL1. REF. SSA: 202206709 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202219 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Identificado que os pontos de supervisão 18053 e 18173 proveniente do Gateway FIP-02, respectivamente EP5S02 e EA5S02 estão corretamente parametrizados no sistema SCC, porém não são reportados pelo Gateway FIP-02. Foi realizada pela MEL1, a atuação dos pontos desde o IED, e confirmado o comportamento. Observado que os pontos sinalizam no SCC após "GI" na RTU06. Emitida a SSA 202206709 para a localização da Estação de Engenharia FIP-02, para continuar a investigar o problema.
202206528 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 04/05/2022 10:27:07 | Incluir na Base de Dados, alarme de supervisão CC Respaldo PMR-L4, conforme arquivo anexo. Referente a SSA 202108542C. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202206342 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 26/04/2022 08:19:04 | MODIFICAR TABELAS SOSTAT E SOANLG NO BD DO SCADA REFERENTE AO PD DA U05. ANEXOS DE REFERÊNCIA NAS SSA'S. 202101026B E 202104834E. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202206268 | STE |  | P047B007 | FAN-COIL DAC-9A08 REFEITORIO-SALAS DUTOS/AGREG Y ACESSOR | 0815.034-6 | 202217 | 28/04/2022 15:38:22 | SOLICITO AJUSTE DE TEMPERATURA NO DAC-9A08. A TEMPERATURA DENTRO DA SALA TEM FICADO EM 16 GRAUS E CHEGANDO A CONDENSAR. | MEL4 | MAM3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202218 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a limpeza das grelhas de insuflamento de ar refrigerado. Foi realizado ajuste na temperatura e aperto nas válvulas bay-pass. Após as intervenções a sala apresentou temperatura de 23°C. Equipamento a disposição da operação.
202206072 | STE | 202203172 | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202216 | 19/04/2022 10:48:59 | Prestar apoio em teste de conexão com a UTA-08, após retificação da conexão do cabo UTP-M-1040. | MEL4 | MEG1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202216 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio no teste de conexão entre a UAM-4 e a UTA-08, após retificação da conexão do cabo UTP-M-1040 por MEL4, referente a porta ETH1. Verificado aquisição de dados no sistema SOMA e constatado funcionamento normal.
202205864 | STE | 202202220 | M066N040 | RACK UTA-11 | 3204.012-1 | 202216 | 19/04/2022 10:01:07 | Fornecer apoio no ensaio com OTDR das fibras referente ao comissionamento da ampliação do WIFI do SIRI. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202216 | PAULO NESELLO KUNZEL | Se realizó la verificación de los cables CFO-174 y 175, se efectuaron pruebas con resultados satisfactorios. Informes OTDR adjuntos.
202205426 | STE | 202202219 | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202214 | 08/04/2022 08:13:47 | Fornecer apoio no ensaio com OTDR das fibras referente ao comissionamento da ampliação do WIFI do SIRI. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Se realizó la verificación de los cables CFO-170 y 171, se efectuaron pruebas con resultados satisfactorios. Informes OTDR adjuntos.
202205004 | STE | 202202217 | M066J040 | RACK UTA-07 | 3204.008-9 | 202214 | 05/04/2022 15:39:25 | Fornecer apoio no ensaio OTDR das fibras referente a ampliação do WIFI do SIRI. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Se realizó la verificación del cable CFO-179, se efectuaron pruebas con resultados satisfactorios. Informes OTDR adjuntos.
202205000 | STE | 202202222 | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202214 | 05/04/2022 15:39:31 | Fornecer apoio no ensaio OTDR das Fibras referentes a ampliação do WIFI. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Se realizó la verificación del cables CFO-176, se efectuaron pruebas con resultados satisfactorios. Informes OTDR adjuntos.
202204968 | STE |  | M060C008 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.003-0 | 202213 | 31/03/2022 08:44:00 | Prover alimentação alternativa para as cargas críticas do CCP do ESAI em virtude da preventiva a ser realizada nos painéis QF-01 e QF-02. | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202213 | DANILO NADAL | REALIZADA ALIMENTAÇÃO DE FONTE ALTERNATIVA JUNTAMENTE COM APOIO DA MEG-3 PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA ESAI DURANTE A PREVENTIVA DO QF-02. APÓS A PREVENTIVA, FOI NORMALIZADA A ALIMENTAÇÃO PARA A FONTE ORIGINAL E O SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202204868 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202213 | 30/03/2022 10:26:49 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS DA UTR-501-1 NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 01, CONFORME TABELA ANEXA DAS SSA'S. 202101030B E 202104829D. | MEL4 | MEL4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202204825 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202213 | 30/03/2022 10:27:15 | VERIFICAR PROBLEMA DE COMUNICACION DEL DVR-08 DETECTADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20220966 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202214 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DEL DVR, TESTADA LA COMUNICACION CON EL SERVIDOR. EN CONDICION NORMAL.
202204411 | STE | 202204196 | M066G037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA05 | 1354.003-0 | 202213 | 29/03/2022 11:06:03 | SE SOLICITA APOYO PARA VERIFICACION Y REPARO DE BANCO DE BATERIAS. | MEL4 | ILA2 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202214 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se procedió a la confección de 18 cables con terminales nuevos, además de la sustitución de las beterías 12V 18Ah. Limpieza de gabinete. Test de funcionamiento ok . Liberado para uso.
202204400 | STE | 202202198 | M066M040 | RACK UTA-10 | 3204.011-0 | 202212 | 23/03/2022 14:26:08 | Prestar apoio na execução de ensaio OTDR das fibras para o comissionamento do projeto de amplicação do Wifi. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202212 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação nos cabos CFO-172 e 173. Fibras com alta perda informadas , conforme anexo. Após reparo, reefetuados os ensaios, com resultados satisfatórios. Relatórios do OTDR em anexo.
202204198 | STE |  | G097J002 | PAINEL TIF 2 | 3133.002-2 | 202212 | 21/03/2022 14:08:45 | Realizar la instalación y conexión de cordones ópticos entre el BEO-DIO 01 y los nuevos FWs de borde del SCC. Conforme proyecto 6639-60-J5537-E. Para más detalles ver anexo. Ref.: SSA 202107654A (SMA antiguo). | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202213 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o lançamento do par de FO entre os painéis TIF2 e Rack IFS conforme solicitado.
202204196 | STE |  | M066G037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA05 | 1354.003-0 | 202212 | 23/03/2022 10:20:28 | SUSTITUIR BANCO DE BATERÍAS, LA MISMA SE ENCUENTRA CON TENSION MENOR A 96VCC . PROBLEMA RELEVADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP 20223033. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202212 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Sustituido banco de baterías. Verificado funcionamiento correcto de la UPS. Equipos en condiciones normales.
202203621 | STE | 202200914 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202212 | 21/03/2022 14:09:47 | Efectuar modificaciones de exclusión, alteración e inclusión de puntos para adecuar la supervisión del 2COC a las condiciones de campo. Detalles en anexo de la SSA matriz (202200914). | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202203172 | STE |  | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202212 | 25/03/2022 15:13:34 | Refazer conexão do cabo UTP-M-1040 , fio marrom conectado na porta 8 do PP02 da UTA08. Caindo conexão intermitente, verificado com o certificador de cabo e visualmente mal contato nesse ponto. Realizar testes em conjunto com a MEG1 na UAM-04. Detalhes em anexo. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202214 | DIEGO BRUM DO AMARAL | SSA concluída após baixa da SSA derivada, atividade executada conforme baixa parcial.
202202921 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202208 | 24/02/2022 09:35:05 | Verificar/solucionar motivo por el cual la catraca C14A1 U9A C145 se encuentra fuera de linea. Ver Anexo | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202210 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada falla en la placa de control de la catraca y solucionado mediante reinicio de la misma. Equipo en condición normal.
202202920 | STE | 202202850 | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202208 | 24/02/2022 09:34:52 | Solicito apoio para restabelecer o Gateway 1 TX-RX que está apresentando tela azul durante a inicialização do Windows. Equipamento indisponível. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202208 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Fornecido apoio (Referências de Troubleshooting de Ativação de Windows, Documentações, Informações de procedimento e Acompanhamento) como subsídio para o restabelecimento do Gateway com problema. Indisponibilidade do equipamento sanada através da SSA de origem 202202850.
202202350 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202207 | 17/02/2022 09:00:50 | FAZER RESTART DO SERVIÇO POSTGRESQL-X64-9.6 (POSTGRESQL SERVER 9.6) REFERENTE AS SSA'S. 202202318 E 202202322. ESSE RESTART FARÁ COM QUE A APLICAÇÃO ODBC FUNCIONE NAS CONSOLES BITCON22 E BITCON23. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO SERVIDOR POSTGRESQL NO SERVIDOR BITAPS1 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS SSAS DERIVADAS PARA MEL-4 (202202439 E 202202440). TESTADO FUNCIONALIDADE E EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202202255 | SCA |  | K003B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202207 | 17/02/2022 15:08:26 | SOLICITO APOIO PARA REALIZAÇÃO DE PONTO-A-PONTO DO CABO E6X-0426 PARES 11/12, 13/14, 15/16 E 17/18, AFIM DE IDENTIFICAR OS ALARMES REFERENTES AOS PARES. TRABALHO EM CONJUNTO COM A SSA. 202113552A. | MEL4 | MET1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202208
202202011 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 13/02/2022 11:59:41 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS DA UTR-506-1 NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 06, CONFORME TABELA ANEXA DAS SSA'S. 202101025B E 202104835D. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202201900 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 10/02/2022 09:34:50 | REALIZAR LORUP NO CAMPO STACON DE "N" PARA "Y" DO PONTO 2424 DA REMOTA 37, AFIM DE INVERTER A INDICAÇÃO DO REFERIDO PONTO E NORMALIZAR O PROBLEMA APRESENTADO NA SSA 202109926A. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202207 | DANILO NADAL | REALIZADO LORUP CONFORME SOLICITADO COM RESULTADO SATISFATÓRIO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202201799 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202206 | 11/02/2022 09:49:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual la alarma "FILTRO MECANICO CONDUCTIVIDAD SALIDA" indica mitad del valor en campo, verificado el panel de la UTR 508-1 en condiciones normales, SSA de referencia 202201123. | MEL4 | MEG1 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202207 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue encontrado un error en la parametrización de salida para el sistema SCADA, indicador 16CM21. Se encontraba con valor de 20,00 siendo que tiene que ser 10,00. Conforme planilla de parametrización. Fueron verificados los demás parámetros del indicador y se encontraban correctos. Corriente medida: 16CM21/SCADA: 5,53/7,10 mA; Calculado: 1,94/1,91[micro S/cm]; Indicación: 16CM21/SCADA: 1,95/1,94 [micro S/cm]
202201474 | STE |  | T015B001 | IHM - PCG-02 | 3003.002-7 | 202206 | 11/02/2022 09:49:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual el monitor Samsung P242470HN no enciende. | MEL4 | ILA2 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202207 | EDERSON ROSSATO | O EQUIPAMENTO APRESENTA DEFEITO EM SUA PLACA PRINCIPAL. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE.
202201416 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 02/02/2022 15:23:21 | MODIFICAR DURANTE O PD DA UN-10 PONTOS DA SOANLG DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 10, CONFORME TABELA EM ANEXO NA SSA. 202104839D. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | MODIFICADO DURANTE O PD DA UN-10 PONTOS DA SOANLG DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 10, CONFORME TABELA EM ANEXO NA SSA. 202104839D. APLICADO DIA 03/02/22. EXECUTADO COM A AT 202201020
202201415 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 08/02/2022 14:25:54 | MODIFICAR DURANTE O PD DA UN-10 OS PONTOS SOSTAT E SOANLG NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 10, CONFORME TABELA ANEXA NA SSA. 202101019B. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | MODIFICADO DURANTE O PD DA UN-10 OS PONTOS SOSTAT E SOANLG NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 10, CONFORME TABELA ANEXA NA SSA. 202101019B. APLICADO DIA 03/02/22 COM A AT 202201020
202200793 | STE | 202200449 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 20/01/2022 14:58:09 | Atualizar via lorup escala de pontos conforme anexo. | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202204 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Atualizado via lorup escala de pontos conforme anexo a emissão da SSA. aplicado dia 27/01/2022 através da AT 202200830
202200712 | STE | 202200368 | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202204 | 25/01/2022 15:42:03 | Solicito apoyo para elaborar cable de red entre panel de Furnas y panel 1EPIC conforme padrón del fabricante SEL. El fabricante proveerá los conectores RJ-45 necesarios. | MEL4 | MEL3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202205 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada conectorização de dois conectores CAT-6, conforme padrão informado pelo fabricante. Realizada tentativa de uso de blindagem de conectores CAT-5E, sem sucesso. Testada continuidade nos conectores fabricados, com sucesso. Liberado para uso.
202200642 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202203 | 17/01/2022 11:02:50 | Realizar acompanhamento a suporte remoto via Teams da contratada Teletex, para a integração da IHM e EE do sistema SEP765kV ao WSUS do SIRI (SSA original 202115227A). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento de suporte remoto com contratada Teletex no auxílio com a integração da EE e IHM do sistema SEP765kV com o WSUS do SIRI. Integração realizada com sucesso.
202200569 | STE | 202200435 | M066O037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA19 | 1354.034-3 | 202202 | 14/01/2022 14:09:41 | Apoyo para realización de modificaciones de alimentación en el panel UTA-19 para alimentación de panel outdoor de radios. Ref. SSA 202200435. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202203 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | REALIZADO FABRICACIÓN Y MONTAJE DE BORNERA CON DISJUNTORES Y CONEXIONES PARA ALIMENTACIÓN DE ATS Y UPS DEL PANEL UTA-19. MODIFICACIONES QUEDARON CONFORME SOLICITADO. TEST POSTERIORES REALIZADOS DE MANERA SATISFACTORIA.
202200452 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 12/01/2022 13:36:38 | ALTERAR BASE DE DADOS, CONFORME ANEXO, RELATIVO A SUPERVISÃO DOS SOLENOIDES E BOMBAS DO CTM DA UNIDADE 08. SSA DERIVADA DE 202002178B. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202200082 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 05/01/2022 16:41:36 | Catastrar puntos relativos a la UTR01 (Panel 2COC - Supervisión y Control del cargador de banco de baterías 125Vcc). Ref.: CT 4500043819_2017, SSA 202113166A (SMA antiguo). Detalles en anexo. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202100497 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202152 | 30/12/2021 15:32:38 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL EQUIPO DVR-10 MARCA HONEYWELL MODELO COMERCIAL FUSION IV, NO ENCIENDE, SIN NINGUNA SEÑAL A LA SALIDA DE VIDEO REF. SSA: 202100395 | MEL4 | ILA2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202203 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | PLACA MADRE CON DEFECTO; SIN POSIBILIDAD DE SUSTITUCIÓN CON RESULTADO FAVORABLE DEBIDO A QUE EL DVR NO PERMITE MODICICAR EL HARDWARE DEL EQUIPO (VER SSA 201914960B (SMA)); DAR BAJA.
202100239 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202151 | 20/12/2021 09:21:21 | SOLICITO NOVO APARELHO TMR (9101) PELO MOTIVO DO APARELHO ANTIGO TER SIDO DESCARTADO NA SSA. 202114160B. | MEL4 | MEL3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202151 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | FOI PROGRAMADO UM TMR NOVO (MARCA ALCATEL 8242 RTF211700017) COM RAMAL 9101 E DISPONIBILIZADO AO USUÁRIO, CONFORME ANEXO.
202519780 | APL |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202551 | 18/12/2025 09:52:44 | Solicito atualização dos projetos e documentações relacionadas ao SenhaSegura com informações identificadas durante comissionamento. Arquivo As Built com detalhes em anexo da SDS-15699 SSA comissionamento: 202513527 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S3.2 | Programável |  | Não
202516544 | APL |  | M066M001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA10 - SWA01 | 1355.027-0 | 202543 | 22/10/2025 10:38:04 | Actualizar y disponibilizar diseño 6018DFC9527P(6)R5 y 6018DFC9527P(5)R6 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202501265 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202516252 | APL |  | M066D043 | RACK SIRI CORE 2/4 | 1354.027-5 | 202542 | 15/10/2025 10:01:20 | Solicitar actualización de diseños conforme as-builts en anexo. SSA relacionda 202512414. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202516062 | APL |  | M066D045 | RACK SIRI CORE 2/6 | 1354.028-7 | 202541 | 08/10/2025 16:58:55 | Solicitar actualización de diseños conforme as-builts en anexo. SSA relacionado 202512412. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202514064 | SCA |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202536 | 03/09/2025 16:31:05 | SOLICITAMOS A POYO PARA REALIZAR AJUSTE DE BRAZO DE CIERRE AUTOMATICO DE LA PUERTA CA397/C, UBICADA EN EL LABORATORIO DE CONCRETO. NO REALIZA EL CIERRE TOTAL DE LA MISMA. | MEL4 | MCI2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202504646 | SCA |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202513 | 28/03/2025 10:44:14 | Fazer atualização da política de antivirus do Trellix, para corrigir falsos positivos que a plataforma tem emitido sobre alguns servidores linux. A correção é de forma provisória, até que o patch definitivo seja disponibilizado em Maio de 2025. Caso Trellix aberto número 02947118 A empresa Fasthelp, fornecedora da ferramenta Trellix acompanhará a implementação de forma remota. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável |  | Não
202417324 | SCA | 202414286 | G073U002 | IED CP5B12 - REC670 DE CONTROLE PRINCIPAL | 2469.009-8 | 202445 | 05/11/2024 07:40:02 | Solicitud de apoyo para realizar test en bancada. El objetivo es montar en bancada el Gateway con el IED Principal, y verificar la actuación del mando del seccionador a4A01 accionado desde el Gateway | MEL4 | MEL1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável |  | Não
202407299 | SCC |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202419 |  | Verificar y solucionar motivo por el cual la puerta trasera derecha del cuadro se encuentra imposibilitada para abrir. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável |  | Não
202407290 | SCA | 202405037 | M066N037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA11 | 1354.009-1 | 202419 | 08/05/2024 08:53:01 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o LED indicador de inversor do UPS permanece apagado. Verificado baixa tensão no banco de baterias, indicando falha do inversor. Modelo: Active 2000-19 Fabricante: MasterGuard S/N: 6A12146421 | MEL4 | ILA2 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202406037 | SCC |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202416 |  | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DFJ7562P(1)R0 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável |  | Não
202405793 | SCA |  | M088M301 | ESAI-SUBESTAÇÃO L - CCO464 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.193-0 | 202415 | 11/04/2024 09:01:35 | Actualizar diseño 6024DFJ6762E(1)R1 conforme As-built. Actualizacion surgida en la ejecucion de la SSA 202404139. Diseño en anexo. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável |  | Não
202405224 | SCC |  | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202414 |  | Solicito apoyo para realizar fusión y certificación de fibra del cable CFO-02 que va del panel TCMD-01 hasta la UTA18. | MEL4 | MEL3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202319389 | SCC | 202317982 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202348 |  | Solicitamos análisis y parecer respecto al pedido de la SMIE.DT para realizar la conexion de un computador de la sala de monitoreo de la GIS al sistema SMT-WEB via la red SIRI. Ref SSA 202317049 | MEL4 | IEE4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.1 | Programável |  | Não
202316951 | SCC |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202342 |  | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07174E(1)R7 y 6006DC07175E(1)R10A según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202314518 - UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR509 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202312824 | SCC |  | M066P023 | ACCESS POINT SIRI - UTA12 - LAP01 | 1352.097-1 | 202331 |  | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA12-LAP01 (S/N: KWC22450AA1) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202310007 | SCA |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 2452.003-6 | 202325 | 19/06/2023 11:50:05 | Verificar/solucionar disco con indicación de falla. Ver anexo | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202307496 | SCC |  | M066W040 | RACK UTA-01 | 3204.003-0 | 202318 |  | Actualizar diseños de la conexión entre el SW ECL 01 ubicado en el rack ECL de la sala telecom 50Hz y el SW de la UTA01. SSA REF 202208238. VER ANEXO. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202305749 | SCA |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202314 | 04/04/2023 08:52:25 | VERIFICAR EM CONJUNTO COM TELETEX ESTADO GERAL DA REDE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA SCADA, QUANTO A CONFIGURAÇÕES E COMPORTAMENTOS. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202304376 | SCA |  | T075H009 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QDFS-04 | 2948.003-5 | 202311 | 15/03/2023 17:10:30 | INSPECIONAR DISJUNTORES DO QUADRO QDFS-04, REFERENTE AO SISTEMA SCADA (NETCAB1, NETCAB2, SRVCAB1, SRVCAB2, DTSCAB1 E DTSCAB2), CONTEMPLANDO MANOBRAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, AFIM DE DESCARTAR POSSÍVEL FALHA/OSCILAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SCADA. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202304375 | SCA |  | T075H008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/50Hz QDFS-03 | 2947.003-0 | 202311 | 15/03/2023 17:08:10 | INSPECIONAR DISJUNTORES DO QUADRO QDFS-03, REFERENTE AO SISTEMA SCADA (NETCAB1, NETCAB2, SRVCAB1, SRVCAB2, DTSCAB1 E DTSCAB2), CONTEMPLANDO MANOBRAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, AFIM DE DESCARTAR POSSÍVEL FALHA/OSCILAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SCADA. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202300092 | SCC |  | T066B007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG60-01 | 2996.002-0 | 202301 |  | Durante la ejecución de las SSA 202224152 y 202224150 fueron cambiadas 2 unidades de almacenamiento y se verificó que el material no se encuentra catastrado, además ya no se cuentan con unidades de reserva en almacenes. Providenciar la compra de nuevas unidades y posterior codificación. Disco Duro HP, MODEL: ST4000NM0023 P/N: 719770-004; más especificaciones en Anexo. Las mismas son utilizadas en las localizaciones: -T066A007 -T066B007 | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202300074 | SCC | 202217632 | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 202301 |  | [Sustitución de GTWs - Post comisionamiento]: Solicitar asignación de código de stock, para posibilitar la emisión de DM correspondiente y posterior desactivación de la localización. Detalles en anexo. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202224154 | SCA | 202223187 | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202250 | 12/12/2022 11:13:57 | SOLICITO APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA JUNTAMENTE AO FABRICANTE HITACHI/ABB PARA O HD S/N: WAG0772D 900GB 15K SAS QUE FOI SUBSTITUÍDO NA SSA. 202223187. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202221233 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 |  | Reparar fonte de alimentação 90/260V 48VCC danificada por sobretensão de alimentação. | MEL4 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.3 | Programável |  | Não
202218972 | SCA |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202236 | 06/09/2022 10:35:33 | Investigar/solucionar problema de sincronização de pontos via APS com o PI do SIRI. Obs.: Está previsto apoio remoto com Osisoft/Aveva , somente no lado PI do SIRI. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável |  | Não
202216377 | SCA | 202207494 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202230 | 27/07/2022 11:50:37 | Solicito apoyo para resolver discrepancia entre el tiempo de actuacion del dispositivo contador de descarga y la ventana de tiempo configurada en la UTR. En anexo ensayo de laboratorio del dispositivo. Referencia SSA 201712300A. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202216359 | SCA | 202207489 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202230 | 28/07/2022 16:34:57 | Solicito apoyo para resolver discrepancia entre el tiempo de actuacion del dispositivo contador de descarga y la ventana de tiempo configurada en la UTR. En anexo ensayo de laboratorio del dispositivo. Referencia SSA 201712300A. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202211691 | STE |  | M066X040 | RACK UTA02 | 1376.001-4 | 202148 | 30/11/2021 14:42:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT DESENHO 6465-DF-J1576P FOLHAS 4 E 7 CONFORME ANEXOS. REFERENTE A EXECUÇÃO DAS SSA. 202113405A, 202113769A E 202113771A. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202231 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000030/2022 finalizada, documentos disponíveis no SAT.
202211658 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202139 | 28/09/2021 11:09:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS 6006DC07484E E 6006DC07485E CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202106144A. | MEL4 | IEE3 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202224 | MAURICIO MENON | Atualização atendida via SRA-IB-000343/2021. Documentos atualizados estão disponibilizados no SAT.
202211641 | STE |  | M060C008 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.003-0 | 202133 | 18/08/2021 16:41:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6024DCG1028E Y 6024DFC2509E REFERENTE A LAS UPS'S DEL SISTEMA ESAI, COMO CONSTRUIDO ONFORME ANEXO. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.7 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202227 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Los diseños fueron actualizados conforme solicitado, los diseños se encuentran disponibles en el SAT. 6024DCG1028E: Link: http://satedms.itaipu/Itens/Pesquisa?pesquisa=6024DCG1028E&tipoItem=22&incluirConteudo=0&incluirComentario=0&_p=23 6024DFC2509E: Link: http://satedms.itaipu/Itens/Pesquisa?pesquisa=6024DFC2509E&tipoItem=22&incluirConteudo=0&incluirComentario=0&_p=23
202211539 | APG |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202042 | 13/10/2020 08:24:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFJ1195P-FL03,05,06,07 E 601814J1200P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201916399A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202211536 | APG |  | M066T040 | RACK UTA-15 | 3204.016-9 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9532P-FL05 E 601814J1215P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915997A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202211535 | APG |  | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC95230P-FL03,05,08 E 601814J1213P-FL02 CONFORME ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915995A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202211531 | STE |  | M066L040 | RACK UTA-09 | 3204.010-8 | 202039 | 25/09/2020 08:10:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9526P-FL03,05,08 E 601814J1209P-FL02 CONFORME ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915991A. | MEL4 | IEE3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202228 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000031/2021 finalizada, documentos atualizados disponibilizados no sat.
202211446 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202150 | 16/12/2021 15:23:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PLACA WESDAC D20ME II PRESENTA FAIL", LO CUAL HACE PERDER LA COMUNICACIÓN CON LA REMOTA. EQUIPO REEMPLAZADO CON LA SSA 202115345A. CÓD. DE MATERIAL: 708713 | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202251 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo y queda en laboratorio para reaprovechar algunos componentes.
202211445 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202150 | 16/12/2021 15:23:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202251 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202211356 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202148 | 30/11/2021 14:41:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20S PRESENTA ERROR DE TELEMETRÍA DE FORMA ALEATORIA. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA:202012659 . CÓD. DE MATERIAL: 707456. | MEL4 | IMA0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028758
202211251 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202145 | 09/11/2021 10:44:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A REARMA TODAS SUS SALIDAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202112802A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028532
202211250 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202145 | 09/11/2021 10:44:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A REARMA TODAS SUS SALIDAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202112802A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028531
202211091 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 14/10/2021 16:49:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-53509 COD. 707455 QUE APRESENTA FALHA INTERMITENTE. MÓDULO SOFREU UMIDADE EXCESSIVA POR CONTA AGUA DENTRO DO PAINEL. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028533
202211090 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 14/10/2021 16:49:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-07A-3175 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Dm para descarte 70028530
202211089 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 14/10/2021 16:49:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-150882 COD. 707456 QUE APRESENTA FALHA INTERMITENTE. MÓDULO SOFREU UMIDADE EXCESSIVA POR CONTA AGUA DENTRO DO PAINEL. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028534
202211088 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 14/10/2021 16:49:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-08A-113605 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos conmponentes.
202211087 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 14/10/2021 16:49:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-08A-113622 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112641A. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202241 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo.
202210891 | STE | 202210890 | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202137 | 13/09/2021 16:03:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ADQUISICIÓN DE DOS BANCOS DE BATERÍA CORRESPONDIENTE A LA UPS 10 DEL SISTEMA ESAI, MARCA APC MODELO SRT6KXL. OBS: DOS BANCOS DE BATERÍA PRESENTAN ALERTA POR ALTA TEMPERATURA. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202303 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Se realizó la compra de tres (3) bancos de baterías por medio de la SMDTC-1187, el código de stock del banco de baterías es 718487. Fueron instalados dos (2) bancos de baterías (Ejecución de la SSA 202300523), quedando un (1) banco en almacenes
202210776 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202133 | 18/08/2021 11:17:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PLACA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL PANEL DE ACCESO DEJO DE FUNCIONAR Y NO SE OBTIENE TENSIÓN DE SALIDA. OBS.: CÓD. DE MAT. 702475. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202251 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, el mismo queda en laboratorio para reaprovechar algunos componentes.
202210775 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202133 | 18/08/2021 11:17:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA CÁMARA DOMO NO PRESENTA IMAGEN ALGUNA. EQUIPO SUSTITUIDO EN LA SSA 202109185A. OBS.: CÓD. DE MATERIAL 684520. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202251 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, el mismo queda en laboratorio para reaprovechar algunos componentes.
202210679 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202132 | 10/08/2021 15:58:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO SE OBTIENE TENSIÓN DE SALIDA DE LA FUENTE. EQUIPO REEMPLAZADO CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 20213042A. CÓD. DE MATERIAL: 708645 | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio ref. SSA 202207829. Devuelto al stock con DM-70028911.
202210648 | STE | 202210647 | E006G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-04 | 0205.008-0 | 202139 | 28/09/2021 10:18:00 | SOLICITO APOYO PARA VERIFICAR CONJUNTAMENTE LA ALARMA "UTR 520 COMM M2 UPD600 L4" QUE ACIONA DE FORMA INTERMITENTE. | MEL4 | MEL1 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | VANDERLEI TARTAS | 202233 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituído o transdutor Y2-L4 (Retirado: Yokogawa UPD600; SN 065246-6 / Instalado: Kron MULT-K 05; SN 2202111). Serviços realizados com o apoio do setor MEL4 (AT 202208391). Emitida SSA 202220231 para a atualização do diagrama. Emitida SSA 202220232 para reparo do transdutor retirado via IMA0. Transdutor KRON MULTK-05 enviado para calibração com a SSA 202217518. Não emitida SM, transdutor aplicado após aquisição, antes de ser encaminhado à estoque.
202210601 | STE |  | M066K022 | ACCESS POINT SIRI - UTA08 - LAP01 | 1352.088-0 | 202128 | 15/07/2021 17:26:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE INTERMITENCIA EN LA CONEXIÓN ENTRE EL AP LAP01 Y EL SWITCH DE LA UTA-08. VER ANEXO. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202229 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada falla en la conexión del LAP debido a patch cord dañado y tomada RJ45 con visibles problemas de ajustes/fijación. Fue retirado el patch cord dañado e instalado uno nuevo en su reemplazo. Reajustada toma RJ45. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202210535 | STE | 202210534 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:06:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "FIREWALL?S TRAFFIC RULES VERIFICATION". REFERENCIA: EVT 81. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Reglas de firewall fueron configuradas y probadas durante el Comisionamiento por la SM.DT. Verificaciones adicionales para alteracion, inclusion y eliminacion de ACLs seran realizadas en funcion a la necesidad.
202210534 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "FIREWALL?S TRAFFIC RULES VERIFICATION". REFERENCIA: EVT 81. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Reglas de firewall fueron configuradas y probadas durante el Comisionamiento. Detalhes do Evt. 81 em anexo.
202210533 | STE | 202210532 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:06:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "DOCUMENT "PROJECT PORTS AND SERVICES LIST" IS MISSING". REFERENCIA: EVT 80. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202236 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | O arquivo foi recebido pela IB , evento considerado fechado en 20/03/2023.
202210532 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "DOCUMENT "PROJECT PORTS AND SERVICES LIST" IS MISSING". REFERENCIA: EVT 80. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202323 | DANILO NADAL | EVENTO 80 FECHADO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA SSA. 202210533, ATA DE REUNIÃO 44/2023 E DETALHES DO EVENTO EM ANEXO.
202210531 | STE | 202210530 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:06:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "UNSTRUCTURED UNUSED WINDOWS USERS (EMS AND PDS DOMAIN)". REFERENCIA: EVT 77. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Usuarios Windows no utilizados fueron eliminados del PDS y EMS durante el Comisionamiento conforme autorizacion del fabricante ABB Hitachi.
202210530 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "UNSTRUCTURED UNUSED WINDOWS USERS (EMS AND PDS DOMAIN)". REFERENCIA: EVT 77. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Usuarios Windows no utilizados fueron eliminados del PDS y EMS durante el Comisionamiento conforme autorizacion del fabricante ABB Hitachi. Detalhes do Evt. 77 em anexo.
202210529 | STE | 202210528 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "THE SCREEN SAVER IS NOT CONFIGURED. GPO NMGR_WINDOWS10_SECURITY_GP IS DISABLING THE FEATURE". REFERENCIA: EVT 75. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202235 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 02/06/2023 Event closed during the closing meeting of the manufacturer's visit AR/ENES.DT/044/2023
202210528 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "THE SCREEN SAVER IS NOT CONFIGURED. GPO NMGR_WINDOWS10_SECURITY_GP IS DISABLING THE FEATURE". REFERENCIA: EVT 75. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202323 | DANILO NADAL | EVENTO 75 FECHADO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA SSA. 202210529, ATA DE REUNIÃO 44/2023 E DETALHES DO EVENTO EM ANEXO.
202210527 | STE | 202210526 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "SMH COMMAND DID?T WORK ON BITRAS1 NOR BITRAS2. INSTEAD, SAMLOG FILE WAS VERIFIED USING THE WEB INTERFACE".REFERENCIA: EVT 73. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Event closed during the closing meeting of the manufacturer's visit AR/ENES.DT/044/2023
202210526 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "SMH COMMAND DID?T WORK ON BITRAS1 NOR BITRAS2. INSTEAD, SAMLOG FILE WAS VERIFIED USING THE WEB INTERFACE.". REFERENCIA: EVT 73. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202323 | DANILO NADAL | EVENTO 73 FECHADO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA SSA. 202210527, ATA DE REUNIÃO 44/2023 E DETALHES DO EVENTO EM ANEXO.
202210525 | STE | 202210524 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 06/07/2021 17:10:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "COMPLEX PASSWORDS ARE NOT ENABLED NOR SET TO EXPIRE PERIODICALLY". REFERENCIA: EVT 72. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Event closed during the closing meeting of the manufacturer's visit AR/ENES.DT/044/2023
202210524 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "COMPLEX PASSWORDS ARE NOT ENABLED NOR SET TO EXPIRE PERIODICALLY". REFERENCIA: EVT 70. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202323 | DANILO NADAL | O EVENTO 70 FOI BAIXADO CONFORME A EXECUÇÃO DA SSA. 202210525 E DE ACORDO COM AR/ENES.DT/044/2023. DETALHES EM ANEXO.
202210523 | STE | 202210522 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "ON BITRAS2, BIN IS THE OWNER OF THE FILE ETC/GROUP". REFERENCIA: EVT 70. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Los ajustes recomendados por el fabricante ABB Hitachi fueron probados e implementados mediante SSA 202105510A.
202210522 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "ON BITRAS2, BIN IS THE OWNER OF THE FILE ETC/GROUP". REFERENCIA: EVT 70. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Los ajustes recomendados por el fabricante ABB Hitachi fueron probados e implementados mediante SSA 202105510A. Maiores detalhes do Evt.70 em anexo.
202210521 | STE | 202210520 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "USER ACCOUNT CONSTRAINTS ON THE FILE /ETC/PASSWD". REFERENCIA: EVT 69. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 02/06/2023 Event closed during the closing meeting of the manufacturer's visit AR/ENES.DT/044/2023
202210520 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "USER ACCOUNT CONSTRAINTS ON THE FILE /ETC/PASSWD". REFERENCIA: EVT 69. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202323 | DANILO NADAL | EVENTO 69 FECHADO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA SSA. 202210521, ATA DE REUNIÃO 44/2023 E DETALHES DO EVENTO EM ANEXO.
202210519 | STE | 202210518 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "MORE USERS THAN SPECIFIED ON THE SAT PROCEDURE CAN RUN CRONTAB JOBS, REF. /VAR/ADM/CRON/CRON.ALLOW". REFERENCIA: EVT 68. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | El fabricante recomendo alterar configuraciones de seguridad relacionado al problema. Fix probado en el PDS SSA 202105307A e implementado en el EMS 202108579A. Ref. RNCSMDT-43
202210518 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "MORE USERS THAN SPECIFIED ON THE SAT PROCEDURE CAN RUN CRONTAB JOBS, REF. /VAR/ADM/CRON/CRON.ALLOW". REFERENCIA: EVT 68. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | El fabricante recomendo alterar configuraciones de seguridad relacionado al problema. Fix probado en el PDS SSA 202105307A e implementado en el EMS 202108579A. Ref. RNCSMDT-43. Detalhes do Evt. 68 em anexo.
202210517 | STE | 202210516 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "THE FILE /ETC/ISSUE IS OWNED BY BIN ON BITRAS2 AND NOT BY ROOT AS STATED ON TEST PROCEDURE". REFERENCIA: EVT 67. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | El fabricante recomendo modificar los permisos de los archivos. Los cambios fueron ensayados en el PDS 202105543A y luego implementados en el EMS 202108577A. Ref RNCSMDT-41.
202210516 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "THE FILE /ETC/ISSUE IS OWNED BY BIN ON BITRAS2 AND NOT BY ROOT AS STATED ON TEST PROCEDURE". REFERENCIA: EVT 67. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | El fabricante recomendo modificar los permisos de los archivos. Los cambios fueron ensayados en el PDS 202105543A y luego implementados en el EMS 202108577A. Ref RNCSMDT-41. Detalhes do Evt.67 em anexo.
202210515 | STE | 202210514 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "VALIDATE UNIX CONFIGURATIONS. THE SERVICES ENCOUNTERED ON /ETC/INETD.CONF". REFERENCIA: EVT 66. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202224 | CARLOS RONEI ORTIZ | O fabricante fez a orientação referente ao serviços e foi decidido mantê-los habilitados. (RNCSMDT-38)
202210514 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "VALIDATE UNIX CONFIGURATIONS. THE SERVICES ENCOUNTERED ON /ETC/INETD.CONF". REFERENCIA: EVT 66. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | O fabricante fez a orientação referente ao serviços e foi decidido mantê-los habilitados. (RNCSMDT-38). Detalhes do Evt.66 em anexo.
202210513 | STE | 202210512 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "VERIFY THAT THE PROPER PATCHES AND OS VERSION ARE USED". REFERENCIA: EVT 65. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Event closed during the closing meeting of the manufacturer's visit AR/ENES.DT/044/2023
202210512 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "VERIFY THAT THE PROPER PATCHES AND OS VERSION ARE USED". REFERENCIA: EVT 65. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202323 | DANILO NADAL | EVENTO 65 FECHADO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA SSA. 202210513, ATA DE REUNIÃO 44/2023 E DETALHES DO EVENTO EM ANEXO.
202210511 | STE | 202210510 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "ERRORS IN FILE CHECKHOSTS". REFERENCIA: EVT 64. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | El fabricante recomendo alterar los permisos de los archivos correspondientes. Cambios ensayados en el PDS 202105265A y implementados en el EMS SSA. 202108558A. Ref RNCSMDT-35
202210510 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "ERRORS IN FILE CHECKHOSTS". REFERENCIA: EVT 64. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | El fabricante recomendo alterar los permisos de los archivos correspondientes. Cambios ensayados en el PDS 202105265A y implementados en el EMS SSA. 202108558A. Ref RNCSMDT-35. Detalhes do Evt.64 em anexo.
202210508 | STE | 202210507 | T075W035 | CONSOLE BITCON31 | 0920.093-0 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "FALLA DURANTE LA INTEGRACIÓN DEL NMR5 CON EL VIDEOWALL". EVT 27. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | MAURICIO MENON | Adaptadores comprados y testados con exito, conforme relatado en la SSA derivada para MEL4.
202210507 | STE |  | T075W035 | CONSOLE BITCON31 | 0920.093-0 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "FALLA DURANTE LA INTEGRACIÓN DEL NMR5 CON EL VIDEOWALL". EVT 27. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Adaptadores comprados, testados e instalados con exito. Maiores detalhes do Evt.27 em anexo.
202210506 | STE | 202210505 | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202127 | 05/07/2021 11:04:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "WHATSUP GOLD ? LOGGER HEALTH CRITICAL ALERTS - EXCEPTIONS". REFERENCIA: EVT 158. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Problema solucionado mediante actualizacion del WUG a la version 21.0.2 mediante SSA 202103361A.
202210505 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202125 | 24/06/2021 18:05:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "WHATSUP GOLD ? LOGGER HEALTH CRITICAL ALERTS - EXCEPTIONS". REFERENCIA: EVT 158. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202323 | DANILO NADAL | REALIZADA A ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO PARA 21.0.2 E O PROBLEMA NÃO VOLTOU A OCORRER. O EVENTO 158 FOI ENCERRADO DE ACORDO COM ATA 44/2023. VERIFICAR DETALHES EM ANEXO.
202210504 | STE | 202210503 | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202127 | 05/07/2021 11:04:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "MICROFOCUS DATA PROTECTOR ON PDS DEVICES". REFERENCIA: EVT 99. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202310 | CARLOS RONEI ORTIZ | Em reunião ENES com a Contratada sobre encaminhamento de eventos, foi acordado verificar a E.T sobre este item. Sendo verificada, não foi encontrado nenhum item explicito sobre o assunto, a não ser o genérico sobre estar compliance com as políticas de segurança da IB, que ainda não estão bem definidas. Considerando que há outros meios de se executar o backup do PDS e há limitação da ferramenta Data Protector decorrente da forma como foi configurado o ambiente PDS (em outro domínio).
202210503 | STE |  | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202125 | 24/06/2021 18:05:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "MICROFOCUS DATA PROTECTOR ON PDS DEVICES". REFERENCIA: EVT 99. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202311 | DANILO NADAL | Em reunião ENES com a Contratada sobre encaminhamento de eventos, foi acordado verificar a E.T sobre este item. Sendo verificada, não foi encontrado nenhum item explicito sobre o assunto, a não ser o genérico sobre estar compliance com as políticas de segurança da IB, que ainda não estão bem definidas. Considerando que há outros meios de se executar o backup do PDS e há limitação da ferramenta Data Protector decorrente da forma como foi configurado o ambiente PDS (em outro domínio). Ver anexo.
202210502 | STE | 202210501 | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202127 | 05/07/2021 11:04:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "CURRENTLY DUE TO A PROBLEM DETECTED IN THE TUMPERPROTECTION, IT IS BEING UPDATED BY DIRECTLY CONSULTING THE URL LIVEUPDATE.SYMANTEC VIA THE SIRI PROXY". REF: EVT 98. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Actualizacion antivirus del SCADA NMR5 realizada por intermedio del SIRI-PROXY mediante reglas liberadas especificamente conforme detalles de la SSA 202112590A. Ref. NMR5 EVT 098
202210501 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202125 | 24/06/2021 18:05:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "CURRENTLY DUE TO A PROBLEM DETECTED IN THE TUMPERPROTECTION, IT IS BEING UPDATED BY DIRECTLY CONSULTING THE URL LIVEUPDATE.SYMANTEC VIA THE SIRI PROXY". REFERENCIA: EVT 98. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | Actualizacion antivirus del SCADA NMR5 realizada por intermedio del SIRI-PROXY mediante reglas liberadas especificamente conforme detalles de la SSA 202112590A. Ref. NMR5 EVT 098. Detalhes em anexo.
202210468 | STE |  | T075U004 | SWITCH BITRTSW1 | 3136.004-0 | 202125 | 21/06/2021 15:38:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA SWITCH SFP INCOMPATIBILITY FOR DIRECT INTEGRATION WITH TCP / IP RTU. EVT 153. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | -Realizada instalação dos novos SFP's, realizado testes de funcionalidade e as UTR’s 506 e 506-1 com seus respectivos canais PRI e ALT juntamente com as UTR’s 524 e 624, encontram-se operativas via BITRTSW1 e BITRTSW2 conforme projeto original. -Substituido 2 pares de fibra canais ALT da UTR506 e 506-1. -Colocado em SHUTDOWN as interfaces G2/38, G2/39 e G2/40 dos switches BITCOSW1 e BITCOSW2 e nomeados como SPARE. -Retirado cabos e conversores que estavam sendo usados de forma provisória.
202210412 | STE | 202210411 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 11/06/2021 17:30:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "PED500 DO NOT OPEN DISPLAY AUTOMATICALLY WHEN IT IS IN THE LOCAL CONSOLE". REFERENCIA: EVT 136. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202310 | CARLOS RONEI ORTIZ | Em reunião ENES, sobre encaminhamento de Eventos, foi definido com as áreas envolvidas que este evento pode ser fechado, considerando que é a forma padrão como o NMR5 trabalha, segundo o fabricante, e qualquer ação seria considerada uma alteração de software.
202210411 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 14:08:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "PED500 DO NOT OPEN DISPLAY AUTOMATICALLY WHEN IT IS IN THE LOCAL CONSOLE". REFERENCIA: EVT 136. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202311 | DANILO NADAL | Em reunião ENES, sobre encaminhamento de Eventos, foi definido com as áreas envolvidas que este evento pode ser fechado, considerando que é a forma padrão como o NMR5 trabalha, segundo o fabricante, e qualquer ação seria considerada uma alteração de software. Detalhes do evento em anexo.
202210410 | STE | 202210409 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 11/06/2021 17:30:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA ZOOM IN CAUSES THE SYSTEM TO GET SLOW. REFERENCIA: EVT 44. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202225 | CARLOS RONEI ORTIZ | Retestado a pedido do fornecedor e não foi possível reproduzir o problema. Evento considerado CLOSED.
202210409 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 14:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA ZOOM IN CAUSES THE SYSTEM TO GET SLOW. REFERENCIA: EVT 44. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Retestado a pedido do fornecedor e não foi possível reproduzir o problema. Evento considerado CLOSED. Detalhes do Evt.44 em anexo.
202210408 | STE | 202210407 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 11/06/2021 17:30:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA PORTION OF A POINT NAME OF A DISCRETE ELEMENT CREATED IN PED500 APPEARS SO FAR IN WS500. REFERENCIA: EVT 40. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202225 | CARLOS RONEI ORTIZ | Indicada correção pelo fornecedor e aplicado nas consoles do Despacho e CCR com sucesso.
202210407 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 14:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA PORTION OF A POINT NAME OF A DISCRETE ELEMENT CREATED IN PED500 APPEARS SO FAR IN WS500. REFERENCIA: EVT 40. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Indicada correção pelo fornecedor e aplicado nas consoles do Despacho e CCR com sucesso. Detalhes do Evt.40 em anexo.
202210375 | STE | 202210374 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 14:07:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "DATA ACQUISITIONS FAILED WITH ALL RTUS SIMULTANEOUSLY". REFERENCIA: EVT 173. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202225 | CARLOS RONEI ORTIZ | Este evento foi fechado e está sendo acompanhado pelo Evt 151 - SSA 202210373.
202210374 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 31/05/2021 17:08:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "DATA ACQUISITIONS FAILED WITH ALL RTUS SIMULTANEOUSLY". REFERENCIA: EVT 173. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Este evento foi fechado e está sendo acompanhado pelo Evt 151 - SSA 202210373. Ver detalhes do Evt.173 em anexo.
202210373 | STE | 202210372 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 11:58:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "RTU COMMUNICATION FAILURE ALARMS AND CHANNEL SWITCHING OCCURRING FREQUENTLY". REFERENCIA: EVT 151. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Considering that after the corrections applied in the PCU maxretry=12, no new occurrences of multiples RTU switching failures that affect SCADA and generate an avalanche of alarms in the CCR were verified. It was decided in AR/ENES.DT/044/2023 to close Evt 151 and open Evt 217 to deal with the problem of packet loss and retransmissions in the PCU - RCM - RTU communication.
202210372 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 31/05/2021 17:08:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "RTU COMMUNICATION FAILURE ALARMS AND CHANNEL SWITCHING OCCURRING FREQUENTLY". REFERENCIA: EVT 151. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA AÇÕES DE CORREÇÃO DE PARÂMETROS DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE HITACHI/ABB. TODO O DETALHAMENTO DAS AÇÕES ESTÃO EM ANEXO. O EVENTO 151 FOI FECHADO DE ACORDO COM ATA EM ANEXO.
202210371 | STE | 202210370 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 11:58:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "LAST UPDATE ON RTDB INFO SHOWS TIMESTAMP WITH FIXED MINUS 1 HOUR DIFFERENCE FOR SOME POINTS". REFERENCIA: EVT 141. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202224 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado evento durante visita de suporte contratual anexo a programação. Evento considerado resolvido. (RNCSMDT-58)
202210370 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 31/05/2021 17:08:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "LAST UPDATE ON RTDB INFO SHOWS TIMESTAMP WITH FIXED ?MINUS 1 HOUR? DIFFERENCE FOR SOME POINTS". REFERENCIA: EVT 141. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Verificado evento durante visita de suporte contratual anexo a programação. Evento considerado resolvido. (RNCSMDT-58). Detalhes do Evt.141 em anexo.
202210365 | STE | 202210364 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "PDS HISTORIAN ONLY SHOWS THE CURRENT VALUE". PLANILHA HIS. REFERENCIA: EVT 156. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Evento resuelto durante la visita del fabricante 06-15/06/2022 mediante oratools en el y generacion de base de datos con la opcion de full historian tag build en el PDS. Ref: RNCSMDT-71 Evt 157
202210364 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 28/05/2021 17:18:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "PDS HISTORIAN ONLY SHOWS THE CURRENT VALUE". PLANILHA HIS. REFERENCIA: EVT 156 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | Evento resuelto durante la visita del fabricante 06-15/06/2022 mediante oratools en el y generacion de base de datos con la opcion de full historian tag build en el PDS. Ref: RNCSMDT-71 Detalhes em anexo Evt 157.
202210363 | STE | 202210362 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "PROBLEM WITH PI TAG RENAME". PLANILHA HIS. REFERENCIA: EVT 152. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | MAURICIO MENON | O evento está sendo encerrado em comum acordo entre ITAIPU e Hitachi, conforme ata anexa. A modificação do sistema poderia trazer mais riscos do que vantagens neste momento.
202210362 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 28/05/2021 17:18:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "PROBLEM WITH PI TAG RENAME". PLANILHA HIS. REFERENCIA: EVT 152 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202414 | DANILO NADAL | DEVIDO AOS RISCOS DE SE REALIZAR GRANDE ALTERAÇÃO NO FUNCIONAMENTO INTERNO DO NMR5, E AO INTERESSE DA ITAIPU EM MANTER O SISTEMA CONFIÁVEL E COM ALTA DISPONIBILIDADE, DE COMUM ACORDO SE CHEGOU A CONCLUSÃO QUE O EVENTO DEVE SER ENCERRADO. VERIFICAR ANEXOS.
202210361 | STE | 202210360 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "FAIL ON RECORDING PI TAG SAMPLES". REFERENCIA: EVT 148. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | MAURICIO MENON | O evento está sendo encerrado em comum acordo entre ITAIPU e Hitachi, conforme ata anexa. A modificação do sistema poderia trazer mais riscos do que vantagens neste momento.
202210360 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 28/05/2021 17:18:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "FAIL ON RECORDING PI TAG SAMPLES". REFERENCIA: EVT 148 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202414 | DANILO NADAL | DEVIDO AOS RISCOS DE SE REALIZAR GRANDE ALTERAÇÃO NO FUNCIONAMENTO INTERNO DO NMR5, E AO INTERESSE DA ITAIPU EM MANTER O SISTEMA CONFIÁVEL E COM ALTA DISPONIBILIDADE, DE COMUM ACORDO SE CHEGOU A CONCLUSÃO QUE O EVENTO DEVE SER ENCERRADO. VERIFICAR ANEXOS.
202210349 | STE | 202210348 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE QUE CONDIÇÕES "OFF NORMAL" NÃO SÃO EXIBIDAS CORRETAMENTE. REFERENCIA: EVT 142. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202224 | CARLOS RONEI ORTIZ | Durante visita de suporte contratual, instada nova versão OFSUMM e testado de forma satisfatória, Evt 142 considerado fechado (RNCSMDT-56). obs: AR da visita anexa.
202210348 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 27/05/2021 11:00:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR QUE CONDIÇÕES "OFF NORMAL" NÃO SÃO EXIBIDAS CORRETAMENTE. REFERENCIA: EVT 142 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202224 | DANILO NADAL | Durante visita de suporte contratual, instada nova versão OFSUMM e testado de forma satisfatória, Evt 142 considerado fechado (RNCSMDT-56). VERIFICAR ANEXO.
202210347 | STE | 202210346 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA COM ÍCONE QUE APARECE SOMENTE 2 CARACTERES NO CABEÇALHO DA JANELA. REFERENCIA EVT 49. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202224 | CARLOS RONEI ORTIZ | Evento solucionado durante visita presencial de suporte contratual. Ver AR anexa ao planejamento. (RNCSMDT-30)
202210346 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 27/05/2021 11:00:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA COM ÍCONE QUE APARECE SOMENTE 2 CARACTERES NO CABEÇALHO DA JANELA. REFERENCIA: EVT 49 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Evento solucionado durante visita presencial de suporte contratual. (RNCSMDT-30). Ver anexo do Evento.
202210345 | STE | 202210344 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA COM A JANELA DE ENTRADA DE DADOS ATRASA APÓS DUPLO CLICK. REFERENCIA EVT 11. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Initial test with kit 4.2.7.154 version: We have tested on the EMS and PDS system with successful result and obeying the fix that was placed. For these the case the delay was not bigger that 3 sec On the DTS system , the behavior is a little different on the first time where we noticed that one time the delay was 5 to 10 sec, and the second time between 2 to 4 sec. Improvement in reaction time was verified after installing kit 4.2.7.155 in DTS, EMS and PDS. AR/ENES.DT/044/2023
202210344 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 27/05/2021 10:59:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA COM A JANELA DE ENTRADA DE DADOS ATRASA APÓS DUPLO CLICK. REFERENCIA: EVT 11 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202323 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DEFINITIVA DA VERSÃO 4.2.7.155 DO WS500 NO EMS E PDS E O DELAY PASSOU A SER MENOR E DENTRO DO ESPERADO. VERIFICAR DETALHAMENTO NA BAIXA DA SSA. 202210344 E ANEXO DO EVENTO 11 QUE FOI ENCERRADO.
202210309 | STE | 202210308 | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202126 | 30/06/2021 11:53:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA VERIFICACIÓN DE COMANDOS, VÍA GATEWAY Y SCC. PREVISIÓN: SEMANA 27/2021. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2.5 | Programável |  | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202230 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | TRABAJO NO EJECUTADO CONFORME A PREVISIÓN, SERÁ EJECUTADA CON DOCUMENTO ESPECIFICO.
202210307 | STE | 202210306 | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202126 | 30/06/2021 11:53:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA VERIFICACIÓN DE COMANDOS, PROVENIENTES VÍA GATEWAY Y SCC. PREVISIÓN: SEMANA 27/2021. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2.5 | Programável |  | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202231 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | SERVICIO NO EJECUTADO. SERA REALIZADA CON OTRO DOCUMENTO.
202210282 | STE | 202210281 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202124 | 17/06/2021 16:17:00 | SOLICITO APOYO PARA VERIFICAR CONJUNTAMENTE LA ALARMA "UTR 520-1 COMM M2 UPD600L1" CON ERROR DE TELEMETRÍA. | MEL4 | MEL1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202228 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 1820/2002 CM: 652466) POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS (S/N: 1861/2002) E VERIFICADO FUNCIONAMENTO CONFORME ESPERADO. TRANSDUTOR QUE APRESENTA FALHAS INTERMITENTES FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA 202215551.
202210132 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202114 | 06/04/2021 08:02:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO DISPLAY ELECTRÓNICO NO PERMITE VISUALIZACIÓN ALGUNA DE DATOS. SSA DE REFERENCIA 202101344A Y CÓDIGO DEL MATERIAL: 708728. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70028901
202210062 | STE | 202210061 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202118 | 05/05/2021 16:27:00 | SOLICITO APOYO PARA VERIFICAR EN CONJUNTO LA ALARMA PROVENIENTE DEL UPD600 DE LA LÍNEA L1, POR REITERADOS REARMES. | MEL4 | MEL1 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202228 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 1873/2002 CM: 652466) POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS (S/N: 1859/2002) E VERIFICADO FUNCIONAMENTO CONFORME ESPERADO. TRANSDUTOR QUE APRESENTA FALHAS INTERMITENTES FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA 202215550.
202210003 | STE |  | M066J024 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP04 | 1352.017-2 | 202109 | 03/03/2021 16:47:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP04 NO CONSIGUE CONECTAR DE MANERA ESTABLE CON LA UTA-07. SE HICIERON PRUEBAS DURANTE LA EJECUCION DE LA SSA 202013070A. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202230 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada falla en la conexión del LAP debido a patch cord dañado y tomada RJ45 con visibles problemas de ajustes/fijación. Fue retirado el patch cord dañado e instalado uno nuevo en su reemplazo. Reajustada toma RJ45. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202209866 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202052 | 21/12/2020 07:47:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA COMPRA DE MOTOR, RODILLOS Y MODULO DE CONTROL PERTENECIENTE A LA PUERTA AUTOMÁTICA DEL ACCESO A ELEVADORES AMC. LOS MATERIALES DE RESERVA FUERON UTILIZADOS EN EJEC. DE SSA 202008597A | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202245 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue realizada la compra del KIT de motor, rodillos y modulo de control perteneciente a la Puerta Automática del Acceso a elevadores AMC. Material se encuentra disponible en almacenes, código de stock 718357 https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=718357
202209697 | APG |  | M066D044 | RACK SIRI CORE 2/5 | 1354.029-9 | 202045 | 04/11/2020 11:30:00 | EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DUPLICACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PANELES CORE2/1, CORE2/3 Y CORE2/5 DESDE LOS PANELES QDF-CE02 Y QDF- SR02. INDISPONIBILIDAD DE ALIM ANTE DESCON. DE UPS-CE01. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202209661 | STE |  | T066B007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG60-01 | 2996.002-0 | 202042 | 13/10/2020 08:24:00 | EVALUAR UNA POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA REFERENTE AL ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS HISTÓRICOS, CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES DE 60HZ (DETALLES EN ANEXO). | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202235 | MAURICIO MENON | Durante a migração a SSA derivada 202011290B já estava em STE e acabou não sendo migrada. O problema de utilização de disco foi resolvida com apoio do CEPEL, conforme descrito na execução da SSA derivada: "... APÓS CONTATO COM CEPEL, FOI CONFIRMADO QUE OS LOGS ANTIGOS PODERIAM SER DELETADOS. APÓS FEITA A DELEÇÃO, TAMBÉM FORAM COMPACTADOS OS LOGS MAIS RECENTES ..." A estrutura de geração de logs será modificada na versão 3 do SOMA.
202209643 | APG |  | M066H040 | RACK UTA-06 | 3204.007-7 | 202040 | 29/09/2020 10:19:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9541P-FL03,FL05 E 601814J1206P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915988A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202209642 | APG |  | M066F040 | RACK UTA-04 | 3204.005-3 | 202040 | 29/09/2020 10:19:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9539P-FL03,FL05 E 601814J1204P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915986A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202209641 | STE |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202040 | 29/09/2020 10:19:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DC15202E-FL05,FL06,FL06A E 601814J1218P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201916000A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202249 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Realizada verificação. As-built solicitado atualizado nos seguintes documentos: 6018DC15202E(5)R8 , (6)R7, (6A)R2
202209306 | STE | 202209305 | M061F003 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO SECUNDÁRIO | 3189.002-5 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE A: SOFTWARE DEL SISTEMA, LICENCIAMIENTO Y ALTA DISPONIBILIDAD. REF: EN ANEXO. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202308 | LUCAS COSTA CICARELLI | Considerando que a DET/GB/GP/0174/24 autorizou a celebração de transação extrajudicial ITAIPU e a ST ELECTRONICS, com o objetivo de quitação das obrigações de ambas as partes decorrentes do Contrato 4500047872, e a formalização do respectivo termo de rescisão contratual, conforme disposições dos incisos i e ii do artigo 1º da referida DET, entende-se que as obrigações da CONTRATADA relativas às demandas registradas nas RNCs Nº004/2020 foram abrangidas pela DET, possibilitando a baixa das mesmas.
202209305 | STE |  | M061F003 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO SECUNDÁRIO | 3189.002-5 | 202007 | 14/02/2020 14:49:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE A: SOFTWARE DEL SISTEMA, LICENCIAMIENTO Y ALTA DISPONIBILIDAD. REF: EN ANEXO. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209306.
202209304 | STE | 202209303 | M061F002 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO PRIMÁRIO | 3189.001-3 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO DE ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE EVENTOS ÍTEM 3.2.2.4. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202307 | LUCAS COSTA CICARELLI | Considerando que a DET/GB/GP/0174/24 autorizou a celebração de transação extrajudicial ITAIPU e a ST ELECTRONICS, com o objetivo de quitação das obrigações de ambas as partes decorrentes do Contrato 4500047872, e a formalização do respectivo termo de rescisão contratual, conforme disposições dos incisos i e ii do artigo 1º da referida DET, entende-se que as obrigações da CONTRATADA relativas às demandas registradas na RNCs Nº006/2020 foram abrangidas pela DET, possibilitando a baixa da mesma.
202209303 | STE |  | M061F002 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO PRIMÁRIO | 3189.001-3 | 202007 | 14/02/2020 14:49:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO DE ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE EVENTOS ÍTEM 3.2.2.4. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209304.
202209302 | STE | 202209301 | M061A001 | RADAR | 1073.002-8 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO DEL RADAR Y SISTEMA INTEGRADO ÍTEM 3.2.2.3. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202307 | LUCAS COSTA CICARELLI | Considerando que a DET/GB/GP/0174/24 autorizou a celebração de transação extrajudicial ITAIPU e a ST ELECTRONICS, com o objetivo de quitação das obrigações de ambas as partes decorrentes do Contrato 4500047872, e a formalização do respectivo termo de rescisão contratual, conforme disposições dos incisos i e ii do artigo 1º da referida DET, entende-se que as obrigações da CONTRATADA relativas às demandas registradas na RNCs Nº004/2020 foram abrangidas pela DET, possibilitando a baixa da mesma.
202209301 | STE |  | M061A001 | RADAR | 1073.002-8 | 202007 | 14/02/2020 14:49:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO DEL RADAR Y SISTEMA INTEGRADO ÍTEM 3.2.2.3. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209302.
202209300 | STE | 202209299 | M061A002 | CÂMERA DE IMAGEM TÉRMICA | 3181.001-7 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO NO REALIZADO A LA CÁMARA TÉRMICA POR DEFECTO EN EL TMU. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202307 | LUCAS COSTA CICARELLI | Considerando que a DET/GB/GP/0174/24 autorizou a celebração de transação extrajudicial ITAIPU e a ST ELECTRONICS, com o objetivo de quitação das obrigações de ambas as partes decorrentes do Contrato 4500047872, e a formalização do respectivo termo de rescisão contratual, conforme disposições dos incisos i e ii do artigo 1º da referida DET, entende-se que as obrigações da CONTRATADA relativas às demandas registradas nas RNCs Nº001/2020 e Nº003/2020 foram abrangidas pela DET, possibilitando baixa.
202209299 | STE |  | M061A002 | CÂMERA DE IMAGEM TÉRMICA | 3181.001-7 | 202007 | 14/02/2020 14:49:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO NO REALIZADO A LA CÁMARA TÉRMICA POR DEFECTO EN EL TMU. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209300.
202209298 | STE | 202209297 | M061D004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.003-0 | 202007 | 14/02/2020 14:47:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL DEFECTO ENCONTRADO EN LA CAJA DE INTERFACE DE LA ESTACIÓN 3. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202307 | LUCAS COSTA CICARELLI | Considerando que a DET/GB/GP/0174/24 autorizou a celebração de transação extrajudicial ITAIPU e a ST ELECTRONICS, com o objetivo de quitação das obrigações de ambas as partes decorrentes do Contrato 4500047872, e a formalização do respectivo termo de rescisão contratual, conforme disposições dos incisos i e ii do artigo 1º da referida DET, entende-se que as obrigações da CONTRATADA relativas às demandas registradas na RNC nº 002/2020 foram abrangidas pela DET, possibilitando a baixa da mesma.
202209297 | STE |  | M061D004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.003-0 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL DEFECTO ENCONTRADO EN LA CAJA DE INTERFACE DE LA ESTACIÓN 3. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209298.
202209296 | STE | 202209295 | M061A003 | TMU | 3182.001-1 | 202007 | 14/02/2020 14:47:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL DEFECTO EN EL TMU DEL RADAR. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202307 | LUCAS COSTA CICARELLI | Considerando que a DET/GB/GP/0174/24 autorizou a celebração de transação extrajudicial ITAIPU e a ST ELECTRONICS, com o objetivo de quitação das obrigações de ambas as partes decorrentes do Contrato 4500047872, e a formalização do respectivo termo de rescisão contratual, conforme disposições dos incisos i e ii do artigo 1º da referida DET, entende-se que as obrigações da CONTRATADA relativas às demandas registradas na RNC nº001/2020 foram abrangidas pela DET, possibilitando a baixa da mesma.
202209295 | STE |  | M061A003 | TMU | 3182.001-1 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL DEFECTO EN EL TMU DEL RADAR. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209296.
202209136 | STE | 202209135 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202017 | 22/04/2020 11:30:00 | EFETUAR AS ALTERAÇÕES CONFORME ANEXO DE SSA PRINCIPAL VISANDO REAJUSTE DOS PTOS DE SUP DOS PAINES 4MC, 2ML0910, 3MC1 E 3MC2 DO SISTEMA DE FATURAMENTO - SMF. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S3.7 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202416 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada identificação, teste e conexão do cabo conforme solicitado. Realizado ensaios em conjunto com laboratório e MEL1, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202209102 | STE | 202207494 | F003A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 0185.086-5 | 202133 | 18/08/2021 16:41:00 | SOLICITO APOYO PARA REALIZAR ENSAYOS EN CONJUNTO PARA LA DETECCIÓN EXACTA Y RESOLUCIÓN DEL INCONVENIENTE REGISTRADO EN EL CONTADOR DE PARARRAYOS. | MEL4 | MET2 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202401 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Conforme acordado con MEL- 4 no será realizado ensayos en el contador de descargas (Cod: 712695) Fueron realizados ensayos en equipos similares (SSA N°:202208980) y se llegó a la conclusión de que las UTRs no son compatibles con el contador de descargas instalalado. Emitida SSA N° 202400317 para IEQ3, solicitando parecer tecnico.
202209051 | STE | 202209050 | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 201942 | 16/10/2019 07:29:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA REPARAR PUERTA C60 UBICADA EN LA COTA 108 U18, GALERIA DE TRAFOS, LA MISMA SE ENCUENTRA CON ACCESO LIBRE. | MEL4 | MCI2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | 202325 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | Se inspeccionó el reparo del mecanismo de cierre de la puerta solicitada realizado con el contrato CT4500064363, también fue verificado y aprobado la solución del problema inicial por el área solicitante.
202208980 | STE | 202207489 | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.072-5 | 202133 | 18/08/2021 16:41:00 | SOLICITO APOYO PARA REALIZAR ENSAYOS EN CONJUNTO PARA LA DETECCIÓN EXACTA Y RESOLUCIÓN DEL INCONVENIENTE REGISTRADO EN EL CONTADOR DE PARARRAYOS. | MEL4 | MET2 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202401 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado simulación de actuación del contador de descarga en conjunto con MEL4 corroborando el correcto funcionamiento del mismo, pero de igual manera no señalizaba actuación en sala de CCR, MEL4 concluyo en la SSA 202320317 que la UTR no es compatible con este equipo nuevo, solicitado parecer a respecto a IEQ3 (SSA: 202400315).
202208923 | SCA | 202208922 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3288.001-7 | 202108 | 25/02/2021 07:42:00 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE REPARO DO COOLER DO PROCESSADOR DO COMPUTADOR FABRICANTE SDC NUMERO DE SERIE 2411.001-1, UTILIZADO COMO ESTACAO DE ENGENHARIA NO SISTEMA DE CONTROLE MICROSCADA VHA - LINHA 13 | MEL4 | ILA2 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202208904 | STE |  | T066A002 | SERVIDOR MTXSRV50-01 | 2995.001-3 | 201922 | 30/05/2019 08:21:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR EM CONJUNTO COM FABRICANTE, A RNC 012/2019, REFERENTE AO SOMA V2.0 E DEMAIS APLICAÇÕES DO SISTEMA, DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 99-53.03.01, CONFORME ANEXO DE EMISSÃO DESTA SSA. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202419 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Item será endereçado na nova versão do SOMA 3.0, que está previsto para ser executado/implementado até 06/2025 (previsão passada por ENES.DT). Será realizado com novo documento durante implementação/comissionamento do novo sistema.
202208903 | STE |  | T066A002 | SERVIDOR MTXSRV50-01 | 2995.001-3 | 201922 | 30/05/2019 08:22:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR EM CONJUNTO COM FABRICANTE, A RNC 008/2019, REFERENTE AO ÍTEM 4 (PG 22) DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 99-53.03.01, CONFORME ANEXO DE EMISSÃO DESTA SSA. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202419 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Item será endereçado na nova versão do SOMA 3.0, que está previsto para ser executado/implementado até 06/2025 (previsão passada por ENES.DT). Será realizado com novo documento durante implementação/comissionamento do novo sistema.
202208902 | STE |  | T066A002 | SERVIDOR MTXSRV50-01 | 2995.001-3 | 201922 | 30/05/2019 08:21:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR EM CONJUNTO COM FABRICANTE, A RNC 002 2019, REFERENTE AO ÍTEM 3.4.5 (PG 23) DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 99-53.03.01, CONFORME ANEXO DE EMISSÃO DESTA SSA. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202419 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Item será endereçado na nova versão do SOMA 3.0, que está previsto para ser executado/implementado até 06/2025 (previsão passada por ENES.DT). Será realizado com novo documento durante implementação/comissionamento do novo sistema.
202208881 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 201919 | 09/05/2019 07:26:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA CÁMARA 238 SE ENCUENTRA CON IMAGEN DISTORSIONADA | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202236 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | LA CAMARA TERMICA FUE SUSTITUIDA CON CT4500064363, YA SE ENCUENTRA EN SERVICIO PROVISORIO AGUARDANDO COMISIONAMIENTO, LA CAMARA ANTIGUA FUE DESCARTADA POR LABORATORIO CON SSA:201906649B DM:70023867
202208709 | STE | 202208708 | M066E037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA03 | 1354.001-7 | 201850 | 13/12/2018 16:13:00 | REPARAR UPS CHLORIDE ACTIVE 2000-19 S/N: 6A12146452. UPS SOMENTE OPERA EM MODO BY-PASS. VERIFICADO RUIDO DE CENTELHAMENTO QUANDO EM MODO NORMAL DE OPERAÇÃO. UPS RETIRADA NA SSA. 201813870A. | MEL4 | ILA2 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | sustituido un capacitor de 10uF 50/60Hz 350VCA. Realizada inspección general de componentes y conexiones internas. Ensayos simulando batería y fuente principal ok. Liberado para uso. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202208703 | STE | 202208701 | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 201842 | 18/10/2018 09:45:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA UPS-CDELAB MARCA SENIOR CON SN.8290-04 220VCA 50HZ 3KVA NO POSEE TENSIÓN DE SALIDA ESTANDO LA MISMA EN LINE. | MEL4 | ILA2 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fueron reemplazadas las piezas con defecto (fusible 20A cerámico, diodo RHR15120, MOSFET 38N30, relé secundario). comprobado defecto en placa de CPU, el equipo no responde a los comandos de partida. Dar baja.
202208702 | STE | 202208701 | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 201842 | 15/10/2018 15:06:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA UPS-CDELAB SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202223 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA UPS NO PUDO SER REPARADA POR LABORATORIO Y SERA DESCARTADA REF. SSA: 2022087023. LA MISMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SUSTITUCION CON CT4500064363.
202208594 | STE | 202208593 | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 201834 | 24/08/2018 14:28:00 | SOLICITAMOS VERIFICAR C/ FABRICANTE PROBLEMA RELACIONADO À FALTA DE COMUNICAÇÃO NA LÓGICA DA CHAVE LOCAL/REMOTO DA IHM SENTIDO IHM->GTW. SISTEMA NÃO PERMITE ACESSAR COM500. REINCIDENCIA RNC RI014 EM ANEXO. | MEL4 | IEE3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S1 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202223 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Equipamento desativado. Localização a ser desativada devido o comissionamento do Equipamento E013P012 - GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1. Lógica apresenta funcionamento diferente na nova configuração.
202208574 | STE | 202208573 | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 201850 | 13/12/2018 16:13:00 | SOLICITAMOS DEFINIÇÃO DE USUÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DO ACESSO FTP PARA COLETA DE OSCILOGRAFIA VIA SIRI. OBS.: ATUALMENTE O ACESSO SE ENCONTRA LIBERADO APENAS PARA O USUÁRIO PROVISÓRIO FTP_SIRI | MEL4 | IEE3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S1 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202220 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Definida nova filosofia de acesso às oscilografias deste sistema, que seguirá a referência estabelecida com o projeto SEP765kV. Emitidas SSAs 202211749, 202211751, 202211753 e 202211754 para configuração do serviço. Será utilizada a mesma referência de usuários que atualmente acessam as oscilografias dos demais paineis de proteção.
202208573 | STE |  | G073Z003 | SWITCH SWT-ST 2S-FIP02 | 3029.001-0 | 201827 | 02/07/2018 15:31:00 | EXECUTAR ITENS PENDENTES 3.2, 3.3 E 4.5 RELACIONADOS A NTP E FTP CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 50-17.09.02 ANEXA A SSA 201712309A APÓS DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA COM SIRI PELA UTA-18 | MEL4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S1 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202302 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração conforme nova filosofia de acesso às oscilografias. Ref. SSAs 20221175, 202211749, 202211752, 202211753 e 202211754.
202208483 | STE | 202208482 | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 201743 | 24/10/2017 10:39:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE PERDA DE COMUNICAÇÃO DAS ESTAÇÕES DO GATEWAY E VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE ALARME PARA REPORTAR TAL PERDA AO SCC. VER. SSA MATRIZ | MEL4 | IEE3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S1 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202223 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Não foi possível identificar a origem da falha apenas com dados internos ao sistema. Recomendado o monitoramento do sistema para maior visibilidade (SSA 202208484). Localização substituída com o comissionamento do equipamento G073K008 - GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 (SSA 202214600), solucionando o problema e a necessidade de implementação do alarme.
202208482 | STE |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 201737 | 11/09/2017 14:28:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE O GATEWAY NÃO TER REPORTADO EVENTOS PARA O SCC DURANTE A EXECUÇÃO DAS SSAS 201709237A, 201709237B E 201709237C. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202237 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Relizado a substituição do Gateway de comunicação correspondente a Linhas 500KV IPU-MD e MD-FI por remota RTU560 (Retrofit Gateways ABB). Ref. SSA 202214223. Realizado o descomissionamento do Gateway (Microscada) por meio da SSA 202214600. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202208469 | STE |  | M060C006 | CONTROLE PERIMETRAL (SCP) E ACESSÓRIOS - CCP | 1087.001-0 | 201728 | 10/07/2017 10:44:00 | EMITIR PARECER SOBRE MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE LA CERCA PERIMETRAL ME, LAZO A. REF: SSA: 201705829A. EL TRAMO FUE RETIRADO PARA MODIFICAR EL CURSO DE LA CERCA PERIMETRAL CONFORME AL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.8 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202232 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El contrato 4500064363/2022 “Modernización del ESAI” entre la Itaipu Binacional y la empresa Protek S.R.L. fue firmado el 10/02/2022, y emitida la Orden de Inicio de Servicio en fecha 07/03/2022, este contrato tiene previsto la sustitución total del Sistema de Cerca Perimetral. Los trabajos de preparación y montaje del nuevo Sistema de Cerca de Perimetral iniciaron el 15/09/2022 y está previsto finalizar el 02/12/2022 conforme cronograma adjunto.
202208441 | STE | 202208440 | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 201730 | 26/07/2017 14:56:00 | SOLICITAMOS PARECER TECNICO SOBRE AS COMUTAÇÕES DE GATEWAYS QUE VÊM OCORRENDO DEVIDO TIMEOUT DE COMUNICAÇÃO NO SHADOW. PROBLEMA RECORRENTE CONFORME SSA201701632A E DEMAIS ENTRADAS NO LOG. | MEL4 | IEE3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S1 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202223 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Não foi possível identificar o motivo das comutações durante o ciclo de vida do equipamento. Função de Gateway da localização G045J002 passará a ser realizada pelas localizações G045J007 e G045J008, de diferente tecnologia. Não há registro de falha semelhante no novo conjunto de equipamento.
202208406 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 201648 | 28/11/2016 14:45:00 | INFORMO QUE A LEITORA E04 (LEITORA 1) NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. EFEITO: IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ACESSO VIA SISTEMA PRO-WATCH NA BC 144. SSA EMITIDA EN SUSTITUCIÓN DE SSA 2016/13239A | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202324 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | DURANTE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA ESAI CT 4500064363, FUE DESINSTALADO EL ACCESO E04. ESTE NO ESTA PREVISTO EN EL ALCANCE DEL CONTRATO, SEGUN RESPUESTA DE ENES.DT EN ANEXO.
202208404 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 201640 | 04/10/2016 08:30:00 | CÂMERA DOME 231 LOCALIZADA NA ELEV.225 ESTA SEM IMAGEM. SSA EMITIDA CON CÓDIGO CORRECTO EN SUSTITUCIÓN DE LA SSA 2013/08829A | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202325 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUE LANZADA UNA FIBRA OPTICA NUEVA Y LA CAMARA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACION TOTAL CON CT4500064363. ENTRARÁ EN OPERACIÓN POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: ESTA LOCALIZACION SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACIÓN. LA DESACTIVACIÓN SERÁ REALIZADA CON OTRO DOCUMENTO UNA VEZ FINALIZADO EL DESMONTAJE DE LOS DEMAS EQUIPOS.
202208386 | STE |  | M066V037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA17 | 1354.015-8 | 201548 | 25/11/2015 10:27:00 | ESTUDAR VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DAS UTA DO SIRI. UPS E BATERIAS EM MÁS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. | MEL4 | IEE3 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202232 | CARLOS RONEI ORTIZ | conforme 201511466B: DE ACUERDO AL ACTA AR-ENEE.DT-036-2019 LA ALIMENTACIÓN DE LOS TABLEROS UTA?S SERÁN ALIMENTADAS POR TENSIÓN ESTABILIZADA PREVISTA PARA EL SISTEMA MATRIX Y EL SISTEMA SIRI CONFORME ET 6275-20- 15200-E. EL PROYECTO ELECTRICO, ESPECIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS ESTARÁ A CARGO DE LA ENEE.DT.
202208376 | STE |  | M066C021 | SISTEMA DE SINCRONISMO DE TEMPO - GPS | 1350.001-9 | 201536 | 03/09/2015 16:59:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA NECESIDAD DE MEJORAR EL RENDIMIENTO Y DISPONIBILIDAD EL SERVICIO NTP PARA LOS SISTEMAS CLIENTES DEL SIRI (SCP L13/L14 SEMD, SCP SECCIONAMIENTO SEMD, SCP GIS LINEAS Y BARRAS). | MEL4 | IEE3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.7 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202232 | MAURICIO MENON | Parecer favorável pela melhoria do sincronismo com um segundo relógio redundante. Alteração de projeto solicitada via memorando SMI.DT 043710/2018 e ata anexa.
202208372 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 201511 | 10/03/2015 10:03:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA CÁMARA 232 C225M SE ENCUENTRA SIN IMAGEN (VIDEO LOSS) | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202325 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUE LANZADA UNA FIBRA OPTICA NUEVA Y LA CAMARA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACION TOTAL CON CT4500064363. ENTRARÁ EN OPERACIÓN POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: ESTA LOCALIZACION SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACIÓN. LA DESACTIVACIÓN SERÁ REALIZADA CON OTRO DOCUMENTO UNA VEZ FINALIZADO EL DESMONTAJE DE LOS DEMAS EQUIPOS.
202208299 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202141 | 14/10/2021 16:48:00 | ENVIAR PARA REPARO EM LABORATÓRIO, GPS REASON RT-430. O MESMO APRESENTOU FALHAS INTERMITENTES, CONFORME SSA DE ORIGEM 202008583A. S/N RT4303XNCA2C07B 219782. | MEL4 | IMA0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não |  | 202222 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Fue creado el cod. de stock 718481 para este material. Etregado a stock.
202208269 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202120 | 17/05/2021 08:09:00 | REALIZAR VERIFICACIÓN Y REORDENAMIENTO DE CABLES COAXIALES EN RACKS DEL SISTEMA ESAI, PARA DAR CURSO A PLAN DE SUSTITUCIÓN DE DVR'S REF. SSA: 202004583A. DISEÑO 6024-DF-C2505, ACTUALIZAR DISEÑO CASO NECESARIO. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202210 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL REORDENAMIENTO DE LOS CABLES POSTERIOR A LA SUSTITUCION DE LOS DVR'S
202208268 | STE | 202210279 | K010J001 | PAINEL DE MEDICCAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MFU | 2490.005-7 | 202125 | 24/06/2021 14:21:00 | SOLICITAMOS INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LA SALIDA DIGITAL "FALTA TENSÃO CC" DEL 5MFU(CD-01). EL PUNTO SE ENCUENTRA ALARMADO EN EL SISTEMA SCADA. PREVER ENSAYO DE LA CONDICIÓN DEL PUNTO CUANDO SEA PROPICIO. | MEL4 | ILA3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202237 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Verificado em conjunto com a MEL-4, a necessidade de retirada do relé 27F2 (falta de tensão da fonte CC nº2). Essa fonte auxiliar não foi implantada na instalação do painel, deixando o alarme acionado de forma contínua. Solicitado o parecer da SMIN.DT , que concordou com a ação descrita acima conforme email em anexo. Após a retirada do relé, a condição de alarme acionado no sistema escada foi cessada.
202208020 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202145 | 09/11/2021 10:44:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6006DC07504ER7 CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202101073A | MEL4 | IEE3 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202229 | MAURICIO MENON | Solicitação atendida via SRA-IB-000179/2022.
202207665 | STE |  | M066G037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA05 | 1354.003-0 | 202111 | 17/03/2021 11:24:00 | SUSTITUIR BATERÍAS CON FALLAS DEL BANCO DE BATERÍAS, REALIZAR ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD DE LA UPS. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não |  | 202203 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA ejecutada con otra documentación. Ref.: SSA 202204196.
202207653 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202109 | 03/03/2021 16:47:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO ESTA IMPLEMENTADO EL PANEL UCI 519 EN EL LOCAL. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202226 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | RESPUESTA DE SMIN.DT REF. SSA:202102124B ANTE CONSULTA DEL CASO: "EN LA ACTUALIZACIÓN DEL ESAI, EN TODOS LOS PUNTOS DE ENTRADA A LAS UNIDADES GENERADORAS, EN LA ELEVACIÓN 98, CONTARÁN CON CÁMARAS DOMO. REF. ET 6024-20-15210-E" EN ANEXO ORDEN DE INICIO DE SERVICIO REFERENTE A LA ACTUALIZACION DEL ESAI. ACTUALMENTE EN ANDAMIENTO.
202207599 | STE |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202046 | 10/11/2020 07:27:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°11 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 161 AL 176. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | EQUIPAMIENTO DISCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. REALIZADA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESAI REF.: 4500064363. ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DE VIDEO ESTÁ SIENDO REALIZADA CON EL NUEVO SISTEMA. EL EQUIPO SERÁ DESCARTADO Y LA LOCALIZACIÓN SERÁ DESACTIVADA CON OTRA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ DESMONTADOS TODOS SUS COMPONENTES.
202207598 | STE |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202046 | 10/11/2020 07:27:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°05 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 65 AL 80. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | EQUIPAMIENTO DISCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. REALIZADA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESAI REF.: 4500064363. ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DE VIDEO ESTÁ SIENDO REALIZADA CON EL NUEVO SISTEMA. EL EQUIPO SERÁ DESCARTADO Y LA LOCALIZACIÓN SERÁ DESACTIVADA CON OTRA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ DESMONTADOS TODOS SUS COMPONENTES.
202207597 | STE |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202045 | 06/11/2020 15:50:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°09 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 129AL 144 | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | EQUIPAMIENTO DISCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. REALIZADA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESAI REF.: 4500064363. ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DE VIDEO ESTÁ SIENDO REALIZADA CON EL NUEVO SISTEMA. EL EQUIPO SERÁ DESCARTADO Y LA LOCALIZACIÓN SERÁ DESACTIVADA CON OTRA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ DESMONTADOS TODOS SUS COMPONENTES.
202207595 | STE |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202045 | 05/11/2020 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°04 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 49 AL 64. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | EQUIPAMIENTO DISCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. REALIZADA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESAI REF.: 4500064363. ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DE VIDEO ESTÁ SIENDO REALIZADA CON EL NUEVO SISTEMA. EL EQUIPO SERÁ DESCARTADO Y LA LOCALIZACIÓN SERÁ DESACTIVADA CON OTRA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ DESMONTADOS TODOS SUS COMPONENTES.
202207594 | STE |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202045 | 05/11/2020 16:53:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°02 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 17 AL 32. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPAMIENTO DISCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. REALIZADA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESAI REF.: 4500064363. ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DE VIDEO ESTÁ SIENDO REALIZADA CON EL NUEVO SISTEMA. EL EQUIPO SERÁ DESCARTADO Y LA LOCALIZACIÓN SERÁ DESACTIVADA CON OTRA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ DESMONTADOS TODOS SUS COMPONENTES.
202207593 | AAT |  | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202045 | 04/11/2020 11:30:00 | EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DUPLICACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PANELES CORE1/1, CORE1/3 Y CORE1/5 DESDE LOS PANELES QDF-CE01 Y QDF- SR01. INDISPONIBILIDAD DE ALIM ANTE DESCON. DE UPS-CE02. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202228 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Realizado el análisis y emitido el MEMO 027908/22 a EN.DT para atender la demanda con un proyecto específico. Ver documento en adjunto.
202207588 | STE |  | M060B011 | SWITCHER E ACESSÓRIOS - CCP | 1022.001-6 | 202043 | 22/10/2020 16:37:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°08 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 113 AL 129. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | EQUIPAMIENTO DISCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. REALIZADA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESAI REF.: 4500064363. ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DE VIDEO ESTÁ SIENDO REALIZADA CON EL NUEVO SISTEMA. EL EQUIPO SERÁ DESCARTADO Y LA LOCALIZACIÓN SERÁ DESACTIVADA CON OTRA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ DESMONTADOS TODOS SUS COMPONENTES.
202207581 | AAT |  | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9533P-FL05 E 601814J1216P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915998A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202227 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | EMITIDA SRA-IB-000178/2022 EN FECHA 09/08/2022 PARA ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO.
202207579 | AAD |  | M066S040 | RACK UTA-14 | 3204.015-7 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9531P-FL05 E 601814J1214P-FL02 CONFORME ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915996A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202227 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. As-built solicitado atualizado nos seguintes documentos: 6018DFC9531P(5) R6 - Parcial 601814J1214P(2) R2 Referência aos desenhos 6046-DF-G6894E(8) e 6046-DF-G6895E(8) do lado Matrix não consta na revisão do primeiro documento. Emitida SRA SRA-IB-000032/2024 para revisão.
202207519 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202047 | 19/11/2020 14:15:00 | ATUALIZAR DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO SIRI, REFERENTE LICENÇAS, PROJETO LÓGICO E CONFIGURAÇOES DO ISE, CONFORME ANEXOS. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não |  | 202205 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Após comissionamento da ampliação do SIRI (SSA 202314532), revisada documentação e emitidas SSAs de as-built 202316206, 202315795 e 202315796.
202207431 | STE |  | M066D012 | KVM 2 - CORE 60 | 1348.006-5 | 201622 | 03/06/2016 12:41:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL KVM2 DE LA SALA DE TELECOMUNICACIONES DE 60 HZ SE ENCUENTRA INOPERANTE. | MEL4 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S1 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202228 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Conforme baixa de IEE4 da derivada 202218455, finalizada no dia 22/11/23, localização e equipamento serão desativados. Parecer da IEE4: "Posterior a la Ampliación de la Infraestructura de Hiperconvergencia del SIRI (Contrato 4500068854) se considera que se puede retirar en conformidad con el proyecto."
202207419 | SCC |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 201937 |  | SOLICITO COMPRA DO COMPONENTE EM ANEXO PARA COMPOR A POLÍTICA MAX/MIN DEMATERIAL EM ESTOQUE. SUBSTITUÍDO DE FORMA PROVISÓRIA NA SSA. 201911261A.ESSE COMPONENTE É UTILIZADO COMO CHAVE LOC/REM DAS UTR¦S. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202205572 | SCA |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202214 | 09/04/2022 12:09:30 | MODIFICAR A TAG DO PONTO ANALÓGICO 63 DA REMOTA 51 DE: "AGUA_PURA FILTRO MECANICO PRESION DIFERENCIAL" PARA: "AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUCTIVIDAD SALIDA" CONFORME ANEXO DA SSA. 202204868. OS DEMAIS PARÂMETROS DE BIAS E SCALE JÁ ESTÃO CORRETOS. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202203488 | SCC |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202210 |  | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL EJETOR DE CORRENTE YOKOGAWA CA11E, BP. 663924, IB-1816, NÃO ESTÁ FUNCIONANDO DE MANEIRA CORRETA. EQUIPAMENTO NÃO EJETA CORRENTE. JÁ REALIZADO TROCA DE BATERIAS E TESTADO COM FONTE SEM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. | MEL4 | ILA2 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202202118 | SCC |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 |  | MODIFICAR DESCRITIVO DOS PONTOS NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 06 CONFORME TABELA ANEXA DURANTE O PD. SSA de origem 202104835D. | MEL4 | MEL4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável |  | Não
202202116 | SCC |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 |  | MODIFICAR DESCRITIVO DOS PONTOS NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 06 CONFORME TABELA ANEXA DURANTE O PD. SSA de origem 202101025B. | MEL4 | MEL4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável |  | Não