## SSAs Pendentes com Execução Par
SSAs Pendentes com Execução Parcial
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Parciais | Situação da Parcial | Tempo Disponível | Desde | Até | Tempo Excedido | Desde | Até | Tempo Total | Desde | Até | Sistema de Origem | Anomalia
202318232 | AAT |  | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 202345 | 07/11/2023 10:01:22 | Retirar de almacenes para Test, dos (2) radios digitales con código de stock 713885. Retirar de almacenes para Test, dos (2) ANTENA TRANSM/REC 9ELEM 890/960MHZ con código de stock 692247. Estos equipos serán utilizados de manera temporal para realizar pruebas de enlace e integración con la UAR del ADAS, posterior a las pruebas los mismos deben ser devueltos a almacenes para stock | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202345 | Dentro do Prazo | 2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram retirados do almoxarificado dois rádios digitais e duas antenas, coforme solicitado. Estes materiais e também um datalogger serão entregues a SMIN a fim de disponibiliza-los ao PTI. Segue a lista de materiais: 1 Rádio Digital: FreeWave FGR2-PE, S/N 947-1046 1 Rádio Digital: FreeWave FGR2-PE, S/N 947-1125 1 Datalogger: Campbell CR10X, S/N: X41911 2 Antenas: ANTENA TRANSM/REC 9ELEM 890/960MHZ | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 27d 11h : 59mi | 08/11/2023 13:52:38 | 09/11/2023 13:52:39 |  |  |  | 24h | 08/11/2023 13:52:38 | 09/11/2023 13:52:39
[20 empty] | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Conforme solicitado foram retirados do almoxaridado os materiais abaixo, com excessão do datalogger que estava sob posse do MEL4. Lista de materiais: 1 Rádio Digital: FreeWave FGR2-PE, S/N 947-1046 1 Rádio Digital: FreeWave FGR2-PE, S/N 947-1125 1 Datalogger: Campbell CR10X, S/N: X41911 2 Antenas: ANTENA TRANSM/REC 9ELEM 890/960MHZ Os materiais foram entregues a SMIN que irá disponibiliza-los ao PTI para teste de enlace e integração das UAR's com o ADAS. | Parcial #2 | AAT | 1a, 2m, 23d 21h : 48mi | 09/11/2023 14:05:36 | 09/11/2026 14:05:36 |  |  |  | 1a, 9m, 4d 14h : 11mi | 09/11/2023 14:05:36
202401105 | AAT | 202316439 | E116P006 | GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW1 | 2980.008-4 | 202404 | 22/01/2024 08:19:52 | Realizar en conjunto con la contratista Siemens/Rieder la adecuación de descriptivos de las señales PP5L16 y PA5L16 FALLA INTERNA, conforme archivo anexo en la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202405 | Fora de Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | No se pudo atender esta SSA por los siguientes motivos: * No estuvo el especialista de control, pero dio unos tips remoto de como se podria hacer * Se suspendieron todos los trabajos por el trip de la linea de Yguazu |  | AAT | 1a, 6m, 13d 28mi | 29/02/2024 16:45:06 | 28/02/2027 16:45:06 |  |  |  | 1a, 5m, 14d 11h : 31mi | 29/02/2024 16:45:06
202405140 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202414 | 02/04/2024 07:49:29 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 31/03/2024 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada para realizar restauração (em outra localização) de backup da VM STH-PCD-VM01 seguida de exportação de (.ova ou .vmdk), versão de 31/03/2024 ou posterior conforme solicitado na SSA Matriz. |  | ADM | Fora de Prazo | 04/04/2024 07:55:14 | 04/04/2025 07:55:14 | 4m, 11d 8h : 21mi | 04/04/2025 07:55:14 |  | 1a, 4m, 10d 8h : 20mi | 04/04/2024 07:55:14
202405951 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202415 | 12/04/2024 17:23:52 | Realizar las siguientes acciones: 1. Coordinar actividad con la SSA 202405527; 2. Eliminar la lista de señales conforme anexo. Puntos relativos a VHA1 (antiguo) y ECCANDE (no implementado); 3. Desactivar las RTU03 (VHA1) y RTU09 (ECCANDE). Ref.: DPS-81. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | Fora de Prazo | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Trabalho iniciado no Sistema, sendo verificado que ocorrerá impacto em talas da VHA. A execução desta SSA deverá ser coordenada e realizada em conjunto com a OPUO.DT. |  | ADM | Fora de Prazo | 05/07/2024 10:20:45 | 05/07/2025 10:20:45 | 1m, 10d 17h : 55mi | 05/07/2025 10:20:45 |  | 1a, 1m, 9d 17h : 55mi | 05/07/2024 10:20:45
202410308 | ADM |  | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202427 | 02/07/2024 11:49:53 | Solicito apoyo para activar el puerto GigabitEthernet1/1 del switch de la UTA21, de manera a conectar el equipo Radio transmisor STH-RADIO01, en el marco del proyecto de Modernización del STH | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202427 | Dentro do Prazo | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Emitida derivada SSA 202410323 para área ejecutora. Se aguarda ejecución de la SSA. |  | ADM | Fora de Prazo | 02/07/2024 14:04:38 | 02/07/2025 14:04:38 | 1m, 13d 14h : 12mi | 02/07/2025 14:04:38 |  | 1a, 1m, 12d 14h : 11mi | 02/07/2024 14:04:38
202411109 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202429 | 15/07/2024 14:36:35 | En atención a la entrada en Producción de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos realizar las gestiones para aumentar el espacio del disco a 200 GB de la maquina virtual STH-PCD-VM01 instalada en la infraestructura del SIRI, para atender la recomendación del Fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202429 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA 202411143 derivada para MEL4 para implementação. |  | ADM | Fora de Prazo | 15/07/2024 15:41:58 | 15/07/2025 15:41:58 | 1m, 12h : 34mi | 15/07/2025 15:41:58 |  | 1a, 30d 34mi | 15/07/2024 15:41:58
202416528 | ADM |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202442 | 15/10/2024 15:51:23 | Criar as respectivas regras de firewall para implementação do antivírus da Trellix, conforme indicações do fabricante. ref SSA 202415756 Contrato 4500075530. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202442 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram criadas a regras de firewall conforme solicitado. As regras seguem descritas no relatório de instalação do antivírus anexo. |  | ADM | 2m, 29d 15h : 54mi | 14/11/2024 08:10:56 | 14/11/2025 08:10:55 |  |  |  | 8m, 30d 8h : 5mi | 14/11/2024 08:10:56
202418326 | AAT |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202447 | 18/11/2024 07:55:18 | Alterar as configurações de segurança aplicadas ao Firewall para conexão VPN, de forma a atender contrato de manutenção Siemens AG (utilização da plataforma cRSP). Configurações serão fornecidas durante a sessão virtual com Siemens. Serviço programado para 28.11 às 09h00. Vide email em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | En espera de SIEMENS AG, reagendamiento del servicio prevista. |  | AAT | 2a, 3m, 11d 11h : 43mi | 28/11/2024 15:59:41 | 28/11/2027 15:59:41 |  |  |  | 8m, 16d 17mi | 28/11/2024 15:59:41
202506128 | AMP | 202506095 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202516 | 15/04/2025 16:46:18 | Probar, desconectar y aislar los conductores 15 y 18 del cable EU15-0008 de interconexión con la ULP-15, con referencia al comisionamiento del panel de supervisión de vibración y presión vinculado a la UG-15 (SVP-15). Coordinar los trabajos con MEL1. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Será desconectado durante la parada de la U15 durante el comisionamiento del panel SVP-15. |  | AMP | 2a, 9m, 1d 10h : 54mi | 19/05/2025 15:11:59 | 19/05/2028 15:11:59 |  |  |  | 2m, 27d 1h : 5mi | 19/05/2025 15:11:59
202300297 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 06/01/2023 10:52:47 | Favor alterar política de stock del material MODULO ELETRO RECEP TRANSM RS232 90/250V con código de stock 661414, a ZS Zmax=1 Zmin=1, correspondiente al Sistema SCC de la SEMD. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202313 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitimos MTDFS-8909 |  | AAT | 6m, 27d 18h : 7mi | 14/03/2023 10:24:53 | 14/03/2026 10:24:53 |  |  |  | 2a, 5m, 17h : 52mi | 14/03/2023 10:24:53
202300853 | ADM | 202300670 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202303 | 17/01/2023 14:14:31 | Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit do TPB-02 executado pela MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202411 | Dentro do Prazo | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | No se tiene fecha para ejecutar servicio. Aguardando por MEL1. |  | ADM | Fora de Prazo | 10/01/2024 14:15:48 | 10/01/2025 14:15:48 | 7m, 3d 14h : 1mi | 10/01/2025 14:15:48 |  | 1a, 7m, 3d 14h : 1mi | 10/01/2024 14:15:48
202305198 | ADM |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202313 | 29/03/2023 08:05:36 | Realizar las gestiones para implementar las reglas de firewall en el firewall del SIRI, para la comunicación entre la VM del STH (STH-PCD-VM01) y la Aplicación BDH Config (situada en la Red Corporativa), en referencia al proyecto de modernización del STH. Se remite en adjunto reglas de Firewall | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202305198 para MEL4 para implementação das regras de Firewall correspondentes. |  | ADM | Fora de Prazo | 22/08/2023 10:33:20 | 22/08/2024 10:33:20 | 11m, 22d 17h : 43mi | 22/08/2024 10:33:20 |  | 1a, 11m, 22d 17h : 43mi | 22/08/2023 10:33:20
202305241 | ADM |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202313 | 29/03/2023 11:10:04 | Conforme modificación de proyecto realizado por la ENES.DT referente al proyecto de modernización del STH, realizar las gestiones para efectuar la migración de la VM (STH-PCD-VM01) de la Infraestructura actual del STH a la Infraestructura del SIRI. La coordinación de las actividades involucran a los sectores IEE3, MEL3, MEL4 | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202305253 para MEL4 para migração de VM STH-PCD-VM01 à infraestrutura do SIRI conforme solicitação. |  | ADM | Fora de Prazo | 22/08/2023 10:40:22 | 22/08/2024 10:40:22 | 11m, 22d 17h : 36mi | 22/08/2024 10:40:22 |  | 1a, 11m, 22d 17h : 35mi | 22/08/2023 10:40:22
202311500 | AAT |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202328 | 12/07/2023 10:24:45 | En atención a los trabajos de mudanza de equipos de la Caseta 2CRL-2 a la Caseta 2CRL-3 (Ampliación SEMD), conforme indicación de la SMIS.DT se migra la SSA 202210032 a la nueva localización M089C001, para poder cancelar dicha SSA y desactivar la localización M072B001. "GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA FOX 515 DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS: EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REFERENCIA A SER CORROBORADAS" | IEE3 | IEE3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202342 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto |  | AAT | 1a, 2m, 4d 14mi | 20/10/2023 16:31:05 | 20/10/2026 16:31:05 |  |  |  | 1a, 9m, 24d 11h : 44mi | 20/10/2023 16:31:05
202311498 | AAT |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202328 | 12/07/2023 10:25:08 | En atención a los trabajos de mudanza de equipos de la Caseta 2CRL-2 a la Caseta 2CRL-3 (Ampliación SEMD), conforme indicación de la SMIS.DT se migra la SSA 202210033 a la nueva localización M089F002, para poder cancelar dicha SSA y desactivar la localización M072E001. "GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA GPS - SINCRONISMO DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS:EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REF. A SER CORROBORADAS" | IEE3 | IEE3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202342 | Dentro do Prazo | 2 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 20/10/2023 16:37:08 | 24/10/2024 07:37:05 | 3d 15h | 24/10/2027 07:40:04 | 24/10/2024 07:37:05 | 1a, 3d 14h : 59mi | 20/10/2023 16:37:08 | 24/10/2024 07:37:05
[20 empty] | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto. Emitida la SDS-13819, link: https://jira.itaipu/browse/SDS-13819 | Parcial #2 | AAT | 2a, 2m, 6d 15h : 24mi | 24/10/2024 07:40:04 | 24/10/2027 07:40:04 |  |  |  | 9m, 20d 20h : 35mi | 24/10/2024 07:40:04
202314560 | ADM |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202335 | 31/08/2023 16:36:48 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadrosCDCE-1P-50/60, CBM-LQEE50/60, BA-LQEE50/60, y alarmas de la UPS-LQEE50/60 de las UPS de Cargas Especiales - LQEE50 y LQEE60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Aguardando posicionamiento de MEL3 y SOCM.DT. |  | ADM | Fora de Prazo | 13/03/2024 16:53:57 | 13/03/2025 16:53:57 | 5m, 2d 11h : 22mi | 13/03/2025 16:53:57 |  | 1a, 5m, 1d 11h : 22mi | 13/03/2024 16:53:57
202314559 | ADM |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202335 | 31/08/2023 16:36:50 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadros CFP-PP50/60, CBM-PP50/60, BA-PP50/60, y alarmas de la UPS-PP50/60 de las UPS de Cargas Especiales - PP50 y PP60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Aguardando posicionamiento de MEL3 y SOCM.DT. |  | ADM | Fora de Prazo | 13/03/2024 16:47:03 | 13/03/2025 16:47:03 | 5m, 2d 11h : 28mi | 13/03/2025 16:47:03 |  | 1a, 5m, 1d 11h : 28mi | 13/03/2024 16:47:03
202314689 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202335 | 01/09/2023 17:11:16 | Verificar fiações nos bornes e realizar as devidas modificações que se façam necessárias conforme desenhos no anexo, referente a sinalização de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 dos reguladores R01, R02 e R03 (Painéis 3F1, 3F2, 3F3). Ref: AR/OPU.DT/029/2022AR/OPU.DT/029/2022. SSAs de origem (IEE1): 202307921 202307928 202307936 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202339 | Dentro do Prazo | 3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada inspeção na DAUC-2, de modo a verificar as conexões nos bornes X209:9; X208:9 e X214:9, conforme solicitado. Os resultados obtidos estão detalhados no arquivo anexo de execução. Aguardando execução das SSAs 2023079[17,20,24,27,30,35] | Parcial #1 | ADM | 9m, 28d 11h : 52mi | 25/09/2023 16:24:31 | 27/11/2023 16:32:17 |  |  |  | 2m, 2d 7mi | 25/09/2023 16:24:31 | 27/11/2023 16:32:17
[20 empty] | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram verificadas as conexões e realizados ensaios em conjunto com a equipe da MEL1 no R01 e R02 a partir do painel dos anunciadores. Foram testados os pontos do R01 e R02, eles caíram na tela de eventos como "MONITOR TEMP FALLA" conforme anexo. O cadastro definitivo dos pontos no SCC será realizado conforme SSAs 202307921 e 202307928. As verificações e testes no T03 serão realizadas em outro documento, quando a MEL1 programar seus trabalhos no painel 3F3. | Parcial #2 | ADM | 3m, 13d 17h : 55mi | 06/12/2023 16:39:30 | 23/08/2024 10:44:59 |  |  |  | 8m, 16d 18h : 5mi | 06/12/2023 16:39:30 | 23/08/2024 10:44:59
[20 empty] | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi verificado e realizada a atuação dos pontos desde o painel 3F1, os alarmes acionaram no SCC corretamente. Resta testar o painel 3F3. | Parcial #3 | ADM | 26d 22h : 31mi | 11/09/2024 14:47:28 | 11/09/2025 14:47:28 |  |  |  | 11m, 2d 13h : 28mi | 11/09/2024 14:47:28
202401100 | ADM |  | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202404 | 22/01/2024 08:02:01 | Se solicita verificar y caso necesario gestión para solucionar el acceso a la plataforma CISCO PRIME del grupo de colaboradores del sector MEL3/SMME.DT. Es requerimiento que puedan tener acceso, a través de la plataforma mencionada, a los dispositivos de red del sistema de Central Telefónica SOPHO USD/USE para ejecutar la PIC.EE.0188-R3. | IEE3 | IEE4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202405 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Verificada existência de Grupos GRP_VIEW_SOPHO e GRP_ADMIN_SOPHO no Active Directory, porém sem atribuição de permissões de acesso associadas no Cisco Prime. Emitidas SSAs 202401214 (Prime) e 202401216(ISE) para regularização, possibilitando o acesso aos responsáveis pelos equipamentos no SAM-GE. Obs.: Respectivas permissões de acesso aos servidores deste sistema já se encontram configuradas no VCenter. |  | ADM | Fora de Prazo | 23/01/2024 08:16:00 | 23/01/2025 08:16:00 | 6m, 21d 7h : 59mi | 23/01/2025 08:16:00 |  | 1a, 6m, 21d 7h : 59mi | 23/01/2024 08:16:00
202415756 | AIM |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202440 | 01/10/2024 09:07:35 | Acompañar a personales de la empresa FASTHELP en el proceso de implementación de la solución TRELLIX en el sistema SCADA NMR5, conforme cronograma, plan de trabajo y correo adjunto. Contrato N°: 4500075530. Servicio previsto para los días 16/10/24 al 06/11/24. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202443 | Fora de Prazo | 1 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Instalado o Super Agent no ambiente PDS. Desinstalado Symantec dos equipamentos do PDS. Instalado agente, ENS e EDR nos equipamentos do PDS. |  | AIM | 3m, 10d 11h : 48mi | 25/11/2024 16:05:43 | 25/11/2025 16:05:43 |  |  |  | 8m, 19d 10mi | 25/11/2024 16:05:43
202415934 | ADM |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202440 | 03/10/2024 11:35:54 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Desconectar y aislar los puntos conforme archivo xlsx anexo. Verificar los diagramas de interconexión y funcional, adecuar los mismos de ser necesario. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | Dentro do Prazo | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram desconectados e isolados os pontos conforme solicitado. Será aberta uma nova AT para realizar os testes ponto a ponto com a MEL1. Aguardando MEL1 programar o trabalho. |  | ADM | 9m, 2d 3h : 19mi | 19/05/2025 07:35:28 | 19/05/2026 07:35:28 |  |  |  | 2m, 27d 8h : 40mi | 19/05/2025 07:35:28
202415924 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202440 | 03/10/2024 11:36:06 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Desconectar y aislar los puntos conforme archivo xlsx anexo. Verificar los diagramas de interconexión y funcional, adecuar los mismos de ser necesario. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Descableado de puntos segun anexo. |  | ADM | 4m, 28d 23h : 48mi | 13/01/2025 16:04:47 | 13/01/2026 16:04:47 |  |  |  | 7m, 12h : 11mi | 13/01/2025 16:04:47
202500637 | APV |  | M043B005 | CONSOLAS TELEFONICAS - SEMD - COTEL | 2453.003-0 | 202503 | 16/01/2025 10:56:36 | Sustituir dispositivo de audio JABRA 930 por el material de reemplazo JABRA Engage 65, adquiridos mediante GCSMIT-2769, de las 02 consolas de la SEMD. Código del material 715236. En caso de ser necesario, se contará con soporte técnico de la empresa WECOM para ajustes y correcciones (CT 4500077737). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202506 | Dentro do Prazo | 2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Foram retirados os dispositivos JABRA Engage 65 do almoxarifado, mas os modelos adquiridos não atendem plenamente à especificação técnica. Aguardando provisionamento do material correto. | Parcial #1 | APV | 1a, 6m, 22d 4h : 14mi | 31/01/2025 15:44:43 | 09/07/2025 11:29:31 |  |  |  | 5m, 6d 7h : 45mi | 31/01/2025 15:44:43 | 09/07/2025 11:29:31
[20 empty] | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Configuração das consoles atualizada para compatibilidade com os novos headsets, mas ao realizar a substituição dos dispositivos nas consoles da SEMD um dos headsets novos apresentou falha e terá de ser enviado ao fornecedor em garantia. No ínterim, permanece um dos dispositivos Jabra 930 antigos em uma console. | Parcial #2 | APV | 1a, 11m, 6d 3h : 54mi | 24/07/2025 08:10:34 | 24/07/2027 08:10:34 |  |  |  | 22d 8h : 6mi | 24/07/2025 08:10:34
202501671 | ADM | 202501537 | E116P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE - IHM LOCAL | 3003.004-0 | 202506 | 05/02/2025 08:17:55 | Realizar modificación de descriptivo, par de mensajes y Message_Type de puntos sobre los IED de VHA1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambio de descriptivo segun anexo |  | ADM | 7m, 11d 5h : 26mi | 28/03/2025 09:42:42 | 28/03/2026 09:42:42 |  |  |  | 4m, 18d 6h : 33mi | 28/03/2025 09:42:42
202506715 | AMP |  | M082C003 | GPS | 0893.035-1 | 202518 | 29/04/2025 15:00:10 | Conforme informado en la SSP 2025555, inconvenientes con el GPS, realizar el cambio del GPS de la Estación Remota. Código de Stock del GPS 719821. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | FABRICIO MARCATO | Falha no GPS não está interferindo nos dados transferidos pela estação. Atividade será realizada durante a manutenção preventiva. |  | AMP | 2a, 9m, 10d 6h : 34mi | 28/05/2025 10:51:41 | 28/05/2028 10:51:41 |  |  |  | 2m, 18d 5h : 25mi | 28/05/2025 10:51:41
202511973 | ADM |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202531 | 28/07/2025 09:17:55 | Reemplazar el equipo actualmente instalado en campo por el equipo reparado en fábrica. Verificar su funcionalidad y, en caso de funcionamiento correcto, dejarlo operativo por un período mínimo de 15 días. Si durante este período no se presentan los problemas recurrentes, encaminar el equipo retirado a IEE3 para su posterior envío a fábrica para su reparo. Los detalles del histórico pueden ser consultados en el documento anexo. Ref.: #SUP25-0801E | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Gateway foi substituído pelo atualizado em fábrica. Realizado testes com sucesso, equipamento vai ficar 15 dias em observação conforme SSA. |  | ADM | 11m, 20d 5h : 59mi | 06/08/2025 10:16:18 | 06/08/2026 10:16:18 |  |  |  | 9d 6h | 06/08/2025 10:16:18
202403861 | ADM | 202310372 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202410 | 08/03/2024 10:18:24 | Retirar do Almoxarifado o transdutor Siemens modelo 7KG9661-2FA00-1AA0 (código de estoque 70389) e Alterar o ajuste do transdutor de corrente para permitir a medição de até 800 A no transformador T4 conforme marcações no anexo. Instalar o equipamento na DAUC-F em substituição ao existente. Coordenar atividades com MEL1 (detalhes das demais execuções de transdutores no e-mail em anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202438 | Fora de Prazo | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do almoxarifado o transdutor, e encaminhado para calibração no laboratório por meio da SSA 202417046. Aguardando a definição de data para a substituição na DAUC-F. |  | ADM | 2m, 29d 15h : 52mi | 14/11/2024 08:09:28 | 14/11/2025 08:09:28 |  |  |  | 8m, 30d 8h : 6mi | 14/11/2024 08:09:28
202416568 | ADM | 202408000 | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202442 | 16/10/2024 10:52:09 | Conforme SSA de origem, solicitamos coordenar com MEL-1 e simular desde os dispositivos primários a atuação dos pontos digitais do arquivo em anexo, correspondente aos endereços IEC104 16464 e 16063. Verificar o correspondente registro com estampa de tempo em milisegundos na RTU02, SCC e SCADA e anexar arquivos na baixa da SSA. Ref. RAP 14/23, SSA 202408322. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202502 | Fora de Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Aguardando disponibilidad del sector MEL1 |  | ADM | 5m, 6d 11h : 14mi | 21/01/2025 15:31:53 | 21/01/2026 15:31:53 |  |  |  | 6m, 23d 45mi | 21/01/2025 15:31:53
202504700 | AMP |  | M082L003 | GPS | 0893.030-2 | 202514 | 31/03/2025 08:10:35 | En atención al problema de funcionamiento del GPS, detectado en la SSP 20250014 realizar el cambio del GPS de la Estación. Código de stock del GPS de reserva: 719821 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202520 | Dentro do Prazo | 1 | FABRICIO MARCATO | Falha não interfere no funcionamento da estação. SSA será realizada durante a manutenção preventiva. |  | AMP | 2a, 8m, 25d 16h : 11mi | 13/05/2025 08:28:33 | 13/05/2028 08:28:33 |  |  |  | 3m, 2d 19h : 47mi | 13/05/2025 08:28:33
202504697 | AMP |  | M083G003 | GPS | 0893.042-0 | 202514 | 31/03/2025 08:10:46 | En atención al problema de funcionamiento del GPS, detectado en la SSP 20255459 realizar el cambio del GPS de la Estación. Código de stock del GPS de reserva: 719821 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202520 | Dentro do Prazo | 1 | FABRICIO MARCATO | Estação em funcionamento normal. SSA será realizada durante a manutenção preventiva. |  | AMP | 2a, 8m, 25d 15h : 25mi | 13/05/2025 07:42:35 | 13/05/2028 07:42:35 |  |  |  | 3m, 2d 20h : 34mi | 13/05/2025 07:42:35