## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202419867 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202451 | 16/12/2024 10:07:00 | Verificar e solucionar o motivo dos canais "CTOR-OI-7233" e "CTOR-OI-7234" não permitirem realizar chamadas com o centro de controle da Eletrobras. Na condição atual não existem canais alternativos de comunicação com o CTOR. | OSO1 | MEL3 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202451 | 202513 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após ensaios, foi informado pelo Despacho que houve deslocamento do centro de Campinas para o Rio de Janeiro, sendo necessária atualização de telefones para o DDD 21, conforme anexo. Situação foi resolvida pela SSA 202504223. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 7.75 | 0.92
202500088 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202501 | 04/01/2025 14:25:37 | Verificar e solucionar falha na transmissão e recepção de infomarções com a ANDE. | OUO7 | MEL3 | MARCOS BERG | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202501 | 202502 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 04/01/25: Falha rearmou sem intervenção por parte da SMME.DT. Equipamento mantido sob observação. 06/01/25: Comunicação não apresentou nova falha, conforme relatos da OPUO.DT e OPSO.DT. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 1 | 0.25
202500253 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202502 | 07/01/2025 22:29:04 | Accionamiento de la alarma "VHA1 FOX CONDICION URGENTE" en el SCC, sin rearme. Verificado en el local LED rojo en el modulo NEBRO accionado. | OUO7 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202502 | 202503 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado accionamiento de alarma. Teleprotección con SEVH operando sin restricciones. Alarma accionada por pérdida de recepción de datos provenientes de CCN-ANDE. Informado de corte de fibra que afecta al servicio. Alarma normalizado por técnicos de la ANDE. | Dentro do Prazo |  |  | 1.82 | 5.35 | 1.32
202500539 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202503 | 14/01/2025 17:10:11 | Realizar acompanhamento ao pessoal da ANDE para verificar enlace ICCP. Atividade solicitada pela ANDE. | OUO7 | MEL3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202503 | 202504 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Enlace ICCP restablecido por personal de la ANDE. Realizados ensayos de disponibilidad en caso de fallas. Pruebas realizadas con éxito. | Dentro do Prazo |  |  | 3.32 | 20.47 | 3.17
202500677 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202503 | 16/01/2025 17:44:34 | Realizar acompanhamento ao pessoal da ANDE para verificar enlace ICCP. Atividade solicitada pela ANDE. | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202503 | 202504 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado al personal de ANDE para normalización de enlace ICCP. Servicio restablecido y operando sin fallas. Servicio ejecutado con la AT 202500689 | Fora de Prazo |  |  | 2.17 | 9.67 | 1.42
202500817 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202504 | 20/01/2025 15:32:43 | Acionamento do alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE" no SCC sem rearme. Verificado no painel local led vermelho "ALARMA URGENTE" acionado. | OUO7 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202504 | 202504 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Alarma rearmada al momento de la verificación. Alarma local del Switch 1. Teleprotección en condiciones normales de funcionamiento. En anexo registro de eventos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1.5 | 1.17
202500975 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202504 | 22/01/2025 18:52:29 | Realizar acompañamiento del personal de la ANDE, para verificar el link ICCP. Actividad solicitada por la ANDE. | OUO7 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202504 | 202509 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Enlace ICCP reestablecido por personal de la ANDE. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 4.53 | 8.93 | 4.07
202501980 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202506 | 07/02/2025 21:16:29 | Verificar e solucionar falha de comunicação através dos canais "HL2 - COSR-SE" e "HL2 - CNOS" com o ONS. | OUO6 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202506 | 202507 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Primeramente, fueron realizadas pruebas sin éxito en el equipo ubicado El. 135 - Sala Scada en conjunto con los técnicos de la operadora Claro/Embratel, posterior a esto los técnicos realizaron pruebas en SI.AA, durante estas pruebas también se determino que el tramo SI.AA - Área Industrial se encontraba en condiciones normales de funcionamiento. Posterior a esto, los técnicos de la operadora reestablecieron el servicio en el predio de la SI.AA, donde se encontraba el problema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.63 | 14.6 | 1.5
202502087 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202507 | 11/02/2025 07:27:41 | Verificar e solucionar alarme de falha na rede COPACO_COTEL_ANDE, efetuados testes e verificado que é possivel efetuar chamadas para celulares externos paraguaios, porém não é possível receber chamadas, tanto nas consoles quanto em TMR´s, ver anexo. | OUO5 | MEL3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Constatada la alarma en el multiplexador óptico ubicada en la sala de comunicaciones 60 Hz, fue comprobada alarma en COPACO Hernandarias, por lo cual se encontraba con fallas ese enlace. Reestablecido por técnicos de COPACO, quienes notificaron que se encontraba el equipo sin energía eléctrica. Posteriormente, equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 9 | 1.33
202502318 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202507 | 13/02/2025 17:03:37 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE" no SCC sem rearme. Verificado no painel local led vermelho "ALARMA URGENTE" acionado. | OUO7 | MEL3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202507 | 202508 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se verificaron las alarmas del FOX 515 y se constató una falla externa en la ES-CAR. En consecuencia, se informó a despacho de carga para que gestione la intervención de los técnicos de mantenimiento de la ANDE. Posterior a la intervención, la alarma fue rearmada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.5 | 0.42
202502403 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202508 | 17/02/2025 05:19:02 | Verificar e solucionar canais de comunicação Hot-line 1 e 2 do Despacho de carga com o CNOS e CORN-SE indisponíveis. | OUO5 | MEL3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202508 | 202508 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizados testes de comunicação via hotline com CNOS e CORN-SE com sucesso, utilizando de dispositivo telefônico conectado diretamente aos switches da ONS. Em contato com o Despacho de Carga, este informou que o serviço normalizou ainda no mesmo dia antes do início do expediente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.13 | 0.32
202502858 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202509 | 24/02/2025 15:50:48 | Verificar telefone ramal 2980 (4º Piso - OPS.DT) está com cabo rompido. | OUO5 | MEL3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S3.12 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202509 | 202509 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Refeito conexões cabo do telefone ramal 2980, realizado os testes e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.5
202502952 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202509 | 25/02/2025 14:35:30 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE" no SCC sem rearme. Verificado no painel local led vermelho "ALARMA URGENTE" acionado. | OUO7 | MEL3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202509 | 202509 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada alarma referente a sincronismo proveído por equipo GPS al FOX (ALCAR, INPUT 11), durante verificación de Logs del FOX el equipo GPS recuperó el sincronismo, pasando el FOX a alarma de condición No Urgente con posterior rearme. En anexo Log del evento. Emitida SSA 202502993 para verificación del equipo GPS. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1.33
202503232 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202510 | 06/03/2025 08:54:05 | Verificar solucionar motivo pelo qual Console assistente 50Hz está travada. Obs.: Realizado reset sem êxito | OUO5 | MEL3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202510 | 202510 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada desconexão do cabo USB que liga a Console ao HUB de dispositivos, conforme verificado nos logs. Cabo foi conectado novamente, após procedimento, Console apresentou funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.5 | 1 | 0.5
202503285 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202510 | 07/03/2025 09:29:39 | Verificar y solucionar motivo por el cual el ramal 3606 localizado en la cota 139 en la sala de supervisión de ESAI no funciona. | OUO5 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S3.12 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202510 | 202510 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reparacion de enmienda oxidada en cableado telefonico. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.38 | 0.4 | 0.43
202503327 | STE |  | N022A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.018-8 | 202510 | 07/03/2025 16:06:52 | Detectado falla en el funcionamiento del teléfono, asociado al ascensor. Tono intermitente. | OUO5 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202510 | 202511 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção e testes no local, foram constatados pequenos cortes na comunicação devido ao cabo do monofone. Após substituição do mesmo, realizados testes de ligação com a CCR, foi apresentado funcionamento satisfatório. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.5 | 3.5 | 0.75
202503337 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202510 | 08/03/2025 01:15:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones analógicas referente al nivel de la estación CAPANEMA se encuentra inválido en el STH. | OSO1 | MEL3 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202510 | 202512 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado en estación central intermitencias en el recibimiento de datos desde la estación remota capanema por defectos en su sistema de alimentación, no afectando el funcionamiento de la EC. Programado visita a la estación y posterior normalización de las intermitencias con SSA derivada 202503472(D). Normalizado. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.67 | 3.5 | 0.67
202503868 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202512 | 17/03/2025 04:27:47 | Verificar e solucionar alarme de falha na rede COPACO_COTEL_ANDE, efetuados testes e verificado que é possivel efetuar chamadas para celulares externos paraguaios, porém não é possível receber chamadas, tanto nas consoles quanto em TMR´s | OUO6 | MEL3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202512 | 202512 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado alarma en central Telefónica. Contactado con personal de COPACO, informado que están con problemas en la troncal de Hernandarias. Servicio Normalizado por técnicos de Copaco, alarma en central telefónica rearmada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.17 | 0.33
202503953 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202512 | 17/03/2025 17:49:28 | Verificar/Solucionar indisponibilidade total do circuito 02 da ROP (Rede Operativa ONS – Itaipu). Risco: Queda do circuito 01 e consequente PERDA dos hotlines entre Salas de Controle e PERDA dos dados de supervisão. | OUO6 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202512 | 202512 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Acompanhado técnico da empresa Claro para verificação de roteador e modem do circuito 02 da ROP, que encontrou e resolveu falha no módulo de comunicação serial do roteador 02. Verificado com o Despacho de Carga o reestabelecimento da comunicação pelos hotlines do circuito 02. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.2 | 3.77 | 0.42
202504311 | STE |  | M043B005 | CONSOLAS TELEFONICAS - SEMD - COTEL | 2453.003-0 | 202512 | 23/03/2025 15:34:47 | Verificar motivo por el cual se apago la consola de Senior sin motivo aparente. Obs.: Verificado en regla USB con las luces de salida apagadas. | OUO7 | MEL3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202512 | 202513 | 0 | 0 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | Verificado cabo de alimentación desconectado de la tomada 220v. Reconectado y asegurado conexión del cabo de alimentación. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1.43 | 0.33 | 1
202504802 | STE |  | M045C001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.003-6 | 202514 | 31/03/2025 10:19:48 | Verificar/solucionar indisponibilidade da telefonia móvel restrita na Barragem Principal. Estão ativos alarmes de fonte de alimentação nos registros da Central Sopho. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202514 | 202514 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Executados testes conforme manual de instruções do equipamento, constatado módulo PSU com defeito. Feita a substituição do módulo por reserva armazenada na Sala de Comunicações 50Hz, reestabelecendo a rede TMR da Barragem Principal. Liberado para uso. Módulo PSU-MLD defeituoso enviado para ILA2 sob SSA 202504958. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 3.5 | 2.08
202505394 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202515 | 07/04/2025 06:12:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones analógicas referente al nivel de la estación CAPANEMA se encuentra inválido en el STH. | OUO5 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202515 | 202515 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado estación vía EC tecmes en condición normal de operación. Conforme informado por GSS, las informaciones de estación capanema son recibidos actualmente vía EC DualBase, para el efecto fue emita SSA 202505435. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.67 | 2 | 0.83
202506049 | STE |  | M084A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-11 MONDAY | 1479.027-4 | 202516 | 15/04/2025 08:19:00 | Reducir tiempo de procesamiento y envío de datos de la estación R11. | OSO0 | MEL3 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202516 | 202516 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na estação e servidor pcdWeb, identificados pontos de melhoria. Ajustada taxa de repetição no serviço de processamento de dados tcp e atualizado programa do datalogger com menor atraso entre tentativas de transmissão. | Dentro do Prazo |  |  | 3.6 | 2 | 0.35
202506752 | STE |  | M047F001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS | 2386.003-3 | 202518 | 30/04/2025 07:02:12 | Verificar e solucionar motivo de acionamiento do alarme "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", sem rearme. | OUO7 | MEL3 | MARCOS BERG | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202518 | 202519 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado atenuación del canal 2 en los enlaces entre IED y Conversores Electro-ópticos de la SEMD y FURNAS, los mismos se ajustan dentro del rango de sensibilidad de los equipamientos. Alarma rearmada sin intervención. Equipamientos normalizados. PRUEBAS SUGERIDAS CON ALARMA ACTIVA PARA FUTURAS FALLAS: - LOOPBACK TEST EN EL IED DE FURNAS (EN CONJUNTO CON MEL1) - RESET DEL CONVERSOR ELECTRO-ÓPTICO EN FURNAS | Dentro do Prazo |  |  | 6.47 | 7.53 | 4.02
202507543 | STE |  | M084A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-11 MONDAY | 1479.027-4 | 202521 | 20/05/2025 08:39:52 | Verificar e solucionar motivo da perda de informação da estação R11. Último horário recebido às 04h do dia 20/05. | OSO1 | MEL3 | GIOVANI DE FRANCESCHI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO MARCATO | 202521 | 202522 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA: 202507685. Equipamento em funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.33
202507703 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202521 | 22/05/2025 07:27:16 | Verificar e solucionar a ausência de dados hidrológicos no PCDWeb desde ontem às 15:00 para as estações com transmissão por satélite. | OSH1 | MEL3 | MARIANA MARIA WERLANG | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO MARCATO | 202521 | 202521 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado servidor PCD-VM01 del STH, constatado falta de datos de todas las estaciones con transmisión satelital. Realizado verificación y detectado servidor sin comunicación externa del link wan utilizado por el proxy Siri, administrado por la SI. Contactado a SITT.AA quienes informaron posteriormente, falla en la puerta fisica. Posterior a eso fue normalizado. Test con resultado satisfactorio. Obs: Realizado consulta a SI sin respuesta conforme anexo. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.75 | 6.75 | 0.67
202507698 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202521 | 22/05/2025 07:42:18 | Verificar solucionar motivo pelo qual as informações da estação estão invalidas. | OUO5 | MEL3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202521 | 202521 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ausencia de datos relacionado con servidor virtual en la EC del STH. Atendido con SSA 202507703. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.08
202507699 | STE |  | M085D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - HOTEL CATARATAS | 1479.014-5 | 202521 | 22/05/2025 07:42:34 | Verificar solucionar motivo pelo qual as informações da estação estão invalidas. | OUO5 | MEL3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202521 | 202521 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ausencia de datos relacionado con servidor virtual en la EC del STH. Atendido con SSA 202507703. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.08
202508500 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202523 | 04/06/2025 09:09:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe señalización de falla en el link E1 de la ANDE y COPACO en la consola SOPHO LINKS E1 - COPACO_COTEL_ANDE. Obs: prueba de comunicación sin éxito. | OUO6 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202523 | 202526 | 0 | 1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Tronco 02: realizados ensaios junto da SMIN.DT e da SITT.AA sob a SSA 202508531, chegando à conclusão de que caso o modem óptico falhe chamadas conseguem sair via SBC para o Paraguai, mas não é possível receber telefonemas devido à indisponibilidade do piloto da COPACO. Tronco 05: serviço reestabelecido pela ANDE. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.33 | 0.16
202508738 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202523 | 08/06/2025 09:13:41 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está acionado no SCC o alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE" sem rearme. Verificado no painel local led vermelho "alarma urgente" e no painel GPS alarmes "MAJ" e "MIN". | OUO7 | MEL3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202523 | 202524 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado alarme relacionado ao sincronismo provido pelo GPS, conforme atendimento pela SSA 202508739, onde foi realizado reset e atualização de data e hora no GPS. Após procedimentos, foi constatada desativação dos alarmes no FOX. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1.17
202508739 | STE |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202523 | 08/06/2025 10:02:09 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está acionado no GPS alarmes "MAJ" e "MIN". | OUO7 | MEL3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202523 | 202524 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário realizar reset do equipamento e atualização da hora e data. Após procedimentos, alarmes foram desligados e o GPS voltou a funcionar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.92
202509010 | STE |  | N079A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.028-0 | 202524 | 11/06/2025 11:52:16 | Telefone do elevador E-30 está tocando sem parar. Fora do gancho. | OUO6 | MEL3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202524 | 202524 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Verificado telefone, constatado defeito no aparelho, realizado a substituição, utilizado telefono proveniente da desmontagem do edifício de manutenção. Enviado para sucata com DM 70038452 Realizados testes, com resultados satisfatório, e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.5 | 1.5 | 0.5
202509078 | STE |  | N010A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.008-0 | 202524 | 12/06/2025 08:39:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o telefone do elevador E-10 encontra- se inoperante. | OUO6 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | 202524 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Inspecionado aparelho, observado que o cabo entre aparelho e monofone estava avariado. Substituído cabo. Aparelho em condições de uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.17 | 4 | 0.17
202509116 | STE |  | N023A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.019-6 | 202524 | 12/06/2025 10:29:41 | Verificar telefone do elevador com volume muito baixo. | OUO6 | MEL3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | 202540 | 0 | 1 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada substituição do aparelho por modelo de parede, instalado na cabina, em conjunto à execução da SSA 202514215. Aparelho utilizado foi retirado durante desmobilização do edifício de produção. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 1.5 | 1
202509128 | STE |  | N078A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.027-9 | 202524 | 12/06/2025 11:31:41 | Verificar anormalidade na botoeira de emergência do elevador E-29. Quando atuado a emergência não sinaliza na CCR. | OUO6 | MEL3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | 202524 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no CDTE-20A, observada normalização do circuito de alarme, conforme indicação da CCR. Alarme em funcionamento normal, equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL | 0.17 | 4 | 1
202509606 | STE |  | M084A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-11 MONDAY | 1479.027-4 | 202525 | 21/06/2025 11:09:09 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones de nivel y variación R11 se encuentrán inválidos | OUO5 | MEL3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202525 | 202528 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação, observada potencial falha de bateria. Verificada condição da estação de backup, em funcionamento normal. Coordenada migração da coleta de dados para a estação Backup. Alimentação substituída conforme SSAs derivadas. Estação em funcionamento normal. | Fora de Prazo |  |  | 0.13 | 0.75 | 1
202509822 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202526 | 25/06/2025 07:16:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual la comunicación con CTOR - HOTLINE, se encuentra inoperante. | OUO6 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação dos alarmes da central MxONE, e de alarmes no FOX515, sem observar alarmes referentes ao hotline CTOR. Em contato com Furnas, informado que houve uma perturbação na rede de comunicação deles. Hotline restabelecido pela equipe de Furnas. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 2 | 0.25
202509824 | STE | 202509821 | M071C001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS | 2327.004-5 | 202526 | 25/06/2025 07:42:42 | Dar apoyo para verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", sin rearme. IED RED670 del tablero 2R2 con led "Falla com. canal 2" encendido. Equipo referente a la línea de interconexión MD-FI1. Evento reincidente, conforme SSA 202419192. | MEL1 | MEL3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202526 | 202526 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado falso contacto en conector macho blindado RJ45 del conversor electro-óptico de la Subestación de FURNAS correspondiente al canal con alarma. Realizado sustitución del conector con defecto. Pruebas satisfactorias. Alarma rearmada. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 4 | 2.33
202509968 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202526 | 27/06/2025 08:07:44 | Verificado que não está recebendo chamadas da margem direita nas consoles e TMR's. Observação: Inspecionado a console SOPHO LINKS - COPACO_COTEL_ANDE e confirmado o link E1 da COPACO fora. | OUO6 | MEL3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202526 | 202526 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado problemas en llamadas con entrada vía 02. Informado por personal de COPACO de problemas en enlace de Fibra Óptica. Posteriormente informado restablecimiento de enlace por parte de COPACO. Recepción de llamadas normalizada. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.5 | 1 | 0.25
202510296 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202527 | 02/07/2025 10:06:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el HOTLINE ubicado en la sala de control de los GD-03 y GD-04 se encuentra con falla, ubicado en la elevación 133. | OUO2 | MEL3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202527 | 202532 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Inspecionado aparelho, constatada falha no microfone. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 1 | 1.33
202510743 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202528 | 09/07/2025 15:21:24 | Verificar y solucionar falla de recepción de datos de la estaciones hidrometeorológicas con comunicación satelital. Ultimo horario de recepción de datos 11h00m | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO MARCATO | 202528 | 202529 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado falha na recepção de dados das estações com transmissão por satélite. Estações com transmissão via GSM e rádio IP com funcionamento normal. Emitida SSA derivada para MEL4 para análise: 202510754. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 1.83 | 0.5
202510858 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202528 | 10/07/2025 16:47:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Despacho de Carga não consegue estabelecer comunicação com a ANDE via Hotline. Obs.: Hotline e Hotline 3 estão indisponíveis. | OUO6 | MEL3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no COTEL, sem indicação de problemas nas linhas com ANDE. Efetuado contato com ANDE para inspeção nos equipamentos deles. Normalizado hotline 1 conforme SSA 202510908. Com SDC, confirmado funcionamento normal dos hotlines com ANDE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.25 | 0.5
202510868 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202528 | 10/07/2025 20:21:00 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible realizar ni atender llamadas vía TMR. | OUO5 | MEL3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema de TMR e central telefônica, não foi observado alarme referente a TMR ou placas associadas no conjunto. Observado que a antena 01, em frente à CCR, estava desativada. Reativada antena, normalizando o funcionamento na CCR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 1 | 0.7
202510908 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202528 | 11/07/2025 09:53:32 | Verificar y solucionar motivo por el cual Despacho de Carga no consigue establecer comunicación con ANDE via Hotline. Ref: SSA 202510858 | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202528 | 202528 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado canal del HotLine con fallas. Realizado reinicio de la placa SUBH1 del Fox 515 VHA. Servicio normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 1.5 | 1.17
202510966 | STE |  | M043B005 | CONSOLAS TELEFONICAS - SEMD - COTEL | 2453.003-0 | 202528 | 11/07/2025 17:08:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual no se puede realizar comunicación vía Consolas telefónicas correspondientes al senior y asistente de la SEMD, así como tampoco vía TMR. | OUO7 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202528 | 202529 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada falla en inversor principal de alimentación del sistema COTEL, realizada sustitución de inversor por otro igual retirado de almacenes, conforme indicado por SMIN.DT, en SSA derivada, instalado equipo de transferencia automática ATS. Realizadas pruebas simulando falla en inversores, con resultados satisfactorios. Se solicita actualización de diseños en SSA relacionada. OBS. Equipo inversor con falla enviado a laboratorio para reparación con SSA relacionada. | Fora de Prazo |  |  | 4 | 10.5 | 2.58
202512054 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202531 | 29/07/2025 14:18:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "FOX 515 A ALARME URGENTE" sin rearme. | OUO5 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202531 | 202531 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Enlace normalizado sin intervención. Identificado origen del problema, en switch btcosw1 de SCADA, con apoyo de MEL-4. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.83
202512821 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202532 | 09/08/2025 05:15:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comunicação com CTOR - HOTLINE se encontra inoperante. | OUO6 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202532 | 202533 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 09/08 - Verificado camino del canal de comunicación. El equipo FOX-SEFI indica una falla remota del canal en la placa LOMIF. Canales alternativos no completan la llamada. Testado salida vía 03 sin inconvenientes. Indica problema en operadora o destino de llamada. 10/08 - Normalizado canal principal. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 1.5 | 0.67
202512969 | STE |  | N009A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.007-2 | 202533 | 13/08/2025 11:12:28 | Verificar y solucionar motivo por el cuál el ramal 3709 ubicado dentro de la cabina del elevador se encuentra inoperante. | OUO5 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202533 | 202537 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificado que cabo com sinais de alarme, telefone e antenas TMR que atendia os elevadores E-09, E-22, E-23 e E-24, entre os CDTEs 0-6A e 0-6B (5º piso do EDP) e os CDTEs 0-7A e 0-7B foram retirados conforme reforma do EDP. Realizada reunião com SOCM.DT e SMIN.DT, para avaliar providências. Conforme SSA 202513844 , 202513807 e 202513863 , realizada conexão de cabo entre o DG-01 e os CDTE 0-7, normalizando o ramal. Cabos instalados pela SOCM.DT. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 1 | 0.25
202513640 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202535 | 25/08/2025 08:18:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual el canal "COPEL - 6480" se encuentra inoperante en las consolas del despachante de transmisión y de producción. Verificar el canal "COPEL - 6882" motivo por el cual no es posible seleccionar la opción 4 (Región oeste). | OSO1 | MEL3 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202535 | 202537 | 0 | 1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 2025/35: Verificado linhas e solicitado suporte ao fornecedor do sistema. 2025/37: Feito acompanhamento ao fornecedor do sistema para aplicação de correção (SSA 202514152), canal "COPEL - 6882" funcionando normalmente. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1.42 | 8.25 | 0.5
202513780 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202535 | 26/08/2025 16:26:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual al recibir llamadas del ramal 3329 correspondientes al elevador E-29 figura al receptor que la llamada proviene del ramal 9800. Al intentar llamar al ramal 3329 esta llamada es derivada a otro ramal y no al telefono que se encuentra en el elevador. No es posible realizar llamadas al elevador. | OUO6 | MEL3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na configuração do ramal 3329, identificado que o ramal foi alterado para uso no Edifício de Manutenção. Desfeita configuração anterior, realocado número 3329 para o elevador E-29, e configurado ramal 3533 para o telefone do edifício de manutenção. Testados ambos os aparelhos, em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL | 1.1 | 3 | 2.43
202513844 | STE | 202513807 | T010A001 | PAINEL ANUNCIADOR DE ALARMES | 3096.001-0 | 202535 | 27/08/2025 11:10:12 | Realizar conexiones para normalización de comunicación entre anunciador de alarmas y elevadores del EDP E22, E23, E24 y E09. Ref. SSA202513807 y SSA202512969. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202535 | 202537 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizadas conexões no DG01 e no CDTE-07. Restabelecido sinal de alarme dos elevadores. Cabo lançado por SOCM.DT | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 21.17 | 1.17
202513863 | STE | 202513807 | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202535 | 27/08/2025 15:31:55 | Realizar conexão de cabo telefônico de 50 pares em DG1 para reconectar alarme, TMR e telefone dos elevadores E22, E23, E24 e E09. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S2 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202535 | 202536 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada conexión de cable telefónico de 50 pares en el DG1, montado para el efecto el Bloque Vertical 04 y realizadas las conexiones correspondientes con los bloques horizontales de las alarmas y teléfonos de todos los elevadores y antena ERB del elevador E09. En anexo lista de conexión en el BV-04 de los ítems mencionados. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 37.17 | 3.83
202514215 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202536 | 03/09/2025 17:24:35 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os telefones dos elevadores, E-09, E-22 e E-24 estão inoperantes. | OUO5 | MEL3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202536 | 202537 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Observado corte de cabo de alarme e telefone entre DCTE-07B e elevadores 09 e 24. Observado telefone do elevador 22 com problema no alto-falante. Cabeamento novo para alarme e telefone instalado por obras, efetuada conexão no CDTE-07B. Aparelho telefônico do E-22 substituído. Todos os equipamentos em condições normais de operação, liberados para uso. Cabeamento instalado pela equipe da SOCM.DT, telefone utilizado veio dos recuperados antes do início da reforma no EDP. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 4 | 20.25 | 1
202514924 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202538 | 17/09/2025 14:28:39 | Llamada a través del canal ANDE-HL quedó activa impidiendo la comunicación. | OSO0 | MEL3 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202538 | 202538 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada chamada presa no Control ONE referente ao circuito deste HOTLINE, foi realizado encerramento manual por linha de comandos. Após procedimento, linha foi testada e aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.17 | 4 | 0.5
202515480 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202539 | 27/09/2025 17:06:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Despacho de Carga não consegue estabelecer comunicação com a ANDE via Hotline. | OUO5 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202539 | 202540 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada ligação presa no canal do HOTLINE com a ANDE, foi efetuado encerramento de chamada no servidor de forma manual. Após procedimento, linha foi normalizada e liberada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.03 | 0.5
202516661 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202542 | 17/10/2025 15:08:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionado o alarme "ITAIPU TIE LINK URGENTE" no quadro FOX 515 da Subestação de FURNAS. | OUO7 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado alarma accionada por Holdover. Realizado transición de fuente de sincronismo a fuente primaria nuevamente desde el gerenciador FOX-MAN. Alarma rearmada. En anexo log de eventos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.42
202516713 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202542 | 19/10/2025 09:43:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual esta accionado la alarma "ITAIPU TIE LINK URGENTE" en el tablero FOX 515 de la Subestación de FURNAS. | OUO7 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado falla en fuente de sincronismo. Realizado transición de fuente de sincronismo a fuente primaria nuevamente desde el gerenciador FOX-MAN. Alarma rearmada. Normalizado. En anexo log de eventos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.5 | 1.33
202516940 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202543 | 23/10/2025 14:33:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Hot-line 1 da sala do despacho de carga não completa a ligação com o CORS-SE e não recebe ligações tambem. | OUO6 | MEL3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S3.12 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202543 | 202544 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado reset físico deste canal nos roteadores, após procedimento, linha foi normalizada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202517166 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202544 | 28/10/2025 02:41:27 | Verificar e solucionar motivo dos TMRs Alcatel Lucent modelo 8254 não apresentarem sinal de rede, aparecendo a mensagem "fora de cobertura". | OUO5 | MEL3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202544 | 202544 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificada ausência de sinal de TMR na CCR e outras localizações, constatadas placas DCC com status de erro (23,11 - 24,1 - 24, 3 - 24,15 e 31,11). Após realização de reset nas placas, foi observada normalização do sinal de TMR nestas localizações. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.75 | 4.5 | 0.75
202517170 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202544 | 28/10/2025 07:42:02 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o canal "COPEL - 6882" da console do despachante de transmissão e o canal "COPEL - 6882" e "COPEL - 6480" da console do despachante de produção não habilitam a seleção da opção 4 (Região Oeste) para efetiva ligação. Obs.: o canal "COPEL - 6480" da console do despachante de transmissão está em condição normal. | OSO1 | MEL3 | FELIPE NEPOMUCENO DA SILVA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202544 | 202551 | 0 | 1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Em conjunto com fabricante (Conforme derivada 202518652), identificada duplicidade em registro de volume referente aos canais de comunicação citados. Entendemos que esta duplicidade confundia o processamento de sinal DTMF do atendimento automático da COPEL. Retirada duplicidade e reiniciados consoles. Efetuados testes na comunicação via estes canais, com sucesso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.92 | 3.67 | 1.08
202517433 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202544 | 31/10/2025 11:05:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual está accionada la alarma "VHA1 FOX CONDICION URGENTE" sin rearme. Informados por DC que HOTLINE con ANDE se encuentra indisponble. | OUO7 | MEL3 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202544 | 202546 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado accionamiento de alarma. Teleprotección con SEVH operando sin restricciones. Alarma accionada por falla externa en ES-CAR, normalizado sin intervención durante la inspección. En anexo registro de alarmas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.22 | 1.5 | 1.52
202517535 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202545 | 03/11/2025 14:36:39 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Ramal 2316 del elevador E16 se encuentra inoperante. | OUO5 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202545 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção, constatado que telefone estava fora do gancho, o que paralisa a linha. Recolocado o telefone no gancho, e realizados ensaios de comunicação, com resultados satisfatórios. Telefone liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1.5 | 0.5 | 0.67
202517733 | STE |  | G001B012 | QUADRO 2PBTXT5 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 2300.001-0 | 202545 | 06/11/2025 07:25:43 | Realizar conexión de cables de fibra optica que fueron reemplazados. | OUO7 | MEL3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó la fusión de fibras ópticas en el enlace de comunicación entre la central de protección de barras de 500 kV de la SEMD y el tablero 2PBTSTX. La tarea comprendió la instalación del DIO, preparación y empalme de fibras, y verificación de la continuidad óptica, logrando la normalización de la comunicación. Obs: Los materiales utilizados fueron provistos por MEL1. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 9.75 | 1.5
202517734 | STE |  | G001B006 | UNIDADE CENTRAL PROTEÇÃO BARRAS A/B - RELÉ 11 - 7SS5220 | 2290.001-3 | 202545 | 06/11/2025 07:26:54 | Realizar conexión de cables de fibra óptica reemplazados. | OUO7 | MEL3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó la fusión de fibras ópticas en el enlace de comunicación entre la central de protección de barras de 500 kV de la SEMD y el tablero 2PBTSTX. La tarea comprendió la instalación del DIO, preparación y empalme de fibras, y verificación de la continuidad óptica, logrando la normalización de la comunicación. Obs: Los materiales utilizados fueron provistos por MEL1. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.75 | 1.5
202518646 | STE | 202518615 | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202548 | 24/11/2025 07:35:13 | Solicito apoio para a realização da fusão do cabo de fibras ópticas responsável pela comunicação entre Itaipu e o ONS. O cabo foi danificado acidentalmente pela empresa responsável pela reforma do edifício de produção. | MEL4 | MEL3 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202548 | 202548 | 1 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusion de fibras opticas reutilizando DIO y accesorios existentes. Enlace restablecido. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 2.5 | 1.17
202518738 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202548 | 24/11/2025 16:33:15 | Hotline entre Itaipu e CNOS com problemas, quando CNOS liga para Itaipu não completa chamada, porem o contrario esta funcionando (Itaipu p/ CNOS). | OSO1 | MEL3 | MAICON ROBERTO ROZALEM FRANCO | S3.12 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202548 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram realizados ensaios de ligações telefônicas para CNOS partindo diretamente dos Roteadores da CLARO/EMBRATEL localizados na sala de Telecomunicações 60Hz, onde foi constatado problema no roteador 1. Foi aberto chamado para a operadora, conforme anexo, técnico orientou reset do Roteador 1. Após procedimento, linhas foram normalizadas e liberadas para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.25
202519059 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202549 | 02/12/2025 07:34:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as estações satelitais não estão transmitindo dados. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202549 | 202549 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Nuestros servicios STH estuvieron funcionando con normalidad en todo momento. La interrupción observada en las comunicaciones no se originó en nuestro sistema, sino en una incidencia externa del operador Orbcomm. Según los reportes anexados, el proveedor tuvo una falla doble que afectó temporalmente el tráfico de datos. El servicio ya fue normalizado y actualmente el sistema STH opera con total normalidad. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.83 | 5.67 | 0.5
202519373 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202549 | 06/12/2025 09:19:07 | Veirificar e Solucionar alarme de "FOX 515 alarme não urgente".Obs.: FOX A e B (Elev. 124) acionados. | OUO5 | MEL3 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202549 | 202550 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no sistema de gerenciamento FOXMAN, alarmes ativos referentes a "Qualidade de comunicação degradada" nos equipamentos da SEFI. Alarmes permaneceram ativos por mais de 24h, indicando falha recorrente durante o fim de semana. Em anexo, lista de alarmes do sistema inteiro (Retirada dia 09/12/25). Nenhum alarme ativo no momento. | Fora de Prazo |  |  | 0.15 | 0.33 | 1.18
202519904 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202551 | 18/12/2025 11:06:23 | Verificar/Solucionar imposibilidad de realizar y recibir llamadas al CTOR atravez de la consola CTOR-HL | OSO1 | MEL3 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202551 | 202552 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme relatado en SSA derivadas, luego de intervención en el sistema de multiplexores FOX-SEFI, se confirmó con despacho de carga la normalización del canal CTOR-HL. Sistema COTEL en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202519940 | STE |  | M047C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEMD | 1243.001-3 | 202551 | 18/12/2025 16:55:59 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DESPACHO DE CARGA NO CONSIGUE ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LA ANDE VIA SISTEMA HOT LINE | OUO7 | MEL3 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado falso contacto en fusible localizado en el DG3, realizado ajuste y normalización de la comunicación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 0.67
202519948 | STE | 202519904 | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202551 | 19/12/2025 09:38:31 | Verificar/solucionar placa de comunicação LOMIF no equipamento FOX 515, em Furnas, por conta de perda de comunicação hotline e alarmes de comunicação na referida placa. Alarmes em anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202551 | 202552 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificado enlace com loop lógico, a partir do gerenciador FOXMAN, observada normalização do alarme. Realizada visita a Furnas para verificar sinal de E1 no enlace. Instalado adaptador no canal de TX para teste com osciloscópio, e verificada normalização do canal E1 durante ensaio. Ensaio no RX gerou alarme urgente (Perda de sinal) durante a desconexão (comportamento esperado). Normalizadas conexões, equipamento em operação, sem alarmes. Em anexo, formas de onda e alarmes obtidos nos ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 10 | 4.25 | 2.58
202519960 | STE | 202519904 | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202551 | 19/12/2025 09:44:21 | Verificar/solucionar placa de comunicação LOMIF no equipamento FOX 515, em Furnas, por conta de perda de comunicação hotline e alarmes de comunicação na referida placa. Alarmes em anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202551 | 202552 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no FOXMAN para avaliar se a falha poderia ser na LOMIF instalada no SEFI-A. Ensaio de loop lógico realizado com sucesso, sugerindo que a placa não possui defeito. durante ensaio em Furnas, observada normalização do canal ao desconectar e reconectar TX para avaliar com osciloscópio. FOX UHI em condições normais de operação. Ver SSA 202519948 para outros detalhes. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.28
202520115 | STE |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202552 | 25/12/2025 08:27:26 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está acionado no SCC o alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE" sem rearme. Verificado no painel local led vermelho "alarma urgente" e no painel GPS alarmes "MAJ" e "MIN". | OUO7 | MEL3 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202552 | 202601 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado falla en fuente de sincronismo. Ejecutado reinicio Fuente GPS TS3600 con posterior rearme, sistema normalizado. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 1.25
202600188 | STE | 202600067 | D044A004 | PAINEL DE SINCRONISMO - PSINC | 3240.004-0 | 202602 | 07/01/2026 07:07:17 | Dar apoyo al personal de Furnas para inspección en el GPS debido a falla de sincronismo en el SEP-765kV. | MEL1 | MEL3 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado apoyo para verificación del GPS. Fue migrado enlace de fibra para el canal de reserva. Quedará en monitoreo por el personal de FURNAS. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 6.5 | 1.17
202600770 | STE |  | N002A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.001-3 | 202604 | 20/01/2026 00:08:16 | Verificado durante inspección que el teléfono del ascensor se encuentra inoperante. | OUO5 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202604 | 202604 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Verificada la falla funcional en el teléfono correspondiente al elevador 02, de ramal 2302, posteriormente fue cambiado por uno nuevo dejando asi de vuelta el equipo funcional y liberado para su uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 2 | 0.5
202600819 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202604 | 21/01/2026 05:13:18 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE" no SCC sem rearme. Verificado no painel local led vermelho "ALARMA URGENTE" acionado. | OUO7 | MEL3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202604 | 202604 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Servicio realizado conforme previsto, constatada la alarma relacionada al sincronismo proveído por el GPS con posterior reinicio y normalización de la misma, quedando así el equipo funcional y liberado para su uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 0.83
202600888 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202604 | 21/01/2026 17:14:32 | Os canais de comunicação "COPEL - 6882" e "COPEL - 6480" não estão funcionando, tanto pela console do despachante de transmissão quanto de produção. Ao utilizar os canais a ligação corta e consta como chamada não atendida. Utilizado o TMR para chamar com sucesso. | OSO0 | MEL3 | JOAO FELIPE MONTEMEZZO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604 | 202604 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após verificação da entrada e saída de chamadas para o Brasil via código 03, constatada indisponibilidade de serviço prestado pela operadora telefônica. Solicitado apoio técnico à SITT.AA e SGIT.AD, que formalizaram abertura de chamado à operadora. Serviço reestabelecido pela manhã do dia 22/01/2026. Comunicação pelos canais "COPEL - 6882" e "COPEL - 6480" funcionando, segundo despachantes da OPSO.DT. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.58 | 1.5 | 0.25
202519057 | STE |  | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202549 | 02/12/2025 06:44:17 | Verificar/Solucionar indisponibilidade das informações da estação hidrológica de Porto Capanema e Estações S Francisco, Carapa, Santa Maria, Guaíra e Cataratas | OSO1 | MEL3 | ALISSON LUCAS DOS SANTOS BORTOLANZA | S1.2 | Programável | Urgente | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202549 | 202549 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Vinculado con falla de SSA 202519059, Nuestros servicios STH estuvieron funcionando con normalidad en todo momento. La interrupción observada en las comunicaciones no se originó en nuestro sistema, sino en una incidencia externa del operador Orbcomm. Según los reportes anexados, el proveedor tuvo una falla doble que afectó temporalmente el tráfico de datos. El servicio ya fue normalizado y actualmente el sistema STH opera con total normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.33 | 0.5
202508662 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202523 | 06/06/2025 16:26:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual as informações da estação de CAPANEMA estão inválidas no MSH desde às 06h do dia 05/06/2025. | OSO1 | MEL3 | BRUNO HENRIQUE ALVES TEMPORIM | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | 202529 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado falha no sensor limnímetro. Emitida SSA derivada para troca do sensor: 202508888. | Dentro do Prazo |  |  | 9.83 | 0.67 | 0.5
202516698 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202542 | 17/10/2025 18:17:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono del elevador E-22 no funciona. Ramal 2322. | OUO5 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | realizada verificação no elevador, confirmado telefone inoperante. Verificado no CDTE-07A, constatado que o cabo referente ao elevador 22 estava desconectado. Reconectado cabo do elevador 22, e confirmado funcionamento normal do aparelho. Retirado aparelho antigo desativado pela SSA 202514215. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 2 | 0.42
202519053 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202549 | 02/12/2025 10:45:10 | Verificar/Solucionar problema de de comunicação no canal CNOS - HL1. Não foi possível estabelecer comunicação com o CNOS através deste canal. | OSO1 | MEL3 | ALISSON LUCAS DOS SANTOS BORTOLANZA | S3.12 | Urgente | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuada verificação, problema já foi resolvido pela SSA 202518738. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.25
202204234 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202212 | 21/03/2022 16:28:53 | VERIFICAR / SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS RAMALES 3927 Y 3928 NO ESTÁN FUNCIONANDO (GERENCIA Y SECRETARÍA - OPUE.DT - 4TO PISO.) | OUO0 | MEL3 | ROCA HAHN MARCELO ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202212 | 202513 | 0 | 1 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado reinicio de los ramales en las central telefonica. Realizado reinicio fisico de los mismos. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4.5 | 1.08
202313976 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202334 | 22/08/2023 15:49:41 | Realizar manutenção corretiva no TMR de modelo G566 e o S/N 0003576200885, ramal 4885 que está recebendo chamadas, porém não está realizando ligações para outros ramais. | MEL2 | MEL3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202334 | 202539 | 0 | 1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Aparelho reparado pela ILA2. Feitos testes de funcionamento, com resultados satisfatórios. Entregue ao usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.66
202401616 | STE |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202405 | 31/01/2024 07:59:05 | Favor verificar y solucionar inconsistencia de datos del sensor fluviometrico | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202405 | 202523 | 0 | 2 | FABRICIO MARCATO | Devido a obsolescência da rede antiga do STH, e conforme descrito na SSA relacionada 202403154 da MCI1, não será realizada a reparação na tubulação do sensor limnímetro. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 6.25 | 6 | 4.42
202405240 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202414 | 03/04/2024 09:55:43 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NO ELEVADOR 4 DA BARRAGEM (ID-3B) DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | 202540 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado defeito intermitente no sinal, foi instalada antena nova (SM na aba documentos), reparo nas conexões e substituídos módulos de proteção. Após procedimentos, sinal de TMR foi normalizado. Obs: a antena retirada ficará de posse da MEL4 para utilização em ensaios. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 17.25 | 1.08
202407713 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202420 | 17/05/2024 17:26:45 | Aparelho TMR (nº 9523), com avarias gerais na carcaça, bateria com baixa retenção de carga, e problemas de conexão com a rede, também apresenta problemas de voz e áudio. Nº serie OY-798303. | MAM3 | MEL3 | EVERTON LUIS MARQUES | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202421 | 202540 | 0 | 1 | PAULO NESELLO KUNZEL | Programado novo aparelho de TMR após descarte do antigo (ver SSA derivada). Aparelho com ramal 9523, modelo ALCATEL 8254, número de série RTF244801799 configurado e testado, em condições adequadas de uso. Entregue ao usuário. | Fora de Prazo |  |  | 0.74 | 1.5 | 0.23
202410560 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202427 | 05/07/2024 09:34:10 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el TMR no enciende (ramal 4858) | IME2 | MEL3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202427 | 202539 | 0 | 1 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Verificado el aparato TMR con apoyo de laboratorio sin posibilidades de reparo, se procedió al cambio de la misma por un aparato nuevo, dejando el anterior en laboratorio para reutilizacion de sus piezas (ver derivada), dejando así un aparato nuevo y funcional liberado para su uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.5 | 0.5
202411375 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202429 | 19/07/2024 07:47:31 | Acompañar a los técnicos de la empresa TELETEX (soporte del SIRI) para la instalación del agente Telegraf, para monitoreo de la maquina virtual con la aplicación VMWare ARIA | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202429 | 202512 | 0 | 1 | PAULO NESELLO KUNZEL | Constatado funcionamento com sucesso após ajustes no firewall do Siri. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.25 | 1.08
202413361 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202434 | 25/08/2024 12:37:35 | REALIZAR MANUTENÇÃO/CONSERTO DA REDE TELEFÔNICA DO TELEFONE FIXO DA SALA 5 DE MAM1, SALA LOCALIZADA NA ELEV. 127, AMC3. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202435 | 202521 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a instalação de ponto telefônico na sala 5 da SMMA.DT, na elevação 127 AMC3. Realizada a conexão do DG-2 ao CDTE-30B com ramal 3157, estabelecendo a linha no ponto da sala 5 da MAM1. Feitos testes de telefonia com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.33
202413510 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202435 | 27/08/2024 06:48:23 | Verificar solucionar RAMAL 3389 localizado en la unidad 18A, cota 98, eje BC, frente al panel PA-18A, no realiza llamada | OUO6 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202435 | 202538 | 0 | 1 | FABRICIO MARCATO | Aparelho GTE sem condições de reparo. Realizado a substituição do aparelho telefônico, conforme imagem em anexo. Testes com resultado satisfatório. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 2.1 | 2.84 | 1.66
202413631 | STE |  | M082C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BARBOSA FERRAZ | 1479.034-2 | 202435 | 28/08/2024 08:48:42 | Verificar e solucionar falha no recebimento de dados da estação de Barbosa Ferraz. Último dado recebido em 4.8.24 as 3h00. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202435 | 202505 | 0 | 1 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA: 202413720. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.66 | 1.33 | 0.42
202414823 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202438 | 16/09/2024 01:11:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o alarme "BATERIAS EM DESCARGA" não aciona no SDSC e SCADA em ocasiões de subtensão na alimentação do retificador (como no evento do dia 14/09/24). Verificado no PI Vision que o último acionamento ocorreu dia 09/05/2024 durante uma transferência de alimentação do UMCC. | OUO6 | MEL3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202438 | 202546 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após substituição do retificador pela SSA 202418013, foram executadas verificações durante ensaios no UMCC, foi constatada normalização da sinalização. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 2 | 0.75
202416821 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202443 | 21/10/2024 08:34:16 | En atención al Contrato 4500075942, referente al Proyecto de Instalación de la Telefonía en el Edificio de Mantenimiento y Expansión del CORE de la SOPHO, acompañar a los representantes de la empresa Backcom LTDA para la realización de las actividades solicitadas por la ENES.DT, que se encuentra anexada a la SSA. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202443 | 202519 | 0 | 1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Las actividades pendientes serán ejecutadas con las SSA 202506650 y 202506651, emitidas para las localizaciones específicas de los equipos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.91 | 58.08 | 1.58
202416820 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202443 | 21/10/2024 08:34:18 | En atención al Contrato 4500075942, referente al Proyecto de Instalación de la Telefonía en el Edificio de Mantenimiento y Expansión del CORE de la SOPHO, acompañar a los representantes de la empresa Backcom LTDA para la realización de las actividades solicitadas por la ENES.DT, que se encuentra anexada a la SSA. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202443 | 202519 | 0 | 2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Las actividades pendientes serán ejecutadas con las SSA 202506650 y 202506651, emitidas para las localizaciones específicas de los equipos. | Dentro do Prazo |  |  | 5.41 | 63.75 | 2.44
202416964 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202443 | 23/10/2024 17:28:35 | REALIZAR REPARO EM TMR:9519 (LEANDRO POTULSKI ) QUE APRESENTA FALHAS NO DISPLAY (DISPLAY APARENTEMENTE QUEIMADO). | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202443 | 202509 | 0 | 1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR descartado por laboratorio (sin condición de reparo). Emitido SSA 202503584 para providenciar otro aparato TMR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.34 | 0.58 | 0.59
202418653 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202447 | 23/11/2024 05:04:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interno 3121 se encuentra inoperante, localizado en la cota 92, eje CD, próximo al pozo de la turbina U11. | OUO6 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202450 | 202515 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se constato falla de gancho del ramal telefónico, realizado reparo correspondiente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 2.67 | 1
202418843 | STE |  | M085F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO DIREITO | 1479.015-7 | 202448 | 27/11/2024 14:23:43 | Verificar e solucionar dados inconsistentes de nível em Guaíra Braço Direito, conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA: 202500370 | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.08 | 0.25 | 0.17
202419174 | STE |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202449 | 04/12/2024 08:28:06 | Realizar comisionamiento del switch de CORE SOPHO-STC60-SWC03, conforme indicado en la planilla de comisionamiento 6007-83-19336-E. Contrato número 4500075942/24 "Expansión del Servicio de Telefonía IP para Oficinas, Edificios, Escritorios y Demás Locales del Área Industrial". Planilla de comisionamiento disponible en link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15382 Cronograma de actividades en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202450 | 202507 | 0 | 1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado comisionamiento del switch core SOPHO-STC60-SWC03 conforme solicitado, verificación de equipos y pruebas realizadas conforme solicitado, con resultados satisfactorios. En anexo planilla de comisionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.41 | 14.33 | 1.58
202419173 | STE |  | M039B007 | SWITCH CORE - T 50 Hz | 1496.005-8 | 202449 | 04/12/2024 08:28:08 | Realizar comisionamiento del switch de CORE SOPHO-STC50-SWC03, conforme indicado en la planilla de comisionamiento 6007-83-19336-E. Contrato número 4500075942/24 "Expansión del Servicio de Telefonía IP para Oficinas, Edificios, Escritorios y Demás Locales del Área Industrial". Planilla de comisionamiento disponible en link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15382 Cronograma de actividades en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202450 | 202507 | 0 | 1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado comisionamiento del switch core SOPHO-STC50-SWC03 conforme solicitado, verificación de equipos y pruebas realizadas conforme solicitado, con resultados satisfactorios. En anexo planilla de comisionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 14.17 | 1.58
202419384 | STE |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202449 | 06/12/2024 15:52:35 | Realizar el comisionamiento del cableado telefónico, patch panel y Rack, instalados en el predio de Hidrología de Campo. Planilla de Comisionamiento, disponible en la SDS-15384. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15384 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202451 | 202502 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10 | 6.25
202419560 | STE |  | M026A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.006-0 | 202450 | 10/12/2024 08:20:47 | Se solicita apoyo para verificar funcionamiento del sistema Busca Persona, en conjunto con la contratista Protek, debido a la necesidad de sustituir el sistema. Proyecto SASE, contrato CT 4500064363. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre/2024. Será necesario activar el sistema para verificar el accionamiento de las cornetas por cotas. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202450 | 202502 | 1 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fueron verificados las UI´s indicadas en conjunto con la contratista Protek para levantamiento de funcionalidad. Resultados en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 10 | 2.25
202419559 | STE |  | M025A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.005-2 | 202450 | 10/12/2024 08:20:57 | Se solicita apoyo para verificar funcionamiento del sistema Busca Persona, en conjunto con la contratista Protek, debido a la necesidad de sustituir el sistema. Proyecto SASE, contrato CT 4500064363. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre/2024. Será necesario activar el sistema para verificar el accionamiento de las cornetas por cotas. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202450 | 202502 | 1 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fueron verificados las UI´s indicadas en conjunto con la contratista Protek para levantamiento de funcionalidad. Resultados en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 10 | 1.17
202419557 | STE |  | M024A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.004-4 | 202450 | 10/12/2024 08:21:05 | Se solicita apoyo para verificar funcionamiento del sistema Busca Persona, en conjunto con la contratista Protek, debido a la necesidad de sustituir el sistema. Proyecto SASE, contrato CT 4500064363. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre/2024. Será necesario activar el sistema para verificar el accionamiento de las cornetas por cotas. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202450 | 202514 | 2 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Conforme solicitado, foram verificadas as UI's indicadas em conjunto com a contratada Protek para levantamento de funcionalidade. Resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 10 | 2.17
202419555 | STE |  | M023A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.003-6 | 202450 | 10/12/2024 08:21:14 | Se solicita apoyo para verificar funcionamiento del sistema Busca Persona, en conjunto con la contratista Protek, debido a la necesidad de sustituir el sistema. Proyecto SASE, contrato CT 4500064363. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre/2024. Será necesario activar el sistema para verificar el accionamiento de las cornetas por cotas. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202450 | 202514 | 1 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Conforme solicitado, foram verificadas as UI's indicadas em conjunto com a contratada Protek para levantamento de funcionalidade. Resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 10 | 1.17
202419662 | STE |  | M082O001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEQUENO MUNDO | 1479.055-1 | 202450 | 11/12/2024 11:00:24 | verificar y solucionar falta de datos de pluviómetro, no correspondiente con lecturas de lluvias en estaciones aledañas. posiblemente taponado. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202500910. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.25 | 0.5 | 0.25
202419664 | STE |  | M082V001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBA DO SUL | 1479.046-0 | 202450 | 11/12/2024 11:07:52 | verificar y solucionar atraso en transmision estación uba do sul, se verifica en Dual Base mensaje de verifica reloj de la estación. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202500912. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.5 | 0.83 | 0.25
202419863 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202451 | 16/12/2024 09:41:36 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 08. PERÍODO:06/01/2025 AL 24/01/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202452 | 202501 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizados modificação da rede TMR e deslocamento das antenas móveis nas elevações 78 e 214 de maneira a cobrir a U8. Feitos testes de cobertura e telefonia fixa e móvel nas imediações, com sucesso. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 0.9 | 0.4
202419846 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202451 | 17/12/2024 07:49:36 | verificar y solucionar estación Dual Base Puente de la amistad. sin datos | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202451 | 202502 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Constatado que o chip da operadora Personal não conecta na rede. Substituído chip por outro também da operadora Personal, porém sem sucesso. Problema resuelto con la SSA derivada 202500243, emitida para la localización del transceptor celular. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. | Fora de Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 8 | 8.75 | 3.83
202420023 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202451 | 19/12/2024 13:59:37 | SOLICITO VERIFICAR POSSIBILIDADE DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO DE TMR NUMERO 9168, MODELO G955. APARELHO APRESENTA DIFICULDADE PARA CARGA E INOPERÂNCIA DE VÁRIAS FUNÇÕES, COMO AGENDA E HISTÓRICO DE CHAMADAS. TAMBÉM SOLICITO TROCA DO RAMAL 9168 PARA O APARELHO QUE ATUALMENTE POSSUI O RAMAL 9516. | MAM3 | MEL3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202452 | 202502 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho g955 não tem condições de reparo, sendo o mesmo destinado para descarte como sucata (DM na aba documentos). Em razão disso, ramal 9168 foi programado no outro TMR mais novo, conforme solicitado pelo usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202420241 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202452 | 23/12/2024 15:48:29 | Verificar el TMR G566d, fabricante NEC, asociado al número 4790 está presentando falla intermitente de conexión de red, carga de bateria intermitente y con rotura de la carcasa. Contacto: SOTER ramal 3108/3109. | OUO6 | MEL3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202501 | 202530 | 0 | 1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituido aparato TMR descartado por Laboratorio conforme SSA derivada. Configurado nuevo aparato TMR 4790 con NS RTF224301067. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.45
202420269 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202452 | 26/12/2024 15:25:45 | Verificar y solucionar motivo por el cual el soporte del equipo de la red de comunicación TMR esta desacoplado y suspendido del techo solo por el conductor de conexión. Ubicación del equipo: Casa de fuerza, elevación 98 enfrente a los paneles EC-07 y EC-08. | OUO5 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202501 | 202502 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Reparado soporte para antena TMR y reemplazado conector RJ45 debido a filamentos expuestos por resecamiento de la aislación. Re-instalado antena TMR. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 3 | 3.2 | 2.23
202420297 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202452 | 27/12/2024 14:12:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo ( Ramal 3162 ) se encuentra inoperante. Localización: El.133, AMC 02 y eje CD. | OUO6 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202502 | 202503 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após ensaios, foi constatado problema no cabeamento telefônico sendo necessário utilização do par reserva. Realizados testes, linha liberada para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1.5 | 7.5 | 1.25
202420365 | STE |  | M082U001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - TEREZA CRISTINA | 1479.047-1 | 202501 | 30/12/2024 15:43:04 | Corrigir parâmetro limite superior do sensor de nível, para aceitar leituras superiores a 7mca. Falha constatada durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202501 | 202501 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a correção do limite máximo válido de leitura para o sensor de nível de 7mca para 15mca. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.5 | 0.5
202420378 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202501 | 31/12/2024 21:36:59 | Verificar y solucionar aparato telefónico inoperante correspondiente al ramal 3491 localizado en la elevación 179 en el (By pass) de la U12 | OUO6 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202501 | 202504 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados reparos nas conexões internas do aparelho. Após procedimento, linha foi testada e liberada para uso. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1.22 | 1.8 | 0.73
202419676 | STE |  | M082I001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO BALSA SANTA MARIA | 1479.057-5 | 202501 | 02/01/2025 08:32:40 | verificar y solucionar Estación Balsa Santa Maria. PLU DB con diferencias grandes en relación a cantidad de lluvia PLU tecmes y estaciones aledañas. posible taponamiento. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202502 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada 202500376. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.08 | 0.25 | 0.17
202500102 | STE |  | M084F002 | DATALOGGER | 1481.026-5 | 202502 | 06/01/2025 08:23:17 | Modificar parámetro ajuste de cota en +24cm conforme solicitado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | 202503 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado inicialmente parámetro "ajuste de cota" en valor 3.87 m, realizado ajuste en +24 cm conforme solicitado. Ajuste de Cota encontrado= 3.87 m. Ajuste de Cota modificado= 4.11m. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.5
202500240 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202502 | 07/01/2025 16:07:05 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, acompañar a los profesionales de la empresa DUALBASE en el soporte remoto para realizar la actualización del Aplicativo PCDWEB. Trabajo previsto para el 14/01/2025. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202503 | 202506 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada actualización del PCDWeb incorporando una nueva pestaña denominada "parámetros", dónde se configuran los valores de que indicarán batería baja y/o sensor de nivel fuera del agua y/o estación offline en las estaciones remotas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 3
202500243 | STE | 202419846 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202502 | 07/01/2025 16:40:06 | Verificar y solucionar motivo por el que no funciona la transmisión de datos utilizando SIMCard de la operadora Personal. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202502 | 202502 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Instalado Chip de la operadora TIM proveído por la SGIT.AD mediante gestión de la SMIN.DT. Nro de SIM: 89550447000027694396 Nro de linea: 45999590570 Pruebas satisfactorias. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. Obs.: Chip personal 097xxxx290 colocado en la ranura SIM2 del módem, a la espera de una solución por parte de la operadora accionada por la SGIT.AE mediante gestión de la SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 4.83 | 4 | 2.5
202500378 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202502 | 10/01/2025 14:33:14 | Favor de verificar/reparar problema del TMR Philips asociado al numero 9156, utilizado por la empresa contratista Solução Industrial, contrato 4500066024. El equipo presenta fallas en el parlante durante las llamadas. | IEQ2 | MEL3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202506 | 202506 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Como fue sustituido el TMR utilizado por la empresa contratada según SSA202500380, y el TMR ya se encontraba obsoleto, fue enviado a descarte. OBS: El ramal queda disponible para algún colaborador que necesite un TMR en el futuro. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.42
202500518 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202503 | 14/01/2025 11:15:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Puente de La amistad não está transmitindo dados de nível desde 13.1.25 as 23h. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | 202503 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Problema resuelto conforme se detalla en SSA derivada. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.83 | 1 | 0.67
202500332 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202503 | 14/01/2025 15:21:03 | Verificar motivo por el cual la bateria del TMR NEC G566 posee baja duración. Int: 9439 | ISI0 | MEL3 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202503 | 202504 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución de la batería por una nueva. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.42 | 0.42
202500550 | STE | 202500518 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202503 | 15/01/2025 08:04:54 | Verificar motivo de transmisión intermitente de datos desde la estación remota, actualmente se utiliza una SIMCard de la empresa TIM para la transmisión de datos. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | 202503 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado nivel de señal celular baja, realizada sustitución de antena, utilizada antena y cableado existente en la estación perteneciente al sistema de transmisión vía radio IP, desactivado anteriormente. Utilizada para conexión del módem celular Cable adaptador tipo N macho a SMA macho proveído por DualBase. Obs.: Cable adaptador utilizado dentro del gabinete SIMCard en uso: Operadora TIM Retirada SIMCard Personal (no funciona en la estación) del Slot "SIM2", queda en el sector Mel3. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 4.33 | 2.25
202500624 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202503 | 16/01/2025 08:52:49 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, acompañar a los profesionales de la empresa DUALBASE en el soporte remoto para realizar la segunda parte de la actualización del Aplicativo PCDWEB. Trabajo previsto para el 22/01/2025 en el periodo de la mañana. Se prevé indisponibilidad del Aplicativo PCDWEB durante las actividades de actualización (Aproximadamente 2 horas). | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202504 | 202505 | 1 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento de atividades durante atendimento remoto, conforme roteiro em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.25
202500717 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202503 | 17/01/2025 12:10:42 | Verificar e solucionar alarme de falha na rede COPACO_COTEL_ANDE, efetuados testes e verificado que é possivel efetuar chamadas para celulares externos paraguaios, porém não é possível receber chamadas, tanto nas consoles quantoem TMR´s, ver anexo. | OUO6 | MEL3 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202503 | 202504 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado problema del lado COPACO. Problema resuelto por la operadora COPACO, realizadas pruebas de funcionamiento de entrada de llamadas vía 02 con resultados satisfactorios. Sistema funcionando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.5
202500793 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202504 | 20/01/2025 11:10:42 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 09A. PERÍODO:27/01/2025 AL 07/02/2025. | MEL1 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202504 | 202505 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada alteração de posição das antenas e inspeção dos aparelhos telefônicos adjacentes. Equipamentos testados e liberados para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202500838 | STE | 202500784 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202504 | 21/01/2025 08:04:01 | Verificar motivo de transmisión intermitente de datos desde la estación remota. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202504 | 202504 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada intermitencia en registro en la red de la SIMCard de la operadora TIM. Realizada sustitución de SIMCard por otra de la operadora PERSONAL 097XXXX290 Utilizada nuevamente antena omnidireccional compatible con la frecuencia de la operadora personal. Transmisión de datos normalizada. Obs. Informado por la operadora personal el funcionamiento normal en la zona. Realizado reclamo a TIM, mediante gestiones de la SMIN.DT Antena omnidireccional utilizada disponible en la estación | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 4 | 2.33
202500865 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202504 | 21/01/2025 13:05:25 | Realizar verificación de disponibilidad y funcionamiento de los pelos oscuros de FO CFO-079, entre la CT-60Hz - rack BSO-02, DIO 14, y la SALA SCADA, rack MODEMS 2, BEO/DIO 60Hz. Posición de conectores ópticos a verificar: 17, 18, 19, 20, 23 y 24. Diseños de referencia: 6007DC15407P y 6006DC15296E. SSA relacionada: 202500864. Completar planilla en adjunto. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202504 | 202505 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificación conforme descripto. Resultados se encuentran dentro de los valores esperados. Liberado para uso. En anexo de ejecución: informe de OTDR y Resultados de Atenuación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.43 | 3.27 | 1.23
202500864 | STE |  | M048N014 | PAINEL DE COMUNICACAO BSO-02 | 2983.009-0 | 202504 | 21/01/2025 13:05:32 | Realizar verificación de disponibilidad y funcionamiento de los pelos oscuros de FO CFO-079, entre la CT-60Hz - rack BSO-02, DIO 14, y la SALA SCADA, rack MODEMS 2, BEO/DIO 60Hz. Posición de conectores ópticos a verificar: 17, 18, 19, 20, 23 y 24. Diseños de referencia: 6007DC15407P y 6006DC15296E. Completar planilla en adjunto. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202504 | 202505 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificación conforme descripto. Resultados se encuentran dentro de los valores esperados. Liberado para uso. En anexo de ejecución: informe de OTDR y Resultados de Atenuación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 3.3 | 1.27
202500917 | STE |  | M085D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - HOTEL CATARATAS | 1479.014-5 | 202504 | 22/01/2025 08:15:00 | Acompanhar equipe da MARP.CD e OPSH.DT na poda de árvores no entorno da estação de Hotel Cataratas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Orientado equipe da MARP.CD sobre possíveis árvores que podem atrapalhar o painel solar e rádio transmissor. Acompanhado o corte das árvores. Atividade supervisionada por uma equipe do ICMBio. Em anexo imagem de antes e depois do corte de arvores. | Dentro do Prazo |  |  | 3.63 | 3 | 3.5
202500912 | STE | 202419664 | M082V007 | PLUVIÔMETRO | 1482.032-6 | 202504 | 22/01/2025 08:15:16 | Verificar / solucionar falhas nas leituras de chuva. Derivada da SSA: 202419664. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.33 | 0.67
202501237 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202505 | 27/01/2025 16:39:31 | Remover o aparelho telefônico - Ramal 3340, do edifício dos bombeiros, conforme solicitado pela SOCM.DT. Contato Diego Molas R:4706 | MEL3 | MEL3 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202505 | 202505 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado a retirada do aparelho telefônico - Ramal 3340, do edifício dos bombeiros, conforme solicitado pela SOCM.DT. Aparelho em bom funcionamento, mantido em posse da MEl-3 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.67
202501342 | STE |  | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202505 | 29/01/2025 14:35:22 | Verificar y corregir: Valores de nivel de Paulistânia con diferencias de 20 cm. Ajustar en +20 cm. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado correção da opção "AJUSTE DE COTA", de forma remota, conforme solicitação do emissor. Em anexo, valor corrigido. Valor antes da correção: 3,78m. Valor após a correção: 3,98m. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.42 | 1.08 | 0.5
202501348 | STE |  | M043B040 | CONSOLAS TELEFÓNICAS - DTS - COTEL | 0417.009-0 | 202505 | 29/01/2025 15:35:36 | Retirar do almoxarifado headset sem fio Jabra (cód. estoque 715236) para equipar console telefônica de testes da MEL3 na central telefônica 50Hz. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202505 | 202508 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a retirada do material do almoxarifado e instalado na console de testes. Testes telefônicos realizados com sucesso. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 0.5 | 0.17
202501364 | STE |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 202505 | 29/01/2025 17:00:25 | Realizar conexão de cabo telefônico de 50 pares entre caixa de telefonia CDT-CBME, e rack de comunicação instalado durante reforma do edifício. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202505 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada preparação de cabo e conexão em patch panel no rack DT. Realizada conexão dos ramais no CDT-CBME referentes às salas do 1º andar no edifício do corpo de bombeiros. Instalados aparelhos de mesa substituindo aparelhos extraviados. Efetuadas conexões finais para ambulatório com SSA 202512077. | Dentro do Prazo |  |  | 2.3 | 20.5 | 3.08
202501375 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202505 | 30/01/2025 14:32:45 | Verificar motivo pelo qual ponto de antena móvel para PD da U9A cota 214 não está funcionando. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202505 | 202519 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após rastreio, constatado que o fio estava rompido no DG-2 nas proximidades do BV-43. Após reparo, antena foi testada e funcionou normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 26.5 | 2
202501419 | STE | 202501408 | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202505 | 30/01/2025 15:43:21 | Realizar fusão de óptica nos painéis CXT e SMT, de modo a permitir a comunicação remota do sensor DGA-900 via rede SIRI. | MET1 | MEL3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202506 | 202506 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusion de 2 pelos de fibra óptica en ambos extremos del cabo óptico, dentro de los paneles CXT y SMT. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 8.25 | 4 | 4
202501526 | STE |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202506 | 03/02/2025 10:43:07 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la instalación y puesta en servicio del SWC-03 del sistema de telefonía SOPHO. Contrato 4500075942/24. SSA relacionada 202419174. Planilla de comisionamiento 6007-83-19337-E (SDS-15450). Obs: Se prevé indisponibilidad de la CT-SOPHO60Hz por 20 minutos, durante la integración del nuevo Switch CORE a la red. Servicio a ser coordinado entre las áreas de SM.DT y OP.DT para ser realizado en un horario de menor impacto para los usuarios. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202506 | 202507 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento, puesta en servicio del SWC-03 lo que indisponibilizó la CT SOPHO60Hz por algunos minutos durante el mediodía (previo acuerdo entre SM.DT y OP.DT), retornando a la normalidad luego de la puesta en servicio. Sistema SOPHO funcionando normalmente. OBS.: Más información en la SSA relacionada 202419174. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.67 | 0.83
202501524 | STE |  | M039B007 | SWITCH CORE - T 50 Hz | 1496.005-8 | 202506 | 03/02/2025 10:43:10 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la instalación y puesta en servicio del SWC-03 del sistema de telefonía SOPHO. Contrato 4500075942/24. SSA relacionada 202419173. Planilla de comisionamiento 6007-83-19337-E (SDS-15450). Obs: Se prevé indisponibilidad de la CT-SOPHO50Hz por 20 minutos, durante la integración del nuevo Switch CORE a la red. Servicio a ser coordinado entre las áreas de SM.DT y OP.DT para ser realizado en un horario de menor impacto para los usuarios. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202506 | 202507 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento, puesta en servicio del SWC-03 lo que indisponibilizó la CT SOPHO50Hz por algunos minutos durante el mediodía (previo acuerdo entre SM.DT y OP.DT), retornando a la normalidad luego de la puesta en servicio. Sistema SOPHO funcionando normalmente. OBS.: Más información en la SSA relacionada 202419173. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.83
202501556 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202506 | 04/02/2025 07:01:05 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 10. PERÍODO:10/02/2025 AL 28/02/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202506 | 202506 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efetuado configuração dos jumpers no BV43 na sala de comunicação 60Hz. Alterado o posicionamento das antenas para unidade 10 nas elevações 78 e 214 conforme solicitação. Realizado inspeções nos aparelhos fixos. Testes satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.17 | 0.83
202501550 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202506 | 04/02/2025 08:03:19 | Verificar/reparar TMR correspondiente al ramal 9616, aparente falla en la batería. | MCI1 | MEL3 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202506 | 202506 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitucion de la bateria. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.25 | 0.42
202501594 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202506 | 04/02/2025 08:37:51 | Prover TMR para o colaborador MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN, matricula: 4719-0. | MEL2 | MEL3 | MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202506 | 202508 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Proveído el TMR con ramal 9156 para el colaborador MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.17 | 0.42
202501655 | STE |  | M038A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.016-5 | 202506 | 04/02/2025 16:38:12 | Realizar cambio de posición del ramal 3639, en sala de la ENEE.DT en el 1er piso del EP, debido a cambio de mesa de la usuaria del ramal. Obs.: En atención a solicitud recibida vía email en adjunto | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202506 | 202506 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste en cuadro CDTE, realizado intercambio entre el ramal 3639 y 3091, quedando el ramal 3639 con la compañera VERA HERRERO, VALERIA. Fue además asignado al usuario CALDERON MARTINEZ, ARTURO ELIAS el ramal 3091, y configurada la facilidad gemelo con el ramal TMR 4858 correspondiente al usuario. Actualizados datos en el tarifador de la central sopho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.67 | 1
202501881 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202506 | 07/02/2025 08:08:42 | Realizar el registro fotográfico de la IHM de la UPS durante 6 días, conforme ejemplo en adjunto. Incluir las lectura de tensión (OUTPUT -> VOLT), corrientes (OUTPUT -> CURR) y del gráfico de tendencia de potencia (OUTPUT -> TREND GRAPH) en el cual se observa el histórico de 24 Hs. OBS.: en la imagen dejar visible la fecha y hora. Motivo: Analizar la viabilidad de utilizar el panel de forma temporal para alimentar nuevas cargas del PAT. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202507 | 202508 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado registro fotográfico conforme solicitado. Fotografias em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.47 | 5.1 | 0.4
202501882 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202506 | 07/02/2025 08:08:58 | Realizar el registro fotográfico de la IHM de la UPS durante 6 días, conforme ejemplo en adjunto. Incluir las lectura de tensión (OUTPUT -> VOLT), corrientes (OUTPUT -> CURR) y del gráfico de tendencia de potencia (OUTPUT -> TREND GRAPH) en el cual se observa el histórico de 24 Hs. OBS.: en la imagen dejar visible la fecha y hora. Motivo: Analizar la viabilidad de utilizar el panel de forma temporal para alimentar nuevas cargas del PAT. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202507 | 202509 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado registro fotográfico conforme solicitado. Fotografías en Anexo | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 5.25 | 1.25
202501883 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 202506 | 07/02/2025 08:09:11 | Realizar el registro fotográfico de la IHM de la UPS durante 6 días, conforme ejemplo en adjunto. Incluir las lectura de tensión (OUTPUT -> VOLT), corrientes (OUTPUT -> CURR) y del gráfico de tendencia de potencia (OUTPUT -> TREND GRAPH) en el cual se observa el histórico de 24 Hs. OBS.: en la imagen dejar visible la fecha y hora. Motivo: Analizar la viabilidad de utilizar el panel de forma temporal para alimentar nuevas cargas del PAT. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202507 | 202509 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado registro fotográfico conforme solicitado. Fotografías en Anexo | Dentro do Prazo |  |  | 1.65 | 5.05 | 1.25
202501925 | STE |  | M053E005 | ALIMENTACAO | 0951.031-1 | 202506 | 07/02/2025 11:05:46 | Verificar motivo por el cual la estación remota Carapa se encuentra OFFLINE | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202506 | 202506 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Constatado falla de alimentación. Realizado sustitución de batería y regulador de carga. Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: -Utilizado regular reserva del sector. - Batería retirada queda en monitoreo para posible re aprovechamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 2 | 2.67
202501924 | STE |  | M053G005 | ALIMENTACAO | 0951.039-2 | 202506 | 07/02/2025 11:05:54 | Verificar motivo por el cual la estación remota Saltos del Guaira se encuentra OFFLINE | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202506 | 202506 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Constatado falla de alimentación. Realizado sustitución de batería y regulador de carga. Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: -Utilizado regular reserva del sector. - Batería retirada queda en monitoreo para posible re aprovechamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 2 | 2.33
202502273 | STE |  | M080B003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.001-4 | 202507 | 13/02/2025 11:30:44 | Proveer de 03 baterías (código 706880 - BATERIA SELL 12V 18A/H 181X77X167MM) para realizar ensayos de vibración, con 03 acelerómetros, en las estructuras de concreto de la presa conforme solicitado por ENCC.DT y CEASB.DT da Itaipu Parquetec. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202507 | 202511 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Solicitadas baterías en almacenes y entregadas para realización de ensayos, conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.5
202502271 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202507 | 13/02/2025 15:08:04 | Solicito fornecimento de aparelho TMR para o colaborador Savio Silva Jardim /4728-1 da MEG3. | MEG3 | MEL3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202507 | 202517 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se ha programado un nuevo TMR con el ramal 9244, SM en la pestaña de documentos. Tras las pruebas, se entregó el TMR al emisor de la SSA, como se muestra en el anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.08 | 0.42
202502270 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202507 | 13/02/2025 15:08:13 | Solicito fornecimento de aparelho TMR para o colaborador Eliezer Pereira do Amaral /47350 da MEG3. | MEG3 | MEL3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202507 | 202517 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se ha programado un nuevo TMR con el ramal 9225, SM en la pestaña de documentos. Tras las pruebas, se entregó el TMR al emisor de la SSA, como se muestra en el anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.42
202502346 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202507 | 14/02/2025 16:11:48 | Instalar linha e aparelho telefônicos para novo usuário, conforme solicitação da gerência da ENEE.DT. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202508 | 202517 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Instalado nuevo aparato telefónico con el Ramal 3081. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4.33 | 0.5
202502358 | STE |  | M082K008 | LIMNÍMETRO | 0395.059-4 | 202507 | 14/02/2025 16:12:48 | Verificar / Solucionar, falhas nas leituras de chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme anexo "TAQUARA 11022025". Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 2 | 1.17
202502357 | STE | 202418021 | M082Q001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO PARAISO DO NORTE | 1479.052-6 | 202507 | 14/02/2025 16:12:57 | Verificar / Solucionar, falhas nas leituras de chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme anexo "Paraiso do Norte". Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.67
202502356 | STE | 202420137 | M082R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO SAO JOSÉ | 1479.049-5 | 202507 | 14/02/2025 16:13:06 | Verificar / solucionar, falhas nas leituras de chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme anexo "PORTO SÃO JOSE 11022025". Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.67
202502355 | STE | 202501196 | M083E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.030-2 | 202507 | 14/02/2025 16:13:17 | Verificar / Solucionar falhas nas leituras de chuva. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme anexo "NOVA SANTA ROSA 13022025". Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 4.83 | 2 | 1.17
202502353 | STE | 202420142 | M082D008 | LIMNÍMETRO | 0395.044-1 | 202507 | 14/02/2025 16:13:29 | Verificar / Solucionar motivo de falha de leituras de nível. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do limnímetro e 100m de cabo. Limpeza da tubulação e parametrização do datalogger, opção "Ajuste de Cota" para 2,21m, conforme a leitura da régua limnimétrica. Número de série do sensor retirado: LC00165. Sensor retirado será encaminhado para o fabricante Dualbase para análise. Número de série do sensor instalado: LCA01350. Fornecido pela SMIN.DT. Sensor retirado será encaminhado ao fabricante para verificação em garantia. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.83 | 0.5
202502400 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202507 | 16/02/2025 20:20:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionado o alarme "ITAIPU TIE LINK" no quadro FOX 515 da Subestação de FURNAS. | OUO7 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202508 | 202509 | 0 | 1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado sistema en condiciones normales de funcionamiento actualmente, luego del rearme de la alarma en fecha 19/02. En caso de nuevos eventos se aplicaran las recomendaciones remitidas por la SMIN.DT en ssa derivada. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 6.33 | 1.75
202502434 | STE |  | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202508 | 17/02/2025 11:25:01 | En atención a la mudanza del Rack del proyecto "Panel de la Plaza de la Técnica" al 1er piso del predio de Bomberos, prestar apoyo a la SO.DT realizando nuevamente la fusión de la Fibra Óptica de 12 pelos en el DIO del Rack. Posterior a la fusión realizar test de la Fibra Óptica conforme planilla adjunta. Se adjunta además la planilla de comisionamiento 6007-83-19003-P de referencia. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202508 | 202509 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada fusión de fibra óptica en el RACK de 19" del 1er piso del predio de los bomberos conforme solicitado, utilizados DIO para pared y pigtails reaprovechados proveídos por la SO.DT. Pruebas satisfactorias conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 18 | 0.83
202502502 | STE |  | M084E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO CAPITAN ORTIZ | 1479.024-9 | 202508 | 18/02/2025 10:09:44 | Reposicionar sensor de nivel por descenso del embalse en la Terminal Remota Puerto Capitán Ortiz. Sensor fuera del agua actualmente | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202514 | 202513 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada actividad conforme solicitado. Servicio ejecutado con SSA derivada. Estación transmitiendo datos con normalidad. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 1 | 0.5
202502522 | STE |  | M082D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.021-0 | 202508 | 18/02/2025 14:16:15 | Verificar e solucionar motivo que o pluviômetro não registra chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com acúmulo de sujeira na área de captação. Efetuado limpeza do equipamento e testes de funcionamento utilizando a opção "Flag de Testes" do datalogger. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.48 | 1.5 | 0.95
202502537 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202508 | 18/02/2025 15:42:54 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el teléfono fijo de la colaboradora VICEZAR OVIEDO, ADRIANA MAYARA no tiene tono. El teléfono esta ubicado en el primer piso, edificio de producción. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202508 | 202512 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se reemplazó el aparato telefónico y se asignó un ramal disponible a la colaboradora. Asimismo, se solicitó el catastro en el organigrama, fue asignado el 2643. Las pruebas fueron exitosas. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2.67 | 1
202502536 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202508 | 18/02/2025 15:43:07 | Cambio de batería a los TMRs R. 4763 y R. 9246 perteneciente al cuerpo de bomberos. Solicitud realizada por MARIN , CRISTHIAN. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202508 | 202508 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la inspección de las baterías, se constato que se encontraban en mal estado y se comprobó la poca duración. Fueron sustituidas ambas baterías. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.42
202502605 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202508 | 19/02/2025 15:17:01 | Acompañar a ENCC.DT y representantes de Itaipu Parquetec en trabajos de instalación de sensores aceleométricos para mediciones, conforme solicitado. Ver adjunto. Fecha prevista: 20/02/25. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202508 | 202513 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Preparado materiais e ferramentas para fornecer apoio à equipe da ENCC.DT e Itaipu Parquetec, e após a realização dos trabalhos feita a devolução de materiais ao almoxarifado. Ensaios realizados com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2.27 | 1.63
202502682 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202508 | 20/02/2025 14:43:31 | Acompañar a representante de la empresa Backcom en la verificación del sistema de TMR, debido a ausencia de tono de llamada en ciertas ocasiones, principalmente entre TMR. Previsto para el 24/02/25. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202509 | 202509 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado acompañamiento conforme solicitado, no fue posible resolver el problema ya que se requerirá una intervención en el sistema que provocará intermitencia en el servicio. Problema será resuelto con SSA 202502835 y 202502836 emitidas para tal efecto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202502836 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202509 | 24/02/2025 11:29:32 | Acompañar al representante de la empresa Backcom en el reinicio del Servidor 50Hz, debido a defecto de tono de llamada de los TMR. Contrato CT-4500075942. Durante el reinicio, habrá indisponibilidad momentánea del servicio de telefonía hasta que asuma el servidor backup. Luego del reinicio del Servidor 50Hz, habrá nuevamente indisponibilidad momentánea del servicio para regularizar la configuración. Se sugiere realizar el servicio en un horario de menor impacto para los usuarios. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202509 | 202511 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Defecto en tono de llamada solucionado con SSA 202502835, no fue necesario el reinicio del servidor. Realizadas verificaciones en el servidor posterior a la ejecución de actividades de la SSA 202502835. Sistema Sopho en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.67 | 1
202502835 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202509 | 24/02/2025 14:16:36 | Acompañar al representante de la empresa Backcom en el reinicio de la shelf 23 del sistema DECT de la Central Telefónica 50Hz, debido a defecto intermitente de tono de llamada de los TMR. Contrato CT-4500075942. Durante el reinicio, habrá indisponibilidad de las antenas de TMR vinculadas a la CT-50Hz. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202509 | 202511 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, reiniciada shelf 23 y solucionado el defecto en el tono de llamada que afectaba al sistema. Sistema sopho en condiciones normales de funcionamiento | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.17 | 0.67
202502857 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202509 | 24/02/2025 16:06:54 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 06. PERÍODO:10/03/2025 AL 21/03/2025. | MEL1 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado instalación de antenas móviles y verificación de teléfonos fijos en las cotas 78 y 214 para atender el PD de la Unidad 6. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.53 | 0.7
202502861 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202509 | 24/02/2025 16:27:00 | Substituir bateria 07 do banco da UPS01, por estar com alta resistência interna, medida na SSP 20251285. Avaliar, caso necessário, remoção da bateria e redução da tensão de flutuação do banco até disponibilidade de sobressalente. Realizar nova medição da resistência interna do banco. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202510 | 202510 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas novas medições, foi constatado que todas as baterias estão em condições normais, não sendo necessária nenhuma substituição, conforme relatório em anexo. Obs: A bateria solicitada foi devolvida para o estoque (SM e DM na aba documentos). | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 4 | 2
202502869 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202509 | 25/02/2025 09:56:39 | Verificar e solucionar por qual motivo a campainha do ramal 2442 não está funcionando. Localizado: El. 144, eixo CD, U02. | OUO1 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202509 | 202510 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado a troca da campainha, utilizado estoque do setor. Realizado envio para almoxarifado com DM: Feito testes com resultados satisfatórios, conforme vídeo em anexo. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 0.5 | 0.5
202502900 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202509 | 25/02/2025 16:20:11 | Verificar Aparato tmr interno 4879, ya que no retiene carga de batería.- | MEL1 | MEL3 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202509 | 202511 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato TMR y detectado deterioro en batería. Realizado sustitución y posterior test, resultado satisfactorio. Normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202502993 | STE |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202509 | 26/02/2025 11:06:01 | Verificar alarma presente en panel del equipo TS3600, verificada con SSA relacionada alarma urgente generada en el equipo FOX por falla del GPS. En anexo Logbook del FOX515 dónde se observa el evento referente al GPS (ALCAR, INPUT 11). | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202509 | 202513 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Alarma verificada en el FOX515: perdida momentánea del sincronismo, al momento de realizar la verificación del GPS TS3600 no se encontraron alarmas activas. Fuente de sincronismo en condición normal de operación. Sistema normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.67
202503051 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202509 | 28/02/2025 07:59:15 | Solicito trasladar el interno 3679, por cambio de mesa dentro de la SMIT.DT | IMA0 | MEL3 | ALDERETE BRITEZ RODRIGO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202510 | 202510 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado troca de ramal do número 3679 para o 3704 no CDTE, conforme solicitado, feito os testes com resultados satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.83 | 0.67
202503129 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202509 | 28/02/2025 10:37:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Ramal: 2129) se encuentra inoperante, ubicado en la elevación 92 próximo al pozo de la turbina de la UG09. | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202510 | 202510 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Verificado funcionamento normal da linha telefônica, todavia constatado que a campainha não estava soando, realizado ajustes e testado com resultados satisfatório. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 1.67 | 0.92
202503121 | STE |  | M082S008 | LIMNÍMETRO | 0395.040-4 | 202509 | 28/02/2025 16:29:00 | Corrigir diferença entre a leitura do sensor e a régua limnimétrica, constatada durante atividade preventiva SSP: 20250525. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | 202510 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado durante SSP: 20250525, diferença entre a leitura da régua e o sensor limnímetro. Efetuado a correção no datalogger, da opção "Ajuste de Cota", de 0,04m para -0,05m. Informado, via aplicativo "whatsapp", a equipe da OPSH.DT, referente ao ajuste. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.83 | 0.6
202503119 | STE | 202501085 | M082L007 | PLUVIÔMETRO | 1482.015-4 | 202509 | 28/02/2025 16:29:12 | Verificar e solucionar a falha no registro de chuvas. SSA derivada: 202501085. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | 202510 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro. Efetuado a limpeza do equipamento. Substituído o sifão, conforme descrito na SSA: 202503276. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "Ponte Capanema 26022025" em anexo. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.42
202503111 | STE | 202502178 | M082N007 | PLUVIÔMETRO | 1482.016-6 | 202509 | 28/02/2025 16:29:19 | Verificar e solucionar a falha no registro de chuvas. SSA derivada: 202502178. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | 202510 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro. Efetuado a limpeza do equipamento. Substituído o sifão, conforme descrito na SSA: 202503278. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "Porto Capanema 26022025" em anexo. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.83 | 0.42
202503009 | STE |  | M084B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.014-2 | 202509 | 28/02/2025 16:29:25 | Em conjunto com o pessoal de segurança do trabalho, apresentar novas técnicas para acesso seguro ao pluviômetro e painel solar da estação hidrometeorológica de Ponte da Amizade. Obs: Tais procedimentos, após aprovados, farão parte dos novos procedimentos de segurança adotados na Itaipu para manutenções corretivas/preventivas de estações do STH, quando for necessário. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202510 | 202542 | 0 | 1 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada a inspeção na estação, e com o apoio da Segurança do Trabalho (RHSS.AD), representada por Edwin Ricardo De Souza, foram desenvolvidas novas técnicas de amarração de escadas e o uso de EPIs para trabalho em altura, como cinto de segurança e trava-quedas retrátil, garantindo a execução segura da manutenção. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 6.34 | 1.34
202503267 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202510 | 06/03/2025 18:01:31 | Verificar solucionar aparato tmr 4831, no agarra señal. | OUO6 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202511 | 202512 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | El TMR se encontraba funcionando de vuelta a la hora de inspeccionar. Posible problema de placa en central SOPHO. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.33 | 1.67 | 0.42
202503263 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202510 | 06/03/2025 18:02:00 | Verificar/solucionar teléfono fijo inoperante ( RAMAL 3285 ), ubicado en la El.128, eje AB, unidad 15. | OUO6 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | 202511 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada oxidação nos cabos e terminais, efetuados reparos e substituição das conexões. Após procedimentos, linha foi testada e liberada para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.5 | 1 | 0.5
202503278 | STE |  | M082N007 | PLUVIÔMETRO | 1482.016-6 | 202510 | 07/03/2025 07:51:37 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | 202510 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "Porto Capanema 26022025" em anexo. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.5
202503276 | STE |  | M082L007 | PLUVIÔMETRO | 1482.015-4 | 202510 | 07/03/2025 07:51:40 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | 202510 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "Ponte do Capanema 26022025" em anexo. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.83 | 0.33
202503277 | STE |  | M082S007 | PLUVIÔMETRO | 1482.017-8 | 202510 | 07/03/2025 07:51:44 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | 202510 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "São Francisco Falso 27022025" em anexo. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.25
202503274 | STE |  | M082T007 | PLUVIÔMETRO | 1482.018-0 | 202510 | 07/03/2025 07:51:59 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | 202510 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem São Francisco Verdadeiro 27022025" em anexo. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.5
202503281 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202510 | 07/03/2025 08:36:20 | Verificar impossibilidade de receber e efetuar chamadas através do TMRs na área do 4 piso, jusante, ME. Sr. Drayton ciente. | OUO0 | MEL3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202510 | 202512 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada análise de registros de alarmes na central Sopho, sem nada registrado sobre a antena cobrindo a área mencionada. Ao inspecionar o local, antena A8 se encontrava ligada e conectando ao aparelho, mas sem possibilitar comunicação. Feito reset lógico, reestabelecendo suas funcionalidades. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202503284 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202510 | 07/03/2025 09:22:20 | Realizar intercambio de interno entre el 2704 y 2520 por reubicación de mesa. Local 2do piso SMME.DT MEL-3. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202510 | 202511 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la modificación en el caja de ramales telefónicos. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 3.33 | 0.83
202503075 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202511 | 10/03/2025 08:41:19 | Favor realizar instalación de dos teléfonos fijos con un mismo ramal a ubicarse en la UPAC, en el taller de carpintería y la oficina de la misma. | MCI2 | MEL3 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | 202514 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Feitos jumpers no DG-2 e no ADT-2, disponibilizado ramal 3782, instalados 2 telefones de mesa, 1 telefone de parede industrial e 1 campainha externa. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 14.5 | 0.75
202503368 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202511 | 10/03/2025 08:49:10 | Verificar impossibilidade de receber e efetuar chamadas através dos TMRs na cota 98, Unidade 06. | MEL1 | MEL3 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202511 | 202512 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada análise de registros de alarmes na central Sopho, sem nada registrado sobre a antena cobrindo a área mencionada. Ao inspecionar o local, antena DB se encontrava ligada e conectando ao aparelho, mas sem possibilitar comunicação. Feito reset lógico, reestabelecendo suas funcionalidades. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202503371 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202511 | 10/03/2025 10:12:27 | Favor verificar el ramal 3979 que no esta en funcionamiento. El problema es reincidente. El colega Pablo Romero se encuentra en conocimiento. | MCI1 | MEL3 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202511 | 202511 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Ante la obsolescencia de los teléfonos digitales se acordó con el usuario el cambio del ramal digital 3979 a analógico, verificada disponibilidad de circuito analógico, realizadas configuraciones necesarias en la sala de comunicación 60 Hz y ajustes en el CDTE 1B par 26 así cómo en el punto de conexión final. Sustitución de aparato telefónico. Obs.: No fue posible instalar un teléfono IP debido a la ausencia de señal inalámbrica de la red SIRI en la ubicación del usuario | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8.25 | 0.58
202503399 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202511 | 11/03/2025 07:07:21 | Solicita-se instalação de novo ramal telefônico para Romina Quintana na sala Gestão de Projetos, 1º Piso do Edifício de Produção, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | 202511 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Instalado novo aparelho telefônico com ramal 2653. Após testes, linha foi aprovada e liberada para uso. (SM na aba documentos). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.5
202503472 | STE | 202503337 | M051G005 | ALIMENTACAO | 0951.008-7 | 202511 | 11/03/2025 08:14:13 | Verificar estación remota que entra en modo off-line de forma intermitente. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202511 | 202512 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado que a bateria não segura carga. Realizado a troca da bateria. Realizado testes de carga e acompanhamento com resultado satisfatório. Utilizado bateria disponível no setor, com testes de carga satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 9.17 | 3 | 1.67
202503477 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202511 | 11/03/2025 13:36:01 | Acompañar a representantes de la empresa Ampere (CT 4500067768/2022) en la verificación remota del sistema de Sismología y Acelerometría para la importación de datos desde el servidor NAM para el servidor SISMO1. Previso para la semana 202511. Para el acceso remoto será creada una sala de reunión virtual vía MS Teams. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202511 | 202512 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, verificado sistema con el representante de la empresa Ampere. Verificado con el representante métodos de importación de datos desde los acelerómetros y sismómetros. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.25
202503592 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202511 | 12/03/2025 10:08:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Puente de la Amistad não esta registrando dados de chuva ocorridos > 22.2.25 na região. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202512 | 202512 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada limpieza del pluviómetro que se encontraba obstruído, así también la sustitución del sifón conforme se relata en SSA relacionada. Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 3 | 1.5 | 2.33
202503606 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202511 | 12/03/2025 12:05:12 | Encontrado telefone fixo inoperante, ramal 2433, que se encontra dentro do cercado do transformador TB1, na cota 144. | OUO5 | MEL3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | 202540 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho inoperante devido à obsolescência e longo tempo de uso, foi necessário substituir o telefone por um novo. Após procedimento, linha foi testada e aprovada para uso. Obs.: o aparelho inoperante foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 2 | 4 | 1.5
202503610 | STE |  | M045B010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.004-2 | 202511 | 12/03/2025 14:40:20 | Durante atendimento da SSP 20252574, foram constatadas as seguintes antenas de TMR inoperantes na SEMD: ID-19 - próximo à guarita e ID-23 - primeiro térreo do Edifício da SEMD, com cabo deteriorado. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | 202511 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado reset da antena ID-19 no DECT Manager e reparo no cabo e substituição do conector da antena ID-23. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202503537 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202511 | 13/03/2025 08:34:55 | Montar tablero a prueba de intemperie con digitalizador, sistema de alimentación, GPS y accesorios de manera a colectar los datos de un sensor sismológico modelo 40T. Instalar de manera provisoria en la RN Itabó. Corresponde al proyecto de elección de un nuevo local para la antigua estación descomisionada Pikyry (ITF-06). CT 4500067768/2022. Montaje previsto para la semana 2025/12. El sistema debe permanecer colectando datos durante 7 días. Luego devolver los materiales para stock. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202511 | 202513 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado montaje de tablero conforme solicitado en fecha 17/03/2025. El sistema quedó colectando datos por una semana. Imágenes del montaje en anexo. Equipos desmontados en fecha 24/03/2025, previamente realizada colecta de datos. Datos entregados al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipos devueltos a almacenes para stock. | Fora de Prazo |  |  | 7.33 | 13 | 6.58
202503671 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202511 | 13/03/2025 08:47:01 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, acompañar a los profesionales de la empresa DUALBASE en el soporte remoto para realizar la segunda parte de la actualización del Aplicativo PCDWEB. Trabajo previsto para el 18/03/2025 en el periodo de la mañana. Se prevé indisponibilidad del Aplicativo PCDWEB durante las actividades de actualización (Aproximadamente 2 horas). | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202512 | 202517 | 0 | 1 | PAULO NESELLO KUNZEL | Efetuado ajuste dos registros importados da base de dados TECMES. Validado correto funcionamento do sistema junto à OPSH e GSS. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.5 | 7.5
202503709 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202511 | 13/03/2025 11:14:35 | Solicita-se mudança de localização do ramal 3097, para uso de Aldo Insfran ENES, no primeiro piso do Edifício de Produção, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | 202511 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada mudança de localização do ramal, conforme solicitado. Após ensaios, linha foi testada e liberada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202503781 | STE |  | M082W007 | PLUVIÔMETRO | 1482.031-4 | 202511 | 14/03/2025 08:15:17 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202512 | 202512 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pela SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "PORTO QUERENCIA 12032025" em anexo. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 11 | 1.33 | 0.42
202503810 | STE |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202511 | 14/03/2025 11:26:10 | Acompañar a representante de la empresa Backcom en la verificación de la fuente de alimentación A del SWC-03 del rack CT-60Hz debido a presentar falla. Contrato CT4500075942. Fecha prevista: lunes 17/03/25. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | 202512 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento de verificação, constatado defeito no módulo de fonte. Informado pelo técnico da Backcom que será providenciado acionamento de garantia para substituição. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202503758 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202511 | 14/03/2025 14:18:12 | Se solicita la verificación del TMR Alcatel Lucent debido que el mismo no está encendiendo. | ILA4 | MEL3 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202512 | 202512 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Constatado defecto de la base de carga del TMR. Realizada la reparación de la base. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.42
202503839 | STE |  | M087A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.007-4 | 202511 | 14/03/2025 16:34:01 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202512 | 202512 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 1 | 2.42
202503836 | STE |  | M084E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.010-5 | 202511 | 14/03/2025 16:35:15 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202512 | 202512 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 1 | 3.25
202503869 | STE | 202502374 | M082W007 | PLUVIÔMETRO | 1482.031-4 | 202512 | 17/03/2025 07:35:08 | Verificar / Solucionar o motivo pelo qual o pluviômetro, não registra chuva. Referente a SSA derivada: 202502374. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202512 | 202512 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro. Efetuado a limpeza do equipamento. Substituído o sifão, conforme descrito na SSA: 202503781. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "PORTO QUERENCIA 12032025" em anexo. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.5
202503945 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202512 | 17/03/2025 16:40:06 | Debido a los eventos ocurridos durante la desenergización total de la UPS para mantenimiento preventivo, colectar los eventos y secuencias de maniobras registradas en la UPS (fecha 08/01/2025). | IEQ2 | MEL3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | 202513 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada coleta das configurações e eventos, conforme solicitado. Segue anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.68 | 1.13 | 0.82
202503944 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202512 | 17/03/2025 16:40:14 | Debido a los eventos ocurridos durante la desenergización total de la UPS para mantenimiento preventivo, colectar los eventos y secuencias de maniobras registradas en la UPS (fecha 08/01/2025). | IEQ2 | MEL3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | 202513 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada coleta das configurações e eventos, conforme solicitado. Segue anexos. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.75
202503943 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202512 | 17/03/2025 16:40:20 | Debido a los eventos ocurridos durante la desenergización total de la UPS para mantenimiento preventivo, colectar los eventos y secuencias de maniobras registradas en la UPS (fecha 08/01/2025). | IEQ2 | MEL3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | 202513 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada coleta das configurações e eventos, conforme solicitado. Segue anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.03 | 0.88
202503995 | STE |  | M094A001 | RACK DE COMUNICAÇÃO ONS - STC 60HZ | 2983.045-7 | 202512 | 18/03/2025 10:01:10 | Instalar el DIO con el nombre/etiqueta "MODEMS 2" en el nuevo rack ONS, conforme a los detalles del documento adjunto. El material está disponible en la ENES.DT (Renan). Este servicio está relacionado con el traslado del panel ONS y sus servicios asociados desde la sala del SCADA NMR5 a la sala TELECOM 60 Hz, con el fin de liberar la sala SCADA para su reforma civil y la futura implementación de la sala de pruebas del nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202513 | 202513 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado instalación de DIO y fusión de fibra óptica en el RACK ONS conforme diseños anexos, adicionalmente fue instalado una bandeja con 3 conversores electro-ópticos. Fusionado 8 pelos de fibra óptica a sus respectivos pigtails (reserva 4 pelos sin fusionar). Realizado medición de potencia óptica (Resultados en anexo). Pruebas satisfactorias, liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 9.27 | 1.33
202504023 | STE |  | M044G004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.007-0 | 202512 | 18/03/2025 14:22:58 | Verificar/Solucionar falla en la conexión a la estación de sismologia. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202512 | 202514 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituido Radio Transceptor por defecto del mismo. Configurado y testado nuevo radio. Liberado para uso. Emitida SSA 202505000 para reparación del radio con defecto. | Dentro do Prazo |  |  | 7.67 | 2.25 | 10.67
202504038 | STE |  | M094A001 | RACK DE COMUNICAÇÃO ONS - STC 60HZ | 2983.045-7 | 202512 | 18/03/2025 15:03:29 | Realizar fusión de fibra óptica CFO-247, entre el tablero "Modems 2", DIO "RACK ONS", ubicado en la Sala SCADA y el tablero "RACK ONS", DIO "MODEMS 2", ubicado en la CT-60Hz. Diseños de referencia: 6007-DC-15255-P (2B) R0 y 6006-DC-15296-E (9A) R0. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202513 | 202513 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado instalación de DIO y fusión de fibra óptica en el RACK ONS conforme diseños anexos, adicionalmente fue instalado una bandeja con 3 conversores electro-ópticos. Fusionado 8 pelos de fibra óptica a sus respectivos pigtails (reserva 4 pelos sin fusionar). Realizado medición de potencia óptica (Resultados en anexo). Pruebas satisfactorias, liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 9.27 | 1.33
202504033 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202512 | 18/03/2025 15:03:39 | Realizar fusión de fibra óptica CFO-247, entre el tablero "Modems 2", DIO "RACK ONS", ubicado en la Sala SCADA y el tablero "RACK ONS", DIO "MODEMS 2", ubicado en la CT-60Hz. Diseños de referencia: 6007-DC-15255-P (2B) R0 y 6006-DC-15296-E (9A) R0. OBS: solicitar apoyo a MEL4 para acceder al panel. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202513 | 202513 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado instalación de DIO y fusión de fibra óptica en el Modems 2 conforme diseños anexos. Fusionado 6 pelos de fibra óptica a sus respectivos pigtails (reserva 6 pelos sin fusionar). Realizado medición de potencia óptica (Resultados en anexo). Pruebas satisfactorias, liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 15.97 | 1.08
202504083 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202512 | 19/03/2025 08:55:07 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 01. PERÍODO:31/03/2025 AL 15/04/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202513 | 202515 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado instalación de antenas móviles y verificación de teléfonos fijos en las cotas 78 y 214 para atender el PD de la Unidad 1. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.83
202504221 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202512 | 20/03/2025 14:37:02 | Verificar falla de recibimiento de datos fluviometricos en la estación Puente de la Amistad segun imagen en anexo. Ultimo dato 20.03.2025 a las 0h15 | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202512 | 202514 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificada estación remota con problemas de transmisión de datos, realizados ajustes conforme se detalla en SSA derivada. Estación remota transmitiendo datos normalmente. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 2.33 | 4 | 1.83
202504223 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202512 | 20/03/2025 14:50:05 | Actualizacion de numeros telefonicos para llamar a CTOR de las consolas de la SDC. CTOR-1: (021) 2446-9233 CTOR-2: (021) 2446-9443 | OSO1 | MEL3 | BENEGAS ORTIZ NESTOR ARTEMIO | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | 202512 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada atualização dos números de discagem dos botões para chamar CTOR, conforme solicitado. Efetuados testes com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202504254 | STE |  | M053D005 | ALIMENTACAO | 0951.030-3 | 202512 | 21/03/2025 13:58:54 | Verificar motivo por el cual estación remota queda offline en varios periodos del día. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202512 | 202512 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada batería con carga baja, los demás componentes del sistema de alimentación funcionan correctamente por lo que se procedió a la sustitución de la batería. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 1.5 | 2.75
202504259 | STE | 202502502 | M084E008 | LIMNÍMETRO | 0395.033-6 | 202512 | 21/03/2025 13:59:30 | Reposicionar limnímetro por motivo de descesno del nivel del embalse. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202512 | 202512 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada reposición del limnímetro conforme solicitado. Estación remota transmitiendo datos normalmente. Debido al nivel del embalse al momento del reposicionamiento, será necesario reposicionar nuevamente el sensor cuando el nivel lo permita. Ajuste de cota anterior: 5.55m Ajuste de cota actual: 5.21m | Dentro do Prazo |  |  | 7.5 | 8.25 | 3.92
202503834 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202512 | 21/03/2025 16:59:14 | Aparato TMR ramal 9615 se encuentra con desperfectos, solicito reparo del mismo. | MCI1 | MEL3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202513 | 202517 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | El TMR fue descartado por estar sin condiciones de reparo, entonces se ha programado un nuevo TMR con el ramal 9615, SM y DM en la pestaña de documentos. Tras las pruebas, se entregó el TMR al emisor de la SSA, como se muestra en el anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.42
202503833 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202512 | 21/03/2025 16:59:19 | Aparato TMR ramal 9618, está con desperfectos, solicito reparo del mismo. | MCI1 | MEL3 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202513 | 202517 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | El TMR fue descartado por estar sin condiciones de reparo, entonces se ha programado un nuevo TMR con el ramal 9618, SM y DM en la pestaña de documentos. Tras las pruebas, se entregó el TMR al emisor de la SSA, como se muestra en el anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.17 | 0.42
202504332 | STE |  | M084F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.012-9 | 202513 | 24/03/2025 08:58:56 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | 202513 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1 | 3.17
202504328 | STE |  | M084B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.014-2 | 202513 | 24/03/2025 08:59:07 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | 202513 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 1 | 2.5
202504326 | STE |  | M084A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.013-0 | 202513 | 24/03/2025 08:59:23 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | 202513 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 1 | 1.5
202504339 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202513 | 24/03/2025 16:21:00 | Solicito facilidad de gemelos entre la linea fija R.3479 y el TMR R.9272. | MCI2 | MEL3 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202513 | 202513 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la configuracion gemelos para los ramales 3479 y 9272 respectivamente. Pruebas realizadas con exito | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.33 | 0.42
202504437 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202513 | 25/03/2025 14:44:09 | Necesito una verificación Técnica de mi TMR (4956), porque esta con falla en su micrófono. | IME2 | MEL3 | ARCE PENA ARCENIO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | 202514 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado descarte de aparato TMR obsoleto, modelo G955, verificados problemas de batería, teclado, micrófono y reinicio constante. Entregado aparato TMR alcatel 8254 con base de carga y fuente disponible en el sector para el usuario. Realizadas configuraciones en las centrales telefónicas con el ramal 4956. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.17 | 0.67
202504343 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202513 | 25/03/2025 16:48:34 | Aparelho TMR (nº 4979), com avarias gerais na carcaça, e teclado inoperante. | MAM3 | MEL3 | EVERTON LUIS MARQUES | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | 202513 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Aparato TMR obsoleto descartado, modelo G355, configurado en la central telefónica el ramal 4979 en otro TMR disponible en el sector Mel3 y entregado al usuario. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.5
202504489 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202513 | 26/03/2025 05:52:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual el ramal fijo 3148, localizado en área del panel CTM-18A, elevación 214m, no permite digitar números, imposibilitando realizar llamadas. | OUO6 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | 202515 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado reparo no telefone, aparelho testado com resultados satisfatórios, e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1.67 | 2 | 0.67
202504478 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202513 | 26/03/2025 07:07:50 | Proveer aparato telefónico para la Secretaría SMMT.DT. Segundo Piso, Edificio de producción. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202513 | 202515 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Instalacion de un nuevo ramal telefonico. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.83 | 0.83
202504501 | STE |  | M086A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R11 MONDAY BACKUP | 1479.003-0 | 202513 | 26/03/2025 13:59:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de R-11-Monday Backup não esta registrando dados de nível, conforme imagem anexa. Último dado recebido em 25-03-2025, 14:00. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202514 | 202514 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de sensor de nivel. Detalles de ejecución en SSA derivada. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 1 | 1.5 | 0.75
202504629 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202513 | 27/03/2025 17:08:21 | Verificar ausência de sinal de TMR na cota 98 nas proximidades da U18A. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202513 | 202513 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reset das antenas da localização no DECT Manager, efetuada inspeção. Após procedimento, sinal foi reestabelecido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.5
202504620 | STE | 202504501 | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202513 | 27/03/2025 17:08:33 | Verificar falta de datos de nivel de agua, de ser necesario sustituir sensor de nivel. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202514 | 202514 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de sensor de nivel. Instalado sensor con serial LCA01333. Retirado y descartado sensor con serial LC00186. Parametrizado valor de ajuste de cota. Ajuste de cota inicial: 94.64 m. Ajuste de cota modificado: 95.24 m. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 6 | 12 | 6
202504618 | STE | 202504221 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202513 | 27/03/2025 17:08:46 | Solucionar inconveniente en transmisión de datos desde la remota que se encuentra offline. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | 202514 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 21/03: Realizada sustitución de SIMCard, instalada SIMCard de la empresa TIM en sustitución del de la empresa personal. 27/03: Debido a nuevo problema, realizadas pruebas e instalación de SIMCard de la empresa VIVO con resultados satisfactorios. Estación remota transmitiendo datos normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 7.67 | 1.92
202504630 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202513 | 28/03/2025 08:16:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con ramal: 2331 se encuentra inoperante. Localización: cota 133, AMD-4, eje C-D. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202514 | 202514 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado inoperância da linha telefônica. Efetuado reset na central telefônica do ramal especificado. Inspecionado os dois aparelhos paralelos da linha. Ajustes em uma campainha. Acompanhamento por dois dias, sem intercorrências. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1.3 | 1.82 | 1.03
202504668 | STE |  | M082X007 | PLUVIÔMETRO | 1482.029-5 | 202513 | 28/03/2025 11:08:01 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | 202514 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Substituição do sifão do pluviômetro e realizados os testes com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 3.5 | 1.33
202504666 | STE |  | M082P007 | PLUVIÔMETRO | 1482.040-6 | 202513 | 28/03/2025 11:08:09 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | 202514 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Substituição do sifão do pluviômetro e realizado os testes com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 4.67
202504665 | STE |  | M082G007 | PLUVIÔMETRO | 1482.026-0 | 202513 | 28/03/2025 11:08:19 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | 202514 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Substituição do sifão do pluviômetro e testes satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 2.67 | 0.67
202504654 | STE |  | M085K004 | BATERIA | 1485.060-7 | 202513 | 28/03/2025 11:08:31 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | 202514 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Substituição de bateria e testes satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 4 | 1
202504653 | STE |  | M085J004 | BATERIA | 1485.059-0 | 202513 | 28/03/2025 11:08:47 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | 202514 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Troca de bateria e realizado testes satisfatórios | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 1.5
202504719 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202513 | 29/03/2025 11:25:11 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RAMAL 2851 (T-22) NO FUNCIONA, UBICADO EN EL PATIO DE 500KV, CERCA DEL INTERRUPTOR 04L01. | OUO7 | MEL3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202514 | 202519 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en teclado del aparato telefónico, realizada sustitución del mismo utilizando pieza disponible en el sector. Ramal funcionando normalmente. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 2.5 | 0.5
202504718 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202513 | 29/03/2025 11:25:52 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RAMAL 2848 (T-25) NO FUNCIONA, UBICADO EN EL PATIO DE 500KV, CERCA DE LA SECCIONADORA 94L02. | OUO7 | MEL3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202514 | 202519 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en sistema mecánico que libera la entrada de las llamadas, realizada sustitución de pieza defectuosa, utilizada pieza disponible en el sector. Ramal funcionando normalmente. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.25 | 2.5 | 1
202504834 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202514 | 31/03/2025 14:39:39 | Verificar motivo pelo qual TMR não esta carregando, Modelo Alcatel Lucent- Ramal 9699, 2018- PIATTI IBARRA RODRIGO SEBASTIAN - PCPC.DT | MEL3 | MEL3 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | 202517 | 0 | 1 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado a substituição do TMR com SM- 504580, configurado e feito os testes com resultados satisfatórios, liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 1.75 | 1.08
202505208 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202514 | 03/04/2025 16:33:49 | Verificar teléfono con ramal 2840 inoperante, en garita de seguridad empresarial ubicada en cercanías del patio de 66 KV de la SEMD. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202514 | 202514 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado conjunto de conectores entre ramal y teléfono con oxidación en las conexiones, realizada sustitución de conectores y cableado. Pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.33 | 0.83
202505130 | STE |  | M027A | REDE TELEFONICA - CASA DE MAQUINAS - 50 HZ |  | 202514 | 03/04/2025 17:44:35 | Solicito transferência do ramal 2605 para o ponto onde se encontra o ramal 2577. | ILA1 | MEL3 | BRUNO BURILLI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202516 | 202530 | 1 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizadas modificações no CDTE-14B de modo a trocar os ramais 2577 e 2605 de posição entre si. Feitos testes telefônicos, com resultados satisfatórios. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.25
202505227 | STE |  | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202514 | 03/04/2025 18:05:49 | Conforme solicitud de ENES.DT, realizar verificaciones el en DG1 BH47 a fin de migrar posteriormente los circuitos de comunicación de línea directa HL entre COTEL y Rack de Embratel/ONS. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202515 | 202517 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada migração dos canais, removidos jumpers e módulos desabilitados, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202505229 | STE |  | M029A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG2 | 0412.016-7 | 202514 | 03/04/2025 18:06:02 | Conforme solicitud de ENES.DT, realizar verificaciones el en DG2 BH36 y remanejar el BH8 para la posición BH46 a fin de realizar terminación de cable TEL2000 entre el DG2 y el nuevo Rack de Comunicación ONS STC 60Hz. Posteriormente, migrar los circuitos de comunicación de línea directa HL entre COTEL y Rack de Embratel/ONS. Coordinar los trabajos con Embratel y OP.DT. Utilizar LISTA DE ACTIVIDADES en adjunto para realizar los trabajos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202515 | 202518 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada migração dos canais, instalação do cabo novo, removidos jumpers e módulos desabilitados, conforme anexo. Realizados ensaios de ligações. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 22.02 | 1
202505232 | STE |  | T081A008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220Vca/60Hz - QDF-CE02 | 3017.002-4 | 202514 | 03/04/2025 18:06:20 | Conforme solicitud de ENES.DT, realizar prueba de continuidad punto a punto y ensayo de aislación del cable de alimentación H6R0015 entre en tablero QDF-CE02 y el Rack de Comunicación ONS - STC 60Hz. Verificar etiquetado del cable. Luego, conectar el cable H6R0015 en el circuito 4 de la regla X1 (bornes 5-6). Utilizar LISTA DE ACTIVIDADES en adjunto para realizar los trabajos. Verificar los diseños 6255-DC-G7406-P, 6255-DF-G7406-P y 6299-LC-G7400-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202515 | 202518 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados ensaios de continuidade e isolação, Bornes 5-6 já estavam ocupados pelo RACK-ESAI-STC60, foram utilizados os bornes 7-8, correspondentes ao disjuntor 52.4, necessário atualizar desenho 6255-DF-G7406-P. Posteriormente equipamentos foram energizados. Ver anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 2.18 | 12.77 | 1
202505231 | STE |  | M094A001 | RACK DE COMUNICAÇÃO ONS - STC 60HZ | 2983.045-7 | 202514 | 03/04/2025 18:06:28 | Conforme solicitud de ENES.DT, realizar instalación de disyuntores, borneras, cable de alimentación eléctrica y cable de telefonía con bloque BLA en el rack de comunicación ONS. Coordinar los trabajos con OP.DT y Embratel/ONS. Realizar pruebas de funcionamiento de los canales de comunicación HL previo y posterior a los trabajos. Utilizar LISTA DE ACTIVIDADES en adjunto para realizar los trabajos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202515 | 202518 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas alterações, conforme solicitado. Efetuados ensaios de disponibilidade, ligações de saída funcionaram normalmente, todavia, verificadas algumas inconsistências nas chamadas de entrada ao desconectar canais, verificar documento em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.53 | 22.95 | 1.5
202505319 | STE |  | M083C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.037-5 | 202514 | 04/04/2025 14:49:44 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202515 | 202518 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada, junto à SSP 20255562, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.63 | 0.08
202505317 | STE |  | M083D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.034-0 | 202514 | 04/04/2025 14:49:50 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202515 | 202518 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada, junto à SSP 20255505, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.6 | 0.08
202505313 | STE |  | M083B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.036-3 | 202514 | 04/04/2025 14:50:01 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202515 | 202518 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada, junto à SSP 20255506, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.17 | 0.08
202505312 | STE |  | M082C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.020-9 | 202514 | 04/04/2025 14:50:07 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202515 | 202518 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada, junto à SSP 20255551, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.67 | 0.08
202505310 | STE |  | M082V007 | PLUVIÔMETRO | 1482.032-6 | 202514 | 04/04/2025 14:50:13 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202515 | 202518 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada, junto à SSP 20255552, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.83 | 0.08
202505342 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202514 | 05/04/2025 14:02:43 | Verificar/Solucionar falla en la botonera de encendido y apagado del TMR (9302) | OUO3 | MEL3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202517 | 202517 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado falso contacto del pulsador de encendido con placa electrónica. Resoldado contacto del pulsador. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.17
202505448 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202515 | 07/04/2025 15:34:36 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 15. PERÍODO:21/04/2025 AL 13/05/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202516 | 202517 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Efetuado alteração dos jumpers no painel de telefonia na sala 60Hz. Realizado alteração no posicionamento das antenas nas cotas 214 e 78. Testes de ligação telefônica com TMR e telefones fixos instalados na proximidade da unidade 15, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 1.17
202505489 | STE |  | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202515 | 07/04/2025 16:58:14 | Corregir el parámetro ajuste de cota en -1.69m en la terminal remota R4. Conversado con Pablo Romero | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202515 | 202515 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada modificación de parámetro ajuste de cota conforme solicitado con SSA derivada. Estación remota transmitiendo datos normalmente. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 1 | 0.67
202505573 | STE | 202505489 | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202515 | 08/04/2025 14:46:13 | Modificar parámetro ajuste de cota conforme solicitado en SSA matriz. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202515 | 202515 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Modificado parámetro de ajuste de cota, de forma remota, conforme solicitado. Ajuste de cota inicial: 96.76 m. Ajuste de cota modificado: 95.07 m. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.5
202505699 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202515 | 09/04/2025 14:57:22 | Efectuar verificación/reparo o sustitución, si fuese necesario, del TMR ramal 4960. Marca Alcatel-Lucent Modelo 8242, que presenta falla, No enciende . Equipo entregado a Pablo Romero | MMU1 | MEL3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202515 | 202516 | 0 | 1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR descartado por laboratorio, conforme SSA derivada. Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4960, el NS del TMR es RTF243001655 y el NS del cargador RTA232006441, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. Usuario informado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.66 | 1.5 | 1.59
202505727 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202515 | 10/04/2025 07:11:44 | SOLICITO APOIO PARA ADEQUAR CONEXÃO TELEFÔNICA, EM ESTAÇÃO DE TRABALHO NO 2º PISO DO EP, SMMU.DT | MMU1 | MEL3 | RAFAEL GASTALDIN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202515 | 202515 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Readecuado conector telefónico suelto en tomada del interno 2675. Pruebas satisfactorias, normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.33
202505812 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202515 | 10/04/2025 16:38:35 | Verificar inconvenientes en los canales COSR-SE-OI, CNOS-OI, COSR-S-OI de las consolas del Despacho de Carga. Las llamadas son direccionadas a una institución de Asunción o caen sin ser contestadas. | OSO0 | MEL3 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202516 | 202517 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em contato com SITT, verificados problemas de roteamento no link E1 entre MX-ONE e gateway 60 Hz da SITT. Após correções, linhas foram testadas e liberadas para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 25.5 | 0.25
202505838 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202515 | 11/04/2025 08:32:57 | verificar y solucionar diferencia entre estación Puente de la amistad, y Puente de la amistad Backup, diferencia superior a 1 m, lecturas de lecturista relativas a lecturas de Estación Backup y tecmes. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202518 | 202519 | 0 | 1 | FABRICIO MARCATO | Realizado acompanhamento da estação e constatado que após a correção do offset do sensor, realizado de forma remota, os dados de leitura do sensor estão normalizados, conforme anexo comparativo das estações de Puente de la Amistad e Puente de la Amistad Backup. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.58 | 1.25 | 0.58
202505974 | STE |  | M086A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R11 MONDAY BACKUP | 1479.003-0 | 202516 | 14/04/2025 10:00:49 | Verificar e solucionar: estação R-11 Monday BKP aparentemente com sensor de nível fora d'água. Ajuste de cota em 95.24m, porém sensor não realiza leituras abaixo de 95.31m. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202516 | 202517 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202506084. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.5 | 1.25 | 0.42
202506003 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202516 | 15/04/2025 08:00:19 | Verificar posibilidad de reparar TMR con Ramal: 9750. Marca: Alcatel-Lucent, Modelo: 8242 DECT Nro. de Serie: RTF183502234. | MET1 | MEL3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202517 | 202520 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR sin condiciones de reparo, descartado por Laboratorio conforme SSA derivada. Configurado y testado nuevo aparato TMR 9750 con NS RTF244301069. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.17 | 0.58
202506084 | STE | 202505974 | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202516 | 15/04/2025 14:12:19 | Reposicionar sensor de nível para uma cota mais baixa, para ganho de coluna de água. Derivada da SSA: 202505974. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202516 | 202516 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o reposicionamento do sensor de nível. Limpeza da tubulação do sensor. Parametrizado a opção "AJUSTE DE COTA" para 91,97 metros, conforme a leitura da régua limnimétrica. Informado a OPSH.DT referente ao ajuste. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 12 | 5.75 | 4.25
202506116 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202516 | 15/04/2025 16:39:46 | Realizar reparación en TMR ramal 9154 que presenta funcionamiento intermitente del teclado, principalmente al momento de atender llamadas. | MAM1 | MEL3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202519 | 202523 | 0 | 1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Aparelho reparado pela SMIL.DT. Feitos novos ensaios, com sucesso. Entregue ao usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 0.75 | 0.25
202506208 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202517 | 21/04/2025 10:25:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono Alcatel-Lucent TMR N°9413 no está funcionando. | MEL1 | MEL3 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202518 | 202518 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Verificado defeito em bateria, substituição com DM 70038099, enviada para sucata. Solicitação de uma nova com SM 506072. Realizados testes de carga com resultados satisfatórios e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.17 | 0.33
202506339 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202517 | 22/04/2025 15:00:47 | Atualizar token no aplicativo STHImporter para importação dos dados do PCDWeb ao BDH (C:\Aplicativos\STHImporter\bin\STHImporter.properties) e atualizar bdh-baseURL. Favor solicitar token e bdh-baseURL ao Filipe Muggiati (GSS/OP.DT). | OSH1 | MEL3 | MARIANA MARIA WERLANG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202517 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Atualizado token e URL, conforme solicitado. Validado funcionamento normal da coleta de dados pelo BDH. Sistema em funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 1.75 | 4 | 0.58
202506403 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 23/04/2025 14:44:12 | Realizar conferência da montagem e das interconexões das novas UPS recentemente instaladas no Edifício da Manutenção, ver anexo. Referência: Protocolo de Recepção e Montagem Eletromecânico - CT 4500072538. - 015893/25. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202517 | 202518 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Foi verificado parcialmente de forma visual conforme protocolo de montagem em anexo. Demais verificações serão realizadas em comissionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 5.5 | 17.58 | 2.33
202506600 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202518 | 28/04/2025 09:46:11 | En atención a la solicitud realizada por la ENCC.DT, disponibilizar los archivos (formato .GCF) de todas las Estaciones Acelerograficas y Estaciones Sismograficas, del periodo comprendido entre el 01/10/2024 y 31/03/2025 Realizar copia de lo solicitado en disco externo proveído por la SMIN.DT | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202519 | 202528 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada compactación de los archivos .gcf para el periodo solicitado, en formato .7z, datos copiados a disco externo proveído por la SMIN.DT y en almacenamiento en red Backup-Sismología. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 1.12
202506646 | STE |  | M048M001 | BEO/DIO 01 | 2450.005-0 | 202518 | 28/04/2025 16:08:31 | Acompanhar equipes Furnas no lançamento de cabo de fibra óptica entre a ECA-Eletrobras e Sala de Microondas da El. 214. O lançamento de cabo será realizado em infraestrutura existente. O cabo de fibra termina em novo DIO fornecido e instalado por Furnas no Rack OPGW de 60HZ. O cordão óptico também é fornecido por Furnas, para manobra entre o novo DIO e o DIO 05B (cabo subterrâneo SEFI) conforme projeto anexo. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202518 | 202520 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el acompañamiento al equipo de furnas conforme previsto. Imagenes en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 8.5 | 1.17
202506650 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202518 | 28/04/2025 16:23:09 | Realizar la instalación de los switches correspondientes a la telefonía SOPHO para el Edificio de Mantenimiento, en el rack - RACK 01 - EQUIPOS ACTIVOS DT - EM La energización de los equipos será realizada con otro documento una vez que la alimentación esté disponible. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202518 | 202521 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Switches instalados em rack de equipamentos ativos. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 5.75 | 2.25
202506651 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202518 | 28/04/2025 16:24:45 | Realizar el conexionado con Patch Cord UTP de las Antenas TMRs, con los puntos de red disponibles para el efecto, de manera a habilitar la telefonía TMR en el Edificio de Mantenimiento | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202518 | 202521 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizadas conexões no rack e nas antenas. Telefonia TMR operando normalmente. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 4.25 | 2.75 | 2.5
202506675 | STE |  | M082M001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAIUÁ | 1479.036-6 | 202518 | 29/04/2025 09:14:09 | Verificar e solucionar a falta de dados em Porto Caiuá, conforme imagem anexa. Último dado registrado em 27.4.2025 - 9h30. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202519 | 202520 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202506702. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.65 | 0.5 | 0.25
202506796 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202518 | 30/04/2025 14:02:03 | Acompañar a los Técnicos de la empresa TELETEX, en los trabajos de actualización del hypervisor del servidor, por recomendación del fabricante. Fecha prevista: jueves 08/05/2025 Referencia: SSA 202506793. Coordinar las actividades con MEL4 e IEE4. Se prevé indisponibilidad de 30 minutos. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202522 | 202522 | 1 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento en las actividades mencionadas, actualizaciones realizadas conforme previsto. Conmutación exitosa entre VMs de servidores con impacto mínimo en el sistema. Sistema Sopho en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.67 | 0.67
202506797 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202518 | 30/04/2025 14:02:12 | Acompañar a los Técnicos de la empresa TELETEX, en los trabajos de actualización del hypervisor del servidor, por recomendación del fabricante. Fecha prevista: jueves 08/05/2025 Referencia: SSA 202506793. Coordinar las actividades con MEL4 e IEE4. Se prevé indisponibilidad de 30 minutos. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202522 | 202522 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento en las actividades mencionadas, en fecha 29/05/2025, actualizaciones realizadas conforme previsto. Conmutación exitosa entre VMs de servidores con impacto mínimo en el sistema. Sistema Sopho en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.67 | 0.67
202506758 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202518 | 30/04/2025 14:43:25 | Reparar aparelho telefônico, Ramal 3888, localizado na cota 108, sala da Segurança do Trabalho. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202519 | 202520 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitucion de ramal fijo ramal 3888. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 1
202506804 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202518 | 30/04/2025 15:27:36 | Verificar/Solucionar problemas del TMR R.9402 del colaborador ESCURRA MEZA, JULIAN se apaga con frecuencia, problema reincidente | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202519 | 202520 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Tmr recibido obsoleto, realizada la programacion de un TMR nuevo con el ramal 9402. Con NS RTF222603323 y NS del cargador RTA223105541. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.42
202506969 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202519 | 06/05/2025 15:00:42 | Solicito troca de linha telefone ramal 2641 da sala 131, Supervisor Davalos Solaeche, Carlos Javier ,para sala 127 laboratório SMIL.DT, | ILA0 | MEL3 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202519 | 202519 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado troca de ramais no CDTE do laboratório, constatado que telefone apresentava mau funcionamento, foi substituído por novo, realizado os testes e liberado para uso. Substituído telefone de mesa com SM: 506702 e DM: 70038184 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.67
202507088 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202519 | 08/05/2025 09:02:16 | Verificar y solucionar falta de recepción de datos en la terminal remota Puente de la Amistad. Ultimo dato registrado el 07/05/2025 a las 23h45m. Imagen en anexo. | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202519 | 202519 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada normalización de transmisión de datos en el periodo de la mañana del 08/08/2025. El inconveniente pudo deberse a algún problema de la operadora de telefonía celular que se utiliza en la estación. Estación remota transmitiendo datos de forma correcta. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507243 | STE |  | M082B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BALSA DO CANTU | 1479.033-0 | 202520 | 12/05/2025 09:04:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual la estación Balsa do Cantu se encuentra sin datos de nivel desde el 10/05/2025 21:15hs | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado falha de comunicação com sensor limnímetro. Emitida SSA derivada: 202512238 para reparo no sensor. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.25 | 0.75 | 0.58
202507287 | STE | 202506948 | M082E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.023-4 | 202520 | 12/05/2025 15:50:29 | Verificar e solucionar falha nas leituras de chuva. SSA derivada: 202506948. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202520 | 202520 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com sifão entupido por terra, insetos e folhas. Efetuado a limpeza do equipamento e substituído o sifão do equipamento, conforme descrito na SSA relacionada: 202506696. Testes com resultados satisfatórios. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.77 | 0.5
202507342 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202520 | 12/05/2025 23:16:45 | Verificar y solucionar alarma de falla en la red ANDE. Realizadas pruebas y verificado que la ANDE puede recibir y realizar llamadas. | OUO5 | MEL3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202520 | 202521 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado enlace secundario con falla debido a pérdida de señal recibida desde el Centro Técnico de ANDE. Enlace restablecido con intervención de técnicos de la ANDE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202507344 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202520 | 12/05/2025 23:21:17 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL", de forma intermitente. Observação: Verificado no painel 3C1 bandeirola 55 "ALARMA NO URGENTE" acionada e no painel 3Q-L34 relé K02 com led aceso. | OUO7 | MEL3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202520 | 202521 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado accionamiento de alarma debido a pérdida de sincronismo externo. Informado por ANDE vía despacho que no existen trabajos programados en curso. Normalizado sin intervención. En anexo registros de alarmas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1.75
202507400 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202520 | 13/05/2025 14:41:31 | Providenciar a instalação, migração e programação dos ramais da SOCM.DT para a alteração física do escritório da divisão do 2o piso do EDP para a cota 108 AMC. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202521 | 202523 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se llevó a cabo la modificación del BV32 en la ST60, quedando disponibilizados 20 ramales. Se realizaron las conexiones correspondientes desde las tomas hasta los escritorios de los teléfonos. En el anexo se detalla la descripción de las modificaciones efectuadas, sustituido un teléfono de mesa. Finalmente, se solicitó la actualización del organigrama, eliminando los ramales antiguos e incorporando los nuevos. Las pruebas fueron realizadas con éxito. Todos los ramales disponibles para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 31 | 2
202507406 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202520 | 13/05/2025 15:46:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionado o alarme "ITAIPU TIE LINK" no quadro FOX 515 da Subestação de FURNAS. | OUO7 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202523 | 202526 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 13/05 - Verificado falla de sincronismo en SEFI. Realizado rest de la fuente de sincronismo con apoyo de técnicos en Furnas. Equipo en condiciones normales de Operación. 25/6 - Verificado alarma de Holdover en SEFI. Realizado conmutación de la fuente de sincronismo. Equipo en condiciones normales de operación. Obs. El sincronismo proviene de una fuente externa al equipo. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 2.5 | 1.25
202507384 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202520 | 13/05/2025 16:31:12 | O aparelho telefônico de mesa vinculado ao ramal 3039 apresenta problemas, como ruídos e falhas no áudio (som mudo). Aparentemente, há um defeito na conexão entre o aparelho e o fone. Considerando a idade do dispositivo, solicita-se, se possível, sua substituição por um novo. | IMA0 | MEL3 | MAURO DISNER GIRARDI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202521 | 202535 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Em virtude da migração dos postos de trabalho para o Edifício de Manutenção, do comissionamento de novos aparelhos telefônicos , conforme SSA 202508254, e do decomissionamento da infraestrutura de telefonia do Edifício de Produção, o aparelho em questão foi descartado pela SSA 202508391. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507410 | STE | 202413098 | M085E008 | LIMNÍMETRO | 0395.017-6 | 202520 | 13/05/2025 16:32:30 | Corrigir ajuste de cota do sensor limnímetro para o valor de 6,50m. SSA derivada 202413098. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202521 | 202521 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a parametrização do "ajuste de cota" para o valor de 6,50m. A leitura da régua no momento da parametrização foi fornecida pela equipe da OPSH.DT. O sensor limnímetro foi reposicionado pela equipe da SMMC.DT, durante a prolongamento da tubulação do sensor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.17 | 0.33
202507426 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202520 | 14/05/2025 22:55:52 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o telefone do elevador E15 apresenta defeito intermitente, de vez em quando desliga e não é possível estabelecer comunicação, Ramal: 2315. Localização: cota 144m, AMD, eixo CD. | OUO5 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202521 | 202540 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue detectado falla en el conector del telefono, realizada la nueva conexion. Pruebas realizadas con exito. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 2.5 | 0.83
202507563 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202521 | 20/05/2025 13:49:57 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 05. PERÍODO:26/05/2025 AL 13/06/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202521 | 202521 | 1 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizadas alterações no DG-1 e DG-2 para habilitar os pontos das antenas móveis nos arredores da U5, nas cotas 78 e 214. Feito o deslocamento das antenas móveis nessas cotas para atender ao PD da U5, com testes de cobertura sendo bem sucedidos. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.5
202507592 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202521 | 20/05/2025 16:30:14 | Dispositivo TMR n° 9274 presenta apagados intermitentes de forma reincidente. Solicito reparo del mismo. | MCI1 | MEL3 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202521 | 202523 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitucion del TMR R. 9274 ya que se encontraba sin posibilidad de reparo. Fue programado un nuevo TMR con NS RTF243001660 y NS de base RTA224201944. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.08 | 0.5
202507624 | STE |  | M085A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - IATE CLUBE CATARATAS | 1479.012-1 | 202521 | 21/05/2025 07:54:20 | Verificar e solucionar ausência de dados na estação Iate Clube Cataratas, conforme anexo. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202521 | 202522 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado vistoria no local e identificado problemas na tubulação e no sensor limnímetro. Atividades realizadas na derivada: 202507809 e na SSA relacionada: 202507682. Equipamento em funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.88 | 1.17 | 1
202507631 | STE |  | M085G003 | GPS | 0893.017-8 | 202521 | 21/05/2025 15:16:13 | Retirar el equipo GPS y entregar a la SMIN.DT para gestionar la entrega a la empresa DUALBASE para análisis del problema relatado en la SSP 20254589. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202522 | 202522 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado umidade no interior do módulo GPS e falha de comunicação. Realizado a substituição do equipamento e entregue para Sr. Elias / SMIN.DT, conforme solicitação da emissão. Testes com resultado satisfatório, conforme imagens em anexo. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 2.17 | 1.23
202507685 | STE | 202507543 | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202521 | 21/05/2025 15:33:11 | Reparar falha de leitura do sensor limnímetro. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202521 | 202521 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor limnímetro. Parametrizado "ajuste de cota" para 90,50m conforme leitura da régua limnimétrica. Sensor retirado: LC00145. Sensor instalado: LCA01335. Utilizado uma emenda de cabo. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 10.75 | 5.5 | 5
202507746 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202521 | 23/05/2025 14:31:30 | Verificar y solucionar el motivo por el cual TMR G355 no enciende, NS P100400200736, fabricante Philips. Contacto Javier 4906. | MEG1 | MEL3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR modelo viejo Phillips, fue sustituido por uno nuevo programado con el ramal 9203 con NS del TMR y NS de la base de carga, RTF244200161 RTA224201947 respectivamente. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.42 | 0.58
202507810 | STE |  | M039B005 | SWITCH CORE - P 50 Hz | 1496.003-4 | 202521 | 23/05/2025 15:08:03 | Acompañar actividades de MEL4/Contratista Teletex (SSA 202506793 - ítem 3), en el marco del soporte preventivo del SIRI, para la creación de VLANs que permitan la integración de la red de SOPHO con la red del SIRI, a fin de posibilitar utilizar la infraestructura de la SOPHO para conectar PC-Cliente del SIRI en el Edificio de Mantenimiento (EM). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202522 | 202530 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Nenhuma alteração foi realizada na infraestrutura da rede Sopho, conforme descrito pelo correio em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 2 | 0.17
202507815 | STE |  | M082H007 | PLUVIÔMETRO | 1482.039-9 | 202521 | 23/05/2025 15:56:20 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202522 | 202522 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pela SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com resultado satisfatório. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. Em anexo imagem do sifão instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.33 | 0.67
202507814 | STE |  | M082A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.003-7 | 202521 | 23/05/2025 15:56:26 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202523 | 202523 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pela SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com resultado satisfatório. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Em anexo testes de contagem do equipamento. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.75
202507809 | STE | 202507624 | M085A008 | LIMNÍMETRO | 0395.021-9 | 202522 | 26/05/2025 08:18:59 | Reparar sensor limnímetro apresentando falha de comunicação. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202522 | 202522 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Sensor sem comunicação com o datalogger. Realizado a limpeza da tubulação e substituição do sensor de nível com 100 metros de cabo. Efetuado uma emenda no cabo. Parametrizado a opção "AJUSTE DE COTA" para 7,34m. Sensor retirado: LC00155 - Sensor: instalado: LCA001343. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 4.9 | 10.5 | 4.42
202507818 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202522 | 26/05/2025 11:11:18 | Verificar y solucionar dos TMR con defecto. Modelo G355 ramal 9556 perteneciente a el funcionario Marcio Bracaroto Nunes , se encuentra con defecto en el display NS P100400300309. El otro TMR Modelo G355, ramal 4909, NS P080900700881, plateado, perteneciente a Cristiano Brezolin no enciende. Contacto Javier 4906/Ryan 3971. | MEG1 | MEL3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202522 | 202522 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituidos aparatos telefónicos debido a obsolescencia de los mismos. Configurado y entregado nuevo aparato TMR 9556 con NS RTF243001657 Configurado y entregado nuevo aparato TMR 4909 con NS RTF24431077 Obs. TMR antiguos quedarán en el sector para reaprovechamiento de piezas | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.33
202507955 | STE |  | M082P001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MENDES | 1479.054-0 | 202522 | 27/05/2025 08:44:42 | Verificar e solucionar a diferença entre o nível apresentado pelo STH e o nivelamento de réguas (último nivelamento 25.4.2025). | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202522 | 202522 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado de forma remota a parametrização da opção "AJUSTE DE COTA" do datalogger. Valor corrigido conforme informação da OPSH.DT, de 4,60m para 4,40m. Acompanhamento na recepção de dados com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.25 | 0.58 | 0.42
202507929 | STE |  | M092C001 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-01 - EM | 1753.001-5 | 202522 | 27/05/2025 09:46:37 | Realizar comisionamiento del tablero de alimentación TS-TELECOM-01. Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19004-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15293). Utilizar diseños con marcaciones adjuntos en Protocolo de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=688912430). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202522 | 202529 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado comisionamiento conforme solicitado, tablero de alimentación en condiciones normales de funcionamiento. Detalles del comisionamiento y observaciones se encuentran en la planilla en https://jira.itaipu/browse/SDS-15596. | Fora de Prazo |  |  | 4.5 | 37.25 | 3.5
202507930 | STE |  | M092C002 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-02 - EM | 1753.002-7 | 202522 | 27/05/2025 09:46:40 | Realizar comisionamiento del tablero de alimentación TS-TELECOM-02. Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19004-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15293). Utilizar diseños con marcaciones adjuntos en Protocolo de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=688912430). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202522 | 202529 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento conforme solicitado, quadro de alimentação em condições normais de funcionamento. Detalhes do comissionamento e observações se encontram na planilha anexa em https://jira.itaipu/browse/SDS-15596. | Fora de Prazo |  |  | 3.75 | 19.5 | 6
202508021 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202522 | 28/05/2025 15:32:11 | Proveer aparato TMR para el colaborador Douglas Carnaiba Marques Dos Santos, la solicitud fue recibida conforme anexo | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202522 | 202523 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion de un nuevo TMR con el ramal 9188, con NS RTF243001667 y NS de la base RTA232006433. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.17 | 0.42
202508035 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202522 | 29/05/2025 10:46:15 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, EL RAMAL 2313 SE ENCUENTRA INOPERANTE. EL MISMO ESTÁ UBICADO EN LA ELEV. 141, DENTRO DE LA SALA DE MÁQUINAS DEL ELEVADOR E13. | OUO1 | MEL3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202523 | 202541 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitucion del aparato telefonico por uno nuevo. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 2.67 | 0.83
202508144 | STE |  | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202522 | 29/05/2025 14:20:19 | Realizar el comisionamiento de las UPSs, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19045-E. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15600. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202523 | 202530 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento das UPS, conforme solicitado. Detalhes e observações se encontram na planilha anexa em https://jira.itaipu/browse/SDS-15600. | Dentro do Prazo |  |  | 21.17 | 62 | 14.08
202508139 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202522 | 29/05/2025 14:44:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual el TMR PHILIPS con SNr:P080900700545--Interno:9209, perteneciente a CARLOS A. SERRA GONZALEZ, se apaga repentinamente. | MEG2 | MEL3 | SERRA GONZALEZ CARLOS ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202524 | 202526 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho sem condições de reparo, foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254 ). O aparelho velho foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após testes, o aparelho foi testado e aprovado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202508089 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202522 | 29/05/2025 17:12:33 | Solicitamos 02 aparelhos TMR para novos empregados da SMMA, conforme abaixo: 1) Rafael de Oliveira Barreto (Matrícula 004476-4) 2) Rafael Pereira da Silva (Matrícula 004787-1) | MAM1 | MEL3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fueron disponibilizados dos ramales TMRs para los colaboradores, tambien fueron programados los dos tmrs con los ramales disponibles. Oliveira con el R. 9135 con NS RTF244300860 y NS del cargador RTA224201955 y Pereira con el R. 9148 con NS RTF244301096 y NS del cargador RTA224201954. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.08 | 0.42
202508225 | STE |  | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202522 | 30/05/2025 10:39:29 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos de aislación (500V/1MIN) y punto a punto de los cables de alimentación HEM-2115 y HEM-2116, salida de la UPS1 y UPS2. Coordinar con la ejecución se la SSA 202508209. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202523 | 202529 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizados ensayos de punto a punto para los cables HEM-2115 y HEM-2116 correspondientes a las salidas de las UPS1 y UPS2. Pruebas satisfactorias. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.83
202508242 | STE |  | M090A001 | QUADRO DE COMUNICACAO - RACK TC 01 | 2409.003-2 | 202522 | 30/05/2025 11:01:44 | Acompanhar aos colaboradores da ANDE nas atividades corretivas no equipamento de comunicação JUMBOSWITCH. | OUO0 | MEL3 | VANDERLEI BOCH | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202523 | 202523 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a personal de Ande para verificaciones y relevamiento de datos del Jumbo Switch. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.22 | 1.4 | 1.17
202508254 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202522 | 30/05/2025 14:11:48 | Ejecutar el comisionamiento del Rack 02 Equipos Pasivos DT, incluyendo la verificación y puesta en servicio de todos sus componentes y equipos asociados a los sistemas de telefonía fija IP y telefonía móvil TMR, integrados al sistema SOPHO. Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19002-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15605). Referencia de mediciones realizadas por la contratista adjuntadas en Protoloco de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=692048756). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202524 | 202533 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento conforme solicitado, detalhes e observações se encontram na planilha anexa em https://jira.itaipu/browse/SDS-15605. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 77.5 | 3.33
202508261 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202522 | 30/05/2025 14:12:09 | En el marco del soporte técnico periódico del SIRI, acompañar a los técnicos de la empresa TELETEX en la instalación de parches del Sistema Operativo Windows y la herramienta VMTools de VMware de la maquina virtual PCDWEB. Se prevé reiniciar la máquina virtual, por lo que el aplicativo PCDWEB estará indisponible por 20 minutos. Fecha de la actividad: 04/06/2025 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202523 | 202530 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado o acompanhamento aos técnicos da Teletex durante a implementação de atualizações na máquina virtual PCDWEB. Feitos ensaios de funcionalidade do sistema após a instalação, com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.3 | 0.42
202508342 | STE | 202508299 | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202523 | 02/06/2025 09:13:47 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os dados referentes a R11 para o Sistema STH encontram-se inválidos para os dias 29/05 06:00hrs e 01/06 06:00hrs conforme anexos. | SOA0 | MEL3 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202523 | 202538 | 0 | 1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme informado en SSA derivada fue realizada una actualización de firmware del datalogger, con lo que no se volvieron a presentar inconvenientes con los datos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.16 | 2.66 | 1.33
202508356 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202523 | 02/06/2025 10:25:54 | Acompañar a representante de la empresa Wecom en la verificación remota del sistema MxOne. Fecha prevista: 05/06/25 a las 10:00hs. El objetivo es verificar el ambiente previo a la actualización del sistema previsto para julio/2025. El formulario de acceso, en adjunto, debe ser completado con el nombre del responsable del servicio. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema de armazenamento dos servidores MxOne, coletando dados para planejar a atualização. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202508387 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202523 | 02/06/2025 16:35:16 | Verificar e solucionar motivo da ocorrência de valor discrepante na medição de nível R11 no horário das 12h do dia 02/06/2025, conforme imagem anexa. | OSO1 | MEL3 | DOUGLAS OLIVO | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | 202525 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA relacionada: 202508892. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 0.5 | 0.58
202508338 | STE | 202508221 | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202523 | 02/06/2025 16:57:42 | Transferir los internos de la SM.DT, ASM.DT, SMIS.DT y SMIT.DT del EDP para el predio de SMIL.DT. Lista de usuarios, internos y layout de los escritorios adjuntos en SSA matriz (202508221). Proveer de aparatos TMR para los usuarios listados que no poseen actualmente. Fecha prevista para el traslado de los internos fijos: viernes 06/06/25. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202523 | 202523 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se programaron 8 TMRs para colaboradores sin asignación, incluyendo su incorporación al organigrama. Se revisaron las facilidades Gemelo y Sígame, creándose según necesidad. Se habilitaron 4 puntos telefónicos para gerencia y superintendencia. Se modificó el CDTE del laboratorio (2° piso) y se migraron ramales digitales a analógicos para conservar numeración; los analógicos antiguos fueron alojados en una placa virtual auxiliar (16,2,9&&12). Más detalles en el anexo. OBS: 4 Telf analog reserva | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 32 | 2
202508465 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202523 | 03/06/2025 15:18:27 | Favor ajustar o nome do serviço do windows que faz a transferência dos dados do PCDWeb para o BDH para STHImporter | SOA0 | MEL3 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a alteração prevista e reiniciado o serviço de importação de dados do PCDWeb para o BDH. Monitorado o comportamento do serviço, que executou sua função no horário programado com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.08
202508531 | STE |  | M049B002 | MODEM OPTICO ASGA-COPACO (HERNANDARIAS) | 0426.024-8 | 202523 | 04/06/2025 15:05:30 | Realizar prueba de funcionamiento de enlace redundante del tronco de salida 02. Verificar el funcionamiento del enlace entre la SOPHO y COPACO (Hernandarías) vía modem óptico Asga Copaco. Interrumpir momentanetamente el enlace del modem óptico Asga Copaco y verificar que el camino alternativo esté funcionando. Posterior a los ensayos, normalizar el enlace y verificar su funcionamiento. Previsto para el 06/06/25 a las 10:00 hs. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202523 | 202526 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizados ensaios junto da SMIN.DT e da SITT.AA sob a SSA 202508531, chegando à conclusão de que caso o modem óptico falhe chamadas conseguem sair via SBC para o Paraguai, mas não é possível receber telefonemas por indisponibilidade do piloto da COPACO. Equipamento e enlace reestabelecido após a execução dos ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 3.17 | 0.83
202508536 | STE |  | M043B130 | UPS 1.5 KVA - RACK CBME - COTEL | 3258.025-4 | 202523 | 04/06/2025 16:13:14 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar la UPS, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada reinstalação de equipamentos do rack CBME conforme solicitado. Equipamentos em funcionamento normal, liberados para uso. Complementar à SSA 202508533. | Fora de Prazo |  |  | 2.08 | 8.5 | 0.75
202508535 | STE |  | M043B091 | GATEWAY DE RADIO 2 - CBME - COTEL | 1667.002-6 | 202523 | 04/06/2025 16:13:17 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar el GW de radio 2, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada reinstalação de equipamentos do rack CBME conforme solicitado. Equipamentos em funcionamento normal, liberados para uso. Complementar à SSA 202508533. | Fora de Prazo |  |  | 2.08 | 8.5 | 0.75
202508534 | STE |  | M043B090 | GATEWAY DE RADIO 1 - CBME - COTEL | 1667.001-4 | 202523 | 04/06/2025 16:13:24 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar el GW de radio 1, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada reinstalação de equipamentos do rack CBME conforme solicitado. Equipamentos em funcionamento normal, liberados para uso. Complementar à SSA 202508533. | Fora de Prazo |  |  | 2.08 | 8.5 | 1.08
202508533 | STE |  | M043B024 | SWITCH DE ACESSO - CBME - COTEL | 1022.009-0 | 202523 | 04/06/2025 16:13:34 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar el switch, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | 202537 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada reinstalação de equipamentos do rack CBME conforme solicitado. Equipamentos em funcionamento normal, liberados para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 4.17 | 17 | 1.83
202508588 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202523 | 05/06/2025 09:17:28 | verificar y solucionar estacion porto capanema sin datos flu desde las 03:30 del 05/06/2025 | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202527 | 202527 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado de forma remota, a parametrização da opção "ajuste de cota" do sensor limnímetro de 2,48m para 2,53m. Acompanhamento da transmissão de dados satisfatório. Atividade relacionada com a SSA: 202508888. Liberado equipamento. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.5 | 2.5 | 0.42
202508563 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202523 | 05/06/2025 10:25:20 | Verificar TMR de la marca Alcatel-Lucent modelo 8242 DECT Handset que se encuentra con defecto en la bocina de oído, durante llamadas en las cotas que tienen ruido prácticamente no se escucha. Ejemplo cota 92, 98. También presenta deterioro de la batería, durante un día de uso si no se deja cargando no retiene la batería. El mismo se encuentra en uso con Javier Benitez, Ramal 4906. | MEG1 | MEL3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202524 | 202524 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la sustitución del aparato TMR debido a obsolescencia de la misma y la debida configuración correspondiente al usuario Javier Benítez SMMG-MEG1 de ramal:4906 , dejando así el equipo funcional y liberado para su uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202508604 | STE | 202508359 | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202523 | 05/06/2025 11:09:15 | Realizar la creación del usuario OPSO con Perfil "Observador" y una contraseña genérica. Posteriormente indicar al usuario ROY ACOSTA VICTOR JOEL realizar el cambio de la contraseña conforme instructivo en anexo. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202523 | 202523 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a criação de usuário com perfil "observador", conforme solicitação da emissão. Nome do usuário criado: itaipu.OPSO. Encaminhado via e-mail ao usuário, a conclusão da atividade e solicitação para troca da senha, conforme arquivo em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.58 | 0.42
202508583 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202523 | 05/06/2025 11:25:06 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a medida de nível R11 no STH está discrepante em alguns horários, conforme imagem anexa. | OSO1 | MEL3 | DOUGLAS OLIVO | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | 202525 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atendimento realizado na SSA derivada: 202508892. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.33
202508600 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202523 | 05/06/2025 13:54:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de R-11 não atualiza dados desde 05.06.2025 às 08h30min. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202523 | 202523 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado erro de conexão com a base de dados sth (\\chi37b\especificos&). Realizado o reinício dos processos "ProcessadoCentral(32bits)" e “ServicioOrbcomm(32bits)”. Realizado acompanhamento e verificado a normalização na gravação dos dados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.5
202508621 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202523 | 05/06/2025 15:06:05 | Verificar/solucionar aparato TMR correspondiente al usuario DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN, SMMT.DT El Terminal Móvil TMR 9425 presenta múltiples fallas: - Apagado repentino - Ausencia de timbre en llamadas entrantes - Botones laterales sin funcionamiento | MEL3 | MEL3 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202523 | 202527 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el cambio de aparato TMR luego de la inspección y el parecer técnico de los compañeros del laboratorio. OBS: El aparato obsoleto quedo en laboratorio para reutilización de piezas, por ese motivo no cuenta con DM correspondiente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.08 | 0.5
202508675 | STE |  | M084F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO SALTO DEL GUAIRA | 1479.026-2 | 202523 | 06/06/2025 08:54:27 | verificar y solucionar sensor de nivel con falla, ultimo dato 05/06/2025 11:00h | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado falha nas leituras de nível do sensor limnímetro. Emitida SSA derivada para reparo do sensor: 202512237. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.25 | 2 | 0.42
202508760 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202524 | 09/06/2025 08:57:20 | Acompañar a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica, en el marco del proyecto Ruta Binacional de la Luz. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202524 | 202524 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica dentro del Panel RACK DGO (SEMD - SALA MO) | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.5 | 0.58
202508764 | STE |  | M046B001 | RACK DGO OPGW ACY1-ACY2 | 3277.001-3 | 202524 | 09/06/2025 08:57:31 | Acompañar a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica, en el marco del proyecto Ruta Binacional de la Luz. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202524 | 202524 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica dentro del Panel RACK DGO OPGW (SEMD - ACY1-ACY2) | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.5 | 0.58
202508763 | STE |  | M089B001 | RACK DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO (DGO) - 2CRL3 | 1579.001-4 | 202524 | 09/06/2025 08:57:37 | Acompañar a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica, en el marco del proyecto Ruta Binacional de la Luz. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202524 | 202524 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica dentro del Panel RACK DGO (SEMD - Caseta 2CRL3) | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.5 | 0.58
202508761 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202524 | 09/06/2025 08:57:47 | Acompañar a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica, en el marco del proyecto Ruta Binacional de la Luz. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202524 | 202524 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a a ENES.DT y representantes de ANDE, MITIC y PTI en la verificación y ensayo con OTDR de pelos oscuros de fibra óptica dentro del TABLERO DE COMUNICACION 3Q-L34 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.5 | 0.58
202508906 | STE |  | M067B006 | NOBREAK | 2396.001-9 | 202524 | 10/06/2025 09:28:32 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | 202526 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 4.25 | 6 | 4
202508905 | STE |  | M067B005 | CABOS E ACESSÓRIOS | 2395.001-4 | 202524 | 10/06/2025 09:28:35 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | 202526 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 7 | 3.75
202508904 | STE |  | M067B004 | CAIXAS ACUSTICAS | 2394.001-0 | 202524 | 10/06/2025 09:28:38 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | 202526 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 8 | 4
202508901 | STE |  | M067B003 | GRAVADOR DE SOM | 2393.001-5 | 202524 | 10/06/2025 09:28:42 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | 202526 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 3.75
202508900 | STE |  | M067B002 | MESA EQUALIZADORA | 2392.001-0 | 202524 | 10/06/2025 09:28:42 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | 202526 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 8 | 3.75
202508889 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202524 | 10/06/2025 14:37:04 | Realizar transferencia de interno 2062 por mudanza de sala 215 a 213. | ILA1 | MEL3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | 202527 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada transferencia de interno conforme solicitado, realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 0.75
202508924 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202524 | 10/06/2025 14:48:43 | Providenciar a realocação do console telefônico do supervisor da sala de Despacho para o lado oposto da sala, devido a reforma do EDP. A localização desejada (foto) é próximo ao cartaz e acesso a sala com quadros elétricos, origem dos cabos. Manter alimentação do QDF-CT circuito 4 ou equivalente. Coordenar atividades com a MEL4 para evitar transtornos para os chefes de turno. Sugestão de execução: semana 202525. Ref 202508930 202508941 | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202525 | 202532 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado translado dos equipamentos para nova posição da mesa, bem como realocados cabos de dados para nova posição. Reinstalados conectores, cabos e equipamentos na mesa. Equipamentos em funcionamento normal, liberados para uso. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1.17
202508965 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202524 | 11/06/2025 08:08:14 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 02. PERÍODO:23/06/2025 AL 11/07/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202525 | 202525 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | REALIZADA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR EN LAS COTAS 78 Y 214 PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 02. PERÍODO:23/06/2025 AL 11/07/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.67
202509008 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202524 | 11/06/2025 14:58:36 | En atención a lo definido en el Acuerdo de Entendimiento entre la SG.AE, la SM.DT y la EN.DT, realizar la configuración en la Central Telefónica SOPHO, de la facilidad "Gemelos" para los números indicados en el Acuerdo mencionado, atendiendo la mudanza de los funcionarios del primer del edificio de producción a la Margen Derecha. Se adjunta el Acuerdo de Entendimiento entre la SG.AE, la SM.DT y la EN.DT | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | 202524 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a configuração da central telefônica Sopho conforme solicitado, atendendo aos usuários da EN.DT que se encontram na MD. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.08
202509009 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202524 | 11/06/2025 14:58:44 | En atención a la mudanza de funcionarios de la SM.DT del edificio de producción al primer piso del Laboratorio Electro-Electrónico, realizar la instalación de Antena TMR para cubrir la demanda de nuevos usuarios. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202524 | 202528 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Feita modificação de rede telefônica e realizado reposicionamento de antena TMR de maneira a atender a usuários que reclamaram de falta de cobertura. Feitos ensaios de telefonia móvel, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 16.33 | 1.33
202509054 | STE |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202524 | 11/06/2025 15:56:30 | Debido a la reforma del EDP y a la mudanza de colaboradores al predio de OPSH.DT, utilizar los internos del millar 3 disponibles en el patch telefónico del rack de OPSH.DT. Verificar y seleccionar internos millar 3 en el DG-02 para completar con el pedido. Posteriormente, realizar configuración de la facilidad Gemelo o Sígame con los internos del millar 2 de cada usuario. Ver en adjunto, PC página 12, ítem 2.2.3, Planilla de Solicitud de Asignación de Internos de OPSH.DT con layout de OPSH.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | 202526 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a inspeção da infraestrutura. Instalado 7 aparelhos telefônicos de mesa. Configurado dois aparelhos TMR, na forma de empréstimo, com ramais 4903 e 9612. Configurado opção "SIGA-ME" na central telefônica nas linhas solicitadas pelos usuários e regularizado na organolista, conforme arquivo PDF em anexo. Migrado dois ramais disponíveis no DG2, bloco vertical 4 (linha 01: 3340 e linha 02: 3782), para suprir a demanda dos usuários. Configurado opção grupo dos novos ramais na SOPHO | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 13.42 | 1.17
202508671 | STE |  | M082J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO 2 | 1479.019-4 | 202524 | 11/06/2025 16:31:15 | verificar y solucionar falta de datos de nivel, ultimo dato en fecha 05/06/2025 a las 08:15 hs | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado falha nas leituras de nível do sensor limnímetro. Emitida SSA derivada para reparo do sensor: 202512236. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.25 | 1.75 | 0.33
202509073 | STE |  | M085E004 | BATERIA | 1485.009-1 | 202524 | 11/06/2025 17:06:02 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | 202524 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Bateria fornecida pela SMIN.DT. Processo de carga normal. Liberado para equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.33
202509165 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202524 | 12/06/2025 17:01:35 | Acompañar a la contratista Wecom en la primera visita de soporte presencial. Verificar integralmente el sistema conforme al documento PIC.EE.0119-R05. Corregir anormalidades detectadas y registrar las no resueltas. Adjuntar informe final de la contratista. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | 202530 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, actualizada central MxOne a versión 7.8 y placas MGU a versión 4.1.4, verificado sistema utilizando PIC correspondiente, sin anormalidades detectadas, realizadas configuraciones necesarias para funcionamiento del headset modelo Jabra Engage 65 en las consolas. En anexo informe de la contratada. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.83 | 0.5
202509164 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202524 | 12/06/2025 17:01:42 | Acompañar a la contratista Wecom en la primera visita de soporte presencial. Verificar integralmente el sistema conforme al documento PIC.EE.0119-R05. Corregir anormalidades detectadas y registrar las no resueltas. Adjuntar informe final de la contratista. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202528 | 202530 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, actualizada central MxOne a versión 7.8 y placas MGU a versión 4.1.4, verificado sistema utilizando PIC correspondiente, sin anormalidades detectadas, realizadas configuraciones necesarias para funcionamiento del headset modelo Jabra Engage 65 en las consolas. En anexo informe de la contratada. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.5
202509163 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202524 | 12/06/2025 17:01:48 | Acompañar a la contratista Wecom en la primera visita de soporte presencial. Verificar integralmente el sistema conforme al documento PIC.EE.0119-R05. Corregir anormalidades detectadas y registrar las no resueltas. Adjuntar informe final de la contratista. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202528 | 202530 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, actualizada central MxOne a versión 7.8 y placas MGU a versión 4.1.4, verificado sistema utilizando PIC correspondiente. En anexo informe de la contratada. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.5
202509162 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202524 | 12/06/2025 17:02:00 | Acompañar a la contratista Wecom en la primera visita de soporte presencial. Verificar integralmente el sistema conforme al documento PIC.EE.0119-R05. Corregir anormalidades detectadas y registrar las no resueltas. Adjuntar informe final de la contratista. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202528 | 202530 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento conforme solicitado, actualizada central MxOne a versión 7.8 y placas MGU a versión 4.1.4, verificado sistema utilizando PIC correspondiente. En anexo informe de la contratada. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.5
202509161 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202524 | 12/06/2025 17:02:14 | Acompañar a la contratista Wecom en ajustes de configuración de servidores ControlOne y consolas telefónicas para permitir el correcto funcionamiento de auriculares Jabra Engage E65. Fecha prevista: del 07 al 11 de julio. Ver SSA relacionada. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202528 | 202529 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajustes necesarios por la contratista Wecom conforme solicitado, verificada funcionalidad correcta de los auriculares Jabra Engage E65. Realizada sustitución de auriculares con las SSA relacionadas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.33
202509160 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202524 | 12/06/2025 17:02:24 | Acompañar a la contratista Wecom en ajustes de configuración de servidores ControlOne y consolas telefónicas para permitir el correcto funcionamiento de auriculares Jabra Engage E65. Fecha prevista: del 07 al 11 de julio. Ver SSA relacionada. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202528 | 202529 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajustes necesarios por la contratista Wecom conforme solicitado, verificada funcionalidad correcta de los auriculares Jabra Engage E65. Realizada sustitución de auriculares con las SSA relacionadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.33
202509158 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202524 | 12/06/2025 17:02:33 | Acompañar a la contratista Wecom en la actualización de placas MGU y del sistema MxOne de la versión 7.6 a 7.8. Tras la actualización, realizar pruebas funcionales. Se prevé indisponibilidad de 30 min del sistema COTEL, durante la cual deberá operar el sistema TMR de SOPHO. Coordinar con OP.DT el mejor horario para la actualización. Fecha prevista: del 07 al 11 de julio. Actualizar placa MGU de reserva (715228). CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | 202529 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a empresa Wecom en la actualización de las placas MGU del sistema, así también de la placa de reserva. Actividad realizada fuera del horario comercial. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Sistema Cotel en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 0.67
202509157 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202524 | 12/06/2025 17:02:39 | Acompañar a la contratista Wecom en la actualización de placas MGU y del sistema MxOne de la versión 7.6 a 7.8. Tras la actualización, realizar pruebas funcionales. Se prevé indisponibilidad de 30 min del sistema COTEL, durante la cual deberá operar el sistema TMR de SOPHO. Coordinar con OP.DT el mejor horario para la actualización. Fecha prevista: del 07 al 11 de julio. Actualizar placa MGU de reserva (715228). CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | 202529 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a empresa Wecom en la actualización de las placas MGU del sistema, así también de la placa de reserva. Actividad realizada fuera del horario comercial. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Sistema Cotel en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2.67 | 0.67
202509176 | STE |  | M082T008 | LIMNÍMETRO | 0395.041-6 | 202524 | 13/06/2025 09:12:26 | Ajustar a cota do sensor para -0,18m para que o valor de leitura coincida com o valor da régua limnimétrica. Atividade relacionada com SSA da SMMC.DT: 202508381. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | 202524 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado de forma remota a configuração da opção "Ajuste de Cota" do sensor. Valor corrigido de 0,17m, para: -0,18m. Acompanhamento com resultado satisfatório. Atividade relacionada a SSA: 202508381. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.67 | 0.5
202509205 | STE | 202416554 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202524 | 13/06/2025 11:24:13 | Verificar, en conjunto con representantes de la contratista Wecom durante la 1a Visita de Soporte, motivo por el cual llamdas externas destinadas a COTEL están presentando cortes de audio, teniendo como origen los internos 28XX. Previsto para: 07 al 11 de julio/2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202528 | 202530 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Problema foi resolvido após atualizações no COTEL, conforme relatório em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202509299 | STE |  | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202525 | 16/06/2025 11:03:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a falta de dados de nível e temperatura da água em períodos aleatórios. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202526 | 202526 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado ocorrências de falhas nas leituras dos parâmetros de nível d'água e temperatura da água, sendo que a falha ocorre durante os períodos de chuva. Efetuado no dia 12/06/2025 às 13h, a atualização do firmware do datalogger da versão 12.02 para a versão 13.02. Constatado que após a atualização não houve falhas, inclusive em horários de chuva com incidência de raios. Conforme imagem em anexo. Liberado equipamento para uso | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.17 | 0.33
202509346 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202525 | 17/06/2025 07:21:09 | Desligar os equipamentos de áudio sala MIRANTE e instalar na Sala 223 (auditório do SMIL.DT). Posteriormente os suportes (do projetor e das caixas de som serão retirados pela MCI2). | ISI0 | MEL3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202525 | 202532 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem dos equipamentos de áudio e vídeo da sala Mirante e posteriormente a montagem, conexão e configuração dos equipamentos no Auditório da SMIL.DT. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 2.12 | 9.17 | 1
202509360 | STE |  | M080I003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.008-7 | 202525 | 17/06/2025 07:38:00 | Verificar motivo por el cual la estación ACL8 se encuentra OFFLINE. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202525 | 202526 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado ausencia de tensión alterna, disyuntor dentro del panel cerrado y batería descargada. Inspeccionado cuadro de alimentación en Patio de Tiro de seguridad empresarial MI, el disyuntor se encontraba abierto, no fue constatado ningún corto circuito y fue normalizado. Sustituido bateria y cargador de baterías por defecto de los mismos. Estación en condiciones normales de operación. Cargador de Baterías con defecto enviado a laboratorio para reparo con SSA 202509667 | Fora de Prazo |  |  | 3 | 4 | 2.5
202509498 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202525 | 18/06/2025 09:11:24 | Os ramais 2736 e 3736 não estão acionando na console telefônica da mesa da Supervisão do Despacho de Carga. Cabe destacar que este posto foi movido de local na segunda-feira dia 16.06, o que pode ter ocasionado essa falha. | OSO0 | MEL3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202525 | 202528 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no local, tanto dos ramais 2736 e 3736, quanto de outras linhas. Realizado reset do console, e observado funcionamento normal deste, para todas as chamadas. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.17
202509495 | STE |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202525 | 18/06/2025 11:00:56 | Em razão do comissionamento das UPS-EM (1 e 2), realizar a conexão de carga e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado, conforme items 3.2 e 3.3 da planilha em anexo. Obs: trabalhos devem ser coordenados em conjunto com MEL3 e ILA1, conforme SSA's relacionadas 202508144 e 202508506. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202526 | 202526 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada conexão da carga de prova e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado das UPS-EM (1 e 2), conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.25
202509493 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202525 | 18/06/2025 11:01:14 | Em razão do comissionamento das UPS-EM (1 e 2), realizar a conexão de carga e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado, conforme items 3.2 e 3.3 da planilha em anexo. Obs: trabalhos devem ser coordenados em conjunto com MEL3 e ILA1, conforme SSA's relacionadas 202508144 e 202508506. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202525 | 202526 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada de equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado das UPS-EM (1 e 2), conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202509653 | STE | 202509639 | M084A006 | PAINEL SOLAR | 1488.027-9 | 202526 | 23/06/2025 10:29:15 | Desconectar el panel solar de la estación R11-TECMES y conectarlo a la estación R11-DUALBASE. Además, reemplazar la batería actual de la estación R11-DUALBASE (26 Ah) por una nueva batería de mayor capacidad, de 150 Ah (código de stock 637386) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202526 | 202526 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Desconectado o painel solar que alimenta o sistema Tecmes e instalado no sistema Dualbase. Constatado que a corrente de carga da bateria, do sistema Dualbase aumentou de 0,2A para 2,5A. Realizado testes de transmissão, nos sensores e resistência interna da bateria, com resultados satisfatórios. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 3.5 | 0.83
202510293 | STE |  | M092C001 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-01 - EM | 1753.001-5 | 202527 | 02/07/2025 09:51:42 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENERGIZAR DISPOSITIVOS DEL SISTEMA ESAI, DEPENDIENTES DEL CUADRO TS-TELECOM-01, PARA DAR CURSO LA PLANILLA DE COMISIONAMIENTO REF. SSA:202510045 AT: 202505864. PROGRAMADOS PARA EL DIA 04/07/2025 DJ CIRCUITO 1: CCO335 DJ CIRCUITO 7: MOLINETE 1 DJ CIRCUITO 6: MOLINETE 2 | MEL4 | MEL3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202527 | 202529 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el acompañamiento a MEL 4 en la energización de los circuitos DJ1, DJ6 y DJ7. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.42
202510425 | STE |  | M085D006 | PAINEL SOLAR | 1488.014-0 | 202527 | 04/07/2025 11:30:51 | Desconectar el panel solar de la estación HOTEL CATARATAS TECMES y conectarlo a la estación HOTEL CATARATAS-DUALBASE. Además, reemplazar la batería actual de la estación HOTEL CATARATAS-DUALBASE (26 Ah) por una nueva batería de mayor capacidad, de 150 Ah (código de stock 637386) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202527 | 202527 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado que árvores estão obstruindo o painel solar durante grande parte do dia, impedindo a carga da bateria. Efetuado a instalação de uma bateria de 150Ah em paralelo com a bateria atual da estação, para manter carga por um período maior. Bateria instalada retirada da estação Hotel Cataratas Tecmes. Solicitado a OPSH.DT o corte de árvores no entorno da estação que bloqueiam a luz no painel solar, conforme email anexo. Testes de funcionamento dos periféricos com resultado satisfatório | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 3.67 | 2.5
202510435 | STE |  | M092A010 | BEO/DIO 01-01 - EM | 2450.058-4 | 202527 | 04/07/2025 17:05:26 | Conectar cordón óptico dúplex SM en los puertos 11/12 del BEO/DIO 02-01, instalado en el Rack 01 Activo del Edificio de Mantenimiento, proveniente del puerto G1 del switch BITOFSW1. Servicio a realizarse el 12/07/25 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. Material con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202528 | 202528 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado conexión de cordón óptico conforme descripcion. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.35 | 2.57 | 0.42
202510670 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202528 | 09/07/2025 08:04:11 | Verificar e solucionar falha na antena de TMR na cota 92, unidade geradora 02. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202528 | 202528 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a inspeção, reset lógico e físico da antena antena de TMR. Constatado a normalização da comunicação da antena. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.73 | 2 | 1
202510724 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202528 | 09/07/2025 14:15:01 | Solicito sustitución de TMR actual modelo NEC G566 el cual esta presentando fallas de funcionamiento por obsolescencia. Para JUAN ALBERTO LOBO SMME.DT/MEL4 MAT 120222-2 INTERNO 4871/2528 | MEL4 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202528 | 202530 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Telefone sem condições de reparo, foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254 ). O aparelho velho foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após testes, o TMR foi testado, aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, conforme anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202510744 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202528 | 09/07/2025 16:02:03 | Verificar e solucionar falha de conexão antena de TMR localizada na cota 98 próximo a sala dos técnicos MMU2. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202528 | 202528 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado oxidação no cabo de comunicação e conector da antena. Substituído conectar RJ-45 e antena. Material utilizado disponível na sala da MEL3. Testes com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 1.17
202510907 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202528 | 11/07/2025 09:50:43 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del Acuerdo de Entendimiento entre la SG.AE, la SM.DT y la EN.DT, realizar la configuración en la Central Telefónica SOPHO, de la facilidad "Gemelos" y corregir la configuración de algunos números indicados en la planilla adjunta denominada "Correción de internos del acuerdo". Complemento de la SSA 202509008. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | 202529 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feitas as correções de configuração solicitadas pelo documento mencionado. Em anexo, destacado alterações de ramais necessárias por parte da SG.AE, mas já pré-configuradas na central Sopho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202510926 | STE |  | M067C008 | CABOS E ACESSÓRIOS | 2395.002-6 | 202528 | 11/07/2025 11:23:41 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | 202530 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.25
202510924 | STE |  | M067C007 | UPS, ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 3234.001-3 | 202528 | 11/07/2025 11:23:43 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | 202530 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.25
202510923 | STE |  | M067C006 | BATERIA PARA MICROFONE SEM FIO | 3233.001-9 | 202528 | 11/07/2025 11:23:45 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | 202530 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.25
202510920 | STE |  | M067C004 | MICROFONE SEM FIO HEADSET | 2391.003-0 | 202528 | 11/07/2025 11:23:49 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | 202530 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.25
202510921 | STE |  | M067C005 | MICROFONE SEM FIO LAPELA | 2391.004-1 | 202528 | 11/07/2025 11:23:52 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | 202530 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.25
202510918 | STE |  | M067C003 | MICROFONE SEM FIO DE MAO | 2391.002-8 | 202528 | 11/07/2025 11:23:53 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | 202530 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.25
202510915 | STE |  | M067C001 | CAIXA DE SOM E ACESSÓRIOS | 3231.001-0 | 202528 | 11/07/2025 11:24:34 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | 202530 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.25
202510916 | STE |  | M067C002 | MESA DE AUDIO E ACESSÓRIOS | 3232.001-4 | 202528 | 11/07/2025 11:24:39 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | 202530 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.25
202510958 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202529 | 14/07/2025 07:22:20 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 07. PERÍODO:21/07/2025 AL 08/08/2025. | MEL1 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202530 | 202530 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada instalación de antenas móviles y verificación de teléfonos fijos en las cotas 78 y 214 para atender el PD de la Unidad 07. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.5
202511004 | STE |  | M051B001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.003-0 | 202529 | 14/07/2025 09:27:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202547 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da antena e rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Equipamentos encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.43 | 0.98 | 0.5
202511177 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202529 | 15/07/2025 07:45:57 | El hotline ANDE HL 3 (vía FOX 615) presenta inconvenientes. No es posible realizar llamadas desde Itaipu, y las llamadas realizadas desde ANDE caen en el canal "ANDE HL". | OSO0 | MEL3 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202529 | 202551 | 0 | 1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme anexo, fue informado que en despacho de carga ANDE no es posible actualmente utilizar el canal "ANDE HL3" como canal alternativo, por lo que para comunicación con la ANDE se continuará utilizando el canal "ANDE - HL" cómo canal principal y como redundancia debe utilizarse el troncal de acceso a ANDE (troncal 05), botones de las consolas "ANDE - 2199" y "ANDE - 2292". En caso de necesidad de reactivación de este canal directo, sugerimos solicitarlo al personal de la ANDE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.33 | 1
202511221 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202529 | 15/07/2025 10:43:56 | Solicito la provisión de un aparato de telefonía móvil “TMR”, recuperando el número 9297, debido al extravío del equipo anterior y no siendo posible su recuperación. | OUO0 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | 202540 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion de un TMR nuevo con el ramal 9297. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1.17 | 0.5
202511292 | STE |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202529 | 16/07/2025 07:44:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | 202534 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.67
202511377 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202529 | 16/07/2025 16:56:50 | Realizar adecuación de cableado de telefonía e instalación de aparatos telefónicos para la sala 7, ubicada en la cota 131. Los cables fueron lanzados por SOCM.DT entre el CTE-C-1B y los puntos telefónicos. Ver proyecto y lista de usuarios en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificada disponibilidad de espacio en cuadro CDTE-C-1B, realizada instalación de los puntos telefónicos en la sala ya que las cajas se encontraban sólo con tapa ciega, utilizado material proveído por SOCM.DT, y realizado traslado de los ramales al Bloque vertical 10 del DG-2 (pares 51 a 60). Realizadas conexiones en el CDTE-C-1B e instalación de los aparatos telefónicos, aparatos proveídos por usuarios. Verificación de correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 12 | 1
202511383 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202529 | 17/07/2025 05:44:22 | Verificar y solucionar antena de TMR (ID-61) con soporte roto. Localizada en la cota 98 eje AB próximo a la unida 07. Imagen en anexo. | OUO5 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | 202530 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do suporte da antena de TMR, conforme descrito na SSA derivada: 202509718. Imagens em anexo. | Fora de Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.33 | 0.5 | 0.5
202511403 | STE |  | M085C008 | LIMNÍMETRO | 0395.022-0 | 202529 | 17/07/2025 10:17:39 | Corrigir a função ""ajuste de cota" do sensor limnímetro em mais 05 cm conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção de forma remota, da opção "Ajuste de Cota" conforme solicitação do cliente. Informado cliente, via email a conclusão da atividade. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.17 | 0.5
202511402 | STE |  | M082A008 | LIMNÍMETRO | 0395.019-0 | 202529 | 17/07/2025 10:17:46 | Corrigir a função ""ajuste de cota" do sensor limnímetro em mais 09cm conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção de forma remota, da opção "Ajuste de Cota" conforme solicitação do cliente. Informado cliente via email, a conclusão da atividade. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.5
202511435 | STE |  | M043B013 | CONSOLAS TELEFÓNICAS - CBME - COTEL | 0417.008-9 | 202529 | 17/07/2025 14:44:55 | Se solicita reposicionar las consolas telefónicas y accesorios del sistema COTEL para su posición final, posterior a las reformas del predio del Cuerpo de Bomberos. Realizar ensayos de funcionamiento, posterior al reposicionamiento. Ver pedido en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | 202530 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feito o translado das consoles telefônicas e seus acessórios, junto dos demais ramais telefônicos do Corpo de Bombeiros, para sua nova posição definitiva. Realizados ensaios de comunicação, com sucesso. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 16.5 | 1.5
202511391 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202529 | 17/07/2025 16:16:12 | Reparar o ramal 2421 que encontra-se inoperante. O mesmo está localizado na sala do contrato de controle de pragas, cota 144, ao lado do conduto U01. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202535 | 202536 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada instalación de conectores, ultimo trecho de cableado y aparato telefónico en la sala mencionada. Aparato telefónico funcionando con normalidad. Obs.: Utilizado aparato telefónico disponible en la sala de técnicos de Mel-3. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202511540 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202529 | 20/07/2025 06:02:37 | Verificar e solucionar por qual motivo a campainha do ramal 2122 não está funcionando. Localizado: El. 98,00, eixo CD, U02. | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202535 | 202540 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado defecto en campanilla. Realizado reemplazo de la misma por otro del stock del sector. Pruebas satisfactorias. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.5 | 5 | 0.5
202511668 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202530 | 22/07/2025 11:49:11 | Realizar adecuaciones de red telefónica para instalar un aparato telefónico con interno en la sala de descanso de la SEOC.AD, en la cota 127, próximo a la unidad 15. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202532 | 202532 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Instalado telefone com o ramal 3319, foi utilizado par livre proveniente da sala da COPA. Após testes, linha foi liberada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.5 | 1
202511332 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202530 | 23/07/2025 08:12:39 | Favor realizar inspección y si necesario instalación de antena de TMR en la UPAC (al costado de hidrología) | MCI2 | MEL3 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202537 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no local, feito instalação de 3 antenas TMR, constatado sinal de TMR e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 7.9 | 2.03
202511329 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202530 | 23/07/2025 08:12:48 | Verificar/solucionar motivo por el cual TMR R.9598 presenta perdida de señal. | MCI2 | MEL3 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202531 | 202533 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la reprogramacion de un TMR nuevo con el R. 9598. Con NS RTF244200694 Y NS del cargador RTA224201949. Pruebas realizadas con exito. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 1.25 | 0.5
202511451 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202530 | 23/07/2025 16:28:22 | Substituir aparelho TMR de empregado Reginaldo Calapache R 4977 que apresentou defeito após cair de seu bolso. O aparelho possui 9 anos. Drayton (MEL3) ciente. | MAM2 | MEL3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202531 | 202531 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Substituído o aparelho em fim de vida útil, que já apresentava histórico anterior de defeitos. Programado novo aparelho TMR, modelo 8254 ns. RTF244200743, com o ramal 4977 e realizados testes de telefonia com sucesso. Entregue ao usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1 | 0.42
202511795 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202530 | 24/07/2025 08:00:27 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "SEMD 220KV IRY/PIH 3Q-L34 TELEPROTECCION CONDICION ANORMAL", sin rearme. Observación: En el 3C1 banderola 55 "ALARMA NO URGENTE" accionada y en el 3Q-L34 relé K02 con led encendido. | OUO7 | MEL3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202530 | 202531 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado accionamiento de alarma, el mismo se debe a defecto en un canal de comunicación de ANDE. Teleprotección en condiciones normales de operación. En anexo registro de alarma. Alarma accionada nuevamente en fecha 31/07, por los mismos motivos. Accionado mantenimiento de ANDE vía despacho. Normalizado tras intervención de ANDE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.67
202511850 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202530 | 24/07/2025 16:15:02 | Configurar botón en las consolas de CCR con la denominación "TRANSPORTE ME", en el grupo HL, para que llame al interno 5959. Realizar ensayos para constatar su correcto funcionamiento. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202531 | 202531 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Adicionado ao grupo HL das consoles da CCR botão "ABANDONO Transporte ME", conforme discutido com os operadores presentes, chamando ao ramal 5959. Feitos testes telefônicos, com sucesso. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.25
202511814 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202530 | 24/07/2025 16:40:44 | VERIFICAR A FALTA DE SINAL TMR NA COTA 127 AMD3. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202534 | 202534 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado reinicio lógico y físico de antenas TMR presentes en la Cota 127 entre AMD03 y AMD04. Verificado correcto funcionamiento luego del reinicio. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.33 | 0.83
202511808 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202530 | 25/07/2025 08:57:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual el punto COTEL 50Hz del SOPHO LINK E, se encuentra en estado de alarma en el sistema de supervision de telefonia SOPHO CCR. | OUO6 | MEL3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202530 | 202531 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado disjuntor DJ1 desarmado sem motivo aparente no rack COTEL 50Hz. Após rearme, link subiu normalmente. Emitida SSA 202512214 à IEE3 solicitando apoio para análise. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.5 | 1 | 0.5
202511832 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202530 | 25/07/2025 11:18:16 | Verificar motivo pelo qual o telefone ramal 3827 está mudo, o aparelho fica localizado no posto da segurança na cota 144 AMC. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202530 | 202531 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Contatado que tomada do ponto telefônico estava com avarias, foi realizada substituição da mesma. Após procedimento, linha apresentou funcionamento normal. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202511893 | STE |  | M083E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.030-2 | 202530 | 25/07/2025 12:20:48 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a limpeza, troca do sifão e testes de contagem do equipamento com auxílio de ferramenta de teste PLUVIODB. Sifão retirado entregue para o Sr. Elias Castillo da SMIN.DT. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.67
202511892 | STE |  | M082O007 | PLUVIÔMETRO | 1482.041-8 | 202530 | 25/07/2025 12:20:50 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.75 | 0.48
202511890 | STE |  | M082J007 | PLUVIÔMETRO | 1482.005-0 | 202530 | 25/07/2025 12:20:52 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.25 | 0.48
202511888 | STE |  | M082I007 | PLUVIÔMETRO | 1482.042-0 | 202530 | 25/07/2025 12:20:55 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.75 | 0.58
202511887 | STE |  | M083A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.025-8 | 202530 | 25/07/2025 12:20:56 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.25 | 0.58
202511886 | STE |  | M082B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.019-1 | 202530 | 25/07/2025 12:20:59 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 1
202512077 | STE |  | M035A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.021-9 | 202531 | 29/07/2025 16:28:31 | Realizar adecuación de cables de telefonía en el Cuartel de Bomberos conforme solicitado e indicado por SOCM.DT. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202533 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada conexão de cabos e reposicionados aparelhos de telefone no ambulatório. Linhas e aparelhos em condições normais de uso. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.75
202512098 | STE |  | M088A005 | ESAI-STC50-COC01 (CONTROLADOR SCP 50 HZ) | 1540.001-6 | 202531 | 30/07/2025 09:34:57 | Se solicita apoyo para realizar mediciones con el OTDR en los puertos indicados (fibras oscuras del cable sensor MD). Punto de medición 1: Puerto 47 del DIO01 instalado en el rack ESAI-STC50-RACK01. Punto de medición 2: Puerto 48 del DIO01 instalado en el rack ESAI-STC50-RACK01. Se deben capturar y registrar las trazas del enlace de fibra evaluado, guardarlas en formato PDF y adjuntarlas a la SSA. SSA complementaria a la SSP20255777 | MEL4 | MEL3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202531 | 202532 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada medición conforme solicitado, utilizada longitud de onda de 1550nm, en anexo resultado obtenido. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202512099 | STE |  | M088B005 | ESAI-STC60-COC01 (CONTROLADOR SCP 60 HZ) | 1540.002-8 | 202531 | 30/07/2025 09:35:04 | Se solicita apoyo para realizar mediciones con el OTDR en los puertos indicados (fibras oscuras del cable sensor MI). Punto de medición 1: Puerto 27 del DIO01 instalado en el rack ESAI-STC60-RACK01. Punto de medición 2: Puerto 28 del DIO01 instalado en el rack ESAI-STC60-RACK01. Se deben capturar y registrar las trazas del enlace de fibra evaluado, guardarlas en formato PDF y adjuntarlas a la SSA. SSA complementaria a la SSP20255777 | MEL4 | MEL3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202531 | 202532 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada medición conforme solicitado, utilizada longitud de onda de 1550nm, en anexo resultado obtenido. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202512151 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202531 | 01/08/2025 07:45:57 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R.9642 no tiene mucha interferencias durante las llamadas. El equipo también se encuentra sin señal por periodos prolongados. | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202531 | 202533 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la reprogramación de un nuevo aparato TMR con ramal 9642. NS RTF244301079 y NS del cargador RTA224202086. Pruebas realizadas con exito | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.25 | 0.5
202512238 | STE | 202507243 | M082B008 | LIMNÍMETRO | 0395.042-8 | 202531 | 01/08/2025 08:03:58 | Verificar e solucionar falha de comunicação do sensor limnímetro. Derivada da SSA: 202507243. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Utilizado uma emenda. Número de série do sensor retirado: LC00166. Número de série do sensor instalado: LCA01356. Não foi necessário alteração da opção "Ajuste de Cota". Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.48
202512237 | STE | 202508675 | M084F008 | LIMNÍMETRO | 0395.035-0 | 202531 | 01/08/2025 08:04:04 | Verificar e solucionar falha de comunicação do sensor limnínmetro. Derivada da SSA: 202508675. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Utilizado uma emenda. Número de série do sensor retirado: LC00198. Número de série do sensor instalado: LCA01355. Alteração da opção "Ajuste de Cota" de 4,11m para 4,31m. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 3.5 | 10.17
202512236 | STE | 202508671 | M082J008 | LIMNÍMETRO | 0395.032-4 | 202531 | 01/08/2025 08:04:08 | Verificar e solucionar falha de comunicação do sensor limnímetro. Derivada da SSA: 202508671. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Utilizado uma emenda. Número de série do sensor retirado: LC00157. Número de série do sensor instalado: LCA01353. Não foi necessário alteração da opção "Ajuste de Cota" no datalogger. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.75 | 0.58
202512204 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202531 | 01/08/2025 08:52:13 | Realizar a fusão de cordões ópticos nas configurações SC/LC para viabilizar a conexão do BEO/DIO Assessoria ao switch BITCOSW1. Essa conexão tem como objetivo restabelecer a comunicação das consoles BITCON33 e BITCON34, após a realocação do switch BITOFSW1 para o edifício de manutenção. Ref: SSA 202512037. | MEL4 | MEL3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202532 | 202532 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a fusão dos cordões ópticos conforme solicitado, e realizado ensaio de continuidade por emissão de luz visível com sucesso. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.17
202512299 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202532 | 04/08/2025 07:29:10 | Debido a obsolescencia, sustituir servidor SISMO1 marca DELL, modelo R5400 por servidor DELL R440, adquirido por contrato 4500057308. Utilizar diseños con marcaciones en adjunto. Verificar la correcta colecta de datos. Posterior al servicio, emitir SSA para actualización de diseños. Observación: - El servidor ya se encuentra configurado, y con todos los software instalados. - Los equipos retirados deben ser descartados. El servidor no posee código de stock en almacenes. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202533 | 202602 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada substituição do servidor conforme solicitado. Validado funcionamento dos softwares e integração com pasta de backup na rede da SI. Recuperados dados históricos no servidor desativado e armazenados na pasta de backup e disco externo. Instalado servidor service tag GMCVRB3. Em anexo, formulários de desmobilização soliciados pela OCCO.DF para baixa contábil dos equipamentos antigos. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 18.75 | 3.5
202512327 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202532 | 04/08/2025 07:52:18 | En atención a la Alerta del Aria (ver Ajunto) verificar la tarea programada ImportaPSFTP que reporta inconvenientes, verificando en el aplicativo PCDWEB se visualiza falta de datos de la Estación STH03 - Puente de la Amistad desde el 03/08/2025 17:00 hs. Además verificando en la carpeta SFTP de Informática se visualiza que la Estación continua enviando datos hasta la fecha (ver adjunto) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | 202532 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificação no servidor, gerenciador de tarefas, observado que a tarefa "ImportaPSFTP" encontrava-se em condição "Running", com novas execuções da tarefa retornando o aviso " Task Scheduler did not launch task "\ImportaPSFTP" because instance "{66d00fed-f808-41e1-b115-f37838a2f0ae}" of the same task is already running. ". Finalizada execução da tarefa (Botão END), seguida de execução manual desta. Observado normalização dos dados, e comportamento normal do servidor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 1.5
202512353 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202532 | 05/08/2025 07:00:24 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, realizar la fusión de la Fibra Óptica lanzada por Obras en el DIO ESAI-STC50-DIO04, ubicado dentro del Rack ESAI-STC50-RACK01. Detalles de los trabajos en el documento adjunto | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202532 | 202538 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusión de 48 pelos de fibra óptica conforme descripcion. Los cables lanzados poseen un estándar distinto al original. Utilizado patrón de colores ABNT para organizar los tubos de luz dentro del BEO/DIO y patrón de colores EIA/TIA para los pelos de fibra óptica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 3.75 | 20.25 | 2.58
202512348 | STE |  | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202532 | 05/08/2025 07:01:10 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, realizar la fusión de las Fibras Ópticas lanzadas por Obras en los DIOs ESAI-UTA00-DIO01 y ESAI-UTA00-DIO02 reinstalados en el Rack ESAI-CCP-RACK01. Detalles de los trabajos en el documento adjunto | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202532 | 202538 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusión de 48 pelos de fibra óptica conforme descripcion. Los cables lanzados poseen un estándar distinto al original. Utilizado patrón de colores ABNT para organizar los tubos de luz dentro del BEO/DIO y patrón de colores EIA/TIA para los pelos de fibra óptica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 6 | 51.75 | 4.83
202512347 | STE |  | M088T071 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-17 (U10) EL.141 | 1592.007-1 | 202532 | 05/08/2025 07:02:28 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, realizar la fusión de la Fibra Óptica lanzada por Obras en el DIO ESAI-CE17-DIO03, ubicado dentro del Gabinete CE-17. Detalles de los trabajos en el documento adjunto | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202532 | 202538 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusión de 48 pelos de fibra óptica conforme descripcion. Los cables lanzados poseen un estándar distinto al original. Utilizado patrón de colores ABNT para organizar los tubos de luz dentro del BEO/DIO y patrón de colores EIA/TIA para los pelos de fibra óptica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 17 | 1.83
202512339 | STE |  | M087A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - RESERVA ITABÓ | 1479.021-3 | 202532 | 05/08/2025 07:32:26 | Verificar e solucionar falha nos dados de chuva recebidos da estação Reserva Itabó, conforme imagens anexas. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | 202534 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Pluviómetro obstruido por acumulación de suciedad. Se realizó limpieza y destaponamiento del sifón, restableciendo su funcionamiento normal | Fora de Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 3 | 1 | 3.33
202512379 | STE |  | M082T001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO VERDADEIRO | 1479.032-9 | 202532 | 05/08/2025 08:50:07 | Verificar e solucionar a ausência de dados de nível para a estação São Francisco Verdadeiro, conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202534 | 202536 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Constatado falha nas leituras de nível do sensor limnímetro. Emitida SSA derivada para reparo do sensor: 202513609. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 2.67 | 0.17
202512514 | STE |  | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202532 | 06/08/2025 07:40:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual la estación remota se encuentra offline. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | 202532 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación y posterior reinicio de sistema de transmisión (SIMCard VIVO), acompañamiento para confirmación de la transmisión de datos. Estación transmitiendo datos con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 3 | 3
202512526 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202532 | 06/08/2025 08:36:22 | Solicito a verificação e reparo do telefone da cabine do elevador E30 (Cota 40), o qual se encontra inoperante. | MAM2 | MEL3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202532 | 202532 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Inspecionado o aparelho telefônico e constatado defeito. Feita a substituição por um novo aparelho. Realizados testes telefônicos, com sucesso. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 0.92
202512639 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202532 | 07/08/2025 17:23:57 | Solicito verificacion/reparo de terminal TMR 9170, el mismo presenta defectos en la bateria. | MAM3 | MEL3 | BALMACEDA SANCHEZ LUIS CARLOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202534 | 202540 | 0 | 2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato TMR y enviado a laboratorio, descartado conforme descripción de SSA derivada 202514156. Configurado aparato nuevo ramal 9170 ns-RTF244801638 y ns-RTA232005923, realizado test con resultado satistactorio y posterior entrega a usuario. Normalizado. Obs: Aparato descartado quedará en Laboratorio para reutilización de piezas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.25 | 1
202512728 | STE |  | M092A020 | SWA-DT-01-01 - TELEFONIA - EM | 1489.051-3 | 202532 | 08/08/2025 07:13:08 | Acompañar al representante de Backcom en la verificación de la configuración del stack de switch del Edificio de Mantenimiento (EM) de manera a posibilitar el sincronismo mediante NTP de fecha y hora de los aparatos telefónicos IP. Contrato 4500075942. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202532 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação, observado que os switches já estavam operando como servidores NTP. Direcionados alguns telefones do EM para receber informação NTP como teste, com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.25 | 0.37
202512742 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202532 | 08/08/2025 13:55:35 | SOLICITO REPARO PARA TMR ALCATEL, O QUAL NÃO TEM SOM AUDÍVEL. O NUMERO DO TMR É: 9603. | MAM1 | MEL3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202537 | 202603 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após reparo pela SMIL em SSA derivada, o aparelho foi testado, aprovado para uso e disponibilizado ao usuário. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.67
202512826 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202532 | 09/08/2025 17:52:48 | Verificar solucionar RAMAL 3165 localizado na U15 cota 60, não realiza chamadas. | OUO6 | MEL3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202533 | 202534 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Foi constatado falha no aparelho, realizada a substituição pela SM-514580 e efetuados testes, com resultados satisfatórios. Realizada a DM-70039038 | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 2.53 | 1.02
202512857 | STE |  | M084C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.004-9 | 202533 | 11/08/2025 10:23:59 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | 202534 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 4.17 | 0.5 | 1.67
202512860 | STE |  | M087C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.006-2 | 202533 | 11/08/2025 10:24:26 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | 202534 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 4.17 | 0.67 | 3.5
202512859 | STE |  | M087B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.009-8 | 202533 | 11/08/2025 10:24:34 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | 202534 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 3.83 | 0.67 | 2
202512858 | STE |  | M084D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.011-7 | 202533 | 11/08/2025 10:24:43 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | 202534 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 0.5 | 3.33
202512801 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202533 | 11/08/2025 13:48:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual no hay señal vía TMR en la cota 124, eje A-B, entre la AMD-01 y la UG07. | OUO1 | MEL3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202534 | 202534 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado reinicio lógico y físico de antenas TMR presentes en la Cota 124 entre AMD01 y UG08. Verificado correcto funcionamiento luego del reinicio. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 1.5 | 0.67
202512942 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202533 | 13/08/2025 05:54:57 | Verificar o motivo de acionamento com posterior rearme do alarme "CANAL 1 FIBRA OPTICA FALLA" em todas as proteções primárias e alternadas de das linhas de 500kV 60Hz e das linhas FI 500kV da SEMD. | OUO6 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202533 | 202534 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado accionamiento de alarma, por motivo de pérdida de sincronismo externo prioritario del equipo por algunos segundos, con posterior rearme conforme informe de logs en anexo. Equipo funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.67
202512949 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202533 | 13/08/2025 10:09:37 | Solicito apoyo para la provisión de 10 m de cable telefónico Cód. Stock: 212970 y tomada cod. 67784, para la reinstalación del teléfono (foto en anexo) del montacargas AMD actualmente en modernización según el contrato 4500066024. Asimismo, acompañar los trabajos de instalación a cargo de la contratista. Entregar materiales y coordinar las actividades con Junes – TMR: 4995 (Solução Industrial). OBS.: Servicio similar al realizado en el montacargas AMC (SSA 202403239). | IEQ2 | MEL3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202535 | 202540 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue provisto los metros de cables, el telefono y los insumos solicitados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.67 | 0.42
202513020 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202533 | 14/08/2025 14:22:16 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 17. PERÍODO:25/08/2025 AL 12/09/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202534 | 202538 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la inspección y el cambio en los circuitos de las antenas TMR correspondiente a las cotas 78 y 214, para el atendimiento del PD MP3S DE LA UNIDAD 17. PERÍODO:25/08/2025 AL 12/09/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.33 | 0.67
202513256 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202534 | 18/08/2025 08:16:53 | Realizar 5S (limpeza e descarte) de mobiliários, materiais, equipamentos e acessórios obsoletos da sala de Telecomunicações. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202534 | 202536 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada limpeza, organização e descarte de mobiliários, materiais, equipamentos e acessórios obsoletos, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 61.5 | 0.75
202513347 | STE |  | M082G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAIRA PORTO | 1479.040-9 | 202534 | 19/08/2025 11:37:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Estacion de Guaira estan con los valores invalidos desde las 09:00 hs del día en cuestión. | OSO1 | MEL3 | LOPEZ VERA ALVARO JESUS MARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202534 | 202537 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Constatado falha nas leituras de nível do sensor limnímetro. Emitida SSA derivada para reparo do sensor: 202513610. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 1.33
202513542 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202534 | 21/08/2025 15:45:37 | Solicito troca de bateria do equipamento TMR marca Alcatel-Lucent, relacionado ao ramal 9212. Equipamento entregue para Eduardo Carminatti. | ISI0 | MEL3 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202534 | 202540 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a substituição da bateria avariada por uma nova, e realizado teste de carregamento, com sucesso. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 0.5 | 0.17
202513807 | STE |  | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202535 | 27/08/2025 09:19:27 | Realizar terminación del cable de 50 pares telefónico en el DG1 y conexiones con antenas de TMR e internos telefónicos, además de los pulsadores de las alarmas, para los elevadores del EDP. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202535 | 202539 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Instalado bloco vertical na posição 04 do DG1 e conexões necessárias para o cabo de 50 pares que vai até o CDTE-0-7 para funcionamento da comunicação de emergência dos elevadores e instalação de 7 antenas de TMR e 7 aparelhos telefônicos no Edifício de Produção. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 67.92 | 0.25
202513906 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202535 | 28/08/2025 07:48:31 | Verificar interno telefónico 3075 que presenta problemas, correspondiente a funcionario de la SMMG ubicado en planta baja del EM. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202535 | 202535 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado ramal inoperante, el aparato telefónico IP no realizaba registro en la red, verificada conexión desde el patch panel 4 puerta 1 al aparato telefónico con resultado satisfactorio, realizado luego reinicio lógico del puerto del switch correspondiente al ramal, con posterior normalización de funcionamiento del ramal telefónico. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 0.67
202513941 | STE |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202535 | 29/08/2025 09:43:04 | Solicitamos apoyo para la fusión de las fibras ópticas ZU07-6001, ZU09-6001, CFO-S-1024 y CFO-144 en las cajas CTO1-S y CTO2-S, conforme al documento adjunto. Las fibras deberán ser empalmadas con cordones ópticos proveidos por ITAIPU Parquetec. Coordinar la ejecución de los trabajos con MEL2 (DFR-0708 SSA 202509505, UMR-OP01 SSA 202509503) y MEL4 (UTA11 SSA 202509527). | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202537 | 202538 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusión de 4 cabos de fibra ópticas en el Panel UMR-099A conforme descripcion. Cordones ópticos proveídos por ITAIPU Parquetec. No fue posible ensayar las fibras ópticas debido a falta de Autorización de Trabajo en los paneles DFR-0708, UMR-0P01 y falta de distribuidor óptico en la UTA-11. | Dentro do Prazo |  |  | 3.2 | 25.37 | 2.33
202514044 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202536 | 01/09/2025 10:53:12 | Programar aparelho de TMR para atender copa do Edifício de Manutenção. Atual responsável pela copa, Sra. Araujo Gomez, Lourdes Raquel. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202536 | 202536 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado testes de nível de sinal dentro da copa no andar térreo do Edifício de Manutenção, com resultado satisfatório. Configurado e instalado aparelho novo. Aparelho foi configurado na central telefônica de modo a receber chamadas e ligar apenas para ramais da Itaipu. Enviado e-mail para o Sr. Valdecyr, solicitante da atividade, conforme anexo. Aparelho foi entregue para a Sra. Araujo Gomez, Lourdes Raquel, com imagem do crachá em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 3.5 | 1.17
202514108 | STE |  | M080I003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.008-7 | 202536 | 02/09/2025 10:10:42 | Verificar motivo pelo qual estação ACL-08 está off-line, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202536 | 202536 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado desarme de disjuntor externo que alimenta a estação, posteriormente foi constatado local com baixa isolação no cabo e realizado reparo com apoio de equipe da ODMS.CD. Após procedimentos, estação voltou a funcionar dentro da normalidade. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1.25
202514145 | STE |  | M086A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R11 MONDAY BACKUP | 1479.003-0 | 202536 | 02/09/2025 14:27:36 | Acompañar a los representantes de la empresa DUALBASE en las actividades correspondientes a la visita de soporte en el marco del contrato 4500057308. Inicio de las actividades: 08/09/2025. Detalle de las actividades a ser realizadas, adjunto a la SSA | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202537 | 202537 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a configuração do datalogger para a versão STH Itaipu_2025-07-29 SIG16318.CR6, fornecida pelo cliente e em anexo. Foi constatado que após a atualização, os dados da estação passaram a ser transmitidos para a cada 30min, conforme solicitado. Liberado equipamento para uso. Atividade relacionada com a SSA: 202514144. | Dentro do Prazo |  |  | 6.42 | 4.92 | 4.58
202514144 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202536 | 02/09/2025 14:27:41 | Acompañar a los representantes de la empresa DUALBASE en las actividades correspondientes a la visita de soporte en el marco del contrato 4500057308. Inicio de las actividades: 08/09/2025. Detalle de las actividades a ser realizadas, adjunto a la SSA | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202537 | 202538 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Data: 09/09/2025: 1- Recebido técnico Rafael da Dualbase e reunião referente as atividades. Data: 10/09/2025: 1 - Realizado a configuração do PCDWEB para processamento de dados da estação de R11 Backup a cada 30min. 2 - Atividade realizada de forma remota em conjunto com equipe da SMIN.DT, ENES.DT, OP.DT e Francisco Obelenis da Dualbase. 3 - Atividade relacionada a SSA: 202514145. 12/09/2025: 1 - Monitoramento remoto das atividades do Tec. Rafael da Dualbase na estação de Marquinho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 10.42 | 1.33
202514152 | STE | 202513706 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202536 | 02/09/2025 15:48:35 | Debido a problema para realizar llamdas a COPEL/COSP - número (41) 3234-6882, desde la consola Despachante-Transmisión, acompañar soporte remoto de la empresa Wecom a llevarse a cabo el día jueves 04/09/25 a las 10:00hs, vía MS Team. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202536 | 202536 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento remoto com Sr. Jader Theisges da Wecom. Realizado comando "boot update" e reinício da console. Acompanhamento com resultado satisfatório. Em anexo dados referente ao número do chamado do cliente. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 4.17 | 0.75
202514257 | STE |  | M040A004 | MICROCOMPUTADOR PARA ADMINISTRACAO/GERENCIA 60 HZ | 0880.003-0 | 202536 | 04/09/2025 14:43:51 | Exportar os custos de chamada (Obs: para todas as categorias de chamada) configurados nos tarifadores 50/60Hz | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202538 | 202539 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Emitidos relatórios com as regras de tarifação cadastradas por centro de tarifação (Ciudad del Este e Foz do Iguaçu). Documentos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.08
202514252 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202536 | 04/09/2025 14:44:36 | Exportar a lista de usuários completa da DT com seus ramais internos e área. Incluir TMRs. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202538 | 202539 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Emitidos relatórios com a relação de ramais (fixos, móveis e virtuais) cadastrados na Área Industrial por centro de tarifação (Ciudad del Este e Foz do Iguaçu). Documentos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.08
202514289 | STE |  | T009A003 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DA AMC | 1005.002-0 | 202536 | 04/09/2025 16:16:40 | Realizar conexión de cable de comando y supervisión con UTR633. SSA relacionada 202300965. Realizar ensayo de fucionamiento. Posterior a los trabajos, verificar marcaciones y emitir SSA para actualización de diseño. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202539 | 202539 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado conexión de 3 pares de cables, 1 par para comando en los bornes 3 y 4 de la regla RB, 2 pares para alarma de alimentación y supervisión de accionamiento en los Bornes 5,6 y 7,8. Emitida la SSA 202515471 para actualización de diseño | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 2.08
202514283 | STE |  | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202536 | 04/09/2025 16:16:47 | Realizar conexión de cable de comando y supervisión con UTR550. SSA relacionada 202300964. Realizar ensayo de fucionamiento. Posterior a los trabajos, verificar marcaciones y emitir SSA para actualización de diseño. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202539 | 202539 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado conexión de 3 pares de cables, 1 par para comando en los bornes 3 y 4 de la regla RB, 2 pares para alarma de alimentación y supervisión de accionamiento en los Bornes 5,6 y 7,8. Emitida la SSA 202515469 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 2.25
202514291 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202536 | 05/09/2025 12:31:05 | Acompañar a los representantes de la empresa DUALBASE en las actividades correspondientes a la visita de soporte en el marco del contrato 4500057308. Inicio de las actividades: 08/09/2025. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202537 | 202537 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada em conjunto com Técnico Rafael da Dualbase. Coletado dados dos sensores arquivados no datalogger e encaminhados para Dualbase para análise. Atualizado o Firmware do datalogger para versão mais atual, disponível no site do fabricante: V14.3.0, conforme arquivo em anexo. Efetuado a configuração do datalogger para a versão STH Itaipu_2025-07-29 SIG16318.CR6, fornecida pelo cliente e em anexo. Monitoramento. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 11.5 | 2.37 | 9.32
202514353 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202536 | 06/09/2025 17:47:44 | Verificar solucionar RAMAL 2161 localizado entre a U03/U02 cota 57,25 não realiza chamadas | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202537 | 202542 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado aparato telefónico, el mismo presentaba rotura en el gancho. Sustituido aparato telefónico. Pruebas satisfactorias. Obs. Utilizado stock del sector para realizar la sustitución. Teléfono defectuoso quedará en el sector para reaprovechamiento de piezas. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 1.83 | 0.83
202514352 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202536 | 06/09/2025 17:50:08 | Verificar solucionar RAMAL 2177 dos telefone fixos localizados na U07 e em frente ao Elevador 12 na El. 78,00 não realiza chamadas. | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202537 | 202538 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la verificación y posterior reinicio de placa del teléfono correspondiente al ramal: 2177, dejando así de vuelta el equipo funcional y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 3 | 0.5
202514351 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202536 | 07/09/2025 16:26:29 | Verificar solucionar RAMAL 2176 localizado na U06 cota 78,00 não realiza chamadas | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202537 | 202539 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la inspección y el posterior reinicio en la placa correspondiente al ramal 2176, dejando así el equipo funcional y liberado para su uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.5 | 2 | 0.5
202513981 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202537 | 08/09/2025 07:17:50 | Verificar e solucionar falha na conexão com o ramal 3108, associado a 3 aparelhos telefônicos na sala do SOTER (Área Centralizada na cota 135), pois ao receber chamadas os aparelhos não tocam. Obs: Para quem chama de outros ramais, o tom indica que aparentemente está tudo normal. Ramal alternativo para contato: 3109 - falar com Júlio ou Mieres. | OUO0 | MEL3 | MARCIO ROBERTO KRIGER LINO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202537 | 202537 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme solicitado en SSA 202508709, el ramal 3108 fue trasladado a una sala de la OPUE.DT en la cota 108, realizado nuevamente el traslado del ramal a los circuitos físicos originales en la central telefónica 60 Hz, restaurando la funcionalidad en la sala SOTER. Ramal telefónico funcionando normalmente | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202514347 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202537 | 08/09/2025 07:34:31 | Realizar manutenção corretiva no TMR da marca NEC, modelo G566d, número de série: 0003576200885, pois o mesmo vem enfrentando diversos problemas para receber e efetuar ligações, não sendo possível escutar o outro lado da linha na maioria das vezes (o problema acontece com intermitencia, inclusive durante a ligacao). Sigmar ciente da situacao. | MEL2 | MEL3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202537 | 202539 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi constatado que equipamento apresenta avarias e possui histórico de outros reparos, sendo considerado o reparo inviável. Foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo Alcatel 8254 NS. RTF244800352 ), após ensaios o aparelho foi entregue ao usuário. O aparelho antigo foi enviado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202514372 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202537 | 08/09/2025 08:43:47 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 18. PERÍODO:15/09/2025 AL 03/10/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202537 | 202537 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la inspección y el cambio en los circuitos de las antenas TMR correspondiente a las cotas 78 y 214, para el atendimiento del PD MP3S DE LA UNIDAD 18. PERÍODO:15/09/2025 AL 03/10/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.83
202514423 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202537 | 08/09/2025 15:43:48 | Verificar y solucionar ramal 2138 inoperante en guarita de seguridad Bravo 19, cota 225 Vertedero. Conforme solicitado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202537 | 202538 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada reinstalación de último trecho de cableado y nuevas terminaciones al cableado. Ramal telefónico funcionando normalmente | Dentro do Prazo |  |  | 0.9 | 2.5 | 0.6
202514557 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202537 | 10/09/2025 16:52:22 | Realizar verificaciones de las estaciones de sismología y acelerometria desde la estación central, con apoyo remoto de representante de la contratista AMPERE. En caso de ser necesario, realizar calibración remota de sensores. Contrato de soporte técnico vigente 4500067768/2022. Fecha prevista: 16/09/25, vía MS Teams. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202538 | 202538 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram realizadas verificações pelo atendimento de suporte, efetuada centralização de massas referente à SSA 202512900. Técnico da contratada coletou outras informações para análise e atendimento em agenda posterior . | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202514504 | STE |  | M082F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FLORIDA | 1479.038-0 | 202537 | 11/09/2025 07:24:10 | Verificar e ajustar o nível STH em 7 cm para cima na estação de Florida, em desacordo com as leituras realizadas e conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202537 | 202538 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada modificación de parámetro ajuste de cota conforme solicitado con SSA derivada. Estación remota transmitiendo datos normalmente. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.67 | 1 | 0.5
202514506 | STE |  | M082K001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO TAQUARA | 1479.058-7 | 202537 | 11/09/2025 07:24:18 | Verificar e ajustar o nível STH em 14 cm para baixo na estação de Novo Porto Taquara, em desacordo com as leituras realizadas e conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202537 | 202538 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada modificación de parámetro ajuste de cota conforme solicitado con SSA derivada. Estación remota transmitiendo datos normalmente. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.67 | 1 | 1
202514508 | STE |  | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202537 | 11/09/2025 07:24:34 | Verificar e ajustar o nível STH em 7 cm para cima na estação de Ponte do Capanema, em desacordo com as leituras realizadas e conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202537 | 202538 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada modificación de parámetro ajuste de cota conforme solicitado con SSA derivada. Estación remota transmitiendo datos normalmente. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.67 | 1 | 0.33
202514512 | STE |  | M085E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MEIRA | 1479.009-0 | 202537 | 11/09/2025 07:25:03 | Verificar e ajustar o nível STH em 6 cm para baixo na estação de Porto Meira, em desacordo com as leituras realizadas e conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202537 | 202538 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada modificación de parámetro ajuste de cota conforme solicitado con SSA derivada. Estación remota transmitiendo datos normalmente. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.67 | 1 | 0.83
202514581 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202537 | 11/09/2025 14:06:06 | Verificar internos 2730 y 2076 de la OPSO.DT que se encuentran inoperantes, en el segundo piso del EM, ubicación en anexo. Conforme solicitado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202538 | 202538 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificadas conexiones inadecuadas en ambos aparatos telefónicos, siendo encontrada la conexión de red (informática) conectada en paralelo a los aparatos telefónicos, cuando ambas conexiones deben ser independientes, realizada corrección dejando funcionales ambos teléfonos. Liberado para uso. Obs.: Informado a usuarios que deben informar al CAI para realizar los ajustes necesarios en su conexión de red. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202514590 | STE | 202514506 | M082K008 | LIMNÍMETRO | 0395.059-4 | 202537 | 11/09/2025 14:06:16 | Modificar parámetro ajuste de cota conforme solicitado en SSA matriz. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202537 | 202537 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Modificado parámetro de ajuste de cota, de forma remota, conforme solicitado. Ajuste de cota inicial: 0.58 m. Ajuste de cota modificado: 0.44 m. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.33 | 1
202514588 | STE | 202514504 | M082F008 | LIMNÍMETRO | 0395.047-7 | 202537 | 11/09/2025 14:06:22 | Modificar parámetro ajuste de cota conforme solicitado en SSA matriz. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202537 | 202537 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Modificado parámetro de ajuste de cota, de forma remota, conforme solicitado. Ajuste de cota inicial: 2.03 m. Ajuste de cota modificado: 2.09 m. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.33 | 1
202514591 | STE | 202514508 | M082L008 | LIMNÍMETRO | 0395.038-5 | 202537 | 11/09/2025 14:06:30 | Modificar parámetro ajuste de cota conforme solicitado en SSA matriz. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202537 | 202537 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Modificado parámetro de ajuste de cota, de forma remota, conforme solicitado. Ajuste de cota inicial: 0.14 m. Ajuste de cota modificado: 0.21 m. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.33 | 1
202514592 | STE | 202514512 | M085E008 | LIMNÍMETRO | 0395.017-6 | 202537 | 11/09/2025 14:06:37 | Modificar parámetro ajuste de cota conforme solicitado en SSA matriz. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202537 | 202537 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Modificado parámetro de ajuste de cota, de forma remota, conforme solicitado. Ajuste de cota inicial: 6.5 m. Ajuste de cota modificado: 6.44 m. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.33 | 1
202514606 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202537 | 12/09/2025 12:06:41 | Solucionar falha no aparelho telefônico com ramal 3071, localizado 1º piso do Edifício de Manutenção (SMMU.DT). | MMU1 | MEL3 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202538 | 202538 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada falha no POE devido ao cabo, foi necessária instalação de fonte de alimentação no aparelho. Após procedimento, linha funcionou normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1
202514673 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202537 | 12/09/2025 23:35:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as chamadas realizadas para o Hotline ESAI apresentam falhas intermitentes no áudio. As falhas são percebidas tanto pelo emissor (consoles COTEL CCR) quanto pelo receptor (aparelho na sala ESAI). Observação: demais ligações realizadas/recebidas pelas consoles COTEL funcionando normalmente. | OUO6 | MEL3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202538 | 202539 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição das conexões e do aparelho por um novo (SM e DM sucata na aba documentos). Após testes, linha foi aprovada e liberada para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 3.5 | 0.75
202514711 | STE |  | M082W001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO QUERÊNCIA | 1479.045-8 | 202538 | 15/09/2025 10:12:35 | Ajustar em 7 cm para cima o nível de referência da estação Porto Querência, conforme imagem anexa. Técnico Fabrício Marcato ciente. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202538 | 202538 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado diferença entre a leitura da régua e a leitura do sensor limnímetro. Em análise realizada, não foi verificada nenhuma anormalidade com os dados do sensor limnímetro. Emitida SSA derivada 202514762, para correção do valor de forma que a leitura do sensor coincida com a leitura da régua limnimétrica. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.42 | 0.42 | 0.42
202514732 | STE |  | M082P001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MENDES | 1479.054-0 | 202538 | 15/09/2025 11:11:39 | Ajustar o nível de referência em 20 cm para baixo na estação de Porto Mendes, conforme imagem anexa. Técnico Fabrício Marcato ciente. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202538 | 202538 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado diferença entre a leitura da régua e a leitura do sensor limnímetro. Em análise realizada, não foi verificada nenhuma anormalidade com os dados do sensor limnímetro. Emitida SSA derivada 202514763, para correção do valor de forma que a leitura do sensor coincida com a leitura da régua limnimétrica. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 0.25 | 0.42
202514734 | STE |  | M085C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SOL DE MAIO | 1479.013-3 | 202538 | 15/09/2025 11:11:46 | Ajustar o nível de referência em 5 cm para cima, na estação de Sol de Maio, conforme imagem anexa. Técnico Fabrício Marcato ciente. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202538 | 202538 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado diferença entre a leitura da régua e a leitura do sensor limnímetro. Em análise realizada, não foi verificada nenhuma anormalidade com os dados do sensor limnímetro. Emitida SSA derivada 202514769, para correção do valor, de forma que a leitura do sensor coincida com a leitura da régua limnimétrica. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.17 | 0.67 | 0.42
202514697 | STE |  | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202538 | 15/09/2025 11:11:54 | Ajustar a cota em 6 cm para baixo, na estação de R-4, conforme imagem anexa. Técnico Fabrício Marcato ciente. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202538 | 202538 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado diferença entre a leitura da régua e a leitura do sensor limnímetro. Em análise realizada, não foi verificada nenhuma anormalidade com os dados do sensor limnímetro. Emitida SSA derivada 202514748, para correção do valor de forma que a leitura do sensor coincida com a leitura da régua limnimétrica. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.67 | 0.42 | 0.42
202514769 | STE | 202514734 | M085C008 | LIMNÍMETRO | 0395.022-0 | 202538 | 15/09/2025 16:35:34 | Corrigir cota do sensor limnimetro em 05cm para cima. SSA derivada: 202514734. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202538 | 202538 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado de forma remota, o "Ajuste de Cota" do sensor limnímetro, conforme imagem em anexo e solicitação do cliente na SSA 202514734. Valor corrigido: de 3,79m para 3,84m. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.92 | 0.5
202514763 | STE | 202514732 | M082P008 | LIMNÍMETRO | 0395.056-9 | 202538 | 15/09/2025 16:35:39 | Corrigir cota do sensor limnimetro em 20cm para baixo. SSA derivada: 202514732. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202538 | 202538 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado de forma remota, o "Ajuste de Cota" do sensor limnímetro, conforme imagem em anexo e solicitação do cliente na SSA 202514732. Valor corrigido: de 4,40m para 5,19m. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.42
202514762 | STE | 202514711 | M082W008 | LIMNÍMETRO | 0395.050-8 | 202538 | 15/09/2025 16:35:47 | Corrigir cota do sensor limnímetro em 07cm para cima. SSA derivada: 202514711. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202538 | 202538 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado de forma remota, o "Ajuste de Cota" do sensor limnímetro, conforme imagem em anexo e solicitação do cliente na SSA 202514711. Valor corrigido: de 5,84m para 5,91m. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.33
202514748 | STE | 202514697 | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202538 | 15/09/2025 16:35:53 | Corrigir cota do sensor limnimetro em 06cm para baixo. SSA derivada: 202514697. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202538 | 202538 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado de forma remota, o "Ajuste de Cota" do sensor limnímetro, conforme imagem em anexo e solicitação do cliente na SSA 202514697. Valor corrigido: de 97,07m para 95,01m. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.58 | 0.5
202514770 | STE |  | M048B004 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 (AMPLIACAO) - ABB - SEFI | 1243.006-4 | 202538 | 15/09/2025 16:44:30 | Realizar acompañamiento a los representantes de la empresa Hitachi en el relevamiento en campo de datos de configuración y características del sistema de comunicación en anillo mediante Multiplexores FOX-515, debido a que los mismos serán modernizados. Contrato 4500080509. La visita está prevista para los días 22 al 24 de septiembre de 2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202539 | 202539 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a representantes de la empresa Hitachi conforme solicitado, relevamiento de datos en campo. Verificación de local para instalación de antena GPS. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 6 | 1.17
202514764 | STE |  | M047C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEMD | 1243.001-3 | 202538 | 15/09/2025 16:44:32 | Realizar acompañamiento a los representantes de la empresa Hitachi en el relevamiento en campo de datos de configuración y características del sistema de comunicación en anillo mediante Multiplexores FOX-515, debido a que los mismos serán modernizados. Contrato 4500080509. La visita está prevista para los días 22 al 24 de septiembre de 2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202539 | 202539 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a representantes de la empresa Hitachi conforme solicitado, relevamiento de datos en campo, verificación de lugar para instalación de antena GPS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3.42 | 0.58
202514765 | STE |  | M047C002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 (AMPLIACAO) - ABB - SEMD | 1243.004-0 | 202538 | 15/09/2025 16:44:37 | Realizar acompañamiento a los representantes de la empresa Hitachi en el relevamiento en campo de datos de configuración y características del sistema de comunicación en anillo mediante Multiplexores FOX-515, debido a que los mismos serán modernizados. Contrato 4500080509. La visita está prevista para los días 22 al 24 de septiembre de 2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202539 | 202539 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a representantes de la empresa Hitachi conforme solicitado, relevamiento de datos en campo, verificación de lugar para instalación de antena GPS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3.25 | 0.42
202514766 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202538 | 15/09/2025 16:44:40 | Realizar acompañamiento a los representantes de la empresa Hitachi en el relevamiento en campo de datos de configuración y características del sistema de comunicación en anillo mediante Multiplexores FOX-515, debido a que los mismos serán modernizados. Contrato 4500080509. La visita está prevista para los días 22 al 24 de septiembre de 2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202539 | 202539 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a representantes de la empresa Hitachi conforme solicitado, relevamiento de datos en campo. Verificados además puntos de conexión a ser utilizados para la conexión a la red SIRI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.33
202514767 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202538 | 15/09/2025 16:44:44 | Realizar acompañamiento a los representantes de la empresa Hitachi en el relevamiento en campo de datos de configuración y características del sistema de comunicación en anillo mediante Multiplexores FOX-515, debido a que los mismos serán modernizados. Contrato 4500080509. La visita está prevista para los días 22 al 24 de septiembre de 2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202539 | 202539 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a representantes de la empresa Hitachi conforme solicitado, relevamiento de datos en campo. Verificación de enlaces existentes en el anillo del sistema FOX 515. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5.67 | 1
202514768 | STE |  | M048B003 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 (AMPLIACAO) - ABB - USINA | 1243.005-2 | 202538 | 15/09/2025 16:44:53 | Realizar acompañamiento a los representantes de la empresa Hitachi en el relevamiento en campo de datos de configuración y características del sistema de comunicación en anillo mediante Multiplexores FOX-515, debido a que los mismos serán modernizados. Contrato 4500080509. La visita está prevista para los días 22 al 24 de septiembre de 2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202539 | 202539 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento a representantes de la empresa Hitachi conforme solicitado, relevamiento de datos en campo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6.33 | 0.67
202514790 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202538 | 16/09/2025 05:20:50 | Verificado durante inspección que el teléfono con ramal 3341. se encuentra inoperante. Ubicado en la elevación 135 ; UG 17 ; eje A/B.- | OUO6 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202538 | 202540 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita verificação do circuito telefônico pela linha de comando da central Sopho, ramal 3341 se encontrava em condição ABL-fail. Feito reset lógico, reestabelecendo a linha. Realizados testes telefônicos a partir do aparelho, com sucesso. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 1 | 0.42
202514760 | STE | 202514672 | M066N001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA11 - SWA01 | 1355.028-1 | 202538 | 16/09/2025 07:32:07 | SOLICITAMOS APOYO PARA FUSION DE FIBRA OPTICA CFO-144 PROVENIENTE DEL PANEL UMR-0909A, EN EL CTO DE LA UTA11 DEL SIRI CONFORME PROYECTO EN SSA DERIVADA. | MEL4 | MEL3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202539 | 202539 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusion de 2 pelos de fibra óptica conforme descripción, los restantes 2 quedan de reserva. Distribuidor óptico y patch cord proveídos por Itaipu Parquetec. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 2.12 | 7.53 | 1.75
202514687 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202538 | 16/09/2025 08:16:59 | La batería del terminal móvil asignado al ramal 4910 presenta un defecto consistente en hinchazón. Verificar posibilidad de reparo. | MEG1 | MEL3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202538 | 202538 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en batería y aparato TMR obsoleto por lo que se realizó el descarte del mismo y provisión de un nuevo aparato TMR. Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4910, el NS del TMR es RTF244301108 y el NS del cargador RTA 224201943, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202514888 | STE |  | M082R007 | PLUVIÔMETRO | 1482.035-1 | 202538 | 17/09/2025 08:51:48 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.67
202514887 | STE |  | M082Q007 | PLUVIÔMETRO | 1482.038-7 | 202538 | 17/09/2025 08:51:51 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1 | 0.67
202514886 | STE |  | M082K007 | PLUVIÔMETRO | 1482.043-1 | 202538 | 17/09/2025 08:51:53 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.9 | 0.67
202515293 | STE | 202513806 | M082X008 | LIMNÍMETRO | 0395.049-0 | 202539 | 24/09/2025 07:02:59 | Substituir sensor limnímetro. SSA derivada da 202513806 | MEL3 | MEL3 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202539 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Número de série do sensor retirado: LC00199 Número de série do sensor instalado: LCA01351 Liberado equipamento para uso. Solicitado sensor com SM: 510555 Sensor enviado para descarte com DM:70039387 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.33 | 0.5
202515292 | STE | 202510068 | M085J008 | LIMNÍMETRO | 0395.061-3 | 202539 | 24/09/2025 07:03:12 | Substituir sensor limnímetro. Ssa derivada da 202510068. | MEL3 | MEL3 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202539 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Número de série do sensor retirado: LC00161 Número de série do sensor instalado: LCA01361 Liberado equipamento para uso. Solicitado Sensor com SM:510857 Sensor enviado para descarte com DM:70039387 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.33 | 0.67
202515457 | STE |  | M082P005 | CONTROLADOR DE CARGA | 1487.054-0 | 202539 | 26/09/2025 14:16:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estação não carrega a bateria. Fala diagnosticada durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado carga da bateria baixa. Eliminado mau contato no borne de conexão do painel solar. Substituído bateria por uma backup disponível no setor e de mesma marca e modelo. Bateria retirada, foi realizada carga e testes de resistência interna e encontra-se em perfeito estado de funcionamento, sendo devolvida ao backup do setor. Acompanhamento com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 5.42 | 2.33 | 1.5
202515488 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202540 | 29/09/2025 07:39:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação hidrometrica de Puente de La Amistad não está transmitindo dados desde 28.9.25 as 6h. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202540 | 202541 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no PCDWeb, observado que a tarefa de coleta de dados por GSM estava travada, com execuções subsequentes não realizadas (ver anexo). Finalizada a tarefa travada, forçada sua execução, e acompanhada execução automática dela. Dados processados corretamente, e sistema em execução normal. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.23 | 3 | 1.4
202515498 | STE |  | M080I003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.008-7 | 202540 | 29/09/2025 08:23:33 | Adecuar cableado del sistema de alimentación C.A. de la estación ACL-08, de manera a posibilitar la instalación de tapa de la caja cuadrada. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la adecuación en tapa de la caja de inspección externa correspondiente al circuito de alimentación del equipo ACL - 08, dejando de esa manera la abertura adecuada y la tapa puesta en su sitio, rellenando las aberturas con espuma de poliuretano, dejando así el equipo funcional y liberado para su uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.67 | 0.42
202515632 | STE | 202515488 | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202540 | 30/09/2025 15:02:46 | Verificar e solucionar motivo do PCDWeb não processar dados da estação Ponte da Amizade. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no PCDWeb, observado que a tarefa de coleta de dados por GSM estava travada, com execuções subsequentes não realizadas (ver anexo). Finalizada a tarefa travada, forçada sua execução, e acompanhada execução automática dela. Dados processados corretamente, e sistema em execução normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 3 | 1
202515642 | STE |  | Z078A005 | SISTEMA COM. DE VOZ CNOS HL1 | 3105.005-0 | 202540 | 30/09/2025 15:38:02 | Verificar solucionar o motivo pelo qual os canais hot line com o ONS estão inoperantes. | OSO1 | MEL3 | HENRIQUE PERON | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Devido a trabalhos da SMMG.DT no quadro QBP-CE01 (AT 202506115), houve interrupção da alimentação do rack dos modems da Embratel utilizados pelos hotlines do ONS. Falha de serviço também confirmada por parte do suporte da Embratel, que posteriormente confirmou o reestabelecimento do enlace após o término dos trabalhos da SMMG.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202515650 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202540 | 01/10/2025 07:36:14 | Verificar/Solucionar o motivo dos dados de nível de R11 vindos do STH estarem indicando INVÁLIDOS no SCO. | OSO1 | MEL3 | HENRIQUE PERON | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Devido a trabalhos da SMMG.DT no quadro QBP-CE01 (AT 202506115), houve interrupção da alimentação dos servidores 60Hz do SIRI. Solução de HA foi incapaz de migrar automaticamente a VM do serviço PCDweb para os servidores 50Hz. VM e serviço reestabelecidos após o término dos trabalhos por parte da SMMG.DT e religamento dos servidores 60Hz. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202515743 | STE |  | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202540 | 02/10/2025 14:15:09 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA UPS2 ESTA CON ALARMA DE "FUSIBLE ROTO". OBS: CARGAS ALIMENTADAS VIA BY-PASS. | OUO1 | MEL3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202542 | 202541 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Para manter alimentação das cargas, foi feito procedimento de comutação da saída da UPS2 para UPS1, seguido da desenergização da UPS2 e reaperto das conexões da régua XNB2 (entrada e saída para módulos de potência). Após reenergização, não foram observadas novas ocorrências do alarme. Por precaução, a alimentação das cargas foi mantida pela saída da UPS1 no quadro QD-UPS, devendo permanecer apenas uma das saídas ligada até que seja instalado o cabo de paralelismo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 9 | 1.25
202515778 | STE |  | M088F058 | ESAI-A/B.U3-CAM033 (CCO033) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.024-0 | 202540 | 02/10/2025 15:53:42 | Solicitamos apoyo para verificar enlace óptico de la cámara 033, ubicada en U03 - EL. 98 - EJE A/B. Obs: EL SFP ya fue sustituido en ambos extremos. | MEL4 | MEL3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | En contacto con emisor de SSA fue comunicado que el enlace se encontraba funcionando correctamente luego de un ajuste realizado en otro trecho del sistema que utiliza cableado de cobre. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.67
202515959 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202541 | 06/10/2025 16:25:21 | Realizar acompañamiento al soporte remoto de la empresa Wecom (Nº: W206822) en la verificación de alarmas activas del sistema MX-ONE. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202548 | 202543 | 1 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento de suporte remoto, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202515978 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202541 | 07/10/2025 09:02:57 | Ajustar a falha nos dados obtidos pela estação Puente de la Amistad em 6.10.2025 - 19h, conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202541 | 202542 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado atraso na transmissão de dados desde a estação. Emitida SSA derivada 202516099, para verificação do transmissor. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 3.5 | 0.33
202516137 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202541 | 09/10/2025 21:28:34 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual os dados de vazão e nível na estação Capanema estão inválidos no MSH. Último horário de recebimento válidos dos dados: 14h00min do dia 09/10. Obs.: Recebimento dos dados válido a partir das 20h00min do mesmo dia, alterada a prioridade para Programável. | OSO1 | MEL3 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202542 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado falhas alternadas na pressão absoluta do sensor. Emitida SSA 202516308 para reparo no sensor. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 1.67 | 1
202516240 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202542 | 14/10/2025 07:15:10 | verificar/solucionar alarme reportado no FOX-A SEFI pela equipe de manutenção de Furnas. Foto anexa enviada pela equipe de Furnas. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202542 | 202544 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção, confirmado alarme de holdover, sem evento de falha nas fontes de sincronismo. Em comunicação com a equipe de Furnas, eles informaram que o alarme aconteceu durante a realização de manobras da seccionadora. Emitida SSA derivada para SMIN, para análise e orientação. Atividades complementares executadas na SSA 202516790. | Dentro do Prazo |  |  | 1.05 | 3 | 3.48
202516285 | STE |  | M084F002 | DATALOGGER | 1481.026-5 | 202542 | 14/10/2025 09:26:47 | Actualizar el firmware y el programa del datalogger a la versión V14.03.0 y Progsig 16318 respectivamente, según la recomendación del fabricante Dualbase, en una visita a Itaipu realizada durante la semana 37. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202542 | 202543 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se ha actualizado el firmware del datalogger a la versión 14.3.0 y el programa a la versión ProgSig: 16318, según las recomendaciones del fabricante Dualbase y las imágenes adjuntas. Se han configurado los parámetros de nombre de la estación y ajuste de cota. Se ha supervisado el funcionamiento y la transmisión de datos, con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 6.67
202516286 | STE |  | M084E002 | DATALOGGER | 1481.024-1 | 202542 | 14/10/2025 09:32:07 | Actualizar el firmware y el programa del datalogger a la versión V14.03.0 y Progsig 16318 respectivamente, según la recomendación del fabricante Dualbase, en una visita a Itaipu realizada durante la semana 37. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Se ha actualizado el firmware del datalogger a la versión 14.3.0 y el programa a la versión ProgSig: 16318, según las recomendaciones del fabricante Dualbase y las imágenes adjuntas. Se han configurado los parámetros de nombre de la estación y ajuste de cota. Se ha supervisado el funcionamiento y la transmisión de datos, con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 2 | 0.58
202516258 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202542 | 14/10/2025 14:44:15 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500075624. Realizar mantenimiento preventivo conforme PIC.EE.0188 vigente. Deben ser verificadas y normalizadas todas las pendencias y anomalías existentes, que estén contempladas en el contrato de soporte técnico. Fecha prevista: 26 y 27 de noviembre del 2025. La contratista deberá presentar un informe final con detalles de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se acompañó a los representantes de la empresa Backcom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500075624. Se efectuó el mantenimiento preventivo según el PIC.EE.0188, verificando y normalizando las pendencias y anomalías incluidas en el alcance del soporte técnico. El informe final de la visita, con los detalles correspondientes, se encuentra adjunto a la presente SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10 | 0.83
202516257 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202542 | 14/10/2025 14:44:18 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500075624. Realizar mantenimiento preventivo conforme PIC.EE.0188 vigente. Deben ser verificadas y normalizadas todas las pendencias y anomalías existentes, que estén contempladas en el contrato de soporte técnico. Fecha prevista: 26 y 27 de noviembre del 2025. La contratista deberá presentar un informe final con detalles de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se acompañó a los representantes de la empresa Backcom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500075624. Se efectuó el mantenimiento preventivo según el PIC.EE.0188, verificando y normalizando las pendencias y anomalías incluidas en el alcance del soporte técnico. El informe final de la visita, con los detalles correspondientes, se encuentra adjunto a la presente SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10 | 0.83
202516256 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202542 | 14/10/2025 14:44:20 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500077737. Realizar mantenimiento preventivo conforme PIC.EE.0119 vigente. Deben ser verificadas y normalizadas todas las pendencias y anomalías existentes, que estén contempladas en el contrato de soporte técnico. Fecha prevista: 26 y 27 de noviembre del 2025. La contratista deberá presentar un informe final con detalles de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se acompañó a los representantes de la empresa Wecom durante la segunda visita periódica semestral del contrato 4500077737. Se realizaron las tareas de mantenimiento preventivo conforme al PIC.EE.0119, verificando y normalizando las pendencias y anomalías contempladas en el soporte técnico. El informe final con los detalles y evidencias de la visita se adjunta a la presente SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 16.17 | 0.83
202516255 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202542 | 14/10/2025 14:44:25 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500077737. Realizar mantenimiento preventivo conforme PIC.EE.0119 vigente. Deben ser verificadas y normalizadas todas las pendencias y anomalías existentes, que estén contempladas en el contrato de soporte técnico. Fecha prevista: 26 y 27 de noviembre del 2025. La contratista deberá presentar un informe final con detalles de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se acompañó a los representantes de la empresa Wecom durante la segunda visita periódica semestral del contrato 4500077737. Se realizaron las tareas de mantenimiento preventivo conforme al PIC.EE.0119, verificando y normalizando las pendencias y anomalías contempladas en el soporte técnico. El informe final con los detalles y evidencias de la visita se adjunta a la presente SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 13 | 0.83
202516308 | STE | 202516137 | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202542 | 14/10/2025 16:00:51 | Substituir sensor de nível que apresenta falhas de leituras. Derivada da SSA: 202516137. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado falhas intermitentes de comunicação entre o sensor limnímetro e o datalogger. Realizado a substituição do sensor limnímetro. Alterado o parâmetro "Ajuste de Cota" de 0,64m para 2,09m. Serial do sensor instalado: LCA01348. Utilizado sensor backup, disponível no setor da MEL3. Não foi possível a retirada do sensor com falha de dentro da tubulação. | Dentro do Prazo |  |  | 7 | 5.67 | 10.33
202516625 | STE |  | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202542 | 17/10/2025 11:13:40 | Verificar / Solucionar, motivo pelo qual a estação apresenta falhas na transmissão de dados entre a remota e o servidor SFTP da SIPS.AA. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizados ajustes en servidor SFTP por colegas de la SIPS.AA, reestableciendo la comunicación con la estación remota del STH, datos de periodo con fallas recuperados totalmente. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 0.67
202516568 | STE |  | M084B002 | DATALOGGER | 1481.028-9 | 202542 | 17/10/2025 11:13:49 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a atualização do Firmware para versão 14.03.0 e do programa para a versão ProgSig 16318, conforme orientação do fabricante e imagens em anexo. Inserido parâmetros de nome da estação, ajuste de cota e operadora de celular. Acompanhamento de transmissão de dados e armazenamento no PCDWEB, com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.33 | 1.17
202516697 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202542 | 17/10/2025 18:13:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o ramal 3324 do elevador não recebe chamada. | OUO5 | MEL3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Verificada la falla funcional en el aparato mencionado, prosiguiendo así con el cambio de la misma por un aparato telefónico nuevo, dejando así el R:3324 funcional y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.67
202516744 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202543 | 20/10/2025 14:45:38 | Proveer aparato TMR, conforme solicitado en email en adjunto para tercerizada Protek, el TMR quedará bajo responsabilidad de MEL4. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada configuración de aparato TMR de reserva del sector Mel3, con el ramal 9267 y entregado a colegas de Mel4 para uso de la empresa Protek. Entregado TMR G566 con fuente y cable USB. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.17 | 0.5
202516774 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202543 | 20/10/2025 23:50:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual los teléfonos fijos (Interno: 2146) ubicados próximos a los CTM 06, 07 y 08 correspondientes a la elevación 214, no están funcionando. | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la verificación y comprobada la falla en el gancho de finalización de llamadas, posteriormente se procedió al cambio de la misma por una funcional proveniente de la reutilización de piezas, dejando así de vuelta el equipo funcional y liberado para su uso. OBS: no precisa de SM/DM a causa de la reutilización de piezas disponibles en sala. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 4 | 0.5
202516536 | STE |  | M082V001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBA DO SUL | 1479.046-0 | 202543 | 21/10/2025 08:08:35 | Verificar y solucionar falta de recepción de datos Pluviométricos de la terminal remota Uba do Sul. Grafico en anexo | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento no sifão do pluviômetro, causado por folhas de árvores, no entorno da estação. Emitida SSA derivada: 202517143 para limpeza e testes no equipamento. Encaminhado e-mail para OPSH.DT, solicitando a poda das árvores no entorno da estação. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 0.67 | 1
202516599 | STE |  | M082F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FLORIDA | 1479.038-0 | 202543 | 21/10/2025 08:09:40 | Verificar y solucionar falla de recepción de datos fluviometricos de la terminal remota Florida. Imagen en anexo | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 1 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado falhas de comunicação do sensor limnímetro. Emitido SSA derivada 202517934 para substituição do sensor. | Fora de Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.25 | 1.17 | 0.42
202516790 | STE |  | M073A001 | SERVIDOR | 2965.001-6 | 202543 | 21/10/2025 09:05:54 | Realizar acompañamiento a las actividades previstas en el FOX-SEFI, de los anillos A y B, debido a reiteradas fallas de fuente de sincronismo. Referencia SSA: 202516287. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202543 | 202544 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na fonte de sincronismo, observado que o sinal de sincronismo é compartilhado com outros equipamentos de Furnas. Observado que um dos conectores BNC apresentava folga na capa externa. Realizado reaperto no conector, trocada a fonte de sincronismo entre os FOX-A e B, e monitorado o sinal de clock chegando nos multiplexadores. Monitorada estabilidade de frequência, sem variação. Em anexo, logbooks retirados após a execução dos trabalhos e fotos e imagens durante a execução. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 8.5 | 3.17
202516833 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202543 | 21/10/2025 16:44:11 | Debido a reportes de llamadas presas con el botón ANDE-HL, acompañar al soporte remoto de la contratista Wecom-Byne en el ajuste de configuración del sistema ControlOne. Número de llamado W2068319. Contrato de soporte: 4500077737. Fecha prevista para el soporte remoto: 24/10/25, vía MS Teams. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202543 | 202545 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Acompañamiento técnico al soporte remoto de la contratista Wecom-Byne para el ajuste de configuración del sistema ControlOne, en respuesta a reportes de llamadas presas con el botón ANDE-HL. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 3.75 | 0.25
202516857 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202543 | 22/10/2025 10:27:25 | Realizar instalación de infraestructura y ajustes necesarios para posibilitar la activación del servicio de telefonía y pulsador de alarma en los elevadores E31 y E32 del Edificio de Mantenimiento. Instalar Voice Panel 02-02 (cód. stock 689149) en el rack Pasivo DT (debajo del PP_14-02). Instalar 02 BLI (cód. stock 490547) en el Tablero Telecom - Elevadores (EM). Utilizar aparato telefónico (cód. stock 651672) e instalar con apoyo de SMMA.DT/contratista OTIS. Asignar internos. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202544 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada terminação dos cabos em novo patch panel, com cabos lançados por SOCM.DT até os poços dos elevadores. Efetuada terminação em BLI nos dois poços, conexão ao botão de alarme e instalação de aparelho telefônico na cabine de elevador. Realizados ensaios nos alarmes e telefones, com sucesso. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 13 | 2.22
202516858 | STE |  | T010A001 | PAINEL ANUNCIADOR DE ALARMES | 3096.001-0 | 202543 | 22/10/2025 10:27:30 | Realizar adecuaciones, ajustes y configuraciones necesarias para posibilitar la agregación del servicio de alarma de los elevadores E31 y E32 del Edificio de Mantenimiento. Ver adjunto. SSA relacionada: 202516857. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202544 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada interconexão dentro do DG-01, entre o bloco 08 (Pares 30 e 31) e o bloco 44 (Pares 63 e 67). Realizada também interconexão para os ramais 2331 e 2332 e o bloco 44 (Pares 64 e 68). Anunciador de alarmes já programado durante a instalação do mesmo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 2.22
202516846 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202543 | 22/10/2025 13:54:11 | REALIZAR INSPEÇÃO E, SE NECESSÁRIO, INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER AO PD DA MP-3A DA UNIDADE GERADORA 18A. PERÍODO: 03/11/25 A 21/11/25. | MEL1 | MEL3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202544 | 202547 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada transferência dos circuitos de antena no DG-02 para os relativos à U18A, e reposicionadas as antenas nas elevações 72 e 214. Inspecionada El. 92, verificado que a antena ali estava inoperante. Efetuado reset no local, com sucesso. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.83
202516869 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202543 | 22/10/2025 14:00:49 | Solicito verificar e solucionar motivo pelo qual o ramal 3631, instalado no segundo piso do edifício de manutenção encontra-se mudo. Já informado Sr. Paulo Nesello. | SOA0 | MEL3 | PAULO NEIS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202544 | 202547 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho de telefone, e no cabo, ambos em condições adequadas de funcionamento. Realizada substituição do ponto de conexão para o da mesa em frente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.75 | 0.5
202516242 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202543 | 22/10/2025 14:10:15 | Solicito o fornecimento de um aparelho TMR, recuperando o numero 4835, devido ao extravio do equipamento anterior sem possibilidade de recuperacao. Modelo do aparelho anterior: Alcatel Lucent 8242 DECT Mobilteil- 3BN67342AA. | OUO0 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202544 | 202545 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion de nuevo TMR con el ramal 4835. NS RTF244200737 y NS del cargador RTA224202097. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.42
202516835 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202543 | 23/10/2025 07:57:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe señal débil o inexistente de tmr dentro de la sala de la ETA 1. Ubicado en la presa principal en la cota 169, bloque E 3/4. | OUO0 | MEL3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202544 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em inspeção realizada no local, foi constatado que já existe a SSA 202409670 para este caso, estando a mesma pendente em AAT aguardando serviço de obras. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.75 | 3.5 | 0.5
202517126 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202544 | 27/10/2025 14:14:52 | Conforme SSA 202516796: "Analizar y providenciar creación de cuenta de usuario de servicio con privilegios de autenticación en base de datos del STH y consultas directas a las tablas de mediciones hidrometeorológicas. La cuenta debe ser permanente y acceso de sólo lectura, conforme documento de proyecto 60182015226E R1. Ejecutar antes del 10/11/2025 (data previamente coordenada com Aveva). Coordinar con MEL4 pruebas (SSA 202516798). | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202545 | 202546 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Creada cuenta de usuario con los privilegios solicitados, datos de login de cuenta entregados a Elías Castillo de la SMIN.DT. Realizadas pruebas de funcionamiento por MEL-4, con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202517143 | STE | 202516536 | M082V007 | PLUVIÔMETRO | 1482.032-6 | 202544 | 27/10/2025 16:10:38 | Verificar / Solucionar: falhas nas leituras de chuva. SSA derivada: 202516536. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro causado por folhas de árvores no entorno da estação. Realizado limpeza do equipamento e testes de contagem de chuva, com auxilio de equipamento PLUVIDB, conforme imagens em anexo. Encaminho e-mail para OPSH.DT, solicitando a poda das árvores que estão causando entupimento, conforme anexo. Acompanhamento com resultado satisfatório. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.07 | 0.67
202517134 | STE | 202517016 | M082C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.020-9 | 202544 | 27/10/2025 16:10:46 | Verificar / Solucionar: falhas nas leituras de chuva. SSA derivada: 202517016. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro causado por folhas de árvores no entorno da estação. Realizado limpeza do equipamento e testes de contagem de chuva, com auxilio de equipamento PLUVIDB, conforme imagens em anexo. Encaminho e-mail para OPSH.DT, solicitando a poda das árvores que estão causando entupimento, conforme anexo. Acompanhamento com resultado satisfatório. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.33 | 0.67
202517165 | STE |  | M045D007 | PAINEL SOPHO VERTEDOURO - ATUALIZAÇÃO | 1491.001-8 | 202544 | 28/10/2025 03:10:49 | Verificar e solucionar alarme "TMR VERTEDOURO" na console de supervisão da SOPHO na CCR. | OUO6 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202544 | 202544 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reset no link entre switch e placa DECT Vertedouro. Após procedimento, foi observada normalização do serviço. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202517187 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202544 | 28/10/2025 09:03:24 | Verificar ramal 2957 inoperante, ramal ubicado en 1er piso del laboratorio, correspondiente al superintendente de mantenimiento. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202544 | 202544 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado en extremo de cable falta de conector, colocado nuevo conector al cable reestableciendo la funcionalidad del ramal. Pruebas satisfactorias. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202517683 | STE | 202517663 | G001B012 | QUADRO 2PBTXT5 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 2300.001-0 | 202545 | 07/11/2025 08:53:52 | Realizar apoio para verificar integridade da fibra ótica que interconecta os equipamentos dos painéis 2PBTXT5 e 2R11. | MEL1 | MEL3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó apoyo técnico para la verificación del enlace de fibra óptica que interconecta los equipos de los tableros 2PBTXT5 y 2R11. Durante la inspección se detectó una falla en el enlace óptico; se prevé el reemplazo de la fibra óptica y la posterior realización de la fusión para restablecer la comunicación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 0.75
202517791 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202546 | 10/11/2025 15:25:40 | Durante medições realizadas para o atendimento da SSP 20254357, foram constatadas 2 baterias com valor de resistência interna acima do limite crítico, conforme anexo. Solicita-se substituição dos elementos das posições 5 e 12 no banco. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202546 | 202546 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição das baterias defeituosas, conforme solicitado. Foram feitas novas medições após carregamento, sendo aprovadas para uso (ver anexo). As baterias defeituosas foram destinadas ao almoxarifado como sucata (Obs: SM e DM na aba documentos). | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.75 | 1
202517939 | STE | 202517330 | M082J007 | PLUVIÔMETRO | 1482.005-0 | 202546 | 10/11/2025 16:05:23 | Verificar e solucionar falhas no registro de chuvas do pluviômetro. Derivada da SSA: 202517330. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado o entupimento do sifão do pluviômetro. Efetuado a limpeza do equipamento. Realizado testes de contagem no equipamento com auxílio de ferramenta PLUVIODB. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.67 | 0.75
202518007 | STE | 202517969 | M082K008 | LIMNÍMETRO | 0395.059-4 | 202546 | 12/11/2025 10:04:09 | Corrigir cota do sensor limnimetro em 09cm para mais, conforme solicitação do cliente. Derivada da SSA: 202517969. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Corrigido valor da opção "Ajuste de Cota" em 9cm para mais, conforme solicitação da emissão e imagem em anexo. Informado Sr. Axel Aquino, via Teams, a data e horário da correção. Valor antes: 0,46cm. Valor corrigido: 0,55cm. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.92 | 0.42
202518176 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202546 | 13/11/2025 16:50:55 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE en las actividades de soporte remoto a realizarse el día 20/11/2025. Serán realizados los ajustes para la sincronización de los datos entre la VM de Producción y la VM de Homologación. No se prevé interrupción en el servicio del aplicativo PCDWEB. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | 202551 | 0 | 1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado acompanhamento da atividade e prestado apoio técnico e orientações do serviço. Atividade realizada em conjunto com equipe da SMIN.DT, MEL4 e Sr. Francisco Obelenis da Dualbase. A atividade foi executada e realizado testes de funcionamento, com resultado satisfatório. | Fora de Prazo |  |  | 1.58 | 9.08 | 1.33
202518347 | STE |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202547 | 17/11/2025 16:25:22 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20, previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: SSA 202314431 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade d estoque do conversor cód. 709109. | Dentro do Prazo |  |  | 1.28 | 8.8 | 2.45
202518346 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202547 | 17/11/2025 16:25:29 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202547 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: SSA 202314441 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade d estoque do conversor cód. 709109. | Dentro do Prazo |  |  | 2.23 | 10 | 2.17
202518345 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202547 | 17/11/2025 16:25:35 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: Foi autorizado descarte como sucata de material sobressalente reprovado durante o comissionamento (1 módulo de potência e 2 disjuntores DM em anexo e na aba documentos); SSA 202314444 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade de estoque do conversor cód. 709109. | Dentro do Prazo |  |  | 2.22 | 7.5 | 4.73
202518352 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202547 | 17/11/2025 16:31:52 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202548 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: SSA 202314432 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade d estoque do conversor cód. 709109. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 8.7 | 2.1
202518351 | STE |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202547 | 17/11/2025 16:31:59 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202548 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: SSA 202314435 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade d estoque do conversor cód. 709109. | Dentro do Prazo |  |  | 1.1 | 4.73 | 1.08
202518349 | STE |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202547 | 17/11/2025 16:32:06 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202548 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: SSA 202314427 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade d estoque do conversor cód. 709109. | Dentro do Prazo |  |  | 1.48 | 7.93 | 1.4
202518364 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202547 | 18/11/2025 09:01:53 | Dar apoyo para verificar las cargas del tablero de alimentación QW-01. Verificar ausencia de tensión del circuito ensayado. Normalizar posterior al ensayo. Corroborar que la carga no quede sin energía en ningún momento. Ver solicitud vía email y diseño en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Apoio prestado conforme solicitado, relacionadas cargas e disjuntores sem perda de funcionalidade. Emitida SSA 202518620 para desconectar cabos de cargas já desconectadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.4
202518396 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202547 | 18/11/2025 13:56:03 | Dar apoyo para verificar las cargas del tablero de alimentación QW-02. Verificar ausencia de tensión del circuito ensayado. Normalizar posterior al ensayo. Corroborar que la carga no quede sin energía en ningún momento. Ver solicitud vía email y diseño en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Apoio prestado conforme solicitado, relacionadas cargas e disjuntores sem perda de funcionalidade. Emitida SSA 202518623 para retirar cabos de cargas já desconectadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.05
202518375 | STE |  | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202547 | 18/11/2025 13:56:14 | Dar apoyo para verificar las cargas del tablero de alimentación QW-01. Verificar ausencia de tensión del circuito ensayado. Normalizar posterior al ensayo. Corroborar que la carga no quede sin energía en ningún momento. Ver solicitud vía email y diseño en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Apoio prestado conforme solicitado, relacionadas cargas e disjuntores sem perda de funcionalidade. Emitida SSA 202518620 para retirar cabos de cargas já desconectadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.07
202518411 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 15:58:05 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 195 da barragem 60Hz. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3401, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.17
202518415 | STE |  | M048M001 | BEO/DIO 01 | 2450.005-0 | 202547 | 18/11/2025 16:20:15 | Realizar acompañamiento para los servicios de interconexión entre DIO-01 y nuevo DIO ODF-01; y DIO-05B y nuevo DIO ODF-02. El servicio será realizado por la contratista del proyecto "PANELES DE CONTROL Y GENERACION 1 Y 2 GSC-1/GSC-2". Ver diseños en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202547 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para interconexión entre los DIO conforme descripción y apoyo para verificación del enlace. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 19.5 | 2.17
202518809 | STE | 202516996 | M084E002 | DATALOGGER | 1481.024-1 | 202548 | 26/11/2025 09:36:57 | Actualizar versión de programa del datalogger, por motivo de detección de lecturas incorrectas en el datalogger. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada actualización del programa del datalogger luego de verificación de lecturas incorrectas por parte del equipo, instalado programa prosig: 42266. Acompañamiento para verificación de correcto funcionamiento, con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 2.67 | 4.5
202519132 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202549 | 03/12/2025 09:16:12 | Verificar y solucionar motivo por el que no se reciben llamadas en los ramales 2606 y 2610 correspondientes al ESAI en la Cota 139, verificar posibilidad de colocar aparato telefónico con identificador de llamadas debido a la naturaleza del trabajo del ESAI. Informaciones remitidas por usuario de los ramales. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada en central telefónica ramales con facilidad "sígame" activo, por lo que no se recibían llamadas, retirada la facilidad, retornando ambos ramales a la normalidad. Además configurada en la central el ramal 2606 como ramal IP y configurado un teléfono marca Grandstream para uso en el ESAI atendiendo la solicitud de necesidad de teléfono con identificador de llamadas. Obs.: Utilizado aparato telefónico disponible en sala de Mel3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202519142 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202549 | 03/12/2025 09:37:42 | Verificar/Solucionar pela qual a ligação efetuada pelo CNOS via canal HL2 é sinalizada pelas Consoles do Despacho de Carga canal HL1. | OSO1 | MEL3 | FELIPE NEPOMUCENO DA SILVA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202549 | 202551 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | En despacho se observó el comportamiento mencionado, y se verificó el funcionamiento correcto de ambos canales aún con la señalización sólo en el botón CNOS HL1, este comportamiento proviene de configuraciones del extremo ONS con la operadora Claro responsable de los equipos y no afecta la comunicación en sí. Orientamos al emisor caso lo considere a solicitar la modificación de dicha configuración al personal de ONS responsable de los equipos de comunicación que requieren esta alteración. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.67
202519280 | STE |  | M083A012 | TRANSCEPTOR DE SATÉLITE | 2497.033-6 | 202549 | 05/12/2025 09:42:41 | Verificar e solucionar atrasos na transmissão de dados da estação. SSA relacionadas: 202518445 e 202518522. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a reposicionamento do transmissor satelital, seguindo orientações do manual do fabricante. Constatado durante monitoramento, que não houve mais atrasos na recepção dos dados dessa estação no servidor PCDWEB. SSA relacionadas: 202518445 e 202518522. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 1.17
202519285 | STE | 202517415 | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202549 | 05/12/2025 09:42:52 | Reparar sensor limnímetro que apresenta incoerências nas leituras de nível. Derivada da SSA: 202517415. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado que as leituras do sensor não coincidem com as leituras da régua limnimétrica. Substituído sensor. Serial do sensor retirado LCA1339. Serial do sensor instalado LCA1337. Sensor retirado será utilizado para testes na SSA: 202517601. Realizado o reposicionamento do sensor limnimetro para uma cota mais baixa e ganho de coluna de água. Alterado a opção "Ajuste de Cota" de 2,15m para 0,89m. Realizado acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 10.17 | 5.83 | 2.67
202519289 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 05/12/2025 09:43:00 | Realizar acompañamiento a la empresa personal-Py en la reubicación de los equipos de telecomunicación en el EDM. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202549 | 202601 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue realizado acompañamiento al personal de telefonía para la instalación de los equipos en la azotea del EDM, rack activo y CT-50Hz. Fue emitida la SS-851/2025 para apoyo de SOCM en las tareas de montaje. Seguimiento de las actividades en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 44.5 | 0.83
202519290 | STE |  | M082A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.003-7 | 202549 | 05/12/2025 09:43:11 | Verificar e solucionar motivo que o pluviômetro realiza leituras incoerentes. SSA relacionada:202518377. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado testes de resistência e fuga de corrente do cabo de comunicação do datalogger / pluviômetro ( teste com meghometro ), com resultado compatível com normalidade. Substituído pluviômetro, conforme SM na aba documentos. Testes de contagem de chuva, com ferramenta PLUVIDB, com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.5
202519312 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202549 | 05/12/2025 11:04:13 | Acompañar lanzamiento de cordón óptico entre rack SOPHO 50Hz y rack de FO de operadoras de telefonía PY (SGIT.AE), ubicado en la misma sala de Telecom 50 Hz. - Rack SOPHO: conectar el cordón en el DIO 01, conectores 09-10. - Rack FO: la conexión debe realizar la contratista de la empresa Personal - Núcleo, así como también deben proveer de los materiales necesarios para la ejecución del servicio. Realizar prueba de continuidad óptica con laser, de todo el trecho. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202549 | 202601 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a empresa contratista para ejecución de los trabajos conforme descripcion. Pruebas satisfactorias. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.83
202519769 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202551 | 16/12/2025 15:50:35 | El dispositivo no detecta señal para recibir ni dar llamadas, marcando en todo momento buscando señal. Se solicita corregir la configuración del mismo, con ramal 4974. | MMU2 | MEL3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Verificada la inoperancia del aparato TMR y detectada la falla proveniente del circuito correspondiente al ramal 4974, efectuando asi un reinicio de la misma, dejando de vuelta el aparato funcional y liberado para su uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202519820 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202551 | 17/12/2025 07:59:14 | Solicito reparación o cambio del TMR ramal 9527, SN: RTF180910105 que ya no prende (botón de encendido se encuentra roto). Además el TMR se apaga y prende solo sin motivo aparente. | MEG2 | MEL3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un nuevo TMR con el ramal 9527. Con NS del TMR RTF244801724 y de la base RTA232006409. Liberado para uso | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.42
202520036 | STE |  | M049B002 | MODEM OPTICO ASGA-COPACO (HERNANDARIAS) | 0426.024-8 | 202552 | 22/12/2025 15:05:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe señalización de falla en el link E1 con COPACO, no se reciben llamadas externas, afectando a los millares 2xxx, 3xxx y 4xxx. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202552 | 202552 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se verificó y detectó una alarma remota en el MUX ASGA. Se realizó un ensayo con apoyo de técnicos de COPACO y SGIT-MD, logrando la normalización del sistema. Documentos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 0.75
202520032 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202552 | 22/12/2025 16:23:05 | Verificar/solucionar motivo por el cual batería del TMR-9536 no retiene carga. | MEG1 | MEL3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202552 | 202604 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada el cambio de bateria del TMR, pruebas realizadas con éxito | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.42 | 0.25
202600568 | STE | 202519622 | M084C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.004-9 | 202603 | 14/01/2026 15:26:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual pluviómetro no realiza lectura de precipitación. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202603 | 202604 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada limpieza de pluviómetro que se encontraba obstruído por restos de hojas de árboles que abundan en cercanías de la estación. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 7.33 | 2 | 1.33
202600564 | STE | 202519686 | M087D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.008-6 | 202603 | 14/01/2026 15:26:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual pluviómetro no realiza lectura de precipitación. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202603 | 202604 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada limpieza de pluviómetro que se encontraba obstruído por restos de hojas de árboles que abundan en cercanías de la estación. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 2 | 0.5
202600789 | STE |  | M084E002 | DATALOGGER | 1481.024-1 | 202604 | 20/01/2026 10:54:17 | Instalar Firmware cr6.std.13.02 de forma a mantener una versión estable del firmware, mantener programa en la versión Progsig42266. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202604 | 202604 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste del firmware a la versión 13.02, se mantuvo el programa con progsig42266, verificado correcto funcionamiento del datalogger posterior a la instalación del firmware. Equipo funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 1.25
202600781 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202604 | 20/01/2026 13:13:12 | Acompañar el soporte remoto de la empresa Wecom/Byne en la configuración de parámetros para permitir el funcionamiento de los nuevos auriculares Jabra Evolve2 85, adquiridos mediante SMDTC-2727, OC-4500082568. Contrato de soporte 4500077737. - Fecha prevista: 21 al 23 de enero/26 OBS: previsto reinicio del servidor ControlOne por 15 min, durante el cual estarán en funcionamiento únicamente los aparatos telefónicos IP del sistema COTEL y el sistema SOPHO. Ver formulario en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202604 | 202604 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da atualização, conforme solicitado. Foi efetuado reinicio dos serviços de consoles no servidor, observado tempo de indisponibilidade de apenas alguns segundos, constatado retorno do funcionamento normal das consoles logo em seguida. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.25
202600784 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202604 | 20/01/2026 13:13:16 | Acompañar el soporte remoto de la empresa Wecom/Byne en la configuración de parámetros para permitir el funcionamiento de los nuevos auriculares Jabra Evolve2 85, adquiridos mediante SMDTC-2727, OC-4500082568. Contrato de soporte 4500077737. - Fecha prevista: 21 al 23 de enero/26 OBS: servicio en conjunto con la SSA 202600781. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202604 | 202604 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da atualização, conforme solicitado. Foi efetuado reinicio dos serviços de consoles no servidor, observado tempo de indisponibilidade de apenas alguns segundos, constatado retorno do funcionamento normal das consoles logo em seguida. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.25
202220249 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202240 | 03/10/2022 14:06:19 | Foi solicitado pela Sra Silvana (TD 5°Piso) a instalação de novo ponto telefônico na sala de Actualización Tecnológica no 5° Piso do edifício de Produção. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202241 | 202511 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Verificado a sala e a posição nesta aonde ponto telefônico e aparelho devem ser instalados. Designado ramal 2037 com um aparelho telefônico novo. Realizados testes telefônicos com sucesso, liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 4.5 | 0.42
202313471 | STE |  | J069A003 | QUADRO AUXILIAR CAAI | 1600.001-8 | 202333 | 14/08/2023 15:55:04 | Solicito apoyo p/ certificación de los enlaces de FO entre los tableros: *AUXILIAR CPAI (cota 135 de la Casa de Máq. - CCR) -> RACK de FO (cota 127 Casa de Máq. - U10) *AUXILIAR CAAI (cota 214 de la Presa Principal - Bloque F19/20) -> RACK de FO *CR BOMBEROS (Edificio de Cuerpo de Bomberos) -> RACK de FO *CCP (cota 139) -> RACK de FO Referente a la modernización del sistema de detección de incendio, contrato 4500065282 (PROTEK). Coordinar los trabajos con SOLON (R.: 4710) | IEQ2 | MEL3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202335 | 202519 | 0 | 1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado certificación de fibras ópticas conforme descripcion. Pruebas satisfactorias. En anexo se encuentran los resultados. Autorizaciones de Trabajo: 202503945, 202503948, 202503950 | Fora de Prazo |  |  | 3.3 | 10.92 | 3.17
202408191 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202421 | 24/05/2024 15:31:23 | O aparelho número de série OY-801092 apresenta defeito na tela e não reconhece comandos do teclado. | MAM3 | MEL3 | LUCAS POTIER SOUZA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202424 | 202504 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho sem condições de reparo, conforme derivada, sendo o mesmo mantido com a SMIL para aproveitamento de peças. Foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254 NS. RTF243001144), SM na aba documentos. Após testes, o aparelho foi entregue ao emissor da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.38 | 2.5 | 0.73
202408801 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202423 | 07/06/2024 11:09:34 | Verificar aparelho de TMR móvel NS.P100400300383, aparelho não liga. | MAM0 | MEL3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202425 | 202539 | 0 | 1 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Verificado el aparato TMR con apoyo de laboratorio sin posibilidades de reparo, se procedió al cambio de la misma por un aparato nuevo, dejando el anterior en laboratorio para reutilizacion de sus piezas (ver derivada), dejando así un aparato nuevo y funcional liberado para su uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1.67 | 0.58
202409021 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202424 | 10/06/2024 11:42:28 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL TMR. 9101 S/N. RTF211700017, MARCA ALCATEL-LUCENT FICA DESLIGANDO SOZINHO. | MEL4 | MEL3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202424 | 202517 | 0 | 1 | PAULO NESELLO KUNZEL | Após descarte de aparelho conforme SSA derivada, foi programado aparelho novo, modelo Alcatel 8254, número de série RTF243001118, com o mesmo ramal original. Aparelho entregue ao usuário, em condição de uso normal. | Fora de Prazo |  |  | 0.63 | 3.5 | 0.7
202413098 | STE |  | M085E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MEIRA | 1479.009-0 | 202434 | 21/08/2024 10:39:34 | Verificar y solucionar: estación Porto Meira con sensor de nivel fuera del agua, conforme imagen en anexo. | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202434 | 202521 | 0 | 1 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA: 202507410. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 1.42 | 0.59
202413720 | STE | 202413631 | M082C008 | LIMNÍMETRO | 0395.043-0 | 202435 | 29/08/2024 08:57:34 | Sustituir limnímetro que presenta fallas de funcionamiento. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202439 | 202504 | 0 | 1 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do limnímetro e 100m de cabo. Limpeza da tubulação e parametrização do datalogger, opção "Ajuste de Cota" para 0,85m, conforme a leitura da régua limnimétrica. Número de série do sensor retirado: LC00182. Sensor retirado será encaminhado para o fabricante Dualbase para análise. Número de série do sensor instalado: LCA01359. Fornecido pela SMIN.DT. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.41 | 1.33 | 1.17
202414481 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202437 | 12/09/2024 15:02:27 | Conforme SSA 202413985 e 202413986, durante ensaios realizados para migração dos serviços devido à portabilidade do range 9000 – piloto 4535769000, foram observados problemas intermitentes para realização de chamadas DDI (exemplo DDI EUA aeroporto de Nova Iorque +1 718-244-4444 e +1 (800) 290 5290, Hitachi Energy (ABB). Também foi observado que ligações destinadas a ramais 9xxx provenientes da TIM não estão chegando. Situações foram encaminhadas para SITT verificar com a operadora, ver anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202438 | 202522 | 0 | 3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Problemas solucionados com chamado aberto pela SITT para a Operadora. Realizados testes, ligações estão funcionando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 1
202415133 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202439 | 23/09/2024 08:23:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Ramal:3449) se encuentra inoperante. Localizado en la cota 144 lado montante, frente al sistema C de ventilación, U18A. | OUO2 | MEL3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202446 | 202552 | 0 | 1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a substituição dos aparelhos telefônicos de ramal 3449 nas unidades U18 e U18A. Realizados ensaios telefônicos, com resultados satisfatórios. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 2.17 | 5.5 | 1.17
202415374 | STE |  | M083B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MANOEL RIBAS | 1479.050-2 | 202439 | 24/09/2024 16:11:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Manuel Ribas não está registrando chuvas ocorridas na região. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202445 | 202505 | 1 | 1 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202500896. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.25 | 0.83 | 0.53
202415391 | STE |  | M082C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BARBOSA FERRAZ | 1479.034-2 | 202439 | 25/09/2024 08:11:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Barbosa Ferraz não está registrando as chuvas ocorridas na região. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202451 | 202505 | 0 | 1 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202500902. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.42 | 1.42 | 0.67
202416280 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202441 | 10/10/2024 09:15:24 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o ramal SIP 3017, na sala do ESAI, se encontra inoperante. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202441 | 202505 | 0 | 1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Reconfigurado aparelho telefônico SIP após reestabelecimento de conectividade wi-fi pela equipe da MEL4. Feitos ensaios telefônicos, com sucesso. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4.5 | 1
202416399 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202442 | 14/10/2024 09:07:06 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ligações externas destinadas ao COTEL estão apresentando cortes no áudio para a origem, tal comportamento foi observado apenas em chamadas para ramais milhar 28XX, ocorrendo desde o TOM de discagem. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202442 | 202535 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Defeito solucionado conforme descrito nas SSAs derivadas, por meio de atualização do MxONE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7.25 | 0.62
202418013 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202446 | 11/11/2024 14:08:26 | Em atendimento a SSA 202414883, após finalização dos reparos realizados nos sobressalentes que estavam no laboratório (SSA 202406175), solicitamos a substituição dos módulos: chave estática e retificador, por aqueles que foram reparados e testados no laboratório. Os módulos que se encontram instalados devem ser encaminhados ao laboratório para reparo. A chave estática reparada corrige a questão da indicação de sincronismo e o retificador corrige a indicação de "bateria em descarga". | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada substituição dos módulos conforme solicitado, os mesmos estavam armazenados no almoxarifado aguardando o PD da U18A (SM na aba documentos). Efetuados testes com resultados satisfatórios, os módulos defeituosos foram encaminhados à SMIL para reparo, conforme SSA 202517935 e 202517936. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 14 | 0.75
202417622 | STE |  | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202446 | 11/11/2024 15:25:04 | Verificar y solucionar falta de recepción de datos FLU de la terminal remota de la estación R4 conforme imagen en anexo. Ultimo dato recibido en la fecha 18.10.2024 a las 4h45m | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202446 | 202504 | 0 | 1 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA: 202500163. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.67 | 1.42 | 0.83
202418021 | STE |  | M082Q001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO PARAISO DO NORTE | 1479.052-6 | 202446 | 12/11/2024 07:25:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de novo Porto Paraiso do Norte não está registrando dados de chuva ocorridos na região. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | 202508 | 0 | 1 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada SSA derivada 202502357. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 12.9 | 0.67 | 3.17
202418316 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202448 | 28/11/2024 16:35:04 | Verificar y solucionar conector suelto de la campanilla correspondiente al teléfono fijo con ramal: 2229. Localización: cota 122, eje C-D, frente a la sala de agua helada 50 Hz. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202503 | 202502 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Foram realizados reparos nas conexões e substituição dos parafusos de fixação. Após os procedimentos, foram realizados testes de funcionamento, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 1.33 | 0.5
202419061 | STE |  | M051K002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.012-0 | 202449 | 02/12/2024 08:17:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual dados do sensor de nível da estação de Florida não estão acompanhando a variação de nível registrados pelo leiturista e sensor Dual base - conforme imagem anexo. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202506 | 202508 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado provável entupimento do canal capilar do sensor limnímetro, sendo necessário troca de aproximadamente 50 metros de cabo e do sensor limnímetro. Constatado ainda, degradação e o rompimento da tubulação do sensor, conforme imagens em anexo. Devido a obsolescência da rede STH TECMES, e no local existir uma estação do NOVO STH em funcionamento, optou-se pelo não reparo da tubulação e consequentemente troca do módulo danificado. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 2.5 | 3.5 | 0.67
202419114 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202449 | 02/12/2024 23:26:49 | Verificar y solucionar teléfono de R.2141enfrente al CTM.01 inoperante. | OUO5 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202503 | 202502 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Problema resuelto con SSA 202500173. Aparato telefónico funcionando normalmente. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.17 | 0.33 | 0.17
202419142 | STE |  | M082P001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MENDES | 1479.054-0 | 202449 | 03/12/2024 14:13:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Porto Mendes não está registrando as chuvas ocorridas no local, ultimo registro em 21.9.24 - conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202502 | 202505 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA: 202500371 | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 1 | 0.25
202419059 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202449 | 03/12/2024 15:58:23 | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL TMR (RAMAL: 9428). NO FUNCIONA EL MICRÓFONO. | MET2 | MEL3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202504 | 202517 | 0 | 1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR descartado por Laboratorio conforme SSA derivada. Configurado y testado nuevo aparato TMR 9428 con NS RTF244200730. | Dentro do Prazo |  |  | 0.34 | 0.66 | 0.59
202419171 | STE |  | M083F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO PEDRO DO IGUACU. | 1479.042-2 | 202449 | 03/12/2024 16:54:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de São Pedro do Iguaçu não esta registrando dados de chuva ocorridas na região - imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202502 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA: 202500373. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.05 | 0.25 | 0.17
202419468 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202450 | 10/12/2024 06:50:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interno 3128 se encuentra inoperante, localizado en la cabina telefónica en la cota 92, eje CD, U18. | OUO6 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202503 | 202503 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Verificada la falla y realizado el cambio del aparato telefónico de ramal 3162 dejando así el aparato funcional y libre para su uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 3.33 | 0.5
202419571 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202450 | 11/12/2024 07:44:48 | Favor de realizar cambio de posición de antena TMR 14443 y toma telefónica R94 ubicados en la casa de máquinas del montacargas AMD (Elev. 152,50 -AMD-1). Diseños y fotografía de referencia en adjunto. Coordinar trabajo con SMMG-MEG3. OBS: El servicio se solicita para dejar libre el área donde serán instalados los nuevos tableros del montacargas. Contrato 4500066024 | IEQ2 | MEL3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202506 | 202505 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas modificações, conforme imagens em anexo. Posição dos equipamentos foi validada pelo emissor da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 8.75 | 1
202419661 | STE |  | M082G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAIRA PORTO | 1479.040-9 | 202450 | 11/12/2024 11:00:05 | verificar y solucionar falta de datos de pluviómetro, no correspondiente con lecturas de lluvias en estaciones aledañas. posiblemente taponado. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202502 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA: 202500374. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.08 | 0.25 | 0.25
202419833 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202450 | 13/12/2024 23:35:45 | Verificar/solucionar motivo por el cual el display de la llave estática se encuentra borroso sin mostrar ninguna variable. | OUO6 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202501 | 202501 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Fue verificado display LCD constatando oscurecimiento del mismo en algunos pixeles. Ya fue realizado ajustes de contraste según baja de SSA202312225 posibilitando mejor visibilidad de los valores. OBS: En anexo ver posición del observador para mejor lectura de las informaciones. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 2 | 1.33
202419663 | STE |  | M082U007 | PLUVIÔMETRO | 1482.033-8 | 202451 | 17/12/2024 09:33:29 | Verificar e solucionar a falta de dados de chuva na estação de Tereza Cristina, conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202504 | 202504 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.67 | 2.83 | 0.67
202419677 | STE |  | M082B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BALSA DO CANTU | 1479.033-0 | 202451 | 20/12/2024 14:01:40 | verificar y solucionar Estación Balsa do Cantu. PLU DB con diferencias grandes en relación a cantidad de lluvia PLU tecmes y estaciones aledañas. posible taponamiento. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202504 | 202506 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202500908. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.5 | 0.67 | 0.37
202420142 | STE |  | M082D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BRILHANTE | 1479.035-4 | 202451 | 20/12/2024 14:02:30 | Verificar y solucionar estación Brilhante sin transmision datos desde fecha 08/12/2024 | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202507 | 202508 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202502353. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 7.33 | 0.33 | 5.5
202420137 | STE |  | M082R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO SAO JOSÉ | 1479.049-5 | 202451 | 20/12/2024 14:02:36 | verificar y solucionar Estación Porto Sao José. PLU DB con diferencias grandes en relación a cantidad de lluvia PLU tecmes y estaciones aledañas. posible taponamiento. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202507 | 202508 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202502356. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 3.17 | 0.33 | 8.42
202420164 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202451 | 20/12/2024 15:43:53 | Verificar e solucionar campainha solto correspondente ao telefone fixo com ramal: 3227. Localização: cota 122, eixo C-D, em frente ao painel KG-46. | OUO2 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202501 | 202503 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição de buchas e parafusos de fixação. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 2 | 0.75
202500006 | STE |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202501 | 03/01/2025 16:33:54 | En atención al relevamiento realizado por MEL3, realizar el patcheo en los patch panel del Rack, y la instalación de los teléfonos para habilitar los ramales conforme anexo. El listado de códigos de stock de Patch Cords necesarios y del teléfono analógico se encuentran en el anexo. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202502 | 202504 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a conexão dos Patch cords, instalação de fiação e novos telefones, habilitação dos ramais. (SM na aba documentos). Após procedimentos, linhas foram testadas e liberadas para uso. | Fora de Prazo |  |  | 5.25 | 12.75 | 5.5
202500104 | STE |  | M085D002 | DATALOGGER | 1481.014-8 | 202502 | 06/01/2025 08:23:06 | Modificar parámetro ajuste de cota en -8cm conforme solicitado en anexo | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | 202503 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado inicialmente parámetro "ajuste de cota" en valor 0.1 m, realizado ajuste en -8 cm conforme solicitado. Ajuste de Cota encontrado= 0.1m. Ajuste de Cota modificado= 0.02m. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.5
202500103 | STE |  | M082O002 | DATALOGGER | 1481.056-6 | 202502 | 06/01/2025 08:23:11 | Modificar parámetro ajuste de cota en +10cm conforme solicitado en anexo | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | 202503 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado inicialmente parámetro "ajuste de cota" en valor 1.13 m, realizado ajuste en +10 cm conforme solicitado. Ajuste de Cota encontrado= 1.13 m. Ajuste de Cota modificado= 1.23m. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.5
202500173 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202502 | 06/01/2025 23:01:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual los teléfonos localizados en la elevación 214 se encuentran inoperantes. - Ramal: 2141 (Frente al CTM.02) - Ramal: 2143 (Frente al CTM.03) - Ramal: 2143 (Frente al CTM.04) - Ramal: 2143 (Frente al CTM.05) | OUO5 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202504 | 202502 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el mantenimiento correctivo en las líneas telefónicas, pruebas de funcionamiento satisfactorias en ambos ramales, dejando así los equipos telefónicos funcionales y liberados para su uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 4 | 0.67
202500163 | STE | 202417622 | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202502 | 07/01/2025 16:40:23 | Reparar falha no sensor Limnímetro. SSA derivada 202417622. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202502 | 202502 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor limnimetro e 100metros de cabo. Efetuado emenda do cabo do sensor. Serial do sensor retirado: LC00171. Serial do sensor colocado: LCA01342. Parametrizado datalogger, opção "AJUSTE DE COTA" para 96,76m. Sensor retirado será encaminhado ao fabricante Dualbase para análise. Atividade realizada embarcada em conjunto com a equipe da OPSH.DT. Testes com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 6.5 | 7.5 | 3.75
202500324 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202502 | 09/01/2025 08:54:52 | Atualizar para o usuário vgava (Valdiclei Gava 47348) o TMR referente ao ramal 9421. | MET2 | MEL3 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202502 | 202502 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado actualizacion de cadastro del Ramal 9421 en Tarifador de la central telefónica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202500395 | STE |  | M082J007 | PLUVIÔMETRO | 1482.005-0 | 202502 | 10/01/2025 10:00:45 | Realizar el cambio del Pluviómetro (Descascaramiento de la pintura de la bascula), el pluviómetro retirado de la estación será entregado a la empresa DUALBASE para cambio en concepto de garantía. Código de stock del Pluviómetro: 719836 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Pluviômetro apresenta processo de descascamento da báscula, conforme arquivo anexo "PLU DANIFICADO.JPG". Efetuado a substituição do equipamento conforme solicitação da emissão. Serial do equipamento retirado: P02316. Serial do equipamento instalado: P02382. Realizado testes de leituras de chuva e equipamento apresenta perfeito estado de funcionamento, conforme arquivo "NOVO PORTO 2 PLUVIODB.PNG", em anexo. Equipamento será encaminhado ao fabricante Dualbase para substituição em garantia. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 2.67 | 2.33
202500391 | STE |  | M083G007 | PLUVIÔMETRO | 1482.027-1 | 202502 | 10/01/2025 10:13:15 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202504 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 4.5
202500376 | STE | 202419676 | M082I007 | PLUVIÔMETRO | 1482.042-0 | 202502 | 10/01/2025 10:13:21 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. SSA derivada 202419676. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202504 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 2.5 | 0.67
202500374 | STE | 202419661 | M082G007 | PLUVIÔMETRO | 1482.026-0 | 202502 | 10/01/2025 10:13:30 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. SSA derivada 202419661. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202504 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 8.67 | 2.67 | 0.67
202500373 | STE | 202419171 | M083F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.028-3 | 202502 | 10/01/2025 10:13:37 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. SSA derivada 202419171. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202504 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.67
202500371 | STE | 202419142 | M082P007 | PLUVIÔMETRO | 1482.040-6 | 202502 | 10/01/2025 10:13:44 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. SSA derivada 202419142. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202504 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.67 | 0.42
202500370 | STE | 202418843 | M085F002 | DATALOGGER | 1481.015-0 | 202502 | 10/01/2025 10:13:50 | Verificar e solucionar falhas nas leituras do barômetro. Derivada da SSA: 202418843. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202504 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a atualização do firmware do datalogger para a versão 13.02 conforme orientação do fabricante. Atualizado software de monitoramento para a versão: Itaipu_02JUL2024 ProSig 60.522, conforme imagem em anexo. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 3.5 | 2.83
202500419 | STE |  | M082O004 | BATERIA | 1485.055-2 | 202502 | 10/01/2025 11:11:31 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 2.33 | 8.17
202500418 | STE |  | M082B004 | BATERIA | 1485.033-1 | 202502 | 10/01/2025 11:11:41 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202503 | 202504 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 3.33 | 2.17
202500415 | STE |  | M082V004 | BATERIA | 1485.046-0 | 202502 | 10/01/2025 11:11:52 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 2.17 | 3
202500413 | STE |  | M082C004 | BATERIA | 1485.034-3 | 202502 | 10/01/2025 11:12:00 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202503 | 202504 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 2.5 | 2.17
202500410 | STE |  | M082U004 | BATERIA | 1485.047-2 | 202502 | 10/01/2025 11:12:10 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202503 | 202504 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287. | Dentro do Prazo |  |  | 4.67 | 2.83 | 1.83
202500409 | STE |  | M083B004 | BATERIA | 1485.050-3 | 202502 | 10/01/2025 11:12:24 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | 202504 | 1 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 2.5 | 1.83
202500407 | STE |  | M083D004 | BATERIA | 1485.048-4 | 202502 | 10/01/2025 11:12:33 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202503 | 202504 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 2.17 | 3
202500404 | STE |  | M083C004 | BATERIA | 1485.051-5 | 202502 | 10/01/2025 11:12:42 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287. | Dentro do Prazo |  |  | 10.83 | 2.5 | 2.17
202500375 | STE |  | M083G004 | BATERIA | 1485.041-1 | 202502 | 10/01/2025 11:12:53 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 3 | 5.83
202500369 | STE |  | M083F004 | BATERIA | 1485.042-3 | 202502 | 10/01/2025 11:13:03 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202503 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.42
202500380 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202502 | 10/01/2025 14:33:26 | En intercambio con el TMR Philips: 9156 (con problemas, Ref.: SSA 202500378), favor providenciar TMR para uso temporal por la empresa "Solução Industrial" - contrato 4500066024 (modernización de Montacargas) Periodo de utilización: 8 meses. Responsable Itaipú: Roberto Giménez - Matricula: 708131 - SMIE.DT | IEQ2 | MEL3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202503 | 202504 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del TMR 9156 dañado por otro. El TMR de reserva utilizado en el cambio es el ramal 4995. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.42
202500637 | STE |  | M043B005 | CONSOLAS TELEFONICAS - SEMD - COTEL | 2453.003-0 | 202503 | 16/01/2025 10:56:36 | Sustituir dispositivo de audio JABRA 930 por el material de reemplazo JABRA Engage 65, adquiridos mediante GCSMIT-2769, de las 02 consolas de la SEMD. Código del material 715236. En caso de ser necesario, se contará con soporte técnico de la empresa WECOM para ajustes y correcciones (CT 4500077737). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202506 | 202551 | 0 | 2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de dispositivo JABRA 930 en una de las consolas. Ante la falta del material una de las consolas utiliza el dispositivo JABRA 930 antiguo. Fueron realizadas las configuraciones necesarias en las 2 consolas de SEMD para el correcto funcionamiento del dispositivo JABRA Engage 65. Será emitida nueva documentación para sustitución del dispositivo de audio cuando el material se encuentre disponible. Las consolas funcionan de manera correcta actualmente. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 4.5 | 0.92
202500636 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202503 | 16/01/2025 10:56:40 | Sustituir dispositivo de audio JABRA 930 por el material de reemplazo JABRA Engage 65, adquiridos mediante GCSMIT-2769, de las 03 consolas de SDC. Código del material 715236. En caso de ser necesario, se contará con soporte técnico de la empresa WECOM para ajustes y correcciones (CT 4500077737). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202506 | 202530 | 0 | 1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Configuração das consoles atualizada para compatibilidade com o novo headset Jabra Engage 65. Feita a substituição pelo novo modelo e realizados ensaios de comunicação, com sucesso. Liberado para uso. Um dos dispositivos antigos permanece em posse da MEL3. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 3.5 | 0.5
202500635 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202503 | 16/01/2025 10:56:43 | Sustituir dispositivo de audio JABRA 930 por el material de reemplazo JABRA Engage 65, adquiridos mediante GCSMIT-2769, de las 05 consolas de CCR. Código del material 715236. En caso de ser necesario, se contará con soporte técnico de la empresa WECOM para ajustes y correcciones (CT 4500077737). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202506 | 202530 | 0 | 1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Configuração das consoles atualizada para compatibilidade com o novo headset Jabra Engage 65. Feita a substituição pelo novo modelo e realizados ensaios de comunicação, com sucesso. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 4 | 0.5
202500784 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202504 | 20/01/2025 09:32:28 | Verificar e solucionar problema de transmissão de dados da estação Puente de La Amistad. Último dado recebido em 19/01/2025 22h. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202504 | 202504 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizados ajustes conforme se detalla en SSA derivada. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. Obs.: Actualizados datos faltantes. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.5 | 1 | 0.67
202500781 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202504 | 20/01/2025 09:39:39 | Verificar el TMR G566d, fabricante NEC, asociado al número 4892. Está presentando falla intermitente de carga de bateria intermitente y bajo nivel de sonido del auricular. Evaluar cambio de aparato por recurrencia de problemas | MEL1 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202504 | 202517 | 0 | 1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR fue descartado por Laboratorio conforme SSA derivada. Configurado y testado nuevo aparato TMR con NS RTF243002029. | Dentro do Prazo |  |  | 0.34 | 0.66 | 0.59
202500910 | STE | 202419662 | M082O007 | PLUVIÔMETRO | 1482.041-8 | 202504 | 22/01/2025 08:15:25 | Verificar / solucionar falha na leitura de chuva. Derivada da SSA: 202419662. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.33 | 0.58
202500908 | STE | 202419677 | M082B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.019-1 | 202504 | 22/01/2025 08:15:34 | Verificar / Solucionar falha nas leituras de chuvas. Derivada da SSA: 202419677. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.67 | 0.42
202500902 | STE | 202415391 | M082C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.020-9 | 202504 | 22/01/2025 08:15:41 | Verificar / Solucionar falha nas leituras de chuvas. Derivada da SSA: 202415391. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.67
202500896 | STE | 202415374 | M083B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.036-3 | 202504 | 22/01/2025 08:16:06 | Reparar falha de leitura de chuva. SSA derivada: 202415374. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.33 | 0.5
202501075 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202504 | 23/01/2025 22:32:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo ( ramal 2114 ) se encuentra inoperante. | OUO5 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202509 | 202509 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste en gancho telefónico y cableado de conexión que presentaban defecto. Pruebas de funcionamiento satisfactorias, aparato telefónico funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 2.17 | 0.83
202501085 | STE |  | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202504 | 24/01/2025 08:51:42 | verificar y solucionar no hay registro de lluvias en estación ponte capanema, se verifican registros de lluvias en estaciones cercanas. | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202509 | 202511 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202503119. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.25 | 0.68 | 0.5
202501121 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202504 | 24/01/2025 15:03:52 | Solicito inclusão de botão acesso Hot-line do Ramal #4000 (Abandono da Usina - Transporte) em todas as consoles da CCR. | OUO6 | MEL3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202506 | 202515 | 0 | 1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme SSA derivada para IEE3, la numeración indicada en el pedido (millar 4000) no está habilitada para recibir llamadas desde las Centrales Telefónicas de la DT. Se orienta al emisor a emitir solicitud a IEE3 solicitando modificación/mejoría deseada por la OP.DT. | Fora de Prazo |  |  | 1.66 | 3 | 0.83
202501147 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202504 | 25/01/2025 22:25:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo ( ramal 3129 ) se encuentra inoperante, el mismo se encuentra ubicado en la el.92, eje CD, unidad 18A. | OUO6 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202509 | 202515 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado aparato telefonico con falla, se verifico un problema de gancho, realizado el reparo. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 2.17 | 1
202501082 | STE |  | M082V003 | GPS | 0893.047-9 | 202505 | 27/01/2025 07:23:27 | Verificar / solucionar falha de sincronismo do GPS. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202507 | 202505 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | GPS apresenta falha de sincronismo. Verificado a presença de umidade no interior do equipamento. Efetuado a substituição do GPS. GPS retirado: GPS00143. GPS instalado: GPS00165. Equipamento retirado será reparado pela fabricante Dualbase em garantia. Testes de funcionamento com resultado satisfatórios. Em anexo, imagens do retirado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.33 | 0.67
202501196 | STE |  | M083E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVA SANTA ROSA | 1479.044-6 | 202505 | 27/01/2025 11:04:45 | Verificar y solucionar: pluviómetro de Nova Santa Rosa sin registros de lluvia. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202506 | 202508 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada 202502355. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.07 | 0.77 | 4.33
202501199 | STE |  | M087A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - RESERVA ITABÓ | 1479.021-3 | 202505 | 27/01/2025 11:09:20 | Verificar y solucionar: Pluviómetro de la reserva Itabó sin registros de lluvia posterior al dia 17.01.2025. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202506 | 202506 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Constatado obstrucción del sifón con polvo imposibilitando caída de agua en la báscula. Realizado limpieza general de los componentes con posterior test. Resultado satisfactorio. Normalizado. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 3.17 | 2 | 2.67
202501657 | STE |  | M048N014 | PAINEL DE COMUNICACAO BSO-02 | 2983.009-0 | 202506 | 04/02/2025 16:49:38 | [Migración del enlace SEMD4]: Migrar conexión del DIO 13 puertas 09 y 10 al DIO 14 puertas 23 y 24. Coordinar previamente con MEL4 (SSA 202501656). Detalles en anexos. | IEE3 | MEL3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202509 | 202509 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Servicio ejecutado en coordinación con MEL-4 con AT 202501676. Verificada longitud del cordón insuficiente para realizar la migración entre el DIO 13 y 14 del Rack BSO-02. Realizada nueva conexión desde el DIO 14 puertas 23 y 24 del DIO BSO-02 al DIO-04 (puerta 8) y DIO-05 (puerta 11) del Rack-01 NEC (cuyo destino era el DIO 13 del rack BSO-02), conforme anexo. Obs.: Solicitado 2 cordones ópticos de almacenes, SM en pestaña documentos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 7.67 | 0.83
202502178 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202507 | 12/02/2025 09:42:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Porto Capanema não esta registrando chuvas ocorrida na região desde 24.1. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202509 | 202511 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202503111. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 0.67 | 0.5
202502542 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202508 | 19/02/2025 09:58:55 | Verificar e solucionar por qual motivo as teclas "1, 4 e 7" do ramal 2104 não estão funcionado, Localizado ao lado do painel CQ-04 na Barragem (Trecho F19/20, elev. 56.50m). | OUO1 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202514 | 202514 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado defecto en las teclas 1,4 y 7. Sustituido por otra pieza del stock del sector. Pruebas satisfactorias, liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.93 | 1.77 | 0.63
202502556 | STE |  | M082C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BARBOSA FERRAZ | 1479.034-2 | 202508 | 19/02/2025 17:18:48 | Verificar la falta de colecta de datos pluviométricos en la Terminal Remota Barboza Ferraz conforme imagen en anexo | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202515 | 202516 | 0 | 1 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Pluviômetro se encontrava entupido e com acúmulo de água. Realizada a limpeza e a substituição do sifão (SSA 202505312) junto dos procedimentos de manutenção preventiva do pluviômetro. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 1.25 | 3.67 | 0.42
202502374 | STE |  | M082W001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO QUERÊNCIA | 1479.045-8 | 202508 | 19/02/2025 17:23:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Porto Querência não esta registrando dados de chuva ocorridos na região. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202511 | 202512 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202503869. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 0.83 | 0.25
202502655 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202508 | 20/02/2025 09:55:38 | Adecuar los cables de las fuentes de alimentación del servidor SOPHO-STC60-SRV01 conforme marcaciones de diseño en adjunto. Marcaciones: Rojo - se agrega Verde - se retira Verificar previamente que las fuentes de alimentación se encuentren sin alarma activa. Realizar un cambio a la vez. Se recomienda realizar el servicio en horario de menor carga de uso. No se prevé impacto en el sistema. OBS: existe SRA-IB-000049/2025 emitida para actualización de diseño. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202509 | 202509 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada adecuación en las fuentes de alimentación del servidor SOPHO conforme solicitado. Verificado previamente y posteriormente status de las fuentes de alimentación. Sistema en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 1.33 | 1
202502653 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202508 | 20/02/2025 09:55:55 | Adecuar los cables de las fuentes de alimentación del servidor SOPHO-STC50-SRV01 conforme marcaciones de diseño en adjunto. Marcaciones: Rojo - se agrega Verde - se retira Verificar previamente que las fuentes de alimentación se encuentren sin alarma activa. Realizar un cambio a la vez. Se recomienda realizar el servicio en horario de menor carga de uso. No se prevé impacto en el sistema. OBS: existe SRA-IB-000048/2025 emitida para actualización de diseño. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202509 | 202509 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada adecuación en las fuentes de alimentación del servidor SOPHO conforme solicitado. Verificado previamente y posteriormente status de las fuentes de alimentación. Sistema en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 1.33 | 1
202502575 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202508 | 20/02/2025 10:58:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con Ramal 2131 se encuentra inoperante. OBS: Teléfono fijo localizado en el vertedero, en el recinto de control local de las compuertas 3 y 4. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202512 | 202514 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado a troca das tomadas devido a oxidação nas conexões, realizado os testes de funcionamento e aprovado para uso. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 2.48 | 2.07 | 1
202502765 | STE |  | M026A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.004-0 | 202508 | 21/02/2025 11:10:18 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | 202533 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizamos o acompanhamento da empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca-Pessoa, efetuando a remoção dos equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e às cornetas de cada equipamento | Dentro do Prazo |  |  | 10 | 110 | 6.67
202502764 | STE |  | M026A002 | ALTO FALANTE | 0620.004-4 | 202508 | 21/02/2025 11:10:28 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | 202533 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizamos o acompanhamento da empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca-Pessoa, efetuando a remoção dos equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e às cornetas de cada equipamento | Dentro do Prazo |  |  | 10 | 110 | 5.33
202502763 | STE |  | M026A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.006-0 | 202508 | 21/02/2025 11:10:35 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | 202533 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizamos o acompanhamento da empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca-Pessoa, efetuando a remoção dos equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e às cornetas de cada equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 10 | 110 | 5
202502762 | STE |  | M025A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.003-1 | 202508 | 21/02/2025 11:10:49 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o acompanhamento à empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca Pessoa, retirando assim os equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e as cornetas correspondentes a cada equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 9 | 99.5 | 10.5
202502692 | STE |  | M025A002 | ALTO FALANTE | 0620.003-6 | 202508 | 21/02/2025 11:11:01 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o acompanhamento à empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca Pessoa, retirando assim os equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e as cornetas correspondentes a cada equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 9 | 99 | 7
202502691 | STE |  | M025A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.005-2 | 202508 | 21/02/2025 11:11:10 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o acompanhamento à empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca Pessoa, retirando assim os equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e as cornetas correspondentes a cada equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 8.33 | 99 | 10.33
202502689 | STE |  | M024A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.002-3 | 202508 | 21/02/2025 11:11:20 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | 202530 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. En documentos, DMs de los materiales descartados. | Dentro do Prazo |  |  | 12 | 124 | 5
202502688 | STE |  | M024A002 | ALTO FALANTE | 0620.002-8 | 202508 | 21/02/2025 11:11:33 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | 202530 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. En documentos, DMs de los materiales descartados. | Dentro do Prazo |  |  | 12 | 124 | 5
202502687 | STE |  | M024A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.004-4 | 202508 | 21/02/2025 11:11:48 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | 202530 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. En documentos, DMs de los materiales descartados. | Dentro do Prazo |  |  | 12 | 124 | 5
202502686 | STE |  | M023A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.001-5 | 202508 | 21/02/2025 11:11:56 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | 202537 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. | Dentro do Prazo |  |  | 11.17 | 112.5 | 6.48
202502685 | STE |  | M023A002 | ALTO FALANTE | 0620.001-0 | 202508 | 21/02/2025 11:12:04 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | 202537 | 1 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. | Dentro do Prazo |  |  | 11.17 | 111.75 | 6.07
202502684 | STE |  | M023A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.003-6 | 202508 | 21/02/2025 11:12:15 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | 202537 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. | Dentro do Prazo |  |  | 11.17 | 114.75 | 6.4
202502814 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202509 | 24/02/2025 10:01:47 | Verificar y solucionar teléfono fijo inoperante ( Ramal: 2120 ). Ubicación: El.92, unidad 9A, eje BC. | OUO5 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202514 | 202514 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en sistema de liberación del auricular, por lo qué al retirar el auricular del teléfono no se completaba la llamada. Realizados ajustes en el conjunto de soporte del auricular, posteriormente se verificó la funcionalidad con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 2.17 | 1
202503584 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202511 | 12/03/2025 09:28:24 | Provisionar aparato TMR con ramal 9519 para el empleado LEANDRO POTULSKI. (REF: 202416964) | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202517 | 202517 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR descartado por laboratorio conforme SSA 202417190. Configurado y testado nuevo aparato TMR 9519. Liberado para uso. Obs. Aparato quedará en Laboratorio para reutilización de piezas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202504759 | STE |  | M082F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FLORIDA | 1479.038-0 | 202514 | 31/03/2025 09:33:26 | Verificar falta de recepción de datos pluviométricos de la terminal remota Florida según imagen en anexo | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202519 | 202520 | 0 | 1 | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202506701 | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.08 | 0.2 | 0.42
202504981 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202514 | 01/04/2025 16:58:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual el ramal 3384 no realiza llamadas, ubicado en la El 98, eje BC obs el ramal recibe llamadas | OUO6 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202518 | 202519 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución de aparato telefónico con defecto. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 2 | 3 | 0.5
202504980 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202514 | 01/04/2025 16:58:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el ramal 3383 no realiza llamadas, ubicado en la El 98, eje BC obs el ramal recibe llamadas | OUO6 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202518 | 202519 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución de aparato telefónico con defecto. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 3 | 1
202505009 | STE |  | M087D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MINGA PORA | 1479.022-5 | 202514 | 02/04/2025 14:01:51 | Verificar y solucionar falla de recepción de datos pluviométricos de la Terminal Remota Minga Porã según imagen en anexo. Precipitaciones acumuladas en 7 días muy por debajo de estaciones cercanas. | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202526 | 202529 | 1 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado y constatado obstrucción en embudo por hojas y polvo, realizado desmontaje y limpieza del mismo, posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. | Fora de Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 2.67 | 2 | 2.5
202505078 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202514 | 03/04/2025 11:19:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con Ramal: 2105 se encuentra inoperante. Localización: cota 56, bloque F11/12, a lado del tablero CQ-02. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se verificó el aparato telefónico y se detectaron fallas en el teléfono de la marca VIVION debido a humedad, además de problemas en el gancho. Fue sustituido por otro disponible en el sector. El equipo retirado será utilizado para pruebas internas. Se realizaron pruebas exitosas. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 4.33 | 0.83
202505314 | STE |  | M082U007 | PLUVIÔMETRO | 1482.033-8 | 202514 | 04/04/2025 14:49:56 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202515 | 202518 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada, junto à SSP 20254587, a substituição do sifão do pluviômetro conforme recomendação do fabricante utilizando o novo componente entregue pela SMIN.DT, e testado o funcionamento utilizando o kit de aferição (resultados em anexo). Sifão antigo identificado e entregue à SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.4 | 0.08
202505416 | STE |  | M044C004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.003-2 | 202515 | 07/04/2025 09:23:21 | Realizar limpeza da torre da Estação de Sismologia de Santa Terezinha, ver imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | 202551 | 0 | 2 | PAULO NESELLO KUNZEL | Foram retirados os ninhos de pássaros que estavam obstruindo a passagem para manutenção, liberando o acesso ao topo da torre e aos equipamentos de transmissão (Antena) e sincronismo (GPS). | Fora de Prazo |  |  | 4 | 7 | 1.41
202505435 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202515 | 07/04/2025 10:58:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones analógicas referente al nivel de la estación CAPANEMA se encuentran inválidas. | OSO0 | MEL3 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202515 | 202517 | 0 | 1 | FABRICIO MARCATO | Atividade executada na SSA derivada: 202505526. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 0.83
202505526 | STE | 202505435 | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202515 | 08/04/2025 09:52:17 | Verificar y reposicionar sensor de nivel que se encuentra fuera del agua por bajante del rio. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202517 | 202516 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado de forma remota, a configuração da opção "AJUSTE DE COTA" no datalogger, de forma que a leitura do sensor coincida com a leitura da régua limnimetrica. Valor alterado de 1,39metros para 0,64metro. Informado a equipe da OPSH.DT, referente a correção. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.33 | 0.25
202505685 | STE |  | M085F003 | GPS | 0893.016-6 | 202515 | 09/04/2025 14:27:33 | Verificar e possivelmente substituir transceptor GPS da estação. Equipamento não respondeu a comandos e não informa dados de posição e hora à UTR. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202539 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Verificado falha no GPS. Realizado a substituição e realizado testes com resultados satisfatórios. Obs: Entregue o GPS substituído para CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO- SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.33 | 0.5
202505857 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202515 | 11/04/2025 10:12:34 | A pedido da SOCM.DT, transportar telefones da sala de comunicações do prédio dos Bombeiros para sala ao lado, de forma a possibilitar reforma da sala de comunicações. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202516 | 202518 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Executada transposição de telefones conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 3.5 | 5 | 1.6
202505883 | STE |  | M045D004 | ALIMENTACAO | 2279.002-8 | 202515 | 11/04/2025 14:27:54 | Substituir baterias do banco do retificador do Rack SOPHO do vertedouro, foram constatados valores altos de resistência interna durante medição na SSP 20254151, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202521 | 202521 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Baterias foram substituídas por novas, conforme solicitado. As removidas foram destinadas ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após substituição, equipamentos foram testados e liberados para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 2.62 | 5.5 | 1.67
202505880 | STE |  | M045D002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.006-6 | 202515 | 11/04/2025 14:28:09 | Reparar e fixar cabos dos amplificadores das antenas de TMR da torre do vertedouro, os mesmos estão rompidos, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202519 | 202542 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição das antenas, cabos, conexões e caixas por equipamentos e acessórios novos (ver imagens em anexo). Após procedimento, sinal de TMR foi normalizado no local. Obs: devido às más condições e avançado estado de deterioração, o material retirado foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). | Fora de Prazo |  |  | 4.5 | 31.25 | 2.75
202506082 | STE |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202516 | 15/04/2025 13:51:44 | En el marco del contrato de instalación de telefonía IP del Edificio de Mantenimiento, acompañar a los técnicos de la empresa Backcom en las actividades de cambio de la fuente de alimentación del Switch proveído mediante el Contrato 4500075942. Fecha prevista para la actividad: 22/04/2025 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202517 | 202517 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Acompanhada retirada do módulo de fonte modelo PWR-C1-715-WAC-P V01, número de série DCC2501CCTN, e instalação de módulo de mesmo modelo, serial DCC2845CGUP. Verificado funcionamento correto por meio de led na fonte e comandos no stack de switches ("show inventory" e "show environment power all"). Equipamento em condições normais de funcionamento. Fonte com defeito levado pelo fornecedor BACKCOM no processo de garantia. | Dentro do Prazo |  |  | 2.6 | 2 | 0.53
202506276 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202517 | 21/04/2025 17:10:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Ramal:2196) no realiza ni recibe llamadas. Localizado en la cota 92 frente al elevador E12. | OUO5 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202523 | 202519 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el reinicio de la linea y las pruebas correspondientes al ramal 2196, dejando así el equipo funcional y liberado para su uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 2.83 | 0.67
202506365 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202517 | 23/04/2025 13:34:49 | Solicito manutenção e reparo do aparelho PHILLIPS G355 DECT Handset, ramal R:9325. Aparelho começou a apresenta os seguintes defeitos: - Desligando sozinho; - Som da campainha baixo, apesar de estar ajustado no volume máximo; - Teclado do aparelho sem um botão; e - Tampa de proteção da bateria danificado. | MMU2 | MEL3 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202522 | 202522 | 1 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | TMR obsoleto descartado com DM-70038283 Foi programado um TMR novo com SM- 507896 e o ramal 9325, com o NS do TMR RTF-243001168 e NS do carregador RTA231702886, foi programado em todas as centrais telefônicas e foram atualizados os dados no tarifador. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso. Usuário informado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202506400 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202517 | 24/04/2025 11:01:23 | Verificar TMR, el mismo no retiene batería. Ramal: 4874. | MEL4 | MEL3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202518 | 202520 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitucion de la bateria del TMR por una nueva. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.42
202506426 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202517 | 24/04/2025 14:06:13 | Verificar e solucionar falta de sinal em ponto telefônico referente a sala 05 - MAM1, cota 127, AMC3. Também solicitamos adicionar mais pontos do mesmo ramal. | MAM1 | MEL3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202517 | 202521 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feitos reparos na rede telefônica entre o DG-2 e o CDTE-30B de maneira a reestabelecer o ponto telefônico do ramal 3157, e instaladas tomadas telefônicas adicionais para os ramais 3157 e 3621. Testes de telefonia realizados com sucesso. | Fora de Prazo |  |  | 0.92 | 10 | 0.75
202506499 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202517 | 25/04/2025 06:15:13 | El teléfono fijo (Ramal: 2128) ubicado en la elevación 92, Unidad 8, se encuentra inoperante. | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202523 | 202520 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado testes, verificado oxidação na chave do gancho em telefone paralelo, lubrificado e feito testes de funcionamento, com resultados satisfatórios, liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1.67 | 3.33 | 0.5
202506556 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202517 | 25/04/2025 15:16:03 | Favor verificar desligamento intermitente do TMR número 9763 patrimônio 702200 marca NEC devido a bateria estufada. | SOA0 | MEL3 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202519 | 202523 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitucion de la bateria por una nueva. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.42
202506555 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202517 | 25/04/2025 15:16:15 | Favor verificar desligamento intermitente do TMR número 9761 patrimônio 702198 marca NEC devido a bateria estufada. | SOA0 | MEL3 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202519 | 202523 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitucion de la bateria por una nueva. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.17 | 0.33
202506702 | STE | 202506675 | M082M008 | LIMNÍMETRO | 0395.045-3 | 202518 | 29/04/2025 10:59:05 | Verificar e solucionar falha nas leituras de nível. Derivada da SSA: 202506675. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202519 | 202520 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor de nível e 20m de cabos. Serial sensor retirado: 202 Serial sensor instalado: 1357 Realizado ajuste de cota para 0,29m, conforme indicação na régua limnimetrica. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.17 | 0.5
202506701 | STE | 202504759 | M082F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.024-6 | 202518 | 29/04/2025 10:59:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o pluviômetro não realizada leituras de chuva. Derivada da SSA: 202504759. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202519 | 202520 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a limpeza do pluviômetro. Realizado testes de funcionamento e contagem. Em anexo imagem de antes e depois da manutenção. Liberado equipamento para uso. Atividade relacionada com a SSA: 202506698. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.83 | 0.5
202506704 | STE |  | M082M007 | PLUVIÔMETRO | 1482.022-2 | 202518 | 29/04/2025 11:18:45 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202519 | 202520 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.5
202506698 | STE |  | M082F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.024-6 | 202518 | 29/04/2025 11:18:50 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202519 | 202520 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pela SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com resultado satisfatório. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. Em anexo imagem do sifão instalado. Atividade relacionada com a SSA: 202506701. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.67 | 0.5
202506696 | STE |  | M082E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.023-4 | 202518 | 29/04/2025 11:18:52 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202519 | 202520 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a limpeza do equipamento. Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pelo SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento, com resultado satisfatório. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. Em anexo imagens do equipamento antes, testes e depois da substituição do sifão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 1.07 | 0.5
202506694 | STE |  | M082D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.021-0 | 202518 | 29/04/2025 11:19:05 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202519 | 202520 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a substituição do sifão, conforme solicitação da emissão. Material fornecido pela SMIN.DT. Realizado testes de funcionamento e contagem com resultado satisfatório. Sifão retirado foi entregue para Sr. Elias Castillo, da SMIN.DT. Equipamento liberado para uso. Em anexo imagem do sifão instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.13 | 0.83 | 0.5
202506715 | STE |  | M082C003 | GPS | 0893.035-1 | 202518 | 29/04/2025 15:00:10 | Conforme informado en la SSP 2025555, inconvenientes con el GPS, realizar el cambio del GPS de la Estación Remota. Código de Stock del GPS 719821. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | 202544 | 1 | 1 | FABRICIO MARCATO | Realizado a substituição do GPS, conforme a solicitação da emissão. Testes de funcionamento com resultado satisfatório, conforme solicitação da emissão e imagens em anexo. Equipamento entregue a SMIN.DT, que encaminhará a empresa Dualbase para reparos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.66 | 1.67
202506629 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202518 | 29/04/2025 17:51:27 | Reparar o sustituir aparato telefónico fijo con defecto. RAMAL= 2667 . Numero de sala= 213 SMIL.DT. | ILA1 | MEL3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202524 | 202523 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada a inspeção e substituição do aparelho telefônico com falha na sala 213. Substituído aparelho com SM-508396 Testes realizados com sucesso. Liberado para uso. Aparelho enviado para sucata com DM-70038344. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.33 | 0.67
202506628 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202518 | 29/04/2025 17:51:45 | Reparar o sustituir aparato TMR con defecto. RAMAL= 9562. | ILA1 | MEL3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202519 | 202520 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR recibido obsoleto, fue reprogramado un nuevo TMR con el R. 9562, el NS del TMR es RTF244301065 y de la base de carga es RTA224205199. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.17 | 0.42
202506903 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202519 | 05/05/2025 14:22:33 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R.9642 no retiene carga de bateria. | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202520 | 202523 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución de batería del aparato TMR con falla, pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.42
202506948 | STE |  | M082E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ESTRADA DO IGUATEMI | 1479.037-8 | 202519 | 06/05/2025 09:15:03 | Verificar y solucionar falta de recepción de datos pluviométricos de la terminal remota Estrada de Iguatemi. Valores acumulados muy por debajo de estaciones cercanas. Imágenes anexadas. | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202520 | 202520 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Atividade realizada na SSA derivada: 202507287. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.17 | 0.83 | 0.57
202507168 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202519 | 09/05/2025 12:15:31 | Verificar/reparar TMR, número 9324, modelo Alcatel 8254 | OUO5 | MEL3 | THOBIAS DANIEL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202520 | 202540 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no aparelho, limpeza do teclado e carga da bateria. Aparelho em condições normais de uso, devolvido ao usuário. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.08
202507452 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202521 | 19/05/2025 08:50:44 | Rebaixar sensor de nível da estação de Puente de la Amistad, pois esta ficando períodos fora da agua (NR = 6,40m) ou muito próximo a isso. Estação chave na previsão de afluência. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202522 | 202529 | 0 | 1 | FABRICIO MARCATO | Constatado falhas nas leituras do sensor limnímetro. Realizado a troca do sensor conforme SSA derivada: 202510950. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 3.58 | 0.66 | 2
202507455 | STE |  | M086B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DE AMIZADE BACKUP | 1479.004-1 | 202521 | 19/05/2025 08:51:03 | Rebaixar sensor de nível da estação de Puente de la Amistad Backup, pois esta ficando períodos fora da agua (NR = 6,28m) ou muito próximo a isso. Verificar descorrelação de nível (>13.5.25) com estação Puente de la Amistad. Estação chave na previsão de afluência. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202522 | 202529 | 0 | 1 | FABRICIO MARCATO | Constatado falhas nas leituras do sensor limnímetro. Realizado a troca do sensor conforme SSA derivada: 202510949. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 3.75 | 1.83 | 2.25
202507457 | STE |  | M086D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE MONDAY | 1479.005-3 | 202521 | 19/05/2025 09:03:40 | Rebaixar sensor de nível da estação de Puente Monday, pois esta seguidamente próximo ao NR =3,01m. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | El 26/05/2025 se acudió a la estación Puente Monday para realizar la preventiva N.º 20255496, que incluía el rebaje del sensor de nivel por estar cercano al NR = 3,01 m. Sin embargo, debido al fuerte crecimiento del río, el sensor registraba 3,51 m con 50 cm de columna de agua, lo que imposibilitó la intervención. Además, al estar en temporada de lluvias, es poco probable que el sensor quede expuesto en un intervalo breve para realizar el ajuste. OBS: En anexo la curva de nivel del rio. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 1.83 | 0.5 | 1.5
202507499 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202521 | 19/05/2025 16:48:25 | Acompañar a representante de la empresa Backcom en la primera visita de soporte técnico periódico. Contrato CT 4500075624. Fecha prevista: 27 y 28 de mayo. Verificar logs y alarmas del sistema. Resolver en conjunto con la contratista en caso de detectar alguna anormalidad. La contratista deberá presentar un informe final con detalles de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202522 | 202529 | 0 | 1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Se anexa informe de la contratista. En relación al error de acceso al sistema NEC MA4000 fue resuelto por técnicos de Itaipu. Según lo verificado, posterior al servicio de actualización de Windows (realizado por Backcom), se habría perdido el acceso. Fue necesario habilitar el permiso de usuario en el grupo IIS_USERS de Windows, lo cual permitió subsanar el problema sin necesidad de restablecer el sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 9.08 | 1.17
202507498 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202521 | 19/05/2025 16:48:27 | Acompañar a representante de la empresa Backcom en la primera visita de soporte técnico periódico. Contrato CT 4500075624. Fecha prevista: 27 y 28 de mayo. Verificar logs y alarmas del sistema. Resolver en conjunto con la contratista en caso de detectar alguna anormalidad. La contratista deberá presentar un informe de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202522 | 202529 | 0 | 1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Se anexa informe de la contratista. En relación al error de acceso al sistema NEC MA4000 fue resuelto por técnicos de Itaipu. Según lo verificado, posterior al servicio de actualización de Windows (realizado por Backcom), se habría perdido el acceso. Fue necesario habilitar el permiso de usuario en el grupo IIS_USERS de Windows, lo cual permitió subsanar el problema sin necesidad de restablecer el sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 9.08 | 1.17
202507617 | STE |  | M043B005 | CONSOLAS TELEFONICAS - SEMD - COTEL | 2453.003-0 | 202521 | 21/05/2025 05:00:23 | Agregar contacto directo con la central telefonica de "ESAI", mismo contacto utilizado en las consolas de la CCR. | OUO7 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202526 | 202537 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada configuración conforme solicitado, verificado con SEMD correcto funcionamiento del botón "HL ESAI" agregado en la pantalla de la consola. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 1 | 0.5
202507604 | STE |  | M085C003 | GPS | 0893.014-2 | 202521 | 21/05/2025 07:36:35 | Realizar el reemplazo del GPS conforme inconveniente registrado en la SSP 20250530, código de stock del GPS 719821. Entregar a la SMIN.DT el GPS retirado para enviar a verificación a la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202539 | 202540 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Verificado falha no GPS. Realizado a substituição e realizado testes com resultados satisfatórios. Obs: Entregue o GPS substituído para CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO- SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.17
202507606 | STE |  | M083D003 | GPS | 0893.049-2 | 202521 | 21/05/2025 07:36:51 | Realizar el reemplazo del GPS conforme inconveniente registrado en la SSP 20255505, código de stock del GPS 719821. Entregar a la SMIN.DT el GPS retirado para enviar a verificación a la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a substituição do GPS, conforme a solicitação da emissão. Testes de funcionamento com resultado satisfatório, conforme solicitação da emissão e imagens em anexo. Equipamento entregue a SMIN.DT, que encaminhará a empresa Dualbase para reparos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1 | 0.5
202507607 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202521 | 21/05/2025 10:05:23 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R. 9183 del colaborador CACERES TROCHE, ALDO ANTONIO MARIA presenta apagado de forma intermitente. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202521 | 202523 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del aparato TMR 9183 por uno nuevo debido a que no había posibilidad de reparo. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.42
202508067 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202522 | 28/05/2025 16:48:04 | FORNECER APARELHO TMR PARA O COLEGA WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA, RECENTEMENTE INCORPORADO À EQUIPE DA SMMT.DT. | MET2 | MEL3 | VALDICLEI GAVA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | 202532 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Programado novo aparelho TMR, modelo 8254 ns. RTF244200721, com o ramal 9210 e realizados testes de telefonia com sucesso. Aparelho entregue à divisão. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 1 | 0.17
202507998 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202522 | 28/05/2025 16:48:18 | Atualizar cadastro de Terminal Portátil TMR Ramal 4937 para Sidnei Pires de Arruda Mat. 47293. | MET2 | MEL3 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202523 | 202523 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada atualização dos cadastros telefônicos do ramal 4937 para o novo usuário, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.25 | 0.17
202508148 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202522 | 29/05/2025 14:43:52 | Verificar e solucionar TMR com defeito. Marca NEC, Modelo G566 ramal 9547 pertencente ao funcionário Rogério Barth, TMR com baixa autonomia de apenas 2 minutos em chamada, NS 00003403000795. Contato Rogério 3559 / Ryan 3971. | MEG1 | MEL3 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202524 | 202526 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição da bateria do aparelho. Após testes, o TMR apresentou funcionamento normal. Obs: A bateria velha foi destinada ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.25
202508150 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202522 | 29/05/2025 17:10:49 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO DO TMR:9521 DE USO DO FUNCIONÁRIO JEAN FELIPE. O TELEFONE APRESENTA DISPLAY DANIFICADO IMPOSSIBILIDANDO EXECUTAR CHAMADAS. AVALIAR POSSIBILIDADE EM DISPONIBILIZAR TMR RESERVA PARA USO DO FUNCIONÁRIO. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202523 | 202533 | 0 | 1 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion de nuevo TMR con el R. 9521. Con NS RTF244301084 y NS del cargador RTA224202106. Pruebas realizadas con exito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.42 | 0.67
202508164 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202522 | 30/05/2025 09:27:09 | Solicito substituição do telefone móvel TMR 4982 em posse de Rafael Gastaldin - 3683-2 , por um modelo mais novo (modelo atual NEC G566) e fornecimento e habilitação de TMR novo para o empregado recém contratado Renato Barbosa Vieira - Matrícula: 004573-6 / Lotação: CHI /SMMU.DT / usuário: renatobv@itaipu.gov.br | MMU1 | MEL3 | RAFAEL GASTALDIN | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitucion del TMR ramal 4982 por uno nuevo, debido a la fallas del mismo (RTF244300950 RTA224202107). Tambien fue provehido un nuevo TMR para el colaborador nuevo Barbosa con el ramal 9102 (RTF244200384 RTA224202104). Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.17 | 0.42
202508087 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202522 | 30/05/2025 09:27:39 | Solicito apoyo para verificar aparato Alcatel-Lucent TMR:9150, el equipo presenta problemas en el audio de salida y la bateria | MMU2 | MEL3 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202523 | 202529 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Reparos realizados pela ILA2, conforme SSA derivada e substituição da bateria (SM e DM sucata na aba documentos). Após inspeções, aparelho foi aprovado para uso e devolvido ao usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 0.75 | 0.75
202508253 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202522 | 30/05/2025 14:11:56 | Ejecutar el comisionamiento del Rack 01 Equipos Activos DT, incluyendo la verificación y puesta en servicio de todos sus componentes y equipos asociados a los sistemas de telefonía fija IP y telefonía móvil TMR, integrados al sistema SOPHO. Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19002-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15605). Referencia de mediciones realizadas por la contratista adjuntadas en Protoloco de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=692048756). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202524 | 202533 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento conforme solicitado, detalhes e observações se encontram na planilha anexa em https://jira.itaipu/browse/SDS-15605. | Fora de Prazo |  |  | 2.75 | 83 | 3.17
202508394 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202523 | 02/06/2025 16:34:00 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los aparatos telefónicos de todos los pisos. Descartar todos los aparatos telefónicos digitales y los aparatos telefónicos analógicos con defecto. Los aparatos telefónicos analógicos que se encuentren en correcto funcionamiento guardar en almacenes con el código 651672. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202524 | 202535 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Conforme SSA relacionada 202508391, foram desativados 35 telefones digitais, sem código cadastrado no almoxarifado e encaminhados para divisão de bens patrimoniais, conforme e-mail em anexo. Desativados 16 antenas de TMR, de código do almoxarifado 703396, com as DM cadastradas na aba documentos e encaminhados para estoque. Desativados 271 aparelhos de telefone, de código do almoxarifado 651672, sendo estes inspecionados e devolvidos ao estoque os bons e descarte os aparelhos com anomalias. | Fora de Prazo |  |  | 3.33 | 24.25 | 2.5
202508393 | STE |  | M038A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.016-5 | 202523 | 02/06/2025 16:34:03 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de las cajas de distribución telefónica - CDTE de todos los pisos. Referencia de diseños: - 6704-DC-0700-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202526 | 202541 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após realização de levantamento de interconexão entre os CDTE do Edifício de Produção 50Hz e o DG-2 e a isolação dos cabos nos blocos verticais do DG-2, fornecido apoio e supervisão à empresa terceirizada na remoção de caixas e cabos do Edifício de Produção. Cabos desconectados permanecem nos secundários dos blocos verticais. | Dentro do Prazo |  |  | 3.42 | 9.92 | 1.25
202508391 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202523 | 02/06/2025 16:34:24 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los aparatos telefónicos de todos los pisos. Descartar todos los aparatos telefónicos digitales y los aparatos telefónicos analógicos con defecto. Los aparatos telefónicos analógicos que se encuentren en correcto funcionamiento guardar en almacenes con el código 651672. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | 202535 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Foram desativados 35 telefones digitais, sem código cadastrado no almoxarifado, sendo estes aparelhos encaminhados para divisão de bens patrimoniais, conforme email em anexo. Desativados 16 antenas de TMR, de código do almoxarifado 703396, com as DM cadastradas na aba documentos. Desativados 271 aparelhos de telefone, de código do almoxarifado 651672, com as DM cadastradas na aba documentos. | Dentro do Prazo |  |  | 2.42 | 22.42 | 9.25
202508390 | STE |  | M037A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.015-7 | 202523 | 02/06/2025 16:35:20 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de las cajas de distribución telefónica - CDTE de todos los pisos. Referencia de diseños: - 6704-DC-0500-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | 202541 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após realização de levantamento de interconexão entre os CDTE do Edifício de Produção 50Hz e o DG-1 e a isolação dos cabos nos blocos verticais do DG-1, fornecido apoio e supervisão à empresa terceirizada na remoção de caixas e cabos do Edifício de Produção. Cabos desconectados permanecem nos secundários dos blocos verticais. | Fora de Prazo |  |  | 3.42 | 9.33 | 1.33
202508392 | STE |  | M037A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.023-5 | 202523 | 03/06/2025 07:51:00 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los cables telefónicos de todos los pisos. Aislar los cables en el DG-01. Referencia de diseños: - 6704-DC-0500-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202526 | 202541 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Após realização de levantamento de interconexão entre os CDTE do Edifício de Produção 50Hz e o DG-1 e a isolação dos cabos nos blocos verticais do DG-1, fornecido apoio e supervisão à empresa terceirizada na remoção de caixas e cabos do Edifício de Produção. Cabos desconectados permanecem nos secundários dos blocos verticais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.75
202508396 | STE |  | M038A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.025-1 | 202523 | 03/06/2025 07:51:05 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los cables telefónicos de todos los pisos. Aislar los cables en el DG-2. Referencia de diseños: - 6704-DC-0700-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202525 | 202541 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após realização de levantamento de interconexão entre os CDTE do Edifício de Produção 50Hz e o DG-2 e a isolação dos cabos nos blocos verticais do DG-2, fornecido apoio e supervisão à empresa terceirizada na remoção de caixas e cabos do Edifício de Produção. Cabos desconectados permanecem nos secundários dos blocos verticais. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.58
202508544 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202523 | 04/06/2025 16:38:28 | verificar y solucionar, Estación Puente de la amistad offline desde el día 03/06/2025 a las 12:15 | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | 202526 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado ocorrência de loop na atualização dos dados da estação. Emitida SSA derivada para IEE3 para análise dos dados: Em anexo dados coletados na estação remota e no servidor. Efetuado a troca do CHIP de celular para o seguinte IMEI: 89550640439007342508. Utilizado chip da operadora VIVO/BR de backup do setor. Constatado a normalização na transmissão de dados. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 2.08 | 5 | 1.42
202508709 | STE |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202523 | 06/06/2025 15:19:06 | Providenciar transferência dos ramais fixos 3517 (Douglas - 3151-1), 3296 (Lucchin - 4552-7), 3108 (Bruno - 4157-7) para a sala anexa da SO.DT (cedida à OPUE.DT) na elevação 108, eixo CD, bloco AMC3. Para maiores detalhes, pode contactar o Eng. Pineda (TMR: 9316). | OUO0 | MEL3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202526 | 202533 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada las modificaciones en la STC60, del BV32 a la El. 108, posterior a esto se instalaron los ramales fijos de los colaboradores, fue necesario proveer un nuevo aparato telefonico. SM en anexo. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 9.58 | 1.17
202508748 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202524 | 09/06/2025 07:43:24 | Verificar e solucionar motivo da ausência de dados de estações hidrológicas com transmissão satelital desde 7.6.25 > 20h. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | 202525 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado que os e-mails referente aos dados das estações com transmissão por satélite não chegam na caixa de correio coletasth@mail.itaipu.gov.br. Solucionado falha após contato telefônico em conjunto com equipe SMIN.DT e SIPS.AA. Monitoramento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.58 | 2 | 0.75
202508788 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202524 | 09/06/2025 11:20:46 | Solicito provisión de aparato TMR para uso fuera de oficina. Usuario: Abel Espinoza Carnet: 501107 División: SMIE.DT | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202525 | 202526 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la provisión de aparato TMR para el colaborador Abel Espinoza con ramal: 9491, y la correspondiente configuración de gemelos para la relación 2694-9491. Obs: debido a que es un nuevo provisionamiento, no hay ninguna DM. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202508888 | STE | 202508662 | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202524 | 10/06/2025 08:08:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sensor de sensor limnímetro apresenta falha nas leituras. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202526 | 202527 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca do sensor limnímetro. Realizado parametrização da opção "ajuste de cota" de 0,64m para 2,43m. Serial do sensor retirado: LC00174. Serial do sensor instalado: LCA01352. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 6.3
202508899 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202524 | 10/06/2025 09:28:44 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | 202526 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 7 | 11.75
202508892 | STE | 202508583 | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202524 | 10/06/2025 10:17:49 | Verificar e solucionar falhas nas leituras de nível. SSA derivada: 202508583. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | 202525 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado ocorrências de falhas nas leituras dos parâmetros de nível d'água e temperatura da água, sendo que a falha ocorre durante os períodos de chuva. Efetuado no dia 12/06/2025 às 12h30min, a atualização do firmware do datalogger da versão 12.02 para a versão 13.02. Constatado que a após a atualização não houve falhas, inclusive em horários de chuva com incidência de raios. Conforme imagem em anexo. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 1.17 | 0.5
202509051 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202524 | 11/06/2025 15:32:07 | Debido a la reforma del Edificio de Producción y al translado de los colaboradores al Edificio de Mantenimiento, realizar la reconfiguración de los internos digitales y analógicos para los aparatos telefónicos IP. En adjunto, lista de usuarios de las divisiones SMIM.DT, SMIE.DT, SMMG.DT y SMIN.DT, quienes estarán ubicados en la planta baja del edificio. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202525 | 202533 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada instalación de aparatos telefónicos IP y cableado al punto de conexión, varios problemas detectados por configuraciones erróneas por parte de la contratada, realizadas correcciones correspondientes, configuración de ramales en cada aparato IP y traslado de ramales digitales/analógicos a IP. Actividad realizada para todos los usuarios que se trasladaron al EM, conforme planillas en adjunto proveídas por SMIN.DT. Instalados 244 aparatos telefónicos, proveídos por contrato 4500058719. | Fora de Prazo |  |  | 3.5 | 153.67 | 3
202509213 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202525 | 16/06/2025 08:06:45 | REPARAR TMR 9262 QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202534 | 202535 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Telefone já com avarias anteriores, sem condições de reparo. Foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254). O aparelho velho foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após testes, o TMR foi testado, aprovado para uso e disponibilizado ao usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.5
202509455 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202525 | 17/06/2025 17:30:35 | Verificar e corrigir sinal sonoro inoperante do ramal 3124 localizado no eixo CD, El. 92,00 da Unidade 14 (poço da turbina) | OUO6 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202533 | 202534 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de campanillas de los aparatos telefónicos en paralelo ubicados en la El. 92,00 U14 correspondientes al ramal 3124. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 5 | 1.17
202509568 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202525 | 18/06/2025 15:40:24 | Realocar antena do TMR instalado na SDC, devido as obras de reforma previstas para iniciar no dia 23/06/2025. | OSO0 | MEL3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202526 | 202540 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada conexão de antena desativada do E.P. nos pares 47/48 do BV 26 no DG-01. Realizada interconexão no CDTE-C-5BD. Realizada terminação na sala de descanso e alocação provisória de antena. Equipamento em funcionamento normal. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 10.5 | 1.33
202509567 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202526 | 23/06/2025 14:55:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (sin ramal identificado) ubicado en la presa principal, cota 225, frente al servomotor de la UG09; se encuentra inoperante. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202532 | 202532 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la inspección y el posterior cambio del aparato telefónico industrial correspondiente al ramal R:2259, dejando así el equipo funcional y liberado para su uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 3.5 | 0.75
202509718 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202526 | 24/06/2025 05:38:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual el soporte del equipo de la red de comunicación TMR esta desacoplado y suspendido del techo solo por el conductor de conexión. Ubicación del equipo: Casa de fuerza, elevación 98 enfrente a los paneles EC-07 y EC-08. Obs: Anormalidad recurrente en la SSA 202420269. | OUO5 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202529 | 202530 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi substituído suporte quebrado e reinstalada a antena, realizados testes, normalizado sinal de TMR no local. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1 | 4 | 1
202509782 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202526 | 24/06/2025 14:54:03 | Ejecutar el comisionamiento de los 04 DIO (CFO-207, 208, 211 y 212) del rack Activos DT, incluyendo la verificación de todos sus componentes y accesorios. Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19003-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15639). Protoloco de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=692048756). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202527 | 202530 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la Red de fibra óptica del Edificio de Mantenimiento conforme planilla 6924-83-19003-E anexado en la SDS-15639. Emitida la SSA 202511923 para revisión de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 11 | 4.67
202509788 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202526 | 24/06/2025 14:54:10 | Realizar comisionamiento del cable CFO-208, que interconecta el rack de la SOPHO-60Hz con el RACK01 - ACTIVO DT, del Edificio de Mantenimiento (EM). Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19003-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15639). Protoloco de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=692048756). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202526 | 202530 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la Red de fibra óptica del Edificio de Mantenimiento conforme planilla 6924-83-19003-E anexado en la SDS-15639. Emitida la SSA 202511923 para revisión de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 3.92
202509787 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202526 | 24/06/2025 14:54:19 | Realizar comisionamiento del cable CFO-207, que interconecta el rack de la SOPHO-50Hz con el RACK01 - ACTIVO DT, del Edificio de Mantenimiento (EM). Utilizar Planilla de Comisionamiento 6924-83-19003-E (https://jira.itaipu/browse/SDS-15639). Protoloco de Obras (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=692048756). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202527 | 202530 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado comisionamiento de la Red de fibra óptica del Edificio de Mantenimiento conforme planilla 6924-83-19003-E anexado en la SDS-15639. Emitida la SSA 202511923 para revisión de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 11 | 3.33
202510068 | STE |  | M085J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO DIREITO (SL) | 1479.060-6 | 202527 | 01/07/2025 07:49:35 | Verificar e solucionar falha nos dados recebidos a partir de 22.6.2025, em GBD_SL, conforme foto anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202540 | 0 | 1 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Verificado a estação remota e realizada a troca do sensor limnímetro com SSA 202515292 | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.5 | 3.66 | 0.34
202510058 | STE | 202414541 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202527 | 01/07/2025 10:32:48 | Solicitamos apoio para realizar fusão de óptica nos painéis CXT e SMT-12, de modo a permitir a comunicação remota do sensor TRANSFIX via rede SIRI. | MET1 | MEL3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202529 | 202529 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado fusión de fibra existente. Atenuación dentro de los rangos normales de operación. Sustituido conectores RJ45 debido a montaje incorrecto. Certificado cable UTP con apoyo de MEL4. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Obs. Conectores RJ45 utilizado del stock del sector | Dentro do Prazo |  |  | 1.4 | 9.93 | 1.47
202510245 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202527 | 01/07/2025 17:35:24 | Verificar y solucionar iluminación interna inoperante, referente al panel ¨UPS - 18A¨. | OUO6 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202530 | 202533 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em inspeção no equipamento, foi constatado que circuito da lâmpada não é ativo, assim como para tomada auxiliar e resistência de aquecimento, conforme imagens. A UPS foi substituída em 2019, conforme SSA 201913604A e AT 201909247, no equipamento antigo, não existia iluminação interna. Na UPS nova, tais instalações estão presentes apenas no gabinete do fabricante e não estão incluídas nos projetos de circuitos de alimentação auxiliar. Segue em anexo planilha de ensaios de colocação em serviço. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.5 | 11.5 | 1.5
202510291 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202527 | 02/07/2025 09:43:41 | Efectuar verificación/reparo o sustitución, si fuese necesario, del TMR ramal 9344. Marca Alcatel-Lucent Modelo 8242 SN: RTF183502500, que presenta fallas timbre (no suena cuando recibe llamada). Equipo entregado a Sigmar | MMU1 | MEL3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202528 | 202539 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após reparo pela SMIL, conforme SSA derivada, o aparelho foi testado, aprovado para uso e disponibilizado ao usuário. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.5
202510322 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202527 | 03/07/2025 08:29:47 | Verificar falta de señal en equipos TMR del segundo piso del EP, usuarios de SMMC.DT reportan fallas en el sistema ya que sus equipos se encuentran sin cobertura. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202527 | 202528 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada placa de la central sopho inoperante, realizado reset lógico de la placa, retornando la placa a estado operativo, reestableciendo la cobertura en los equipos TMR afectados. Sistema normalizado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.17 | 0.83
202510885 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202528 | 11/07/2025 08:34:15 | Efectuar verificación/reparo o sustitución, si fuese necesario, del TMR ramal 9320. Marca Philips modelo G955 DECT hanset. | OUO6 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202537 | 202538 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la verificación y posterior cambio de aparato TMR, asignando un equipo nuevo al colaborador Victor Vera, dejando así el equipo funcional y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.25
202510950 | STE | 202507452 | M084B008 | LIMNÍMETRO | 0395.037-3 | 202528 | 11/07/2025 16:28:39 | Substituir sensor limnímetro que apresenta falhas de leitura. Derivada da SSA: 202507452 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202529 | 202529 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO |  | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 5.75
202510954 | STE |  | M082K008 | LIMNÍMETRO | 0395.059-4 | 202528 | 11/07/2025 16:28:48 | Reposicionar sensor limnímetro que encontra-se fora d'água. Atividade relacionada a SSA: 202508888. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202529 | 202529 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o reposicionamento do sensor limnímetro para uma cota baixa, até o limite da tubulação. Ajuste no bypass de inspeção da tubulação do sensor limnímetro. Parametrizado opção "ajuste de cota" de 2,43m para 0,64m. Atividade realizada em conjunto com equipe da OPSH.DT e Edwin Ricardo de Souza (4162-1). Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 12.08 | 4.5 | 11.67
202510949 | STE | 202507455 | M086B008 | LIMNÍMETRO | 0395.012-7 | 202528 | 11/07/2025 16:28:56 | Substituir sensor de nível que está apresentando falhas de leituras. Derivada da SSA: 202507455 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202529 | 202529 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a troca do sensor limnimetro com 100 metros de cabo. Limpeza da tubulação, com auxílio de uma bomba d'água. Retirado aproximadamente 300 metros de sobra de cabo. Utilizado uma emenda de cabo. Serial do sensor instalado: LCA01334. Não Foi possível verificar o serial do sensor retirado. Reposicionado o sensor para uma cota mais baixa, até o limite da tubulação. Parametrizado a opção "ajuste de cota" de 6,28m para 5,93m. Acompanhamento e liberação do equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 8 | 5.5 | 0.75
202511020 | STE |  | M051D004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.004-0 | 202529 | 14/07/2025 09:24:30 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | 202534 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento de parte do cabo de comunicação do sensor limnímetro, conforme solicitação da emissão. Não foi possível a retirada do sensor, devido a tubulação do sensor estar totalmente enterrada e sem acesso para manutenção. Material retirado foi encaminhado para descarte, conforme DM: 70038912. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 1.5 | 1.58
202511019 | STE |  | M051D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.004-5 | 202529 | 14/07/2025 09:24:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | 202534 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado a descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhado para descarte, sendo relacionado na DM: 70038912. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 1.5 | 0.33
202511018 | STE |  | M051D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.006-6 | 202529 | 14/07/2025 09:24:42 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | 202533 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038912. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 1.6 | 0.83
202511021 | STE |  | M051D005 | ALIMENTACAO | 0951.005-2 | 202529 | 14/07/2025 09:25:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | 202534 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da bateria e do painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038912. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 2.25 | 1.83
202511017 | STE |  | M051D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.005-7 | 202529 | 14/07/2025 09:25:06 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | 202533 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado os descomissionamento do rádio e da antena, conforme solicitação da emissão. Separados para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038912. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 1.75 | 0.33
202511015 | STE |  | M051C006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.001-1 | 202529 | 14/07/2025 09:25:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202535 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Modem e da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039087. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.17 | 0.17
202511022 | STE |  | M051E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.006-5 | 202529 | 14/07/2025 09:26:15 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da antena e rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Equipamento foi encaminhado para descarte e descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.7 | 0.43
202511014 | STE |  | M051C005 | ALIMENTACAO | 0951.004-4 | 202529 | 14/07/2025 09:26:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202535 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039087. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 1.33
202511013 | STE |  | M051C004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.003-2 | 202529 | 14/07/2025 09:26:21 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202535 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada . DM: 70039087 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202511012 | STE |  | M051C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.003-7 | 202529 | 14/07/2025 09:26:42 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202535 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039087. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.75
202511011 | STE |  | M051C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.005-8 | 202529 | 14/07/2025 09:26:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202535 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039087. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.5
202511010 | STE |  | M051B005 | ALIMENTACAO | 0951.003-6 | 202529 | 14/07/2025 09:26:47 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria e painel solar da estação Tecmes, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito da DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.73 | 0.4
202511009 | STE |  | M051B004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.002-4 | 202529 | 14/07/2025 09:27:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Executado o descomissionamento do sensor de pressão da estação Tecmes, conforme solicitação da emissão. Devido a tubulação estar enterrada, não foi possível a retirada do cabo do sensor. Equipamento foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.7 | 0.43
202511007 | STE |  | M051B003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.002-9 | 202529 | 14/07/2025 09:27:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhado para descarte e descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.73 | 0.4
202511005 | STE |  | M051B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.004-0 | 202529 | 14/07/2025 09:27:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger da estação Tecmes, conforme solicitação da emissão. Equipamentos encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039479 | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.73 | 0.4
202511003 | STE |  | M051A006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.012-7 | 202529 | 14/07/2025 09:27:47 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Modem e da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039356 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 1.17
202511002 | STE |  | M051A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.001-6 | 202529 | 14/07/2025 09:27:49 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Sensor Fluviômetro- Liminimetro Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039356 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.67 | 0.17
202511001 | STE |  | M051A005 | ALIMENTACAO | 0951.002-8 | 202529 | 14/07/2025 09:27:51 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039356 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.67 | 0.17
202511000 | STE |  | M051A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.001-0 | 202529 | 14/07/2025 09:27:53 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039356 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.33 | 1.17
202510999 | STE |  | M051A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.001-5 | 202529 | 14/07/2025 09:27:54 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039356 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.17
202511025 | STE |  | M051E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.005-3 | 202529 | 14/07/2025 09:28:12 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro da estação Tecmes. Equipamento foi encaminhado para descarte, conforme solicitação da emissão e descrito na DM. 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.7 | 0.43
202511024 | STE |  | M051E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.007-4 | 202529 | 14/07/2025 09:28:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger da estação Tecmes. Equipamento foi encaminhado para descarte, conforme solicitação da emissão e descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.67 | 0.43
202511029 | STE |  | M051F001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.007-3 | 202529 | 14/07/2025 09:36:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do rádio transmissor e antena de transmissão, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039954. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 1.35
202511028 | STE |  | M051E005 | ALIMENTACAO | 0951.006-0 | 202529 | 14/07/2025 09:36:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado descomissionamento da bateria e painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos encaminhados para descarte e descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.5
202511026 | STE |  | M051E004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.005-9 | 202529 | 14/07/2025 09:36:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento foi encaminhado para descarte e descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.5
202511032 | STE |  | M051F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.008-2 | 202529 | 14/07/2025 09:51:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do datalogger e gabinete, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039954. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511044 | STE |  | M051G005 | ALIMENTACAO | 0951.008-7 | 202529 | 14/07/2025 10:58:30 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202536 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do sistema de alimentação: painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.83
202511043 | STE |  | M051G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.007-5 | 202529 | 14/07/2025 10:58:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202536 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039088 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.83 | 0.17
202511042 | STE |  | M051G003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.007-0 | 202529 | 14/07/2025 10:58:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202536 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.5
202511041 | STE |  | M051G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.009-0 | 202529 | 14/07/2025 10:58:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202536 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Gabinete e Datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.67
202511039 | STE |  | M051G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.008-1 | 202529 | 14/07/2025 10:58:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202536 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento dos equipamentos de comunicação, antena e transceptor, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.67 | 0.83
202511037 | STE |  | M051F005 | ALIMENTACAO | 0951.007-9 | 202529 | 14/07/2025 10:58:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria e painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039954. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511035 | STE |  | M051F004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.006-7 | 202529 | 14/07/2025 10:58:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do sensor de nível, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039954. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511075 | STE |  | M050A008 | SERVIDOR 2 | 0948.005-6 | 202529 | 14/07/2025 14:12:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202545 | 202601 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Desativado equipamento Servidor IBM x3650 M4, Serial 7915AC1 - KQ5Z0HC. Enviado para descarte no almoxarifado, com formulário de desmobilização encaminhado para a OCCO.DF. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 5.52
202511076 | STE |  | M050A009 | SWITCH | 2438.002-3 | 202529 | 14/07/2025 14:12:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202545 | 202601 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Desativado equipamento Cisco 3560X, Serial FDO1642H1V4. Enviado para descarte no almoxarifado, com formulário de desmobilização encaminhado para a OCCO.DF. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.75 | 5.25
202511077 | STE |  | M050A010 | FIREWALL | 2447.001-6 | 202529 | 14/07/2025 14:12:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202545 | 202601 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Desativado equipamento ASA 5510, Serial JMX1615X16S. Enviado para descarte no almoxarifado, com formulário de desmobilização encaminhado para a OCCO.DF. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.75 | 5.75
202511072 | STE |  | M051J004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.009-1 | 202529 | 14/07/2025 14:13:15 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039701 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202511073 | STE |  | M051J005 | ALIMENTACAO | 0951.010-9 | 202529 | 14/07/2025 14:13:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039701 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 3.83
202511074 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202529 | 14/07/2025 14:13:38 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202546 | 202601 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Desativados Servidor IBM x3650 M4, Serial 7915AC1 - KQ7X8FF e Servidor IBM x3650 M4, Serial 7915AC1 - KQ7X8FB, bem como desmontado rack de equipamentos. Materiais enviados para descarte no almoxarifado, com formulário de desmobilização encaminhado para a OCCO.DF. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 16.5 | 5.87
202511062 | STE |  | M051H003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.008-8 | 202529 | 14/07/2025 14:14:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039700 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.17
202511071 | STE |  | M051J003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.009-6 | 202529 | 14/07/2025 14:14:21 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039701 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.17
202511070 | STE |  | M051J002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.011-2 | 202529 | 14/07/2025 14:14:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039701 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202511069 | STE |  | M051J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.010-3 | 202529 | 14/07/2025 14:14:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do transceptor e da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039701 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.33 | 0.17
202511066 | STE |  | M051H005 | ALIMENTACAO | 0951.009-5 | 202529 | 14/07/2025 14:14:27 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039700 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 1.17
202511064 | STE |  | M051H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.008-3 | 202529 | 14/07/2025 14:14:29 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039700 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202511061 | STE |  | M051H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.010-4 | 202529 | 14/07/2025 14:15:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039700 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202511060 | STE |  | M051H001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.009-0 | 202529 | 14/07/2025 14:15:05 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do transceptor e da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039700 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.17 | 0.17
202511081 | STE |  | M050A011 | CONVERSOR ELETRO-OPTICO | 2448.001-0 | 202529 | 14/07/2025 15:39:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202545 | 202601 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Conversores eletroópticos entregues ao almoxarifado para descarte, com exceção do utilizado pelo ADAS, que foi reposicionado para dentro do rack do ADAS. Ver e-mails anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 12 | 1.25
202511082 | STE |  | M050A012 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.001-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202545 | 202601 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Rádio de serial 868-3334 é o mesmo modelo que os usados na rede de sismologia. Anotado IP atual do rádio em seu chassi (192.168.160.212). Mantido no setor por ser o mesmo modelo do rádios usados na Sismologia. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 8.25 | 2.58
202511083 | STE |  | M050A013 | ALIMENTACAO | 0951.053-8 | 202529 | 14/07/2025 15:40:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202545 | 202601 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Componentes do sistema de alimentação entregues aos cuidados da SMIN.DT, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 18 | 1.25
202511085 | STE |  | M050A014 | RADIO MODEM E SISTEMA IRRADIANTE | 3082.001-3 | 202529 | 14/07/2025 15:40:06 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202545 | 202601 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Rádio de serial 946-3694 é o mesmo modelo que os usados na rede de sismologia. Anotado IP atual do rádio em seu chassi (192.168.160.215). Mantido no setor por ser o mesmo modelo do rádios usados na Sismologia. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 8.25 | 3.92
202511088 | STE |  | M051K001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.011-1 | 202529 | 14/07/2025 15:40:08 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do transceptor e da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039699 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.33
202511089 | STE |  | M051K002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.012-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:09 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039699 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.33
202511090 | STE |  | M051K003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.010-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:13 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039699 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.33
202511091 | STE |  | M051K004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.010-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:16 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM:70039699 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.33
202511092 | STE |  | M051K005 | ALIMENTACAO | 0951.011-7 | 202529 | 14/07/2025 15:40:19 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202545 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039699 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.67
202511093 | STE |  | M051M001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.013-8 | 202529 | 14/07/2025 15:40:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do rádio transmissor da estação. Devido a falta de segurança para retirada da antena, que encontra-se instalada a uma altura aproximada de 6m, não foi possível desinstalar a antena. Equipamentos desinstalados serão encaminhados para o descarte, conforme DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.5
202511097 | STE |  | M051M002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.014-7 | 202529 | 14/07/2025 15:40:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.63 | 0.5
202511098 | STE |  | M051M003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.012-6 | 202529 | 14/07/2025 15:40:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento foi encaminhado para descarte, descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.63 | 1.17
202511099 | STE |  | M051M004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.012-1 | 202529 | 14/07/2025 15:40:28 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do sensor de pressão, conforme solicitação da emissão. Não foi possível retirar o cabo sensor, devido a tubulação encontrar enterrada e com difícil acesso. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.63 | 0.5
202511100 | STE |  | M051M005 | ALIMENTACAO | 0951.013-3 | 202529 | 14/07/2025 15:40:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria e painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039479. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.63 | 0.67
202511101 | STE |  | M051N001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.014-6 | 202529 | 14/07/2025 15:40:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202534 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento do rádio transmissor e antena da estação, conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038913. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.25 | 0.33
202511104 | STE |  | M051N002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.015-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202534 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038913. | Dentro do Prazo |  |  | 0.35 | 1.35 | 0.83
202511105 | STE |  | M051N003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.013-4 | 202529 | 14/07/2025 15:40:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202534 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 7003813. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 1.25 | 1
202511106 | STE |  | M051N004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.013-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202534 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhado para descarte, indicado na DM: 70038913. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.5
202511110 | STE |  | M051P001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.015-4 | 202529 | 14/07/2025 15:40:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202535 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da antena e do transceptor, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039089. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202511109 | STE |  | M051N005 | ALIMENTACAO | 0951.014-1 | 202529 | 14/07/2025 15:40:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202533 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento dos equipamentos de alimentação da estação remota, conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038913. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.83
202511111 | STE |  | M051P002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.016-3 | 202529 | 14/07/2025 15:40:49 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e do datalogger conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039089. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.33 | 0.17
202511112 | STE |  | M051P003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.014-2 | 202529 | 14/07/2025 15:40:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039089 . | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.83 | 0.17
202511114 | STE |  | M051P005 | ALIMENTACAO | 0951.015-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da estação, retirado painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039089 . | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.17 | 0.83
202511116 | STE |  | M051R001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.016-2 | 202529 | 14/07/2025 15:40:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202533 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento d antena e rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918. | Dentro do Prazo |  |  | 0.35 | 1.65 | 0.5
202511113 | STE |  | M051P004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.014-8 | 202529 | 14/07/2025 15:41:01 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039089 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.83 | 0.17
202511117 | STE |  | M051R002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.017-1 | 202529 | 14/07/2025 15:41:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202533 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e do datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918. | Dentro do Prazo |  |  | 0.35 | 2.15 | 1.15
202511118 | STE |  | M051R003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.015-0 | 202529 | 14/07/2025 15:41:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202533 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento retirado foi encaminhado para descarte, sendo relacionado na DM: 70038918. | Dentro do Prazo |  |  | 0.35 | 2 | 0.5
202511144 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202529 | 14/07/2025 16:34:48 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RAMAL 2385 ESTA INOPERANTE,LOCALIZADO NA COTA 98,00 UN05 PROXIMO AO REGULADOR DE VELOCIDADE | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202534 | 202540 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado mantenimiento del gancho. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 3.17 | 0.83
202511143 | STE |  | M027A004 | CABINES TELEFONICAS | 0420.004-7 | 202529 | 14/07/2025 16:35:10 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a campainha do ramal 2375 está inoperante. Localizado na cabine da cota 98,00 UN05, em frente ao painel do UMCC. | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202534 | 202534 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção de cabine telefônica, da sinalização sonora e luminosa e seu circuito de disparo. Constatado que o martelo da campainha se encontrava frouxo, reapertado seu parafuso. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 1 | 0.25
202511154 | STE |  | M027A004 | CABINES TELEFONICAS | 0420.004-7 | 202529 | 15/07/2025 05:12:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono con ramal 2391se encuentra sin tono de voz . Ubicación:elevación 98 frente al panel EC-01. U01 eje A/B. | OUO5 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202534 | 202540 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el cambio de aparato telefónico y su respectivo cable de conexión a la red telefonica correspondiente al ramal 2391, dejando así el equipo funcional y liberado para su uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 3 | 1.5
202511138 | STE |  | M051T005 | ALIMENTACAO | 0951.018-4 | 202529 | 15/07/2025 07:12:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria, conforme solicitação da emissão. Devido a altura onde o equipamento está instalado e a falta de equipamentos de uso coletivo (EPC), como escada e linha de vida, não foi realizada a desativação do painel solar. Bateria desativada foi encaminhada para descarte, conforme DM: 70039620. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511136 | STE |  | M051T004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.017-2 | 202529 | 15/07/2025 07:12:59 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do sensor limnímetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039620. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.57
202511134 | STE |  | M051T003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.017-7 | 202529 | 15/07/2025 07:13:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descarte, conforme DM 70039620 | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.4
202511133 | STE |  | M051T002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.019-8 | 202529 | 15/07/2025 07:13:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger da estação, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram desativados e encaminhado para descarte conforme DM: 70039620. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.6 | 0.4
202511132 | STE |  | M051T001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.018-9 | 202529 | 15/07/2025 07:13:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Devido a altura onde o equipamento está instalado e a falta de equipamentos de uso coletivo (EPC), como escada e linha de vida, não foi realizada a desativação da antena de transmissão. Equipamento desativado, foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039620. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511128 | STE |  | M051S005 | ALIMENTACAO | 0951.017-6 | 202529 | 15/07/2025 07:13:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e da bateria, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados descarte, conforme descrito na DM: 70039621. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.57
202511127 | STE |  | M051S004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.016-4 | 202529 | 15/07/2025 07:13:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento no limnímetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039621. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.4
202511126 | STE |  | M051S003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.016-9 | 202529 | 15/07/2025 07:13:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039621. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.4
202511124 | STE |  | M051S002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.018-0 | 202529 | 15/07/2025 07:13:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e do datalogger da estação, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descarte, conforme descritos na DM: 70039621. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.4
202511123 | STE |  | M051S001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.017-0 | 202529 | 15/07/2025 07:13:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da antena e do rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descarte, conforme DM: 70039621. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.32
202511120 | STE |  | M051R005 | ALIMENTACAO | 0951.016-8 | 202529 | 15/07/2025 07:13:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202533 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918. | Dentro do Prazo |  |  | 0.22 | 1.73 | 0.58
202511119 | STE |  | M051R004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.015-6 | 202529 | 15/07/2025 07:13:51 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202533 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento conforme solicitação da emissão. Devido a problemas na tubulação, não foi possível retirar o sensor limnímetro, sendo apenas parte do cabo de sensor retirada. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918. | Dentro do Prazo |  |  | 0.22 | 1.57 | 0.67
202511158 | STE |  | M051U001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.019-7 | 202529 | 15/07/2025 07:16:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da antena e do rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039622. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.57
202511181 | STE |  | M052C004 | ALIMENTACAO | 0951.024-9 | 202529 | 15/07/2025 08:50:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado descomissionamento da bateria e painel solar da estação, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM:70039617. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.77 | 1.17
202511182 | STE |  | M052D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.025-1 | 202529 | 15/07/2025 08:50:47 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do rádio transmissor e da antena, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descartes, conforme DM: 70039619. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511183 | STE |  | M052D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.024-4 | 202529 | 15/07/2025 08:50:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039619. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.73
202511184 | STE |  | M052D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.024-0 | 202529 | 15/07/2025 08:50:54 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme DM: 70039619. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.77
202511187 | STE |  | M052E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.026-0 | 202529 | 15/07/2025 08:50:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da antena e do rádio de comunicação satelital, conforme solicitação da emissão. Equipamento foram encaminhados para descarte, conforme descritos na DM: 70039618. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511185 | STE |  | M052D004 | ALIMENTACAO | 0951.025-7 | 202529 | 15/07/2025 08:50:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da bateria e do painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos desativados foram encaminhados para descarte, conforme descritos na DM: 70039619. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 1.65
202511189 | STE |  | M052E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.025-8 | 202529 | 15/07/2025 08:51:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão Equipamento foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039618. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511190 | STE |  | M052E004 | ALIMENTACAO | 0951.026-5 | 202529 | 15/07/2025 08:51:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da bateria e painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039618. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 3.43
202511192 | STE |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202529 | 15/07/2025 08:51:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 1
202511194 | STE |  | M053A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.021-0 | 202529 | 15/07/2025 08:51:10 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 2 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. No fue posible retirar el sensor debido al nivel alto del río al momento del descomisionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 0.5 | 1
202511193 | STE |  | M053A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.026-6 | 202529 | 15/07/2025 08:51:12 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.33 | 0.75
202511195 | STE |  | M053A005 | ALIMENTACAO | 0951.027-3 | 202529 | 15/07/2025 08:51:14 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. Obs.: Panel solar reaprovechado en el nuevo sistema STH. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.17 | 1
202511196 | STE |  | M053A006 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.002-7 | 202529 | 15/07/2025 08:51:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202552 | 1 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para stock, conforme documentación. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1.17 | 0.83
202511162 | STE |  | M051U003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.018-5 | 202529 | 15/07/2025 08:53:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação emissão. Equipamento desativado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039622. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.4
202511159 | STE |  | M051U002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.020-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:11 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger da estação remota, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039622. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.57
202511163 | STE |  | M051U004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.018-0 | 202529 | 15/07/2025 08:53:13 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do sensor limnímetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento retirado foi encaminhado para descarte, conforme descrito na DM: 70039622. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 0.73
202511164 | STE |  | M051U005 | ALIMENTACAO | 0951.019-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202543 | 202547 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da antena de transmissão e da bateria, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, conforme descritos na DM:70039622. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.67 | 1.73
202511165 | STE |  | M051X001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.021-9 | 202529 | 15/07/2025 08:53:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da antena de transmissão e do rádio, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. conforme DM: 70039957. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511166 | STE |  | M051X002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.022-8 | 202529 | 15/07/2025 08:53:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039957. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511169 | STE |  | M051X004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.020-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento de parte do cabo de comunicação do sensor de nível, conforme a solicitação da emissão. Devido as condições de cheia do reservatório, não foi possível a retirada do sensor. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039957. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511171 | STE |  | M052A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.023-6 | 202529 | 15/07/2025 08:53:26 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202533 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e do datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038919. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 1.6 | 0.93
202511172 | STE |  | M052A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.021-5 | 202529 | 15/07/2025 08:53:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | 202533 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento retirado foi encaminhado para descarte, sendo relacionado na DM: 70038919. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 1.85 | 0.58
202511168 | STE |  | M051X003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.020-7 | 202529 | 15/07/2025 08:53:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento foi encaminhado para descarte. DM na aba documentos: 70039957. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511175 | STE |  | M052A005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.002-3 | 202529 | 15/07/2025 08:53:33 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | 202534 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do modem GSM, antena e chip de celular, conforme solicitação da emissão. Chip de celular foi encaminhado ao SR. Elias Castillo da SMIN.DT Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038919. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 1.6 | 0.65
202511176 | STE |  | M052C001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.024-3 | 202529 | 15/07/2025 08:53:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do rádio e da antena de transmissão, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para sucata e descritos na DM: 70039617. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.83 | 0.43
202511178 | STE |  | M052C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.003-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do datalogger e módulos internos do gabinete, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039617. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511179 | STE |  | M052C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.023-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento foi encaminhado para descrito, conforme descrito na DM: 70039617 | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511188 | STE |  | M052E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.025-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:43 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202543 | 202547 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do datalogger e módulos internos do gabinete, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte, conforme descrito na DM: 70039618. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511191 | STE |  | M053A001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.002-9 | 202529 | 15/07/2025 08:53:56 | Realizar el descomisionamiento de la Estación Remota. Remitir el equipo radio transmisor a almacenes para almacenamiento. Código de stock 713885 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para stock, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.17 | 1
202511170 | STE |  | M051X005 | ALIMENTACAO | 0951.021-4 | 202529 | 15/07/2025 08:54:33 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria e painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039957. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511288 | STE |  | M055A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.041-5 | 202529 | 16/07/2025 07:38:01 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039358 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.33 | 0.83
202511286 | STE |  | M053H006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.013-9 | 202529 | 16/07/2025 07:38:15 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | 202532 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 1.67 | 3.33
202511287 | STE |  | M055A001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.042-3 | 202529 | 16/07/2025 07:38:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Modem, não foi possível retirada da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039358 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.67 | 0.17
202511285 | STE |  | M053H005 | ALIMENTACAO | 0951.040-3 | 202529 | 16/07/2025 07:38:19 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | 202532 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 1 | 3.33
202511281 | STE |  | M053H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.039-7 | 202529 | 16/07/2025 07:38:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | 202532 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 1.33 | 3.33
202511283 | STE |  | M053H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.029-0 | 202529 | 16/07/2025 07:38:48 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | 202532 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro. OBS: DMs de los equipos enviados a descarte en SSA 202511282 | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 1 | 3.33
202511282 | STE |  | M053H003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.039-1 | 202529 | 16/07/2025 07:38:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | 202532 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 1.33 | 3.33
202511266 | STE |  | M053D005 | ALIMENTACAO | 0951.030-3 | 202529 | 16/07/2025 07:39:54 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | 202535 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 1.5
202511267 | STE |  | M053E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.031-6 | 202529 | 16/07/2025 07:39:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | 202536 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 4.17 | 2 | 2.67
202511268 | STE |  | M053E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.030-9 | 202529 | 16/07/2025 07:40:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | 202536 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 1.67
202511269 | STE |  | M053E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.030-4 | 202529 | 16/07/2025 07:40:01 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | 202536 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 1.67
202511270 | STE |  | M053E004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.025-3 | 202529 | 16/07/2025 07:40:05 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | 202536 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 1.5
202511275 | STE |  | M053G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.039-8 | 202529 | 16/07/2025 07:40:06 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | 202535 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1.67
202511271 | STE |  | M053E005 | ALIMENTACAO | 0951.031-1 | 202529 | 16/07/2025 07:40:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | 202536 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1.67
202511276 | STE |  | M053G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.038-0 | 202529 | 16/07/2025 07:40:08 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | 202535 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1.67
202511280 | STE |  | M053G005 | ALIMENTACAO | 0951.039-2 | 202529 | 16/07/2025 07:40:14 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | 202535 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1.67
202511277 | STE |  | M053G003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.038-4 | 202529 | 16/07/2025 07:40:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | 202535 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1
202511254 | STE |  | M053B004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.022-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:38 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. No fue posible retirar el sensor debido al nivel alto del río al momento del descomisionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1 | 0.83
202511253 | STE |  | M053B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.027-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para stock, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.33 | 1.5
202511255 | STE |  | M053B005 | ALIMENTACAO | 0951.028-1 | 202529 | 16/07/2025 07:42:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, excepto panel solar, conforme documentación. Obs.: Debido a la altura de la ubicación del panel solar no fue posible retirarlo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.33 | 1.5
202511256 | STE |  | M053B006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.005-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1 | 1.5
202511257 | STE |  | M053C001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.029-4 | 202529 | 16/07/2025 07:42:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | 202534 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 5.33 | 2 | 4.83
202511258 | STE |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202529 | 16/07/2025 07:42:51 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | 202534 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 5.33 | 2 | 4.83
202511259 | STE |  | M053C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.028-2 | 202529 | 16/07/2025 07:42:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | 202534 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 5.33 | 2 | 4.83
202511260 | STE |  | M053C004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.023-7 | 202529 | 16/07/2025 07:42:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | 202534 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro. | Dentro do Prazo |  |  | 5.33 | 2 | 4.83
202511261 | STE |  | M053C005 | ALIMENTACAO | 0951.029-0 | 202529 | 16/07/2025 07:43:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | 202534 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 5.33 | 2 | 4.83
202511262 | STE |  | M053D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.030-8 | 202529 | 16/07/2025 07:43:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | 202535 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1.5
202511263 | STE |  | M053D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.029-5 | 202529 | 16/07/2025 07:43:16 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | 202535 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1.5
202511264 | STE |  | M053D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.029-0 | 202529 | 16/07/2025 07:43:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | 202535 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 3.33
202511265 | STE |  | M053D004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.024-5 | 202529 | 16/07/2025 07:43:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | 202535 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 3.5
202511278 | STE |  | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202529 | 16/07/2025 07:43:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | 202535 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. OBS: Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1.83
202511289 | STE |  | M055A003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.031-8 | 202529 | 16/07/2025 07:43:28 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039358 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.33 | 0.17
202511290 | STE |  | M055A004 | ALIMENTACAO | 0951.042-8 | 202529 | 16/07/2025 07:44:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039358 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.33 | 1.5
202511305 | STE |  | M055I001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.023-5 | 202529 | 16/07/2025 08:28:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Modem , conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039364 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.17
202511303 | STE |  | M055G004 | ALIMENTACAO | 0951.051-4 | 202529 | 16/07/2025 08:28:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria e do painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039955. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511304 | STE |  | M055G005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.010-3 | 202529 | 16/07/2025 08:28:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Desativado modem GPRS e antena de transmissão conforme solicitação emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na baja documentos: 70039955. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511302 | STE |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202529 | 16/07/2025 08:28:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202550 | 1 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do sensor de nível e cabo de comunicação, conforme solicitação da emissão. Algumas caixas de inspeção e tubulação do sensor estão enterradas, não foi possível a retirada total do cabo de comunicação. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039955. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511301 | STE |  | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202529 | 16/07/2025 08:28:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do datalogger e gabinete, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039955. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.67 | 0.35
202511296 | STE |  | M055F005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.009-6 | 202529 | 16/07/2025 08:28:42 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | 202532 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.33 | 0.5
202511295 | STE |  | M055F004 | ALIMENTACAO | 0951.050-0 | 202529 | 16/07/2025 08:28:43 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | 202532 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.75
202511293 | STE |  | M055F003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.039-6 | 202529 | 16/07/2025 08:28:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | 202532 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Devido a dificuldade na execução da atividade e o sensor estar na água, não foi possível a retirada do material para descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 2
202511307 | STE |  | M055I002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.002-3 | 202529 | 16/07/2025 08:29:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039364 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.17
202511321 | STE |  | M056D005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.011-5 | 202529 | 16/07/2025 11:07:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | 202532 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento do modem GSM e da antena, conforme solicitação da emissão. Separados para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Encaminhado chip de celular utilizado na comunicação GSM da remota para o Sr. Elias Castillo / SMIN.DT Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038824. | Dentro do Prazo |  |  | 1.53 | 2.33 | 1.63
202511320 | STE |  | M056D004 | ALIMENTACAO | 0951.041-0 | 202529 | 16/07/2025 11:07:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | 202532 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038822. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.17 | 0.42
202511314 | STE |  | M055J004 | ALIMENTACAO | 0951.060-6 | 202529 | 16/07/2025 11:07:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202534 | 202536 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado o descomissionamento da estação, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039090. Obs.: A alimentação do sistema não foi descomissionada, devido à presença de equipamentos da OPSH.DT no local, que estão utilizando o painel solar juntamente com a bateria . | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.83 | 0.17
202511308 | STE |  | M055I003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.044-0 | 202529 | 16/07/2025 11:08:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202538 | 202539 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039364 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.17
202511309 | STE |  | M055I004 | ALIMENTACAO | 0951.059-9 | 202529 | 16/07/2025 11:08:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da bateria, conforme solicitação da emissão, não foi possível retirada do painel solar. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039364 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 2.83
202511311 | STE |  | M055J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.043-0 | 202529 | 16/07/2025 11:08:27 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202536 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do TRANSCEIVER, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039090 . Obs: Devido ao acesso para a antena ser em local elevado na lateral de uma ponte, não foi possível a retirada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.83
202511312 | STE |  | M055J002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.055-6 | 202529 | 16/07/2025 11:08:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202536 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039090. Obs.: A caixa metálica de acondicionamento do sistema não foi retirada, pois é utilizada como abrigo dos equipamentos da OPSH.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.17
202511313 | STE |  | M055J003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.045-1 | 202529 | 16/07/2025 11:08:43 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | 202536 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do sensor com cabo, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039090 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.83 | 0.17
202511315 | STE |  | M056D002 | REMOTA | 0952.040-8 | 202529 | 16/07/2025 11:08:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | 202532 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038825. | Dentro do Prazo |  |  | 0.93 | 1.4 | 1.17
202511319 | STE |  | M056D003 | FLUVIOMETRO | 0954.030-0 | 202529 | 16/07/2025 11:08:49 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | 202532 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038823. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.67 | 2.17
202511326 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202529 | 16/07/2025 11:09:43 | Verificar inoperancia del interno 3669. Telefono conectado via Wi-Fi. | OUO0 | MEL3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | 202529 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme solicitado por usuario el ramal fue trasladado a la sala de operación de la cota 131, ver SSA relacionada, colocado en circuito analógico con aparato telefónico analógico proveído por el usuario, realizadas configuraciones necesarias en el DG2, en el CDTE C-1B y en la central telefónica. Ramal operando correctamente. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1.33 | 5 | 0.67
202511376 | STE |  | M087D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.008-6 | 202529 | 16/07/2025 16:56:17 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202529 | 202533 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada sustitución conforme solicitado, material proveído por la SMIN.DT, pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Sifón retirado entregado al colega Elías Castillo de la SMIN.DT. Equipo liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 2.33 | 1 | 1.67
202511429 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202529 | 17/07/2025 15:53:17 | Disponibilizar Ramal e Dispositivo TMR para JOÃO SCHAVARSKI JUNIOR, novo colaborador da OPUO.DT. | OUO0 | MEL3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202531 | 202531 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Programado novo aparelho TMR, modelo 8254 ns. RTF244301070, com o ramal 4908 e realizados testes de telefonia com sucesso. Entregue ao usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1 | 0.17
202511318 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202530 | 23/07/2025 16:29:29 | Solicito a instalação de um telefone fixo para o colaborador Diego Macedo de Oliveira, na sala dos técnicos de Pontes Rolantes e Pórticos, localizada na cota 133 no AMC-3. | MAM2 | MEL3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202536 | 202536 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada instalación de aparato telefónico y ramal conforme solicitado. Fue colocado el ramal 3429 en paralelo con otro teléfono de la sala. Aparato telefónico funcionando con normalidad. Obs.: Utilizado aparato telefónico disponible en sala de Mel-3. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 1.33
202512081 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202531 | 29/07/2025 16:36:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual mediante el teléfono fijo con ramal 2433 no es posible mantener una comunicación constante. Localización: teléfono ubicado dentro de la sala del QA-01, cota 144, AMD-1. OBS: El mismo ramal está relacionado a la anomalía descripta en la SSA 202503606. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202540 | 202540 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e testes no equipamento, contatado falho no gancho. O equipamento foi desmontado, limpo e lubrificado. Foram feitos testes de funcionamento, com resultados satisfatórios, sendo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.93 | 4.73 | 0.67
202512263 | STE |  | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202531 | 01/08/2025 16:05:38 | Debido al disparo sin motivo aparente del DJ1 del rack 50 Hz, realizar: - Medición de consumo de la carga, no debe ser mayor a 10A; - Si el punto anterior es satisfactorio, cambiar el disyuntor DJ1 del rack COTEL 50Hz. Código de referencia del material: 717046. Solicitar previamente ensayo en SMIL.DT del nuevo disyuntor a instalar y posteriormente del par de disyuntores monopolares retirados. Adjuntar resultado de los ensayos en baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202532 | 202547 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada medição de carga, constatada corrente menor que 1A. Efetuado ensaio do disjuntor novo por laboratório. Substituído disjuntor com sucesso. Durante normalização, observada falha do inversor 1, led vermelho na TMU e alarmes de MGU. Realizado reset do inversor 1, com normalização do funcionamento deste. Acionada SMIN e suporte remoto do fabricante, para sanar alarme na MGU. Substituída MGU por orientação do fabricante, após tentativas de reinício. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 1.73
202512328 | STE |  | M052A004 | ALIMENTACAO | 0951.022-2 | 202532 | 04/08/2025 08:05:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202533 | 202534 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento dos equipamentos de alimentação da estação remota, conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038919 | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 2.1 | 0.73
202512372 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202532 | 05/08/2025 05:39:00 | Verificar e solucionar ramal 3372 está sem a tampa de proteção campainha. El 98,00, CD, em frente ao UMCC U12. | OUO6 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202540 | 202540 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no local. Substituída a campainha com SM:518438 Testes efetuados com resultado satisfatório, equipamento liberado para uso. Material encaminhado para descarte com DM:70039406 | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.83 | 3 | 0.67
202512637 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202532 | 07/08/2025 05:20:03 | Verificar e solucionar ramal 2120 está sem a tampa de proteção da campainha. El 92,00, CD, U9A. | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202540 | 202540 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no local. Substituída a campainha com SM:518439 Testes efetuados com resultado satisfatório, equipamento liberado para uso. Material encaminhado para descarte com DM:70039407 | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.67 | 3.33 | 0.83
202512802 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202533 | 11/08/2025 13:48:25 | Verificar y solucionar teléfono fijo con ramal 2245 se encuentra quebrado e inoperante. Localización: cota 124, eje A-B, UG05. | OUO1 | MEL3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202540 | 202542 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE, obsoleto. Instalado aparato telefónico VIVION conforme anexo. Pruebas de funcionamiento exitosas, equipamiento liberado para uso. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 4 | 1.5
202512779 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202533 | 11/08/2025 13:48:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con ramal 2241 se encuentra con bajo tono, imposibilitando comprender el mensaje del emisor. Localización: cota 124, eje A-B, UG01. | OUO1 | MEL3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202540 | 202542 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE, obsoleto. Instalado aparato telefónico VIVION conforme anexo. Pruebas de funcionamiento exitosas, equipamiento liberado para uso. Obs:. Utilizado aparato telefónico disponible en sector Mel3. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 4 | 1
202512778 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202533 | 11/08/2025 13:49:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo con ramal 2247 se encuentra con bajo tono, imposibilitando comprender el mensaje del emisor. Localización: cota 124, eje A-B, UG07. | OUO1 | MEL3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202540 | 202542 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE, obsoleto. Instalado aparato telefónico VIVION conforme anexo. Pruebas de funcionamiento exitosas, equipamiento liberado para uso. Obs:. Utilizado aparato telefónico disponible en sector Mel3. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 4 | 1
202512886 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202533 | 11/08/2025 23:28:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o aparelho telefônico ramal 2143, localizado no recinto do painel CTM-05, elevação 214, encontra-se inoperante. | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202534 | 202535 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificación del ramal, encontrándose el defecto en un trecho del cableado, siendo necesaria sustitución de aproximadamente 10 metros de cableado. Luego de la sustitución el aparato telefónico funcionó normalmente. Obs. Utilizado material disponible en el sector de Mel-3. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 3 | 0.67
202512867 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202533 | 12/08/2025 08:41:56 | Favor verificar el cargador del dispositivo TMR de marca Alcatel con serial (SN: RTF214200770), asignado al ramal 4792. Obs.: El dispositivo no carga con el cargador asignado, pero carga con otros cargadores del mismo modelo. | OUO0 | MEL3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada pruebas de funcionamiento y sustituida base de carga por base con SN: RTA213503282, pruebas satisfactorias, equipo TMR realizando carga de batería correctamente. Obs.: base de carga entregada se encontraba disponible en el sector Mel3. Base disponível para retirada na sala da MEL-3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202512900 | STE |  | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.010-0 | 202533 | 12/08/2025 08:58:02 | Realizar mantenimiento correctivo de la estación sismológica Sta. Terezinha - ITF01, debido a defectos encontrados durante la ejecución del mantenimiento preventivo, con SSP 20255410. Utilizar Instrucción de Mantenimiento en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202536 | 202538 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Durante atendimento de suporte pela SSA 202514557, foram realizados comandos de centralização de massas de forma remota. Após procedimentos, Sismômetro foi normalizado, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202512899 | STE |  | M044B003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.009-2 | 202533 | 12/08/2025 08:58:07 | Realizar mantenimiento correctivo de la estación sismológica San Clemente - ITF10, debido a defectos encontrados durante la ejecución del mantenimiento preventivo, con SSP 20255407. Utilizar Instrucción de Mantenimiento en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202540 | 202551 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizados ensaios conforme descrito na IM. Observado que, independente da mudança de sensor e cabo, a indicação de qualidade ruim permanece. Alterado digitalizador, mas o modelo novo não possui a mesma indicação de qualidade. Comparando os valores RIC, pelo software Scream, também não foi possível avaliar melhora na qualidade do sinal recebido. Estação operando com cabo e digitalizador antigo, mas sensor novo (N.S. T44442 - folha de calibração anexa). Ensaios adicionais após nova documentação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5.33 | 3.43
202512918 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202533 | 12/08/2025 14:05:02 | Solicito a troca do ramal do TMR da marca Alcatel-Lucent, modelo 8254 DECT HANDSET de SR: RTF222603925 atualmente associado ao ramal 9540. Contato Renato - ramal 2430. OBS: Combinado com Sigmar; sugestão de ramal: 4918. | MEG1 | MEL3 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202534 | 202535 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada programação do TMR com o ramal 4918, conforme solicitado. Também foram atualizadas informações de cadastro no DECT Manager e Tarifador. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202512970 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202533 | 13/08/2025 11:12:22 | Solicito verificar funcionamiento de TMR N° 9472 marca PHILIPS utilizado por Luis Aranda (Matricula 106353) - SMIE.DT. Causa del problema: al retirar el teléfono de su punto de carga, luego de unos minutos se apaga repentinamente, se observa una aparente degradación de la batería interna. | IEQ2 | MEL3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202534 | 202535 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição da bateria, após procedimento, aparelho foi testado e liberado para uso. SM na aba documentos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202512976 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202533 | 13/08/2025 13:43:23 | Verificar motivo pelo qual telefones localizados na SMIL apresentam falha de áudio durante chamadas (ex: ramais 2574, 2772, 2524, 2575 ). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202540 | 202534 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que placa IPG PMC-IP do shelf 14 apresentava erros durante as chamadas, foi necessário realizar reset da mesma. Após procedimento, ligações voltaram a funcionar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202513151 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202533 | 15/08/2025 10:30:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os TMRs se encontram sem cobertura de sinal na elevação 127 U09 (região da sala da MEG3). | MEG3 | MEL3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202534 | 202534 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado reinicio lógico y físico de antenas TMR presentes en la Cota 127 entre la UG06 y la UG10. Verificado correcto funcionamiento luego del reinicio. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.67
202513354 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202534 | 18/08/2025 17:25:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual no hay cobertura/señal de TMR en la elevación 132 proximo a la U06 conforme anexo. | OUO5 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202534 | 202534 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado reinicio lógico y físico de antenas TMR presentes en la Cota 132 entre UG05 y UG09A. Verificado correcto funcionamiento luego del reinicio. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 1.5 | 0.67
202513455 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202534 | 20/08/2025 16:35:46 | Realizar manutenção corretiva no TMR da marca NEC, modelo G566d, número de série: 0003576200885, pois o mesmo vem enfrentando diversos problemas para receber e efetuar ligações (o aparelho necessita uma receber ligação para efetuar uma ligação, semelhante ao comportamento de perda de sinal). No momento também não é possível escutar o outro lado da linha. | MEL2 | MEL3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202534 | 202536 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reconfiguración del ramal en la central telefónica y restauracion de fabrica del TMR. Testado conmutación entre centrales y Handover del aparato TMR. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.33
202513493 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202534 | 20/08/2025 17:54:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (2829 - T69) se encuentra inoperante, ubicado en la caseta 3-CRL-1. | OUO7 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202536 | 202545 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el reinicio lógico desde la central telefónica, posterior al reinicio el ramal funciono normalmente. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 2 | 0.58
202513610 | STE | 202513347 | M082G008 | LIMNÍMETRO | 0395.048-9 | 202534 | 22/08/2025 16:15:28 | Verificar y sustituir sensor de nivel con defecto en lectura. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202539 | 202536 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Número de série do sensor retirado: LC00180. Número de série do sensor instalado: LC00185. Liberado equipamento para uso. Sensor enviado para descarte com DM:70039134 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.83 | 0.17
202513609 | STE | 202512379 | M082T008 | LIMNÍMETRO | 0395.041-6 | 202534 | 22/08/2025 16:15:36 | Verificar y sustituir sensor de nivel con defecto en lectura. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202536 | 202536 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Foi verificado defeito no Sensor Limnímetro. Realizada a substituição do sensor queimado, N° de série LC00154, por um novo sensor, N° de série LC00158. Após a troca, o sensor voltou a realizar a leitura de nível, verificado pelo software PCDWeb e comparada com o nível medido pelas réguas fixas instaladas no local. O sensor descartado conforme DM: 70039134. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.83 | 0.5
202513700 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202535 | 26/08/2025 06:36:47 | Solicito asignar aparato TMR para nuevo colaborador de la división OPUE.DT, RODRIGO ADRIAN GIMENEZ ARMOA, Mat.: 0707970 | OUE4 | MEL3 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202538 | 202538 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9291, el NS del TMR es RTF244301093 y el NS del cargador RTA224202098, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo. Solicitada actualización de internos en el organigrama. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202513661 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202535 | 26/08/2025 08:26:36 | Verificar funcionamiento del terminal móvil Ramal 9742, cuya duración de la batería es muy baja (alrededor de 3 horas). Verificar posibilidad de sustitución de este equipo por deterioro por uno nuevo. | MET3 | MEL3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202535 | 202540 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitucion de bateria por defecto del mismo. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202513806 | STE |  | M082X001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ARROIO GUAÇU | 1479.043-4 | 202535 | 27/08/2025 08:37:54 | verificar y solucionar estación sin datos flu desde el 25/08 | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Verificado estação remota, realizado substituição do sensor limnímetro com a SSA202515293. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 3.67 | 0.17
202513979 | STE |  | M083G007 | PLUVIÔMETRO | 1482.027-1 | 202535 | 29/08/2025 14:11:29 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202537 | 202536 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIDB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.67 | 0.83
202513978 | STE |  | M083F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.028-3 | 202535 | 29/08/2025 14:11:54 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202537 | 202536 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Limpeza do pluviômetro. Realizado a substituição do sifão conforme solicitação da emissão. Efetuado testes de contagem com auxílio de ferramenta PLUVIODB com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. Sifão retirado foi entregue ao Sr. Elias da SMIN.DT | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2.33 | 0.5
202513985 | STE |  | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202535 | 29/08/2025 15:28:11 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, realizar la fusión de la Fibra Óptica lanzada por Obras en el DIO ESAI-UTA00-DIO03 reinstalado en el Rack ESAI-CCP-RACK01. Detalles de los trabajos en el documento adjunto | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202537 | 202538 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada fusión de 48 pelos de fibra óptica conforme solicitado. Utilizado patrón de colores EIA/TIA en los trabajos realizados. Pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 20.5 | 1
202513858 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202535 | 29/08/2025 17:09:41 | Verificar/reparar aparelho TMR de ramal 9166, marca PHILIPS, que apresenta mau funcionamento do alto-falante, não permitindo identificar (de modo sonoro) o recebimento de ligações. | MAM2 | MEL3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202538 | 202538 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado que o aparelho apresentado não apresenta condições de uso. Realizado a substituição do aparelho e devolução do aparelho antigo para descarte, conforme descrição na aba documentos. Realizado a programação e alteração do nome do usuário na central telefônica. Testes de funcionamento e entrega o usuário, conforme e-mail em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 0.75 | 0.42
202513993 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202536 | 01/09/2025 07:52:40 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RAMAL 2243 ESTA INOPERANTE,LOCALIZADO NA COTA 124 UN03 PROXIMO AO ELEVADOR E07. | MEG2 | MEL3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202538 | 202539 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Aparelho GTE sem condições de reparo. Realizado a substituição do aparelho telefônico, conforme imagem em anexo. Testes com resultado satisfatório. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3.3 | 1.72
202514093 | STE |  | M084E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO CAPITAN ORTIZ | 1479.024-9 | 202536 | 02/09/2025 09:28:05 | Verificar e solucionar erro nas leituras do pluviologger da estação de Puerto Capitán Ortiz. Encontrado ninho de pássaro no pluviologger, causando obstrução. Necessária limpeza. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la limpieza del pluviómetro. Pruebas realizadas con éxito. Liberado en funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 8.67 | 1 | 1.83
202514208 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202536 | 03/09/2025 18:09:28 | Verificar y solucionar aparato telefónico no realiza llamada, Ramal 2128, ubicado en el elevación 92 en la U08 frente al panel LIP-08 | OUO5 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202538 | 202538 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Aparelho GTE sem condições de reparo. Realizado a substituição do aparelho telefônico. Testes com resultado satisfatório. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1.1 | 3.67 | 1
202514884 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202538 | 17/09/2025 11:05:32 | Realizar 5S (limpeza e descarte) de materiais, equipamentos e acessórios obsoletos da sala de Telecomunicações e sala da cota 139. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202539 | 202539 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada limpeza, organização e descarte de materiais, equipamentos e acessórios obsoletos, conforme solicitado. DM's em anexo e na aba documentos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 1.5
202514874 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202538 | 17/09/2025 16:07:45 | Dispositivo con ramal número 9180 no está funcionando el micrófono al recibir llamadas. | MAM2 | MEL3 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato TMR debido al estado general del aparato recibido, conforme anexo. Configurado nuevo TMR con el ramal 9180 en todas las centrales telefónicas y actualizados datos en el tarifador, NS del TMR: RTF244801729. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.42
202515134 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202538 | 20/09/2025 11:48:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o telefone fixo interno 2244, não realiza chamada, localizado na el.98, próximo ao KV.01. Ver anexo. | OUO5 | MEL3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la inspección del aparato telefónico marca NITRON con previas fallas recurrentes, concluyendo así su falla funcional y sustituyendo por un teléfono industrial nuevo blindado de la marca VIVION, dejando así el ramal 2244 funcional y liberado para su uso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 3 | 0.67
202515143 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202539 | 22/09/2025 05:12:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo 2125 se encuentra inoperante, ubicado en la elevación 92, próximo al eje de la turbina de la U05. | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada inspección constatándose que el ramal se encontraba en falla, realizados procedimientos para reestablecer el ramal en la central telefónica con resultado satisfactorio, verificado funcionamiento correcto de aparato telefónico. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 2 | 1
202515094 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202539 | 23/09/2025 07:12:22 | Substituir aparelho telefônico da marca GTE (obsoleto) que apresenta mau funcionamento: R-2167, localizado na cota 57 próximo à U8 BC. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202546 | 202548 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico conforme solicitado. Pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios, equipo funcionando con normalidad. Se anexa imagen del aparato telefónico instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202515305 | STE |  | M080I003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.008-7 | 202539 | 24/09/2025 08:08:58 | Realizar adecuación de circuito de energía eléctrica del ACL-8. Sustituir actual cableado eléctrico por nuevo cableado (4x10mm2) lanzado por ODMS.CD. El cable se encuentra disponible en registro próximo a la caseta. Ver adjunto. Coordinar las actividades de desenergización del circuito actual, ensayo de aislación (megger) del nuevo circuito y posterior energización con Claudinei Hoffmann (ODMS.CD). Servicio previsto para la semana 2025/39. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202539 | 202539 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la sustitución del cableado de alimentación con las pruebas de resistencia correspondientes con resultados satisfactorios. Cableado utilizado: - Rojo: Fase - Negro:Fase - Azul: Neutro - Blanco: Reserva | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.33 | 1
202515528 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202540 | 29/09/2025 15:06:24 | O TMR 9482 da marca NEC (SN 0004571000325) apresenta falhas intermitentes de áudio durante as chamadas. | ISI0 | MEL3 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202540 | 202545 | 0 | 1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado test y monitoreo luego del reparo con resultado satisfactorio. Normalizado, entregado a usuario. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1.25
202515557 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202540 | 29/09/2025 16:38:05 | Verificar y reparar teléfono en el mirador de la margen derecha. | MCI1 | MEL3 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Se procedió a la verificación de la misma constatando efectivamente la falla, posteriormente se realizo el estudio de diagrama y seguimiento correspondiente del cableado, para encontrar así la falla en un conector defectuoso RJ-45 proveniente del rack ubicado en la sala de turismo del mirador MD, posteriormente se procedió a la sustitución de la misma haciendo un nuevo grimpado y eliminando el conector anterior, dejando asi el equipo funcional y liberado para su uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.83
202515553 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202540 | 30/09/2025 10:25:01 | Verificar problema no ramal 3725 localizado na sala da SOCM.DT na cota 108, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202540 | 202540 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário realizar reparo nas conexões, após procedimento, linha foi normalizada e liberada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.75
202515514 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202540 | 01/10/2025 10:49:44 | Verificar y solucionar teléfono de R. 3497 inoperante. ubicado en la presa principal, elevación 179 entre las unidades 18 y 18A. | OUO6 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202542 | 202544 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que a placa do telefone estava com defeito, foi necessário substituir o aparelho por um novo (SM na aba documentos). Após procedimento, linha foi normalizada e liberada para uso. Obs: Telefone defeituoso foi mantido com a MEL3 para aproveitamento de peças. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 8 | 0.25
202515752 | STE |  | M082Q001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO PARAISO DO NORTE | 1479.052-6 | 202540 | 02/10/2025 08:40:04 | Ajustar nivel de referência/ajuste de cota da estação de Novo Porto Paraíso do Norte em +0,15m. Verificado diferença a partir da supervisão STH, leiturista e equipe OPSH a campo. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado diferença entre a leitura da régua e a leitura do sensor limnímetro. Em análise realizada, não foi verificada nenhuma anormalidade no funcionamento do sensor. Emitida SSA derivada 202515896, para correção do valor de forma que a leitura do sensor coincida com a leitura da régua limnimétrica. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.13 | 0.5 | 0.5
202515919 | STE |  | M085I002 | DATALOGGER | 1481.059-1 | 202541 | 06/10/2025 07:37:29 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 1
202515918 | STE |  | M082W002 | DATALOGGER | 1481.045-0 | 202541 | 06/10/2025 07:37:39 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.17 | 0.67
202515917 | STE |  | M082R002 | DATALOGGER | 1481.049-8 | 202541 | 06/10/2025 07:37:46 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.83 | 0.67
202515916 | STE |  | M082Q002 | DATALOGGER | 1481.053-0 | 202541 | 06/10/2025 07:37:53 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1 | 0.83
202515915 | STE |  | M082P002 | DATALOGGER | 1481.055-4 | 202541 | 06/10/2025 07:38:01 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 2.83 | 5.93
202515914 | STE |  | M082K002 | DATALOGGER | 1481.058-0 | 202541 | 06/10/2025 07:38:10 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.67
202515897 | STE |  | M082W008 | LIMNÍMETRO | 0395.050-8 | 202541 | 06/10/2025 07:38:20 | Corrigir a função "ajuste de cota" do sensor limnímetro em 12cm para menos para que a leitura coincida com o valor da régua limnimétrica. Diferença verificada durante execução da SSP: 20250095. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado diferença entre a leitura da régua e o valor do sensor limnímetro. Realizado alteração do "Ajuste de Cota" da estação, de modo que a leitura do sensor coincida com a leitura da régua limnimétrica. Valor alterado de 5,91m para 5,79m. Conforme imagens em anexo. Encaminhado via aplicativo teams ao Sr. Sydnei Nori Ribeiro, da OPSH.DT, a informação sobre horário e dados de alteração. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.83 | 0.67
202515896 | STE | 202515752 | M082Q008 | LIMNÍMETRO | 0395.054-5 | 202541 | 06/10/2025 07:38:29 | Ajustar a cota do sensor limnímetro, conforme solicitação da emissão. Derivada da SSA: 202515752. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado "Ajuste de Cota" do sensor limnímetro, conforme imagens em anexo e solicitação do cliente na SSA 202515752. Valor corrigido: de 2,64m para 2,77m. Encaminhado via aplicativo teams ao Sr. Sydnei Nori Ribeiro, da OPSH.DT, a informação sobre horário e dados de alteração. Acompanhamento com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.93 | 0.67
202516017 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202541 | 08/10/2025 07:17:28 | Normalizar sinal da antena de TMR ID-95 que fica localizada na barragem no corte F2/3 da cota 144, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202543 | 202602 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reparo nas conexões e cabos. Após procedimento, o sinal de TMR foi normalizado no local. | Dentro do Prazo |  |  | 1.32 | 1.63 | 0.87
202516099 | STE | 202515978 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202541 | 09/10/2025 08:04:55 | Solucionar atrasos na transmissão de dados, desde a remota, acontecendo esporadicamente na estação de Puente de la Amistad. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado que o modem GSM executa conexão na rede e com o datalogger, porém os dados não são processados no servidor de SFTP da SIPS.AA (arquivos em anexos). Após contato entre SMME.DT, SMIN.DT com Sr. José Maria Britos Vasquez (SIPS.AA), foi desativado algumas políticas segurança. Após a intervenção da SIPS.AA, foi constatado a normalização no recebimento dos dados. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 3.67 | 1.67
202516167 | STE |  | M029A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG2 | 0412.016-7 | 202541 | 10/10/2025 11:47:11 | Debido a la reforma del Edificio de Producción y al descomisionamiento del sistema de telefonía EDP, retirar de los Bloques Verticales (BV) los cables: TEL-541, TEL-542, TEL-556 y TEL-557, para posibilitar la retirada de los cables troncales. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202543 | 202543 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado decomissionamento dos cabos telefônicos no distribuidor DG-2, ficando pendente a remoção pela SOCM.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 5.25 | 0.67
202516166 | STE |  | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202541 | 10/10/2025 11:47:20 | Debido a la reforma del Edificio de Producción y al descomisionamiento del sistema de telefonía EDP, retirar de los Bloques Verticales (BV) los cables: TEL-043, TEL-044, TEL-056 y TEL-057, para posibilitar la retirada de los cables troncales. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el descomisionamiento de los cables correspondientes al sistema de telefonía EDP, dejando así en condiciones para la retirada de las mismas. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 11 | 0.67
202516529 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202542 | 16/10/2025 10:59:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o Ramal 2209 está fora de operação, localizado na LCR U09/9A (Elev. 108). | OUO5 | MEL3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202545 | 202550 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado aparato telefónico con defecto, realizada sustitución del aparato telefónico, retornando la funcionalidad del ramal 2209. Pruebas realizadas con resultado satisfactorio. Obs. Utilizado aparato telefónico disponible en sala de MEL3. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1.17 | 2 | 1.5
202516531 | STE |  | M066O040 | RACK UTA-19 | 3204.019-4 | 202542 | 16/10/2025 11:11:37 | Realizar la fusión del cable de fibra óptica CFO-246, que conecta el CFAP-140-1 con la UTA19, el detalle de las actividades se encuentran en el documento adjunto. El CFAP-140-1 se encuentra en la sala de péndulo PD-E-006 elev 144, Bloque E de la presa principal, solicitar la llave de la sala a MEL4. La UTA 19 se encuentra ubicada en la sala de microondas en la elevación 214 de la presa principal | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202543 | 202545 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Instalado MINI-DIO con 8 conectores SC-APC conforme materiales proveídos por SOCM.DT para el CFAP-140-1. Realizado fusion de 8 pelos de fibra óptica (4 de reserva) según código de colores ABNT en ambas puntas. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 4.58 | 30.5 | 4.25
202517015 | STE |  | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202543 | 24/10/2025 14:13:32 | Verificar e solucionar picos de leitura no sensor de chuva. | OSH1 | MEL3 | LUCAS DALSOTTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado mau contato nos terminais do pluviômetro e excesso de sujeira. Emitida SSA derivada 202517563 para reparo no pluviômetro. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.67 | 2 | 0.58
202517016 | STE |  | M082C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BARBOSA FERRAZ | 1479.034-2 | 202543 | 24/10/2025 14:16:00 | Verificar e solucionar problema de falha de registro de chuva. Os dados estão sendo transmitidos, mas não registrou o último evento de chuva. | OSH1 | MEL3 | LUCAS DALSOTTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202545 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento no sifão do pluviômetro, causado por folhas de árvores, no entorno da estação. Emitida SSA derivada: 202517134 para limpeza e testes no equipamento. Encaminhado e-mail para OPSH.DT, solicitando a poda das árvores no entorno da estação. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 0.67 | 0.33
202517179 | STE |  | M086E004 | BATERIA | 1485.007-8 | 202544 | 29/10/2025 07:30:55 | Verificar / Solucionar motivo que a bateria apresenta apresenta valores de tensão muito baixa. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202544 | 202545 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado en campo valores correctos de tensión en batería, no siendo necesaria sustitución de la misma. Estación remota transmitiendo datos normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202517257 | STE |  | M082U002 | DATALOGGER | 1481.047-4 | 202544 | 29/10/2025 09:58:03 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 13.02. Durante testes de campo, foi constatado falhas aleatórias nas leituras dos sensores com a versão ProgSig 16318 e dessa forma a versão do programa foi atualizada para ProgSig 42266, conforme imagens em anexo. A falha diagnosticada foi encaminhada ao fabricante pela SMIN.DT, pelo "REPORT DE FALHA NO PROGSIG16318.pdf" em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Testes com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.58
202517256 | STE |  | M082V002 | DATALOGGER | 1481.046-2 | 202544 | 29/10/2025 09:58:14 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO |  | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.17 | 0.5
202517255 | STE |  | M082C002 | DATALOGGER | 1481.034-5 | 202544 | 29/10/2025 09:58:32 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202545 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0. Durante testes de campo, foi constatado falhas aleatórias nas leituras dos sensores com a versão ProgSig 16318 e dessa forma a versão do programa foi atualizada para ProgSig 42266, conforme imagens em anexo. A falha diagnosticada foi encaminhada ao fabricante pela SMIN.DT, através do "REPORT DE FALHA" em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Testes com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.83 | 0.5
202517254 | STE |  | M083B002 | DATALOGGER | 1481.050-5 | 202544 | 29/10/2025 09:58:53 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.43 | 1.5 | 0.5
202517253 | STE |  | M083D002 | DATALOGGER | 1481.048-6 | 202544 | 29/10/2025 09:59:03 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.75
202517252 | STE |  | M083A002 | DATALOGGER | 1481.039-4 | 202544 | 29/10/2025 09:59:11 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0. Durante testes de campo, foi constatado falhas aleatórias nas leituras dos sensores com a versão ProgSig 16318 e dessa forma a versão do programa foi atualizada para ProgSig 42266, conforme imagens em anexo. A falha diagnosticada foi encaminhada ao fabricante pela SMIN.DT, pelo "REPORT DE FALHA" em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Testes com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.47
202517251 | STE |  | M083C002 | DATALOGGER | 1481.051-7 | 202544 | 29/10/2025 09:59:34 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 1.5 | 0.5
202517328 | STE |  | M048M001 | BEO/DIO 01 | 2450.005-0 | 202544 | 30/10/2025 08:58:21 | Realizar acompañamiento para los ensayos de atenuación de FO, a ser realizados por la contratista de Axia (Eletrobras) en los cables de fibra óptica que van a la SEFI: CFO-127 (subterráneo) y CFO-049 (OPGW), conforme el diseño en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202544 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para verificación de los distribuidores ópticos y cables de fibra óptica. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 1.17
202517335 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202544 | 30/10/2025 10:10:42 | Verificar TMR MARCA NEC que se encuentra con problema de auricular (no escucho la voz de la otra persona). Usuario: Ivan Arzamendia - OPUO.DT | OUO0 | MEL3 | ARZAMENDIA ESCOBAR IVAN MIGUEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202545 | 202547 | 0 | 1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato TMR 9726 posterior al reparo. Realizado ensayo con resultado satisfactorio. Normalizado. Entregado a usuario. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.58 | 1 | 0.58
202517330 | STE |  | M082J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO 2 | 1479.019-4 | 202544 | 30/10/2025 11:42:59 | Verificar e solucionar falhas de registro de chuva, conforme imagens em anexo. Dados registrados incoerentes com estações próximas. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro causado por poeira e folhas, conforme imagens em anexo. Emitido SSA derivada 202517939 para limpeza e testes no equipamento. Monitoramento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.5 | 1.83 | 0.42
202516996 | STE |  | M084E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO CAPITAN ORTIZ | 1479.024-9 | 202544 | 30/10/2025 11:44:20 | Corrigir a falha de dados de nível desde 15.10.2025, na estação Puerto Capitán Ortiz, conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | LUCAS DALSOTTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202547 | 202552 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizados ajustes en datalogger conforme se relata en SSA derivada. Estación remota transmitiendo datos correctamente. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.5 | 1 | 0.5
202517425 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202544 | 31/10/2025 10:43:58 | Solucionar motivo pelo qual placa de Fonte (Shelf 53) apresenta led "OK" apagado e o seguinte alarme: "110 : INTERMITTENT HARDWARE FAULT 013 : PM Power Supply Unit (PSU) alarm 12 on: ring alarm". | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202545 | 202602 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Se procedió a diagnosticar y resolver la causa por la cual la placa de fuente del Shelf 53 presentaba el LED “OK” apagado y generaba el alarme “110: INTERMITTENT HARDWARE FAULT / 013: PM Power Supply Unit (PSU) alarm 12 on: ring alarm”. Se realizó la sustitución de la placa afectada y se verificó la normalización del sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.25 | 0.5
202517415 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202544 | 31/10/2025 15:00:27 | Verificar e solucionar inconsistência nos dados de nível da estação Porto Capanema. Conforme imagem em anexo, foram detectadas diferenças consideráveis entre STH e leiturista após manutenção realizada em 23/10/2025. Detectada também diferença (em 24/10, às 10h) entre nivelamento (2.40m) e STH (2.52m). | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202550 | 0 | 1 | FABRICIO MARCATO | Constatado que o sensor não acompanha a leitura da régua limnimétrica. Emitida SSA derivada 202519285, para reparo no sensor. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.92 | 5.67 | 0.83
202517483 | STE | 202516949 | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202545 | 03/11/2025 10:15:47 | Coordinar acompañamiento de servicio de integración STH-PI, para el periodo 17-19/11/2025, relacionado a SSAs 202516800 y 202516801 de acompañamiento a AVEVA, siendo responsable principal MEL4. Se ajuntan documentos de referencia. Obs.: complemento de SSA 202516796. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado de forma remota, acompanhamento das atividades de integração STH-PI. Verificado a consistências dos dados e orientação sobre dados dos sensores. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 19.33 | 1.17
202517478 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202545 | 03/11/2025 14:41:16 | Verificar y solucionar cable telefónico dañado correspondiente al ramal fijo 3143. Ubicación: cota 127, AMC, Sala 01 MAM1. | MAM1 | MEL3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado montaje de nuevo conector en extremo del cable del lado del aparato telefónico. Pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio, ramal 3143 funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.83
202517563 | STE | 202517015 | M082A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.003-7 | 202545 | 04/11/2025 08:28:00 | Verificar / Solucionar discrepâncias nas leituras de chuva do pluviômetro. Derivada da SSA: 202517015. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a limpeza do pluviômetro, troca dos terminais de comunicação, que apresentavam sinais de oxidação. Testes de contagem e verificação de funcionamento com auxilio de ferramenta "PluvioDB", conforme imagem "PLU 03112025" em anexo. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 4.17 | 2 | 9
202517598 | STE |  | M085G008 | LIMNÍMETRO | 0395.027-0 | 202545 | 05/11/2025 07:56:04 | Sustituir sensor de nivel con defecto, conforme verificado durante ejecución de SSP 20255518 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a substituição do sensor limnímetro e 100 metros de cabo. Sensor retirado LC00151, sensor instalado: LCA01339. Sensor retirado foi encaminhado para descarte. Acompanhamento com resultado satisfatório. SM e DM na aba documentos. | Dentro do Prazo |  |  | 3.75 | 13.5 | 2.5
202517641 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202545 | 05/11/2025 08:05:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Puente de la Amistad não esta registrando e transmitindo dados de nível >4.11.25 as 13h45. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202546 | 202546 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada estación sin transmisión de datos con posterior normalización en la fecha mencionada con recepción de todos los datos. No fue necesaria ninguna intervención. Estación remota transmitiendo datos normalmente. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 1 | 0.67
202517638 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202545 | 06/11/2025 07:36:19 | Verificar aparato TMR con problemas en el volumen del audio, micrófono y pocas horas de retención de carga de la bateria. TMR Nro 9150. | MMU2 | MEL3 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion de un nuevo TMR con el ramal 9150 para el colaborador Hugo Borja, NS RTF222603367 y NS del cargador RTA223105262. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.42
202517934 | STE | 202516599 | M082F008 | LIMNÍMETRO | 0395.047-7 | 202546 | 10/11/2025 15:25:34 | Substituir sensor de nível. Falha diagnosticada durante atendimento da SSA: 202516599. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Substituído sensor limnímetro e aproximadamente 50 metros de cabo de comunicação. Instalado uma emenda no cabo, disponível como backup no setor. Parametrizado a opção "Ajuste de Cota" de 2,09metros para 2,50metros. Acompanhamento com resultado satisfatório. Serial do sensor retirado: LC00156 e sensor instalado: LCA01346. Devido a falta de backup no almoxarifado, foi instalado um sensor com range de 50mca no lugar de um de 20mca, com autorização da SMIN.DT e e-mail em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 1.08
202517969 | STE |  | M082K001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO TAQUARA | 1479.058-7 | 202546 | 11/11/2025 10:58:08 | Realizar ajuste del valor del sensor FLU de la estación Novo Porto Taquara a + 9 cm. Detectada esta diferencia del sensor con la regla en nivelación topográfica en campo según imagen en anexo. | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202546 | 202546 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Emitida SSA derivada 202518007 para ajustes na cota do sensor limnímetro. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.17 | 2.42 | 0.42
202517970 | STE |  | M082G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAIRA PORTO | 1479.040-9 | 202546 | 11/11/2025 10:58:23 | Verificar y solucionar recepción de datos PLU incoherentes con lecturista y otras estaciones cercanas en la terminal remota Guaira Porto. Aparentemente la estación no registra datos en los días de precipitación, pero registra los valores progresivamente los días posteriores según gráficos en anexo. | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202549 | 0 | 1 | FABRICIO MARCATO | Realizado limpeza e verificação do pluviômetro, conforme indicado na SSA derivada: 202518363 e arquivos em anexos. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.36 | 2.22 | 0.42
202518017 | STE |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202546 | 12/11/2025 15:05:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual los valores del sensor pluviometrico de la terminal remota Puente de la Amistad están muy por debajo de estaciones cercanas. Constatada lectura realizada por el lecturista que no fue registrada por el sensor. Grafico en anexo | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202547 | 202546 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado atraso en transmisión de datos en periodo mencionado en anexo de emisión, con posterior normalización en transmisión y recepción de datos pluviométricos.Datos compatibles con imagen anexada en emisión. En anexo precipitación registrada en el periodo mencionado y siguiente evento registrado, con lo que se descarta algún problema en el pluviómetro. Estación remota transmitiendo datos normalmente. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.08 | 0.5 | 0.25
202518237 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202546 | 14/11/2025 16:19:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (2829 - T69) se encuentra inoperante, ubicado en la caseta 3-CRL-1. | OUO7 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | 202552 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Defecto en cableado telefonico subterraneo. Aparato telefonico desactivado debido a la existencia del ramal 2828 en la misma caseta. El ramal 2829 será reaprovechado en la caseta 2CRL-3 para atendimiento de la SAA 202311518. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.5 | 1.67 | 0.83
202518254 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202547 | 17/11/2025 10:33:20 | Verificar e solucionar aparelho de telefone inoperante (RML:3173), localizado na máquina U13, elevação 78m, eixo AB. Fotos em anexo. | OUO6 | MEL3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado reinicio físico de aparato telefónico y reinico del ramal en la central telefónica, con resultados satisfactorios. Pruebas de funcionamiento correctas, aparato telefónico funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 2 | 1
202518317 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:26:39 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 169 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3494, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1
202518363 | STE | 202517970 | M082G007 | PLUVIÔMETRO | 1482.026-0 | 202547 | 18/11/2025 08:26:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o pluviômetro apresenta falhas de registro de chuvas. Derivada da SSA: 202517970. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com sifão entupido com terra e partículas vegetais. Realizado a limpeza do pluviômetro e testes de contagem com ferramenta PLUVIDB, conforme arquivo "plu 02122025" em anexo Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 6.33 | 2.67 | 1.5
202518322 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:26:58 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 144 da barragem 60Hz. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3401, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 1
202518320 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:04 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 124 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3460, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 1
202518319 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:10 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 111 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3115, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.5
202518318 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:17 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 214 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3145, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.5 | 0.5
202518316 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:24 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 179 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3493, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202518283 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:30 | Regularizar ausência de telefone próximo ao QL-7.5 no Corte H13 da cota 144 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3408, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518372 | STE |  | T010A002 | CONVERSOR DE TENSÃO | 3097.001-5 | 202547 | 18/11/2025 09:01:57 | Dar apoyo para verificar las cargas del tablero de alimentación QW-01. Verificar ausencia de tensión del circuito ensayado. Normalizar posterior al ensayo. Corroborar que la carga no quede sin energía en ningún momento. Ver solicitud vía email y diseño en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Apoio prestado conforme solicitado, relacionadas cargas e disjuntores sem perda de funcionalidade. Emitida SSA 202518620 para retirar cabos de cargas já desconectadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.05
202518377 | STE |  | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202547 | 18/11/2025 09:19:00 | Verificar e solucionar recepção de dados de chuva da estação Paulistânia, incoerentes em comparação com estações próximas. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizada a abertura da SSA relacionada: 202519290 para verificação do pluviômetro. Simulado com auxílio de ferramenta PLUVIDB, 3 testes de chuvas, conforme imagens em anexo. Constatado que após a intervenção, não diagnosticado anomalias. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 1 | 0.5
202518378 | STE |  | M082Q001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO PARAISO DO NORTE | 1479.052-6 | 202547 | 18/11/2025 09:19:21 | Verificar e solucionar recepção de dados de chuva da estação Novo Porto Paraíso do Norte, incoerentes em comparação com estações próximas. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado testes de contagem de chuva no pluviômetro com auxílio de ferramenta PLUVIDB, com resultado satisfatório, conforme imagem "PLU 03122025" em anexo. Verificado ainda que o equipamento encontra-se limpo e sem sinais de entupimento do pluviômetro.. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 7.33 | 2.5 | 6.83
202518397 | STE |  | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202547 | 18/11/2025 13:55:50 | Dar apoyo para verificar las cargas del tablero de alimentación QW-02. Verificar ausencia de tensión del circuito ensayado. Normalizar posterior al ensayo. Corroborar que la carga no quede sin energía en ningún momento. Ver solicitud vía email y diseño en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Apoio prestado conforme solicitado, relacionadas cargas e disjuntores sem perda de funcionalidade. Emitida SSA 202518623 para retirar cabos de cargas já desconectadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.05
202518300 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202547 | 18/11/2025 14:50:21 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 16. PERÍODO:24/11/2025 AL 12/12/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | 202548 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Configurado jumpers no DG2 / BV43 para ativação dos circuitos de comunicação das antenas de TMR para unidade 16. Remanejado antenas nas cotas 78 e 214 da unidade geradora 18A para 16. Reparos no gancho do aparelho telefônico, ramal 3176 da cota 78. Testes com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.9 | 3.5 | 1.08
202518445 | STE |  | M083A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBIRATA | 1479.039-1 | 202547 | 20/11/2025 07:47:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Ubiratã está com atrasos de transmissão recorrentes e superiores a 4h (indicados em vermelho na imagem anexa). | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado atrasos esporádicos na transmissão de dados da estação. Realizado atualização do programa do datalogger para versão "ProgSig 16318", descrito na SSA derivada: 202518522 e redirecionamento do rádio transmissor da remota, conforme SSA relacionada: 202519280. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 1.17 | 0.83
202518476 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202547 | 20/11/2025 10:28:15 | Solicito providenciar aparelho TMR, com ramal 9546, para o funcionário Jefferson Souza de Oliveira, matricula 3579-2, em substituição ao TMR extraviado no dia 22/11/2023 em decorrência de acidente de trabalho conforme "NOTIFICAÇÃO DE PERDA DE MATERIAL", número: SMM.DT/03/2025. | MEG2 | MEL3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | 202549 | 1 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Programado novo aparelho TMR, modelo Alcatel 8254, ns. RTF244800354, com o ramal 9546 para o funcionário Jefferson Souza de Oliveira, e atualizado os cadastros telefônicos de acordo. Realizados ensaios de telefonia, com resultados satisfatórios. Liberado para uso, entregue ao usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.25 | 0.25
202518464 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202547 | 20/11/2025 10:28:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual na cota 133 AMD1 não possui sinal de antena para os TMRs. | MEG3 | MEL3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202551 | 202551 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado local encontrándose antena ERB con ID-E6 inoperante, realizado reset de la antena restaurándose la señal TMR, realizadas pruebas de funcionamiento en AMD1, AMD2 con resultados satisfactorios. Equipo funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.83
202518042 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202547 | 20/11/2025 16:16:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não há sinal de TMR na região da AMC1/U15 (Sala Assessoria 60Hz), elevação 108, eixo CD. | OUO2 | MEL3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificada condição de placas na central telefônica Sopho, constatada falha na placa 23-03, que controla a antena na região. Efetuado reset da placa, com sucesso. Sistema em condição normal de uso. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.17 | 2.5 | 0.05
202518522 | STE | 202518445 | M083A002 | DATALOGGER | 1481.039-4 | 202548 | 24/11/2025 08:00:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorrem atrasos na transmissão de dados da estação. Derivada da SSA: 202518445. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizada a atualização do programa do datalogger para a versão "ProgSig 16318", em anexo. Inserido informações referentes ao nome da estação e fator multiplicador de chuva. Foi constatado que após a atualização do programa, e redirecionamento da posição do rádio transmissor, descrito na SSA relacionada: 202519280, não houve mais atrasos na transmissão. Acompanhamento e testes nos periféricos, todos com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 1.8 | 0.4
202518652 | STE | 202517225 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202548 | 24/11/2025 09:16:52 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom/Byne en la verificación de la consola para replicar el error detectado. Previsto para las fechas 26 y 27 de noviembre, durante la 2da. visita presencial de soporte técnico. CT-4500077737. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento conforme indicado, localizada causa do erro e solucionado erro. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.95
202518850 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202548 | 27/11/2025 08:12:25 | Após sofrer queda TMR apresenta avarias/anomalias. Verificar motivo pelo qual TMR não funciona corretamente. | MAM2 | MEL3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho estava muito avariado e sem condições de reparo, sendo o mesmo enviado ao almoxarifado para descarte como sucata. Foi necessário programar um TMR novo (modelo Alcatel 8254 NS. RTF244801747) com o mesmo ramal (9164) (SM e DM sucata na aba documentos). Após procedimentos, aparelho foi testado e entregue ao usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518901 | STE |  | M083G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - VERA CRUZ DO OESTE | 1479.041-0 | 202548 | 27/11/2025 16:13:59 | En atención a la solicitud realizada por OPSH.DT referente al retiro de los equipos de la Estación Remota Vera Cruz do Oeste, realizar la desinstalación de los electrónicos instalados en la Estación, remitir los equipos a Almacenes para su guarda: 719816 – UTR DUALBASE 719836 – PLUVIOMETRO 719821 – GPS Observación: el transceptor satelital entregar a la SMIN.DT para su guardar temporal. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202551 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado descomissionado equipamentos conforme solicitação da emissão. Rádio transmissor foi encaminhado para Sr. Elias da SMIN.DT. Equipamentos desativados foram encaminhados para estique conforme DM. | Dentro do Prazo |  |  | 3.83 | 4.17 | 8
202518903 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202548 | 27/11/2025 16:17:48 | Favor verificar TMR 9272 con defecto, que pertenece al colaborador César Velázquez, de ser posible considerar la sustitución del mismo. | MCI2 | MEL3 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202548 | 202549 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion de un TMR nuevo con el ramal 9272. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 1 | 0.42
202518888 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202549 | 01/12/2025 08:07:52 | Verificar motivo pelo qual ligações externas destinadas ao COTEL passando pela SOPHO apresentam tom contínuo antes do atendimento, tal comportamento foi observado apenas em chamadas para ramais milhar 28XX. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202549 | 202551 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Durante visita de suporte (SSA 202516258), foi verificado que a Central Sopho recebia do SBC o sinal SIP 183 (Sessão em progresso) ao invés da 180 (Discando). Isso ocasionava o tom contínuo reportado. Alterada a configuração do tronco com SBC para que a mensagem seja sempre 180 (Discando). Opção ajustada: "Add received phone-context as prefix " para resultado 1. Problema solucionado. em anexo, configuração completa da rota. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.72
202519149 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 03/12/2025 10:10:00 | Emitir SOS para que SOCM.DT pueda apoyar en la verificación y posible retirada del conductor M6X33047 desde el tablero QW02 (disyuntor 721-10) , el cual alimentaba anteriormente al tablero DAT-2 (equipo retirado/inexistente). En caso de confirmar que el cable no alimenta ningún equipo en servicio, proceder a retirar el cable. Coordinar la actividad con SMMG.DT (SSA 202519139). Ver diseños de referencia en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Efetuado em conjunto com a SMMG.DT, a desconexão e retirada do cabo do quadro QW02 / disjuntor 721-10. Retirado os cabos identificados como "23 -" e "24 +" da caneleta de passagem. Liberado equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.4 | 2.6 | 1.27
202519363 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202549 | 05/12/2025 16:39:30 | Verificar e solucionar por qual motivo a campainha do ramal 3120 não está funcionando de forma correta. Localizado: El. 92,00, no recinto da tampa da turbina da UG10. | OUO6 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202604 | 202604 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste en campanilla del ramal, retornando a su funcionamiento correcto. Equipamiento funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1.33 | 1.67 | 1
202519507 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202550 | 11/12/2025 08:21:56 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR EN LAS COTAS 78, 92 Y 225 PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 09. PERÍODO:05/01/2026 AL 23/01/2026. | MEL1 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202602 | 202604 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada a modificação dos circuitos telefônicos nos distribuidores gerais DG-1 e DG-2 e o translado das antenas móveis nas cotas 78 e 214 para atendimento à U9. Feito reparo da tomada da antena na cota 214 que se encontrava oxidada. Inspecionados os aparelhos telefônicos e o sinal TMR, com resultados satisfatórios. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 9 | 0.75
202519608 | STE |  | M047C005 | BEO/DIO 01 FOX B SEMD | 2450.015-4 | 202550 | 11/12/2025 16:41:23 | Se solicita verificar en campo los siguientes diseños existentes en el SATedms: - 6007DC15243P - 6007DC15244P - 6007DC15413P - 6007DC15200P - 6007DC15207P Adjuntar en la baja de ejecución los documentos con las marcaciones. Utilizar para las marcaciones: rojo (agregar), verde (retirar) y amarillo (existente). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | 202601 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado revisión de los diseños conforme descripto. En anexo documentos con las marcaciones. | Fora de Prazo |  |  | 2.33 | 14 | 2
202519607 | STE |  | M047C003 | BEO/DIO 01 FOX A SEMD | 2450.013-0 | 202550 | 11/12/2025 16:42:01 | Se solicita verificar en campo los siguientes diseños existentes en el SATedms: - 6007DC15243P - 6007DC15244P - 6007DC15413P - 6007DC15200P - 6007DC15207P Adjuntar en la baja de ejecución los documentos con las marcaciones. Utilizar para las marcaciones: rojo (agregar), verde (retirar) y amarillo (existente). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202551 | 202601 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado revisión de los diseños conforme descripto. En anexo documentos con las marcaciones. | Fora de Prazo |  |  | 2.33 | 16 | 2
202519606 | STE |  | M048B007 | BEO/DIO 1 FOX B CHI | 2450.003-7 | 202550 | 11/12/2025 16:42:08 | Se solicita verificar en campo los siguientes diseños existentes en el SATedms: - 6007DC15243P - 6007DC15244P - 6007DC15413P - 6007DC15200P - 6007DC15207P Adjuntar en la baja de ejecución los documentos con las marcaciones. Utilizar para las marcaciones: rojo (agregar), verde (retirar) y amarillo (existente). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | 202602 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado revisión de los diseños conforme descripto. En anexo documentos con las marcaciones. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202519605 | STE |  | M048B005 | BEO/DIO 1 FOX A CHI | 2450.001-3 | 202550 | 11/12/2025 16:42:15 | Se solicita verificar en campo los siguientes diseños existentes en el SATedms: - 6007DC15243P - 6007DC15244P - 6007DC15413P - 6007DC15200P - 6007DC15207P Adjuntar en la baja de ejecución los documentos con las marcaciones. Utilizar para las marcaciones: rojo (agregar), verde (retirar) y amarillo (existente). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202551 | 202602 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado revisión de los diseños conforme descripto. En anexo documentos con las marcaciones. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.67
202519622 | STE |  | M084C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CARAPA | 1479.018-2 | 202550 | 12/12/2025 08:13:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual la estación Carapá no está registrando datos de lluvia. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202603 | 202604 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme relatado en SSA derivada, verificado y solucionado motivo de falta de generación de datos de precipitación. Equipo funcionando con normalidad. | Fora de Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 1 | 0.25
202519907 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202551 | 18/12/2025 12:01:16 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "FOX CONDICIÓN ANORMAL", comprobada en el local alarma "No Urgente" | OUO7 | MEL3 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | 202601 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado accionamiento de alarma por pérdida temporal de sincronismo del Sistema GPS. En anexo log de registros. Equipamiento en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.67 | 0.67
202600011 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202601 | 02/01/2026 07:50:32 | Verificar motivo pelo qual TMR não esta carregando, Modelo Alcatel-Lucent, Ramal 9112, GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO - SMME.DT. | MEL4 | MEL3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202601 | 202602 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificación y limpieza de la base cargadora. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202600105 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202602 | 06/01/2026 08:52:22 | Solicito reparación o cambio del TMR ramal 9185, SN: P080900700052, motivos: -Se escucha y suena muy bajo, además de no vibrar. - Apaga solo sin motivo intermitentemente, dificultando la comunicación. -Baja recepción de señal (comparando con TMRs de compañeros en la misma ubicación) | MEG2 | MEL3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202602 | 202604 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del TMR, programado uno nuevo con Ns TMR y Ns cargador RTF244301089 RTA232006443 respectivamente. Pruebas realizadas con exito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202600530 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202603 | 14/01/2026 16:30:13 | Verificar y solucionar teléfono fijo con ramal 2160 ubicado en la sala de control de los generadores diésel GD-01 y GD-02 (cota 133, eje C-D) se encuentra con defecto. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202604 | 202604 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado telefone GTE obsoleto, mudo e sem campainha. Substituído telefone telefone GTE por modelo novo. Testes e acompanhamento com resultado satisfatório. Aparelho retirado encaminhado para descarte. SM e DM na aba documentos. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.67 | 2 | 0.67
202216935 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202231 | 02/08/2022 17:45:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, mesmo com o disjuntor GERAL do barramento aberto, as cargas permaneceram energizadas. | OUO2 | MEL3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202243 | 202548 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | SSA resolvida com a modificação do circuito, conforme derivadas. Executados ensaios, resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.25 | 6.5 | 1.25
202222764 | STE | 202222414 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202246 | 16/11/2022 07:32:30 | Realizar modificación conforme marcaciones en archivo adjunto para regularizar la funcionalidad del disyuntor DJ15 como Disyuntor General. Ref: 6223-DF-B4056 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202416 | 202546 | 0 | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas modificações conforme solicitado, barramento de fase para os disjuntores alterado para saída do Disjuntor Geral, ver anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 7.5 | 1.25
202318713 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202346 | 16/11/2023 07:44:32 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202602 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Troca de aparelhos obsoletos já realizada pela MEL3 em SSA's anteriores, instalação de telefones em locais com telefone ausente realizada pela MEL3 conforme SSA's relacionadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 1
202504697 | STE |  | M083G003 | GPS | 0893.042-0 | 202514 | 31/03/2025 08:10:46 | En atención al problema de funcionamiento del GPS, detectado en la SSP 20255459 realizar el cambio del GPS de la Estación. Código de stock del GPS de reserva: 719821 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202520 | 202549 | 1 | 1 | FABRICIO MARCATO | Estação desativada a pedido operação, conforme email em anexo. GPS desativado encaminhado para o Sr. Elias da SMIN.DT que providenciará o reparo necessário junto ao fabricante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.63 | 0.37
202515548 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:08 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3242 U12 AB, R-3485 AMC3 AB e R-3247 U17 AB, localizados na cota 124. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202606 | 202542 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a substituição de aparelhos telefônicos modelo GTE obsoletos, pelos modelos VIVION. Verificado que não havia linha disponível no ramal 3485 e dessa forma, instalado linha paralela com o ramal 3436. Instalado uma campainha para o ramal 3436. Materiais encaminhados a sucata, conforme descrito na DM: 70039500. Testes de funcionamento, todos com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8.67 | 2.5
202515174 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:19 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3155 U15 CD, R-3168 AMC2 CD e R-3151 U11 CD, localizados na cota 115. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202605 | 202544 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado a substituição dos aparelhos antigos GTE por aparelhos novos, com SM: 520418 e DM: 70039623 Identificados ramais: 3155; 3168; 3151 Enviado aparelhos antigos para descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 10 | 0.75
202515173 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:24 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3187 U16 AB, R-3181 U11 AB e R-3320 AMC1 AB, localizados na cota 108. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202603 | 202604 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos aparelhos defeituosos por novos, conforme solicitado. Após procedimento, linhas foram testadas e aprovadas para uso. Os telefones removidos foram destinados ao almoxarifado para descarte como sucata. Obs: SM e DM sucata na aba documentos. | Dentro do Prazo |  |  | 3.65 | 7.97 | 2.22
202515122 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:08 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: U3, U5 e U7, localizados na cota 133. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202542 | 202543 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de 3 aparatos telefónicos conforme solicitado, ramales 2333, 2335, 2337, instalados aparatos VIVION en sustitución de los aparatos GTE. Pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11 | 0.33
202515101 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:27 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-2249 U9 e R-2245 U1, localizados na cota 124. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE para el ramal 2249. Instalado aparato telefónico VIVION conforme anexo. Pruebas de funcionamiento exitosas, equipamiento liberado para uso. Aparato telefónico correspondiente al ramal 2245 sustituido con SSA relacionada. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202515100 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:33 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-2229 U9, R-2227 U7, R-2225 U5 e R-2223 U3, localizados na cota 122. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de 4 aparatos telefónicos GTE, instalados en su lugar 4 aparatos VIVION conforme anexos. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Equipos liberados para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16 | 1
202515099 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:43 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-2152 U2 CD e R-2150 U9A CD, localizados na cota 115. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202602 | 202602 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos aparelhos defeituosos por novos, conforme solicitado. Após procedimento, linhas foram testadas e aprovadas para uso. Os telefones removidos foram destinados ao almoxarifado para descarte como sucata. Obs: SM e DM sucata na aba documentos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.6 | 1.75
202515098 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:48 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-2186 U6 AB e R-2180 U9A AB, localizados na cota 108. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202602 | 202602 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos aparelhos defeituosos por novos, conforme solicitado. Após procedimento, linhas foram testadas e aprovadas para uso. Os telefones removidos foram destinados ao almoxarifado para descarte como sucata. Obs: SM e DM sucata na aba documentos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.5 | 2.25
202515096 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:55 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-2189 U9 BC, R-2181 U2 BC, R-2272 AMD4 BC, R-2270 AMD2 BC e R-2270 AMD1 BC, localizados na cota 108. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202602 | 202604 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos aparelhos defeituosos por novos, conforme solicitado. Após procedimento, linhas foram testadas e aprovadas para uso. Os telefones removidos foram destinados ao almoxarifado para descarte como sucata. Obs: SM e DM sucata na aba documentos. | Dentro do Prazo |  |  | 3.13 | 11.02 | 2.25
202518282 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:36 | Regularizar ausência de telefone próximo ao AO QDP1 no Corte H3 da cota 144 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3409, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202211354 | STE |  | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202146 | 21/11/2021 11:43:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO ES POSIBLE ESCUCHAR SONIDO DE RETORNO DE LA SIRENA DEL VERTEDERO, EN EL TABLERO DE "SEÑALIZACIÓN DE ABERTURA DEL VERTEDERO", SECCIÓN MONITOREO DE LA CCR | OUO5 | MEL3 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202421 | 202547 | 0 | 1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Fue implementado un nuevo sistema de accionamiento y supervisión para la señalización acústica de abertura del vertedero. Ref: ver SSAs 202300964, 202300965, 202514283 y 2002514289. | Fora de Prazo |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL | 2.67 | 5.5 | 2.17
202508995 | SES |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202524 | 11/06/2025 11:28:51 | Conforme SSP 20251720 verificar alarmes constantes de fonte de sincronismo no sistema. No caso de alarme indevido corrigir configuração para evitar alarmes indevidos. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | 202532 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Confirmadas ocorrência dos alarmes indicados, no terminal remoto. Caso seja necessária alguma mudança de configuração, aguardamos instruções específicas. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.7