## SSAs Pendentes Geral
SSAs Pendentes Geral
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202218283 | SEE |  | G097M003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE BARRA VITAL - CA | 0790.003-1 | 202234 | 25/08/2022 10:25:19 | Avaliar possibilidade de ampliação do Painel da Barra Vital do Sistema SCC, de modo a garantir alimentação das cargas em situação de manutenção do Inversor 1 e/ou Inversor 2. Caso seja necessária alguma intervenção na Barra Vital, a qual necessite desenergiza-la, obrigatoriamente todo o SCC deverá ser desligado. A duplicação do Painel da Barra Vital reduz os riscos para o Sistema SCC. | MEL4 | IEE2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARLON PIENIZ | 202248 | MARLON PIENIZ | Está em análise e em tratativas com a Eng. de projeto que está trabalhando em um alteração nesse sistema.
202517543 | SPG |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202545 | 03/11/2025 15:48:11 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202517529) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202545
202516469 | APG | 202515355 | N044A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.013-9 | 202542 | 15/10/2025 16:54:56 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N03. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516466 | APG | 202515356 | N027A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.018-8 | 202542 | 15/10/2025 16:55:06 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N09. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516465 | APG | 202515371 | N042A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.003-5 | 202542 | 15/10/2025 16:55:21 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N15. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516463 | APG | 202515373 | N047A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.022-0 | 202542 | 15/10/2025 17:03:07 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del pórtico vertedero. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516461 | APG | 202515374 | N051A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.020-7 | 202542 | 15/10/2025 17:03:32 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del pórtico tomada de agua 50 Hz. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516457 | APG | 202515357 | N028A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.019-0 | 202542 | 15/10/2025 17:03:55 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N10. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516455 | APG | 202515358 | N029A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.011-5 | 202542 | 15/10/2025 16:55:58 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N12. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516453 | APG | 202515359 | N030A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.015-2 | 202542 | 15/10/2025 16:56:14 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N04. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516452 | APG | 202515361 | N031A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.005-9 | 202542 | 15/10/2025 16:55:49 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N14. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516451 | APG | 202515362 | N032A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.004-7 | 202542 | 15/10/2025 16:56:27 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N16. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516449 | APG | 202515363 | N033A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.001-1 | 202542 | 15/10/2025 16:56:36 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N05. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516446 | APG | 202515364 | N034A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.002-3 | 202542 | 15/10/2025 16:56:45 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N06. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516445 | APG | 202515365 | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202542 | 15/10/2025 16:57:43 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N07. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516443 | APG | 202515366 | N038A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.016-4 | 202542 | 15/10/2025 16:57:56 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N08. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516442 | APG | 202515367 | N039A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.010-3 | 202542 | 15/10/2025 16:58:13 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N11. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516440 | APG | 202515369 | N040A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.014-0 | 202542 | 15/10/2025 16:58:22 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N01. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516439 | APG | 202515370 | N041A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.006-0 | 202542 | 15/10/2025 16:58:34 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N13. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516438 | APG | 202515372 | N043A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.012-7 | 202542 | 15/10/2025 16:58:47 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N02. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202516437 | APG | 202515375 | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202542 | 15/10/2025 16:59:03 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del Pórtico 60 Hz T.A. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202514877 | AAD |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202538 | 17/09/2025 16:56:09 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 5215-DF-71139 PÁGINAS 7 Y 8 CONFORME DISEÑO ANEXO. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202539 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SRA-IB-000306/2025 para actualización de diseño
202512292 | SPG |  | N050A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.005-3 | 202531 | 01/08/2025 16:08:55 | Avaliar a ocorrência de desprogramação da célula de carga , ocasionando o acionamento de sobrecarga e bloqueando o pórtico conforme descrito na SSA202511513, para a proposição de providências. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202540
202507403 | AAD |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202521 | 20/05/2025 16:16:07 | Realizar alterações no desenho 6210 - DF - 73609 - I - página 6.03 que encontra-se em anexo. A implementação desse resistor já foi realizada em campo em todas as unidades geradoras de 50 e 60Hz. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202523 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SRA-IB-000174/2025 para actualización de diseño conforme solicitado
202506303 | ADM | 202209562 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202517 | 25/04/2025 15:59:32 | Conforme relatório anexo, solicito a modificação do ganho do regulador de tensão de 0,05 kV/s para 0,10 kV/s (100 V/s) de modo a compensar o atraso na resposta da tensão da unidade a novos comandos do CAT. O atraso é intrínseco ao SDSC e não tem como ser corrigido internamente, por isso está sendo compensado por meio da modificação do ganho do regulador de tensão. Ref.: RAP 09/2020 | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202525 | MARLON PIENIZ | Realizada análise e emitida ssa derivada 202509570 para implementação.
202503242 | SEE | 202502301 | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202511 | 10/03/2025 07:04:45 | Solicitamos a compra e inclusão em estoque mínimo dos conectores Profibus DP utilziados nas pontes rolantes e pórticos. Características básicas: ✅ Aplicação: Redes profibus DP ✅ Tipo: DB9 macho/fêmea ✅ Material: Blindado para proteção contra ruídos eletromagnéticos ✅ Resistor Terminador: Chave seletora para ativação (ON/OFF) ✅ Porta de Comunicação/Expansão: Permite conexão de dispositivos adicionais ✅ Aplicação: Redes Profibus DP industriais | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202519 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Elaborando especificación para la emisión de la SMDTC. Aguardando cotización de proveedor PY y Br.
202503065 | APV |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2388.006-8 | 202509 | 28/02/2025 14:47:37 | Providenciar a compra e manutenção de estoque mínimo de rádio controles das pontes e pórticos. Sugerimos a compra e estoque de no mínimo 4 unidades. Esta solicitação decorre em virtude da ocorrência constantes de falhas nestes rádio controles. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202518 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SMDTC-2655 para adquicisión de los radio controles.
202501046 | AAD |  | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202504 | 24/01/2025 09:16:11 | Efetuar atualização das páginas 5.28e dos desenhos 6210DF73609 e 6210DF73041 de modo a indicar os terminais de conexão dos termostatos F212, F213 e F214, conforme anexos. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202505 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SRA-IB-000024/2025 para actualización de diseño
202420028 | ADM |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202451 | 19/12/2024 09:25:08 | Conforme apresentado nas reuniões realizadas nos dias 21/10/2024 (Sala Mirante) e 11/12/2024 (Via Teams) sobre uma proposta de monitoramento dinâmico das UGs, visando a criação de um banco de dados e processamento dos sinais através do software desenvolvido pela SMIL.DT, solicita-se a avaliação e indicação dos pontos de medição(EC). Para a realização deste trabalho, deve determinar-se também, as condições de funcionamento da UG para realização dos ensaios e registro sinais. | ILA1 | IEE2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202451 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202420195 con la lista de puntos de medición
202420027 | ADM |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202451 | 19/12/2024 09:25:25 | Conforme apresentado nas reuniões realizadas nos dias 21/10/2024 (Sala Mirante) e 11/12/2024 (Via Teams) sobre uma proposta de monitoramento dinâmico das UGs, visando a criação de um banco de dados e processamento dos sinais através do software desenvolvido pela SMIL.DT, solicita-se a avaliação e indicação dos pontos de medição(TGC). Para a realização deste trabalho, deve determinar-se também, as condições de funcionamento da UG para realização dos ensaios e registro sinais. | ILA1 | IEE2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202451 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202420196 con la lista de puntos de medición.
202419228 | ADM |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202449 | 05/12/2024 10:37:15 | Verificar possibilidade de alteração da lógica de acionamento da eletroválvula de comando do câmbio da translação conforme anexo. Qualquer alteração deverá ser extendida à ponte N13. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202506 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida las SSAs derivada 202500566 y 202500567 para la implementación de la alteración de la lógica en los puentes grúas N13 y N14.
202404917 | AAT | 202404850 | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202414 | 01/04/2024 08:01:53 | Provisionar junto ao fabricante um display para IHM da UMR03 do sistema de registrador de perturbações de período dinâmico - SRPPD, que apresentou defeito em uma linha vertical conforme anexo. | MEL2 | IEE2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202422 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El PTI/Br informó que no posee materiales de reserva para la IHM del SRP-PD. Además, informó que el computador industrial del proyecto está obsoleto y no dispone de otro similar. Por este motivo, se elaboró la SDE-0068 para la creación de un nuevo proyecto que unifique los sistemas SRP-PD y RPMF. Adjunto: E-mail con la respuesta del fabricante. SDE-0068
202317092 | APV |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202343 | 23/10/2023 09:24:39 | Verificar posibilidad de actualización de firmware de equipamiento considerando la integración al historiador PI (del SIRI) conforme proyecto 60186015201E(1)R1, visando mejorar la seguridad cibernética a través de protocolo SNMP v3 y HTTPS con algoritmos de criptografía y autenticación más actualizados. | IEE4 | IEE2 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202409 | MARLON PIENIZ | Após exclarecimento com o fabricante, a atualização da placa atual não atenderia a nossa necessidade. Assim, a única solução é a substituição por um modelo de placa de monitoramento mais recente, a qual solicitamos a compra com a SMDTC-2091.
202317091 | APV |  | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202343 | 23/10/2023 09:24:37 | Verificar posibilidad de actualización de firmware de equipamiento considerando la integración al historiador PI (del SIRI) conforme proyecto 60186015201E(1)R1, visando mejorar la seguridad cibernética a través de protocolo SNMP v3 y HTTPS con algoritmos de criptografía y autenticación más actualizados. | IEE4 | IEE2 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202411 | MARLON PIENIZ | Após exclarecimento com o fabricante, a atualização da placa atual não atenderia a nossa necessidade. Assim, a única solução é a substituição por um modelo de placa de monitoramento mais recente, a qual solicitamos a compra com a SMDTC-2091.
202301126 | ADM |  | N053A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.001-6 | 202304 | 26/01/2023 16:45:13 | Durante execução da SSA 202215324 verificou-se que a origem da queima do contator foi uma tentativa de movimento com o freio bloqueado. Solicitamos avaliação para habilitar a proteção de Rotor Bloqueado nos inversores das pontes e pórticos. Atualmente esta proteção encontra-se desabilitada em todos os inversores. Como referência, segue em anexo manual onde pode ser consultada a proteção de rotor bloqueado na página 225. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202313 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando la ejecución de las SSAs derivadas. Para la fecha 26/08/2024 ya fueron ejecutadas 40 de las 51 emitidas. El estado anterior estaba en AAD de forma errónea, quedará corregido a ADM hasta que se ejecuten las dos SSAs pendientes correspondiente al puente N12. 202407071 - ALE 202407072 - ALE
202222414 | ADM | 202216935 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202245 | 10/11/2022 11:19:05 | Verificar necessidade de incluir novo disjuntor, ou alterar projeto do disjuntor DJ15, conforme o desenho 6223DFG6693 (ver anexo) para desligar totalmente as cargas. Em SSA primária (202216935), operação reclamou que, mesmo com o disjuntor GERAL (DJ15) do barramento aberto, as cargas permaneceram energizadas. Ocorre que, da maneira que está o projeto, este disjuntor realmente não corta a alimentação das cargas. | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202246 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Devido a execução das SSA's 202402639 e 202406080, não houve tempo suficiente para realizar a modificação. A pedido do coordenador da parada de máquina, atividade será realizada durante o próximo PD, SSA será baixada parcialmente.
202215139 | SEE | 202214812 | N027A064 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO JUSANTE - PEP-CJ | 3167.014-5 | 202227 | 07/07/2022 11:46:44 | SSA 202214182 solicita alteração de velocidades de um dos ganchos da ponte N09. Porém, a alteração de apenas um dos ganchos impactará na funcionalidade do modo tandem (N09+N10). Ou seja, a alteração deve ocorrer nos quatro ganchos das pontes N09 e N10. A solicitação é para desativação dos pontos de velocidade 3 e 4, porém acreditamos que o correto seria redistribuir as velocidades entre os pontos 1, 2, 3 e 4. Solicitamos orientação de como proceder com relação à está alteração. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202248 |  | Está em análise o impacto da solicitação, será analisado o software do CLP para encontrar alternativas, bem como manter o limite de velocidade solicitado pela mecânica.
202516516 | ADM |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202542 | 16/10/2025 14:08:49 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202516484) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202542 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA derivada para ejecución de lo solicitado
202516344 | ADM |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202542 | 14/10/2025 14:45:33 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202516309) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202542 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202516483 para ejecución de los trabajos solicitados
202515955 | ADM |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202541 | 06/10/2025 16:18:59 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202515675) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202541 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202516151 para ejecución de lo solicitado
202419126 | SEE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202449 | 03/12/2024 08:27:59 | Solicitamos estudio de viabilidad para reemplazar disyuntor de entrada de 32A del UPS y adecuar con el disyuntor Q1 (gav 2.4) del UMCC para garantizar coordinación y selectividad en la protección eléctrica. Conforme SSA 202417034 el disyuntor Q1 esta siendo sustituido por el cód. 717681 con ajuste de 25A (térmico) y ajuste magnético fijo de 325 A por eventuales disparos. El disyuntor Q1 del UMCC debe ser respaldo de protección de la carga y protección principal del cable de alimentación. | IEQ1 | IEE2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202451 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Está SSA quedará en SEE por un periodo de 3 meses (hasta el 15/04/2025), para evaluar el comportamiento del disyuntor Q1 (GAV 2.4) del UMCC-18A, que fue cambiado mediante la SSA 202419131.
202412683 | APV |  | B014C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.009-1 | 202433 | 12/08/2024 15:33:56 | Providenciar la compra para sobresaliente del transformador usado en el EC T10 con las siguientes características TRANSFORMADOR, DISTRIBUICAO; FASE(S) 3; POTENCIA NOMINAL 109 kVA; TENSAO NOMINAL 460 V +/10%; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; CORRENTE NOMINAL 137,5A (AT),684A (BT); DIAGRAMA DE LIGACAO DY11; ISOLACAO A SECO. Referencia SSA 202412633 | MEL2 | IEE2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202434 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SSA derivada a IMA0 para la adquisición de 2 transformadores (código 133353 - TRANSFORMADOR DIST 3F 103KVA 60V 60HZ).
202401454 | SEE |  | N047A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.001-6 | 202405 | 29/01/2024 07:39:59 | Avaliar conjunto mecânico de acionamento da célula de carga do pórtico do vertedouro. Foram observadas varias ocorrências onde a leitura do valor de carga é alterado (offset) e permanece com a alteração. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202408 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | En verificación de la célula de carga actual diseñada para trabajar a compresión. Estudio de alternativa para reemplazar la célula de carga actual por una celda de carga para el cabo.
202400825 | SEE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1613.001-0 | 202403 | 16/01/2024 16:28:45 | Devido à recomendação existente no manual dos inversores utilizados nas pontes rolantes e pórticos, avaliar a viabilidade de desenvolver um dispositivo dedicado para realizar a energização no próprio almoxarifado, com a técnica e periodicidade adequadas, mantendo a confiabilidade dos inversores para pronta utilização quando for necessário. | IEE2 | IEE2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202405 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Desarrollado el dispositivo para la energización del inversor. El dispositivo está compuesto por: 1 trafo 220/440, disyuntor bipolar, resistores para limitar la corriente. El dispositivo montado está en la sala de MEL2 en la Cota 108 U07. Aguardando el ensayo con los inversores.
202517573 | APL |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202545 | 04/11/2025 07:31:22 | Solicitamos emissão de nova ordem de ajuste para UMR099A, para compatibilizar as alterações realizadas na ordem de ajuste inicial (OA-1149-R00) que foi realizada no comissionamento via ssa 202511806. As anotações de alteração estão no anexo. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável |  | Não
202208249 | APV |  | L031D002 | CONVERSOR 125/48 Vcc - SEMD QD-UC-48 |  | 202110 | 10/03/2021 10:32:00 | CODIFICAR MATERIALES, GENERAR LMR Y COMPRAR SOBRESALIENTES PARA EQUIPO CONVERTIDOR 125/48 VCC DE LA LINEA 13 - 500KV. | MEL3 | IEE2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | SMDTC-1145: Solicitud de compra de repuesto, el mismo está aguardando convenio con la ANDE debido a que el material pertenece al sector 4 de la SEMD. SDS-14488: Solicitud para creación de la LMR, actualmente se encuentra con la SMIT.DT. En la SDS se encuentra la lista de materiales elaborada con la codificación correspondiente.
202207924 | AIM |  | N027A058 | MOTOR DA ELEVACAO PRINCIPAL JUSANTE | 3243.006-7 | 202133 | 20/08/2021 09:25:00 | BLOQUEAR A UTILIZAÇÃO DAS VELOCIDADES DOS PONTOS 3 E 4 DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DO CARRO JUSANTE. MAIS INFORMAÇÕES NO DOCUMENTO EM ANEXO (SSA202109194A) | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | MARLON PIENIZ | Devido a limitações no código e na operação em TANDEM, a mecânica está reavaliando e fazendo novas avaliações (SSA 202416125). Aguardamos essa reavaliação.