## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202502103 | SES |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202507 | 11/02/2025 10:31:29 | Solicitamos providencias para permitir el paso del electroducto desde la caja JBUGB1 hasta el sensor de proximidad P1S, trayecto similar al existente en la posición a montante (Keyphasors), correspondiente al sistema SVP. | IEQ1 | IME3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida SSA relacionada para providenciar la perforación del orificio de 3/4" de diámetro. Detalles en la SSA 202502119.
202503707 | STE |  | K068M004 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PDA-09 | 0697.031-1 | 202511 | 13/03/2025 11:10:03 | Verificar integridade dos cabos do circuito do PDA-09, pois durante os trabalhos de lançamento de cabos para o SVP-16 e SVP-17 (AT 202502168), foi danificada uma caixa de passagem referente ao sistema antiincêndio da LCR 16/17, causando atuação do alarme de fogo na sala de controle local e falha à terra nos carregadores CB-09 e CB-10, aceitando rearme. | OUO2 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202511 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección de la caja de paso e verificación de los conductores, se procedió a realizar la sustitución de la caja de paso y refuerzo en la aislación del conductor. Se ejecuto ensayo del lazo interrumpido e incendio , operando de forma normal.
202514138 | AAT | 202514088 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202536 | 02/09/2025 16:26:12 | Solicito parecer técnico, pois durante comissionamento do painel SVP-02, realizado através da planilha 6210-83-19034-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Comunicado el inconveniente a la contratada, un representante de la Voith estará presente durante las semanas 36 y 37 para finalizar las configuraciones del servidor.
202514137 | AAT | 202514089 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202536 | 02/09/2025 16:26:25 | Solicito parecer técnico, pois durante comissionamento do painel SVP-07, realizado através da planilha 6210-83-19039-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Comunicado el inconveniente a la contratada, un representante de la Voith estará presente durante las semanas 36 y 37 para finalizar las configuraciones del servidor.
202513439 | SPG |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202534 | 20/08/2025 17:07:41 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la MMU2 Turbina durante el PD. | MMU2 | MMU3 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202551
202513193 | APG | 202513089 | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202533 | 15/08/2025 17:00:13 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-18 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202513192 | AMP | 202513091 | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202533 | 15/08/2025 17:00:31 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-18 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202513191 | APG | 202513090 | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 15/08/2025 17:00:43 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-18 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202513190 | AMP | 202513090 | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 15/08/2025 17:00:55 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-18 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202513061 | STE | 202513018 | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202533 | 14/08/2025 16:26:58 | Solicito parecer técnico sobre o ocorrido durante o comissionamento do painel SVP-17, realizado através da SSA 202512421, onde foi constatada a impossibilidade de descarregar o arquivo de configuração para o Expert Vibro K200, assim como a impossibilidade de atualizar o seu respectivo firmware. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202533 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue provisto un módulo Expert Vibro sobresaliente a la SMMG para continuar con los trabajos de puesta en servicio. La contratada afirma que el inconveniente se resuelve restaurando la "imagen" del módulo, este procedimiento se realizará durante la presencia del representante de la contratada en las semanas 36 y 37.
202512957 | APG | 202511084 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202533 | 13/08/2025 16:09:47 | Solicito apoio para identificação da causa do comportamento anômalo do sensor P1C (vibração relativa axial da cruzeta inferior) da UG-10. O comportamento anômalo, apresentado na imagem em anexo, resulta em atuação intermitente do alarme de "Falha do sistema", correspondente ao SVP-10. Na IHM do painel verifica-se também a atuação do alarme "CRUZETA REL - FALHA". | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202512919 | AAD |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202533 | 12/08/2025 15:22:22 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6815-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202510231 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-07. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT).
202512917 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 12/08/2025 15:54:40 | Solicitamos alterar la politica de stock del material codigo 174092 el cual es utilizado en el sistema SVP conforme las paradas programadas PUG 2025-2026. La politica actual es sobre demanda, solicitamos alterar a reposición automatica. | MMU3 | IMA0 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.9 | Programável |  | Não
202512872 | APV |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 11/08/2025 15:45:41 | Solicitamos la adquisición vía DEMPRO de los siguientes materiales utilizados en cada PD para la insfraestructura interna del sistema SVP. Cód. 337463: 350 Unidades Cód. 268089: 350 metros Cód. 653276: 70 metros (Detalle de cantidades en planilla adjunta) Obs.: Necesidad de contar con los materiales a partir del PD del la UG18 programado para el 15/09/2025. | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202512791 | STE | 202512706 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202532 | 08/08/2025 16:56:40 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-17 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Ronaldo Pimentel - Ramal: 9531. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202601 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local informado pelo solicitante em seguida foi fixado os suportes de acordo com o solicitado usando o processo SMAW com eletrodo revestido 7018.
202512787 | STE | 202512704 | B017A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.017-6 | 202532 | 08/08/2025 14:59:21 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-17 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato Ronaldo Pimentel - Ramal: 9531. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202601 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local informado pelo solicitante em seguida foi fixado os suportes de acordo com o solicitado, usando o processo SMAW com eletrodo revestido 7018.
202512682 | SPG |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202532 | 08/08/2025 07:42:53 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202540
202512671 | SPG |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202532 | 08/08/2025 07:44:05 | Desativar o sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202512663. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538
202512665 | SPG |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202532 | 08/08/2025 07:44:58 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538
202512509 | STE | 202512458 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202532 | 06/08/2025 07:05:55 | EFETUAR SOLDAGEM DE 2 SUPORTES (BR E PY) DOS SENSORES DE DEFLEXÃO RELATIVA DO ESTATOR DO GERADOR DA U17, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP CONFORME SSA MATRIZ 202512458 E ORIENTAÇÕES DO SR. HUGO DANIEL (RAMAL 4960 / 3241). | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202552 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 2 tubos de 4" en acero al carbono y 2 chapas en acero al carbono, la posición de cada una fue indicada por funcionarios del sector, fue realizado con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm
202511664 | AAD |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202530 | 22/07/2025 14:33:37 | Solicito actualización de diseños: 6046-DF-G6887-E (hoja 46), 6046-DC-G6871-E (hoja 9), 6046-LC-G6863-E (hoja 12) en anexo, referente a SSA:202510298. Debido a instalación de los bornes adicionales 3 y 4 en la regla X3 UAM-08 y conexión del cabo HU07-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo panel SVP-07. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcación en anexo. | MEG1 | IEQ1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000237/2025 para actualización de diseños.
202511405 | STE | 202510676 | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202529 | 17/07/2025 09:05:47 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la MMU2 Turbina durante el PD. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202537 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de un soporte en acero al carbono mediante proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm, las posiciones fueron indicadas por personal del sector emitente.
202510672 | AAD |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202528 | 09/07/2025 14:10:27 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6810-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202507677 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-02. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT).
202510638 | SPG |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202528 | 09/07/2025 06:48:59 | Solicito parecer técnico referente a indisponibilidade do SVP-02 no servidor OnCare durante: - Os ensaios realizados com os sensores antes do PD da UG-02 (itens 3.6.1 a 3.6.6 da planilha de comissionamento 6210-83-19034) - Os ensaios de impactação realizados durante o PD da UG-02 (itens 4.4.1.1 a 4.4.1.5 da planilha de comissionamento 6210-83-19034). A indisponibilidade do SVP-02 no servidor OnCare persiste até o presente momento, conforme imagem em anexo. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538
202510597 | STE | 202510495 | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202528 | 09/07/2025 06:50:14 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-07 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Ronaldo Pimentel - Ramal: 9531. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202540 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local indicado pelo solicitante , e logo apos posicionado os suportes nas posições foi efetuado a soldagem pelo processo SMAW usando eletrodo revestido 7018.
202510595 | STE | 202510494 | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202528 | 09/07/2025 06:50:27 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-07 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato Ronaldo Pimentel - Ramal: 9531. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202534 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 18 soportes en acero al carbono, con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm. La ubicación de cada una fue indicada por el sector emitente.
202510132 | STE | 202510091 | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202527 | 01/07/2025 08:12:54 | EFETUAR SOLDAGEM DE 2 SUPORTES (BR E PY) DOS SENSORES DE DEFLEXÃO RELATIVA DO ESTATOR DO GERADOR DA U07, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP - SSA MATRIZ 202510091. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202535 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada das grades pela equipe do gerador, e feito o nivelamento dos suportes, e sua fixação foi feita pelo processo de soldagem SMAW usando eletrodo 7018.
202509628 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 23/06/2025 08:07:36 | Solicitamos apoyo para la gestión de compra del material con código de stock: 174092 BARRA PLAN ACE SAE 1010/1020 1.1/2X1/2" Cantidad: 18 metros. Material utilizado en soportes SVP/PDSF. | MMU3 | IMA0 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não
202509313 | APG |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202525 | 16/06/2025 16:46:20 | Solicito la actualización de diseños referente cable M5X0203 del panel SVP-02 para su conexión en el panel QB-02, solicitado en la SSA: 202507759 , conforme al diagrama: 6209-DC-15204-E ,en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202509207 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202524 | 13/06/2025 15:05:02 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6209-DC-7706-P en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-02 ejectutado en la SSA 202507760. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000276/2025 para actualización de diseños.
202509001 | SCA | 202508986 | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202524 | 11/06/2025 13:36:55 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato Marcos Rios - Ramal: 9206. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202509000 | STE | 202508985 | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202524 | 11/06/2025 13:37:08 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato Marcos Rios - Ramal: 9206. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202534 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron soldados soportes para fijación de electroductos en la cruceta inferior para nuevo sistema de monitoreamiento de vibración (SVP).
202508731 | AAD |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202524 | 09/06/2025 07:34:43 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6813-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202507123 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-05. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT).
202508695 | STE | 202508072 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202523 | 06/06/2025 15:10:35 | Solicita-se ações junto ao fabricante referente à falha da porta "COM1-RS-485" do módulo Expert Vibro K100 do painel SVP-10, que resultou na atuação do alarme "AUX_UNIDADE SVP-10 SISTEMA FALLA" no sistema SCADA e na atuação do alarme "Falha de comunicação - K100/PLC" na IHM do painel SVP-10, conforme descrito na SSA matriz. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202524 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | El módulo con aparente defecto en la puerta COM1 fue reemplazado por un módulo sobresaliente. La reposición o reparo en garantía del módulo con defecto será gestionado por la ENEE.DT en conjunto con la contratada.
202508174 | AAD |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202522 | 30/05/2025 10:01:47 | Atualizar desenhos 6046LCG6845E(1)R3-12, 6046DFG6885E(46)R3, 6046DCG6853E(1)R2 e 6209DCJ6813P(1)R0C referente a SSA202507137, devido a instalação dos bornes adicionais 3 e 4 na régua X3 UAM-06 e conexão do cabo HU05-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-05. Garantir a disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcação em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202524 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000176/2025 para actualización de diseños.
202507568 | APG |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202521 | 21/05/2025 06:47:40 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6209-DC-7764-P en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-05 ejectutado en la SSA 202507199. Asegurar su disponibilidad en el archivo tecnico | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202507401 | APG |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202520 | 13/05/2025 14:57:51 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6209-DC-15202-E en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-05 ejectutado en la SSA 202507198. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202507173 | STE | 202507154 | A005A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.005-3 | 202519 | 09/05/2025 14:33:43 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato Ronaldo - Ramal: 9531. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202529 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Os suportes foram soldados conforme a marcação feita pela equipe MEG1.
202507045 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 07/05/2025 11:23:36 | En continuidad a la SSA 202416917, fabricar 8 soportes plegados del sistema SVP en previsión de las paradas de máquina 2025. | MMU3 | MMU3 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202552 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Os suportes foram fabricados conforme as medias fornecidas.
202506963 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202519 | 06/05/2025 13:37:09 | Actualizar diseños 6046DCG7993E(1), 6046DFG6881E(46), 6046LCG7985E(16) referente a SSA 202505466, debido a instalación de los bornes adicionales 3 y 4 en la regla X3 UAM-15 y conexión del cabo HU14-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo panel SVP-15. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcación en anexo. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202520 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202506846 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202519 | 05/05/2025 08:01:06 | Solicito parecer técnico referente ao registro dos sinais de vibração e pressão do SVP-10 no servidor VM.02. Conforme apresentado nas imagens em anexo, a partição de memória do servidor VM.02 dedicado ao registro dos sinais de vibração e pressão dos SVPs 60Hz encontra-se vazio (0,0% utilizado). Na aplicação OnCare, os sinais no tempo de vibração e pressão do SVP-10 apresentam registro histórico de apenas, aproximadamente, 80 minutos. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202611 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Pendencia resuelta por la empresa contratada, la configuración correcta de las particiones de memoria del servidor VM.02 fueron implementadas en la semana 2025/23. Servidor y registro de datos del SVP-10 funcionando con normalidad.
202506835 | AMP |  | B010L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.012-5 | 202518 | 04/05/2025 11:12:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual al realizar test de función en el correspondiente anunciador, la banderola 48 (SVP Falla de Alimentación) no se enciende. OBS: Verificada correcta funcionalidad de la lámpara al realizar test de lámparas. | OUO6 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202506734 | SPG |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202518 | 29/04/2025 16:03:58 | Solicito parecer técnico a respeito da fragilidade do servidor em limitar o acesso dos usuários à ferramenta "Data Service Configurator". Atualmente, o servidor não realiza diferenciação de usuários, permitindo que qualquer pessoa que acesse o servidor possa alterar as configurações internas, parâmetros, ajustes de alarmes e forçar valores nos Expert Vibros (K100 e K200) do painel SVP-10, através da ferramenta "Data Service Configurator". | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506733 | SPG |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202518 | 29/04/2025 16:04:05 | Solicito parecer técnico a respeito da fragilidade do servidor em limitar o acesso dos usuários à ferramenta "Data Service Configurator". Atualmente, o servidor não realiza diferenciação de usuários, permitindo que qualquer pessoa que acesse o servidor possa alterar as configurações internas, parâmetros, ajustes de alarmes e forçar valores nos Expert Vibros (K100 e K200) do painel SVP-08, através da ferramenta "Data Service Configurator". | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506732 | SPG |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202518 | 29/04/2025 16:04:12 | Solicito parecer técnico a respeito da fragilidade do servidor em limitar o acesso dos usuários à ferramenta "Data Service Configurator". Atualmente, o servidor não realiza diferenciação de usuários, permitindo que qualquer pessoa que acesse o servidor possa alterar as configurações internas, parâmetros, ajustes de alarmes e forçar valores nos Expert Vibros (K100 e K200) do painel SVP-01, através da ferramenta "Data Service Configurator". | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202506591 | SPG | 202503884 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202518 | 28/04/2025 09:05:55 | Solicitamos configuración y liberación de acceso de la notebook provista por VOITH a través del contrato 4500067514 al servidor del sistema SVP (OnCare) (acceso a las VMs 1, 2 y 3). ID do produto: 00355-61212-29422-AAOEM. ID do dispositivo: 11C2EA61-2416-45BD-855D-3747E7FD2DC7. Modelo do produto: Dell Latitude 3520. Sistema operacional: Windows 11 PRO 64bits. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202531
202506014 | STE | 202506008 | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202516 | 14/04/2025 16:46:05 | Solicito parecer técnico, pois durante o comissionamento do SVP-15, após finalizada a energização do painel e os ensaios dos componentes, verificou-se a inexistência dos arquivos de configuração para os Expert Vibros do SVP-15 (K100 e K200). | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202518 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | En anexo los archivos de configuración provistos por VOITH para los módulos Expert Vibro del SVP-15.
202505917 | STE |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 11/04/2025 16:53:35 | Adquirir 1400 unidades del borne cód. de stock 504017 (DEMPRO). Estos bornes se utilizan dentro de las cajas de conexión (Junction boxes) para instalación de los sensores del sistema SVP. OBS: Son utilizados 80 unidades de este borne por cada UG. Plazo: 16/05/2025. | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202524 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1400 un. del material cod. 504017 (BORNE TERM 1P POLIA 2,5/4MM2 24A 800V) el 19/05/25 (4500079550/10). Saldo actual en stock 1400 un. Política ZM=150/300. OBS: DEMPRO-1671.
202505718 | STE | 202505507 | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202515 | 09/04/2025 16:46:19 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato Matheus ramal 9205. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202527 | NERI XAVIER DA SILVA | Posicionado chapas suportes dos sensores e soldado.
202505716 | STE | 202505506 | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202515 | 09/04/2025 16:46:30 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato Matheus ramal 9205. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202526 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue realizada la soldadura de los soportes para fijación de electroductos del nuevo sistema de monitoreamiento de vibración en cruceta superior en lugares indicados por el emisor.
202504433 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202513 | 25/03/2025 09:29:22 | Actualizar los diseños 6209-LC-7706 y 6209-DC-07706, conforme anexo, referentes a la conexión del cable M5X-0134 (tablero SVP-01) al disyuntor 721-25 del QB-01 (SSA 202503740). Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202535 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000276/2025 para actualización de diseños.
202504426 | APG |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202513 | 25/03/2025 08:07:55 | Actualizar los diseños 6209-LC-7708-P-R4 (hoja 15) y 6209-DC-7714-P-R15 (hoja 2), conforme anexo, referentes a la conexión del cable M5X-0202 (tablero SVP-01) al disyuntor 722-12 del QB-02 (SSA 202503741). Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202504397 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202513 | 24/03/2025 16:25:07 | Actualizar diseños 6046DCG6817E(1), 6046DFG6881E(46), 6046LCG6809E(12) referente a SSA202503632, debido a instalación de los bornes adicionales 3 y 4 en la regla X3 UAM-02 y conexión del cabo HU01-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo panel SVP-01. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcación en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202514 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202504271 | STE | 202504269 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202512 | 21/03/2025 16:02:32 | Emitir parecer quanto ao evento de que durante ensaio de ponto a ponto, constato que não há continuidade do cabo M5X-0134 entre SVP-01 e QB-01, também não há continuidade do cabo M5X-0202 entre SVP-01 e QB-02. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202514 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Pendencia solucionada en campo por la contratada y obras, verificada la continuidad de los cables M5X-0134 entre SVP-01 y QB-01 y M5X-0202 entre SVP-01 y QB-02.
202504207 | STE | 202504028 | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202512 | 20/03/2025 16:23:43 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la MMU2 Turbina durante el PD. | MMU2 | MMU3 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202601 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Após o local onde o suporte foi definido pelo solicitante, se efetuou a limpeza para retirada de tinta e materiais graxos , em seguida foi feito o nivelamento do suporte e efetuado a soldagem pelo processo SMAW com eletrodo 7018.
202503986 | STE | 202503963 | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:55:31 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato Matheus ramal 9205. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202601 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron soldados soportes para fijación de electroductos en la cruceta inferior para nuevo sistema de monitoreamiento de vibración (SVP).
202503983 | STE | 202503964 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:56:30 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato Matheus ramal 9205. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202601 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Após a equipe da MEG1 demarcarem a localização dos suportes, foi feito a limpeza do local, e em seguida a soldagem pelo processo SMAW eletrodo 7018, dos suportes para fixar os eletrodutos dos sensores.
202503884 | AIM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202512 | 17/03/2025 11:18:58 | Solicito parecer técnico sobre a liberação de acesso do notebook fornecido pela VOITH através do contrato 4500067514 ao servidor do sistema SVP (OnCare). ID do produto: 00355-61212-29422-AAOEM. ID do dispositivo: 11C2EA61-2416-45BD-855D-3747E7FD2DC7. Modelo do produto: Dell Latitude 3520. Sistema operacional: Windows 11 PRO 64bits. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202518 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitado apoyo a SMIN para la configuración de acceso.
202503702 | AMP |  | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202511 | 13/03/2025 12:04:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual al realizar test de función en el correspondiente anunciador, la banderola 48 (SVP Falla de Alimentación) no se enciende. OBS: Verificada correcta funcionalidad de la lámpara al realizar test de lámparas. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202611 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202503637 | SCA | 202503535 | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202511 | 13/03/2025 07:57:32 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU01-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202503435 | SPG | 202503417 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202511 | 11/03/2025 07:55:03 | Solicito parecer técnico quanto ao constatado durante o comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P, em que observou-se a a impossibilidade de obter quaisquer dados de vibração e pressão através do servidor OnCare. Todos os ensaios realizados antes e durante o PD, e inclusive o ensaio descrito na SSA 202501716, tiveram que ser efetuados localmente, conectando o notebook diretamente ao switch de rede interno ao painel SVP-10. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202620
202503417 | AIM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202511 | 10/03/2025 16:35:15 | Durante comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P foi constatada a impossibilidade de obter quaisquer dados de vibração e pressão através do servidor OnCare. Todos os ensaios realizados antes e durante o PD, e inclusive o ensaio descrito na SSA 202501716, tiveram que ser efetuados localmente, conectando o notebook diretamente ao switch de rede interno ao painel SVP-10. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202503324 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202510 | 07/03/2025 15:46:22 | Solicita-se parecer técnico da engenharia referente a sinalização de falha do sensor de fase KP1 verificada durante o ensaio realizado no painel SVP-10 no dia 28/02/2025 (SSA 202501716). A falha do sensor de fase KP1 provoca atuação de "Falha no Sistema" no ULP e SCADA. A condição anormal do sensor KP1 é descrita na SSA 202503264. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202511 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue implementado el filtro de ruidos "noise suppression" ajustado en 50us en el Dataservice configurator, fue constatado el normal funcionamiento del sensor KP1. La supervisión de falla del sensor KP1 fue normalizada.
202503289 | AAD |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202510 | 07/03/2025 11:16:01 | Atualizar diagrama de interligação número 6229-DC-J6809-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202419689 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-10. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202511 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida la solicitud vía correo electrónico para la actualización del diseño por parte de la contratada (Voith).
202503265 | STE |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202510 | 06/03/2025 17:23:47 | Verificar/solucionar pérdida de aceite proveniente de la caja de prensa cables, referente a los sensores del sistema SVP. | OUO5 | MMU2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202526 | VERA ZALDIVAR PABLITO | Se realizo la verificacion y limpieza de la caja de prensa cables, no se encontro ningun rastro de perdida de aceite, la cual se puede visualizar en el archivo adjunto. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202503264 | APG |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202510 | 07/03/2025 07:50:10 | Durante o ensaio realizado no painel SVP-10 no dia 28/02/2025 (sexta-feira) foi identificada falha no sensor de fase KP1. Em anexo imagem que demonstra o comportamento dos sensores KP1 e KP2. Pode-se, a partir da imagem anexada, observar o comportamento anormal do sensor KP1. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202503180 | AIM |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202510 | 06/03/2025 17:30:27 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "AUX_UNIDAD SVP-08 SISTEMA" no SCADA, com posterior rearme ("Falha de comunicação - K100/K200" na IHM local). Identificado o acionamento e reame do alarme "AUX_UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR" de forma simultânea com o anterior. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202510 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Emitido SSA derivada 202503329 para IEQ1 quanto ao alarme "Falha de comunicação - K100/K200". Já existe SSA 202501606 quanto a atuação indevida de "AUX_UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR" no SCADA.
202502257 | AMP |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202508 | 18/02/2025 09:40:21 | [SVP-06] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU06-1020) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO EN EL PD DE LA UG-06 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 (ENTRE AGOSTO/SETIEMBRE). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202501722 | SPG |  | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202506 | 05/02/2025 16:16:30 | Avaliar a necessidade de elaboração de procedimento de soldagem de suportes de aço na cruzeta superior e na cruzeta inferior para a fixação de eletrodutos para a instalação do sistema SVP na próxima parada. Documentos com trajeto dos eletrodutos e croqui dos suportes anexo. | IEQ1 | IME2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202705
202501677 | STE | 202501606 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202506 | 07/02/2025 16:18:07 | Solicitamos parecer técnico para solucionar el motivo por el cual al accionar las alarmas 48 y 115 en el ULP (referente al SVP-08) acciona la alarma 29 en el panel GUS-07/08 correspondiente a "Carga desequilibrada o det corriente eje" y ademas "AUX. UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR NORMAL" en el SCADA. Problema semejante a la SSA:202501395 favor verificar si no existe el problema para otras señalizaciones del tablero SVP. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202552 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Conforme análise de OPUO.DT a sinalização dos alarmes do SVP no GUS não estava prevista no projeto e por hora não é necessária porque não envia trip e não há instrução de operação definida. Os alarmes do SVP ao SCADA são enviados diretamente por UTR. Portanto, o parecer técnico é que os alarmes do SVP devem ser inibidos no painel GUS e no SCADA.
202501606 | AMP |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202506 | 04/02/2025 16:20:56 | Verificar por que ao acionar as bandeirolas 48 e 115 no ULP, referentes ao SVP-08, aciona a bandeirola 29 no painel GUS-07/08 "Carga desequilibrada o det corriente eje" e "AUX. UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR ANORMAL" no SCADA. | OUO5 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202519 |  |  |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202501301 | AAD |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202507 | 12/02/2025 10:18:04 | Atualizar diagrama funcional conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202418144 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-08. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202507 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de los diseños a la contratada, a través de los gestores del contrato (ENEE.DT).
202501272 | AMP |  | M066U001 | SWITCH DE ACESSO - SIRI-UTA16-SWA01 | 1355.036-1 | 202506 | 06/02/2025 09:27:04 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202501271 | SEE |  | M066T001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA15 - SWA01 | 1355.032-4 | 202506 | 06/02/2025 09:26:41 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202535 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada configuraciones de puerta 19 y 20 y VLANs, conforme documento. Realizada conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-18 y UTP-SVP-18A. Pruebas de certificación con resultados satisfactorios.
202501270 | STE |  | M066S001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA14 - SWA01 | 1355.031-2 | 202506 | 06/02/2025 09:26:30 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202516 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizada configuraciones de puerta 19 y 20 y VLANs, conforme documento. Realizada conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-14 y UTP-SVP-15. Pruebas de certificación con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202511446 para actualizar diseños.
202501269 | AMP |  | M066R001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA13 - SWA01 | 1355.030-0 | 202506 | 06/02/2025 09:26:12 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202501267 | AMP |  | M066N001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA11 - SWA01 | 1355.028-1 | 202506 | 06/02/2025 09:24:53 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202501264 | STE |  | M066L001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA09 - SWA01 | 1355.026-8 | 202506 | 06/02/2025 09:22:56 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202523 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-05 y UTP-SVP-06 certificado cable resultados en anexo. Pruebas de certificación con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202511433 para actualizar diseños.
202501262 | AMP |  | M066K001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA08 - SWA01 | 1355.025-6 | 202506 | 06/02/2025 09:21:27 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202500845 | STE |  | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202504 | 21/01/2025 08:49:16 | FABRICAR DUAS UNIDADES DE CADA SUPORTE, DETALHADOS NOS ARQUIVOS EM ANEXO, PARA FIXAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE E VIBRAÇÃO ABSOLUTA NO MANCAL COMBINADO, PARA O SISTEMA SVP DA U10. OBSERVAÇÃO: SUPORTES DEVERÃO ESTAR PRONTOS PARA O INICIO DO PD DA U10, PREVISTO PARA INICIO EM 10/02/2025 | MMU1 | MMU3 | RAFAEL GASTALDIN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202522 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Fueron fabricados dos soportes soldados conforme diseño. Los soportes roscados indicados en el anexado fueron ejecutados en la ssa 202500844.
202500844 | STE |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202504 | 21/01/2025 08:49:28 | FABRICAR DUAS UNIDADES DE CADA SUPORTE, DETALHADOS NOS ARQUIVOS EM ANEXO, PARA FIXAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE E VIBRAÇÃO ABSOLUTA NO MANCAL DE GUIA SUPERIOR, PARA O SISTEMA SVP DA U10. OBSERVAÇÃO: SUPORTES DEVERÃO ESTAR PRONTOS PARA O INICIO DO PD DA U10, PREVISTO PARA INICIO EM 10/02/2025 | MMU1 | MMU3 | RAFAEL GASTALDIN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202522 | CHARLES LAUSCHNER | Fueron fabricados dos soportes roscados M12x1,0mm en bulones de acero carbono proveídos por el emitente. Se confeccionaron arandelas de acero inoxidable a partir de una barra redonda de 3/4", diámetro interno 8,1mm y espesor 3mm para utilizar los soportes entregados por el emitente. A partir de un perfil L4"x3/8" fueron fabricados dos soportes conforme diseño con roscas 1/4", posteriormente fue solicitado con rosca M8.
202500689 | STE | 202500561 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 17/01/2025 08:12:35 | Solicitamos parecer técnico quanto ao constatado no comissionamento c/ planilha 6210-83-19040-P, que o rele posição K1 do quadro SVP-08 encontra-se com defeito e sem substituto. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202504 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Retirado do almoxarifado um relé Finder 38.52.7.024.0050 que faz parte do conjunto de sobressalentes fornecido pelo fabricante. Instalar o relé no lugar do componente com defeito. Defeito informado à ENEE.DT para solicitar a reposição do componente pelo fabricante.
202500341 | APV |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202503 | 14/01/2025 07:46:43 | Solicitamos apoio para reposição do material código 306991, que se encontra com estoque zero, e também alteração dos níveis de estoque devido ao início das atividades de instalação do sistema SVP. Sugestão: 40 max/21min. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202420364 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202501 | 30/12/2024 16:43:18 | Remover o sensor de vibração absoluta existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Utilizar os adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adaptações necessárias. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202507 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fue retirado el sensor de presión existente en la tapa de la turbina, posteriormente se procedió a mecanizar el alojamiento del nuevo sensor de vibración absoluta con nro. de serie LW114255, montamos el sensor mencionado como se observa en las imágenes adjuntadas.
202420363 | STE |  | B010B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.012-1 | 202501 | 30/12/2024 16:43:26 | Remover o sensor de pressão existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Efetuar as adaptações necessárias | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Fue retirado el sensor de presión relativa del tubo de succión existente y remplazado por el sensor nuevo como se observa en las imágenes adjuntadas . Nro de serie del sensor instalado 1A02XS6ISOIM
202420360 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202501 | 30/12/2024 16:43:32 | Remover o sensor de pressão existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Efetuar as adaptações necessárias | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Fue retirado el sensor de presión relativa existente en la tapa de la turbina y remplazado por el sensor nuevo como se observa en las imágenes adjuntadas . Nro de serie del sensor 1A02X1CZS3E
202420358 | STE |  | B010B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.012-2 | 202501 | 30/12/2024 16:43:37 | Remover o sensor de pressão existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Efetuar as adaptações necessárias. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Fue retirado el sensor de presión relativa existente de la entrada de la caja espiral y remplazado por el sensor nuevo como se observa en las imágenes adjuntadas . Nro de serie del sensor 1A02X1D2L2B
202420357 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202501 | 30/12/2024 16:43:48 | Remover os sensores de vibração axial e relativa existentes e instalar os novos sensores fornecidos no âmbito do projeto SVP. Utilizar os adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adaptações necessárias. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202507 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fueron retiradas las tapas del CGT para poder acceder a los sensores existente, con apoyo del personal de MEG1 fueron retirados los sensores y sustituidos por los sensores nuevos con sus respectivos soportes de fijación. Permitiendo así bajar la tapa del cojinete guía turbina, concluyendo de esta manera el servicio. Sensor Vib. Rel. - Aguas Arriba - 2432003 BR Sensor Vib. Rel. - BR - 2432020 BR Sensor Vib. Absoluta - Aguas Arriba - LW112344 Sensor Vib. Absoluta - BR - LW112334
202420356 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202501 | 30/12/2024 16:44:04 | Fornecer apoio para instalação do suporte de fixação da caixa JBTC que irá abrigar os novos sensores de vibração do SVP na tampa da turbina. Coordenar com a SMMG durante o PD. Obs.: o suporte foi projetado pela SMIM e está em posse da SMIE. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202507 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Se realizo el montaje del soporte de fijación de la caja de conexión JBTCV que fue entregado por IME2 para su instalación, mediante soldadura con apoyo del personal de MMU3 SSA derivada nro 202502252, después de ser designada la ubicación de la misma donde debería ser instalado por el personal de MEG1.
202514450 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 09/09/2025 08:56:15 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falha de alimentação Banderola 115 - SVP Falha do sistema Banderola 118 - Vibração ou pressão nível 1 Banderola 181 - Vibração ou pressão nível 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202544
202514029 | AMP |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202536 | 01/09/2025 14:42:51 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202514028 | AMP |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202536 | 01/09/2025 14:42:57 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202514027 | AMP |  | B018B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.018-1 | 202536 | 01/09/2025 14:43:05 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202514026 | AMP |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202536 | 01/09/2025 14:43:13 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202514025 | AMP |  | B018B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.018-0 | 202536 | 01/09/2025 14:43:22 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202513879 | SPG |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202535 | 28/08/2025 17:04:33 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202538
202513877 | SPG |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202535 | 27/08/2025 16:53:46 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202538
202513876 | SPG |  | B018A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.009-4 | 202535 | 27/08/2025 16:53:59 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202539
202513875 | SPG |  | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202535 | 27/08/2025 16:54:07 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202538
202513751 | APG |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202535 | 26/08/2025 16:37:55 | Solicitamos identificação com pintura de 8 caixas de passagem do sistema de Supervisão de Vibração e Pressão (SVP): JBUGB1, JBUGB2, JBLGB1, JBLGB2, JBTGB1, JBTGB2, JBCB, JBKP. Serviço previsto para a PD da UG-17 conforme PUG. Contato: Ronaldo - Ramal: 9531. | MEG1 | MCI4 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202513737 | APG |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 28/08/2025 10:04:46 | Vincular as contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_Permit_SVP": - hugozad - rgcac - hqueiroz [SOASMDT-196] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202513584 | AMP |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202534 | 22/08/2025 14:18:15 | Durante la puesta en servicio del tablero SVP, establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202513582 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202534 | 22/08/2025 14:15:00 | Durante la puesta en servicio del tablero SVP, establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202537 | RONALDO PIMENTEL | Foram ativados os alarmes dos sensores de vibração relativa radial do mancal guia da turbina "P1T" e "P2T". Os níveis de alarme 1 e alarme 2 foram ajustados, respectivamente, em 320um e 500um para as 3 faixas de operação. A temporização dos alarmes nível 1 e nível 2 dos sensores "P1T" e "P2T" foi ajustada em 10s.
202513513 | APG |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202534 | 21/08/2025 14:30:52 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG 17. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202513512 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202534 | 21/08/2025 14:30:58 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG07. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202535 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não foram detectadas desconformidades nas cadeias de medição do SVP da U07. Contudo, houve saturações no sinal de vibração absoluta da Tampa da Turbina e uma diferença de -0,46% no sinal de Velocidade, devendo ambos ser esclarecidos pelo fornecedor. No eixo intermediário (MC), oscilações radiais chegaram a ~270 µm pp na frequência de rotação. Na Turbina, atingiram ~330 µm pp em frequências <1,5 Hz, sem ultrapassar ~140 µm pp na frequência de rotação. Detalhes e gráficos no relatório anexo
202513166 | SPG | 202512663 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 15/08/2025 13:39:27 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-18, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19051-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202538
202513162 | STE | 202512663 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 15/08/2025 13:39:44 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-18 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19051-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 20 a 22/08/2025. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202534 | JOAO RICARDO TEODORO | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo.
202513096 | SPG |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202533 | 14/08/2025 16:32:16 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538
202513094 | SPG |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202533 | 14/08/2025 16:31:52 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538
202513093 | SPG |  | B018A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.009-4 | 202533 | 14/08/2025 16:32:37 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538
202513091 | SPG |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202533 | 14/08/2025 16:31:43 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538
202513090 | SPG |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 14/08/2025 16:23:10 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538
202513089 | SPG |  | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202533 | 14/08/2025 16:21:23 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538
202513077 | SEE | 202512676 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202533 | 14/08/2025 15:56:15 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 181684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202542 | MAURICIO MENON
202513076 | SEE | 202512676 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202533 | 14/08/2025 15:56:30 | Testar, desconectar e isolar o condutor 18 do cabo EU18-0008 de interligação com o ULP-18 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202542 | MAURICIO MENON
202513070 | SPG | 202512676 | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202533 | 14/08/2025 15:56:42 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU18-2006 de interligação com o ULP-18 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202536
202513068 | SPG | 202512676 | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202533 | 14/08/2025 15:57:01 | Executar modificações e/ou apoio para ensaios conforme anexos devido ao comissionamento do painel SVP-18 referente aos cabos AU18-0103 (GGB-18/02), AU18-1010 e AU18-1020 (SVP-18), EU18-0008 (UTR-618), AU18-0844 (KT-18/C) e BU18-2006 (TAC-634). Coordenar com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202538
202513009 | SEE | 202512447 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202533 | 13/08/2025 16:52:09 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel conforme anexos. Coordenar com a MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202535 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202513005 | STE | 202512447 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202533 | 13/08/2025 16:52:19 | Solicitamos atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema SVP (SVP-17). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202512799 | AMP | 202512678 | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202533 | 13/08/2025 11:15:37 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU18-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202512795 | STE | 202512703 | B017A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.017-7 | 202532 | 08/08/2025 16:56:18 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-17 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202541 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados 3 soportes de electroducto a partir de chapa galvanizada conforme diseño.
202512788 | STE | 202512704 | B017A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.017-6 | 202532 | 08/08/2025 16:56:52 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-17 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202541 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados 3 soportes a partir de chapa galvanizada.
202512782 | SEE | 202512421 | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202532 | 08/08/2025 15:06:01 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-17, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19050-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202535 | BRUNO BURILLI
202512780 | STE | 202512421 | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202532 | 08/08/2025 15:05:45 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-17 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19050-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 13 a 15/08/2025." | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202534 | JOAO RICARDO TEODORO | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo.
202512756 | STE | 202512667 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202532 | 08/08/2025 10:18:41 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-18 (M6X-0549), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202534 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) M6X-0549: POS/Tierra=17500Mohm, NEG/Tierra=21000Mohm, POS/NEG=24000Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 20°C , HUMEDAD= 63%. Posteriormente realizada la conexión del mismo al Disjuntor 721-5 conforme solicitado en diseño anexo. Resultados satisfactorios. (Diseños serán actualizados cuando se realize alimentación al SVP-16)
202512755 | SEE | 202512666 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202532 | 08/08/2025 10:18:46 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-18 (M6X-0466), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202534 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA
202512754 | STE | 202512425 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202532 | 08/08/2025 10:13:56 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-17 (M6X-0548), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202533 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação e efetuado a conexão dos cabos de alimentação (M6X-0548) 125 Vcc do painel SVP-17 no disjuntor 722.20 do QB-10 conforme solicitado. Ensaio de resistência de isolação (500 Vcc/1min - Temp: 19º C - RH: 53%) +/⏚ = 22000 MΩ; -/⏚ 24000 MΩ; +/- = 30000 MΩ; Será emitida SSA para atualização de desenhos após as conexões referentes ao SVP-18. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202512753 | STE | 202512424 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202532 | 08/08/2025 10:13:25 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-17 (M6X-0465), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202533 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação e efetuado a conexão dos cabos de alimentação (M6X-0465) 125 Vcc do painel SVP-17 no disjuntor 721.20 do QB-09 conforme solicitado. Ensaio de resistência de isolação (500 Vcc/1min - Temp: 19º C - RH: 53%) +/⏚ = 12000 MΩ; -/⏚ = 29000 MΩ; +/- = 26000 MΩ; Será emitida SSA para atualização de desenhos após as conexões referentes ao SVP-18 (SSA:202512755). Equipamento deixado em condições normais de operação.
202512709 | STE |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202532 | 08/08/2025 07:40:18 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | RONALDO PIMENTEL | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-17, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU17-1042.
202512708 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202532 | 08/08/2025 07:40:43 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-17, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU17-1028 e EU17-1029 respectivamente.
202512707 | STE |  | B017A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.008-6 | 202532 | 08/08/2025 07:41:08 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo dos acelerômetros do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-17, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU17-1021. Cabo fornecido pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na bandeja do CG-17 para remoção dos mesmos pela empresa contratada conforme esp. tec.
202512706 | STE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202532 | 08/08/2025 07:41:30 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | RONALDO PIMENTEL | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-17, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU17-1043/4/5/6, AU17-1030 e AU17-1031 respectivamente. Cabos fornecidos pela contratada, os cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-17 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica.
202512704 | STE |  | B017A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.017-6 | 202532 | 08/08/2025 07:41:55 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202512421 e 202512455 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-17, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU17-1025, EU17-1026 e EU17-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-17 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica.
202512703 | STE |  | B017A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.017-7 | 202532 | 08/08/2025 07:42:20 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202512421 e 202512451 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-17, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU17-1023, EU17-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos antigos foram retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-17 para remoção dos mesmos pela contratada, conforme esp. técnica.
202512701 | SEE | 202512571 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 07/08/2025 16:05:51 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 171684 no SCADA NMR5 e UTR devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202535 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR
202512699 | SEE |  | B017B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.017-2 | 202532 | 07/08/2025 16:08:11 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202536 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL
202512698 | SEE |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202532 | 07/08/2025 16:08:21 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202536 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL
202512696 | SEE |  | B017B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.017-3 | 202532 | 08/08/2025 13:06:26 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202536 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL
202512695 | SEE |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202532 | 07/08/2025 16:08:42 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202536 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL
202512694 | SEE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202532 | 07/08/2025 16:08:50 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202536 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL
202512681 | SEE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202532 | 08/08/2025 07:43:14 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512663). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | MAURICIO MENON | Em execução.
202512678 | SEE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202532 | 08/08/2025 07:43:30 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512663). | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202532 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio realizado con la ejecución de la SSA derivada. Los datos obtenidos de las mediciones realizadas se encuentran en la SSA202507716
202512667 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202532 | 07/08/2025 10:37:29 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-18 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202535 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202512756 conforme solicitado.
202512666 | APG |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202532 | 07/08/2025 10:37:01 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-18 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202512663 | SEE |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 14/08/2025 16:31:29 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15688 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202534 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO
202512571 | ADM | 202512441 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 06/08/2025 14:28:16 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 171684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON | aguardando derivada.
202512570 | SEE | 202512441 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 06/08/2025 14:28:28 | Testar, desconectar e isolar o condutor 18 do cabo EU17-0008 de interligação com o ULP-17 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202534 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202512569 | SPG | 202512441 | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202532 | 06/08/2025 14:28:37 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU17-2006 de interligação com o ULP-17 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202536
202512568 | SPG | 202512441 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202532 | 06/08/2025 14:28:49 | Executar modificações (anexos) e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-17. - descon. e passar à reserva cond. 4, 6 e 9 cabo AU17-0103 (GGB-17/02) - mover cond. 1 do cabo AU17-01003 do term. 1335 para 1601 do ULP\18 (GGB-17/02) - con. novos cabos AU17-1010 e AU17-1020 (SVP-17) - descon. cond. 8 cabo AU17-0844 (KT-17/C) - mover cond. 16 cabo BU17-2006 do term. 1435 para 1503 do ULP\18 (TAC-633) - descon. cond. 18 cabo EU17-0008 (UTR-617) Coordenar com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535
202512527 | SEE |  | M066D250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 60Hz - SVP-VM02 | 3138.050-0 | 202532 | 08/08/2025 16:18:03 | Acompanhar Fornecedor Voith em atividades de configuração para atualização de Tags e Telas das U10 (SVPs já instalados anteriormente) durante parada da unidade U17 (25/08 a 12/09). Obs.: Coordenar atividades com SSAs da SMMG.DT a serem emitidas pela SMIE.DT conforme reunião em 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202535 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI
202512525 | SEE |  | M066C250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 50Hz - SVP-VM01 | 3138.048-0 | 202532 | 08/08/2025 16:18:05 | Acompanhar Fornecedor Voith em atividades de configuração para atualização de Tags e Telas das U08, 01 e 05 (SVPs já instalados anteriormente) durante parada da unidade U17 (25/08 a 12/09). Obs.: Coordenar atividades com SSAs da SMMG.DT a serem emitidas pela SMIE.DT conforme reunião em 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202535 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI
202512519 | STE | 202512444 | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202532 | 06/08/2025 13:28:49 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU17-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202535 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron realizados los ensayos de continuidad y aislación con resultados dentro de lo esperado. Realizado la modificación interna dentro del Panel del TGC según diseño adjuntado a la SSA, posterior a eso fueron conectados todos los puntos provenientes del panel SVP como indica el diseño. Fue realizado Simulación de las señales de velocidad y potencia mediante el SDD en el TGC y leído respuesta en el Panel del SVP, verificando los offset y fondo de escalas con resultados OK.
202512504 | STE | 202512451 | B017A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.017-7 | 202532 | 06/08/2025 07:06:47 | FABRICAR 1 SUPORTE P/ O SENSOR DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR (LADO BRASIL) E 2 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA SUPERIOR, CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP DO GERADOR DA U17. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202540 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados el soporte conforme diseño, y enviados a tornería para perforar y roscar M12x1,0mm. Incluye la fabricación de los soportes conforme SSA 202512507 que serán soldados durante el PD de la UG17.
202512458 | SEE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202532 | 05/08/2025 15:47:54 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202535 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA POR OUTROS NOVOS CONFORME SOLICITADO NO NÚCLEO DO ESTATOR, NA REGIÃO DOS RADIADORES 01/05/09 E 13 (POSIÇÃO MONTANTE/JUSANTE/PARAGUAI E BRASIL), ASSIM COMO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE DEFLEXÃO (SUPORTE ORIUNDO DA U15), LOCALIZADOS NA REGIÃO DAS MOLAS DO ESTATOR, SENDO UM NO LADO BR E OUTRO NO LADO PY. VER ANEXOS.
202512455 | SEE |  | B017A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.017-6 | 202532 | 05/08/2025 15:48:07 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Ver diseño anexo. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202535 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO A SUBST. DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RADIAL ABSOLUTA (MONT. E BR), ASSIM COMO O AXIAL NA POS. MONT. POR OUTROS NOVOS CONF. SOLICITADO E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE RADIAL JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MC, NA POSIÇÃO MONT. E BR E O SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL (MONTANTE/BASE DA CRUZETA INF.), ATRAVÉS DA MONTAGEM/MODIFICAÇÃO DE SUPORTES CONFECCIONADOS, AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR ANEXO E ATA AR/SMI.DT/0003/2025 - SM.DT - 2025.
202512452 | SEE |  | B017A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.008-6 | 202532 | 05/08/2025 15:48:19 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202536 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Efectuado la sustitución de los sensores de fase (Key Phasor) por otros nuevos conforme solicitado, en la posición aguas arriba. Holgura dejada entre los sensores KP1 y KP2 de 12mm en realción al eje, también fue montado chapa testigo confeccionada por MMU3. Ver anexo.
202512451 | SEE |  | B017A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.017-7 | 202532 | 05/08/2025 15:48:30 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202535 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fueron realizado las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de los soportes como tambíen la instalación de los 4 sensores (2 relativos a 2mm del eje ) y 2 absolutos , VER ANEXO. Se procedió a la perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT según indicación de eléctrica, para el acoplamiento del electroducto.
202512448 | SPG |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202532 | 06/08/2025 08:03:45 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202537
202512447 | ADM |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 05/08/2025 16:15:20 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512421). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | MAURICIO MENON | Emitida SSAs derivadas para UTR e SCADA.
202512439 | STE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202532 | 06/08/2025 08:01:49 | Desativar o sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202512421. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202535 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirados componentes do antigo sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina conforme desenhos em anexo à emissão. Observação: Materiais enviados ao almoxarifado para descarte. Emitida SSA 202514147 para atualização de desenhos.
202512434 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202532 | 06/08/2025 08:05:06 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU171677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU16-6015 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-17 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512421. Obs: Após a instalação do painel SVP-16 a conexão será alterada para estabelecer a ligação UAM-17 - SVP-16 - SVP-17. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202535 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado el retiro de los cables EU071677 al EU071680 del cuadro UAM-17 y dejado enrollado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitida SSA 202514153 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Instalados bornes adicionales 3 y 4 en la regla X3 del UAM-17 y conectado el cable HU16-6010 para alimentacion 220 Vca del panel SVP-16, establecida la conexión definitiva: UAM-17 - SVP-16 - SVP-17
202512425 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202532 | 06/08/2025 08:02:54 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-17 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202512754, conforme solicitado.
202512424 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202532 | 06/08/2025 08:02:00 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-17 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202512753, conforme solicitado.
202512423 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202532 | 06/08/2025 08:04:20 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | RONALDO PIMENTEL | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos provenientes do painel SVP-17. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos antigos foram removidos para fora da Unidade Geradora e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-17 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica. Trabalhos realizados com AT202507171.
202512421 | SEE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202532 | 08/08/2025 07:45:18 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15685 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202533 | RONALDO PIMENTEL | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19050-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202514519 para atualizar desenho de interligação.
202511404 | STE | 202510671 | A007D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.007-2 | 202529 | 17/07/2025 09:06:15 | Solicitamos apoio para retirada das tubulações do detector de sobrevelocidade, a remoção permitirá o acceso necessário para proceder com a desmontagem da tampa do mancal guia inferior e substituição de sensores conforme projeto SVP. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202530 | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Retirada as tubulações do detector de sobrevelocidade, para permitir o acceso necessário para proceder com a desmontagem da tampa do mancal guia inferior e substituição de sensores conforme projeto SVP.
202511336 | STE | 202510368 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 16/07/2025 11:26:41 | Desativar o ponto de supervisão anexo devido ao comissionamento do painel SVP-07 conforme planilha anexo, relativo a mudanças de configuração na UTR-507. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202532 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Desactivado punto conforme solicitud. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202511335 | STE | 202510368 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 16/07/2025 11:27:00 | Desativar o ponto de supervisão 2246 da U07 conforme anexos (ITEMNB 071684) devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202511324 | STE | 202510367 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 16/07/2025 11:27:14 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU07-0008 de interligação com o ULP-07 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Desconectado y aislado conforme solicitud. Emitido SSA 202512747 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202511299 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 16/07/2025 11:27:34 | Realizar modificações na base de dados do SCADA NMR5 (SOSTAT) conforme as indicações nos documentos anexos em relação a implementação do SVP-07, durante o PD da UG em questão entre os dias 21/07/2025 e 08/08/2025. Referência: https://jira.itaipu/browse/DPS-85 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202511084 | AMP |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202529 | 14/07/2025 15:05:08 | Verificar motivo de la actuación de manera intermitente de la alarma de falla del sistema correspondiente al SVP-10. En la IHM se verificó la actuación de la alarma "CRUZETA REL - FALHA" | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202533 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Foi constatado que a atuação intermitente do alarme "Falha do Sistema" se dá em função da violação dos limites de medição máxima e mínima pelo sensor P1C (0,26mm a 3,38mm), ocasionando atuação do alarme "CRUZETA REL - FALHA" e, consequentemente, "Falha do Sistema". Conforme imagens em anexo, verificou-se um comportamento anômalo do sensor P1C, com oscilação não periódica de amplitude superior ao ajuste do sensor.
202510998 | STE | 202510235 | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202529 | 14/07/2025 08:58:05 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU07-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202530 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada alteração fiação interna do TGC, realizado ensaio ponto a ponto e megger, régua marrom 19/20 informação de velocidade e cinza 222/223 informação de potência para painel SVP conforme desenhos em anexo. Realizada a conexão dos cabos e verificação de informações no painel SVP aplicando sinal de velocidade e potência no TGC.
202510682 | STE |  | A007B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.007-5 | 202528 | 09/07/2025 14:25:19 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202530 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente no tubo de sucção (prox a escotilha lado montante cota 78) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6ID7IE com sistema de purga semelhante ao projeto.
202510680 | STE |  | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202528 | 09/07/2025 14:25:26 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202530 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente na tampa da turbina (poço da turbina cota 92) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JQLJ6 com sistema de purga conforme projeto.
202510677 | STE |  | A007B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.007-6 | 202528 | 09/07/2025 14:25:35 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202530 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente na caixa espiral (cota 98) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JAGIL.
202510676 | STE |  | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202528 | 09/07/2025 14:25:44 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202531 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Retirado sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalado o novo fornecido: marca PCB, modelo 601A01, Nº série LW114503. Prestado apoio em conjunto com MMU3 à SMMG.DT para instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV (fabricado por MMU3). Fotos em anexo.
202510671 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202528 | 09/07/2025 14:25:54 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202530 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalado sensores novos: Sensores de Vibração Relativa: Pos. Montante, entre segmentos 12 e 1 : Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2432040 - Pos. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2432046. Sensores de Vibração Absoluta: Pos. Montante, entre segmentos 12 e 1 : Marca PCB, Mod. 601A02, Nº Série LW112458 - Pos. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca PCB, Mod. 601A02 Nº série LW108692. Fotos em anexo.
202510655 | STE | 202510231 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202528 | 09/07/2025 14:10:53 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-07, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19039-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202530 | BRUNO BURILLI | Realizados ensaios de impactação para avaliação da resposta de cada cadeia de medição (sensor montado na UG + cabos de interligação + canais de medição + software de medição) e todos os sensores responderam adequadamente. Não sendo observadas desconformidades.
202510654 | STE | 202510231 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202528 | 09/07/2025 14:13:22 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-07 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19039-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 15 a 18/07/2025. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202529 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizado el ensayos de los puntos requeridos según planilla de comisionamiento. Mas información en la planilla anexada.
202510620 | STE | 202509969 | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202528 | 09/07/2025 14:14:08 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior de acero-carbono (además de las guías de fibra), localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF y SVP, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (21/07/2025). | MEG1 | MMU1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202530 | ADRIANO DIEL RODRIGUES | Ejecutado desmontaje de las guias de aire de acero en 8 vanos conforme solicitado. Una vez culminado el servicio eléctrico, remontaje de los mismos.
202510598 | STE | 202510493 | A007A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.007-0 | 202528 | 09/07/2025 06:50:06 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-07 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202536 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron fabricados 3 soportes para fijación de electroductos según indicaciones del emisor.
202510596 | STE | 202510494 | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202528 | 09/07/2025 06:50:20 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-07 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202536 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron fabricados 2 soportes para fijación de electroductos según indicaciones del emisor.
202510499 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202528 | 07/07/2025 07:56:14 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202532 | RONALDO PIMENTEL | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip
202510498 | STE |  | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202528 | 07/07/2025 07:57:09 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202510231 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | RONALDO PIMENTEL | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-07, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU07-1042. Trabalho realizado com AT202506183.
202510497 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202528 | 07/07/2025 08:13:38 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202510231 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-07, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU07-1028 e EU07-1029 respectivamente.
202510496 | STE |  | A007A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.007-8 | 202528 | 07/07/2025 08:14:43 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202510231 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo dos acelerômetros do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-07, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU07-1021. Cabo fornecido pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na bandeja do CG-07 para remoção dos mesmos pela empresa contratada conforme esp. tec.
202510495 | STE |  | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202528 | 07/07/2025 07:55:43 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202510231 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | RONALDO PIMENTEL | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-07, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU07-1043/4/5/6, AU07-1030 e AU07-1031 respectivamente. Cabos fornecidos pela contratada, os cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-07 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica.
202510494 | STE |  | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202528 | 07/07/2025 08:15:29 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202510231 e 202510113 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-07, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU07-1025, EU07-1026 e EU07-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-07 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica.
202510493 | STE |  | A007A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.007-0 | 202528 | 07/07/2025 07:55:57 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202510231 e 202510089 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-07, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU07-1023, EU07-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos antigos foram retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-07 para remoção dos mesmos pela contratada, conforme esp. técnica.
202510434 | AMP | 202505567 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202527 | 04/07/2025 17:02:34 | Ensaio ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-15 durante comissionamento do painel (SSA 202505538). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202510368 | SEE | 202510234 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202527 | 03/07/2025 15:04:38 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 071684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202536 | MAURICIO MENON
202510367 | SEE | 202510234 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202527 | 03/07/2025 15:04:32 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU07-0008 de interligação com o ULP-07 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | MAURICIO MENON
202510365 | STE | 202510234 | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202527 | 03/07/2025 15:04:21 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU07-2006 de interligação com o ULP-07 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202530 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Foram realizadas as verificações e mantida a conexão conforme solicitação da engenharia. Emitida SSA 202512892 para IEE1, referente as atualizações e disponibilização dos desenhos no SAT.
202510364 | STE | 202510234 | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202527 | 03/07/2025 15:04:08 | Executar modificações (anexos) e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-07. - descon. e passar à reserva cond. 4, 6, 7 e 9 cabo AU07-0103 (GGB-07/02) - con. novos cabos AU07-1010 e AU07-1020 (SVP-07) - descon. cond. 8 cabo AU07-0844 (KT-07/T) - mover cond. 16 cabo BU07-2006 do term. 1435 para 1503 do ULP\18 (TAC-543) - descon. cond. 18 cabo EU07-0008 (UTR-507) Coordenar com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202530 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada as modificações conforme solicitado e realizado apoio para equipe da SMMG.DT realizarem os ensaios necessários de comissionamento do painel SVP-07. Foi emitida a SSA 202512896, para IEE1 providenciar as atualizações e a disponibilização dos desenhos no SAT.
202510354 | STE | 202508814 | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202527 | 03/07/2025 10:56:24 | Fornecer apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-02 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202507677). Coordenar com a MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y aislado conforme solicitud SSA original 202508814 desconectado hilo 18 conforme coordinado con MEL1. Emitido SSA 202510439 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202510324 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202527 | 02/07/2025 15:08:31 | Durante a parada da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | RONALDO PIMENTEL | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos provenientes do painel SVP-07. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos antigos foram removidos para fora da Unidade Geradora e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-07 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica. Trabalhos executados com AT202506183.
202510298 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202527 | 02/07/2025 13:50:45 | Conectar el cable HU07-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo tablero SVP-07 (contrato 4500067514) y desconectar el cable HU07-6015 que estaba alimentando provisoriamente al SVP-08. Ref: SSA 202510231. Esquema de alimentación 220Vca definitivo: UAM-08 > SVP-07 > SVP-08. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202529 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Conectado el cable HU07-6010 para alimentación en 220 Vca del tablero SVP-07, desconectado el cable HU07-6015 que estaba alimentando provisoriamente al SVP-08 y efectuada la conexión proveniente del SVP-07. Esquema de alimentación 220Vca definitivo: UAM-08 > SVP-07 > SVP-08. Mediciones posteriores en anexo. Emitida SSA:202511664 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de operación.
202510294 | STE |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202527 | 02/07/2025 13:53:53 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU071677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Ref: SSA 202510231 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202529 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado retiro de los cables EU071677 al EU071680 del cuadro UAM07 y dejado enrollado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202511511 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202510280 | STE |  | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202527 | 02/07/2025 13:55:02 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202510231. Anexos: diseño funcional del GGB marcado. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202530 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirados componentes do antigo sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina conforme desenhos em anexo à emissão. Observação: Materiais enviados ao almoxarifado para descarte. Já emitida SSA 202506119 para atualização de desenhos.
202510270 | STE | 202510233 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202527 | 02/07/2025 09:45:58 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-07 (M5X-0444), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202529 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayos de punto a punto con resultados satisfactorios, resistencia de aislación (500 VCC/1 min, Tamb: 21,9°C, HR: 71,5%, Megger IB-4260, Termohigrómetro IB-4056) con los siguientes resultados: +/⏚: 30 MΩ; -/⏚: 26 MΩ; +/-: 45 MΩ); y conexión de los cables de alimentación 125 VCC del panel SVP-07 al disyuntor 723.09 conforme solicitado. Emitida SSA 202511226 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510262 | STE | 202510232 | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202527 | 02/07/2025 10:59:20 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-07 (M5X-0343), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202529 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayos de punto a punto con resultados satisfactorios, resistencia de aislación (500 VCC/1 min, Tamb: 21,9°C, HR: 71,5%, Megger IB-4260, Termohigrómetro IB-4056) con los siguientes resultados: +/⏚: 5,7 MΩ; -/⏚: 3,23 MΩ; +/-: 6,3 MΩ; y conexión de los cables de alimentación 125 VCC del panel SVP-07 al disyuntor 721.30 conforme solicitado. Emitida SSA 202511141 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510236 | SEE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202527 | 01/07/2025 15:27:37 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-07 durante comissionamento do painel (SSA 202510231). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202535 | MAURICIO MENON
202510235 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202527 | 01/07/2025 15:32:08 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-07 durante comissionamento do painel (SSA 202510231). | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202529 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado los ensayos y la conexión de los cable con la ejecución de la SSA derivada 202510998
202510233 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202527 | 01/07/2025 15:29:57 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-07 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202510231. | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202510270 conforme solicitado.
202510232 | STE |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202527 | 01/07/2025 15:31:32 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-07 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202510231. | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202510262 conforme solicitado.
202510127 | STE | 202510089 | A007A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.007-0 | 202527 | 01/07/2025 08:13:20 | FABRICAR 1 SUPORTE P/ O SENSOR DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR (LADO BRASIL) E 2 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA SUPERIOR, CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP DO GERADOR DA U07. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202535 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada do material do material do estoque, foi feito o corte do perfil L e da barra chata e a soldagem do reforço, logo apos o material fpoi levado para usinagem para ser feito a furação e rosca.
202510113 | STE |  | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202527 | 01/07/2025 10:25:33 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Ver diseño anexo. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202530 | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | EFETUADO A SUBST. DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RADIAL ABSOLUTA (MONT. E BR), ASSIM COMO O AXIAL NA POS. MONT. POR OUTROS NOVOS CONF. SOLICITADO E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE RADIAL JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MC, NA POSIÇÃO MONT. E BR E O SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL (MONTANTE/BASE DA CRUZETA INF.), ATRAVÉS DA MONTAGEM/MODIFICAÇÃO DE SUPORTES CONFECCIONADOS, AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO.
202510091 | STE |  | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202527 | 30/06/2025 16:10:57 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202530 | ADRIANO DIEL RODRIGUES | FUE EJECUTADO EL DESMONTAJE DE LOS ANTIGUOS SENSORES DE VIBRACION, E INSTALACION DE LOS NUEVOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA EN EL NUCLEO DEL ESTATOR Y DEFLEXION RELATIVA EN LE BASE INFERIOR DEL ESTATOR LADO BR Y PY, VER ADJUNTOS. LOS SENSORES DE DEFLEXION RELATIVA DEL ESTATOR SE QUEDARON A UNA DISTANCIA DE 8MM CON RESPECTO A LA PARTE FIJA, TANTO LADO PY Y COMO EN BR.
202510090 | STE |  | A007A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.007-8 | 202527 | 30/06/2025 16:11:04 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ADRIANO DIEL RODRIGUES | 202531 | FABIO DE LUCA | Efectuado la sustitución de los sensores de fase (Key Phasor) por otros nuevos conforme solicitado, en la posición aguas arriba. Holgura dejada entre los sensores KP1 y KP2 de 12mm en realción al eje, también fue montado chapa testigo confeccionada por MMU3. Ver anexo.
202510089 | STE |  | A007A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.007-0 | 202527 | 30/06/2025 16:11:12 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202530 | FABIO DE LUCA | Fueron realizado las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de los soportes como tambíen la instalación de los 4 sensores (2 relativos a 1,8mm do eixo y 2 absolutos). Se procedió a la perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT según indicación de eléctrica, para el acoplamiento del electroducto.
202510051 | STE |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202527 | 30/06/2025 11:35:21 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG02. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202530 | BRUNO BURILLI | Não foram observadas desconformidades nas medições do SVP da U02. A velocidade apresentou -0,55% da rotação nominal, devendo ser verificada pelo fornecedor. No eixo intermediário, as oscilações radiais atingiram ~200 µm pp na frequência de rotação. Na Turbina, entre ~250 e ~420 MW as oscilações ultrapassaram ~320 µm pp em frequências <1,5 Hz. Demais faixas operativas as oscilações ficaram abaixo de ~120 µm pp na frequência de rotação. Informações e gráficos detalhados constam no relatório anexo.
202510050 | STE |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202527 | 30/06/2025 11:35:28 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG05. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202527 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não houve desconformidades perceptíveis pelos processamentos realizados nas cadeias de medição do SVP da U05. No entanto, há saturações e surtos de amplitudes em alguns sinais que precisam ser explicados e resolvidos pelo fornecedor. Os detalhes estão na sequência do relatório anexo.
202509882 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 27/06/2025 10:59:31 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-09 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falla de alimentación Banderola 115 - SVP Falla del sistema Banderola 118 - Vibración o presión nivel 1 Banderola 135 - Vibración o presión nivel 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202527 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202509880 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 27/06/2025 10:59:38 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-07 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falla de alimentación Banderola 115 - SVP Falla del sistema Banderola 118 - Vibración o presión nivel 1 Banderola 135 - Vibración o presión nivel 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202527 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202509879 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 27/06/2025 10:59:44 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-06 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falla de alimentación Banderola 115 - SVP Falla del sistema Banderola 118 - Vibración o presión nivel 1 Banderola 135 - Vibración o presión nivel 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202528 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202509878 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 27/06/2025 10:59:50 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-04 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falla de alimentación Banderola 115 - SVP Falla del sistema Banderola 118 - Vibración o presión nivel 1 Banderola 135 - Vibración o presión nivel 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202527 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202509877 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 27/06/2025 10:59:55 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-03 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falla de alimentación Banderola 115 - SVP Falla del sistema Banderola 118 - Vibración o presión nivel 1 Banderola 135 - Vibración o presión nivel 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202527 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202509875 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 27/06/2025 11:00:02 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP-02 con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falla de alimentación Banderola 115 - SVP Falla del sistema Banderola 118 - Vibración o presión nivel 1 Banderola 135 - Vibración o presión nivel 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202527 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202509669 | STE | 202508491 | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202526 | 23/06/2025 14:39:48 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la MMU2 Turbina durante el PD. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202534 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizada a soldagem do suporte na caixa de vedação.
202509545 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202525 | 18/06/2025 11:12:45 | Realizar modificaciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles indicados en el documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-02, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-02, previsto del 23/06/2025 al 11/07/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202509544 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202525 | 18/06/2025 11:12:52 | [SVP-02] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU02-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-02 (23/06/25 al 11/07/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202510439 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202509005 | STE | 202508985 | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202524 | 11/06/2025 15:52:20 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202532 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron fabricados 2 soportes de fijación de electroducto a ser instalado en la cruceta inferior según medidas entregadas por el emisor.
202509002 | STE | 202508984 | A002A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.002-9 | 202524 | 11/06/2025 15:52:29 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202532 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron fabricados 3 soportes de fijación de electroducto a ser instalado en la cruceta superior según medidas entregadas por el emisor.
202508991 | STE |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202524 | 11/06/2025 10:35:42 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202528 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip
202508990 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202524 | 11/06/2025 10:35:27 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202507677 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-02, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU02-1042.
202508989 | STE |  | A002B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.002-3 | 202524 | 11/06/2025 10:35:10 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202507677 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-02, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU02-1028 e EU02-1029 respectivamente.
202508987 | STE |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202524 | 11/06/2025 10:34:17 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202507677 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-02, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU02-1021. Cabo fornecido pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas na bandeja CG-02 para retirada pela empresa contratada conforme esp. tec. Serviços executados com AT202505289.
202508976 | STE | 202507677 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202524 | 11/06/2025 10:37:48 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-02, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19034-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202526 | BRUNO BURILLI | Realizados ensaios de impactação para avaliação da resposta de cada cadeia de medição (sensor montado na UG + cabos de interligação + canais de medição + software de medição) e todos os sensores responderam adequadamente. Não sendo observadas desconformidades.
202508815 | SEE | 202507958 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 09/06/2025 14:00:02 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 021685 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-02 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON
202508814 | STE | 202507958 | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202524 | 09/06/2025 14:00:23 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU02-0008 de interligação com o ULP-02 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-02. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON | Serviço executado através da SSA derivada.
202508813 | STE | 202507958 | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202524 | 09/06/2025 14:00:40 | Testar, desconectar e isolar o condutor 16 do cabo BU02-2006 de interligação com o ULP-02 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202526 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Conforme alinhado com IEE1, o condutor 16 do cabo BU02-2006 foi desconectado e, posteriormente, reconectado, para permitir sinalização do alarme "GGB-FALHA DO INDICADOR DIGITAL" na bandeirola 17 do GUS. Emitida SSA 202510637 para revisão de desenhos pela IEE1.
202508812 | STE | 202507958 | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202524 | 09/06/2025 14:01:18 | Executar modificações conforme anexos. Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento do SVP-02. - desconectar os condutores 2, 4, 6, 10 do cabo AU02-0103 (GGB-02/02); - conectar os novos cabos AU02-1010 e AU02-1020 (SVP-02); - desconectar o condutor 8 do cabo AU02-0844 (KT-02/T); - desconectar o condutor 16 do cabo BU02-2006 (TAC-533); - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU02-0008 (UTR-502). Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202526 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Según levantamiento realizado en campo por el equipo de MEL1, no serán desconectados los siguientes puntos por el motivo de que aún está en uso. - conductor 16 del cable BU02-2006 (TAC-533) (usado para alarmas en la CCR) - conductor 15 del cable EU02-0008 (UTR-502) (usado para alarmas en el SCADA) - conductor 4 del cable AU02-0103 (alarmas del GGB) -costuras internas de anunciación para CCR Lo demás ejecutado conforme solicitado, emitida SSA 202511438 para actualización de diseño
202508682 | STE | 202507961 | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202524 | 10/06/2025 09:40:27 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU02-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202526 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la modificación conforme diseño adjuntos. También realizada la verificación de los cabos (continuidad y megger). Por ultimo ensayo de señal de potencia y velocidad para la verificación en el panel SVP.
202508547 | AMP | 202508458 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202523 | 04/06/2025 16:43:58 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU10-0008 de interligação com o ULP-10 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508545 | STE | 202508459 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 04/06/2025 16:44:05 | Desativar o ponto de supervisão anexo devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-10. Coordenar com atividade no equipamento primário. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202508495 | STE |  | A002B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.002-4 | 202523 | 04/06/2025 07:40:02 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202526 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6IKNJ1.
202508494 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202523 | 04/06/2025 07:40:10 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202526 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6J94I8.
202508493 | STE |  | A002B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.002-5 | 202523 | 04/06/2025 07:40:36 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202526 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JNE2V.
202508491 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202523 | 04/06/2025 07:41:45 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202526 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalado o novo fornecido: marca PCM, modelo 601A01, Nº série LW112268. Prestado apoio em conjunto com MMU3 à SMMG.DT para instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV (fabricado por MMU3). Fotos em anexo.
202508490 | STE |  | A002B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.002-3 | 202523 | 04/06/2025 07:41:51 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202527 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalado sensores novos: Sensores de Vibração Relativa: Pos. Montante, entre segmentos 12 e 1 : Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2432049 - Pos. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2432045. Sensores de Vibração Absoluta: Pos. Montante, entre segmentos 12 e 1 : Marca PCB, Mod. 601A02, Nº Série LW109318 - Pos. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca PCB, Mod. 601A02 Nº série LW109315. Fotos em anexo.
202508459 | SEE | 202508259 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 04/06/2025 09:15:10 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 101684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-10 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | MAURICIO MENON
202508458 | SEE | 202508259 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202523 | 04/06/2025 09:15:24 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU10-0008 de interligação com o ULP-10 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | MAURICIO MENON
202508456 | AMP | 202508259 | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202524 | 11/06/2025 09:38:01 | Referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-10: - Testar, desconectar e isolar o condutor 16 do cabo BU10-2006 de interligação com o ULP-10; - Testar o condutor 25 do cabo BU10-2007 de interligação com o ULP-10. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202527 | ANDERSON PEREIRA LEAL | El servicio será ejecutado en una preventiva 3S.
202508455 | AMP | 202508259 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202523 | 04/06/2025 09:15:44 | Executar modificações conforme anexos para desativar alarmes do GUS e SCADA devido ao comissionamento do painel SVP-10. - desconectar o condutor 16 do cabo BU10-2006 (TAC-641); - desconectar o condutor 25 do cabo BU10-2007 (TAC-641); - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU10-0008 (UTR-610). Coordenar os trabalhos com o MEL4. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202530 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Será ejecutado en la proxima preventiva 3S.
202508443 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202523 | 03/06/2025 14:13:05 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG08. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202523 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não houve desconformidades perceptíveis através dos processamentos realizados nos sinais de medição do SVP que possam comprometer os sinais, entretanto, em vários sinais, houve picos com saturação (surtos) das amplitudes e que devem ser verificados junto ao fornecedor. Faz-se necessário explicar se esses picos/surtos estão relacionados a eventos transitórios da máquina ou são oriundos do sistema de medição SVP e suas criticidades para o funcionamento da UG. Detalhes no relatório anexo.
202508442 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202523 | 03/06/2025 14:13:46 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG01. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202527 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Houve desconformidades perceptíveis pelos processamentos realizados dos dados gravados pelo SVP da U01 que precisam ser explicados e resolvidos pelo fornecedor, principalmente os sinais de pressão. Os detalhes estão no relatório anexo. Os sinais que estão em conformidade estão condizentes com limites e comportamentos consolidados para Unidades Geradoras de Itaipu.
202508438 | STE | 202507292 | A005B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.005-6 | 202523 | 03/06/2025 10:08:21 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la MMU2 Turbina durante el PD. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202531 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | O suporte foi soldado na posição indicada por Pedro de equipe MMU2-Turbina.
202508235 | SCA | 202508162 | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202523 | 02/06/2025 07:34:01 | EFETUAR SOLDAGEM DE 2 SUPORTES (BR E PY) DOS SENSORES DE DEFLEXÃO RELATIVA DO ESTATOR DO GERADOR DA U02, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP - SSA MATRIZ 202508162. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202508227 | STE | 202508158 | A002A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.002-9 | 202523 | 02/06/2025 07:34:59 | FABRICAR 1 SUPORTE P/ O SENSOR DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR (LADO BRASIL) E 2 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA SUPERIOR, CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP DO GERADOR DA U02. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202531 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada do material do estoque, o corte das partes na medida solicitada, foi feita limpeza para a soldagem dos reforços, feito as furações, a rosca e as arruelas para a montagem posterior.
202508162 | STE |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202522 | 29/05/2025 16:49:44 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202526 | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | Ejecutado la sustitución de los antiguos sensores por otros nuevos proveídos en el marco SVP, los sensores de deflexión tangencial fueron montados en el los mismos soportes que ya contaba la unidad generadora quedando 8mm de la superficie de referencia de medición conforme imagen en anexo.
202508160 | STE |  | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202522 | 29/05/2025 16:49:50 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202526 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EFETUADO A SUBST. DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RADIAL ABSOLUTA (MONT. E BR), ASSIM COMO O AXIAL NA POS. MONT. POR OUTROS NOVOS CONF. SOLICITADO E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE RADIAL JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MC, NA POSIÇÃO MONT. E BR E O SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL (MONTANTE/BASE DA CRUZETA INF.), ATRAVÉS DA MONTAGEM/MODIFICAÇÃO DE SUPORTES CONFECCIONADOS, AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO.
202508159 | STE |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202522 | 29/05/2025 16:49:57 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202527 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Efectuado la sustitución de los sensores de fase (Key Phasor) por otros nuevos conforme solicitado, en la posición aguas arriba. Holgura dejada entre los sensores KP1 y KP2 de 12mm en realción al eje, también fue montado chapa testigo confeccionada por MMU3. Ver anexo.
202508158 | STE |  | A002A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.002-9 | 202522 | 29/05/2025 16:50:04 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202526 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Fueron realizado las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de los soportes como tambíen la instalación de los 4 sensores (2 relativos y 2 absolutos). Se procedió a la perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT según indicación de eléctrica, para el acoplamiento del electroducto.
202508077 | AIM |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202522 | 28/05/2025 17:06:57 | Verificar por que al accionar la banderola 115 en el ULP y alarma "AUX_UNIDEADE SVP-10 SISTEMA FALLA", referente SVP-10, acciona indebidamente la alarma "AUX_UNIDADE MOTO VENT 1/2 REC ANEL COLETOR ANORMAL" en el SCADA. | OUO6 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202507962 | SEE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202522 | 27/05/2025 10:28:39 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-02 durante comissionamento do painel (SSA 202507677). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202524 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202507961 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202522 | 27/05/2025 16:18:44 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-02 durante comissionamento do painel (SSA 202507677). | IEQ1 | IEE2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202523 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Ensayos realizados conforme solicitado con la ejecución de la SSA derivada 202508682
202507958 | ADM |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202522 | 27/05/2025 10:34:49 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-02 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202507677). | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202524 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas a seguir para execução do serviço: • 202508812 (D) • 202508813 (D) • 202508814 (D) • 202508815 (D)
202507932 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202522 | 27/05/2025 10:33:39 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202507677. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202526 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la desactivación de los componentes del sistema de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Los componentes retirados fueron entregados a almacén. Emitida SSA 202506119 para actualización de diseño.
202507928 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202522 | 27/05/2025 10:31:51 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU021677 a EU021680 devido à instalação do sistema SVP. Ref. SSA 202507677. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202526 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado retiro de los cables EU021677 al EU021680 del cuadro UAM02 y dejado enrollado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202510624 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202507899 | STE | 202507669 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 26/05/2025 14:02:55 | Realizar modificaciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles indicados en los documentos adjuntos, en relación con la implementación del SVP-05, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-05, previsto del 26/05/2025 al 13/06/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507893 | STE | 202507667 | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202522 | 26/05/2025 14:03:31 | Probar, desconectar y aislar los conductores 15 y 18 del cable EU05-0008 de interconexión con la ULP-05, con referencia al comisionamiento del panel de supervisión de vibraciones y presiones (SVP-05). Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y aislado conforme solicitud. Emitido SSA 202509680 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202507760 | STE | 202507680 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202521 | 23/05/2025 08:59:04 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-02 (M5X-0135), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202524 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de asilamiento (500 Vcc/1min) en el cable M5X-0135 refetente a la alimentación del panel SVP-02 con los siguientes resultados: - (+)/⏚ = 35.000[MΩ]; - (-)/⏚ = 45.000[MΩ]; - (+)/(-) = 19.000[MΩ]; Temp: 22,7ºC; Hum: 52,0 %; Megger: IB-4260. Efectuada la conexión de los cables y el cierre del interruptor 722-24 y constatado tensión normal en la salida. - V = 131,1 [Vcc] Emitida SSA 202509207 para IEQ2 actualizar diseños.
202507759 | STE | 202507681 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202521 | 23/05/2025 08:58:55 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-02 (M5X-0203), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202524 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo punto a punto, comprobando el correcto lanzamiento. Se realizó el ensayo de resistencia de aislamiento, valores: Raisl(500Vcc/1min/T=23,2°C/RH=55,3%/Megger: IB-4061)= R+/⏚= 25000 MΩ R-/⏚= 27000 MΩ R+/-= 45000 MΩ Se conectó al Disy. 720.22, conforme a parecer técnico SSA: 202509199, dejado el Disy. abierto y con C.S de MEG-1 Se emitió la SSA: 202509313 para actualización de diseños.
202507716 | STE | 202507127 | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202521 | 22/05/2025 10:13:04 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU05-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202523 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado apoyo a la SMMG.DT para realizar continuidad y megger de los cables 1, 2, 3 y 4 Megger entre cabos = 2321.23 Mohm. Megger cabos vs tierra = 900 Mohm. Además fue realizada la modificación interna del TGC conforme diseños adjuntos a fin de conectar las señales de velocidad y potencia al sistema SVP. Finalmente interconectar los cables 1, 2 a la regla marrón bornes 19, 20 y los cables (3,4) a la bornera gris bornes 222 y 223.
202507684 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 21/05/2025 15:16:01 | Realizar modificaciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles indicados en el documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-05, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-05, previsto del 26/05/2025 al 13/06/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507681 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202521 | 22/05/2025 08:28:12 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-02 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202507677. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202507759 conforme solicitado.
202507680 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202521 | 22/05/2025 08:28:31 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-02 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202507677. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202507760 conforme solicitado.
202507678 | STE |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202521 | 22/05/2025 08:29:02 | Durante a parada da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Se reemplazaron los cables de las cajas de conexiones por cables nuevos del panel SVP-02. Se instaló el riel,terminales y cables nuevos identificados en cada caja de conexión. Los cables instalados fueron proporcionados por la empresa contratada y los cables viejos se retiraron de la Unidad Generadora y se colocaron en el conducto eléctrico sobre el panel CG-02 para su retirada por la empresa contratada, de acuerdo con las especificaciones técnicas. Servicio ejecutado con AT:202505289
202507669 | STE | 202507169 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 23/05/2025 14:57:46 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 051684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-05 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202530 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Serviço executado conforme SSA derivada.
202507667 | STE | 202507169 | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202521 | 23/05/2025 14:58:08 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU05-0008 de interligação com o ULP-05 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-05. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202530 | MAURICIO MENON | Serviço executado através da SSA derivada.
202507665 | STE | 202507169 | T003A013 | PAINEL TAC 541 | 0633.013-4 | 202521 | 23/05/2025 14:58:19 | Desconectar o condutor 16 do cabo BU05-2006 de interligação com o ULP-05 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-05. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Desconectado e testado o condutor 16 do cabo BU05-2006 de interligação com o ULP-05 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-05. Emitida a SSA 202509906 para IEE1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT.
202507664 | STE | 202507169 | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202521 | 23/05/2025 14:58:27 | Executar modificações conforme anexos e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-05. - desconectar os condutores 4 e 9 do cabo AU05-0103 (GGB-05/02) - conectar os novos cabos AU05-1010 e AU05-1020 (SVP-05) - desconectar o condutor 8 do cabo AU05-0844 (KT-05/C) - desconectar o condutor 16 do cabo BU05-2006 do terminal 1435 do ULP\18 (TAC-541) - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU05-0008 (UTR-505) Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada as modificações conforme anexo e emissão e realizado ensaios com a equipe da SMMG.DT. Emitida a SSA 202509685 para IEE1 atualizar e disponibilizar os desenhos atualizados no SAT.
202507510 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202521 | 19/05/2025 17:13:05 | [SVP-05] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU05-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-05 (26/05/25 al 13/06/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202509680 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202507351 | STE | 202507060 | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202520 | 13/05/2025 09:38:06 | Conforme indicación del fabricante, testar el módulo K200 (S/N 53120140) retirado del SVP-10 en el tablero SVP-05, para verificar si el mismo establece conexión con el servidor de 50Hz. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202524 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado pelo fabricante, foi testada a comunicação do módulo K200 (S/N 53120140), fornecido pela IEQ-1, com o servidor 50Hz do SVP (VM-01). Este módulo (S/N 53120140), substituído durante a execução da SSA 202506729, não comunicava-se com o servidor 60Hz do SVP (VM-02). Verificou-se que este módulo estabeleceu comunicação com o servidor 50Hz (VM-01) satisfatoriamente, conforme imagem em anexo. Módulo devolvido para o Eng. Hugo Zarate (IEQ-1).
202507295 | STE |  | A005B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.005-9 | 202520 | 12/05/2025 15:22:20 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202523 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Se realizo la sustitución del sensor de presión. ID404087
202507294 | STE |  | A005B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.005-6 | 202520 | 12/05/2025 15:22:28 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202523 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Se realizo la sustitución del sensor de presión. ID 411962
202507293 | STE |  | A005B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.005-0 | 202520 | 12/05/2025 15:22:36 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202523 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Se realizo la sustitución del sensor de presión. ID 411956
202507292 | STE |  | A005B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.005-6 | 202520 | 12/05/2025 15:22:56 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. Obs.: O suporte foi projetado pela SMIM.DT e está disponível com a SMIE.DT. | IME2 | MMU2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202523 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Se realizo la sustitución del sensor de vibración absoluta.
202507291 | STE |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202520 | 12/05/2025 15:23:07 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202523 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fueron retiradas las tapas del cojinete guía de turbina para permitir la sustitución de los sensores de vibración axial y relativa.
202507199 | STE | 202507126 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202519 | 09/05/2025 14:49:04 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-05 (M5X-0407), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseños de referencia anexados en la SSA matriz. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202520 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de asilamiento (500 Vcc/1min) en el cable M5X-0407 refetente a la alimentación del panel SVP-05 con los siguientes resultados: - (+)/⏚ = 5200[MΩ]; - (-)/⏚ = 5400[MΩ]; - (+)/(-) = 5100[MΩ]; Temp: 22,8ºC; Hum: 65,5 %; Megger: IB-4260. Efectuada la conexión de los cables y el cierre del interruptor 722-11 y constatado tensión normal en la salida. - V = 131,3 [Vcc] Emitida SSA 202507568 para IEQ2 actualizar diseños.
202507198 | STE | 202507125 | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202519 | 09/05/2025 14:49:14 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-05 (M5X0346), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseños de referencia anexados en la SSA matriz. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202520 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de asilamiento (500 Vcc/1min) en el cable M5X0346 refetente a la alimentación del panel SVP-05 con los siguientes resultados: - (+)/⏚ = 12000[MΩ]; - (-)/⏚ = 6000[MΩ]; - (+)/(-) = 13500[MΩ]; Temp: 22,2ºC; Hum: 68,4 %; Megger: IB-4260. Efectuada la conexión de los cables y el cierre del interruptor 72-04 y constatado tensión normal en la salida. - V = 131,2 [Vcc] Emitida SSA 202507401 para IEQ2 actualizar diseños.
202507193 | STE | 202507123 | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202519 | 09/05/2025 15:04:53 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-05, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19037-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202522 | BRUNO BURILLI | Realizados ensaios de impactação para avaliação da resposta de cada cadeia de medição (sensor montado na UG + cabos de interligação + canais de medição + software de medição) e todos os sensores responderam adequadamente. Não sendo observadas desconformidades.
202507192 | STE | 202507123 | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202519 | 09/05/2025 15:05:01 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-05 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19037-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 19 a 23/05/2025. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202521 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaios conforme solicitado. Os valores obtidos constam na planilha de comissionamento anexo. OBS: Não foi possível verificar valores nos sistema OneCare pois não estava disponível.
202507175 | STE | 202507152 | A005A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.005-3 | 202519 | 09/05/2025 14:33:30 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG (SVP). | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202527 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados 3 soportes con chapa galvanizada conforme muestra de piezas ya fabricadas. Se registro las medidas para proximas fabricaciones.
202507172 | STE | 202507153 | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202519 | 09/05/2025 14:33:49 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato Ronaldo - Ramal: 9531. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202528 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizado a soldas dos suportes na posição indicada pela equipe MEG1. As posições foram sinalizadas com marcação de pincel atômico, e o alinhamento foi definido com o nível a lazer.
202507169 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202519 | 09/05/2025 11:24:32 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-05 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202507123) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado o apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-05 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel. Também foram executadas as modificações nos anunciadores do ULP.
202507160 | STE |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202519 | 09/05/2025 10:04:43 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202524 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip
202507158 | STE |  | A005B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.005-6 | 202519 | 09/05/2025 09:59:17 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202507123 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202523 | RONALDO PIMENTEL | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-05, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU05-1042.
202507130 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202519 | 09/05/2025 08:01:16 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-05 durante comissionamento do painel (SSA 202507123). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202528 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitidas SSAs derivadas (202507893/202507669) a MEL4 para atención de la solicitud. Servicio solicitado implementado. SVP-05 en operación actualmente.
202507126 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202519 | 08/05/2025 16:33:14 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-05 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202507123. | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202507199 conforme solicitado.
202507125 | STE |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202519 | 09/05/2025 07:46:08 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-05 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202507123. | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202507198 conforme solicitado.
202507115 | SCA | 202501606 | T003A016 | PAINEL TAC 544 | 0633.016-9 | 202519 | 09/05/2025 07:45:11 | Fornecer projeto da modificação para inibição dos alarmes do SVP no GUS-08, em atendimento ao parecer emitido na SSA 202501677 (D). | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202507046 | STE | 202506835 | B010L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.012-5 | 202519 | 07/05/2025 13:36:49 | Proveer proyecto para padronizar alarmas del SVP-10 conforme al proyecto implementado en la UG-01 a fin de resolver el funcionamiento correcto del test de función del anunciador en la banderola 48. Ref. SSA:202506527. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Encaminho projeto anexo para corrigir o teste de função da bandeirola 48 do anunciador.
202506973 | STE | 202506916 | A005A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.005-3 | 202519 | 06/05/2025 16:43:53 | EFETUAR SOLDAGEM DE 2 SUPORTES (BR E PY) DOS SENSORES DE DEFLEXÃO RELATIVA DO ESTATOR DA U05 EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP - SSA MATRIZ 202506916. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202527 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizado a soldagem dos suportes conforme a orientação da equipe da MMU1.
202506954 | STE | 202506896 | A005A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.005-3 | 202519 | 07/05/2025 07:18:59 | FABRICAR 1 SUPORTE P/ O SENSOR DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR (LADO BRASIL) E 2 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA SUPERIOR, CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP DO GERADOR DA U05. | MMU0 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202527 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | O suporte foi fabricado conforme as especificações do desenho. Fabricado com perfil "L" de aço carbono e soldado com processo TIG.
202506916 | STE |  | A005A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.005-3 | 202519 | 06/05/2025 08:53:33 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202522 | FABIANO JOAO KONZEN | Ejecutado la sustitución de los antiguos sensores por otros nuevos proveídos en el marco SVP, los sensores de deflexión tangencial fueron montados en el los mismos soportes que ya contaba la unidad generadora quedando 8mm de la superficie de referencia de medición conforme imagen 7 y 8 en anexo.
202506915 | STE |  | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202519 | 06/05/2025 08:53:43 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202522 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EFETUADO A SUBST. DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RADIAL ABSOLUTA (MONT. E BR), ASSIM COMO O AXIAL NA POS. MONT. POR OUTROS NOVOS CONF. SOLICITADO E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE RADIAL JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MC, NA POSIÇÃO MONT. E BR E O SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL (MONTANTE/BASE DA CRUZETA INF.), ATRAVÉS DA MONTAGEM/MODIFICAÇÃO DE SUPORTES CONFECCIONADOS, AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO.
202506914 | STE |  | A005A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.005-1 | 202519 | 06/05/2025 08:53:52 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202523 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Efectuado la sustitución de los sensores de fase (Key Phasor) por otros nuevos conforme solicitado, en la posición aguas arriba. Holgura dejada entre los sensores KP1 y KP2 de 12mm en realción al eje, también fue montado chapa testigo confeccionada por MMU3. Ver anexo.
202506896 | STE |  | A005A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.005-3 | 202519 | 06/05/2025 08:54:04 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202522 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fueron realizado las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de los soportes como tambíen la instalación de los 4 sensores (2 relativos y 2 absolutos). Se procedió a la perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT según indicación de eléctrica, para el acoplamiento del electroducto.
202506542 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 25/04/2025 14:40:55 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de vibración y presión de la UG-15 (SVP-15), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506487 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:13 | Associar contas de usuários abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_SVP": - quoirin - juliocg - samirf - flpdiniz - jabp - arh - bburilli - vitalino - villasan - ralmir - pagani - hlessa - jandrade - pesente - galassi - cver - mezger - oscarms - sosar - vargasc - pabloeu [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-194] [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-197] [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-198] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202521 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Usuários adicionados no grupo solicitado
202506142 | STE | 202506098 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 16:46:11 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de vibración y presión de la UG-15 (SVP-15), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506088 | ADM | 202505480 | T023A017 | PAINEL TAC 646 | 0633.037-1 | 202516 | 15/04/2025 14:42:03 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU15-2006 de interligação com o ULP-15 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-15. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202518 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Conforme SSA 202506086, o painel SVP-15 não entrou em operação, então o sistema existente não foi alterado.
202506086 | AMP | 202505480 | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202516 | 15/04/2025 14:42:38 | Executar modificações conforme anexos e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-15. - desconectar os condutores 4, 6 e 9 do cabo AU15-0103 (GGB-15/02) - conectar os novos cabos AU15-1010 e AU15-1020 (SVP-15) - desconectar o condutor 8 do cabo AU15-0844 (KT-15/C) - conectar o condutor 16 do cabo BU15-2006 no terminal 1438 do ULP\18 (TAC-646) - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU01-0008 (UTR-615) Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202518 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | El tablero SVP-15 no entro en operación. Fueron mantenidas la interconexiones con el sistema antiguo. La SSA será colocada en la situación AMP conforme acordado con las demás areas.
202506069 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 09:53:09 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-15, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506035 | STE |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202516 | 15/04/2025 17:05:10 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação dos eletrodutos a serem instalados na cruzeta inferior, campos Brasil e Montante, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG (SVP) e em complemento a SSA 202503963. Em anexo imagem do parafuso em que este suporte deverá ser fixado. | MEG1 | MMU3 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202524 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fabricación de 2 soportes, según diseño, en chapa galvanizada.
202505889 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202516 | 14/04/2025 10:21:32 | Atualizar desenhos 9234DO15265E(1)R1 e 6229DC07719P(1)R14 QB-08 conforme anexos, referente à alimentação 125Vcc proveniente do painel de distribuição QB08 para o Painel SVP-15, disjuntor 721.13 do QB08. Referência SSA 202505656. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms.
202505888 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202515 | 11/04/2025 14:54:35 | [SVP-15] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU15-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-15 (21/04/25 al 13/05/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202519 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202507501 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202505881 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202515 | 11/04/2025 14:21:52 | Actualizar el diseño 6229-DC-07713-P-R16 conforme anexo, referentes a la conexión del cable M6X-0242 (tablero SVP-15) al disyuntor 722-11 del QB-07 (SSA 202505658). Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponibilizado en el SATedms.
202505772 | STE | 202505565 | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202515 | 10/04/2025 14:12:03 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU15-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202518 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada alteração fiação interna do TGC, realizado ensaio ponto a ponto e megger, régua marrom 19/20 informação de velocidade e cinza 222/223 informação de potência para painel SVP com conforme desenhos em anexo. OBS: os cabos 222/223 e 19/20 foram deixados desconectados no TGC a pedido da SMMG devido ao painel SVP ainda não ter sido colocado em operação. Conexão será realizada com outro documento.
202505721 | STE | 202505505 | B015A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.008-8 | 202515 | 09/04/2025 16:45:53 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG (SVP). | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202523 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados los soportes a partir de una chapa de 2mm galvanizada.
202505639 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202516 | 14/04/2025 08:35:43 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falha de alimentação Banderola 115 - SVP Falha do sistema Banderola 118 - Vibração ou pressão nível 1 Banderola 135 - Vibração ou pressão nível 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202524 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202505638 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202516 | 14/04/2025 08:35:49 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falla de alimentación Banderola 115 - SVP Falla del sistema Banderola 118 - Vibración o presión nivel 1 Banderola 135 - Vibración o presión nivel 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202524 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202505627 | AMP |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 08/04/2025 16:28:00 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202520 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Ensaio não realizado em decorrência da não conclusão do comissionamento do SVP-15 (SSA 202505422).
202505567 | ADM |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202515 | 08/04/2025 16:28:20 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-15 durante comissionamento do painel (SSA 202505538). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | O PD da unidade vai ser somente em 2026, SSA derivada em AMP.
202505565 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202515 | 08/04/2025 16:28:28 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-15 durante comissionamento do painel (SSA 202505538). | IEQ1 | IEE2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202515 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fueron realizados los ensayos punto a punto, resistencia y aislación de los cables que conectan el TGC con el sistema SPV sin embargo fueron dejados desconectados en el TGC a pedido de la SMMG debido a que el painel SVP no fue colocado en operación. La conexión será realizada con otro documento
202505522 | AMP |  | B015B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.008-3 | 202515 | 08/04/2025 08:34:03 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Realizar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202505520 | AMP |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202515 | 08/04/2025 08:19:29 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la SMMG.DT durante el PD. Obs: el soporte fue proyectado por la SMIM.DT y está disponible con la SMIE.DT. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202505518 | AMP |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202515 | 08/04/2025 08:13:03 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202505515 | AMP |  | B015B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.008-4 | 202515 | 08/04/2025 08:13:13 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202505512 | AMP |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202515 | 08/04/2025 08:13:24 | Retirar el sensor de vibración absoluta existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores suministrados por el contratista y efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202517
202505509 | AMP |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202515 | 08/04/2025 08:13:37 | Retirar los sensores de vibración axial y relativa existentes e instalar los nuevos sensores suministrados en el ámbito del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores suministrados por el contratista y efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202517 | WILSON ORREGO GABRIEL | Esperando implementación del sistema SVP.
202505480 | ADM |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202515 | 08/04/2025 16:28:52 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-15 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202505422) | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202506086 (D) 202506088 (D) 202506095 (D) 202506098 (D)
202505467 | STE | 202505439 | B015A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.008-8 | 202515 | 09/04/2025 08:39:50 | FABRICAR 1 SUPORTE P/ O SENSOR DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR (LADO BRASIL) E 2 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA SUPERIOR, CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP DO GERADOR DA U01. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202523 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados un soporte para sensor del mancal guia superior y dos soportes del mancal combinado por proceso de soldadura SMAW conforme diseño atendiendo la SSA 202505467 y 202505475.
202505463 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202515 | 08/04/2025 16:29:12 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-15 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202505422. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202505656 conforme solicitado.
202505459 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202515 | 08/04/2025 16:29:18 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-15 (contrato 4500067514). Ref. SSA 202505422. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202505658 conforme solicitado.
202505439 | AMP |  | B015A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.008-8 | 202515 | 07/04/2025 11:20:25 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR según diseño en anexo y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202517 | ALEXANDRE BUZANELLO | EFETUADO A DESINSTALAÇÃO DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA ANTIGOS, INSTALAÇÃO DO SUPORTE LADO BRASIL, FURAÇÃO DO CUBO DA CRUZETA SUPERIOR P/ A PASSAGEM DO CABO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO POR MEG1 E EFETUADO A MODIFICAÇÃO/FURAÇÃO DO SUPORTE EXISTENTE LADO MONTANTE PARA A INSTALAÇÃO DO SENSOR VIBRAÇÃO RELATIVA. NOTA: SENSORES SERÃO MONTADOS EM PRÓXIMO PD 3A EM FUNÇÃO DO ATRASO DA ENTREGA DOS MESMOS PELO FORNECEDOR A ITAIPU, ATRASANDO O PROCESSO DE ENSAIOS/TESTES DESTES.
202505438 | AMP |  | B015A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.001-9 | 202515 | 07/04/2025 11:20:38 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202518 | ALEXANDRE BUZANELLO | EFETUADO A DESINSTALAÇÃO DOS SENSORES DE FASE ANTIGOS, REABERTO A FURAÇÃO DO SUPORTE EXISTENTE EM PREPARAÇÃO A INSTALAÇÃO FUTURA DOS NOVOS SENSORES E ADICIONALMENTE EFETUADA A SUBSTITUIÇÃO DA CHAPA ANTIGA POR OUTRA NOVA COM ESPESSURA DE 3/16” CONF. ORIENTADO POR IME3. NOTA: SENSORES SERÃO MONTADOS EM PRÓXIMO PD 3A EM FUNÇÃO DO ATRASO DA ENTREGA DOS MESMOS PELO FORNECEDOR A ITAIPU, ATRASANDO O PROCESSO DE ENSAIOS/TESTES DESTES..
202505437 | AMP |  | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202515 | 07/04/2025 11:20:50 | Providenciar la fabricación de 2 soportes según diseño anexo, para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador (imagen en anexo) para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202517 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO A DESINSTALAÇÃO DOS SENSORES ANTIGOS, INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RELATIVA JUNTO AO EIXO INFERIOR DO GERADOR (MONT. E BRASIL), ASSIM COMO O SUPORTE DO SENSOR DE VIBRAÇÃO RELATIVA AXIAL DA BASE DA CRUZETA INFERIOR LADO MONTANTE. ADICIONALMENTE FOI EFETUADO O REFORÇO ESTRUTURAL DO SUPORTE DO SENSOR AXIAL. NOTA: SENSORES SERÃO MONTADOS EM PRÓXIMO PD 3A EM FUNÇÃO DO ATRASO DA ENTREGA DOS MESMOS PELO FORNECEDOR A ITAIPU, ATRASANDO OS ENSAIOS PRÉVIOS NECESSÁRIOS.
202505434 | AMP |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202515 | 07/04/2025 11:21:01 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202517 | FABIANO JOAO KONZEN | EFETUADO A INSTALAÇÃO/SOLDAGEM DOS SUPORTES DOS SENSORES DE DEFLEXÃO DO ESTATOR (LADO BR E PY), PORÉM NÃO FORAM DESMONTADOS OS SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA ANTIGOS, VISTO QUE OS MESMOS DEMANDAM O AFASTAMENTO DE 4 RADIADORES, E ESTES PODERÃO SER EFETUADOS EM PRÓXIMO PD 3A. NOTA: SENSORES SERÃO MONTADOS EM PRÓXIMO PD 3A EM FUNÇÃO DO ATRASO DA ENTREGA DOS MESMOS PELO FORNECEDOR A ITAIPU, ATRASANDO O PROCESSO DE ENSAIOS/TESTES DESTES.
202504295 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 21/03/2025 17:13:18 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-01, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-01, previsto del 31/03/25 al 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504294 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202512 | 21/03/2025 17:13:27 | [SVP-01] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU01-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-01 (31/03/25 al 15/04/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202505799 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504269 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202512 | 21/03/2025 13:44:54 | Durante ensaio de ponto a ponto, constato que não há continuidade do cabo M5X-0134 entre SVP-01 e QB-01, também não há continuidade do cabo M5X-0202 entre SVP-01 e QB-02. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202515 | RONALDO PIMENTEL | Os cabos que haviam sido lançados inicialmente para dentro do painel SVP-01 não correspondiam aos cabos M5X-0134 e M5X-0202. Após identificado o problema, os cabos corretos foram lançados pela contratada para dentro do painel SVP-01. Foram realizados os ensaios de ponto-a-ponto e resistência de isolação, conforme Planilha de Comissionamento em anexo, confirmando a continuidade e integridade da isolação dos condutores. Serviço executado com a AT 202502474.
202504251 | STE | 202503719 | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202512 | 21/03/2025 10:30:29 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU01-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202514 | RODNEI ANTUNES | Executado conforme desenhos em anexo. Realizado teste de continuidade, isolação e ensaio funcional simulando velocidade e potência ativa. Resultados conforme o esperado.
202504190 | STE | 202504142 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 20/03/2025 10:34:14 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-01, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-01, previsto entre los días 31/03/25 y 15/04/25. Ref.: SSA 202504168/202504139. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504142 | STE | 202503718 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 19/03/2025 16:37:05 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 011684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202517 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada.
202504141 | STE | 202503718 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202512 | 19/03/2025 16:37:21 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU01-0008 de interligação com o ULP-01 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202517 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada.
202504139 | STE | 202503718 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202513 | 24/03/2025 09:33:05 | Executar modificações conforme anexos e apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento do painel SVP-01. - desconectar os condutores 2, 4, 6, 9 do cabo AU01-0103 (GGB-01/02) - conectar os novos cabos AU01-1010 e AU01-1020 (SVP-01) - desconectar o condutor 8 do cabo AU01-0844 (KT-01/T) - desconectar o condutor 16 do cabo BU01-2006 (TAC-532) - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU01-0008 (UTR-501) Coordenar os trabalhos com a SMM | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202514 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutadas las modificaciones conforme solicitado. Emitida la SSA N°2025/06527 para actualización de diseños.
202504046 | STE | 202503961 | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202512 | 19/03/2025 10:03:48 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG (SVP). Em anexo imagem do suporte fabricado para a UG-10. | MEG1 | MMU3 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202520 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados los soportes a partir de chapa galvanizada de 2mm y ancho de 30mm cortadas con la guillotina.
202504029 | STE |  | A001B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DRENAGEM/ENCHIMENTO E DISPOS. SUPERV. | 0130.001-6 | 202512 | 19/03/2025 13:12:54 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Realizar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202515 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Se realizo el remplazo del sensor de presión ubicado en la localización A001B021 ( Nro de serie del sensor instalado 1A02S6I8SIU ). La instalación fue acompañado por personal de la MEG1 para las conexiones correspondientes.
202504028 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202512 | 19/03/2025 13:13:14 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la SMMG.DT durante el PD. Obs: el soporte fue proyectado por la SMIM.DT y está disponible con la SMIE.DT. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202514 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | se realizo la instalación del soporte de la caja de conexión JBTC Con apoyo del personal MMU3 ( SSA 202504207) y coordinando la ubicación en la que seria instalada con el personal de MEG1.
202504024 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202512 | 19/03/2025 13:13:32 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202515 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Se realizo el remplazo del sensor de presión ubicado en la localización A001B014 ( Nro de serie del sensor instalado 1A03CJRZT3S ). La instalación fue acompañado por personal de la MEG1 para las conexiones correspondientes.
202504021 | STE |  | A001B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.001-7 | 202512 | 19/03/2025 13:13:47 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202515 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Se realizo el remplazo del sensor de presión ubicado en la localización A001B013 ( Nro de serie del sensor instalado 1A02X1D0B1Z). La instalación fue acompañado por personal de la MEG1 para las conexiones correspondientes.
202504020 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202512 | 19/03/2025 13:14:07 | Retirar el sensor de vibración absoluta existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores suministrados por el contratista y efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202515 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Luego de retirar el sensor a ser remplazado con apoyo de MEG1 se procedió al mecanizado del alojamiento del nuevo sensor a ser instalado, perforando una profundidad de 7mm con en mecha de 5.5mm y realizando la rosca con una mecha de 1/4" UNF para poder instalar el nuevo sensor( Nro. de serie del sensor LW112217 Localización A001B014) al culminar la instalación de los sensores se procedió a instalar la caja de nueva caja de protección como se observa en las imágenes adjuntas.
202504018 | STE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202512 | 19/03/2025 13:14:27 | Retirar los sensores de vibración axial y relativa existentes e instalar los nuevos sensores suministrados en el ámbito del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores suministrados por el contratista y efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202515 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Fueron retiradas las tapas del CGT para poder acceder a los sensores existente, con apoyo del personal de MEG1 fueron retirados los sensores y sustituidos por los sensores nuevos con sus respectivos soportes de fijación. Permitiendo así bajar la tapa del cojinete guía turbina, concluyendo de esta manera el servicio. Sensor Vib. Rel. - Aguas Arriba - 2432019 BR Sensor Vib. Rel. - BR - 2432021 BR Sensor Vib. Absoluta - Aguas Arriba - LW108690 Sensor Vib. Absoluta - BR - LW108704
202503782 | STE | 202503743 | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202511 | 14/03/2025 08:46:38 | FABRICAR 1 SUPORTE P/ O SENSOR DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR (LADO BRASIL) E 2 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA SUPERIOR, CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP DO GERADOR DA U01. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202520 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte do perfil L e da barra chata para reforço, foi feito a marcação para efetuar os furos e a rosca solicitada M12 passo 1 e por fim a solda dos reforços pelo processo GMAW
202503757 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202511 | 13/03/2025 16:35:04 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202514 | FABIANO JOAO KONZEN | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA POR OUTROS NOVOS CONFORME SOLICITADO NO NÚCLEO DO ESTATOR, NA REGIÃO DOS RADIADORES 01/05/09 E 13 (POSIÇÃO MONTANTE/JUSANTE/PARAGUAI E BRASIL), ASSIM COMO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE DEFLEXÃO, LOCALIZADOS NA REGIÃO DAS MOLAS DO ESTATOR, SENDO UM NO LADO BR E OUTRO NO LADO PY. VER ANEXOS.
202503755 | STE |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202511 | 13/03/2025 16:35:15 | Providenciar la fabricación de 2 soportes según diseño anexo, para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador (imagen en anexo) para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202514 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO A SUBST. DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RADIAL ABSOLUTA (MONT. E BR), ASSIM COMO O AXIAL NA POS. MONT. POR OUTROS NOVOS CONF. SOLICITADO E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE RADIAL JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MC, NA POSIÇÃO MONT. E BR E O SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL (MONTANTE/BASE DA CRUZETA INF.), ATRAVÉS DA MONTAGEM/MODIFICAÇÃO DE SUPORTES CONFECCIONADOS, AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO.
202503746 | STE |  | A001A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.001-9 | 202511 | 13/03/2025 16:35:25 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202514 | FABIO DE LUCA | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE FASE - KEY PHASOR POR OUTROS NOVOS CONFORME SOLICITADO, NA POSIÇÃO MONTANTE. FOLGA DEIXADA ENTRE OS SENSORES KP1 E KP2 DE 8MM EM RELAÇÃO A CHAPA CONFECCIONADA POR MMU3. VER ANEXO.
202503743 | STE |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202511 | 13/03/2025 16:35:33 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR según diseño en anexo y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202514 | FABIO DE LUCA | Fueron realizado las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de los soportes con los sensores. Tambien fue realizado perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT para el paso del electroducto.
202503741 | STE | 202503717 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202511 | 13/03/2025 15:57:58 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable M5X0202 que alimenta en 125 Vcc el panel SVP-01 (contrato 4500067514). Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202512 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizada conexión del cable M5X-0202 en el disyuntor 722.12 del QB-02 conforme solicitado. Realizados ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) al cable. Valores: +/⏚ = 4800MΩ; -/⏚ = 6600MΩ; +/- = 4500MΩ; RH: 59,2%; Temp: 25,1ºC. Megger IB 4260, Termohigrómetro IB 4056. Emitida SSA 202504426 a IEQ2 para actualización de diseños. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202503740 | STE | 202503715 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202511 | 13/03/2025 15:57:39 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable M5X0134 que alimenta en 125 Vcc el panel SVP-01 (contrato 4500067514). Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202512 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada conexión del cable M5X-0134 en el disyuntor 721.25 del QB-01 conforme solicitado. Realizados ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) al cable. Valores: +/⏚ = 12500MΩ; -/⏚ = 14500MΩ; +/- = 5700MΩ; RH: 59,2%; Temp: 25,1ºC. Megger IB 4260, Termohigrómetro IB 4056. Emitida SSA 202504433 a IEQ2 para actualización de diseños. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202503719 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202511 | 13/03/2025 14:37:06 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-01 durante comissionamento do painel (SSA 202503524). | IEQ1 | IEE2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202512 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio ejecutado con la ejecución de la SSA derivada
202503718 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202511 | 13/03/2025 14:37:33 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-01 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 20203524) | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202512 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi prestado o apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-01 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel. Também foram executadas as modificações nos anunciadores do ULP.
202503600 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202511 | 13/03/2025 15:08:29 | Durante a parada 3A da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | RONALDO PIMENTEL | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos proveniente do painel SVP-01. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos velhos foram removidos para fora da Unidade Geradora e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-01 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica.
202503542 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202511 | 12/03/2025 11:03:12 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-01 durante comissionamento do painel (SSA 202403524). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202522 | MAURICIO MENON | Serviço executado nas SSAs derivadas 202504168 e 202504295.
202503535 | SCA | 202503435 | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202511 | 12/03/2025 09:46:57 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-01 durante comissionamento do painel (SSA 202503524). | IEQ1 | IEE2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202511
202503524 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202512 | 17/03/2025 15:27:54 | Comissionar o painel SVP fornecido através do contrato 4500067514. Emitida SDS-15506 para a emissão da planilha de comissionamento. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202512 | RONALDO PIMENTEL | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19033-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202505960 para atualizar desenho de interligação.
202502321 | STE | 202501359 | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202507 | 14/02/2025 09:28:47 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Contato com Matheus ramal 9205. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202509 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram realizadas as soldagens das chapas de fixação dos eletrodutos, seguindo os locais indicados pela equipe da MEG1. Foi utilizado o processo de soldagem eletrodo revestido, com eletrodos E7018.
202502287 | STE |  | M066D250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 60Hz - SVP-VM02 | 3138.050-0 | 202508 | 18/02/2025 10:30:36 | Realizar acompanhamento de atividade de instalação e configuração de Servidores SVP com a contratada VOITH (Daniel Goes) conforme documento anexo. Realizar apoio e suporte à equipe da SMMG.DT no comissionamento da solução. Previsão: 24 a 26/02 Obs.: No descritivo de atividade anexo, considerar: VM1 = SVP-VM03; VM2 = SVP-VM01; VM3= SVP-VM02. Obs.: Anexos na SSA 202502285 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202509 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurados sistemas de rede para comunicação entre os equipamentos e o servidor. Realizada instalação do software no servidor no servidor SVP-VM02. Funcionamento confirmado pela VOITH e pela SMMG.DT.
202502286 | STE |  | M066C251 | SERVIDOR VIRTUAL - SISTEMA SVP - TERMINAL SERVER - SVP-VM03 | 3138.049-2 | 202508 | 18/02/2025 10:30:28 | Realizar acompanhamento de atividade de instalação e configuração de Servidores SVP com a contratada VOITH (Daniel Goes) conforme documento anexo. Realizar apoio e suporte à equipe da SMMG.DT no comissionamento da solução. Previsão: 24 a 26/02 Obs.: No descritivo de atividade anexo, considerar: VM1 = SVP-VM03; VM2 = SVP-VM01; VM3= SVP-VM02. Obs.: Anexos na SSA 202502285 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202509 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurados sistemas de rede para comunicação entre os equipamentos e o servidor. Realizada instalação do software no servidor no servidor SVP-VM03. Funcionamento confirmado pela VOITH e pela SMMG.DT.
202502285 | STE |  | M066C250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 50Hz - SVP-VM01 | 3138.048-0 | 202508 | 18/02/2025 10:29:11 | Realizar acompanhamento de atividade de instalação e configuração de Servidores SVP com a contratada VOITH (Daniel Goes) conforme documento anexo. Realizar apoio e suporte à equipe da SMMG.DT no comissionamento da solução. Previsão: 24 a 26/02 Obs.: No descritivo de atividade anexo, considerar: VM1 = SVP-VM03; VM2 = SVP-VM01; VM3= SVP-VM02. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202509 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurados sistemas de rede para comunicação entre os equipamentos e o servidor. Realizada instalação do software no servidor no servidor SVP-VM01. Funcionamento confirmado pela VOITH e pela SMMG.DT.
202502252 | STE | 202420356 | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202507 | 13/02/2025 16:20:06 | Solicito apoyo para instalación de soporte de fijación de caja JBTC para los nuevos sensores de vibración de SVP en la tapa de la turbina. | MMU2 | MMU3 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202515 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue realizado soldadura de soporte de fijación de caja JBTC para los nuevos sensores de vibración de SVP en la tapa de la turbina.
202502232 | STE | 202420350 | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202507 | 13/02/2025 07:10:28 | EFETUAR A FABRICAÇÃO/SOLDAGEM DE 2 TUBOS DE 2", SENDO UM COM 2.150,00MM DE COMPRIMENTO E OUTRO COM 1.700,00MM, ADICIONALMENTE FABRICAR 2 CHAPAS RETANGULARES C/ DUAS FURAÇÕES DE Ø13,5MM, CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO AO REFORÇO DO SUPORTE DE FIXAÇÃO DO SENSOR AXIAL DA CRUZETA INFERIOR (SVP). | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202513 | ACOSTA MAURO | Fueron cortados los tubos a la medida, se ajusto en el local donde fueron soldados para reforzar un soporte existente conforme indicaciones del emitente.
202502185 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202507 | 12/02/2025 10:55:46 | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falha de alimentação Banderola 115 - SVP Falha do sistema Banderola 118 - Vibração ou pressão nível 1 Banderola 135 - Vibração ou pressão nível 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202509 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202502119 | STE |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202507 | 11/02/2025 11:41:17 | Providenciar la perforación de un orificio de diámetro 3/4" en la chapa inferior del cubo de la cruceta, entre los brazos 4 y 5, lado Br. Para permitir el paso del electroducto desde la caja JBUGB1 hasta el sensor de proximidad P1S del sistema SVP. Instalación similar a la existente en lado montante, imagen en anexo. Chaflanar orificio para retirar aristas vivas del lado superior de la chapa y ejecutar rosca NPT del lado inferior para instalación de prensa cabo. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202507 | FABIO DE LUCA | Realizado perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT
202501929 | STE | 202419695 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202506 | 07/02/2025 15:17:54 | Conforme SSA original, prover apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-10 durante comissionamento do painel (SSA 202419689). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado en la SSA 202501540, realizado ensayos con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501872 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 07/02/2025 09:39:55 | Durante o comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P foi constatado que os cabos AU10-1030; AU10-1031; AU10-1032; AU10-1033; AU10-1034; AU10-1020; AU10-1042; AU10-1043; AU10-1044; AU10-1045; AU10-1046 não possuem condutores reservas disponíveis na canaleta, conforme consta no documento 6229-DC-J6809 em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202515 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | A terceirizada da VOITH realizou a adequação dos cabos que tiveram os seus condutores reserva cortados. Para cada um dos cabos que tiveram seus condutores reserva cortados, a terceirizada lançou para dentro do painel SVP um comprimento de cabo adicional que fosse suficiente para que os condutores reserva chegassem a qualquer borne interno ao painel. O comprimento adicional de cada um dos cabos que foram adequados foi obtido a partir da sobra de cabo deixada acima da ULP.
202501716 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 05/02/2025 16:13:11 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202509 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo e característicos de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip
202501634 | STE | 202501266 | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202506 | 04/02/2025 15:37:37 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta superior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro e quarto dia do PD da Unidade Geradora (datas: 12 e 13/02/2025). Contato com Rogério ramal 9547. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202511 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue realizada la soldadura de los soportes para fijación de electroductos del nuevo sistema de monitoreamiento de vibración en cruceta superior en lugares indicados por el emisor.
202501633 | STE | 202501274 | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202506 | 04/02/2025 15:37:53 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro e quarto dia do PD da Unidade Geradora (datas: 12 e 13/02/2025). Contato com Rogério ramal 9547. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202511 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | O suporte foi soldado com a orientação da posição apontada pela equipe do gerador. Foi realizada a soldagem com eletrodo revestido E7018.
202501591 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 04/02/2025 08:46:46 | Durante o comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P foi constatado que o sensor A3E (sensor de vibração absoluta do estator, posição jusante), modelo 601A01 da marca PCB com número de série "LW114704", se encontra inoperante, impossibilitando a execução do item 3.6.5.5 da planilha de comissionamento. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Sensor em garantia trocado pela Contratada (VOITH - Contrato 4500067514).
202501578 | STE | 202419689 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 04/02/2025 10:22:17 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-10, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19043-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202509 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o apoio para o comissionamento do sistema de vibração. Foram realizados impactações com martelo modal próximo aos acelerômetros para verificar a sua resposta.
202501570 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 04/02/2025 08:02:13 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-10, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-10, previsto del 10/02/25 al 28/02/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501540 | STE | 202419695 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202506 | 04/02/2025 07:22:29 | [SVP-10] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU10-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-10 (10/02/25 al 28/02/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202503151 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501362 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202505 | 30/01/2025 09:57:00 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202419689 e 202420364 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | ALTAIR WIGGERS | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por novo modelo PCB M052BR010BZ, sensor A1TT do sistema SVP-10, utilizados terminais pinos para conexão aos bornes da caixa de junção JBTV. Cabo identificado como AU10-1042. Cabo fornecida pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT para medição da quantidade a ser lançada na próxima UG, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas sobre o painel LIP-10 para retirada pela empresa contratada conforme esp. Téc.
202501361 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202505 | 30/01/2025 07:06:17 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202419689 e 202420357 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-10, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2. Cabos identificados como EU10-1028 e EU10-1029 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-10 p/retirada pela contratada conforme esp. Técnica
202501360 | STE |  | B010A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.003-5 | 202505 | 30/01/2025 07:04:57 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202419689 e 202420349 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | ALTAIR WIGGERS | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-10, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU10-1021. Cabo fornecida pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT para medição da quantidade a ser lançada na próxima UG, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas na bandeja CG-10 para retirada pela empresa contratada conforme esp. tec.
202501359 | STE |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202505 | 30/01/2025 07:03:42 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202419689 e 202420351 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | ALTAIR WIGGERS | Substituído os cabos para os novos sensores A1E ao A4E, P1E e P2E do sist. SVP-10, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU10-1043 ao AU10-1046, AU10-1030 e AU10-1031 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disposição na bandeja do CG-10 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica.
202501344 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202505 | 29/01/2025 15:19:16 | Durante comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P constatado que a memória interna do bloco K100 apresenta falha. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Primeiramente, foi formatada a memória interna do Expert Vibro (K100) do painel SVP-10. Em seguida, foi realizada a formatação do Expert Vibro e a reinstalação da última versão do arquivo de backup. Em anexo, captura de tela do estado da memória interna do Expert Vibro (K100) do painel SVP-10.
202501300 | STE |  | B010A041 | QUADRO GGB-10 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.012-5 | 202505 | 29/01/2025 07:12:41 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202419689. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202507 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirados componentes del antiguo sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina conforme diseños en anexo. Obs.: Materiais enviados ao almoxarifado para descarte. Racks devolvidos sem DM porque o sistema SAP não permitiu emitir DM de materiais sem código.
202501274 | STE |  | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202505 | 28/01/2025 09:47:30 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202419689 e 202420350 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202507 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M,P2M,A1M,A2M,P1C e A1C do sistema SVP-10, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1,JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU10-1025,EU10-1026 e EU10-1027 respectivamente. Cabo fornecido pela pela contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-10 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica.
202501268 | AMP |  | M066P001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA12 - SWA01 | 1355.029-3 | 202506 | 06/02/2025 09:25:39 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202509 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-10 certificado cable resultados en anexo. Pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Cable UTP-SVP-11 sera realizado durante la parada de la U11 debido a imposibilidad para la conexión.
202501266 | STE |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202505 | 28/01/2025 15:34:41 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202419689 e 202420348 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-10, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU10-1023, EU10-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-10 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica
202501265 | SEE |  | M066M001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA10 - SWA01 | 1355.027-0 | 202506 | 06/02/2025 09:24:23 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202509 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR
202501261 | STE |  | M066J001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA07-SWA01 | 1355.024-4 | 202506 | 06/02/2025 09:21:01 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-01 y UTP-SVP-02 certificado cable resultados en anexo. Pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202506235 para actualizar diseños.
202501260 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202506 | 06/02/2025 09:20:42 | [SVP] Realizar configurações de firewall conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Ref.: 202501256 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202507 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron realizados las siguientes configuraciones en el Firewall: - Creación de Objetos de Red (25 objetos). - Creación de Subinterface: SVP-SIRI - Creación de Security Zone: ZONE-SVP-SIRI - Creación de Políticas de Acceso (5 reglas). Según documento lógico 6018-20-15232-E R1.
202501259 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202506 | 06/02/2025 09:14:35 | [SVP] Configurar VLAN144 e 700 a 719 para as redes do SVP, conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Ref. 202501256 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202507 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizadas creacion de VLANs 144 y 700 a 719, confrome proyecto logico 6018-20-15232-E.
202501258 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202506 | 06/02/2025 09:14:58 | [SVP] Realizar criação de grupos: GRP_Admin_SVP, GRP_Permit_SVP para administração e acesso de usuário conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Obs.: Realizar ensaios demonstrando que o grupo GRP_Permit_SVP não possui privilegios administrativos. Ref. 202501256 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202507 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron creados los grupos GRP_Admin_SVP y GRP_Permit_SVP según proyecto lógico 6018-20-15232-E. Se realizaron pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios.
202501257 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202506 | 06/02/2025 09:09:33 | [SVP] Configurar e constatar correta configuração de Backup do sistema SVP conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Realizar um backup documental após finalização da implementação inicial das aplicações c/ Fornecedor. Também realizar ensaio de restore em conjunto com Fornecedor. Ref.: 202501256 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202508 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurado Backup dentro do sistema netbackup, conforme projeto. Realizado backup documental dentro do Veritas Netbackup. Realizado ensaio de restore.
202501256 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202506 | 06/02/2025 09:07:57 | [SVP] Realizar provisionamento (vCPUs, Discos, Memória, OS, rede, etc) de VMs SVP-VM01, SVP-VM02, SVP-VM03 conforme documento 6018-20-15232-E. Configurar também as regras para garantir afinidade e HA. Realizar implementação de atualizações de OS. Realizar configurações de VDS e ajustes de usuário local. Instalar solução de antivírus. Coordenar com a contratada eventual necessidade de configuração de exceção. Obs.: A instalação das aplicações será realizada posteriormente c/ outra SSA | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202507 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada a criação e configuração dos 3 servidores SVP-VM01, SVP-VM02 e SVP-VM03, conforme instruções do projeto.
202501141 | STE |  | T001A004 | PAINEL GUS 7/8 | 0628.004-8 | 202504 | 24/01/2025 17:14:44 | Verificar motivo por el cual existe indicación indebida de falla en el anunciador (TOMA DE AGUA COND. ANORMAL Banderola 20). Verificado CTM normal en el ULP, SCADA y en el IHM local. Obs: actuaciones y rearmes vinculados a la banderola 48 del ULP(SVP FALLA DE ALIMENTACIÓN). | OUO3 | MEL1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202505 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Fue desconectado el cable interno en la ULP18:1448, emitido a la IEE1 un parecer técnico sobre el circuito SSA N°: 202501395. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202500962 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202504 | 22/01/2025 16:18:48 | Durante comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P constatado que o módulo Expert Vibro K200 se encontra inoperante. O módulo permanece em reboot continuamente sem completar a inicialização do sistema. OBS.: Problema recorrente ocorrido em dois módulos Expert Vibro distintos após tentativas de restauro do sistema por parte do fabricante. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202505 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico, a possível causa do reboot continuo é a alimentação do módulo com tensão superior a 24 Vcc. Com os módulos alimentados usando a fonte 125/24 Vcc do painel, o fabricante reinstalou a imagem na memória interna, fez o reset de fábrica e fez o download do arquivo de configuração, solucionando o problema relatado. AT 202410514
202500953 | STE | 202419708 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202504 | 24/01/2025 07:20:25 | Solicitamos apoyo para inyectar señal senoidal en el sistema de supervisión (SVP) , item 3.6.6 - Supervisión de Presión, conforme planilla de comisionamiento 6210-83-19043-P. | ILA1 | ILA3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202506 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizado injeção de sinal senoidal conforme item 3.6.6 da planilha de comissionamento 6210-83-19040.
202500696 | STE | 202500535 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 17/01/2025 11:18:36 | Providenciar a inclusão de pontos do SVP-08, em anexo, na SOEQID para atendimento da SSA 202500535. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202500563 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 15/01/2025 09:22:13 | Realizar ajustes necesarios en SCADA via LORUP para corregir punto "AUX_UNIDAD SVP-08 ALIMENTACION" según anexo referente al panel SVP-08. Ref SSA 202419288. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202504 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteración vía LORUP conforme anexo, verificado actuación correcta del punto en conjunto con MEG1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202420351 | STE |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202501 | 30/12/2024 14:26:12 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los sensores de vibración están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202507 | FABIANO JOAO KONZEN | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA POR OUTROS NOVOS CONFORME SOLICITADO NO NÚCLEO DO ESTATOR, NA REGIÃO DOS RADIADORES 01/05/09 E 13 (POSIÇÃO MONTANTE/JUSANTE/PARAGUAI E BRASIL), ASSIM COMO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE DEFLEXÃO (SUPORTE ORIUNDO DA U15), LOCALIZADOS NA REGIÃO DAS MOLAS DO ESTATOR, SENDO UM NO LADO BR E OUTRO NO LADO PY. VER ANEXOS.
202420350 | STE |  | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202501 | 30/12/2024 14:26:20 | Retirar los sensores de vibración absoluta y relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los sensores están posicionados: lado montante entre zapatas 16 y 01; lado BR entre zapatas 4 y 5; cubo de la cruceta inferior entre brazos lado montante y entre brazos lado Br; y 2 sensores en la base de la cruceta inferior lado montante y lado Br. Total: 6 | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202507 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO A SUBST. DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RADIAL ABSOLUTA (MONT. E BR), ASSIM COMO O AXIAL NA POS. MONT. POR OUTROS NOVOS CONF. SOLICITADO E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE RADIAL JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MC, NA POSIÇÃO MONT. E BR E O SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL (MONTANTE/BASE DA CRUZETA INF.), ATRAVÉS DA MONTAGEM/MODIFICAÇÃO DE SUPORTES CONFECCIONADOS, AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR ANEXO E ATA AR/SMI.DT/0003/2025 - SM.DT - 2025.
202420349 | STE |  | B010A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.003-5 | 202501 | 30/12/2024 14:26:27 | Retirar los sensores key phasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202507 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE FASE - KEY PHASOR POR OUTROS NOVOS CONFORME SOLICITADO, NA POSIÇÃO MONTANTE. FOLGA DEIXADA ENTRE OS SENSORES KP1 E KP2 DE 13MM EM RELAÇÃO A CHAPA CONFECCIONADA POR MMU3. VER ANEXO.
202420348 | STE |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202501 | 30/12/2024 14:26:34 | Retirar los sensores de vibración absoluta y relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los sensores a retirar están ubicados en el CGS: lado montante entre zapatas 16 y 1; lado BR entre zapatas 4 y 5; dos sensores entre brazos del cubo de la cruceta superior lado montante y lado Br, respectivamente. Total: 4 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202507 | FABIO DE LUCA | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA POR OUTROS NOVOS CONFORME SOLICITADO E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MGS, NA POSIÇÃO MONTANTE (JUNTO AO SUPORTE DOS SENSORES KEY PHASOR) E NA POSIÇÃO BRASIL, ATRAVÉS DA MONTAGEM DE SUPORTE CONFECCIONADO POR MMU3, CONF. ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR ANEXO E ATA AR/SMI.DT/0003/2025 – SM.DT – 2025.
202514486 | SPG |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202537 | 10/09/2025 08:14:02 | Con apoyo del representante de la contratada, restaurar la imagen del módulo Expert Vibro S/N 53060280, retirado del SVP-17 (ref. SSA 202513061). Procedimiento en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202537
202514089 | AIM |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202536 | 02/09/2025 08:03:59 | Durante comissionamento do painel SVP-07, realizado através da planilha 6210-83-19039-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não
202514088 | AIM |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202536 | 02/09/2025 08:04:05 | Durante comissionamento do painel SVP-02 realizado através da planilha 6210-83-19034-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não
202513943 | STE | 202512421 | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202535 | 28/08/2025 15:33:22 | Testar os cabos HU16-6010 proveniente de UAM-17 (SSA 202512434) e HU16-6015 (SSA matriz 202512421) com destino a SVP-17, referente à interligação de alimentação 220Vca de aquecimento e iluminação. Conectar o cabo HU16-6010 na régua X40 bornes 1 e 2; Conectar o cabo HU16-6015 na régua X40 bornes 3 e 4; Manter disjuntor F40 aberto e com cartão de advertência; Instalar cartão de advertência na régua X40 informando que está energizada; | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202536 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foram testados os cabos HU16-6010 e HU16-6015 através de ensaio de ponto-a-ponto e ensaio de isolação (Megger). Após testados, os cabos HU16-6010 e HU16-6015 foram conectados, respectivamente, na régua X40 bornes 1 e 2; 3 e 4. O disjuntor F40 foi deixado aberto com cartão de advertência informando a presença de tensão 220Vca na régua X40.
202513887 | SEE | 202513875 | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202535 | 28/08/2025 07:18:04 | FABRICAR 1 SUPORTE P/ O SENSOR DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR (LADO BRASIL) E 2 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA SUPERIOR, CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP DO GERADOR DA U18. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202536 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI
202513438 | SEE |  | B017D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.017-0 | 202534 | 21/08/2025 07:14:50 | Solicitamos apoio para retirada das tubulações do detector de sobrevelocidade, a remoção permitirá o acceso necessário para proceder com a desmontagem da tampa do mancal guia inferior e substituição de sensores conforme projeto SVP. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202535 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO
202513168 | STE | 202512663 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202533 | 15/08/2025 13:39:13 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-18 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 22/08/2025. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202534 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 27,6 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 32,4 °C.
202513018 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202533 | 14/08/2025 08:26:51 | Durante do comissionamento do painel SVP-17, realizado através da SSA 202512421, constatou-se a impossibilidade de descarregar o arquivo de configuração para o Expert Vibro K200, assim como a impossibilidade de atualizar o seu respectivo firmware. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202534 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foi fornecido pela SMIE (Eng. Hugo Zarate) um módulo Expert Vibro sobressalente no qual foi descarregado, com sucesso, o respectivo arquivo de configuração. O módulo avariado foi entregue a SMIE (Eng. Hugo Zarate).
202512896 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 13/08/2025 09:45:24 | Atendendo a SSA 202510364 (ref. ao comissionamento do painel SVP-07), solicito que sejam providenciadas as atualizações e a disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000259/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202512784 | STE | 202512421 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202532 | 08/08/2025 15:00:01 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-17 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 05/09/2025 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202534 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,8 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30 °C.
202512676 | ADM |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202532 | 08/08/2025 07:43:46 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202512663) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202513068 (D) 202513070 (D) 202513076 (D) 202513077 (D)
202512669 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202532 | 08/08/2025 07:44:30 | Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU18-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-18 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512663. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202534 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Instalado bornes 3 e 4 na régua X3 e conectado cabo HU18-6010 no painel UAM18A para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-18. Medições: cabo(3-4)= 224,5Vca, Megger ib(4260) 500v/1min. cabo 3 x 4=100000 Mohm, cabo 3 x GND = 100000 Mohm, cabo 4 x GND= 100000 Mohm, 20ºC RH%= 63%. Emitido SSA202513393 para IEQ1 para atualizar desenho. Deixado painel em condições normais de funcionamento.
202512668 | STE |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202532 | 07/08/2025 10:46:03 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU181677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202534 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Desconectado e retirado os cabos EU181677 a 1680 do quadro UAM18 conforme solicitado. Cabos deixados identificados na bandeja sobre a sala de controle. Emitido SSA202513298 para IEQ1 para atualização de desenho. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento.
202512444 | ADM |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202532 | 05/08/2025 16:14:59 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512421) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202532 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA derivada para la ejecución de lo solicitado
202512441 | ADM |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202532 | 06/08/2025 08:01:35 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202512421) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202532 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202512568 (D) 202512569 (D) 202512570 (D) 202512571 (D)
202511791 | STE |  | A002L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.002-8 | 202530 | 24/07/2025 00:07:00 | Corregir descriptivo de la banderola 115, que actualmente menciona "Falla del sistema". Corregir por lo siguiente: "SVP Falla del sistema", conforme se detalla en el pedido de la SSA 202509875. Fotos en anexo de banderola actual. | OUO5 | ILA3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la corrección de la banderola 115, de "Falla del sistema" a "SVP Falla del sistema", conforme lo solicitado. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202510753 | STE | 202510231 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202528 | 10/07/2025 09:00:11 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-07 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 28/07/2025 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,8°C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30,1°C.
202510234 | ADM |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202527 | 01/07/2025 15:27:52 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202510231) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202527 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202510364 (D) 202510365 (D) 202510367 (D) 202510368 (D)
202510231 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202528 | 08/07/2025 16:14:21 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP-07 adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15650 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202529 | RONALDO PIMENTEL | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19039-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202512919 para atualizar desenho de interligação.
202509685 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202526 | 24/06/2025 16:34:14 | Atendendo a execução da SSA 202507664, referente ao comissionamento do painel SVP-05, solicitamos que seja providenciada a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212-DF-74242 Fls 61e 134 6212-DF-74226 S221 Fls 1, 2, 5, 6 e 10 6212-DF-74226 S219 Fls10, 11 e 13 6212-DF-74229 S225 Fls 13, 15, 17, 18, 19, 21 e 22 6259DC07769P(1)C8, 6259DC07770P(1)C8, 6259DC07771P(1)R5 e 6259DC07772P(1)C5 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000190/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos.
202509199 | STE | 202507759 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202524 | 13/06/2025 15:22:27 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato do disjuntor 721-30 do QB-02 já estar sendo utilizado para a alimentação provisória do TB-CC, impossibilitando a conexão do cabo de alimentação do SVP-02, solicitada na SSA 202507759. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202525 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conectar cabo M5X-0203 referente al SVP-02, conforme diseño anexo (disyuntor 720.22).
202508986 | STE |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202524 | 11/06/2025 10:34:02 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202507677 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-02, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU02-1043/4/5/6, AU02-1030 e AU02-1031 respectivamente. Cabos fornecidos pela contratada, os cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-02 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Trabalhos realizados com AT 202505289.
202508985 | STE |  | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202524 | 11/06/2025 10:33:41 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202507677 e 202508160 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-02, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU02-1025, EU02-1026 e EU02-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-02 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Trabalhos realizados com AT202505289.
202508984 | STE |  | A002A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.002-9 | 202524 | 11/06/2025 10:54:07 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202507677 e 2025081 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-02, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU02-1023, EU02-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-02 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica. Execução com AT 202505289.
202508977 | STE | 202507677 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202524 | 11/06/2025 15:52:52 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-02 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202525 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,7°C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 29°C.
202508974 | STE | 202507677 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202524 | 11/06/2025 10:38:04 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-02 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19034-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 16 a 18/06/2025. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202525 | BRUNO BURILLI | Fueron realizados los ensayos conforme solicitado. Los valores obtenidos están en la planilla en anexo. Obs: No fue posible verificar los valores el sistema OneCare porque no estaba disponible.
202508072 | AIM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202522 | 28/05/2025 17:03:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma de "AUX_UNIDADE SVP-10 SISTEMA FALLA" en el SCADA y en el local "Falha de comunicacão - K100/PLC", sin rearme. | OUO6 | MEG1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202523 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Verificado o módulo K100 do painel SVP-10 e identificada como a causa da falha de comunicação entre o K100 e o PLC a falha na porta "COM1-RS-485" do módulo K100. Derivada SSA 202508695 para a IEQ-1.
202507677 | STE |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202524 | 11/06/2025 07:40:42 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP-02 adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15611 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202524 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19034-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202510672 para atualizar desenho de interligação.
202507156 | STE |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202519 | 09/05/2025 09:59:39 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202507123 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202523 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-05, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU05-1028 e EU05-1029 respectivamente.
202507155 | STE |  | A005A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.005-1 | 202519 | 09/05/2025 10:00:06 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202507123 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202522 | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-05, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU05-1021. Cabo fornecido pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas na bandeja CG-05 para retirada pela empresa contratada conforme esp. tec. Serviços executados com AT202504408.
202507154 | STE |  | A005A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.005-3 | 202519 | 09/05/2025 10:01:32 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202507123 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202523 | RONALDO PIMENTEL | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-05, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU05-1043/4/5/6, AU05-1030 e AU05-1031 respectivamente. Cabos fornecidos pela contratada, os cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-05 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Trabalhos realizados com AT 202504408.
202507153 | STE |  | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202519 | 09/05/2025 10:02:03 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202507123 e 202506915 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202524 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-05, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU05-1025, EU05-1026 e EU05-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-05 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Trabalhos realizados com AT202504408.
202507152 | STE |  | A005A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.005-3 | 202519 | 09/05/2025 10:02:41 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202507123 e 202506896 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202523 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-05, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU05-1023, EU05-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-05 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica. Execução com AT 202504408.
202507151 | STE |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202519 | 09/05/2025 10:05:47 | Durante a parada 3A da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202522 | RONALDO PIMENTEL | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos provenientes do painel SVP-05. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos antigos foram removidos para fora da Unidade Geradora e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-05 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica.
202507150 | STE |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202519 | 09/05/2025 08:19:33 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU011677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202507123 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202521 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado retiro de los cables EU051677 al 1680 del cuadro UAM05 y dejado enrollado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202508321 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202507148 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202519 | 09/05/2025 08:00:38 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202507123. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202523 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirados componentes del sistema de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Enviados los componentes a almacenes conforme SSA 202507123. Emitida SSA 202506119 para modificación de diseño. AT: 202504151.
202507144 | AAD |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202519 | 09/05/2025 07:23:42 | Atualizar diagrama de interligação número 6229-DC-J6814-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202506008 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-15. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202520 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme comentario en la SRA 125/2025 "trata de atualização de documentos que ainda estão em elaboração pela contratada. Dessa forma, as alterações indicadas serão repassadas a contratada para já constar na R0 do documento, quando emitida." Aguardando emisión del documento.
202507137 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202519 | 09/05/2025 10:03:18 | Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU05-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-05 (contrato 4500067514). Ref: SSA202507123. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202522 | ALTAIR WIGGERS | Instalados bornes 3 e 4 na régua X3 UAM-06 e realizado jumper conforme desenho anexo a emissão, conectados os condutores do cabo HU06-6010 para alimentação em 220Vca do painel SVP-05. Emitido SSA:202508174 para atualização de desenhos. Medido tensão nos Bornes X3-3 e X3.4 UAM-11 = 225,5 Vca constatado a mesma tensão nos bornes X40-1 e X40-2 no Painel SVP-05. Deixado em condições normais de funcionamento.
202507127 | STE |  | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202519 | 09/05/2025 07:49:17 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP-05 durante comissionamento do painel (SSA 202507123). | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLON PIENIZ | 202523 | MARLON PIENIZ | Servicio realizado con la ejecución de la SSA derivada. Los datos obtenidos de las mediciones se encuentran en la baja de la ejecución de la SSA 202507716
202507123 | STE |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202519 | 09/05/2025 11:25:55 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15574 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202520 | RONALDO PIMENTEL | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19037-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202508731 para atualizar desenho de interligação.
202507047 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202519 | 07/05/2025 14:17:13 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-05 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541. Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. | MEG1 | ILA3 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202521 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,4°C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30,6°C.
202506990 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 07/05/2025 09:21:26 | REALIZAR ALTERACIÓN EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA SCADA CON EL FIN DE DESHACER LA EDICIÓN SOLICITADAS A TRAVÉS DE LAS SSA 202506142/202506542 (SVP-15). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506128 | AMP | 202506095 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202516 | 15/04/2025 16:46:18 | Probar, desconectar y aislar los conductores 15 y 18 del cable EU15-0008 de interconexión con la ULP-15, con referencia al comisionamiento del panel de supervisión de vibración y presión vinculado a la UG-15 (SVP-15). Coordinar los trabajos con MEL1. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202517 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Será desconectado durante la parada de la U15 durante el comisionamiento del panel SVP-15.
202506098 | STE | 202505480 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 14:42:20 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 152604 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-15 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202519 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada.
202506095 | SEE | 202505480 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202516 | 15/04/2025 14:41:50 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU15-0008 de interligação com o ULP-15 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-15. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202519 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202506008 | AMP |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202516 | 14/04/2025 15:47:09 | Durante o comissionamento do SVP-15, após finalizada a energização do painel e os ensaios dos componentes, verificou-se a inexistência dos arquivos de configuração para os Expert Vibros do SVP-15 (K100 e K200). | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não
202506000 | STE | 202503435 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202516 | 14/04/2025 13:52:38 | Para atender SSA matriz y determinar causa de la falta de comunicación del K200, solicitamos instalar configuración del SVP-01 a un módulo expert vibro reserva, y verificar correcta comunicación con el VM-01 y VM-03 de forma provisoria. Posteriormente re-instalar módulo original K200 del SVP-01. Objetivo: este módulo reserva posteriormente será ensayado en el SVP-10 en caso de correcta funcionalidad. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202516 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Configurado módulo Expert Vibro reserva utilizando o software do SVP-01. Constatou-se a correta comunicação do módulo reserva, após a sua configuração, com a VM-01 (Servidor 50Hz). Não foi possível corroborar a comunicação do módulo reserva com a VM-03, uma vez que a VM-03 não estava completamente configurada. Posteriormente, foi reinstalado o módulo original K200 do SVP-01.
202505960 | AAD |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202516 | 14/04/2025 10:19:41 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6809-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202503524 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-01. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202516 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme comentario en la SRA 96/2025 "trata de atualização de documentos que ainda estão em elaboração pela contratada. Dessa forma, as alterações indicadas serão repassadas a contratada para já constar na R0 do documento, quando emitida." Aguardando emisión del documento.
202505708 | AMP | 202505422 | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 09/04/2025 15:58:23 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-15, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19048-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202515 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | La instalación del SVP en la U15 fue postergada.
202505706 | AMP | 202505422 | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 10/04/2025 08:17:32 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-15 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19048-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 15 a 22/04/2025. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202516 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | La instalación del SVP en la U15 fue postergada.
202505704 | STE | 202505422 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:17:46 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-15 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,3 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 31,2 °C.
202505658 | STE | 202505459 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202515 | 09/04/2025 09:05:13 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable M6X0242 para alimentación en 125 Vcc el panel SVP-15 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202505422. Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202515 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizada conexión del cable M6X-0242 en el disyuntor 722.11 del QB-07 conforme solicitado. Realizados ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) al cable. Valores: +/⏚ = 8800MΩ; -/⏚ = 10500MΩ; +/- = 9300MΩ; RH: 45%; Temp: 25ºC. Megger IB 4061, Termohigrómetro IB 4132. Emitida SSA 202505881 a IEQ2 para actualización de diseños. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado con la AT 202502963.
202505656 | STE | 202505463 | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202515 | 09/04/2025 09:05:22 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable M6X0364 para alimentación en 125 Vcc el panel SVP-15 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202505422. Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202515 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio com realização de ensaio ponto a ponto, resistência de isolação e conexão do cabo M6X0364 para alimentação 125Vcc do painel SVP-15. Os condutores foram conectados ao disjuntor 721.13 do quadro de distribuição QB08. Ensaios realizados. Ensaio de isolação 500Vcc/1min: Positivo x massa: 60000MOhm; Negativo x massa: 70000MOhm; Positivo x Negativo: 100000MOhm; Temp.: 25ºC; U.R.A: 45%. Megger IB4061. Emitida SSA 202505889 p/ IEQ2 atualizar desenhos.
202505569 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202515 | 08/04/2025 16:28:10 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU151677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202505538 | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202517 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado retiro de los cables EU151677 al 1680 del cuadro UAM15 y dejado enrollado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202506904 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202505538 | AMP |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202515 | 08/04/2025 10:35:11 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202505422. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202517 | ROGERIO BARTH | Não será desativado sistema neste PD devido a impossibilidade de conclusão da instalação do SVP-15 por falta de software de programa em tempo hábil para ensaios.
202505511 | STE |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202515 | 08/04/2025 10:35:26 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202505422 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202517 | RONALDO PIMENTEL | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-15, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU01-1042.
202505510 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202515 | 08/04/2025 10:35:35 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202505422 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202517 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-15, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU15-1028 e EU15-1029 respectivamente.
202505508 | STE |  | B015A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.001-9 | 202515 | 08/04/2025 10:35:47 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202505422 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202518 | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-15, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU15-1021. Cabo fornecida pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas na bandeja CG-15 para retirada pela empresa contratada conforme esp. tec.
202505507 | STE |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202515 | 08/04/2025 10:36:03 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202505422 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202517 | RONALDO PIMENTEL | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-15, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU15-1043/4/5/6, AU15-1030 e AU15-1031 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, cabos antigos retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-15 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica.
202505506 | STE |  | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202515 | 08/04/2025 10:36:24 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202505422 e 202505437 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202517 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-15, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU15-1025, EU15-1026 e EU15-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-15 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica.
202505505 | STE |  | B015A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.008-8 | 202515 | 08/04/2025 10:36:37 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202505422 e 202505439 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202518 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-15, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU15-1023, EU15-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-15 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica.
202505466 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202515 | 08/04/2025 16:29:04 | Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU14-6015 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-15 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202505422. Obs: Após a instalação do painel SVP-14 a conexão será alterada para estabelecer a ligação UAM-15 - SVP-14 - SVP-15. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202517 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Instalados bornes 3 y 4 en la regla X3 UAM-15 y realizado jumper conforme diseño anexo a emisión, conectados los condutores del cabo HU14-6015 para alimentación en 220 Vca del panel SVP-15. Emitida SSA 202506963 para actualización de diseños. Realizado ensayo de medición de resistencia de aislamiento, detalle en anexo. Medida tensión en Bornes X3-3 e X3.4 UAM-15 = 226 Vca, constatada misma tensión en bornes X40-1 y X40-2 del Panel SVP-15. Dejado en condiciones normales de funcionamento.
202505430 | STE |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 08/04/2025 16:29:28 | Durante a parada da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202517 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos das caixas de passagem por novos proveniente do painel SVP-15. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos velhos foram removidos para fora da Unidade Geradora e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-15 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica.
202505422 | AMP |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 08/04/2025 16:29:35 | Comissionar o painel SVP fornecido através do contrato 4500067514. Emitida SDS-15547 para a emissão da planilha de comissionamento. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202515 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19048-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202507144 para atualizar desenho de interligação.
202505412 | AAT |  | M066D250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 60Hz - SVP-VM02 | 3138.050-0 | 202515 | 07/04/2025 09:42:04 | Acompanhar contratada VOITH (Daniel Goes) e prestar apoio à SMMG.DT no comissionamento e em ajustes de integração e configuração nos servidores SVP conforme SSAs 202502285, 202502286, 202502287 e anexos. Obs.: Manter a SSA para todo o ciclo de implementação (20UGs). Coordenar programação em conjunto com SMMG.DT e reuniões ENEE.DT | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202515 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a las unidades generadoras U01.
202505411 | AAT |  | M066C251 | SERVIDOR VIRTUAL - SISTEMA SVP - TERMINAL SERVER - SVP-VM03 | 3138.049-2 | 202515 | 07/04/2025 09:42:06 | Acompanhar contratada VOITH (Daniel Goes) e prestar apoio à SMMG.DT no comissionamento e em ajustes de integração e configuração nos servidores SVP conforme SSAs 202502285, 202502286, 202502287 e anexos. Obs.: Manter a SSA para todo o ciclo de implementação (20UGs). Coordenar programação em conjunto com SMMG.DT e reuniões ENEE.DT | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202515 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a las unidades generadoras U01.
202505410 | AAT |  | M066C250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 50Hz - SVP-VM01 | 3138.048-0 | 202515 | 07/04/2025 09:42:08 | Acompanhar contratada VOITH (Daniel Goes) e prestar apoio à SMMG.DT no comissionamento e em ajustes de integração e configuração nos servidores SVP conforme SSAs 202502285, 202502286, 202502287 e anexos. Obs.: Manter a SSA para todo o ciclo de implementação (20UGs). Coordenar programação em conjunto com SMMG.DT e reuniões ENEE.DT | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202515 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a la unidad generadora U07.
202504894 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202514 | 01/04/2025 08:16:02 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202516 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto, alcançando um nível máximo de potência de 780MW. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip
202504540 | STE | 202503958 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202513 | 27/03/2025 14:11:02 | Solicitamos apoio para ensaio de comissionamento nos canais de entrada do SVP-01, itens 3.6.6 "Supervisão de pressão" da planilha de comissionamento anexo. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202513 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizado o apoio para a injeção de sinal senoidal conforme item 3.6.6 da planilha de comissionamento 6210-83-19040.
202504168 | STE | 202504141 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202512 | 20/03/2025 10:34:24 | Realizar pruebas, desconectar y aislar los hilos conductores 15 y 18 del cable EU01-0008, los cuales interconectan con el ULP-01. Este servicio es en el marco del comisionamiento del panel de supervisión de vibraciones y presiones SVP-01, a realizarse en el PD de la UG-01 entre los días 31/03/25 y 15/04/25. Coordinar el servicio con MEL1. Ref.: SSA 202504139/202504140. Adicionalmente eliminar el punto asociado de la DB de la UTR, conforme documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado punto "AUX_UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR" BITBYTE 15131 que corresponde al hilo 18, eliminado de la base de datos de la UTR. Emitido SSA 202505799 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504140 | STE | 202503718 | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202514 | 02/04/2025 17:13:11 | Testar, desconectar e isolar o condutor 16 do cabo BU01-2006 de interligação com o ULP-01 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202515 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado teste e isolado o condutor 16 do cabo BU01-2006 e retirada a descrição da banderola 17 do GUS-1. Emitida a SSA 202505455 para IEE-1 providenciarem as atualizações dos desenhos e disponibilizarem no SAT.
202503967 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202512 | 18/03/2025 08:05:35 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202503524 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T, A2T e A1TT do sistema SVP-01, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1, JBTGB2 e JBTCV. Cabos identificados como EU01-1028, EU01-1029 e AU01-1042 respectivamente. Observado o correto funcionamento dos sensores instalados durante ensaios de impactação por SMIL.
202503966 | STE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202512 | 18/03/2025 08:06:18 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202503524 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-01, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2. Cabos identificados como EU01-1028 e EU01-1029 respectivamente. Observado o correto funcionamento dos sensores instalados durante os ensaios de impactação por SMIL.
202503965 | STE |  | A001A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.001-9 | 202512 | 18/03/2025 08:04:56 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202503524 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-01, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU01-1021. Cabo fornecida pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT para medição da quantidade a ser lançada na próxima UG, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas na bandeja CG-01 para retirada pela empresa contratada conforme esp. tec.
202503964 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:05:10 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202503524 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202515 | RONALDO PIMENTEL | Substituído os cabos para os novos sensores A1E, A4E, P1E e P2E do sist. SVP-01, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU01-1043, AU01-1046, AU01-1030 e AU01-1031 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, cabos antigos retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-01 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica.
202503963 | STE |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:06:51 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202503524 e 202503755 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-01, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU01-1025, EU01-1026 e EU01-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-01 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica.
202503961 | STE |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:06:38 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202503524 e 202503743 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-01, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU01-1023, EU01-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-01 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica.
202503959 | STE | 202503524 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:57:17 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-01, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19033-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202515 | JOAO RICARDO TEODORO | Foi realizado apoio para comissionamento do sistema de vibração. Foram realizadas impactações com martelo modal próximo aos acelerômetros para verificar sua resposta no sistema PROFISIGNAL.
202503958 | STE | 202503524 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:57:31 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-01 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19033-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 26 a 28/03/2025. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o apoio para os ensaios de comissionamento dos canais de entrada no painel SVP-01, para os sinais de proximiter´s, transdutores de vibração, fase e transdutores de pressão. Segue anexo planilha de comissionamento com valores preenchidos (itens 3.6.1 a 3.6.6).
202503957 | STE | 202503524 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202512 | 18/03/2025 08:57:49 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-01 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado y ensayado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,3 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30,4 °C.
202503827 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202512 | 17/03/2025 09:10:04 | Realizar liberação de acesso ao serviço SVP (Terminal Server) através de inclusão dos 28 usuários a seguir no grupo GRP_Permit_SVP. (Ref.: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-193): matdiniz,douggr,diegoszp,juliomar,gjosema,cleomar,rbarth,allangio,esgold,pronaldo,bajavier,rubendia,givan,denisir,guidoni,fassardi,wiggers,stalder,brahianr,dbarua,isaias,mart,oscarn,urdera,hemerick,taubejct,renatoq,ruanaug | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Adicionados os usuários hemerick,taubejct,renatoq,ruanaug ao grupo GRP_PERMIT_SVP, conforme solicitado.
202503759 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202511 | 13/03/2025 16:33:52 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 20203524. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202514 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirados componentes do antigo sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina conforme desenhos em anexo à emissão. Observação: Materiais enviados ao almoxarifado para descarte. Emitida SSA 202506119 para atualização de desenhos.
202503724 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202511 | 13/03/2025 14:36:53 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU011677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 20203524 | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202514 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado retiro de los cables EU011677 al 1680 del cuadro UAM01 y dejado enrojado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202506081 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202503717 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202511 | 13/03/2025 14:37:21 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-01 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202503524. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202503741 conforme solicitado.
202503715 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202511 | 13/03/2025 14:37:53 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-01 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202503524. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202503740 conforme solicitado.
202503661 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202511 | 13/03/2025 11:12:40 | Solicitamos apoyo para el levantamiento de los datos medidos y la funcionalidad del sistema SVP instalado en la UG10. Adicionalmente comparar con el SVP de la UG08. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202511 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Feito processamento e avaliação comportamental simplificado dos sinais da UG10. Não feito relatório da UG8 e comparado com a UG10 porque as UGs têm comportamentos diferentes e a melhor avaliação seria a individualizada. No relatório anexo estão os detalhes de cada sinal ou cadeia de medição (sensor + canal de medição) individuais. Houve dois sinais que apresentaram não conformidades: MGS Relativo X e Pressão na Caixa Espiral. Os demais sinais estão coerentes e com aparente conformidade.
202503632 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202511 | 13/03/2025 14:42:17 | Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU01-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-01 (contrato 4500067514). Ref: SSA202503524. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202512 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Instalados bornes 3 y 4 en la regla X3 UAM-02 y realizado jumper conforme diseño anexo a emisión, conectados los condutores del cabo HU01-6010 para alimentación en 220 Vca del panel SVP-01. Emitida SSA 202504397 para actualización de diseños. Realizado ensayo de medición de resistencia de aislamiento, detalle en anexo. Medida tensión en Bornes X3-3 e X3.4 UAM-02 = 226 Vca, constatada misma tensión en bornes X40-1 y X40-2 del Panel SVP-01. Dejado en condiciones normales de funcionamento.
202503527 | SCA | 202503435 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202511 | 13/03/2025 08:55:26 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-01 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202503524.. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202511 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA derivada para MEG2 realizar ensayo de punto a punto.
202503329 | AAT | 202503180 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202511 | 10/03/2025 06:57:24 | Solicita-se parecer técnico referente ao alarme "Falha de comunicação - K100/K200" atuado localmente na IHM do SVP-08. Em anexo imagem da parametrização deste alarme. Obs: A supervisão de falha da comunicação entre os Expert Vibros é temporizada em 10s. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Alarma también recurrente en las demás UGs, la contratista implementará una temporización de 30s como prueba en la U07. Aguardando implementación y verificación del comportamiento con la nueva temporización.
202503237 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202510 | 06/03/2025 10:23:38 | Prestar apoio para verificação de vazamento de óleo proveniente do prensa cabos, referente aos sensores do sistema SVP, no MGT. | MMU2 | MEG1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202510 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção, detectando inexistência de elementos de vedação entre os cabos dos sensores do sistema SVP e a estrutura do prensa cabos. Realizada confecção artesanal de vedação com uso de fita auto-fusão, observando inexistência de vazamento de óleo após o retorno da unidade geradora para operação.
202501721 | STE | 202501635 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 05/02/2025 16:09:22 | Con el objetivo de no retrasar los trabajos y dar seguimiento al comisionamiento del sistema SVP, reemplazar el sensor A3E nro. de serie "LW114704" por el sensor previsto para la posición A1TT nro. de serie "LW116943 ". El sensor "LW114704" será cambiado en garantía por la contratista. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | ALTAIR WIGGERS | O sensor com número de série “LW116943” retirado da posição A1TT, e foi instalado na posição A3E e a sensibilidade do canal foi reconfigurada (117,7mV/g). o sensor "LW114704" será trocado em garantia pela contratada. AT202501151.
202501024 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202504 | 23/01/2025 14:16:18 | Conectar o notebook da SMIE ao painel SVP para registrar os dados brutos e característicos de vibração e pressão durante o ensaio de tomada de carga da unidade, previsto para 24/01/25. Manter o notebook conectado e guardá-lo dentro do painel para salvar os dados com a unidade em operação. Desconectar a resistência de aquecimento neste período. Retirar o notebook e normalizar o painel após a entrada em operação do servidor OnCare, previsto para fevereiro/2025. Ref: AR/SM.DT/003/2025 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202504 | RONALDO PIMENTEL | Retirado o notebook que estava instalado de forma temporária para aquisição de dados e devolvido para SMIE, realizado conexão do cabo de rede com o painel "UTP-S-1016", juntamente à MEL-4. O servidor OnCare já está em operação. Reconectado o resistor de aquecimento do painel, medições corrente 0,2A, tensão 224,2Vca. Deixado painel em condições normais de operação.
202500983 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202504 | 23/01/2025 16:24:07 | Confeccionar bandeirolas para o anunciador do ULP com os seguintes descritivos: Bandeirola 48 - SVP Falla de alimentación Bandeirola 115 - SVP Falla del sistema Bandeirola 118 - Vibración o pressión nivel 1 Bandeirola 135 - VIbración o pressión nivel 2 | OUO3 | MCI2 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202504 | WALDIR RINALDI | As bandeirolas foram entregues para o pessoal da OP. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202500718 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 17/01/2025 14:48:16 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min Ver ata AR/SM/003/2025 anexa. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202504 | RONALDO PIMENTEL | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo e característicos de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. Arquivos foram fornecidos a IEQ-01 via pen-drive (Nilton). https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip
202500561 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 09:47:16 | Durante comisionamiento de panel SVP-8 encontrado rele de la posicion K1 con defecto | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202503 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido relé de la posición K1 por otro del mismo tipo y modelo. Emitida SSA 202500689 para IEQ1 con la cual fue provisto el sustituto del mismo y el relé retirado fue entregado a IEQ1. AT: 20250012
202500438 | STE | 202500310 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 13/01/2025 14:00:01 | En función de la sustitución del sensor descripto en la SSA matriz solicitamos cambiar los ajustes en el tablero SVP para el sensor P2M con Código 2432025 BR; por los siguientes valores: Mín: Tensión 2000 mV y Desplazamiento 275 um. Máx: Tensión 10000 mV y Desplazamiento 3516,6 um. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202503 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Ajustes do sensor P2M alterados pela SMMG no módulo Expert Vibro K100, conforme SSA 202500509.
202514526 | ADI |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202537 |  | Verificar por que ao acionar o alarme referente a banderola 115 no ULP (referente ao SVP-02) aciona o alarme referente a bandeirola 29 no painel GUS-01/02 correspondente a "Carga desequilibrada o det corriente eje". Problema semelhante a SSA 202501677 e 202501606. | OUO5 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável |  | Não
202514525 | APL | 202512681 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 15:03:50 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de vibración y presión de la UG-18 (SVP-18), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18, previsto del 15/09/25 al 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável |  | Não
202514519 | ADI |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202537 |  | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6816-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202512421 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-17. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável |  | Não
202514475 | APL | 202512681 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202537 | 09/09/2025 15:17:05 | [SVP-18] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU18-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-18 (15/09/25 al 03/10/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável |  | Não
202511233 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 15/07/2025 14:08:39 | Modificar las pantallas U0286M5, U0286N y AU5QR01 para incluir las modificaciones en las lógicas 86M y 86N y para incluir los tableros SVP-01 y SVP-02 en la lista de cargas alimentadas por el QR.01. | OUO0 | OUO0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202529 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Modificadas las pantallas U0286M5, U0286N y AU5QR01 conforme descripción de la SSA y archivos adjuntos.
202507663 | SCC |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202521 |  | Executar modificações conforme anexos e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-05. - desconectar os condutores 4 e 9 do cabo AU05-0103 (GGB-05/02) - conectar os novos cabos AU05-1010 e AU05-1020 (SVP-05) - desconectar o condutor 8 do cabo AU05-0844 (KT-05/C) - desconectar o condutor 16 do cabo BU05-2006 do terminal 1435 do ULP\18 (TAC-541) - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU05-0008 (UTR-505) Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202505560 | SCC |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202515 |  | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-15 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202505538) | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202503927 | SCC |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202512 |  | Realizar liberação de acesso ao serviço SVP (Terminal Server) através de inclusão dos 12 usuários a seguir no grupo GRP_Permit_SVP. (Ref.: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-198): ralmir,pagani,hlessa,jandrade,pesente,galassi,cver,mezger,oscarms,oscarms,vargasc,pabloeu | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável |  | Não
202503599 | SCC | 202503527 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202511 | 12/03/2025 11:03:53 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable N° M5X-0134 que alimenta en 125 Vcc el panel SVP-01 (contrato 4500067514). Diseños con marcaciones en anexo.. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável |  | Não
202503534 | SCC | 202503435 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202511 | 12/03/2025 09:47:06 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-01 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202503524).. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável |  | Não
202503531 | SCC | 202503435 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202511 | 12/03/2025 09:47:31 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-10 (contrato 4500067514). Ref: SSA202503524.. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável |  | Não
202503177 | SCC |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202509 |  | Verificar por que al accionar la banderola 115 en el ULP, referente SVP-10, acciona indebidamente la alarma "AUX. UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR ANORMAL" en el SCADA. | OUO3 | MEL1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Programável |  | Não
202502841 | SCC |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202509 |  | Confeccionar banderolas para el anunciador del ULP con los siguientes descriptivos: Banderola 48 - SVP Falha de alimentação Banderola 115 - SVP Falha do sistema Banderola 118 - Vibração ou pressão nível 1 Banderola 135 - Vibração ou pressão nível 2 | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202501592 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 04/02/2025 09:33:49 | Atualizar descrição dos disjuntores da tela AU5QR04, disjuntor 52.32 para "SYC.07/08, QCI.07, QCI.08, UAM.07/ UAM.08, SVP-08". | OUO5 | OUO0 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202508 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Actualizada la descripción de cargas del interruptor 52.32 en la pantalla AU5QR04 de acuerdo a lo solicitado. Ver anexo. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202500839 | SCC | 202500671 | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202504 |  | FABRICAR DOIS SUPORTES PARA FIXAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR, PARA O SISTEMA SVP DA U10, CONFORME DESENHOS ANEXOS A SSA MATRIZ | MMU1 | MMU3 | RAFAEL GASTALDIN | S3.3 | Programável |  | Não
202500535 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 14/01/2025 16:26:47 | Estando la U08 en PD, con etiqueta de "Man_control" (alarmas inhibidas), ocurre el acciomiento de las alarmas del SVP-08. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202515 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme execução da derivada 202500696.