## SSAs Pendentes Geral
SSAs Pendentes Geral
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202515028 | AAT | 202515025 | M066F001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA04-SWA01 | 1355.021-9 | 202540 | 30/09/2025 15:43:25 | Solicito la apertura de proceso RMA para Switch Cisco con defecto, N° de serie: FDO2248B00Z. OBS: Equipo entregado a Rodrigo Perez. | MEL4 | IEE4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202512903 | AAT |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202533 | 12/08/2025 09:21:39 | Em atenção à AR/SMI.DT/0023/2025 e dando continuidade aos trabalhos da SSA 202507110, solicito a criação de um novo grupo para uso da pós-operação para edição do dashboard "STH - OPUO" no Aria Operations. Este grupo deve ser atribuído aos usuários: walterg, fredyda, felipet, fillipe, lucasra e fventura. | SOA0 | IEE4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável |  | Não
202512404 | APG |  | M092A020 | SWA-DT-01-01 - TELEFONIA - EM | 1489.051-3 | 202532 | 05/08/2025 11:15:41 | Se solicita apoyo para integrar el stack de switch de acceso del sistema de telefonía IP del Edificio de Mantenimiento al CISCO ISE y CISCO PRIME del ambiente SIRI. Marca CISCO, modelo C9200L-48P-4G-E, cantidad de switch en stack: 06 un. | IEE3 | IEE4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202511446 | APG |  | M066S001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA14 - SWA01 | 1355.031-2 | 202530 | 21/07/2025 17:15:09 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9531P(5)R7 y 6018DFC9531P(6)R3. Referencia SSA: 202501270. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202508167 | ALE | 202505991 | M066K026 | ACCESS POINT SIRI-UTA08-LAP05 | 1352.141-0 | 202524 | 10/06/2025 10:42:31 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA08-LAP05 (S/N: FJC254718LM) para la contratada. El mismo presenta falla, no enciende. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202507110 | AAT |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202519 | 08/05/2025 16:24:01 | Em atenção à AR/SMI.DT/0023/2025, liberar acesso aos alertas e dashboard para supervisão do novo STH pelas equipes da OP.DT, bem como configuração de nova política de notificações relativa aos pontos do STH para envio em canal do MS Teams da Operação. | OUO0 | IEE4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não
202506591 | SEE | 202503884 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202518 | 28/04/2025 09:05:55 | Solicitamos configuración y liberación de acceso de la notebook provista por VOITH a través del contrato 4500067514 al servidor del sistema SVP (OnCare) (acceso a las VMs 1, 2 y 3). ID do produto: 00355-61212-29422-AAOEM. ID do dispositivo: 11C2EA61-2416-45BD-855D-3747E7FD2DC7. Modelo do produto: Dell Latitude 3520. Sistema operacional: Windows 11 PRO 64bits. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202531 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada análise de documentação para implementar serviço de acesso Wireless a usuários administrativos para acesso à rede do SVP. Solicitadas informações adicionais para liberação de acesso da máquina cliente ao domínio. Em emissão SSAs derivadas 202601931, 202601932, 202601935 , 202601937 e 202601938 para configurações do lado Cliente (AD e EPP) e lado Rede (Switching, WLC, Firewall, AD).
202506235 | AAD |  | M066J001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA07-SWA01 | 1355.024-4 | 202517 | 24/04/2025 08:04:10 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9524P(5)R7 y 6018DFC9524P(6)R3. Referencia SSA: 202501261. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202530 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000232/2025 para revisão as-built de documento no SATedms.
202501239 | AAT |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202507 | 12/02/2025 07:36:55 | EJECUTAR ANÁLISIS PARA LA LIMPIEZA DE POLVO SUPERFICIAL EXTERIOR Y LAS ENTRADAS DE AIRE DE TODOS LOS EQUIPAMIENTOS CON VENTILADOR/COOLER EN EL MARCO DE LOS MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS POR PARTE DEL SOPORTE. ESTA SSA ES PRODUCTO DE LAS NOTAS RELACIONADAS A LA SSP 20245652 | IEE4 | IEE4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável |  | Não
202500245 | AAT |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202502 | 07/01/2025 16:42:20 | COORDINAR CON LA SI.AA EL AJUSTE DE LA RED DE USUARIOS QUE PERMITE EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL SIRI CONFORME CORREO ADJUNTO Y SOLICITAR ELIMINAR LA RED 172.19.7.0/24 – Usuarios cableados MD (temporal) DEL FIREWALL DEL SIRI CONFORME SSA 202500237 EMITIDA A MEL4 DE CARACTER TEMPORAL. | IEE4 | IEE4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável |  | Não
202407799 | SPG |  | M066O040 | RACK UTA-19 | 3204.019-4 | 202420 | 17/05/2024 16:42:05 | Se solicita parecer técnico sobre el estado actual del rack de la UTA19 donde recientemente fue instalado el servidor WITNESS del SIRI y SOPHO (detalle en la SSA 202407015). Los postes que sujetan los equipos se encuentran fijados a una profundidad y anchura menor a las necesarias para que el servidor físico del WITNESS pueda ser rackeado de manera óptima (ya sea con sus propios rieles deslizantes o soportes fijos, ver imagenes adjuntas). | MEL4 | IEE4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202508
202404972 | AAT | 202315759 | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202414 | 01/04/2024 08:17:37 | Coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta de licenças non-compliant (Prime infrastructure 3 x Lifecycle Lic). Obs.: funcionalidade do Prime está ok. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável |  | Não
202404971 | AAT | 202315756 | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202414 | 01/04/2024 08:20:22 | Coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta “Smart License Monitor: Smart license usage is out of compliance”. Obs.: Funcionalidade do FMC está ok. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável |  | Não
202404970 | AAT | 202310749 | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202414 | 01/04/2024 08:22:22 | Coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta “License Authorization Status: Out of Compliance". Obs.: Funcionalidade do ISE está ok. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202530 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se realizaron pruebas durante el Soporte 3/2025 del SIRI junto con personal técnico de TELETEX y se adjunta parte del informe. Se aplicó la solución con resultados positivos, solo que esto implica realizar ajustes en equipos de red del ESAI que consumen el servicio TACACs del Cisco ISE del SIRI. Se adjunta parte del informe de TELETEX con explicación detallada de las acciones ejecutadas. Siguiente paso es coordinar los cambios requeridos en los equipos del ESAI junto con los responsables.
202317010 | SEE |  | M066I008 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-1 - LAP01 | 1356.057-5 | 202342 | 19/10/2023 16:47:12 | Conforme solicitado na SSA 202308650, favor encaminhar pedido de compra de conectores RJ45. 20 unidades do CONECTOR RJ45 MACHO DE CAMPO CAT.6 INDUSTRIAL BLINDADO. Referência: https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/conector-rj45-macho-de-campo-cat6-industrial-blindado 100 unidades do CONECTOR MACHO RJ-45 – CAT.6 com as guias – FURUKAWA. Referência: https://lidercon.com.br/produto/conector-macho-rj-45-cat-6-furukawa/ Conforme anexos. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202348 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE
202316206 | SEE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202339 | 29/09/2023 15:26:36 | Solicito atualização do desenho referente a configurações de interfaces dos diversos switches (COREs, distribuicao, UTAs) do SIRI, após implementação do projeto de ampliação da infraestrutura da rede SIRI. Em anexo documentos as-built verificados durante o comissionamento do projeto (SSA 202314532 e 202314558, SDS 14941). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202426 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE
202315796 | AAD |  | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202338 | 22/09/2023 15:55:45 | Solicito atualização do desenho 6018DFC9547P, referente ao projeto de ampliação da infraestrutura da rede SIRI. Envio em anexo documentos comentados durante o comissionamento do projeto (SSA 202314558, SDS 14941). | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável |  | Não
202315795 | AAD |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202338 | 22/09/2023 15:55:59 | Solicito atualização do desenho 6018DFC9546P, referente ao projeto de ampliação da infraestrutura da rede SIRI. Envio em anexo documentos comentados durante o comissionamento do projeto (SSA 202314532, SDS 14941). | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável |  | Não
202312973 | SEE |  | M066Q001 | SWITCH DE ACCESO SIRI - UTA20 - SWA01 | 1355.042-8 | 202331 | 04/08/2023 17:21:12 | Se solicita gestionar la actualización de diseño de la UTA20 conforme as-built(Ver Anexo). Esta será SSA registrada en planilla de comisionamiento de la UTA20 (202304695). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202417 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE
202312972 | SEE |  | M066Q050 | CFAP 222-1-UTA20 | 1357.078-9 | 202331 | 04/08/2023 17:21:19 | Se solicita detalles técnicos e instrucciones para comisionamiento de CFAP 222-1-UTA20 y CFAP 222-2-UTA20, y equipos asociados a los mismos. Esta será SSA registrada en planilla de comisionamiento de la UTA20 (202304695). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202417 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE
202203596 | AAT |  | T066B006 | SERVIDOR MTXSRV60-05 | 2995.011-7 | 202210 | 11/03/2022 07:49:57 | Disponibilizar no SOMA o valor de corrente do gerador da U18A proveniente do PI. Conforme a imagem anexa, o módulo Online não apresenta o valor da corrente. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202251 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio.
202203595 | AAT |  | T066A006 | SERVIDOR MTXSRV50-05 | 2995.005-0 | 202210 | 11/03/2022 07:50:17 | Disponibilizar no SOMA o valor de corrente do gerador da U9A proveniente do PI. Conforme a imagem anexa, o módulo Online não apresenta o valor da corrente. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202250 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio.
202511433 | AAD |  | M066L001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA09 - SWA01 | 1355.026-8 | 202529 | 18/07/2025 08:14:52 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9526P(5)R5 y 6018DFC9526P(6)R3. Referencia SSA: 202501264. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202530 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000233/2025 para revisão as-built de documento no SATedms.
202510122 | ADM |  | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202527 | 01/07/2025 07:22:48 | Solicito a criação de grupo com permissão de acesso à subrede do sistema SMT com permissões de protocolo RDP para a máquina 172.31.96.114 a partir da VPN SIRI. O objetivo da liberação é para prover acesso ao sistema de vibração das motobombas dos transformadores. O acesso interno será realizado com usuário local. | IEQ3 | IEE4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202528 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada emissão de SSA 202510507 derivada para configuração de grupo de usuário e acessos para a máquina do SMT-MB (172.31.96.114) instalada na sub-rede do SMT.
202509527 | ADM |  | M066N001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA11 - SWA01 | 1355.028-1 | 202525 | 18/06/2025 10:47:36 | [RPMF][UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial para los ensayos y conexión de los cables CFO-S-1024 y CFO-144, conforme al documento adjunto 6018-DC-C9528-P R03. Ref.: SSA 202509487, AR/ENES.DT/024/2025. | IEE2 | IEE4 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202537 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | EMITIDA SSA 202514672 DERIVADA PARA ATENCIÓN POR PARTE DE SMME.DT/MEL4 CON APOYO DE SMME.DT/MEL3
202501916 | ADM |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202506 | 07/02/2025 10:12:20 | Solicitamos apoyo para realizar las gestiones necesarias para integrar el SWITCH CORE - T 60 Hz, al CISCO ISE y CISCO PRIME del ambiente SIRI. El switch fué instalado en el marco del CT 4500075942 para la ampliación de la Telefonía SOPHO en el nuevo Edificio de Mantenimiento. Switch, marca CISCO modelo CATALYST C9300-24S-E | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202510 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSAs derivadas para integração do Switch Core-T 60Hz: 1. Integração ao Cisco ISE para Serviço TACACS: 202516326 (D) 2. Integração ao Cisco PRIME para Serviço Syslog e SNMP: 202516327 (D)
202501915 | ADM |  | M039B007 | SWITCH CORE - T 50 Hz | 1496.005-8 | 202506 | 07/02/2025 10:12:36 | Solicitamos apoyo para realizar las gestiones necesarias para integrar el SWITCH CORE - T 50 Hz, al CISCO ISE y CISCO PRIME del ambiente SIRI. El switch fué instalado en el marco del CT 4500075942 para la ampliación de la Telefonía SOPHO en el nuevo Edificio de Mantenimiento. Switch, marca CISCO modelo CATALYST C9300-24S-E | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202510 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | EMITIDA SSAs DERIVADAS PARA INTEGRACIÓN DEL SWITCH CORE-T 50HZ: 1. INTEGRACIÓN AL CISCO ISE PARA SERVICIO TACACS: 202514818 (D) 2. INTEGRACIÓN AL CISCO PRIME PARA SERVICIO SYSLOG Y SNMP: 202514819 (D)
202501250 | AAT | 202418227 | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.182-6 | 202505 | 30/01/2025 08:51:23 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA18-LAP01 (S/N: FJC25051GZP) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202508 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se aguarda gestión de IMA0 (SSA 202502246 ) con proveedor para sustitución de equipo dañado por uno nuevo, por garantía del fabricante (CISCO).
202500833 | AAT | 202419080 | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202504 | 22/01/2025 10:58:02 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA07-LAP07 (S/N: FJC254718JR) para la contradada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202508 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se aguarda gestión de IMA0 (SSA 202502247 ) con proveedor para sustitución de equipo dañado por uno nuevo, por garantía del fabricante (CISCO).
202420359 | ADM |  | M064A010 | SERVIDOR PRIMARIO PI TEST | 3138.039-9 | 202501 | 02/01/2025 10:38:39 | Favor excluir del PItoPI del PI TEST los puntos en anexo (AF.OP*) . Los puntos pasarán a ser actualizados por análisis en el AF del PI TEST, razón por la cual es requerido el cancelamiento de la actualización continua desde el PI-SIRI | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202509 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202502492 (D) para ejecución.
202417967 | AIM |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202446 | 12/11/2024 11:11:07 | Se solicita parecer técnico para verificación/corrección de los postes de los LAP01, LAP02, LAP03 y LAP04. Fueron verificados durante la etapa de Comisionamiento WIRELESS UTA20 - SIRI que los mismos son de difícil acceso y presentan riesgos elevados de caída a desnivel para tareas de mantenimiento. Foto de sugerencia de poste rebatible del ESAI en Anexo. Informe OTS en anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202513 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada avaliação de documentos, confirmando a necessidade de melhorias na forma e local de fixação dos equipamentos. Realizada reunião com ENES.DT (AR/SM.DT/0009/2025) para alinhar a necessidade de requisitos de segurança para fixação de APs para RTA no processo do PAT. Realizada reunião com SMIM.DT solicitando apoio para avaliação de alternativas de infraestruturas mecânica para fixação atual de APs. Emitida SSA derivada 202509999 para avaliação detalhada especializada.
202417962 | ADM |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202446 | 12/11/2024 11:11:14 | Se solicita parecer técnico para verificación/corrección de aterramiento en los Acces Point LAP01, LAP02, LAP03 y LAP04. Fueron verificados durante la etapa de Comisionamiento WIRELESS UTA20 - SIRI que los mismos no se encuentran aterrados. Foto de referencia en Anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202508 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | EMITIDA SSA DERIVADA 202514999 A MEL4 PARA LA PROSECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON SO.DT.
202413695 | SPG |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202435 | 28/08/2024 08:48:35 | [UPAC - Integração com ESAI]:Solicitamos apoio para realizar as gestões necessárias para integrar o switch de UPAC ESAI-STC60-SWA25 ao CISCO ISE e PRIME do ambiente do SIRI. O equipamento foi instalado na UPAC no âmbito do CT 4500041509 - Tecmount para a integração em rede dos equipamentos de segurança instalados. | IEE3 | IEE4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202544
202413342 | ADM |  | M064B010 | SERVIDOR SECUNDARIO PI TEST | 3138.040-6 | 202434 | 22/08/2024 13:45:19 | Favor criar ambiente PI Test para testar o uso da PI Vision API para automatização do processo de criação, edição, adaptação e migração de telas, conforme formulário de solicitação em anexo. | SOA0 | IEE4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202441 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202415812 (D) para ejecución.
202412328 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202432 | 06/08/2024 09:06:24 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por OPUO.DT | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202436 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA derivada 202414300 para ejecución.
202410006 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202426 | 27/06/2024 08:56:00 | Favor crear puntos en el PI-SIRI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados para almacenar resultados de análisis utilizados por OPSO.DT | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202436 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA derivada 202414297 para ejecución.
202407732 | AAD |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202420 | 17/05/2024 16:42:48 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6018DC15202E(3)R6 y 6018DC15202E(5)R8 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202404591 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202424 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitira SRA-IB-000298/2024 para revisão as-built de documento
202407727 | AAD |  | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202420 | 17/05/2024 16:42:55 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6491DFG2906P(4)R3 y 6491DFG2906P(16)R3 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202404588. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202424 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitira SRA-IB-000298/2024 para revisão as-built de documento
202403884 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202410 | 08/03/2024 10:54:33 | Verificar puntos aparentemente sin conexión con el SOMA, pues no presentan datos en el PI. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202418 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202407067 para relevamiento de servidor fuente.
202403490 | ADM |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202409 | 29/02/2024 15:40:33 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL(MEL4) CONF. PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE ACCESO PARA LA SEM 2024/11 EN HORARIO COMERCIAL A PARTIR DE LAS 08:00 CHI. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CON TRES HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202415 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada para MEL4 para providenciar e acompanhar conexão remota ao Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais (DMS) a ser realizado pela empresa Qualitrol na semana 11/2024 conforme SSA Matriz.
202403489 | ADM |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202409 | 29/02/2024 15:40:42 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL(MEL4) CONF. PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE ACCESO PARA LA SEM 2024/11 EN HORARIO COMERCIAL A PARTIR DE LAS 08:00 CHI. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CON TRES HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202415 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada para MEL4 para providenciar e acompanhar conexão remota ao Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais (DMS) a ser realizado pela empresa Qualitrol na semana 11/2024 conforme SSA Matriz.
202403375 | ADM |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202409 | 28/02/2024 14:31:37 | Solicitamos apoio para revisão das permissões associadas ao perfil “User T2” para a base de desenvolvimento “OPDT-dev” no PI AF visando agregar permissão para exclusão de “Analyses“ e “Analysis Template”. Detalhes em anexo. | SOA0 | IEE4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202418 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202407045 para ejecución. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202316862 | AIM | 202222408 | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202342 | 16/10/2023 16:33:19 | Após tentativa de execucao da SSA 202222408, foram detectados problemas para realizar o acesso https, uma vez que os pacotes criptográficos disponíveis estão fora de linha e não são considerados seguros (RC4 e 3DES). Além disso, a configuração SNMP v3.0 retorna erro para quaisquer usuario/senha que sejam escolhidos. Solicitamos apoio na verificação se é possível realizar a atualização do firmware para que esses problemas sejam solucionados. Caso contrário, solicitamos qual deve ser a solução. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202346 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitidas SSAs 202317091 y 202317092 para IEE2 solicitando verificación de posibilidad de actualización de firmware de equipamientos involucrados.
202310311 | SAD | 202310309 | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202326 | 26/06/2023 15:29:51 | Avaliar possível não conformidade da situação descrita: Configurado SNMP e log forwarding nos appliances, contudo até o momento CGRMS informou que não estão funcionando. Detectado no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202336 | CARLOS EDUARDO BUENO | Realizado teste de requisições SNMP, sem resposta dos ativos do sistema de Backup. Teste realizado com Rodrigo Adachi, em 22/06. Necessário investigar motivo da impossibilidade de resposta. Envios de logs ainda não foram testados. // Os testes especificados objetivavam estruturas de monitoramento que não se efetivaram oficialmente (projeto cancelado). Não havendo estrutura oficial de monitoramento para recebimento de dados de SNMP e logs, se recomenda o encerramento da SSA.
202310306 | AAD |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202326 | 26/06/2023 15:30:01 | Solicitação atualização de documento 6980-60-J6442-P (Tabela 11), para refletir a configuração solicitada pela SIPS para conexão a servidor SMTP. Deve ser utilizada a porta 587 e usuário de serviço autenticado. Verificado durante comissionamento , com SSAs 202307041 e 202307042 Segue informações em anexo. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202334 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Correção de Estado. AAT -> AAD.
202305241 | ADM |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202313 | 29/03/2023 11:10:04 | Conforme modificación de proyecto realizado por la ENES.DT referente al proyecto de modernización del STH, realizar las gestiones para efectuar la migración de la VM (STH-PCD-VM01) de la Infraestructura actual del STH a la Infraestructura del SIRI. La coordinación de las actividades involucran a los sectores IEE3, MEL3, MEL4 | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202305253 para MEL4 para migração de VM STH-PCD-VM01 à infraestrutura do SIRI conforme solicitação.
202305198 | ADM |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202313 | 29/03/2023 08:05:36 | Realizar las gestiones para implementar las reglas de firewall en el firewall del SIRI, para la comunicación entre la VM del STH (STH-PCD-VM01) y la Aplicación BDH Config (situada en la Red Corporativa), en referencia al proyecto de modernización del STH. Se remite en adjunto reglas de Firewall | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202305198 para MEL4 para implementação das regras de Firewall correspondentes.
202304852 | AAD |  | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202315 | 10/04/2023 11:33:08 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9525P(5)R5. Referencia SSA: 202303188. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000185/2023 para atualização de Desenho.
202303646 | AIM |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202309 | 03/03/2023 16:24:19 | Conforme c/ diretrizes da SMI.DT quanto a melhorias na Gestão da Manutenção, solicita-se criação de dashboards de diagnóstico e KPI's para os seguintes ativos da SEMD: Seccionadores 13T0X, 14T0X, 33TX5, 34TX5, 53TX5, 73T05, 74T05, 94T05, 94T0X, a3T0X, a4T0X, b3T05, e Disjuntores 03T0X, 04T0X, 43TX5, 44TX5, 83TX5 e 84T05. Deverão ser calculados índices como Disponibilidade, Indisponibilidade Programada e Indisponibilidade Forçada. A SMIE.DT atuará p/ indicar tags e dados do SAM necessários. | IEQ3 | IEE4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202322 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Estructuración de datos creado para Seccionadores y Disyuntores de la SEMD. Servicio ejecutado parcialmente, aguardando ejecución de SSAs 202309121 y 202310597.
202303004 | AAD |  | M066T028 | ACCESS POINT SIRI-UTA15-LAP07 | 1352.160-5 | 202308 | 24/02/2023 15:20:15 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6018DC15210E(6)R0 y 6018DFC9532P(5)R5 en el sistema SATedms segun anexo. RF: SSA 202300226. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000186/2023 para revisão de desenho.
202302641 | AAD |  | M066W001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA01 - SWA01 | 1355.019-0 | 202308 | 24/02/2023 15:20:26 | Favor modificar y disponibilizar diseños 60186015201E(1)R0, 6018DFC9549P(5)R7, 6018DFC9549P(6)R5, segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202224606 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000109/2023 para atualização de desenhos.
202302249 | AAD |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202308 | 24/02/2023 15:20:34 | Durante la ejecución de las SSA 2022225080 fue modificado la disposición de los componentes del Rack para la inclusión de futuros equipos e incluidos dos PDU (Unidad de Distribución Energética). Actualizar y disponibilizar diseño 6018-DF-C9546-P conforme anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA SRA-IB-000108/2023. Os documentos de referência se encontravam bloqueados para vínculo na tentativa original. As posições dos servidores já se encontram nos locais referenciados pelos As-built na R7. Pendente avaliar inclusão das PDUs no diagrama.
202302201 | AAD |  | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202308 | 24/02/2023 15:20:40 | Durante la ejecución de las SSA 2022225081 fue modificado la disposición de los componentes del Rack para la inclusión de futuros equipos e incluidos dos PDU (Unidad de Distribución Energética). Actualizar y disponibilizar diseño 6018-DF-C9547-P conforme anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA SRA-IB-000108/2023. Os documentos de referência se encontravam bloqueados para vínculo na tentativa original. As posições dos servidores já se encontram nos locais referenciados pelos As-built na R7. Pendente avaliar inclusão das PDUs no diagrama.
202300199 | SEE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202301 | 04/01/2023 16:40:20 | Solicito prestar apoio para permitir a conexão da câmera termográfica fixa modelo A700f, marca FLIR, na Rede Industrial SIRI, a fim de que se possa acessar remotamente a mesma para coleta de dados de temperatura e tomada de imagens térmicas periódicas. A câmera será usada através de instalações temporárias para acompanhamento térmico de equipamentos de alta tensão instalados na Casa de Força e na Subestação Margem Direita. Para maiores informações, consultar Mario Augusto (SMIE.DT). | IEQ3 | IEE4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202303 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | La SSA
202300183 | AAD |  | M066M050 | CFAP 92-2-UTA10 | 1357.064-8 | 202301 | 04/01/2023 15:44:40 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS CONSTRUTIVOS DOS CFAPS DA AMPLIAÇÃO DO WI-FI DO SIRI (COMISSIONADOS COM A PLANILHA 60188319049P), CONFORME PADRÃO CONSTRUTIVO DO AS-BUILT EXEMPLO EM ANEXO. OBS.: TODOS OS CFAPS COMISSIONADOS SEGUEM O DESENHO CONSTRUTIVO AS-BUILTADO. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202309 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Emitida la SRA SRA-IB-000040/2023 para actualización de diseño (as-built).
202300158 | AAD |  | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202301 | 04/01/2023 15:44:57 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9533P(5),6018DFC9533P(6) CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202225 UTA-16. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202309 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Emitida la actualización de diseño (as-built) conforme SRA-IB-000041/2023.
202300137 | AAD |  | M066M040 | RACK UTA-10 | 3204.011-0 | 202301 | 04/01/2023 10:59:18 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9527P(5),6018DFC9527P(6) CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202198 UTA-10. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000293/2023 para atualização de Desenhos.
202224159 | APV |  | T066A007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG50-01 | 2996.001-8 | 202250 | 12/12/2022 14:50:37 | Solicitamos providenciar la compra de discos de almacenamiento, conforme características en anexo. | MEL4 | IEE4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202306 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SMDTC-1654 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1654) para aquisição de 6 unidades do tipo solicitado. O pedido também inclui a aquisição de 3 unidades de cada um dos demais discos de reserva previstos (2TB 3.5 LFF e 600GB 2.5 SFF), conforme recomendação da SMIT.DT para garantir disponibilidade até a regularização de estoque. Conforme informado pela SMIT.DT, devido a um impasse de capitalização junto com a OCCO.DF os discos ainda se encontram sem codificação.
202223915 | AAD |  | M066F040 | RACK UTA-04 | 3204.005-3 | 202302 | 09/01/2023 07:39:12 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT O DESENHO 6018DFC9539P(5)R6 CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202210 UTA-04. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202409 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Aguardando liberação de documento 6018DFC9539P para possibilitar emissão de SRA.
202519365 | SEE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202550 | 11/12/2025 11:17:13 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por SM.DT | ISI0 | IEE4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202551 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | SSA ejecutada conforme solicitud.
202513747 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202535 | 27/08/2025 07:46:15 | Solicitamos realizar la gestiones necesarias en el firewall del SIRI para habilitar la comunicación del protocolo FTP (puerto 21) entre la VM STH-PCD-VM01 (VM del STH Producción) y la VM STH-HOM-VM01 (VM del STH Homologación). VM STH-PCD-VM01 dirección IP 172.31.160.10 STH-HOM-VM01 dirección IP 172.31.75.51 | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202535 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202513912 para implementação da Regra no Firewall.
202501691 | APG |  | M004A005 | GATEWAY SMX-5 | 1606.005-2 | 202506 | 07/02/2025 14:15:50 | Durante execução da SSA202501517 verificou-se que a tela do dispositivo SMX-5 está manchada. Solicito apoio para realizar conserto ou troca do dispositivo. S/N JN2JTG2 (etiqueta do dispositivo DELL, não existe outra etiqueta no dispositivo denotando número de série) | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não |  | 202514
202411109 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202429 | 15/07/2024 14:36:35 | En atención a la entrada en Producción de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos realizar las gestiones para aumentar el espacio del disco a 200 GB de la maquina virtual STH-PCD-VM01 instalada en la infraestructura del SIRI, para atender la recomendación del Fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202429 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA 202411143 derivada para MEL4 para implementação.
202406101 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202416 | 17/04/2024 07:39:01 | Solicitamos verificar la razón de la discrepancia entre los valores de todos los puntos de las unidades 07 y 11 en el PI con los del SOMA. En anexo ejemplos de valores discrepantes. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | 202419 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | Fueron emitidas las SSAs 202407251 y 202407253 para relevamiento de datos y análisis de resultados.
202405140 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202414 | 02/04/2024 07:49:29 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 31/03/2024 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202415 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada para realizar restauração (em outra localização) de backup da VM STH-PCD-VM01 seguida de exportação de (.ova ou .vmdk), versão de 31/03/2024 ou posterior conforme solicitado na SSA Matriz.
202400212 | AAD |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202401 | 05/01/2024 15:38:40 | Solicito atualização do projeto do Sistema PI Test, 60392015211P(1)R0, conforme comentários em anexo. SSAs de referência: 202317817 e 202317815 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202404 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Análisis de comentarios as-built de proyecto.
202400175 | AAD |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202401 | 05/01/2024 08:02:28 | Solicito atualização do projeto de implementação do sistema PI em ambiente virtualizado. Envio em anexo o documento 60392015214E(1)R1 com comentários. SSAs de referencia: 202319143, 202317033, 202317034 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202403 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Análisis de comentarios as-built de proyecto.
202306355 | AAT | 202301276 | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202316 | 17/04/2023 08:18:16 | Prestar apoyo en la solucion del funcionamiento de los dispositivos de ventilación del Rack. Anomalía verificada durante ejecución del comisionamiento del equipo. SSA Ref 202217201.(Ver planilla en anexo, Item 4.1.17). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada emissão de RNCSMDT-120 para solicitação de proposta de solução a ser encaminhada pelo Fornecedor.
202602359 | APL |  | M066R001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA13 - SWA01 | 1355.030-0 | 202608 | 20/02/2026 10:41:59 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9530P(5)R6 y 6018DFC9530P(6)R4. Referencia SSA: 202501269. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202602358 | APL |  | M066N001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA11 - SWA01 | 1355.028-1 | 202608 | 20/02/2026 10:42:07 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9528P(5)R7 y 6018DFC9528P(6)R5. Referencia SSA: 202501267. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202600498 | APL |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202603 | 13/01/2026 15:42:56 | Solicitar as-built dos documentos 601820J8131P e 601820J8130P, conforme anexo. Modificações realizadas em conjunto com a contratada Infosafe, com SSA 202514566, conforme IGM.GE.021 e conforme acordado entre SM.DT, OP.DT e EN.DT em reuniões sobre o projeto do Senhasegura no SIRI. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202519780 | APL |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202551 | 18/12/2025 09:52:44 | Solicito atualização dos projetos e documentações relacionadas ao SenhaSegura com informações identificadas durante comissionamento. Arquivo As Built com detalhes em anexo da SDS-15699 SSA comissionamento: 202513527 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S3.2 | Programável |  | Não
202516544 | APL |  | M066M001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA10 - SWA01 | 1355.027-0 | 202543 | 22/10/2025 10:38:04 | Actualizar y disponibilizar diseño 6018DFC9527P(6)R5 y 6018DFC9527P(5)R6 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202501265 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202516252 | APL |  | M066D043 | RACK SIRI CORE 2/4 | 1354.027-5 | 202542 | 15/10/2025 10:01:20 | Solicitar actualización de diseños conforme as-builts en anexo. SSA relacionda 202512414. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202516062 | APL |  | M066D045 | RACK SIRI CORE 2/6 | 1354.028-7 | 202541 | 08/10/2025 16:58:55 | Solicitar actualización de diseños conforme as-builts en anexo. SSA relacionado 202512412. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202516026 | APL | 202515946 | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202541 | 08/10/2025 13:25:05 | En atención a la ejecución de la SSP 20250311/AT 202506115 del sector MEG2, realizado el 30/09/2025, mediante la cual se llevó a cabo la desenergización de la Sala de Telecomunicaciones 60 Hz, solicitamos apoyo para analizar y realizar los ajustes necesarios a fin de corregir la causa por la cual la máquina virtual correspondiente al sistema STH (STH-PCD-VM01), alojada en la infraestructura del SIRI, quedó inoperante y no entró en funcionamiento el mecanismo de alta disponibilidad. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Não
202515559 | APL |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202540 | 30/09/2025 09:14:24 | Se solicita apoyo a fin de alterar configuración de regla de firewall del SIRI de manera a permitir que los dispositivos del sistema COTEL (servidores, swtiches y consolas) puedan sincronizarse mediante el CORE del SIRI (172.31.68.5). Actualmente es sincronizado mediante IP: 172.31.74.11, pero presenta alarma de "Jitter on mxone60hz2.MX-ONE is more than ± 10 msec" en el servidor MXONE. Ver lista de IP en adjunto. | IEE3 | IEE4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável |  | Não
202512902 | APL |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202533 | 12/08/2025 09:22:11 | Em atenção à AR/SMI.DT/0023/2025 e dando continuidade aos trabalhos da SSA 202507110, solicito a criação de um usuário de serviço para ser usado pela equipe da OPUO.DT no Aria Operations para visualização de dashboard "STH - OPUO" na CCR. Solicito também criação de um novo grupo somente leitura para configurar as permissões para este novo usuário de serviço. Este grupo deve permitir a visualização (sem edição) do dashboard "STH - OPUO", incluíndo os cards verdes/vermelhos e todos os seus alertas | SOA0 | IEE4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável |  | Não
202211536 | APG |  | M066T040 | RACK UTA-15 | 3204.016-9 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9532P-FL05 E 601814J1215P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915997A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202211535 | APG |  | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC95230P-FL03,05,08 E 601814J1213P-FL02 CONFORME ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915995A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202209697 | APG |  | M066D044 | RACK SIRI CORE 2/5 | 1354.029-9 | 202045 | 04/11/2020 11:30:00 | EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DUPLICACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PANELES CORE2/1, CORE2/3 Y CORE2/5 DESDE LOS PANELES QDF-CE02 Y QDF- SR02. INDISPONIBILIDAD DE ALIM ANTE DESCON. DE UPS-CE01. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202209643 | APG |  | M066H040 | RACK UTA-06 | 3204.007-7 | 202040 | 29/09/2020 10:19:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9541P-FL03,FL05 E 601814J1206P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915988A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202209642 | APG |  | M066F040 | RACK UTA-04 | 3204.005-3 | 202040 | 29/09/2020 10:19:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9539P-FL03,FL05 E 601814J1204P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915986A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202209429 | AAT |  | T066B004 | SERVIDOR MTXSRV60-03 | 2995.009-8 | 202017 | 24/04/2020 10:14:00 | EM FUNÇÃO DA CONEXÃO DE RTD AO CANAL RESERVA 19 DO MÓDULO T05 DA UAM-14 (SSA 202004521A), ALTERAR TAG CONFORME PLANILHA ANEXA. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202250 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio.
202209428 | AAT |  | T066B003 | SERVIDOR MTXSRV60-02 | 2995.008-6 | 202017 | 24/04/2020 10:13:00 | EM FUNÇÃO DA CONEXÃO DE RTD AO CANAL RESERVA 19 DO MÓDULO T05 DA UAM-12 (SSA 202004259A), ALTERAR TAG CONFORME PLANILHA ANEXA. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202250 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio.
202207593 | AAT |  | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202045 | 04/11/2020 11:30:00 | EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DUPLICACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PANELES CORE1/1, CORE1/3 Y CORE1/5 DESDE LOS PANELES QDF-CE01 Y QDF- SR01. INDISPONIBILIDAD DE ALIM ANTE DESCON. DE UPS-CE02. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202228 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Realizado el análisis y emitido el MEMO 027908/22 a EN.DT para atender la demanda con un proyecto específico. Ver documento en adjunto.
202207581 | AAT |  | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9533P-FL05 E 601814J1216P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915998A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202227 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | EMITIDA SRA-IB-000178/2022 EN FECHA 09/08/2022 PARA ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO.
202207579 | AAD |  | M066S040 | RACK UTA-14 | 3204.015-7 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9531P-FL05 E 601814J1214P-FL02 CONFORME ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915996A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202227 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. As-built solicitado atualizado nos seguintes documentos: 6018DFC9531P(5) R6 - Parcial 601814J1214P(2) R2 Referência aos desenhos 6046-DF-G6894E(8) e 6046-DF-G6895E(8) do lado Matrix não consta na revisão do primeiro documento. Emitida SRA SRA-IB-000032/2024 para revisão.